## ЯНВАРЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЯНВАРЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Путилково Красногорский р-он | фид 205 пс 517 - РТП 1334 | 2016-01-04 | 14:58 | 2016-01-04 | 17:00 | кл.20 кВ фид 205 | от МТЗ | 4 | 3650 | котельная, кнс, многоэтажная застройка
2 | г. Королёв мкр.Первомайский | лин.448 РП 1519 - ТП 396 | 2016-01-06 | 5:20 | 2016-01-06 | 6:36 | кл.6 кВ лин. 291 разрыв концевой воронки в ТП 396 | от МТЗ | 1 | 400 | нет
3 | г. Королёв | лин.41 ТП 27 - ТП 14 | 2016-01-15 | 16:39 | 2016-01-15 | 16:39 | ТП 27 ячейка XIRIA | повреждение фазы А | 0 | 0 | нет
4 | г. Королёв | пс 255 секция 1 10кВ | 2016-01-16 | 10:12 | 2016-01-16 | 10:57 | нет | не сработал АВР РП 1522 | 9 | 4830 | ЦТП, ВНС, АВР РП 1522 не сработал
5 | г. Королёв | фид.110 пс 255 - РП 1547 | 2016-01-16 | 12:04 | 2016-01-16 | 12:05 | нет | пс 255 отключился привод фид.110 | 1 | 1000 | котельная
6 | п.Тарасовка, п.Челюскин- ский Пушкинский район | лин.576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-01-17 | 1:12 | 2016-01-17 | 2:24 | нет | нет | 9 | 2573 | нет, включение п.Челюскин- ский в 02.24ч
7 | п.Тарасовка, п.Челюскин- ский Пушкинский район | лин.576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-01-17 | 1:12 | 2016-01-17 | 10:47 | нет | нет | 6 | 660 | нет, включение лин.576
8 | п.Челюскин- ский Пушкинский район | лин.576 ТП 260 - РП 1517 | 2016-01-17 | 13:01 | 2016-01-17 | 13:53 | самоотключение ВН лин.576 | износ фиксаторов | 9 | 2573 | нет
9 | г. Королёв | лин.55 РП 1516 - ТП 66 | 2016-01-22 | 14:47 | 2016-01-22 | 15:44 | кл.6 кВ лин. 55 РП 1516-ТП 66 | от МТЗ | 8 | 3360 | роддом, ЦГБ, техникум, АТС, диспетчерская МЧС
10 | г. Королёв | лин.24 РП 1527 - ТП 126 | 2016-01-26 | 16:17 | 2016-01-26 | 18:07 | кл.6 кВ лин. 339 ТП 123-ТП 136 | однофазное замыкание | 5 | 1475 | котельная, внс
11 | г. Лобня мкр.Катюшки | фид. 612А РТП 722-ПС 325 | 2016-01-28 | 20:35 | 2016-01-29 | 1:59 | ТП 727 СВВ | "кз" на СВВ повышенная влажность | 7 | 6250 | многоэтажная застройка, итп
12 | Бутово мкр.Бутово парк | лин.10кВ РТП 1022 с1- ТП 1028 с1 | 2016-01-31 | 18:20 | 2016-01-31 | 19:40 | кл.10 кВ РТП 1022 с1- ТП 1028 с1 | от МТЗ | 2 | 2250 | многоэтажная застройка, итп
16.01.2016 РП 1522 АВР не сработал . РП 1520, 1523, 1543, 1544, 1545, 1547, 1548, 1549 АВР сработали.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## ФЕВРАЛЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ФЕВРАЛЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г. Королёв | фид.207 ПС 336 - РП 1535 | 2016-02-02 | 16:34 | 2016-02-02 | 18:58 | ТП 330 с2 сборные шины | повышенная влажность | 9 | 4210 | котельная
2 | г. Королёв | лин.681 РП 1538 с1 - ТП 610 с1 | 2016-02-03 | 2:55 | 2016-02-03 | 2:55 | кл.10кВ лин.681 | от МТЗ | 1 | 630 | котельная
3 | г. Королёв | лин.59 РП 1532 с2 - ТП 59 | 2016-02-03 | 10:43 | 2016-02-03 | 12:18 | кл.6кВ лин.61 ТП 34-ТП 137 | от МТЗ | 4 | 1440 | нет
4 | г. Королёв | лин.442 РП 1523 с2 - РП 1520 с2 | 2016-02-03 | 14:30 | 2016-02-03 | 16:30 | нет | срабатывание РЗА | 0 | 0 | нет
5 | г. Королёв | лин.265 РП 1523 - ТП 453 | 2016-02-12 | 6:25 | 2016-02-12 | 7:36 | РП 1523 РУ-10кВ с2 яч.лин.265 | разрушение ножа КР | 1 | 630 | нет
6 | г. Лобня мкр Катюшки | лин.10 кВ ТП 725 с2 - РТП 722 с2 | 2016-02-12 | 14:46 | 2016-02-12 | 14:46 | нет | ложное срабатывание цепей управления | 0 | 0 | нет, работа АВР
7 | Путилково Красногорский р-он | фид.405 пс 517 - РТП 1333 | 2016-02-12 | 22:55 | 2016-02-13 | 1:29 | кл.20 кВ фид.405 | от МТЗ | 3 | 3510 | многоэтажная застройка, кнс,кос
8 | Путилково Красногорский р-он | фид.406 ПС 517 - РП 1331 с2 | 2016-02-18 | 4:17 | 2016-02-18 | 6:00 | кл.20 кВ фид.406 | от МТЗ | 5 | 5750 | многоэтажная застройка
9 | г. Видное мкр.Завидное | фид.146 ПС 684 - РП 1121 | 2016-02-18 | 21:02 | 2016-02-18 | 22:37 | нет | погашение секции ПС 684 (фид.146) | 8 | 7260 | многоэтажная застройка
10 | г.Королёв | лин.566 МРП 702 - КТП 441 | 2016-02-21 | 13:30 | 2016-02-21 | 21:51 | РУ-10кВ КТП 441 | разрушены проходные изоляторы | 3 | 240 | нет
11 | Малаховка пос.Коренёво Люберецкий р-он | фид.13 пс 448 - ЦРП 10 | 2016-02-22 | 0:32 | 2016-02-22 | 3:10 | кл.10 кВ фид.13 | от МТЗ | 2 | 2000 | котельная
12 | Путилково Красногорский р-он | лин.20кВ РП 1333 с1-ТП 13330 с1 | 2016-02-26 | 15:50 | 2016-02-26 | 18:38 | нет | удар молнии рядом с ТП | 1 | 630 | кнс
13 | Путилково Красногорский р-он | лин.20кВ РП 1333 с2-ТП 13330 с2 | 2016-02-26 | 15:50 | 2016-02-26 | 18:38 | нет | удар молнии рядом с ТП | 1 | 630 | нет
14 | г.Лобня мкр.Катюшки | лин.10кВ РТП 722 с1 - ТП 7212 с1/КТП 1 | 2016-02-29 | 21:22 | 2016-02-29 | 22:25 | кл.10кВ ТП 722 с1 - КТП 1 | взрыв муфты | 4 | 5260 | школа, дет.сад
Отказов в работе РЗА не было; в РП 1535, ТП 725 АВР отработало.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## МАРТ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В МАРТЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г.Королёв | ПС 255 секц 2 фид. 209; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219 | 2016-03-08 | 8:20 | 2016-03-08 | 8:57 | кл.10кВ фид. 213 и фид. 214 А+Б ПС 255 | однофазные замыкания на "землю" | 43 | 15604 | школы, дет.сады,цтп,внс
2 | мкр.Путилково Красногорский район | фид.108 ПС 517- РТП 1333 с1 | 2016-03-10 | 14:48 | 2016-03-10 | 17:24 | кл.20 кВ фид.108 ПС 517-РТП 1333 | от МТЗ фаза А,С | 3 | 2280 | кос , лос
3 | мкр.Путилково Красногорский район | фид.405 пс 517- РТП 1333 с2 | 2016-03-14 | 17:30 | 2016-03-14 | 19:46 | кл.20кВ фид.405 пс 517-РТП 1333 | от МТЗ | 3 | 3510 | многоэтажная застройка
4 | г.Королёв мкр. Первомайский | лин.699 РП 1535 с1 - КТП 595 | 2016-03-16 | 7:08 | 2016-03-16 | 12:49 | квл.6кВ лин.699 РП 1535 - КТП 595 | выгорели контакты ножей РЛК | 1 | 630 | нет
5 | г.Королёв мкр. Первомайский | лин.237 ТП 303 с1 - КТП 305 | 2016-03-16 | 14:19 | 2016-03-16 | 17:36 | кл.6кВ лин.130 КТП 305-МРП 705 | повреждены две жилы кабеля | 10 | 1203 | нет
6 | г.Королёв мкр. Первомайский | СТП 2089 | 2016-03-17 | 9:42 | 2016-03-17 | 11:29 | нет | перегорели ПК | 1 | 40 | нет
7 | г.Балашиха мкр. 1Мая | лин.2048 РТП 222 - КТП 1350 | 2016-03-30 | 14:00 | 2016-03-31 | 18:17 | кл.10кВ лин.2048 РТП 222-ТП 1350 | повреждение монтажной муфты | 1 | 1600 | нет, работа дизель генератора
Отказов в работе РЗА не было.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## АПРЕЛЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В АПРЕЛЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | мкр.Путилково Красногорский район | фид.205 пс 517- РТП 1334 | 2016-04-01 | 18:17 | 2016-04-01 | 20:00 | кл.20кВ фид.205 пс 517-РТП 1334 | от МТЗ | 5 | 4900 | кнс, котельная многоэтажная застройка
2 | г.Королёв мкр. Болшево | лин.566 МРП 702 - КТП 441 | 2016-04-03 | 15:49 | 2016-04-03 | 16:30 | вл.10кВ лин.566 | белка на РЛНД КТП 441 | 3 | 240 | нет
3 | г.Королёв | лин.147 РТП 1548 - ТП 443 | 2016-04-06 | 3:50 | 2016-04-06 | 5:43 | кл.10кВ лин.147 РТП 1548-ТП 443 | от МТЗ | 2 | 1260 | школа, ЦТП
4 | г.Королёв | лин.137 РТП 1545 - КТП 224 | 2016-04-06 | 3:50 | 2016-04-06 | 6:14 | кл.10кВ лин.351 КТП 224- ТП 233 | ТП 233 взрыв воронки | 2 | 1660 | нет
5 | мкр.Путилково Красногорский район | кл.20кВ РТП 1333 с2- ТП 13330 с2 | 2016-04-06 | 12:08 | 2016-04-06 | 13:57 | нет | неопределена | 1 | 630 | кос, лос
6 | мкр.Путилково Красногорский район | кл.20кВ РТП 1334 с1- ТП 13321 с1 | 2016-04-06 | 13:58 | 2016-04-06 | 13:58 | кл.20кВ РТП 1334 с1-ТП 13321 с1 | мех.повреждение | 0 | 0 | нет
7 | г.Королёв | лин.346 РП 1527 - ТП 250 | 2016-04-13 | 17:40 | 2016-04-13 | 18:11 | кл.6кВ лин.346 РП 1527-ТП 250 | мех.повреждение | 1 | 250 | котельная, техникум
8 | Южное Кучино | фид.28 пс 696-РТП 3060 Балашинский РЭС | 2016-04-13 | 20:41 | 2016-04-13 | 20:41 | кл.10кВ фид.28 пс 696- РТП 3060 Балашихинский РЭС | от МТЗ | 8 | 8280 | многоэтажная застройка
9 | г.Королёв | фид.52 пс 198-РП 1532 | 2016-04-14 | 10:07 | 2016-04-14 | 10:10 | кл.6кВ фид.52 пс 198-РП 1532 | отключили с однофазным замыканием | 7 | 3980 | нет
10 | г.Королёв | ТП 397 сил тр-р | 2016-04-14 | 22:51 | 2016-04-14 | 23:53 | нет | перегорел ПКТ-31.5 | 1 | 160 | нет
11 | г.Лобня мкр.Катюшки | лин.10кВ РТП 722-КТП 1 стройка/ТП 7212 стройка | 2016-04-16 | 8:35 | 2016-04-16 | 12:35 | кл.10кВ КТП 1- КТП 2 абонент | мех.повреждение | 4 | 1000 | нет
12 | г.Королёв | вл.10кВ лин.163 | 2016-04-16 | 11:46 | 2016-04-16 | 12:00 | СТП 2064 опорный изолятор и ПКТ 5А | Отключили ВЛ 10кВ лин.163, перегорание ПКТ 5А, неисправность опорного изолятора СТП 2064 | 27 | 2724 | нет
13 | г.Балашиха мкр. 1 Мая | лин.10кВ РТП 221 с2 - ТП 2210 с2 | 2016-04-23 | 2:53 | 2016-04-23 | 2:53 | кл.10кВ РТП 221с2-ТП 2210 с2 | сгорела концевая разделка в РТП 221 с2 | 0 | 0 | нет
14 | г.Балашиха мкр. 1 Мая | лин.10кВ РТП 221 с2 - ТП 223 с2 | 2016-04-23 | 4:42 | 2016-04-23 | 4:57 | кл.10кВ РТП 22 с2- ТП 223 с2 | от МТЗ | 3 | 3250 | многоэтажная застройка
15 | г.Балашиха мкр.1 Мая | лин.10кВ РТП 221 с1 - ТП 223 с1 | 2016-04-23 | 4:42 | 2016-04-23 | 6:41 | кл.10кВ РТП 221с1- ТП 223 с1 | от МТЗ | 3 | 3250 | многоэтажная застройка
16 | г.Балашиха мкр.Янтарный | лин.2122 РТП 322 с2 - ТП 3210 | 2016-04-24 | 4:20 | 2016-04-24 | 5:42 | ТП 3210 ячейка лин.2122 | от МТЗ | 3 | 3500 | многоэтажная застройка
17 | г.Королёв | лин.582 РП 1543-ТП 491 | 2016-04-24 | 8:59 | 2016-04-24 | 9:54 | лин.586 ТП 491- ТП 492 | от МТЗ | 1 | 630 | многоэтажная застройка
18 | г.Королёв | лин.566 МРП 702 - СТП 2042 | 2016-04-27 | 9:15 | 2016-04-27 | 10:35 | нет | КЗ на ВЛ 10кВ | 3 | 240 | нет
19 | г.Королёв | фид.204 пс 336-РП 1524 | 2016-04-28 | 9:00 | 2016-04-28 | 9:00 | кабель 6кВ фид.204 | однофазное замыкание | 0 | 0 | нет
Отказов в работе РЗА не было.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## МАЙ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В МАЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г.Балашиха мкр. Изумрудный | фид.506 пс 157-РТП 821 | 2016-05-03 | 14:53 | 2016-05-03 | 16:05 | кабель 10кВ фид.506 | от МТЗ | 4 | 4130 | кнс, многоэтажн. застройка
2 | мкр.Путилково Красногорский р-он | фид.305 пс 517 - РП 1334 с1 | 2016-05-04 | 1:15 | 2016-05-04 | 3:06 | кабель 20кВ фид.305 | от МТЗ | 3 | 2400 | многоэтажн. застройка
3 | г.Королёв мкр. Текстильщик | лин.397 РП 1515 с2 - КТП 374/342 | 2016-05-09 | 17:12 | 2016-05-09 | 19:38 | ВЛ 6кВ лин.239 схлёст | жители спилили дерево на ВЛ 6кВ | 15 | 3836 | котельная ВЗУ
4 | г.Королёв | СТП 2097 сил. тр-р | 2016-05-14 | 12:36 | 2016-05-14 | 13:07 | сил. тр-р | замыкание на землю | 1 | 25 | нет
5 | Пушкинский район п.Лесные Поляны | лин.286 ТП 206-КТП 194 | 2016-05-16 | 20:40 | 2016-05-16 | 21:54 | кабель 6кВ лин.286 ТП 206-КТП 194 | мех. повреждение | 3 | 1120 | цтп
6 | г.Королёв | фид.118 пс 255-РП 1520 | 2016-05-17 | 11:15 | 2016-05-17 | 11:42 | кабель 10кВ фид.118 пс 255 -РП 1520 | мех. повреждение | 5 | 2830 | цтп, внс, АВР не сработал
7 | Пушкинский район | лин.669 РП 1517 - КТП 181 | 2016-05-23 | 9:19 | 2016-05-23 | 11:01 | кабель 6кВ лин.286 КТП 218-ТП 1 (Абонент) | мех. повреждение | 16 | 3730 | 2 котельные, поселк. адм.
8 | г.Балашиха мкр. Янтарный | фид.602 пс 157-РТП 322 | 2016-05-24 | 16:58 | 2016-05-24 | 17:17 | кабель 10кВ фид.602 пс 157 -РТП 322 | умышленное повреждение | 6 | 6750 | многоэтажн. застройка
9 | г.Королёв | лин.677 РП 1535 - ТП 330 | 2016-05-26 | 9:16 | 2016-05-26 | 12:07 | нет | неселективная работа РЗ | 3 | 1500 | кнс
10 | г.Королёв | лин.627 ТП 330 - ТП 299 | 2016-05-26 | 9:16 | 2016-05-26 | 11:14 | кабель 6кВ лин.293 ТП 138-ТП 436 | от МТЗ | 9 | 4090 | школа, дет.сад
11 | г.Королёв | лин.346 РП 1527 - ТП 250 | 2016-05-26 | 9:33 | 2016-05-26 | 10:09 | кабель 6кВ лин.346 РП 1527-ТП 250 | от МТЗ | 1 | 250 | котельная
12 | г.Королёв | лин.55 РП 1516 - ТП 66 | 2016-05-27 | 11:00 | 2016-05-27 | 12:05 | кабель 6кВ лин.55 РП 1516-ТП 66 | от МТЗ | 6 | 3030 | ЦГБ, роддом, колледж, ВЗУ, ЦТП
13 | г.Балашиха мкр. Янтарный | фид.802 пс 157-РТП 322 | 2016-05-31 | 9:00 | 2016-05-31 | 9:00 | кабель 10кВ фид.802 пс 157 -РТП 322 | мех. повреждение | 0 | 0 | отключён для проверки
14 | г.Королёв | ТП 463 сил. тр-р | 2016-05-31 | 11:18 | 2016-05-31 | 13:22 | не определено | сгорели 2ПК 50А | 1 | 250 | нет
15 | Пушкинский район с.Тарасовка | лин.669 РП 1517-КТП 181 | 2016-05-31 | 17:17 | 2016-05-31 | 18:02 | кабель 6кВ лин.348 КТП 181-ТП 306 | мех. повреждение | 16 | 3730 | 2 котельные, поселк. адм.
РП 1520 АВР не был включён.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ИЮНЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | мкр.Катюшки г.Лобня | фид.610 пс 325-РТП 720 | 2016-06-01 | 22:11 | 2016-06-02 | 0:10 | выгорела ячейка фид.610 в РТП 720 | при переключениях | 9 | 8880 | котельная
2 | Пушкинский район п.Тарасовка | лин.669 РП 1517-ТП 181 | 2016-06-02 | 3:52 | 2016-06-02 | 8:33 | 3 разрядника на ЛР лин.671 ТП 181-ЛР | от МТЗ | 16 | 3745 | котельная
3 | Пушкинский район п.Тарасовка | лин.366 РП 1525-ТП 182 | 2016-06-02 | 9:27 | 2016-06-02 | 17:08 | кабель 6кВ лин.366 РП 1525-ТП 182 разорвало три ОПН в ТП 197 (абонент) | от МТЗ | 5 | 865 | нет
4 | г.Королёв | фид.215А+Б пс 255 - РП 1523/1549 | 2016-06-02 | 14:43 | 2016-06-02 | 15:22 | кабель 10кВ фид.215А+Б | от МТЗ | 16 | 8003 | котельная, школа
5 | г.Королёв | фид.13 пс 255 - ТП 60 | 2016-06-02 | 14:43 | 2016-06-02 | 14:43 | нет | провал "U" при отключении фид.215А+Б пс 255 | 0 | 0 | нет
6 | г.Королёв | лин.175 ТП 60 - ТП 400 | 2016-06-02 | 14:43 | 2016-06-02 | 14:43 | нет | провал "U" при отключении фид.215А+Б пс 255 | 0 | 0 | нет
7 | г.Королёв | лин.106 РП 1548 - ТП 443 | 2016-06-02 | 15:58 | 2016-06-02 | 17:32 | кабель 10кВ лин.106 | от МТЗ | 3 | 1510 | нет
8 | мкр.Катюшки г.Лобня | линия10кВ РТП 721 с1-ТП 724 с1 | 2016-06-03 | 16:15 | 2016-06-03 | 17:28 | кабель 10кВ линия РТП 721 с1-ТП 724 с1 | от МТЗ | 1 | 630 | нет
9 | г.Королёв | лин.117 ТП 400-ТП 382 | 2016-06-07 | 5:11 | 2016-06-07 | 6:00 | нет | плохие погодные условия, ветер, схлёст | 3 | 1080 | нет
10 | г.Королёв | лин.117 ТП 400-ТП 382 | 2016-06-07 | 7:30 | 2016-06-07 | 10:45 | ВЛ 6кВ лин.117 ТП 400-ТП 382 | обрыв ВЛ 6 кВ от упавшего дерева | 3 | 1080 | нет
11 | г.Королёв | лин.681 РП 1538 с1-ТП 604 с1 | 2016-06-07 | 15:07 | 2016-06-07 | 15:07 | кабель 10кВ лин.681 | однофазное замыкание | 0 | 0 | нет
12 | мкр.Катюшки г.Лобня | линия10кВ РТП 722 с1-ТП 7212 с1/КТП 1 стройка | 2016-06-12 | 11:00 | 2016-06-12 | 16:41 | кабель 10кВ линия РТП 722 с1-КТП 1 стройка | от МТЗ | 4 | 2000 | нет
13 | г.Балашиха мкр. 1Мая | фид.62 А+Б пс 157-РТП 222/РТП 221 | 2016-06-17 | 22:54 | 2016-06-18 | 1:53 | кабель 10кВ фид.62 А+Б | от МТЗ | 6 | 6750 | котельная, многоэтажная застройка
14 | г.Королёв | лин.5 РП 1528-ТП 4 | 2016-06-22 | 11:15 | 2016-06-22 | 14:12 | КТП 217 перегорели две вставки ПКТ-6-31,5 | КТП 217 межфазное перекрытие двух ПКТ-6-31,5 | 6 | 2960 | два дет/сада, детская поликлиника
15 | г.Королёв мкр. Первомайский | ВЛ 6 кВ лин.376 ТП 160-ЛР 1 | 2016-06-24 | 10:32 | 2016-06-24 | 10:52 | нет | МТЗ | 22 | 3230 | нет
16 | г.Королёв мкр.Болшево | лин.163 ТП 247-ТП 145/ТП 226/РП 1547 | 2016-06-25 | 9:51 | 2016-06-25 | 11:47 | нет | лин.163 ЛР 54 перекрыла белка | 29 | 2574 | нет
17 | г.Королёв | ТП 461 секция 1 | 2016-06-26 | 19:56 | 2016-06-26 | 21:01 | РУ 10кВ ТП 461 перегорел ПКТ и сгорела воронка кабельной перемычки сил. тр-ра №1 | РУ 10кВ ТП 461 сгорела воронка кабельной перемычки сил. тр-ра №1 | 1 | 400 | нет
Отказов в работе РЗА не было.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## ИЮЛЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ИЮЛЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Пушкинский район п.Тарасовка | лин.366 РП 1525-ТП 182 | 2016-07-04 | 17:20 | 2016-07-04 | 18:12 | схлёст | сильный порывистый ветер | 5 | 865 | нет
2 | г.Королёв | фид.209 пс 336-КРУН 2 | 2016-07-07 | 13:42 | 2016-07-07 | 13:42 | КРУН 2 электро-оборудование | включили ЗН на кабель фид.209, находящийся под напряжением | 0 | 0 | нет
3 | г.Королёв | лин.291 ТП 160- КТП 396 | 2016-07-07 | 20:52 | 2016-07-08 | 0:28 | сук на проводах | сильный ливень | 23 | 3570 | кнс 1
4 | г.Королёв | лин.291 ТП 160- КТП 396 | 2016-07-08 | 0:55 | 2016-07-08 | 11:47 | дерево на ВЛ | сильный ливень | 10 | 1682 | кнс 1
5 | г.Балашиха мкр. 1 Мая | лин.2131 РТП 221 с1-ТП 223 с1 | 2016-07-10 | 10:38 | 2016-07-10 | 12:45 | нет | МТЗ | 3 | 3250 | нет
6 | г.Балашиха мкр. 1 Мая | лин.2128 РТП 221 с2-ТП 223 с2 | 2016-07-10 | 10:38 | 2016-07-10 | 12:45 | нет | МТЗ | 3 | 3250 | нет
7 | г.Королёв | лин.443 РП 1523-РП 1520 | 2016-07-11 | 3:56 | 2016-07-11 | 3:56 | кл.10кВ лин. 443 | МТЗ | 0 | 0 | нет
8 | г.Королёв | лин.95 РП 1537-ТП 70 | 2016-07-12 | 19:14 | 2016-07-12 | 20:13 | кл.6кВ лин.100 ТП 70- ТП 69 | мех.повр | 2 | 1200 | дет/сад
9 | г.Королёв мкр. Первомайский | лин.334 | 2016-07-14 | 0:16 | 2016-07-14 | 1:23 | КТП 165 схлёст проводов | сильный ливень, падение деревьев | 19 | 1680 | нет
10 | г.Лобня мкр.Катюшки | кл.10кВ РТП 722 сек.1- ТП 723 | 2016-07-15 | 4:46 | 2016-07-15 | 6:34 | нет | не определены | 1 | 1000 | нет
11 | г.Королёв | лин.376 ТП 160-ЛР 1 | 2016-07-17 | 16:17 | 2016-07-17 | 20:04 | вл.6кВ лин.328 ЛР 36- ТП 168 | обрыв краном | 22 | 3070 | нет
12 | г Лобня мкр Катюшки | лин.10 кВ ТП 725 секц 1-ТП 727 секц 1 | 2016-07-25 | 10:07 | 2016-07-25 | 10:07 | нет | Обнаружено при осмотре. Ложная работа АВР | 0 | 0 | нет
13 | г.Королёв | лин.473 РП 1543- ТП 253 | 2016-07-26 | 15:43 | 2016-07-26 | 18:39 | кабель лин 119 ТП 307-ТП 395 | ТП 395 плохая воронка | 3 | 2230 | ВНС, многоэтажная застройка
14 | г.Королёв | лин.408 РП 1545- ТП 395 | 2016-07-26 | 15:43 | 2016-07-26 | 17:39 | кабель лин 425 ТП 304-ТП 395 | ТП 395 плохая воронка | 2 | 1050 | ЦТП, ВНС,школа №2, дет/сад
15 | г.Королёв | лин.681 РП 1538 секц 1- ТП 604 секц 1 | 2016-07-26 | 16:47 | 2016-07-26 | 16:47 | кабель лин 693 ТП 604 секц 1-ТП 609 секц 1 | мех. повреждение | 0 | 0 | нет
Отказов в работе РЗА не было.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## АВГУСТ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В АВГУСТЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г.Балашиха мкр.1 Мая | фид.803 пс 157 - РП 2211 сек.2 | 2016-08-02 | 9:07 | 2016-08-02 | 19:15 | кл.10кВ фид.803 пс 157 сети абонента | МТЗ | 0 | 0 | нет
2 | г.Королёв | фид.214 А+Б пс 255 - РП 1544/ТП 377 | 03.08 16 | 13:45 | 03.08 16 | 13:45 | кл.10кВ фид.214 А+Б пс 255 | МТЗ | 0 | 0 | нет
3 | г.Королёв | фид.214 А+Б пс 255 - ТП 377/РП 1544 | 03.08 16 | 13:45 | 03.08 16 | 14:34 | кл.10кВ фид 214 А+Б пс 255 | МТЗ | 1 | 630 | школа
4 | г.Королёв | лин.346 РП 1538 - ТП 250 | 2016-08-04 | 17:49 | 2016-08-04 | 18:53 | кл.6кВ лин 346 | МТЗ | 1 | 250 | котельная
5 | г.Королёв | лин.103 РП 1537-ТП 79 | 2016-08-08 | 11:02 | 2016-08-08 | 11:57 | кл.6кВ лин.99 | мех. повреждение | 2 | 900 | кнс, дет.сад, пенс.фонд, ЦОМ
6 | г.Железнодорожный мкр.Кучино | фид.19, фид.28 ПС 691- РТП 8090 | 2016-08-10 | 3:11 | 2016-08-10 | 17:04 | кабели 10кВ фид.19, фид.28 ПС 691 | от МТЗ фид.19, 28 принадлежат МОЭСК ВЭС БРЭС | 9 | 16560 | ТП 2, 421, 422, 423, 521 работали ДЭС; котельная, ЦТП, многоэтажная застройка
7 | Красногорский район, мкр.Путилково | фид.406 ПС 157- РП 1331 сек.2 | 2016-08-11 | 17:30 | 2016-08-11 | 21:31 | кл.20кВ фид.406 пс 157-РП 1331 | от МТЗ | 5 | 6000 | многоэтажная застройка
8 | Красногорский район, мкр.Путилково | фид.405 ПС 157- РП 1333 сек.2 | 2016-08-11 | 17:43 | 2016-08-11 | 21:31 | кл.20кВ пс 157- РП 1333 | от МТЗ | 5 | 4530 | кнс, многоэтажная застройка
9 | г.Королёв мкр.Болшево | лин.568 МРП 702 - КТП 415 | 2016-08-12 | 17:37 | 2016-08-12 | 20:38 | КТП 415 РЛНД, ОПН | ворона на РЛНД | 2 | 176 | нет
10 | г.Королёв мкр.Болшево | лин.561 РП 1520 - МРП 701 | 2016-08-15 | 0:27 | 2016-08-15 | 2:53 | нет | неопределена, сильный дождь | 24 | 2905 | нет
11 | г.Королёв | лин.560 РП 1520 - ТП 458 | 2016-08-15 | 1:03 | 2016-08-15 | 3:23 | кл.10кВ лин.460 ТП 458- ТП 459 | от МТЗ | 4 | 2230 | многоэтажная застройка
12 | г.Королёв | лин.117 ТП 400 - ТП 385 | 2016-08-15 | 1:05 | 2016-08-15 | 10:57 | вл.6кВ лин.117 | Схлёст, дерево на проводах | 3 | 1080 | нет
13 | г.Королёв мкр.Болшево | лин.437 ТП 247-ТП 239 | 2016-08-15 | 8:23 | 2016-08-15 | 11:33 | ВЛ 6кВ лин.163 ТП 239 - РП 1547/226 | Схлёст проводов, дерево на проводах | 27 | 2724 | нет
14 | г.Лобня мкр.Катюшки | фид.612А+Б, ПС 325- РТП 722 | 2016-08-16 | 11:58 | 2016-08-16 | 16:30 | кл.10кВ фид.612А+Б ПС 325 - РТП 722 | мех. повреждение | 8 | 6880 | многоэтажная застройка, ИТП, ВНС
15 | г.Королёв | СТП 2052 | 2016-08-19 | 7:35 | 2016-08-19 | 11:09 | нет | сгорели 3 ПК | 1 | 25 | нет
16 | г.Королёв | фид.212 ПС 255- РП 1547 | 2016-08-19 | 16:20 | 2016-08-19 | 19:34 | РП 1547 сил. тр-р №2 | попадание молнии в тр-р №2 | 1 | 1000 | котельная, АВР сработал, РЗ ячейки Т2 не работает
17 | г.Королёв | лин.59 РП 1532 - ТП 59 | 2016-08-20 | 9:32 | 2016-08-20 | 11:35 | кл.6кВ лин.61 ТП 137 - ТП 34 | мех. повреждение | 2 | 1440 | установка шумоэкрана
18 | г.Королёв мкр.Болшево | лин.437 ТП 247-ТП 239 | 2016-08-24 | 7:57 | 2016-08-24 | 11:09 | нет | дождь, ветви касались проводов | 27 | 2724 | нет
19 | г.Королёв д.Оболдино | лин.164 КРУН 3-ТП 124 | 2016-08-25 | 17:53 | 2016-08-26 | 16:00 | кл.10кВ лин.164 КРУН 3 - оп.1 | концевая воронка на опоре №1 | 2 | 500 | нет
20 | г.Королёв Залинейный район | лин.59 РП 1532-ТП 59 | 2016-08-26 | 9:00 | 2016-08-26 | 10:31 | кл.6кВ лин.61 ТП 137 - ТП 34 | мех. повреждение | 2 | 1440 | работа экскаватора
21 | Пушкинский район с.Тарасовка | лин.310 КРУН 4-РП 1525 | 2016-08-27 | 12:46 | 2016-08-27 | 15:22 | кл.6кВ лин.310 | воронка на опоре | 12 | 3745 | котельная в\ч
Отказов в работе РЗА не было.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## СЕНТЯБРЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В СЕНТЯБРЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г.Королёв Залинейный район | лин.61 ТП 34-ТП 137 | 2016-09-06 | 21:35 | 2016-09-06 | 21:35 | кл.6кВ лин.61 ТП 34 - ТП 137 | мех. повреждение | 0 | 0 | нет, обнаружили при осмотре
2 | мкр.Медвежьи озёра Щёлковский район | фид.53 ПС 681-РТП 121 | 2016-09-07 | 11:37 | 2016-09-07 | 12:18 | кл.10кВ фид.53 | мех. повреждение | 1 | 1000 | ЦТП, ВНС
3 | Пушкинский район с.Тарасовка | лин.576 РП 1517-ТП 260 | 2016-09-13 | 22:22 | 2016-09-13 | 23:54 | ВЛ.6кВ лин.576 РП 1517-ТП 260 | схлёст от транспорта | 14 | 3083 | котельная, цтп
4 | Пушкинский район с.Тарасовка | лин.671 КТП 181-ТП 260 | 2016-09-13 | 22:22 | 2016-09-14 | 2:20 | ВЛ.6кВ лин.671 КТП 181-ТП 260 | схлёст от транспорта | 13 | 2995 | котельная
5 | г.Королёв Залинейный район | лин.61 ТП 34-ТП 137 | 2016-09-14 | 10:25 | 2016-09-14 | 10:25 | кл.6кВ лин.61 ТП 34 - ТП 137 | мех. повреждение | 0 | 0 | нет
6 | г.Королёв | погашение пс 255 секц.№ 2, МОЭСК | 2016-09-18 | 8:20 | 2016-09-18 | 9:30 | нет | погашение пс 255 секц.№ 2, МОЭСК | 15 | 8400 | школа- 2шт, котельная- 2шт, кнс- 2шт, внс-3шт
7 | г.Лобня мкр.Катюшки | лин. 10кВ РТП 722 с1-ТП 212 с1/КТП 1 "стройка" | 2016-09-20 | 9:45 | 2016-09-20 | 15:20 | кабель 10кВ лин.576 РТП 722 с1-КТП 1 "стройка" | мех. повреждение | 4 | 1000 | нет
8 | г.Королёв мкр. Первомайский | лин.334 РП 1519-КТП 322 отключили для замены ПК в СТП 2025 | 2016-09-21 | 13:50 | 2016-09-21 | 14:00 | ПК СТП 2025 | перегорел ПК СТП 2025 | 21 | 1547 | нет
9 | г.Лобня мкр.Катюшки | лин. 10кВ ТП 7211 с2 - ТП 726 с2 отключили | 2016-09-23 | 11:04 | 2016-09-23 | 11:04 | кабель 10кВ ТП 726 с2 | кл.10кВ ТП 726 с2 прошивала концевая разделка | 0 | 0 | нет
10 | Бутово мкр. Бутово парк | фид.804 ПС 859 | 2016-09-23 | 17:07 | 2016-09-23 | 17:14 | кабель 10кВ фид.804 ПС 859 | кл.10кВ фид.804 ПС 859 отключили с однофазным замыканием | 7 | 5510 | многоэтажная застройка
11 | г.Королёв | лин.144 РП 1523-ТП 223 | 2016-09-25 | 6:10 | 2016-09-25 | 8:16 | кабель 10кВ лин.292 ТП 214-ТП 142 | кл.10кВ лин.292 ТП 214 разрыв концевой разделки | 5 | 2160 | нет
12 | г.Королёв | лин.24 РП 1527-ТП 126 | 2016-09-26 | 18:50 | 2016-09-26 | 20:27 | кабель 6кВ лин.324 ТП 126-ТП 471 | мех. повреждение | 4 | 1425 | котельная, кнс
13 | Красногорский район мкр.Путилково | фид.405 ПС 517-РТП 1333 | 2016-09-27 | 10:08 | 2016-09-27 | 11:37 | кабель 20кВ фид.405пс 517 РТП 1333 отключили с однофазным замыканием | мех. повреждение | 8 | 7380 | котельная,кнс,кос,лнс,лос
14 | г.Балашиха мкр.Янтарный | лин.2112 ТП 326 с2-ТП 325 с2/ | 2016-09-27 | 10:58 | 2016-09-27 | 12:19 | нет | ТП 326 с2 ложное срабатывание защиты ВВ лип 2112 на ТП 325 | 2 | 2000 | многоэтаэная застройка
15 | г.Лобня мкр.Катюшки | фид.612 А+Б ПС 325-РТП 722/ТП Чайковского | 2016-09-27 | 12:54 | 2016-09-27 | 15:41 | кабель 10кВ фид 612 А+Б ПС 325 | мех. повреждение | 8 | 6880 | многоэтаэная застройка,итп,внс
16 | г.Лобня мкр.Катюшки | лин. 10кВ РТП 720 с2 - РТП 721 с2 | 2016-09-27 | 17:13 | 2016-09-27 | 22:36 | кабель 10кВ РТП 720 с2-РТП 721 с2 | мех. повреждение | 4 | 3630 | многоэтаэная застройка
17 | Медвежьи озёра Щёлковский район | фид.5 ПС 681 | 2016-09-28 | 9:35 | 2016-09-28 | 10:31 | кабель 10кВ фид.5 ПС 681-РТП 121 | МТЗ | 2 | 1250 | котельная
18 | Пушкинский район с. Тарасовка | ВЛ 6 кВ лин.576 РП 1517-ТП 260 | 2016-09-28 | 13:20 | 2016-09-28 | 17:39 | опора №22 ВЛ 6кВ лин.576 | Отключили для замены сломанной строителями оп №22 ВЛ 6 кВ лин 576 | 6 | 660 | нет
19 | Красногорский район мкр.Путилково | фид.108 ПС 517-РТП 1333 | 2016-09-28 | 13:50 | 2016-09-28 | 13:50 | кабель 20кВ фид.108 ПС 517-РТП 1333 отключили с однофазным замыканием | мех. повреждение | 0 | 0 | нет
18.09.2016 РП 1523,РП 1543 АВР не сработал . РП 1520, 1522, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549 АВР сработали.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## ОКТЯБРЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ОКТЯБРЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин.576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-10-04 | 18:29 | 2016-10-04 | 20:12 | ВЛ 6кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | мех. повреждение транспортом | 14 | 3383 | котельная, школа, дет. сад
2 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин.576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-10-04 | 20:57 | 2016-10-05 | 0:03 | ВЛ 6кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | мех. повреждение транспортом | 6 | 660 | котельная
3 | г. Королёв | лин.163 ТП 239 - РП 1547 | 2016-10-06 | 13:02 | 2016-10-06 | 14:29 | ВЛ 10кВ лин. 163 Тп 239 - РП 1547 | разрядник грозозащиты | 26 | 2564 | нет
4 | г. Королёв | лин.237 ТП 303 - КТП 305 | 2016-10-11 | 15:39 | 2016-10-11 | 17:47 | КЛ 6кВ лин.712А+Б КТП 310 - КТП 1160 | От МТЗ | 10 | 1103 | нет
5 | г. Лобня мкр. Катюшки | лин. 10кВ ТП 7210 с.1 на РТП 722 с.1 | 2016-10-13 | 17:34 | 2016-10-13 | 22:11 | нет | работа токовой отсечки. | 2 | 2000 | многоэтажная застройка
6 | г. Лобня мкр. Катюшки | лин. 10 кВ. РТП 720 с.1 на РТП 721 с.1 | 2016-10-22 | 9:00 | 2016-10-22 | 12:12 | кл. 10кВ лин. РТП 720 с1 - РТП 721 с1 | мех. повреждение | 5 | 3755 | многоэтажная застройка, котельная
7 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-10-23 | 18:26 | 2016-10-23 | 19:12 | ВЛ 6 кВ лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | МТЗ | 14 | 3383 | котельная школа дет. сад.
8 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-10-23 | 18:26 | 2016-10-24 | 10:45 | ВЛ 6 кВ лин. 576 ТП 232 - оп 23 | неисправность грозозащиты | 1 | 400 | котельная
9 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин. 576 РП 1517 - ТП 260 | 2016-10-23 | 18:26 | 2016-10-24 | 15:01 | ВЛ 6 кВ лин. 576 ТП 232 - оп 23 | неисправность грозозащиты | 5 | 560 | нет
10 | г. Королёв | лин. 61 ТП 137 - ТП 34 | 2016-10-24 | 22:48 | 2016-10-24 | 22:48 | кл 6 кВ лин. 61 ТП 137 - ТП 34 | отключили с однофазным замыканием | 0 | 0 | нет
11 | г.Балашиха мкр. Северное Кучино, мкр. Южное Кучино | лин. 10 кВ. ТП 421 с.1 - ТП 522 с.1 | 2016-10-26 | 10:37 | 2016-10-26 | 13:51 | лин. 10 кВ. ТП 421 с.1 на ТП 522 с.1 | МТЗ | 2 | 1880 | школа, д/сад, итп
12 | г. Королёв мкр. Первомайский | ВЛ 6 кВ. лин. 329 оп №33 - СТП 2038 | 2016-10-30 | 3:34 | 2016-10-30 | 3:36 | ВЛ 6 кВ лин. 329 оп №33 перегорела отпавйка на СТП 2038 | отключили с однофазным замыканием | 1 | 40 | котельная дома ветеранов
13.10.2016 г. Лобня ТП 729 откл. секц №1 РУ 0.4 кВ возвратный АВР сработал.
Начальник ОДС О.Г.Овсянников

## НОЯБРЬ 2016
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В НОЯБРЕ 2016г.
№ п/п | Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообо-рудования, отключен-ного в результате технологи-ческого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологического нарушения | Общая мощность | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г.Королёв мкр. Текстильщик | ВЛ 6 кВ лин 708 ТП 423 - ТП 424 | 2016-11-08 | 8:24 | 2016-11-08 | 8:24 | ВЛ 6кВ лин 708 ТП 423 - ТП 424 | брак при монтаже муфты | 0 | 0 | нет
2 | г.Лобня мкр.Катюшки | фид.612 А+Б пс 325-РТП 722/ТП Чайковского | 2016-11-12 | 17:15 | 2016-11-12 | 17:15 | кабель 10кВ фид 612 А+Б пс 325 | отключили с однофазным замыканием | 0 | 0 | многоэтаж. застройка, итп, внс
3 | г. Королёв | лин. 344 РП 1527 - ТП 211 | 2016-11-18 | 9:40 | 2016-11-18 | 9:40 | ВЛ 6кВ лин 344 перегорел предохранит. ПКТ 101 | отключили для замены ПКТ в СТП 2048 | 5 | 475 | нет
4 | Пушкинский р-он с. Тарасовка | лин. 575 РП 1517 - ТП 234 | 2016-11-19 | 14:40 | 2016-11-19 | 16:26 | кл 6кВ лин. 575 РП 1517 - ТП 234 | мех. повреждение | 3 | 473 | нет
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Начальник ОДС О.Г.Овсянников