## замеры
Загрузка трансформаторов 1 кв.2019г.
не печатается
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
2017-10-16 | 11:05 | 0 | 0.33333 | 0.34028 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 400 | 163 | 192 | 160 | 222/398 | 171.6667 | 0.29803 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 130 | 196 | 131 | 225/397 | 152.3333 | 0.26447 | 5-1 | 0.5625 | 232.75
2017-10-10 | 19:38 | 3 | 0.58333 |  | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 400 | 336 | 285 | 240 | 221/387 | 287 | 0.49826 | 5-1 | [9 empty] | 0.49826 | 133.4618
[7 empty] | 2 | 1-Ударника 1-3, Коминтерна 11 | 400 | 93 | 70 | 45 |  | 69.3333 | 0.12037
[7 empty] | 2 | 2-К.Либкнехта 5/7 | 400 | 39 | 56 | 41 |  | 45.3333 | 0.078704
[7 empty] | 2 | 3-К.Либкнехта 4 | 400 | 19 | 8 | 15 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 2 | 4-К.Либкнехта 3 | 400 | 25 | 20 | 3 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 2 | 5-Ленина 13, Либкнехта 2/11 | 400 | 65 | 23 | 15 |  | 34.3333 | 0.059606
[7 empty] | 2 | 6-К.Либкнехта 6/5 | 400 | 16 | 18 | 7 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 2 | 7-Коминтерна 3 | 400 | 15 | 21 | 11 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 2 | 8- Ангар УЖКХ вв.1 | 400 | 5 | 8 | 15 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 2 | 9-ангар вв.2 | 400 | 12 | 14 | 38 |  | 21.3333 | 0.037037
[7 empty] | 2 | 10-Ленина 15/1 | 400 | 18 | 17 | 16 |  | 17 | 0.029514
[7 empty] | 2 | 11-УО | 400 | 24 | 23 | 36 |  | 27.6667 | 0.048032
[7 empty] | 2 | 12-УО Циолковского | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 13-УО К. Либкнехта | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-20 | 11:40 | 0 | 0.13228 |  | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 | 120 | 85 | 69 | 223/391 | 91.3333 | 0.10068 | 5-3 | [9 empty] | 0.10068 | 376.7718
[7 empty] | 3 | 1- щит №1 ССМТ РП 1 | 630
[7 empty] | 3 | 2- щит №1 ССМТ РП 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 3-щит №2 ООО "Дар-Трейдинг-2" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-16 | 19:46 | 3 | 0.27668 | 0.33399 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 251 | 242 | 203 | 224/399 | 232 | 0.25573 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 303 | 286 | 231 | 221/390 | 273.3333 | 0.30129 |  | 0.55703 | 371.1685
[7 empty] | 4 | 1-школа в1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Калинина 6А в 2 | 630 | 35 | 22 | 25 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 4 | 2-ЦТП вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2- Коминтерна 12 | 630 | 2 | 4 | 15 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 4 | 3--Циолковского 7 | 630 | 25 | 30 | 37 |  | 30.6667 | 0.033804 |  | 3-школа в 2 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 4--ВНС вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Коминтерна 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 5-Коминтерна 12 | 630 | 9 | 5 | 7 |  | 7 | 0.007716 |  | 5-Коминтерна 10 в 2 | 630 | 46 | 57 | 63 |  | 55.3333 | 0.060994
[7 empty] | 4 | 6--Коминтерна 14 | 630 | 18 | 27 | 16 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | 6-Циолковского 5 | 630 | 48 | 50 | 43 |  | 47 | 0.051808
[7 empty] | 4 | 7-Калинина 6В в 1 | 630 | 28 | 46 | 25 |  | 33 | 0.036376 |  | 7-школа в 2 ВРУ-2 | 630 | 23 | 16 | 9 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 4 | 8-Калинина 6А в 1 | 630 | 25 | 36 | 29 |  | 30 | 0.033069 |  | 8-Калинина 6В в 2 | 630 | 22 | 52 | 20 |  | 31.3333 | 0.034539
[7 empty] | 4 | 9-Коминтерна 10 в 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Циолковского 7 | 630 | 11 | 15 | 13 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 4 | 10-Циолковского 1/8 | 630 | 70 | 39 | 30 |  | 46.3333 | 0.051073 |  | 10-Коминтерна 12 в2 | 630 | 58 | 34 | 20 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 4 | 11-школа в1 ВРУ-1 | 630 | 22 | 27 | 25 |  | 24.6667 | 0.02719 |  | 11-УО | 630 | 23 | 9 | 5 |  | 12.3333 | 0.013595
[7 empty] | 4 | 12-Коминтерна 12 в 1 | 630 | 51 | 28 | 30 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | 12-ЦТП в 2 | 630 | 27 | 29 | 25 |  | 27 | 0.029762
[7 empty] | 4 | [9 empty] | 13-ВНС в 2 | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 4 | [15 empty] | 0
2017-10-10 | 19:38 | 3 | 0.6033 | 0.36458 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 139 | 116 | 133 | 223/386 | 129.3333 | 0.56134 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 84 | 66 | 69 | 223/380 | 73 | 0.31684 | 5-1 | 0.87818 | 25.9227
[7 empty] | 5 | 1-пр. Воровского 5 | 160 | 17 | 16 | 23 |  | 18.6667 | 0.081019 |  | 1-Ленина 5; 3А; 3 | 160 | 35 | 44 | 33 |  | 37.3333 | 0.16204
[7 empty] | 5 | 2-Ударника 9 | 160 | 61 | 61 | 55 |  | 59 | 0.25608 |  | 2-Дет.сад №3 | 160 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.010127
[7 empty] | 5 | 3-Ленина 1-5-3 | 160 | 45 | 30 | 46 |  | 40.3333 | 0.17506 |  | проезд Воровского 7 | 160 | 41 | 16 | 31 |  | 29.3333 | 0.12731
[7 empty] | 5 | 4-'ЖЭК №1 | 160 | 15 | 3 | 10 |  | 9.3333 | 0.040509 |  | ЖЭК-1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-10 | 19:10 | 3 | 0.60278 | 0.31389 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 250 | 155 | 164 | 217 | 222/388 | 178.6667 | 0.4963 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 87 | 113 | 90 | 219/383 | 96.6667 | 0.26852 | 5-4 | 0.76481 | 78.1991
[7 empty] | 6 | 1-Ударника 7,15 | 250 | 50 | 52 | 59 |  | 53.6667 | 0.14907 |  | 1-Администрация | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 2-Воровского 3 | 250 | 47 | 26 | 61 |  | 44.6667 | 0.12407 |  | 2-Кафе "ГРОТ" | 250 | 3 | 54 | 2 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 6 | 3-Администрация | 250 | 43 | 60 | 81 |  | 61.3333 | 0.17037 |  | 3-ул.Ударника 5 | 250 | 41 | 40 | 54 |  | 45 | 0.125
[7 empty] | 6 | 4-УО | 250 | 13 | 19 | 14 |  | 15.3333 | 0.042593 |  | 4-Воровского 1 | 250 | 39 | 18 | 30 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 6 | [9 empty] | 5-Коминтерна маг-н Пятёрочка | 250 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0074074
2017-10-21 | 14:33 | 1 | 0.12153 | 0.27083 | тп | БРЭС | 8 | тр-р №1 | 400 | 70 | 37 | 49 | 229/403 | 52 | 0.090278 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 156 | 149 | 143 | 228/400 | 149.3333 | 0.25926 | 5-2 | 0.34954 | 346.0463
[7 empty] | 8 | 1-хоз.корпус | 400 | 5 | 6 | 3 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 1-Ватутина 7; 9 | 400 | 12 | 20 | 13 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 8 | 2-туб.профилакторий | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-хоз.проф.туб. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 3-гл.корпус "Селена" | 400 | 27 | 12 | 18 |  | 19 | 0.032986 |  | 3-туб.профилакторий | 400 | 28 | 4 | 5 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 8 | 4-п-н "Селена" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-АЗС | 400 | 45 | 49 | 61 |  | 51.6667 | 0.089699
[7 empty] | 8 | 5-светофор | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-гл.корпус "Селена" | 400 | 37 | 28 | 33 |  | 32.6667 | 0.056713
[7 empty] | 8 | 6-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-торговый павильон "Селена" | 400 | 14 | 19 | 15 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 8 |  | 400 | [7 empty] | 7-Победы 25 | 400 | 7 | 8 | 4 |  | 6.3333 | 0.010995
2017-10-26 | 15:25 | 1 | 0.22046 | 0.2888 | тп | БРЭС | 9 | тр-р №1 | 630 | 143 | 194 | 200 | 234/409 | 179 | 0.19731 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 212 | 161 | 262 | 227/397 | 211.6667 | 0.23332 | 5-5 | 0.43063 | 477.0759
[7 empty] | 9 | 1-главный корпус | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-главный корпус ЩР-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 2-склад | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-малярка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 3-МТС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Мойка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 4-малярка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-гл.корп. 2каб. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 5-гл.корпус щит 2ШР | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-очистные сооружения | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 6-ВЛ-0,4кВ Дачная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-ВЛ-0,4кВ Дачная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 7-СИП Болшевское шоссе 7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Болшевское шоссе 7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 8-3-й Дачный 8 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Болшевскон шоссе ВЛ-0,4кВ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 9-Болшевское шоссе | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-3-й Дачный 8 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 10-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 11-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 12-подземный переход | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-12 | 10:50 | 0 | 0.086111 | 0 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 250 | 31 | 15 | 11 | 222/390 | 19 | 0.052778 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 223/394 | 0 | 0 | 5-1 | 0.052778 | 314.9514
[7 empty] | 10 | 1- ангар ЖЭК | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-КЭС | 250
[7 empty] | 10 | 2-магазин | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ангар ЖЭК | 250
[7 empty] | 10 | 3-ЖЭК | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 4-гараж, адм.корп. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-адм.корп. гараж | 250
[7 empty] | 10 | 5-КЭС | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-12 | 12:21 | 1 | 0.18629 | 0.3869 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 630 | 169 | 162 | 143 | 223/383 | 158 | 0.17416 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 286 | 351 | 299 | 221/386 | 312 | 0.34392 | 5-1 | 0.51808 | 403.8028
[7 empty] | 11 | 1-АТС фид 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-поликлиника | 630 | 41 | 55 | 31 |  | 42.3333 | 0.046664
[7 empty] | 11 | 2-суд | 630 | 46 | 48 | 22 |  | 38.6667 | 0.042622 |  | 2-школа №1 вв2 | 630 | 36 | 56 | 43 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 11 | 3-Октябрьская 3(общежитие) | 630 | 10 | 21 | 13 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 3-катод.защита | 630 | 10 | 59 | 61 |  | 43.3333 | 0.047766
[7 empty] | 11 | 4-стомат.пол-ка | 630 | 21 | 18 | 19 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | 4-столовая школы №1 | 630 | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 11 | 5-поликлиника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-народный суд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 6-Циолковского 2А под.2 | 630 | 33 | 28 | 26 |  | 29 | 0.031966 |  | 6-Октябрьская 1 | 630 | 36 | 49 | 55 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 11 | 7-Циолковского 2А сек.5 | 630 | 40 | 37 | 36 |  | 37.6667 | 0.04152 |  | 7-Циолковского м-н "Молочные реки" | 630 | 3 | 7 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 11 | 8-школа №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 2А под.5 | 630 | 34 | 26 | 20 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 11 | 9-столовая школы | 630 | 15 | 12 | 19 |  | 15.3333 | 0.016902 |  | 9-Циолковского 2А с2 | 630 | 63 | 48 | 36 |  | 26.6667 | 0.029394
[7 empty] | 11 | 10-теплотрасса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 11 | [9 empty] | 11-стомат. пол-ка в 2 | 630 | 67 | 52 | 40 |  | 26.6667 | 0.029394
2017-10-16 | 9:47 | 0 | 0.072917 | 0.010417 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 400 | 31 | 42 | 29 | 233/409 | 34 | 0.059028 |  | тр-р №2 | 400 | 2 | 4 | 6 | 236/411 | 49 | 0.085069 |  | 0.1441 | 455.3403
2017-10-27 | 20:07 | 2 | 0.46701 | 0.59028 | тп | КРЭС | 13 | тр-р №1 | 400 | 220 | 269 | 200 | 232/408 | 229.6667 | 0.39873 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 340 | 275 | 311 | 234/407 | 308.6667 | 0.53588 | 5-1 | 0.93461 | 34.7894
[7 empty] | 13 | 1-Гагарина 15/9 | 400 | 10 | 37 | 18 |  | 21.6667 | 0.037616 |  | 1-Кирова 5, 7 | 400 | 15 | 6 | 2 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 13 | 2-Кирова вв.1 7-5 | 400 | 35 | 34 | 31 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | 2-Терешковой 4 | 400 | 12 | 39 | 21 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 13 | 3-Терешковой 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Октябрьская 12/2 | 400 | 132 | 112 | 112 |  | 118.6667 | 0.20602
[7 empty] | 13 | 4-Кирова вв.1 3-1 | 400 | 12 | 20 | 24 |  | 18.6667 | 0.032407 |  | 4-Терешковой 6 | 400 | 18 | 7 | 18 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 13 | 5-Кирова 3 | 400 | 15 | 14 | 16 |  | 15 | 0.026042 |  | 5-Гагарина 17 магазин | 400 | 29 | 37 | 60 |  | 42 | 0.072917
[7 empty] | 13 | 6-школа №1 КИУЭС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6- ГОРОНО Октябрьская 8а | 400 | 22 | 28 | 34 |  | 28 | 0.048611
[7 empty] | 13 | 7-гараж | 400 | 13 | 21 | 19 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 7-КИУЭС школа №1 | 400 | 12 | 7 | 4 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 13 | 8-Кирова 3 магазин | 400 | 66 | 74 | 64 |  | 68 | 0.11806 |  | 8-Кирова 3 магазин | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 13 | 9-УО | 400 | 10 | 16 | 11 |  | 12.3333 | 0.021412
2017-10-21 | 18:55 | 2 | 0.35 |  | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 250 | 60 | 70 | 126 | 223/387 | 85.3333 | 0.23704 | 3-2 | [9 empty] | 0.23704 | 126.8426
[7 empty] | 14 | 1-Калинина 15 | 250 | 23 | 28 | 28 |  | 26.3333 | 0.073148
[7 empty] | 14 | 2-АТС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 3-Калинина 13/8 | 250 | 31 | 32 | 31 |  | 31.3333 | 0.087037
[7 empty] | 14 | 4-площадь ДК освещение | 250 | 8 | 10 | 9 |  | 9 | 0.025
[7 empty] | 14 | 5-площадь ДК | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 20:00 | 1 | 0.11464 | 0.66468 | тп | КРЭС | 16 | тр-р №1 | 630 | 104 | 96 | 90 | 226/393 | 96.6667 | 0.10655 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 581 | 603 | 471 | 221/386 | 551.6667 | 0.6081 | 5-2 | 0.71465 | 239.0921
[7 empty] | 16 | 1-ВИД | 630 | 46 | 42 | 45 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | 1-ф-ка Кухня; ф-р 5-6-7 п/с 2 сек 1 | 630 | 172 | 156 | 124 |  | 150.6667 | 0.16608
[7 empty] | 16 | 2-фабрика-кухня,мясн. произ-во | 630 | 50 | 50 | 43 |  | 47.6667 | 0.052543 |  | 2-палатка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 3-палатка АИФ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ф-ка Кухня; ф-р 2-3-4 п/с 1 сек 2 | 630 | 220 | 210 | 193 |  | 207.6667 | 0.22891
[7 empty] | 16 | 4-депо | 630 | 9 | 1 | 8 |  | 6 | 0.0066138 |  | 4-ВИД | 630 | 25 | 21 | 10 |  | 18.6667 | 0.020576
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 5-ул.Ленина 19 м-н №20 | 630 | 70 | 130 | 76 |  | 92 | 0.10141
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 6-ул.Ленина 17 | 630 | 29 | 28 | 15 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 7-депо | 630 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 8-ф-ка-кухня мясн. произв-во | 630 | 48 | 44 | 37 |  | 43 | 0.047399
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 9-АСКУ 3 | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372
2017-10-24 | 19:15 | 0 | 0.125 |  | тп | КРЭС | 17 | тр-р №1 | 250 | 45 | 28 | 33 | 224/396 | 35.3333 | 0.098148 | 3-1 | [9 empty] | 0.098148 | 149.9329
[7 empty] | 17 | 1-мемориал, проезд Маяковского 3, 5 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 2-ВЛ-0,4кВ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 3-КНС | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 4-Корсакова 8-6 | 250 | 31 | 19 | 18 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 17 | 5-Маяковского 7 | 250 | 10 | 8 | 13 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 17 | 6-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 7-стройка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-24 | 20:05 | 0 | 0.47917 | 0.57057 | тп | КРЭС | 18 | тр-р №1 | 400 | 211 | 252 | 276 | 232/403 | 246.3333 | 0.42766 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 328.65 | 275.1 | 328.5714 | 233/403 | 310.7738 | 0.53954 | 5-5 | 0.9672 | 17.4497
[7 empty] | 18 | 1-Циолковского 25 | 400 | 42 | 30.4762 | 34.65 |  | 35.7087 | 0.061994 |  | 1-Болдырева 8; 10 | 400 | 55.65 | 44.1 | 91.4286 |  | 63.7262 | 0.11064
[7 empty] | 18 | 2-Болдырева 12 | 400 | 61.95 | 20.9524 | 39.9 |  | 40.9341 | 0.071066 |  | 2-Циолковского 23А | 400 | 70.35 | 32.55 | 50.4762 |  | 51.1254 | 0.088759
[7 empty] | 18 | 3-Рембыттехника | 400 | 8.4 | 13.3333 | 10.5 |  | 10.7444 | 0.018654 |  | 3-Болдырева 6 | 400 | 27.3 | 28.35 | 19.0476 |  | 24.8992 | 0.043228
[7 empty] | 18 | 4-Циолковского 23/11 | 400 | 57.75 | 79.0476 | 42 |  | 59.5992 | 0.10347 |  | 4-Циолковского 29 | 400 | 2.1 | 9.45 | 4.7619 |  | 5.4373 | 0.0094398
[7 empty] | 18 | 5-Болдырева 5 | 400 | 8.4 | 14.2857 | 22.05 |  | 14.9119 | 0.025889 |  | 5-Болдырева 6,4,2,Циолковск.23/11 | 400 | 33.6 | 48.3 | 54.2857 |  | 45.3952 | 0.078811
[7 empty] | 18 | 6-Циолковского 26 | 400 | 15.75 | 12.381 | 31.5 |  | 19.877 | 0.034509 |  | 6-Циолковского 27 | 400 | 10.5 | 16.8 | 16.1905 |  | 14.4968 | 0.025168
[7 empty] | 18 | 7-Циолковского 27 | 400 | 5.25 | 1.9048 | 8.4 |  | 5.1849 | 0.0090016 |  | 7-Болдырева 5 | 400 | 9.45 | 5.25 | 6.6667 |  | 7.1222 | 0.012365
[7 empty] | 18 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 23А магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 9-Автомат Болдырева | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-23 | 19:50 | 0 | 0.22685 | 0.35417 | тп | КРЭС | 19 | тр-р №1 | 630 | 161.7 | 205.8 | 151.2 | 229/400 | 172.9 | 0.19059 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 281.4 | 235.2 | 321.3 | 227/396 | 279.3 | 0.30787 | 5-3 | 0.49846 | 420.2431
[7 empty] | 19 | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 11.55 | 2.1 | 1.05 |  | 4.9 | 0.0054012 |  | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 0 | 4.2 | 1.05 |  | 1.75 | 0.001929
[7 empty] | 19 | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 39.9 | 75.6 | 56.7 |  | 57.4 | 0.063272 |  | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 102.9 | 131.25 | 115.5 |  | 116.55 | 0.12847
[7 empty] | 19 | 3-Гаражи, ЖЭК №2 | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 3-ЖЭУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 4-Горвоенкомат | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Горвоенкомат | 630 | 6.3 | 3.15 | 2.1 |  | 3.85 | 0.0042438
[7 empty] | 19 | 5-Болдырева 14 | 630 | 5.25 | 3.15 | 7.35 |  | 5.25 | 0.005787 |  | 5-Болдырева 14 | 630 | 29.4 | 57.75 | 33.6 |  | 40.25 | 0.044367
[7 empty] | 19 | 6-Болдырева 5 | 630 | 75.6 | 56.7 | 44.1 |  | 58.8 | 0.064815 |  | 6-хоз.общ. "Подлипки" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 7-ОВД д.29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-АТП "Джип" | 630 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.0015432
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 8-ОВД, д.29 | 630 | 7.35 | 1.05 | 6.3 |  | 4.9 | 0.0054012
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 9-УО | 630 | 14.7 | 14.7 | 5.25 |  | 11.55 | 0.012731
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 10-ГСК "Воин" | 630 | 7.35 | 0 | 0 |  | 2.45 | 0.0027006
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 11-ДПШО "Юность" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 12-Болдырева 5 | 630 | 56.7 | 39.9 | 111.3 |  | 69.3 | 0.076389
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 13-Болдырева насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 20:20 | 2 | 0.63161 |  | тп | КРЭС | 20 | тр-р №1 | 400 | 363.8095 | 314.2857 | 342.8571 | 239/418 | 340.3175 | 0.59083 | 5-4 | [9 empty] | 0.59083 | 108.8395
[7 empty] | 20 | 1-Огарева 11; 9; 7; 5 Ломоносова, Герцена, Гоголя 2-14 | 400 | 80.9524 | 48.5714 | 50.4762 |  | 60 | 0.10417
[7 empty] | 20 | 2-ВЛ-0,4кВ Пушкина, Лермонтова, Толстого, Жуковского | 400 | 29.5238 | 13.3333 | 34.2857 |  | 25.7143 | 0.044643
[7 empty] | 20 | 3-Белинского четн 13;15, Гоголя нечетн. 16;18, ВЛ-0,4кВ Чайковского,Тургенева,Некрасова | 400 | 121.9048 | 123.8095 | 100 |  | 115.2381 | 0.20007
[7 empty] | 20 | 4-Чайковского 26/5; 24 | 400 | 26.6667 | 29.5238 | 20.9524 |  | 25.7143 | 0.044643
[7 empty] | 20 | 5-УО | 400 | 22.8571 | 24.7619 | 36.1905 |  | 27.9365 | 0.048501
[7 empty] | 20 | 6-МКС | 400 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 |  | 0.95238 | 0.0016534
[7 empty] | 20 | 7-Огарева 11 | 400 | 8.5714 | 0 | 6.6667 |  | 5.0794 | 0.0088183
[7 empty] | 20 | 8-Пушкина, гаражи, Жуковского, Лермонтова | 400 | 59.0476 | 49.5238 | 104.7619 |  | 71.1111 | 0.12346
2017-10-26 | 19:30 | 0 | 0.59524 |  | тп | КРЭС | 21 | тр-р №1 | 160 | 137.1429 | 100 | 133.3333 | 226/396 | 123.4921 | 0.53599 | 5-2 | [9 empty] | 0.53599 | 49.3707
[7 empty] | 21 | 1-Фрунзе 12 | 160 | 0 | 12.381 | 19.0476 |  | 10.4762 | 0.04547
[7 empty] | 21 | 2-Циолковского 19 | 160 | 47.619 | 34.2857 | 0 |  | 27.3016 | 0.1185
[7 empty] | 21 | 3-Фрунзе 18 | 160 | 0 | 12.381 | 12.381 |  | 8.254 | 0.035825
[7 empty] | 21 | 4-Фрунзе 16 | 160 | 24.7619 | 0 | 22.8571 |  | 15.873 | 0.068893
[7 empty] | 21 | 5-Фрунзе 14 | 160 | 20 | 0 | 17.1429 |  | 12.381 | 0.053737
[7 empty] | 21 | 6- УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-24 | 19:40 | 0 | 0.53776 |  | тп | КРЭС | 22 | тр-р №1 | 160 | 101.85 | 123.9 | 86.1 | 223/386 | 103.95 | 0.45117 | 5-5 | [9 empty] | 0.45117 | 58.3953
[7 empty] | 22 | 1-Циоковского 17/21 | 160 | 0 | 27.3 | 63 |  | 30.1 | 0.13064
[7 empty] | 22 | 2-К.Маркса 13/19 | 160 | 59.85 | 67.2 | 0 |  | 42.35 | 0.18381
[7 empty] | 22 | 3-К.Маркса 15 | 160 | 45.15 | 0 | 37.8 |  | 27.65 | 0.12001
2017-11-03 | 19:25 | 0 | 0.6746 |  | тп | КРЭС | 23 | тр-р №1 | 400 | 311.4286 | 373.3333 | 388.5714 | 226/389 | 357.7778 | 0.62114 | 5-2 | [9 empty] | 0.62114 | 100.7762
[7 empty] | 23 | 1-Циолковского 16/23 | 400 | 61.9048 | 41.9048 | 59.0476 |  | 54.2857 | 0.094246
[7 empty] | 23 | 2-К.Маркса 25 под.4 | 400 | 19.0476 | 13.3333 | 14.2857 |  | 15.5556 | 0.027006
[7 empty] | 23 | 3-К.Маркса 27/21 | 400 | 85.7143 | 55.2381 | 58.0952 |  | 66.3492 | 0.11519
[7 empty] | 23 | 4-Фрунзе 24 | 400 | 60 | 50.4762 | 34.2857 |  | 48.254 | 0.083774
[7 empty] | 23 | 5-К.Маркса 25 под.3 | 400 | 9.5238 | 18.0952 | 11.4286 |  | 13.0159 | 0.022597
[7 empty] | 23 | 6-Циолковского 20/22, 18 | 400 | 28.5714 | 42.8571 | 30.4762 |  | 33.9683 | 0.058973
[7 empty] | 23 | 7-Циолковского 15/14 в2 | 400 | 17.1429 | 10.4762 | 18.0952 |  | 15.2381 | 0.026455
[7 empty] | 23 | 8-Циолковского 15/14 в1 | 400 | 12.381 | 11.4286 | 17.1429 |  | 13.6508 | 0.023699
[7 empty] | 23 | 9-школа №7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | 10-гараж | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-27 | 10:30 | 1 | 0.2975 | 0.46682 | тп | КРЭС | 24 | тр-р №1 | 250 | 105 | 107.1 | 96.6 | 234/410 | 102.9 | 0.28583 | 5-3 | тр-р №2 | 180 | 121 | 90 | 82 | 224/387 | 97.6667 | 0.3768 | 5-2 | 0.66263 | 96.4699
[7 empty] | 24 | 1-гл.корпус в.5 | 250 | 10.5 | 15.75 | 30.45 |  | 18.9 | 0.0525 |  | 1-гл.корпус вв.6 | 180 | 12 | 15 | 14 |  | 13.6667 | 0.052726
[7 empty] | 24 | 2-род.дом с1 | 250 | 14.7 | 18.9 | 29.4 |  | 21 | 0.058333 |  | 2-роддом 2с | 180 | 50 | 32 | 46 |  | 42.6667 | 0.16461
[7 empty] | 24 | 3-ПП2 больница | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-поликлиника | 180 | 0 | 18 | 0 |  | 6 | 0.023148
[7 empty] | 24 | 4-Циолковского 25-27 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-дет.больница | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 5-поликлиника | 250 | 25.2 | 32.55 | 15.75 |  | 24.5 | 0.068056 |  | 5-ГО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 6-ГО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 7-Ф-2 ГО | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 24 | 7-детская больница | 250 | 44.1 | 49.35 | 52.5 |  | 48.65 | 0.13514
2017-11-03 | 19:15 | 0 | 0.39889 |  | тп | КРЭС | 25 | тр-р №1 | 320 | 157.1429 | 171.4286 | 183.8095 | 220/380 | 170.7937 | 0.37065 | 3-1 | [9 empty] | 0.37065 | 133.9265
[7 empty] | 25 | 1-Циолковского 14/16 | 320 | 7.619 | 11.4286 | 21.9048 |  | 13.6508 | 0.029624
[7 empty] | 25 | 2-К.Маркса 18 | 320 | 26.6667 | 28.5714 | 14.2857 |  | 23.1746 | 0.050292
[7 empty] | 25 | 3-Октябрьская 17А, 17 ОТКЛ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 4-Октябрьская 17 ОТКЛ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 5-Белочка д/с | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 6-Белочка д/с | 320 | 4.7619 | 12.381 | 0 |  | 5.7143 | 0.012401
[7 empty] | 25 | 7-Циолковского 10 | 320 | 36.1905 | 31.4286 | 22.8571 |  | 30.1587 | 0.065449
[7 empty] | 25 | 8-Циолковского 14А | 320 | 33.3333 | 17.1429 | 27.619 |  | 26.0317 | 0.056493
[7 empty] | 25 | 9-Циолковского 14А | 320 | 27.619 | 17.1429 | 20.9524 |  | 21.9048 | 0.047536
[7 empty] | 25 | 10-УО | 320 | 22.8571 | 31.4286 | 8.5714 |  | 20.9524 | 0.04547
2017-10-28 | 20:00 | 2 | 0.64897 |  | тп | КРЭС | 26 | тр-р №1 | 160 | 149.5238 | 144.7619 | 126.6667 | 227/396 | 140.3175 | 0.60902 | 3-2 | [9 empty] | 0.60902 | 41.6006
[7 empty] | 26 | 1-Островского 4; 6/22; Чайковского 24; Пушкина 5/26 | 160 | 12.381 | 0.95238 | 6.6667 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 26 | 2-Островского 2; Толстого 5,7; Пушкина 1/9 | 160 | 36.1905 | 24.7619 | 14.2857 |  | 25.0794 | 0.10885
[7 empty] | 26 | 3-Островского 3,1; Пионерская 20; дет.сад №13 Кольцо на 54 ТП | 160 | 39.0476 | 42.8571 | 32.381 |  | 38.0952 | 0.16534
[7 empty] | 26 | 4-Реабил. Центр -д/к | 160 | 5.7143 | 7.619 | 20 |  | 11.1111 | 0.048225
[7 empty] | 26 | 5-Островского 5; 7/16; Пионерская 14/24; дет.сад №13 Кольцо на 54 ТП | 160 | 47.619 | 36.1905 | 59.0476 |  | 47.619 | 0.20668
[7 empty] | 26 | 6-УО | 160 | 9.5238 | 8.5714 | 9.5238 |  | 9.2063 | 0.039958
2017-10-20 | 18:40 | 2 | 0.61177 | 0.34722 | тп | КРЭС | 27 | тр-р №1 | 160 | 120 | 140.9524 | 128.5714 | 230/402 | 129.8413 | 0.56355 | 3-1 | тр-р №2 | 160 | 72 | 80 | 62 | 232/405 | 71.3333 | 0.30961 | 3-2 | 0.87315 | 26.9929
[7 empty] | 27 | 1-Соц.защита Энергия | 160 | 10.4762 | 9.5238 | 13.3333 |  | 11.1111 | 0.048225 |  | 1-Октябрьская 13 | 160 | 29 | 44 | 15 |  | 29.3333 | 0.12731
[7 empty] | 27 | 2-Октябрьская 9 | 160 | 69.5238 | 47.619 | 67.619 |  | 61.5873 | 0.26731 |  | 2-ООО "Прогресс" | 160 | 7 | 7 | 5 |  | 6.3333 | 0.027488
[7 empty] | 27 | 3-Октябрьская 15/16 | 160 | 34.2857 | 67.619 | 40 |  | 47.3016 | 0.2053 |  | 3-Циолковского 6/12 | 160 | 13 | 6 | 17 |  | 12 | 0.052083
[7 empty] | 27 | 4-Циолковского 6/12 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-соц.защита Энергия | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Циолковского 6/12-Окт.13 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Калинина 14 | 160 | 22 | 18 | 26 |  | 22 | 0.095486
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Октябрьская 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-03 | 18:55 | 0 | 0.31901 | 0.38194 | тп | КРЭС | 28 | тр-р №1 | 320 | 98.7 | 147 | 138.6 | 218/382 | 128.1 | 0.27799 | 3-3 | тр-р №2 | 320 | 176 | 104 | 82 | 213/374 | 120.6667 | 0.26186 | 3-1 | 0.53986 | 195.8363
[7 empty] | 28 | 1-парк, админ.,кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-театр вв.2 | 320 | 2 | 6 | 5 |  | 4.3333 | 0.0094039
[7 empty] | 28 | 2-дет.клуб вв.1 | 320 | 8.4 | 13.65 | 5.25 |  | 9.1 | 0.019748 |  | 2-муз.школа №2 | 320 | 7 | 1 | 1 |  | 3 | 0.0065104
[7 empty] | 28 | 3-театр.сцена | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-кинотеатр №2 | 320 | 1 | 2 | 11 |  | 4.6667 | 0.010127
[7 empty] | 28 | 4-кинотеатр №1 | 320 | 26.25 | 23.1 | 21 |  | 23.45 | 0.05089 |  | 4-сцена вв.2 | 320 | 1 | 0 | 5 |  | 2 | 0.0043403
[7 empty] | 28 | 5-театр вв.1 | 320 | 8.4 | 13.65 | 6.3 |  | 9.45 | 0.020508 |  | 5-дет.клуб | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | 6-муз.школа №1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-кафе администрация парка | 320 | 43 | 10 | 7 |  | 20 | 0.043403
[7 empty] | 28 | 7-УО | 320 | 23.1 | 17.85 | 21 |  | 20.65 | 0.044813
2017-10-20 | 19:20 | 2 | 0.88639 |  | тп | КРЭС | 29 | тр-р №1 | 320 | 408.45 | 345.45 | 361.2 | 225/387 | 371.7 | 0.80664 | 5-2 | [9 empty] | 0.80664 | 41.1469
[7 empty] | 29 | 1-кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 2-резерв | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 3-Калинина 1 | 320 | 93.45 | 79.8 | 49.35 |  | 74.2 | 0.16102
[7 empty] | 29 | 4-'К.Маркса 6-4-2 | 320 | 66.15 | 57.75 | 70.35 |  | 64.75 | 0.14052
[7 empty] | 29 | 5-Калинина 1А | 320 | 30.45 | 26.25 | 31.5 |  | 29.4 | 0.063802
[7 empty] | 29 | 6-кафе | 320 | 25.2 | 19.95 | 29.4 |  | 24.85 | 0.053928
[7 empty] | 29 | 7-Калинина 5;7;9 | 320 | 68.25 | 49.35 | 75.6 |  | 64.4 | 0.13976
[7 empty] | 29 | 8-К.Маркса 6А | 320 | 8.4 | 0 | 6.3 |  | 4.9 | 0.010634
2017-10-20 | 19:30 | 2 | 0.60384 |  | тп | КРЭС | 30 | тр-р №1 | 320 | 222.6 | 278.25 | 254.1 | 223/387 | 251.65 | 0.54612 | 3-1 | [9 empty] | 0.54612 | 96.5866
[7 empty] | 30 | 1-Калинина 9 | 320 | 29.4 | 26.25 | 25.2 |  | 26.95 | 0.058485
[7 empty] | 30 | 2-К.Маркса 8а рем. Группа | 320 | 4.2 | 9.45 | 2.1 |  | 5.25 | 0.011393
[7 empty] | 30 | 3-К.Маркса 8 | 320 | 54.6 | 49.35 | 44.1 |  | 49.35 | 0.1071
[7 empty] | 30 | 4-К.Маркса 12 | 320 | 59.85 | 34.65 | 44.1 |  | 46.2 | 0.10026
[7 empty] | 30 | 5-К.Маркса 10 | 320 | 92.4 | 119.7 | 99.75 |  | 103.95 | 0.22559
[7 empty] | 30 | 6-УО | 320 | 14.7 | 14.7 | 13.65 |  | 14.35 | 0.031141
2017-11-10 | 11:55 | -1 | 0 | 0.34722 | тп | КРЭС | 31 | тр-р №1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 90 | 66 | 50 | 224/393 | 68.6667 | 0.26492 | 3-1 | 0.26492 | 175.9787
[7 empty] | 31 | 1-УО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Корсакова 3 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 2-Д/к №43 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-дет.комбинат №43 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 3-Пионерский проезд 2А кв.4 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Корсакова 5 | 180 | 90 | 66 | 50 |  | 68.6667 | 0.26492
[7 empty] | 31 | [9 empty] | 4-дет.сад | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
31
2017-10-24 | 19:35 | 0 | 0 | 0.20833 | тп | КРЭС | 32 | тр-р №1 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-4 | тр-р №2 | 400 | 108 | 87 | 120 | 233/405 | 105 | 0.18229 | 5-4 | 0.18229 | 435.0208
[7 empty] | 32 | 1-Лесная 3 в.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Лесная 3 в.2 | 400 | 40 | 81 | 48 |  | 56.3333 | 0.097801
[7 empty] | 32 | [9 empty] | 2-Лесная 3 в.2 | 400 |  |  |  |  | 28 | 0.05
32
2017-10-21 | 14:46 | 1 | 0.27708 | 0.20833 | тп | БРЭС | 33 | тр-р №1 | 250 | 75.6 | 52.5 | 99.75 | 229/397 | 75.95 | 0.21097 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 75 | 37 | 57 | 228/400 | 56.3333 | 0.15648 | 5-2 | 0.36745 | 210.3216
[7 empty] | 33 | 1-Грабина 17 | 250 | 23.1 | 25.2 | 38.85 |  | 29.05 | 0.080694 |  | 1-гаражи "Сигнал" | 250 | 7 | 4 | 4 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 33 | 2-Грабина 19 | 250 | 72.45 | 34.65 | 48.3 |  | 51.8 | 0.14389 |  | 2-стадион | 250 | 19 | 12 | 0 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 33 | 3-ТП-33 стар. | 250 | 0 | 3.15 | 0 |  | 1.05 | 0.0029167 |  | 3-Комит. 5А | 250 | 36 | 33 | 52 |  | 40.3333 | 0.11204
[7 empty] | 33 | Вокзальная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д/с | 250 | 14 | 0 | 3 |  | 5.6667 | 0.015741
2017-10-26 | 12:10 | 1 | 0.19505 | 0.47396 | тп | БРЭС | 34 | тр-р №1 | 400 | 112.35 | 102.9 | 99.75 | 234/406 | 105 | 0.18229 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 227 | 273 | 206 | 232/405 | 235.3333 | 0.40856 |  | 0.59086 | 217.6644
[7 empty] | 34 | 1-Северная 14Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Северная 7-13 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 2-лечебный корп.2 откл | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Северная 15-26 | 400 | 16 | 7 | 19 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 34 | 3-ВЛ 0,4кВ Болшевское шоссе (отключ) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-база торга | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 4-д/с | 400 | 7.35 | 8.4 | 2.1 |  | 5.95 | 0.01033 |  | 4-ЗАО упр. перспект. технолог. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 5-кинозал | 400 | 12.6 | 9.45 | 8.4 |  | 10.15 | 0.017622 |  | 5-кинозал | 400 | 11 | 11 | 8 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 34 | 6-гостиница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-гостиница | 400 | 25 | 19 | 11 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 34 | 7-база торга | 400 | 43.05 | 32.55 | 34.65 |  | 36.75 | 0.063802 |  | 7-ООО Техновектор | 400 | 19 | 23 | 18 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 34 | 8-Северная 10 | 400 | 7.35 | 0 | 4.2 |  | 3.85 | 0.006684 |  | 8-д/с | 400 | 11 | 14 | 6 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10-пищеблок | 400 | 58 | 26 | 55 |  | 46.3333 | 0.08044
[7 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11-леч.корп.1 профилакторий | 400 | 6 | 5 | 8 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-27 | 19:55 | 0 | 0.63802 |  | тп | БРЭС | 35 | тр-р №1 | 320 | 262.5 | 294 | 212.1 | 227/389 | 256.2 | 0.55599 | 3-1 | [9 empty] | 0.55599 | 94.4854
[7 empty] | 35 | 1-Грабина 1 | 320 | 29.4 | 39.9 | 48.3 |  | 39.2 | 0.085069
[7 empty] | 35 | 2-Садовая 3 | 320 | 35.7 | 61.95 | 23.1 |  | 40.25 | 0.087348
[7 empty] | 35 | 3-Трудовая 2 | 320 | 30.45 | 48.3 | 27.3 |  | 35.35 | 0.076714
[7 empty] | 35 | 4-Грабина 3/1 | 320 | 70.35 | 47.25 | 23.1 |  | 46.9 | 0.10178
[7 empty] | 35 | 5-д/сад №2 Садовая 5а | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 6-Садовая 5 | 320 | 28.35 | 35.7 | 29.4 |  | 31.15 | 0.0676
[7 empty] | 35 | 7-Грабина 3/1 МУП КЦНИ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 8-Садовая 7 | 320 | 42 | 61.95 | 32.55 |  | 45.5 | 0.098741
2017-10-27 | 19:40 | 0 | 0 | 0.19097 | тп | БРЭС | 36 | тр-р №1 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 38 | 77 | 110 | 228/396 | 75 | 0.13021 |  | 0.13021 | 462.7292
[7 empty] | 36 | 1-офис "Веста" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-гаражи | 400 | 10 | 14 | 26 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 36 | 2-ШРМ Грабина 2а | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-УМОЦ Грабина 2а | 400 | 8 | 6 | 27 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 36 | 3-УМОЦ Грабина 2А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Веста | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 4-гаражи 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-гаражи | 400 | 2 | 1 | 6 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 36 | 5-гаражи 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Веста | 400 | 6 | 1 | 6 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 36 | 6-ЖЭУ-5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-УМОЦ Грабина 2а | 400 | 21 | 26 | 29 |  | 25.3333 | 0.043981
[7 empty] | 36 | 7-Трудовая 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-ЖЭК 5 | 400 | 19 | 2 | 37 |  | 0 | 0
2017-11-02 | 18:45 | -3 | 0.29167 | 0.3545 | тп | БРЭС | 37 | тр-р №1 | 250 | 105 | 61.9048 | 75.6 | 230/397 | 80.8349 | 0.22454 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 127.619 | 121.8 | 118.65 | 229/395 | 122.6897 | 0.3408 | 5-2 | 0.56535 | 144.5224
[7 empty] | 37 | 1-Поликлиника Павлова 10 | 250 | 36.75 | 25.7143 | 15.75 |  | 26.0714 | 0.072421 |  | 1-Павлова 6,4,2 | 250 | 38.0952 | 60.9 | 65.1 |  | 54.6984 | 0.15194
[7 empty] | 37 | 2-Садовая 11 | 250 | 44.1 | 18.0952 | 24.15 |  | 28.7817 | 0.079949 |  | 2-Павлова 2,4,6 | 250 | 29.5238 | 26.25 | 27.3 |  | 27.6913 | 0.07692
[7 empty] | 37 | 3-Павлова 8 | 250 | 30.45 | 17.1429 | 47.25 |  | 31.6143 | 0.087817 |  | 3-АЗС Болшевское шоссе | 250 | 13.3333 | 9.45 | 8.4 |  | 10.3944 | 0.028873
[7 empty] | 37 | 4-центр занятости | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д/я №1 | 250 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 0.0077778
[7 empty] | 37 |  | 250 | [7 empty] | 5-центр занятости | 250 | 3.8095 | 5.25 | 0 |  | 3.0198 | 0.0083884
[7 empty] | 37 |  | 250 | [7 empty] | 6-УО | 250 | 17.1429 | 7.35 | 13.65 |  | 12.7143 | 0.035317
2017-10-27 | 20:21 | 0 | 0.62417 |  | тп | БРЭС | 38 | тр-р №1 | 250 | 224.7 | 220 | 212.1 | 225/387 | 218.9333 | 0.60815 | 5-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.60815 | 65.1454
[7 empty] | 38 | 1-дренаж 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 2-дренаж 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 3-Садовая 10,10А; Комсомольская 11 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 4-Садовая 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 6-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 7-Садовая 9,7,5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 8-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2017-10-31 | 20:32 | -2 | 0.60156 | 0.25339 | тп | КРЭС | 39 | тр-р №1 | 400 | 346.5 | 220.9524 | 329.7 | 219/386 |  |  | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 79.0476 | 96.6 | 145.95 | 224/391 | 107.1992 | 0.18611 |  | 0.18611 | 432.9896
[7 empty] | 39 | 1-бассейн | 400 | 37.8 | 40.9524 | 27.3 |  | 35.3508 | 0.061373 |  | 1-автостоянка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 2-АЗС | 400 | 2.1 | 3.8095 | 7.35 |  | 4.4198 | 0.0076733 |  | 2-Кинологическая служба | 400 | 22.8571 | 40.95 | 22.05 |  | 28.619 | 0.049686
[7 empty] | 39 | 3-спорт.корпус | 400 | 15.75 | 7.619 | 17.85 |  | 13.7397 | 0.023854 |  | 3-западная трибуна | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 4-атракционы | 400 | 198.45 | 139.0476 | 201.6 |  | 179.6992 | 0.31198 |  | 4-автомойка отопление | 400 | 5.7143 | 0 | 81.9 |  | 29.2048 | 0.050703
[7 empty] | 39 | 5-спортивный корпус | 400 | 8.4 | 11.4286 | 15.75 |  | 11.8595 | 0.020589 |  | 5-Пионерская 51 автостоянка "Мосссад" | 400 | 11.4286 | 0 | 0 |  | 3.8095 | 0.0066138
[7 empty] | 39 | 6-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-УСЦ "Росто" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 7-бассейн | 400 | 16.8 | 19.0476 | 23.1 |  | 19.6492 | 0.034113 |  | 7-автомойка технология | 400 | 17.1429 | 44.1 | 28.35 |  | 29.8643 | 0.051848
[7 empty] | 39 | 8-"Стимул" | 400 | 49.35 | 36.1905 | 33.6 |  | 39.7135 | 0.068947 |  | 8-УО | 400 | 6.6667 | 10.5 | 5.25 |  | 7.4722 | 0.012973
2017-10-27 | 19:35 | 1 | 0.18958 | 0.2625 | тп | КРЭС | 40 | тр-р №1 | 400 | 109.2 | 96.1905 | 96.6 | 229/394 | 100.6635 | 0.17476 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 122.8571 | 151.2 | 128.1 | 228/393 | 134.0524 | 0.23273 | 3-2 | 0.40749 | 315.2138
[7 empty] | 40 | 1-Богомолова 3А | 400 | 3.15 | 0.95238 | 0 |  | 1.3675 | 0.0023741 |  | 1-Богомолова 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 2-д/с №23 Гагарина 26Б | 400 | 3.15 | 8.5714 | 0 |  | 3.9071 | 0.0067832 |  | 2-Богомолова 3А | 400 | 16.1905 | 13.65 | 14.7 |  | 14.8468 | 0.025776
[7 empty] | 40 | 3-Богомолова 5 | 400 | 19.95 | 39.0476 | 44.1 |  | 34.3659 | 0.059663 |  | 3Терешковой 8 офис ИП Прусенко? | 400 | 25.7143 | 19.95 | 14.7 |  | 20.1214 | 0.034933
[7 empty] | 40 | 4-Терешковой 10 | 400 | 38.85 | 19.0476 | 19.95 |  | 25.9492 | 0.045051 |  | 4-Богомолова 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 5-д/с №23 | 400 | 40.95 | 32.381 | 31.5 |  | 34.9437 | 0.060666 |  | 5-Гагарина 26 | 400 | 54.2857 | 81.9 | 61.95 |  | 66.0452 | 0.11466
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 6-Д/с 23 | 400 | 19.0476 | 23.1 | 23.1 |  | 21.7492 | 0.037759
2017-10-31 | 20:03 | -2 | 0.52792 | 0.83417 | тп | КРЭС | 41 | тр-р №1 | 250 | 190.05 | 120 | 177.45 | 226/393 | 162.5 | 0.45139 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 222.8571 | 239.4 | 300.3 | 226/390 | 254.1857 | 0.70607 | 5-2 | 1.1575 | 0
[7 empty] | 41 | 1-школа №13 нет возм. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Терешковой 12 | 250 | 102.8571 | 156.45 | 138.6 |  | 132.6357 | 0.36843
[7 empty] | 41 | 2-магазин нет возм. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-школа №13 | 250 | 5.7143 | 3.15 | 7.35 |  | 5.4048 | 0.015013
[7 empty] | 41 | 3-Пионерская 29А | 250 | 35.7 | 26.6667 | 21 |  | 27.7889 | 0.077191 |  | 3-Терешковой 9 | 250 | 93.3333 | 84 | 49.35 |  | 75.5611 | 0.20989
[7 empty] | 41 | 4-Гагарина 30 | 250 | 70.35 | 64.7619 | 74.55 |  | 69.8873 | 0.19413 |  | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 5-зерновая комп. | 250 | 14.7 | 11.4286 | 18.9 |  | 15.0095 | 0.041693
[7 empty] | 41 | 6-УО, гаражи | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 7-катод.защита мастерская | 250 | 9.45 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.00875
[7 empty] | 41 | 8-УО | 250 | 25.2 | 15.2381 | 39.9 |  | 26.7794 | 0.074387
2017-10-31 | 19:46 | -2 | 0.74132 | 0.50637 | тп | КРЭС | 42 | тр-р №1 | 180 | 127.05 | 98.0952 | 192.15 | 226/390 | 139.0984 | 0.53665 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 99.0476 | 75.6 | 131.25 | 223/390 | 101.9659 | 0.39339 |  | 0.93003 | 16.7503
[7 empty] | 42 | 1-д/к №6 | 180 | 42 | 37.1429 | 47.25 |  | 42.131 | 0.16254 |  | 1-УО | 180 | 16.1905 | 25.2 | 17.85 |  | 19.7468 | 0.076184
[7 empty] | 42 | 2-резерв | 180 | [7 empty] | 2-кинотеатр (парк) | 180 | 16.1905 | 7.35 | 24.15 |  | 15.8968 | 0.06133
[7 empty] | 42 | 3-д/сад 24 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Гагарина 34 | 180 | 26.6667 | 30.45 | 46.2 |  | 34.4389 | 0.13287
[7 empty] | 42 | 4-д/к №24 | 180 | 0 | 0 | 4.2 |  | 1.4 | 0.0054012 |  | 4-Гагарина 34А | 180 | 28.5714 | 28.35 | 38.85 |  | 31.9238 | 0.12316
[7 empty] | 42 | 5-летний кинотеатр (парк) | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 6-резерв | 180 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 42 | 7-резерв | 180 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 42 | 8-Гагарина 36 | 180 | 81.9 | 77.1429 | 140.7 |  | 99.9143 | 0.38547
2017-10-31 | 19:25 | -2 | 0.42656 | 0.50677 | тп | КРЭС | 43 | тр-р №1 | 400 | 203.7 | 225.7143 | 245.7 | 229/394 | 225.0381 | 0.39069 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 217.1429 | 291.9 | 225.75 | 224/385 | 244.931 | 0.42523 | 3-1 | 0.81592 | 97.9314
[7 empty] | 43 | 1-институт | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-магазин | 400 | 5.7143 | 10.5 | 8.4 |  | 8.2048 | 0.014244
[7 empty] | 43 | 2-кожн.больница | 400 | 3.15 | 7.619 | 9.45 |  | 6.7397 | 0.011701 |  | 2-институт | 400 | 27.619 | 42 | 16.8 |  | 28.8063 | 0.050011
[7 empty] | 43 | 3-Гагарина 44 | 400 | 32.55 | 48.5714 | 55.65 |  | 45.5905 | 0.07915 |  | 3-Чайковского 4 | 400 | 62.8571 | 98.7 | 60.9 |  | 74.1524 | 0.12874
[7 empty] | 43 | 4-Гагарина 46 | 400 | 44.1 | 23.8095 | 32.55 |  | 33.4865 | 0.058136 |  | 4-Чайковского 6 | 400 | 132.381 | 112.35 | 108.15 |  | 117.627 | 0.20421
[7 empty] | 43 | 5-Гагарина 44А | 400 | 64.05 | 73.3333 | 86.1 |  | 74.4944 | 0.12933 |  | 5-УО | 400 | 3.8095 | 10.5 | 11.55 |  | 8.6198 | 0.014965
[7 empty] | 43 | 6-Гагарина 40 | 400 | 32.55 | 29.5238 | 44.1 |  | 35.3913 | 0.061443
[7 empty] | 43 | 7-пекарня | 400 | 29.4 | 49.5238 | 11.55 |  | 30.1579 | 0.052358
[7 empty] | 43 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 44 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 837.9
[7 empty] | 44 | 1-д/с №38 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пионерская 37А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 2-"Дюшес" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Пионерская 33 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 3-Пионерская 37 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-"Дюшес" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 4-Пионерская 37Б, дет.сад №22 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-магазин №68 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 5-магазин 68, д.35 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Пионерская 31А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 6-Пионерская 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-28 | 20:35 | 2 | 0.49 | 0.72333 | тп | КРЭС | 45 | тр-р №1 | 250 | 100.8 | 81.9048 | 176.4 | 219/380 | 119.7016 | 0.3325 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 159.0476 | 223.65 | 260.4 | 222/385 | 214.3659 | 0.59546 | 5-2 | 0.92797 | 23.9516
[7 empty] | 45 | 1-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 2-Пионерская 10 ВОХР | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 3-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Лом. 7,"ВЕСТА", "РАПИД" | 250 | 14.2857 | 24.15 | 38.85 |  | 25.7619 | 0.071561
[7 empty] | 45 | 4-Толстого 4А; 4Б | 250 | 73.5 | 57.1429 | 102.9 |  | 77.8476 | 0.21624 |  | 4-Пионерская 10 | 250 | 20 | 5.25 | 9.45 |  | 11.5667 | 0.03213
[7 empty] | 45 | 5-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 6-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 1.9048 | 2.1 | 7.35 |  | 3.7849 | 0.010514
[7 empty] | 45 | 7-Толстого 6 | 250 | 57.75 | 49.5238 | 58.8 |  | 55.3579 | 0.15377 |  | 7-Пионерская 16-18 | 250 | 71.4286 | 99.75 | 100.8 |  | 90.6595 | 0.25183
[7 empty] | 45 | 8-Пионерская 10 общ. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Пионерская 12-14 | 250 | 114.2857 | 81.9 | 100.8 |  | 98.9952 | 0.27499
2017-10-21 | 15:00 | 1 | 0.54282 | 0.36458 | тп | БРЭС | 46 | тр-р №1 | 180 | 122.85 | 108.5714 | 140.7 | 220/389 | 124.0405 | 0.47855 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 74.2857 | 76.65 | 94.5 | 222/388 | 81.8119 | 0.31563 | 3-1 | 0.79418 | 49.2725
[7 empty] | 46 | 1-освещ. школа №11 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-школа №11 | 180 | 24.7619 | 56.7 | 75.6 |  | 52.354 | 0.20198
[7 empty] | 46 | 2-стройка д/с | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-производст. уч-к ЗЭМ кор. Д.8 | 180 | 4.7619 | 7.35 | 0 |  | 4.0373 | 0.015576
[7 empty] | 46 | 3-производст.уч-к ЗЭМ кор.д.8 | 180 | 0 | 6.6667 | 3.15 |  | 3.2722 | 0.012624 |  | 3-д/с | 180 | 6.6667 | 8.4 | 6.3 |  | 7.1222 | 0.027478
[7 empty] | 46 | 4-корпус д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Уч.пр.кор. Д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 5-УО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 6-резерв | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 7-школа №12 сил. | 180 | 7.35 | 5.7143 | 0 |  | 4.3548 | 0.016801
[7 empty] | 46 | 8-школа №12 освещение | 180 | 44.1 | 34.2857 | 36.75 |  | 38.3786 | 0.14807
[7 empty] | 46 | 9-дет.сад | 180 | 3.15 | 0 | 2.1 |  | 1.75 | 0.0067515
[7 empty] | 46 | 10-резерв | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 20:35 | 0 | 0.85167 | 0.43345 | тп | БРЭС | 47 | тр-р №1 | 250 | 306.6 | 256.1905 | 275.1 | 229/394 | 279.2968 | 0.77582 | 5-3 | тр-р №2 | 180 | 60.9524 | 98.7 | 112.35 | 221/385 | 90.6675 | 0.3498 | 3-3 | 1.1256 | 0
[7 empty] | 47 | 1-резерв | 250 | [7 empty] | 1-резерв | 180 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 47 | 2-Комсомольская 7А | 250 | 43.05 | 35.2381 | 35.7 |  | 37.996 | 0.10554 |  | 2-УО | 180 | 1.9048 | 2.1 | 0 |  | 1.3349 | 0.0051502
[7 empty] | 47 | 3-Комсомольская 7А-7-9-(9А) | 250 | 130.2 | 115.2381 | 105 |  | 116.8127 | 0.32448 |  | 3-Садовая 6 | 180 | 35.2381 | 50.4 | 37.8 |  | 41.146 | 0.15874
[7 empty] | 47 | 4-Комсомольская 9А(-7А-7-9) | 250 | 47.25 | 39.0476 | 42 |  | 42.7659 | 0.11879 |  | 4-Садовая 6 | 180 | 40 | 57.75 | 68.25 |  | 55.3333 | 0.21348
[7 empty] | 47 | 5-дет.комбинат | 250 | 10.5 | 7.619 | 1.05 |  | 6.3897 | 0.017749
[7 empty] | 47 | 6-Садовая 6А, 8А, 8 | 250 | 70.35 | 53.3333 | 78.75 |  | 67.4778 | 0.18744
[7 empty] | 47 | 7- | 250
[7 empty] | 47 | 8-резерв | 250
2017-10-20 | 14:30 | 2 | 0.55599 | 0.33333 | тп | КРЭС | 48 | тр-р №1 | 320 | 256.2 | 240 | 249.9 | 223/385 | 248.7 | 0.53971 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 120 | 113.4 | 110.25 | 228/398 | 114.55 | 0.31819 | 5-2 | 0.85791 | 53.86
[7 empty] | 48 | 1-Лесная 14, спорт.клуб | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 48 | 2-дом быта | 320 | 56.7 | 55.2381 | 84 |  | 65.3127 | 0.14174 |  | 2-дом быта | 250 | 46.6667 | 47.25 | 59.85 |  | 51.2556 | 0.14238
[7 empty] | 48 | Рембыттехника | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-К.Маркса 1 | 250 | 26.6667 | 23.1 | 10.5 |  | 20.0889 | 0.055802
[7 empty] | 48 | 4-дом быта | 320 | 113.4 | 126.6667 | 87.15 |  | 109.0722 | 0.2367 |  | 4-Лесная 1 | 250 | 19.0476 | 15.75 | 30.45 |  | 21.7492 | 0.060414
[7 empty] | 48 | 5-К.Маркса 3, 5 | 320 | 26.25 | 20.9524 | 21 |  | 22.7341 | 0.049336
[7 empty] | 48 | 6-поликлиника | 320 | 25.2 | 19.0476 | 39.9 |  | 28.0492 | 0.060871
[7 empty] | 48 | 7-дет.сад №4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | 8-дет.сад №4 | 320 | 24.15 | 30.4762 | 23.1 |  | 25.9087 | 0.056226
2017-10-20 | 14:15 | 2 | 0.77662 | 0.33218 | пст | КРЭС | 49 | тр-р №1 | 630 | 704.55 | 642.8571 | 624.75 | 333/402 | 657.3857 | 0.72463 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 213.3333 | 301.35 | 280.35 | 232/407 | 265.0111 | 0.29212 | 5-3 | 1.0168 | 0
[7 empty] | 49 | 1-"Метатр" торг.база, весовые, проходная | 630 | 8.4 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0.0030864 |  | 1-Фруктохранилище | 630 | 5.7143 | 7.35 | 0 |  | 4.3548 | 0.0048002
[7 empty] | 49 | 2-Фруктохранилище | 630 | 139.65 | 131.4286 | 194.25 |  | 155.1095 | 0.17098 |  | 2-Промбаза | 630 | 6.6667 | 6.3 | 5.25 |  | 6.0722 | 0.0066934
[7 empty] | 49 | 3-"Метатр" вв.4 | 630 | 135.45 | 103.8095 | 139.65 |  | 126.3032 | 0.13922 |  | 3-"Метатр" вв.№3 | 630 | 144.7619 | 130.2 | 132.3 |  | 135.754 | 0.14964
[7 empty] | 49 | 4-пром.база | 630 | 22.05 | 40.9524 | 33.6 |  | 32.2008 | 0.035495 |  | 4-"Метатр" вв. №1 | 630 | 32.381 | 34.65 | 24.15 |  | 30.3937 | 0.033503
[7 empty] | 49 | 5-"Метатр" администрация, база продторга | 630 | 21 | 28.5714 | 16.8 |  | 22.1238 | 0.024387 |  | 5-м-н "Пирамида" | 630 | 34.2857 | 28.35 | 22.05 |  | 28.2286 | 0.031116
[7 empty] | 49 | 6-"Метатр" вв.2 | 630 | 73.5 | 59.0476 | 73.5 |  | 68.6825 | 0.075708 |  | 6-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 49 | 7-база торга | 630 | 42 | 38.0952 | 58.8 |  | 46.2984 | 0.051034
2017-10-27 | 11:05 | 1 | 0.23975 |  | тп | КРЭС | 50 | тр-р №1 | 160 | 36.75 | 55.2381 | 53.55 | 232/405 | 48.5127 | 0.21056 | 5-1 | [9 empty] | 0.21056 | 83.9966
[7 empty] | 50 | 1-Ленина,4 в.1 ВОХР ОТКЛ | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 2-ремонт обуви | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 3-стройка Ленина 2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 4-УО | 160 | 12.6 | 16.1905 | 28.35 |  | 19.0468 | 0.082669
[7 empty] | 50 | 5-Ленина, 4вв.2 ВОХР | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 6-Ленина 2В АЗС | 160 | 17.85 | 4.7619 | 0 |  | 7.5373 | 0.032714
2017-10-20 | 14:45 | 2 | 0.28241 | 0.35532 | тп | КРЭС | 51 | тр-р №1 | 630 | 256.2 | 173.3333 | 196.35 | 225/393 | 208.6278 | 0.22997 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 265.7143 | 322.35 | 279.3 | 231/401 | 289.1214 | 0.3187 | 5-1 | 0.54867 | 378.1733
[7 empty] | 51 | 1-м-н "ЗАРЯ" | 630 | 49.35 | 53.3333 | 39.9 |  | 47.5278 | 0.05239 |  | 1-Калинина 2 кр.2 | 630 | 14.2857 | 14.7 | 12.6 |  | 13.8619 | 0.01528
[7 empty] | 51 | 2-Коминтерна 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Калинина 4 | 630 | 22.8571 | 21 | 16.8 |  | 20.219 | 0.022287
[7 empty] | 51 | 3-Калинина 2 кор.1 | 630 | 10.5 | 21.9048 | 17.85 |  | 16.7516 | 0.018465 |  | 3-Коминтерна 16 | 630 | 27.619 | 27.3 | 11.55 |  | 22.1563 | 0.024423
[7 empty] | 51 | 4-Калинина 2 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Вокзальная пл.- магазин продукты "Алиса" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 5-Калинина 6 | 630 | 8.4 | 14.2857 | 9.45 |  | 10.7119 | 0.011808 |  | 5-Коминтерна 17 | 630 | 5.7143 | 7.35 | 11.55 |  | 8.2048 | 0.009044
[7 empty] | 51 | 6-Калинина 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Калинина 2 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 7-гаражи Строитель | 630 | 32.55 | 19.0476 | 16.8 |  | 22.7992 | 0.025131 |  | 7-Калинина 6 | 630 | 30.4762 | 24.15 | 38.85 |  | 31.1587 | 0.034346
[7 empty] | 51 | 8-Евросеть | 630 | 10.5 | 16.1905 | 35.7 |  | 20.7968 | 0.022924 |  | 8-"Заря" | 630 | 5.7143 | 27.3 | 27.3 |  | 20.1048 | 0.022161
[7 empty] | 51 | 9- УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-подз.гараж "Строитель" | 630 | 74.2857 | 111.3 | 85.05 |  | 90.2119 | 0.09944
[7 empty] | 51 | 10-РайСи | 630 | 3.15 | 17.1429 | 2.1 |  | 7.4643 | 0.0082278 |  | 10-м-н "РайСИ" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 11-ВЛ-0,4кВ Виктория-5 | 630 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 0.0030864
2017-11-03 | 18:40 | 0 | 0.34722 |  | тп | КРЭС | 52 | тр-р №1 | 160 | 72.45 | 80 | 58.8 | 233/404 | 70.4167 | 0.30563 | 5-2 | [9 empty] | 0.30563 | 73.8812
[7 empty] | 52 | 1-СПТУ-116 | 160 | 0 | 0 | 4.2 |  | 1.4 | 0.0060764
[7 empty] | 52 | 2-ЗАО "Промтехэксплуатация" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 3-Пионерская 17/15 вв.1 | 160 | 29.4 | 35.2381 | 34.65 |  | 33.096 | 0.14365
[7 empty] | 52 | 4-Пионерская 17/15 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 5-Богомолова 10 вв.1 | 160 | 31.5 | 34.2857 | 18.9 |  | 28.2286 | 0.12252
[7 empty] | 52 | 6-Богомолова 10 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 7-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52
2017-11-02 | 18:30 | -3 | 0.7041 | 0.39193 | тп | БРЭС | 53 | тр-р №1 | 320 | 263.55 | 267.619 | 324.45 | 221/382 | 285.2063 | 0.61894 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 122.8571 | 180.6 | 144.9 | 222/386 | 149.4524 | 0.32433 | 3-2 | 0.94327 | 24.1444
[7 empty] | 53 | 1-Грабина 26-30-28 | 320 | 28.35 | 45.7143 | 55.65 |  | 43.2381 | 0.093833 |  | 1-Грабина 20 | 320 | 34.2857 | 57.75 | 23.1 |  | 38.3786 | 0.083287
[7 empty] | 53 | 2-Павильоны рынка | 320 | 60.9 | 64.7619 | 75.6 |  | 67.0873 | 0.14559 |  | 2-Грабина 18-16 | 320 | 23.8095 | 65.1 | 39.9 |  | 42.9365 | 0.093178
[7 empty] | 53 | 3-Грабина 24-26 | 320 | 39.9 | 36.1905 | 49.35 |  | 41.8135 | 0.090741 |  | 3-Грабина 16 | 320 | 16.1905 | 21 | 48.3 |  | 28.4968 | 0.061842
[7 empty] | 53 | 4-Грабина 22-20 | 320 | 50.4 | 44.7619 | 25.2 |  | 40.1206 | 0.087067 |  | 4-Грабина 8Б | 320 | 23.8095 | 29.4 | 29.4 |  | 27.5365 | 0.059758
[7 empty] | 53 | 5-Грабина 8Б | 320 | 25.2 | 25.7143 | 24.15 |  | 25.0214 | 0.0543 |  | 5-Грабина 20А, 18А | 320 | 10.4762 | 14.7 | 22.05 |  | 15.7421 | 0.034162
[7 empty] | 53 | 6-ФОК | 320 | 14.7 | 14.2857 | 10.5 |  | 13.1619 | 0.028563 |  | 6-ФОК | 320 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0022786
[7 empty] | 53 | 7-мини рынок | 320 | 1.05 | 0 | 5.25 |  | 2.1 | 0.0045573
[7 empty] | 53 | 8- УО | 320 | 11.55 | 8.5714 | 15.75 |  | 11.9571 | 0.025949
2017-11-04 | 18:55 | -2 | 0.4709 | 0.8831 | тп | КРЭС | 54 | тр-р №1 | 250 | 140.7 | 169.5238 | 165.9 | 232/401 | 158.7079 | 0.44086 | 5-1 | тр-р №2 | 180 | 200.9524 | 228.9 | 163.8 | 233/398 | 197.8841 | 0.76344 | 3-1 | 1.2043 | 0
[7 empty] | 54 | 1-Пионерская 24 | 250 | 26.25 | 15.2381 | 49.35 |  | 30.2794 | 0.084109 |  | 1-УО | 180 | 20 | 30.45 | 27.3 |  | 25.9167 | 0.099987
[7 empty] | 54 | 2-Пионерская 49/12 | 250 | 75.6 | 73.3333 | 54.6 |  | 67.8444 | 0.18846 |  | 2-д/сад "Юбилейный"(№18) | 180 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0027006
[7 empty] | 54 | 3-д/сад "Юбилейный" (№18) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Пионерская 43 | 180 | 75.2381 | 60.9 | 89.25 |  | 75.1294 | 0.28985
[7 empty] | 54 | 4-д/сад №13 Пионерская 22 | 250 | 5.25 | 3.8095 | 5.25 |  | 4.7698 | 0.01325 |  | 4-Пионерская 47 | 180 | 73.3333 | 101.85 | 63 |  | 79.3944 | 0.30631
[17 empty] | 5-Пионерская 22 | 180 | 11.4286 | 7.35 | 3.15 |  | 7.3095 | 0.0282
[17 empty] | 4-Пионерская 24 | 180 | 52.381 | 26.25 | 24.15 |  | 34.2603 | 0.13218
2017-11-01 | 11:42 | 2 | 0.08912 | 0.21292 | тп | БРЭС | 55 | тр-р №1 | 180 | 19.95 | 21.9048 | 23.1 | 235/409 | 21.6516 | 0.083532 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 64.7619 | 64.05 | 76.65 | 229/400 | 68.4873 | 0.19024 | 5-2 | 0.27377 | 207.6641
[7 empty] | 55 | 1- Маяковского | 180 | 32.55 | 13.3333 | 17.85 |  | 21.2444 | 0.081962 |  | 1-насосная | 250 | 64.7619 | 64.05 | 76.65 |  | 68.4873 | 0.19024
[7 empty] | 55 | авт 1 - стройка АО "Болшево" | 180 | 21 | 14.2857 | 23.1 |  | 19.4619 | 0.075085
[7 empty] | 55 | авт 2 - Болшевская 16 (автомат??) ВЛ Маяковского | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 55 | авт 3 -Щорса д.7 | 180 | 0 | 7.619 | 0 |  | 2.5397 | 0.0097982
[7 empty] | 55 | перемычка.автомат | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-26 | 11:40 | 1 | 0.57374 | 0.7237 | тп | БРЭС | 56 | тр-р №1 | 400 | 308.7 | 330.4762 | 318.15 | 227/395 | 319.1087 | 0.55401 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 371.4286 | 416.85 | 330.75 | 228/396 | 373.0095 | 0.64759 | 3-1 | 1.2016 | 0
[7 empty] | 56 | 1-ВЕСТА-СА | 400 | 168 | 207.619 | 199.5 |  | 191.7063 | 0.33282 |  | 1-Грабина 10 | 400 | 18.0952 | 28.35 | 13.65 |  | 20.0317 | 0.034777
[7 empty] | 56 | 2-Грабина 10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Грабина 4-6 | 400 | 10.4762 | 18.9 | 16.8 |  | 15.3921 | 0.026722
[7 empty] | 56 | 3-Грабина 8 | 400 | 8.4 | 21.9048 | 17.85 |  | 16.0516 | 0.027867 |  | 3-Грабина 12 | 400 | 41.9048 | 34.65 | 36.75 |  | 37.7683 | 0.06557
[7 empty] | 56 | 4-Грабина 6-4 | 400 | 10.5 | 10.4762 | 9.45 |  | 10.1421 | 0.017608 |  | 4-Грабина 14, 12 | 400 | 22.8571 | 30.45 | 2.1 |  | 18.469 | 0.032064
[7 empty] | 56 | 5-пож.депо | 400 | 2.1 | 1.9048 | 10.5 |  | 4.8349 | 0.008394 |  | 5-"ВЕСТА" | 400 | 114.2857 | 145.95 | 124.95 |  | 128.3952 | 0.22291
[7 empty] | 56 | 6-Грабина 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 7-АОЗТ "КАОНИОН" (палатки) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 8-Грабина 14 | 400 | 65.1 | 41.9048 | 37.8 |  | 48.2683 | 0.083799 |  | 7-Грабина 14 | 400 | 40 | 44.1 | 43.05 |  | 42.3833 | 0.073582
2017-10-27 | 10:45 | 1 | 0.35185 | 0.31944 | тп | КРЭС | 57 | тр-р №1 | 630 | 319.2 | 287.619 | 299.25 | 215/376 | 302.023 | 0.33292 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 232.381 | 289.8 | 204.75 | 227/395 | 242.3103 | 0.2671 | 5-1 | 0.60001 | 335.1477
[7 empty] | 57 | 1-хоз.корп. | 630 | 9.45 | 10.4762 | 17.85 |  | 12.5921 | 0.01388 |  | 1-гл.корпус блок Б | 630 | 52.381 | 67.2 | 50.4 |  | 56.6603 | 0.062456
[7 empty] | 57 | 2-насосная, морг | 630 | 4.2 | 4.7619 | 2.1 |  | 3.6873 | 0.0040645 |  | 2-хоз.блок | 630 | 19.0476 | 0 | 0 |  | 6.3492 | 0.0069987
[7 empty] | 57 | 3-гл.корпус блок.Г, Д | 630 | 25.2 | 30.4762 | 24.15 |  | 26.6087 | 0.029331 |  | 3-Гл.корпус блок А | 630 | 26.6667 | 24.15 | 30.45 |  | 27.0889 | 0.02986
[7 empty] | 57 | 4-пищеблок | 630 | 72.45 | 71.4286 | 76.65 |  | 73.5095 | 0.081029 |  | 4-кислород | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | 5-инфекц.корпус | 630 | 56.7 | 45.7143 | 57.75 |  | 53.3881 | 0.058849 |  | 5-инфекц.корпус | 630 | 32.381 | 19.95 | 19.95 |  | 24.0937 | 0.026558
[7 empty] | 57 | 6-гл.корпус блок А | 630 | 58.8 | 60 | 90.3 |  | 69.7 | 0.07683 |  | 6-гл.корпус блок Г, Д | 630 | 32.381 | 55.65 | 37.8 |  | 41.9437 | 0.046234
[7 empty] | 57 | 7-блок Б г.корпуса | 630 | 73.5 | 64.7619 | 30.45 |  | 56.2373 | 0.06199 |  | 7-часовня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 8-церковь | 630 | 19.0476 | 12.6 | 0 |  | 10.5492 | 0.011628
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 9-часовня | 630 | 0 | 16.8 | 21 |  | 12.6 | 0.013889
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 10-пищеблок | 630 | 48.5714 | 93.45 | 45.15 |  | 62.3905 | 0.068773
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 11- насосная морг | 630 | 1.9048 | 0 | 0 |  | 0.63492 | 0.00069987
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 12-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-28 | 11:20 | 2 | 0.040833 | 0 | тп | КРЭС | 58 | тр-р №1 | 250 | 14.7 | 1.9048 | 12.6 |  | 9.7349 | 0.027041 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.027041 | 323.5087
[7 empty] | 58 | 1 - 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 - 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 3 - 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 - 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 4 - 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 - 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | [9 empty] | 3 - 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | [9 empty] | 4 - 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-24 | 18:55 | -2 | 0.51257 | 0.54004 | тп | БРЭС | 59 | тр-р №1 | 320 | 123.9 | 236.1905 | 149.1 | 229/400 | 169.7302 | 0.36834 | 3-3 | тр-р №2 | 320 | 240.9524 | 248.85 | 194.25 | 231/400 | 228.0175 | 0.49483 |  | 0.86317 | 58.2359
[7 empty] | 59 | 1-Школа №6 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Школьная 6 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 2-Школьная 6А | 320 | 22.05 | 32.381 | 26.25 |  | 26.8937 | 0.058363 |  | 2-Первом. 2-3 маг. | 320 | 81.9048 | 67.2 | 43.05 |  | 64.0516 | 0.139
[7 empty] | 59 | 3-Школьная 6 | 320 | 12.6 | 6.6667 | 7.35 |  | 8.8722 | 0.019254 |  | 3-Шоссейная 3 | 320 | 20.9524 | 21 | 31.5 |  | 24.4841 | 0.053134
[7 empty] | 59 | 4-Шоссейна 2, 4 | 320 | 5.25 | 56.1905 | 16.8 |  | 26.0802 | 0.056598 |  | 4-Школьная 6А | 320 | 100.9524 | 115.5 | 59.85 |  | 92.1008 | 0.19987
[7 empty] | 59 | 5-УО | 320 | 0 | 32.381 | 0 |  | 10.7937 | 0.023424 |  | 5-ПКФ ТМА | 320 | 29.5238 | 31.5 | 24.15 |  | 28.3913 | 0.061613
[7 empty] | 59 | 6-Первом.2-магазин | 320 | 30.45 | 45.7143 | 22.05 |  | 32.7381 | 0.071046 |  | 6-Первом.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 7-ПКФ ТМА | 320 | 4.2 | 15.2381 | 9.45 |  | 9.6294 | 0.020897 |  | 7-Школа №6 | 320 | 0 | 1.05 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0015191
[7 empty] | 59 | 8-Шоссейная 3 | 320 | 26.25 | 19.0476 | 14.7 |  | 19.9992 | 0.043401 |  | 8-Первом.1 | 320 | 28.5714 | 29.4 | 16.8 |  | 24.9238 | 0.054088
[7 empty] | 59 | 9-кафе ТМА | 320 | 0 | 1.9048 | 4.2 |  | 2.0349 | 0.0044161
[7 empty] | 59 | 10-ГСК Мост | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 11-Деловой центр | 320 | 22.05 | 20.9524 | 26.25 |  | 23.0841 | 0.050096
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 60 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 1330
[7 empty] | 60 | 1-тр-р №1(1000) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 2-насос №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-фид 13 вв.2 п/ст255 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 3-тр-р №1 (630) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-насос №5 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 4-фид 110 п/ст336 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4-Лин 17 ТП400 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | КРЭС | 61 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | [9 empty] | 0 | 266
[7 empty] | 61 | ф21 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОТКЛ за долги |  |  |  | 61 | ф22 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф23 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф27 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф28 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 10:45 | -1 | 0.58333 | 0.51042 | тп | КРЭС | 62 | тр-р №1 | 1000 | 840 | 761.9048 | 840 | 212/369 | 813.9683 | 0.56526 | аб. | тр-р №2 | 1000 | 666.6667 | 735 | 735 | 207/361 | 712.2222 | 0.4946 |  | 1.0599 | 0
2017-11-01 | 19:05 | -2 | 0.70365 | 0.66901 | тп | КРЭС | 63 | тр-р №1 | 400 | 405.3 | 283.8095 | 285.6 | 232/401 | 324.9032 | 0.56407 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 306.6667 | 385.35 | 273 | 231/400 | 321.6722 | 0.55846 | 5-5 | 1.1225 | 0
[7 empty] | 63 | 1-Королева 9А,Б | 400 | 71.4 | 67.619 | 96.6 |  | 78.5397 | 0.13635 |  | 1-Королева 7А | 400 | 71.4286 | 61.95 | 79.8 |  | 71.0595 | 0.12337
[7 empty] | 63 | 2-Королева 9 | 400 | 55.65 | 54.2857 | 44.1 |  | 51.3452 | 0.089141 |  | 2-УО | 400 | 19.0476 | 31.5 | 10.5 |  | 20.3492 | 0.035328
[7 empty] | 63 | 3-насосная | 400 | 2.1 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.6849 | 0.0029252 |  | 3-Королева 7 | 400 | 43.8095 | 66.15 | 39.9 |  | 49.9532 | 0.086724
[7 empty] | 63 | 4-Королева 11 Дикси | 400 | 35.7 | 48.5714 | 29.4 |  | 37.8905 | 0.065782 |  | 4-Королева 9 | 400 | 150.4762 | 159.6 | 117.6 |  | 142.5587 | 0.2475
[7 empty] | 63 | 5-Королева 7А | 400 | 1.05 | 0 | 6.3 |  | 2.45 | 0.0042535 |  | 5-Королева 7Б | 400 | 41.9048 | 65.1 | 32.55 |  | 46.5183 | 0.080761
[7 empty] | 63 | 6-Королева 11 | 400 | 14.7 | 21.9048 | 15.75 |  | 17.4516 | 0.030298 |  | 6-насосная | 400 | 2.8571 | 2.1 | 2.1 |  | 2.3524 | 0.004084
[7 empty] | 63 | 7-Королева 11 | 400 | 154.35 | 102.8571 | 113.4 |  | 123.5357 | 0.21447 |  | 7-Королева 7Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 8-Королева 9А, 9Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 9-д/к №26 | 400 | 0.95238 | 5.25 | 1.05 |  | 2.4175 | 0.004197
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 10-д/к №26 | 400 | 2.8571 | 1.05 | 1.05 |  | 1.6524 | 0.0028687
2017-11-05 | 19:16 | -2 | 0.21181 | 0.2662 | тп | КРЭС | 64 | тр-р №1 | 630 | 192.15 | 170.4762 | 159.6 | 229/400 | 174.0754 | 0.19188 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 176.1905 | 192.15 | 241.5 | 229/400 | 203.2802 | 0.22407 | 5-2 | 0.41596 | 489.3702
[7 empty] | 64 | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 45.15 | 9.5238 | 14.7 |  | 23.1246 | 0.02549 |  | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 21.9048 | 15.75 | 17.85 |  | 18.5016 | 0.020394
[7 empty] | 64 | 2-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 5.25 | 4.7619 | 15.75 |  | 8.5873 | 0.0094657 |  | 2-Школа №5 | 630 | 0 | 4.2 | 7.35 |  | 3.85 | 0.0042438
[7 empty] | 64 | 3-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 75.6 | 27.619 | 47.25 |  | 50.1563 | 0.055287 |  | 3-Королева 16/5 с14 | 630 | 71.4286 | 78.75 | 110.25 |  | 86.8095 | 0.09569
[7 empty] | 64 | 4-Королева 16/5 с14 | 630 | 73.5 | 116.1905 | 75.6 |  | 88.4302 | 0.097476 |  | 4-Королева 16/5 вв.2 с10 | 630 | 4.7619 | 0 | 7.35 |  | 4.0373 | 0.0044503
[7 empty] | 64 | 5-школа №5 | 630 | 3.15 | 4.7619 | 7.35 |  | 5.0873 | 0.0056077 |  | 5-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 36.1905 | 31.5 | 33.6 |  | 33.7635 | 0.037217
[7 empty] | 64 | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 11.4286 | 18.9 | 11.55 |  | 13.9595 | 0.015387
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 7-УО | 630 | 30.4762 | 32.55 | 45.15 |  | 36.0587 | 0.039747
2017-11-01 | 19:20 | -2 | 0.60156 | 0.53047 | тп | КРЭС | 65 | тр-р №1 | 400 | 346.5 | 261.9048 | 312.9 | 226/389 | 307.1016 | 0.53316 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 261.9048 | 305.55 | 290.85 | 227/386 | 286.1016 | 0.4967 | 5-3 | 1.0299 | 0
[7 empty] | 65 | 1-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 0 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.0175 | 0.0017664 |  | 1-Королева 7 | 400 | 78.0952 | 117.6 | 112.35 |  | 102.6817 | 0.17827
[7 empty] | 65 | 2-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 96.6 | 66.6667 | 67.2 |  | 76.8222 | 0.13337 |  | 2-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 116.1905 | 113.4 | 88.2 |  | 105.9302 | 0.18391
[7 empty] | 65 | 3-50лет ВЛКСМ 10 | 400 | 114.45 | 79.0476 | 128.1 |  | 107.1992 | 0.18611 |  | 3-гаражи | 400 | 19.0476 | 21 | 30.45 |  | 23.4992 | 0.040797
[7 empty] | 65 | 4-УО | 400 | 15.75 | 8.5714 | 22.05 |  | 15.4571 | 0.026835 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 4.7619 | 5.25 | 7.35 |  | 5.7873 | 0.010047
[7 empty] | 65 | 5-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ГАЗКОМ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 65 | 6-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 117.6 | 97.1429 | 91.35 |  | 102.031 | 0.17714 |  | 6-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 39.0476 | 36.75 | 52.5 |  | 42.7659 | 0.074246
[7 empty] | 65 | 7-ГАЗКОМ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 0.95238 | 2.1 | 0 |  | 1.0175 | 0.0017664
[7 empty] | 65 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 65 | [9 empty] | 6-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 65 | [9 empty] | 7-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-28 | 11:40 | 1 | 0.36113 | 0.44197 | тп | КРЭС | 66 | тр-р №1 | 630 | 327.6 | 327.619 | 315 | 217/382 | 323.4063 | 0.35649 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 400.9524 | 369.6 | 388.5 | 221/391 | 386.3508 | 0.42587 | 5-1 | 0.78236 | 182.3604
[7 empty] | 66 | 1-Пионерская 10А к.1 | 630 | 8.4 | 30.4762 | 12.6 |  | 17.1587 | 0.018914 |  | 1-столовая КБ Химмаш | 630 | 11.4286 | 1.05 | 12.6 |  | 8.3595 | 0.0092146
[7 empty] | 66 | 2-Пионерская 10А к.2 | 630 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 2-Техн.ШВУ вв.2 | 630 | 60.9524 | 66.15 | 56.7 |  | 61.2675 | 0.067535
[7 empty] | 66 | 3-Пионерская 10А к.3 | 630 | 37.8 | 17.1429 | 52.5 |  | 35.8143 | 0.039478 |  | 3-гараж, мойка КБ Химмаш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 8А к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 5-Пионерская 8А к.1 | 630 | 65.1 | 68.5714 | 53.55 |  | 62.4071 | 0.068791 |  | 5-Пионерская 8А к.2 | 630 | 0 | 4.2 | 8.4 |  | 4.2 | 0.0046296
[7 empty] | 66 | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 63 | 48.5714 | 40.95 |  | 50.8405 | 0.056041 |  | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 100.9524 | 75.6 | 71.4 |  | 82.6508 | 0.091105
[7 empty] | 66 | 7-гараж КБ Химмаш, мойка | 630 | 11.55 | 23.8095 | 0 |  | 11.7865 | 0.012992 |  | 7-"Метатр" | 630 | 63.8095 | 54.6 | 69.3 |  | 62.5698 | 0.06897
[7 empty] | 66 | 8-Пионерская 6б | 630 | 42 | 48.5714 | 19.95 |  | 36.8405 | 0.040609 |  | 8-Пионерская 10А к.2 | 630 | 25.7143 | 30.45 | 18.9 |  | 25.0214 | 0.027581
[7 empty] | 66 | 9-Техникум ШВУ вв2 | 630 | 35.7 | 19.0476 | 24.15 |  | 26.2992 | 0.028989 |  | 9-Пионерская 10А кор.3 | 630 | 18.0952 | 17.85 | 10.5 |  | 15.4817 | 0.017065
[7 empty] | 66 | 10-"Метатр" | 630 | 13.65 | 9.5238 | 1.05 |  | 8.0746 | 0.0089006 |  | 10-Пионерская 10А кор.1 | 630 | 11.4286 | 1.05 | 5.25 |  | 5.9095 | 0.006514
[7 empty] | 66 | 11-Пионерская 6А | 630 | 1.05 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.3349 | 0.0014715 |  | 11-Пионерская 6А вв.1 | 630 | 15.2381 | 15.75 | 31.5 |  | 20.8294 | 0.02296
[7 empty] | 66 | 12-ЦТП/ВНС | 630 | 2.1 | 1.9048 | 4.2 |  | 2.7349 | 0.0030147 |  | 12-Пионерская 6Б вв.1 | 630 | 10.4762 | 11.55 | 3.15 |  | 8.3921 | 0.0092505
[7 empty] | 66 | 13-Пионерская 8А к.3 | 630 | 9.45 | 23.8095 | 23.1 |  | 18.7865 | 0.020708 |  | 13-ЦТП | 630 | 59.0476 | 65.1 | 67.2 |  | 63.7825 | 0.070307
[7 empty] | 66 | 14-столовая КБ "Химмаш" | 630 | 47.25 | 42.8571 | 50.4 |  | 46.8357 | 0.051627 |  | 14-КНС | 630 | 13.3333 | 15.75 | 13.65 |  | 14.2444 | 0.015702
2017-11-01 | 20:35 | -2 | 0.49551 | 0.40162 | тп | КРЭС | 67 | тр-р №1 | 630 | 435.75 | 449.5238 | 417.9 | 231/402 | 434.3913 | 0.47883 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 287.619 | 322.35 | 364.35 | 226/391 | 324.773 | 0.35799 | 5-3 | 0.83682 | 136.7274
[7 empty] | 67 | 1-школа 17 блок Б | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 1-школа 17 Б ввод1 | 630 | 0.95238 | 2.1 | 0 |  | 1.0175 | 0.0011215
[7 empty] | 67 | 2-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 43.05 | 50.4762 | 31.5 |  | 41.6754 | 0.045938 |  | 2-Сакко и Ванцетти 30Б | 630 | 68.5714 | 66.15 | 85.05 |  | 73.2571 | 0.080751
[7 empty] | 67 | 3-школа 17блок Е | 630 | 15.75 | 13.3333 | 22.05 |  | 17.0444 | 0.018788 |  | 3-школа 17 Е ввод2 | 630 | 37.1429 | 35.7 | 35.7 |  | 36.181 | 0.039882
[7 empty] | 67 | 4-Сакко и Ванцетти 30А | 630 | 147 | 115.2381 | 122.85 |  | 128.3627 | 0.14149 |  | 4-школа 17 Е ввод2 | 630 | 0 | 3.15 | 10.5 |  | 4.55 | 0.0050154
[7 empty] | 67 | 5-Королева 11Г | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 67 | 6-Сакко и Ванцетти 30 | 630 | 72.45 | 75.2381 | 66.15 |  | 71.2794 | 0.078571 |  | 6-Королева 11В | 630 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00034993
[7 empty] | 67 | 7-Королева 11В | 630 | 75.6 | 119.0476 | 52.5 |  | 82.3825 | 0.09081 |  | 7-Сакко и Ванцетти 32 | 630 | 74.2857 | 106.05 | 105 |  | 95.1119 | 0.10484
[7 empty] | 67 | 8-школа 17 блок Е | 630 | 50.4 | 34.2857 | 42 |  | 42.2286 | 0.046548 |  | 8-ГСК "Юпитер" | 630 | 29.5238 | 8.4 | 29.4 |  | 22.4413 | 0.024737
[7 empty] | 67 | 9-ГСК "Юпитер" | 630 | 42 | 22.8571 | 26.25 |  | 30.369 | 0.033476 |  | 9-Королева 11Г | 630 | 70.4762 | 86.1 | 93.45 |  | 83.3421 | 0.091867
[7 empty] | 67 | 10-УО | 630 | 14.7 | 15.2381 | 39.9 |  | 23.2794 | 0.025661 |  | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0
2017-11-02 | 19:10 | -3 | 0.50529 | 0.75926 | тп | БРЭС | 68 | тр-р №1 | 250 | 175.35 | 181.9048 | 171.15 | 226/391 | 176.1349 | 0.48926 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 273.3333 | 268.8 | 176.4 | 228/395 | 239.5111 | 0.66531 | 5-2 | 1.1546 | 0
[7 empty] | 68 | 1-Комитет.лес 11; 12; 13 | 250 | 9.45 | 10.4762 | 25.2 |  | 15.0421 | 0.041784 |  | 1-Комитет.лес 1 | 250 | 30.4762 | 17.85 | 37.8 |  | 28.7087 | 0.079746
[7 empty] | 68 | 2-Комитет.лес 5, 6 вв.1 | 250 | 14.7 | 26.6667 | 25.2 |  | 22.1889 | 0.061636 |  | 2-Комитет.лес 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 68 | 3-д/с №33; д.9-10 вв.1 Ком. лес | 250 | 13.65 | 4.7619 | 0 |  | 6.1373 | 0.017048 |  | 3-Комитет.лес 2 ввод 2 | 250 | 103.8095 | 112.35 | 85.05 |  | 100.4032 | 0.2789
[7 empty] | 68 | 4-Комитет.лес 2 вв.1 | 250 | 66.15 | 87.619 | 107.1 |  | 86.9563 | 0.24155 |  | 4-Переключатель №7 | 250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 68 | 5-Переключатель №7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Комитет.лес 11, 12, 13 | 250 | 49.5238 | 33.6 | 45.15 |  | 42.7579 | 0.11877
[7 empty] | 68 | 6-ж.д.9,10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Комит.лес 5, 6 вв.2 | 250 | 16.1905 | 27.3 | 17.85 |  | 20.4468 | 0.056797
[7 empty] | 68 | [9 empty] | 7-д/сад 33,д.9-10-Ком. лес | 250 | 29.5238 | 50.4 | 42 |  | 40.6413 | 0.11289
[7 empty] | 68 | [9 empty] | 8-УО | 250 | 27.619 | 25.2 | 18.9 |  | 23.9063 | 0.066407
2017-11-01 | 19:40 | -2 | 0.59792 | 0.66172 | тп | КРЭС | 69 | тр-р №1 | 400 | 329.7 | 339.0476 | 344.4 | 231/399 | 337.7159 | 0.58631 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 360 | 345.45 | 381.15 | 224/388 | 362.2 | 0.62882 | 5-2 | 1.2151 | 0
[7 empty] | 69 | 1-Королева 5А; 5Б; 50летВЛКСМ 9Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Королева 3 | 400 | 21.9048 | 21 | 27.3 |  | 23.4016 | 0.040628
[7 empty] | 69 | 2-Королева 3В, 3А | 400 | 88.2 | 73.3333 | 88.2 |  | 83.2444 | 0.14452 |  | 2-50лет ВЛКСМ-8,9 | 400 | 6.6667 | 6.3 | 17.85 |  | 10.2722 | 0.017834
[7 empty] | 69 | 3-Королева 3 | 400 | 119.7 | 144.7619 | 109.2 |  | 124.554 | 0.21624 |  | 3-Молочная кухня | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 69 | 4-50лет ВЛКСМ 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Королева 5 | 400 | 168.5714 | 131.25 | 126 |  | 141.9405 | 0.24642
[7 empty] | 69 | 5-Королева 5 | 400 | 50.4 | 59.0476 | 65.1 |  | 58.1825 | 0.10101 |  | 5-Королева 5А | 400 | 40.9524 | 33.6 | 49.35 |  | 41.3008 | 0.071703
[7 empty] | 69 | 6-Юнит | 400 | 24.15 | 21.9048 | 37.8 |  | 27.9516 | 0.048527 |  | 6-молочная кухня | 400 | 108.5714 | 109.2 | 109.2 |  | 108.9905 | 0.18922
[7 empty] | 69 | 7-"Пятёрочка" | 400 | 24.15 | 26.6667 | 23.1 |  | 24.6389 | 0.042776 |  | 7-Юнит | 400 | 20 | 18.9 | 22.05 |  | 20.3167 | 0.035272
[7 empty] | 69 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0.95238 | 22.05 | 11.55 |  | 11.5175 | 0.019996
2017-11-01 | 19:55 | -2 | 0.71823 | 0.69635 | тп | КРЭС | 70 | тр-р №1 | 400 | 413.7 | 349.5238 | 369.6 | 231/400 | 377.6079 | 0.65557 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 304.7619 | 401.1 | 327.6 | 233/400 | 344.4873 | 0.59807 | 5-3 | 1.2536 | 0
[7 empty] | 70 | 1-торговый центр | 400 | 42 | 37.1429 | 54.6 |  | 44.581 | 0.077397 |  | 1-пр.Циолковского 5Б | 400 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00060764
[7 empty] | 70 | 2-БПО "Орбита" | 400 | 8.4 | 5.7143 | 7.35 |  | 7.1548 | 0.012421 |  | 2-торговый центр | 400 | 33.3333 | 59.85 | 44.1 |  | 45.7611 | 0.079446
[7 empty] | 70 | 3-пр.Циолковского 7/1 к1 | 400 | 46.2 | 40 | 32.55 |  | 39.5833 | 0.068721 |  | 3-Королева 1Б, 1В | 400 | 76.1905 | 82.95 | 75.6 |  | 78.2468 | 0.13585
[7 empty] | 70 | 4-Королева 1, Радиоузел | 400 | 109.2 | 99.0476 | 105 |  | 104.4159 | 0.18128 |  | 4-УО | 400 | 15.2381 | 13.65 | 13.65 |  | 14.1794 | 0.024617
[7 empty] | 70 | 5-пр.Циолковского 5А | 400 | 22.05 | 11.4286 | 19.95 |  | 17.8095 | 0.030919 |  | 5-пр.Циолковского 7/1 к2 | 400 | 34.2857 | 39.9 | 32.55 |  | 35.5786 | 0.061768
[7 empty] | 70 | 6-Королева 1 Радиоузел | 400 | 49.35 | 33.3333 | 39.9 |  | 40.8611 | 0.070939 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 400 | 83.8095 | 133.35 | 112.35 |  | 109.8365 | 0.19069
[7 empty] | 70 | 7-Циолковского 5Б | 400 | 45.15 | 36.1905 | 40.95 |  | 40.7635 | 0.07077 |  | 7-Королева 1Б | 400 | 40 | 49.35 | 39.9 |  | 43.0833 | 0.074797
[7 empty] | 70 | 8-ООО "Браво" | 400 | 5.25 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.7524 | 0.0065146 |  | 8-ДТТМ | 400 | 11.4286 | 17.85 | 7.35 |  | 12.2095 | 0.021197
[7 empty] | 70 | 9-ООО МЗК | 400 | 52.5 | 44.7619 | 34.65 |  | 43.9706 | 0.076338 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 70 | 10-ДТТМ | 400 | 8.4 | 3.8095 | 6.3 |  | 6.1698 | 0.010712 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 70 | 11-ООО "МОИК" | 400 | 15.75 | 3.8095 | 5.25 |  | 8.2698 | 0.014357 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-27 | 11:20 | 1 | 0 | 0.06 | тп | КРЭС | 71 | тр-р №1 демонтирован, ТП выведена из схемы | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 ОТКЛ по 0,4кВ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 425.6
[7 empty] | 71 | [9 empty] | 1- Стройка | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 71 | [9 empty] | 1-Гаражи "Аэлита" | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 19:25 | -3 | 0.42292 | 0.61979 | тп | КРЭС | 72 | тр-р №1 | 400 | 216.3 | 206.6667 | 243.6 | 235/407 | 222.1889 | 0.38574 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 300 | 357 | 351.75 | 237/404 | 336.25 | 0.58377 | 4-1 | 0.96951 | 16.2196
[7 empty] | 72 | 1-маст. ЖЭКа | 400 | 1.05 | 1.9048 | 2.1 |  | 1.6849 | 0.0029252 |  | 1-газ.защита | 400 | 0 | 0 | 12.6 |  | 4.2 | 0.0072917
[7 empty] | 72 | 2-ВЛ-0,4 гараж "Волна" | 400 | 14.7 | 35.2381 | 16.8 |  | 22.246 | 0.038622 |  | 2-ГСК "Сплав" | 400 | 30.4762 | 47.25 | 58.8 |  | 45.5087 | 0.079008
[7 empty] | 72 | 3-ГПО "Архитектура" | 400 | 1.05 | 0 | 6.3 |  | 2.45 | 0.0042535 |  | 3-Сакко и Вацетти 6А д/к 15 | 400 | 5.7143 | 0 | 0 |  | 1.9048 | 0.0033069
[7 empty] | 72 | 4-ГСК "Сплав" | 400 | 34.65 | 33.3333 | 21 |  | 29.6611 | 0.051495 |  | 4-Сакко и Ванцетти 4 | 400 | 83.8095 | 101.85 | 85.05 |  | 90.2365 | 0.15666
[7 empty] | 72 | 5-Сакко и Ванцетти 6-12 ЖСК "Звезда" | 400 | 132.3 | 112.381 | 168 |  | 137.5603 | 0.23882 |  | 5-Д/к №15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 6- УО | 400 | 21 | 18.0952 | 23.1 |  | 20.7317 | 0.035993 |  | 6-мастерс. ЖКХ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 7-д/к №15 Сакко и Ванцетти 6А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Сакко и Ванцетти 10А, 12 | 400 | 65.7143 | 77.7 | 69.3 |  | 70.9048 | 0.1231
[7 empty] | 72 | [9 empty] | 8-пр.Циолковского 3-3А | 400 | 90.4762 | 85.05 | 108.15 |  | 94.5587 | 0.16416
2017-10-27 | 11:45 | 1 | 0.39517 | 0.52318 | тп | КРЭС | 73 | тр-р №1 | 400 | 213.15 | 227.619 | 186.9 | 220/382 | 209.223 | 0.36323 | 5-4 | тр-р №2 | 400 | 300 | 301.35 | 276.15 | 224/389 | 292.5 | 0.50781 | 5-5 | 0.87105 | 68.603
[7 empty] | 73 | 1-гостиница | 400 | 29.4 | 14.2857 | 19.95 |  | 21.2119 | 0.036826 |  | 1-ТК Подлипки ВРУ 1 | 400 | 233.3333 | 225.75 | 176.4 |  | 211.8278 | 0.36776
[7 empty] | 73 | 2-рынок | 400 | 1.05 | 13.3333 | 8.4 |  | 7.5944 | 0.013185 |  | 2-ТК Подлипки ВРУ-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 73 | 3-ТК Подлипки ВРУ 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-гостиница | 400 | 0 | 1.05 | 6.3 |  | 2.45 | 0.0042535
[7 empty] | 73 | 4- магазин "хоз.товары" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Маркса 1А | 400 | 110.4762 | 88.2 | 76.65 |  | 91.7754 | 0.15933
[7 empty] | 73 | 5-Маркса 1А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 73 | 6-ТК Подлипки ВРУ 1 | 400 | 128.1 | 164.7619 | 99.75 |  | 130.8706 | 0.22721
[8 empty] | 7-КОМЭМ пром | 400 | 94.5 | 75.2381 | 47.25 |  | 72.3294 | 0.12557
2017-11-08 | 20:15 | 0 | 0.37188 | 0.25628 | тп | КРЭС | 74 | тр-р №1 | 400 | 147 | 80.9524 | 214.2 | 235/408 | 147.3841 | 0.25588 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 147.619 | 130.2 | 136.5 | 237/416 | 138.1063 | 0.23977 | 5-1 | 0.49564 | 268.3178
[7 empty] | 74 | 1-ЦТП | 400 | 15.75 | 15.2381 | 13.65 |  | 14.8794 | 0.025832 |  | 1-УО | 400 | 8.5714 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4571 | 0.014683
[7 empty] | 74 | 2-50лет ВЛКСМ 10В | 400 | 57.75 | 18.0952 | 53.55 |  | 43.1317 | 0.074882 |  | 2-50лет ВЛКСМ 10Г | 400 | 60 | 35.7 | 31.5 |  | 42.4 | 0.073611
[7 empty] | 74 | 3-50 лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 70.35 | 40 | 51.45 |  | 53.9333 | 0.093634 |  | 3-ЦТП,ВНС | 400 | 6.6667 | 8.4 | 8.4 |  | 7.8222 | 0.01358
[7 empty] | 74 | 4-з/д "Нева" | 400 | 0 | 1.9048 | 1.05 |  | 0.98492 | 0.0017099 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 31.4286 | 21 | 58.8 |  | 37.0762 | 0.064368
[7 empty] | 74 | 5-50 летВЛКСМ 10Г | 400 | 33.6 | 29.5238 | 80.85 |  | 47.9913 | 0.083318 |  | 5-з/д "Нева" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 74 | 6-ИЧП "Чайка" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-50летВЛКСМ 10В | 400 | 17.1429 | 37.8 | 27.3 |  | 27.4143 | 0.047594
[7 empty] | 74 | 7-автостоянка | 400 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.0024306 |  | 7-ИЧП "Чайка" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 19:00 | -2 | 0.71759 | 0.62153 | тп | КРЭС | 75 | тр-р №1 | 630 | 563.85 | 628.5714 | 651 | 224/389 | 614.4738 | 0.67733 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 502.8571 | 519.75 | 563.85 | 224/389 | 528.819 | 0.58291 | 5-3 | 1.2602 | 0
[7 empty] | 75 | 1-Королева 12 | 630 | 6.3 | 1.9048 | 1.05 |  | 3.0849 | 0.0034005 |  | 1-ВНС | 630 | 5.7143 | 6.3 | 10.5 |  | 7.5048 | 0.0082724
[7 empty] | 75 | 2-ЗАГС | 630 | 107.1 | 145.7143 | 114.45 |  | 122.4214 | 0.13494 |  | 2-д.12 | 630 | 64.7619 | 63 | 57.75 |  | 61.8373 | 0.068163
[7 empty] | 75 | 3-д.16/5 п.2 | 630 | 31.5 | 30.4762 | 24.15 |  | 28.7087 | 0.031645 |  | 3-д.12А | 630 | 1.9048 | 1.05 | 4.2 |  | 2.3849 | 0.0026289
[7 empty] | 75 | 4-д.12А | 630 | 71.4 | 68.5714 | 73.5 |  | 71.1571 | 0.078436 |  | 4-ЗАГС | 630 | 30.4762 | 27.3 | 28.35 |  | 28.7087 | 0.031645
[7 empty] | 75 | 5-ВНС | 630 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 5-д.16/5 п.2 | 630 | 104.7619 | 131.25 | 147 |  | 127.6706 | 0.14073
[7 empty] | 75 | 6-д.16/5 п.6 | 630 | 40.95 | 78.0952 | 59.85 |  | 59.6317 | 0.065732 |  | 6-ФОК | 630 | 8.5714 | 11.55 | 5.25 |  | 8.4571 | 0.0093222
[7 empty] | 75 | 7-ФОК | 630 | 38.85 | 35.2381 | 40.95 |  | 38.346 | 0.042269 |  | 7-торг.дом "Галактика" ВРУ-1 | 630 | 130.4762 | 161.7 | 128.1 |  | 140.0921 | 0.15442
[7 empty] | 75 | 8-торг.дом "ГАЛАКТИКА" ВРУ-1 | 630 | 194.25 | 181.9048 | 179.55 |  | 185.2349 | 0.20418 |  | 8-Галактика ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 43.05 | 70.4762 | 110.25 |  | 74.5921 | 0.082222 |  | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 158.0952 | 112.35 | 160.65 |  | 143.6984 | 0.1584
[7 empty] | 75 | 10-галактика ВРУ-3 | 630 | 18.9 | 14.2857 | 33.6 |  | 22.2619 | 0.024539 |  | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 19:50 | -3 | 0.65625 | 0.63292 | тп | КРЭС | 76 | тр-р №1 | 250 | 186.9 | 200.9524 | 236.25 | 232/400 | 208.0341 | 0.57787 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 145.7143 | 227.85 | 203.7 | 233/401 | 192.4214 | 0.5345 | 3-2 | 1.1124 | 0
[7 empty] | 76 | 1-школа вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-50лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 76 | 2-50 лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 9.45 | 3.8095 | 5.25 |  | 6.1698 | 0.017138 |  | 2-50лет ВЛКСМ 11 | 250 | 73.3333 | 72.45 | 88.2 |  | 77.9944 | 0.21665
[7 empty] | 76 | 3-50 лет ВЛКСМ 11 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Сакко и Ванцетти 14, 14А | 250 | 32.381 | 100.8 | 67.2 |  | 66.7937 | 0.18554
[7 empty] | 76 | 4-д/с №20 "Машенька" | 250 | 4.2 | 10.4762 | 12.6 |  | 9.0921 | 0.025256 |  | 4-50 лет ВЛКСМ 13, СиВ 20,22 | 250 | 40 | 39.9 | 32.55 |  | 37.4833 | 0.10412
[7 empty] | 76 | 5-УО | 250 | 0 | 10.4762 | 9.45 |  | 6.6421 | 0.01845 |  | 5-д/с №20 | 250 | 0 | 2.1 | 0 |  | 0.7 | 0.0019444
[7 empty] | 76 | 6-Сакко и Ванцетти 20-22, 50 лет ВЛКСМ 13 | 250 | 82.95 | 77.1429 | 108.15 |  | 89.4143 | 0.24837 |  | 6-Школа 16 | 250 | 1.9048 | 0 | 0 |  | 0.63492 | 0.0017637
[7 empty] | 76 | 7-Сакко и Ванцетти 14,14А, 16, 18 | 250 | 73.5 | 77.1429 | 103.95 |  | 84.8643 | 0.23573
2017-11-08 | 19:40 | 0 | 0.4375 | 0.41016 | тп | КРЭС | 77 | тр-р №1 | 400 | 252 | 185.7143 | 210 | 224/392 | 215.9048 | 0.37483 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 204.7619 | 225.75 | 236.25 | 230/400 | 222.254 | 0.38586 | 5-3 | 0.76069 | 127.3117
[7 empty] | 77 | 1-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 136.5 | 66.6667 | 126 |  | 109.7222 | 0.19049 |  | 1-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 19.0476 | 15.75 | 0 |  | 11.5992 | 0.020138
[7 empty] | 77 | 2-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 73.5 | 95.2381 | 52.5 |  | 73.746 | 0.12803 |  | 2-КНС | 400 | 57.1429 | 63 | 63 |  | 61.0476 | 0.10599
[7 empty] | 77 | 3-Пенсионный фонд | 400 | 10.5 | 4.7619 | 0 |  | 5.0873 | 0.0088321 |  | 3-Пенсионный Фонд | 400 | 4.7619 | 5.25 | 10.5 |  | 6.8373 | 0.01187
[7 empty] | 77 | 4-Разина 6 | 400 | 31.5 | 19.0476 | 31.5 |  | 27.3492 | 0.047481 |  | 4-ГСК "Фонд" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 5-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 9.5238 | 15.75 | 15.75 |  | 13.6746 | 0.023741
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 6-50 лет 2 | 400 | 104.7619 | 126 | 136.5 |  | 122.4206 | 0.21254
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 7-УО | 400 | 9.5238 | 0 | 10.5 |  | 6.6746 | 0.011588
2017-11-08 | 20:00 | 0 | 0.53819 | 0.50926 | тп | КРЭС | 78 | тр-р №1 | 630 | 488.25 | 419.0476 | 437.85 | 230/399 | 448.3825 | 0.49425 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 414.2857 | 462 | 399 | 220/387 | 425.0952 | 0.46858 | 5-3 | 0.96283 | 31.1462
[7 empty] | 78 | 1-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 21 | 34.2857 | 25.2 |  | 26.8286 | 0.029573 |  | 1-50лет ВЛКСМ 6/18 вв.1 | 630 | 17.1429 | 11.55 | 9.45 |  | 12.7143 | 0.014015
[7 empty] | 78 | 2-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 23.8095 | 31.5 | 28.35 |  | 27.8865 | 0.030739
[7 empty] | 78 | 3-Стоматология | 630 | 4.2 | 0 | 10.5 |  | 4.9 | 0.0054012 |  | 3-50 лет ВЛКСМ 6/18 вв2 | 630 | 81.9048 | 56.7 | 42 |  | 60.2016 | 0.06636
[7 empty] | 78 | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 36.75 | 28.5714 | 54.6 |  | 39.9738 | 0.044063 |  | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 49.5238 | 78.75 | 60.9 |  | 63.0579 | 0.069508
[7 empty] | 78 | 5-Суворова 21 | 630 | 6.3 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.0023148 |  | 5-торговая палатка "Мечта" | 630 | 0 | 7.35 | 0 |  | 2.45 | 0.0027006
[7 empty] | 78 | 6-ВЕСТА ввод 2 | 630 | 135.45 | 135.2381 | 126 |  | 132.2294 | 0.14576 |  | 6-ВЕСТА | 630 | 133.3333 | 112.35 | 79.8 |  | 108.4944 | 0.11959
[7 empty] | 78 | 7-50 лет ВЛКСМ 6/18 | 630 | 178.5 | 136.1905 | 108.15 |  | 140.9468 | 0.15536 |  | 7-УО | 630 | 45.7143 | 49.35 | 24.15 |  | 39.7381 | 0.043803
[7 empty] | 78 | 8-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 54.6 | 63.8095 | 59.85 |  | 59.4198 | 0.065498 |  | 8-торговач галерея | 630 | 13.3333 | 0 | 0 |  | 4.4444 | 0.0048991
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 9-Суворова 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 10-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 18:25 | -2 | 0.49583 | 0.5425 | тп | КРЭС | 79 | тр-р №1 | 250 | 178.5 | 148.5714 | 155.4 | 223/388 | 160.8238 | 0.44673 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 181.9048 | 155.4 | 195.3 | 232/405 | 177.5349 | 0.49315 | 5-3 | 0.93989 | 19.9881
[7 empty] | 79 | 1-Королева 6В | 250 | 46.2 | 112.381 | 21 |  | 59.8603 | 0.16628 |  | 1-Королева 6В | 250 | 0 | 2.1 | 2.1 |  | 1.4 | 0.0038889
[7 empty] | 79 | 2-Аккул.переключатель 8 | 250 | 0 | 0.95238 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.0018541 |  | 2-Королева 2Б | 250 | 76.1905 | 86.1 | 69.3 |  | 77.1968 | 0.21444
[7 empty] | 79 | 3-Королева 2Б | 250 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00097222 |  | 3-милиция | 250 | 44.7619 | 46.2 | 23.1 |  | 38.0206 | 0.10561
[7 empty] | 79 | 4-Королёва 6А общежитие, гостиница | 250 | 63 | 45.7143 | 54.6 |  | 54.4381 | 0.15122 |  | 4-Акул.перекл. №8 | 250 | 9.5238 | 0 | 4.2 |  | 4.5746 | 0.012707
[7 empty] | 79 | 5-Королёва 4Б д/комбинат №28 | 250 | 3.15 | 0.95238 | 9.45 |  | 4.5175 | 0.012549 |  | 4-УО | 250 | 21.9048 | 27.3 | 39.9 |  | 29.7016 | 0.082504
2017-10-29 | 10:00 | 0 | 0.084583 | 0.25667 | тп | КРЭС | 80 | тр-р №1 | 250 | 30.45 | 24.7619 | 29.4 | 219/384 | 28.204 | 0.078344 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 70.4762 | 92.4 | 77.7 | 207/365 | 80.1921 | 0.22276 | 5-1 | 0.3011 | 232.3842
[7 empty] | 80 | АТС ВРУ панель-5 | 250 | 30.45 | 24.7619 | 29.4 |  | 28.204 | 0.078344 |  | АТС ВРУ панель-2 | 250 | 70.4762 | 92.4 | 77.7 |  | 80.1921 | 0.22276
2017-10-27 | 19:50 | 1 | 0.6526 | 0.41745 | тп | КРЭС | 81 | тр-р №1 | 400 | 247.8 | 275.2381 | 375.9 | 224/389 | 299.646 | 0.52022 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 172.381 | 196.35 | 240.45 | 222/383 | 203.0603 | 0.35254 | 5-1 | 0.87275 | 67.6948
[7 empty] | 81 | 1-Богомолова 2 | 400 | 22.05 | 20 | 5.25 |  | 15.7667 | 0.027373 |  | 1-Богомолова 2 | 400 | 27.619 | 38.85 | 53.55 |  | 40.0063 | 0.069455
[7 empty] | 81 | 2-Богомолова 4Б | 400 | 28.35 | 22.8571 | 31.5 |  | 27.569 | 0.047863 |  | 2-Богомолова 2А | 400 | 36.1905 | 30.45 | 27.3 |  | 31.3135 | 0.054364
[7 empty] | 81 | 3-Богомолова 6 | 400 | 88.2 | 77.1429 | 78.75 |  | 81.3643 | 0.14126 |  | 3-Богомолова 6 | 400 | 35.2381 | 29.4 | 38.85 |  | 34.496 | 0.059889
[7 empty] | 81 | 4-Богомолова 4А | 400 | 28.35 | 30.4762 | 28.35 |  | 29.0587 | 0.050449 |  | 4-Богомолова 4А | 400 | 23.8095 | 28.35 | 24.15 |  | 25.4365 | 0.044161
[7 empty] | 81 | 5- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Богомолова 4 банк | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 6-Богомолова 2А | 400 | 29.4 | 7.619 | 30.45 |  | 22.4897 | 0.039045 |  | 6-Богомолова 4Б | 400 | 7.619 | 19.95 | 14.7 |  | 14.0897 | 0.024461
[7 empty] | 81 | 7-Богомолова 4 Налоговая | 400 | 11.55 | 4.7619 | 1.05 |  | 5.7873 | 0.010047 |  | 7-Коммун-ая 10 гостиница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 8-Гагарина 22, д/сад №25 | 400 | 63 | 72.381 | 50.4 |  | 61.927 | 0.10751 |  | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 9-УО | 400 | 48.3 | 49.5238 | 60.9 |  | 52.9079 | 0.091854 |  | 9-Гагарина 22, д/сад №25 | 400 | 1.9048 | 2.1 | 1.05 |  | 1.6849 | 0.0029252
[7 empty] | 81 | 10-Коммунистическая 10(гостиница) | 400 | 6.3 | 2.8571 | 1.05 |  | 3.4024 | 0.0059069 |  | 10-Богомолова 4 налоговая | 400 | 42.8571 | 70.35 | 58.8 |  | 57.3357 | 0.099541
2017-11-08 | 20:30 | 0 | 0.42839 | 0.29101 | тп | КРЭС | 82 | тр-р №1 | 400 | 246.75 | 200.9524 | 210 | 229/401 | 219.2341 | 0.38061 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 167.619 | 165.9 | 163.8 | 228/400 | 165.773 | 0.2878 | 5-3 | 0.66842 | 176.4031
[7 empty] | 82 | 1-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пр-д Циолковского 6 | 400 | 20 | 17.85 | 16.8 |  | 18.2167 | 0.031626
[7 empty] | 82 | 2-ВНС | 400 | 23.1 | 21.9048 | 22.05 |  | 22.3516 | 0.038805 |  | 2-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 82 | 3-пр-д Циолковского 2 | 400 | 23.1 | 23.8095 | 40.95 |  | 29.2865 | 0.050845 |  | 3-Циолковского 2 | 400 | 40.9524 | 54.6 | 30.45 |  | 42.0008 | 0.072918
[7 empty] | 82 | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 136.5 | 90.4762 | 98.7 |  | 108.5587 | 0.18847 |  | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 82 | 5-пр-д Циолковского 6 | 400 | 72.45 | 68.5714 | 120.75 |  | 87.2571 | 0.15149 |  | 5-Циолковского 1/7 Панда | 400 | 35.2381 | 21 | 14.7 |  | 23.646 | 0.041052
[7 empty] | 82 | 6- Циолковского 1/7 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 400 | 0 | 12.6 | 0 |  | 4.2 | 0.0072917
[7 empty] | 82 | [9 empty] | 7-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 3.8095 | 2.1 | 12.6 |  | 6.1698 | 0.010712
2017-11-08 | 19:50 | 0 | 0.37188 | 0.47396 | тп | КРЭС | 83 | тр-р №1 | 400 | 150.15 | 137.1429 | 214.2 | 231/401 | 167.1643 | 0.29022 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 266.6667 | 273 | 273 | 231/404 | 270.8889 | 0.47029 | 5-3 | 0.76051 | 127.4092
[7 empty] | 83 | 1-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЦТП | 400 | 15.2381 | 22.05 | 22.05 |  | 19.7794 | 0.034339
[7 empty] | 83 | 2-Суворова 19 | 400 | 31.5 | 62.8571 | 49.35 |  | 47.9024 | 0.083164 |  | 2-Суворова 19 | 400 | 46.6667 | 33.6 | 52.5 |  | 44.2556 | 0.076833
[7 empty] | 83 | 3-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 400 | 7.619 | 8.4 | 7.35 |  | 7.7897 | 0.013524
[7 empty] | 83 | 4-Суворова 20 | 400 | 19.95 | 40 | 37.8 |  | 32.5833 | 0.056568 |  | 4-Суворова 20 | 400 | 47.619 | 33.6 | 28.35 |  | 36.523 | 0.063408
[7 empty] | 83 | 5-Интерхлеб | 400 | 0 | 8.5714 | 25.2 |  | 11.2571 | 0.019544 |  | 5-м-н "Дина" | 400 | 9.5238 | 7.35 | 6.3 |  | 7.7246 | 0.013411
[7 empty] | 83 | 6-Суворова 16А | 400 | 38.85 | 24.7619 | 42 |  | 35.204 | 0.061118 |  | 6-Суворова 16А | 400 | 99.0476 | 66.15 | 86.1 |  | 83.7659 | 0.14543
[7 empty] | 83 | 7-ВЕСТА | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Суворова 17 | 400 | 28.5714 | 66.15 | 25.2 |  | 39.9738 | 0.069399
[7 empty] | 83 | 8-Суворова 17 | 400 | 52.5 | 60 | 40.95 |  | 51.15 | 0.088802 |  | 8-УО | 400 | 10.4762 | 0 | 10.5 |  | 6.9921 | 0.012139
2017-10-25 | 15:20 | 3 | 0.77875 |  | ктп | КРЭС | 84 | тр-р №1 | 250 | 280.35 | 233.3333 | 252 | 229/402 | 255.2278 | 0.70897 | 5-2 | [9 empty] | 0.70897 | 48.3844
[7 empty] | 84 | Линия 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 84 | Линия 2 вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 84 | Линия 2 вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 10:15 | 0 | 0.5167 |  | ктп | КРЭС | 85 | тр-р №1 | 160 | 80.85 | 119.0476 | 27.3 | 215/377 | 75.7325 | 0.3287 | 6-4 | [9 empty] | 0.3287 | 71.4263
[7 empty] | 85 | 1-п-н "Хлеб" | 160 | 0 | 5.7143 | 1.05 |  | 2.2548 | 0.0097863
[7 empty] | 85 | 2-Мойка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 85 | 3-ГСК "Юпитер" | 160 | 67.2 | 70.4762 | 12.6 |  | 50.0921 | 0.21741
[7 empty] | 85 | 4-ГСК "Юпитер" | 160 | 6.3 | 20 | 3.15 |  | 9.8167 | 0.042607
2017-11-09 | 19:45 | -1 | 0.28009 | 0.23843 | тп | КРЭС | 86 | тр-р №1 | 630 | 254.1 | 228.5714 | 217.35 | 232/405 | 233.3405 | 0.25721 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 161.9048 | 211.05 | 216.3 | 229/401 | 196.4183 | 0.21651 | 5-3 | 0.47372 | 440.9701
[7 empty] | 86 | 1-пр-т Королева 3Д вв.1 под.2 | 630 | 12.6 | 19.0476 | 19.95 |  | 17.1992 | 0.018959 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 86 | 2-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Королева 3Д под.2 | 630 | 33.3333 | 54.6 | 47.25 |  | 45.0611 | 0.049671
[7 empty] | 86 | 3-Королева 3Д п.3 | 630 | 33.6 | 47.619 | 46.2 |  | 42.473 | 0.046818 |  | 3-ЦТП | 630 | 12.381 | 12.6 | 12.6 |  | 12.527 | 0.013808
[7 empty] | 86 | 4-ВНС | 630 | 1.05 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.3349 | 0.0014715 |  | 4-Королева 3Г корп.1 | 630 | 0.95238 | 9.45 | 5.25 |  | 5.2175 | 0.0057512
[7 empty] | 86 | 5-Королева 3Г кор.1 | 630 | 54.6 | 57.1429 | 67.2 |  | 59.6476 | 0.065749 |  | 5-Королева 3Д под.3 | 630 | 20.9524 | 28.35 | 51.45 |  | 33.5841 | 0.03702
[7 empty] | 86 | 6-спорт.комплекс | 630 | 36.75 | 59.0476 | 73.5 |  | 56.4325 | 0.062205 |  | 6-спорт.комплекс | 630 | 95.2381 | 85.05 | 86.1 |  | 88.796 | 0.097879
[7 empty] | 86 | 7-УО | 630 | 5.25 | 2.8571 | 5.25 |  | 4.4524 | 0.0049078
2017-10-31 | 10:25 | -1 | 0.21412 | 0 | тп | КРЭС | 87 | тр-р №1 | 630 | 194.25 | 164.7619 | 163.8 | 223/385 | 174.2706 | 0.1921 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.1921 | 676.9417
[7 empty] | 87 | 1-ШВ 2 ф-р 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Мод.офисы Ф-3 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 2-ШВ 4 ф-р 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ШВ-3 ф.4 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 3-Ф-р 3 офисы | 630 | 47.25 | 63.8095 | 58.8 |  | 56.6198 | 0.062412 |  | 3-ШВ-2 Ф-2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 4-Мод.оф. Пот. Ф.3ШВ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ШВ-4 Ф-6 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 5-ШВ-3 ф-3 | 630 | 48.3 | 30.4762 | 29.4 |  | 36.0587 | 0.039747 |  | 5-ШВ-3 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 6-ШВ-2 ф-р 1 | 630 | 36.75 | 39.0476 | 40.95 |  | 38.9159 | 0.042897 |  | 6-ШВ-2 Ф-2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 7-ШВ 4 ф-р 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ШВ-4 ф-6 | 630 | 0 | 0 | 0
2017-11-06 | 20:46 | -3 | 0.18896 | 0 | тп | КРЭС | 88 | тр-р №1 | 630 | 157.5 | 171.4286 | 105 | 225/391 | 144.6429 | 0.15944 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.15944 | 704.3062
[7 empty] | 88 | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 | 6.3 | 7.619 | 3.15 |  | 5.6897 | 0.0062717 |  | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 2-Октябрьский бульвар 14 щит 2 ВРУ-4 | 630 | 21 | 14.2857 | 11.55 |  | 15.6119 | 0.017209 |  | 2-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 3-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-1 | 630 | 39.9 | 58.0952 | 43.05 |  | 47.0151 | 0.051824 |  | 3-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 4-Октябрькая 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 5-Октябрьская 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 6-Пл.Победы | 630 | 38.85 | 3.8095 | 2.1 |  | 14.9198 | 0.016446 |  | 6-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 7-УО | 630 | 4.2 | 0 | 1.05 |  | 1.75 | 0.001929 |  | 7-пл. Победы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 20:30 | -3 | 0.3044 | 0.14815 | тп | КРЭС | 89 | тр-р №1 | 630 | 276.15 | 243.8095 | 261.45 | 229/398 | 260.4698 | 0.28711 |  | тр-р №2 | 630 | 113.3333 | 134.4 | 92.4 | 224/390 | 113.3778 | 0.12498 |  | 0.41209 | 492.6102
[7 empty] | 89 | 1-подз.гаражи | 630 | 4.2 | 2.8571 | 23.1 |  | 10.0524 | 0.011081 |  | 1-нотариальная контора | 630 | 1.9048 | 2.1 | 3.15 |  | 2.3849 | 0.0026289
[7 empty] | 89 | 2-нотариальная контора | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЦТП | 630 | 1.9048 | 2.1 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0022431
[7 empty] | 89 | 3-газовое хоз-во | 630 | 18.9 | 17.1429 | 8.4 |  | 14.8143 | 0.01633 |  | 3-подземн. гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 4-Фрунзе 1е | 630 | 60.9 | 52.381 | 90.3 |  | 67.8603 | 0.074802 |  | 4-Фрунзе 1Б офис | 630 | 0 | 0 | 5.25 |  | 1.75 | 0.001929
[7 empty] | 89 | 5-Фрунзе 1Б | 630 | 65.1 | 82.8571 | 60.9 |  | 69.619 | 0.076741 |  | 5-Фрунзе 1е | 630 | 75.2381 | 56.7 | 39.9 |  | 57.2794 | 0.063139
[7 empty] | 89 | 6-Фрунзе 1Б офис | 630 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00034993 |  | 6-Фрунзе 1Б | 630 | 33.3333 | 71.4 | 40.95 |  | 48.5611 | 0.053529
[7 empty] | 89 | 7-ЦТП | 630 | 15.75 | 20.9524 | 17.85 |  | 18.1841 | 0.020044 |  | 7-Газ.хоз-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 8-ВНС | 630 | 6.3 | 5.7143 | 5.25 |  | 5.7548 | 0.0063434 |  | 8-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 9-Фрунзе 1В нежилые помещения | 630 | 64.05 | 26.6667 | 37.8 |  | 42.8389 | 0.047221 |  | 9-Фрунзе 1В неж. помещ. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 10-УО | 630 | 7.35 | 5.7143 | 5.25 |  | 6.1048 | 0.0067292
2017-11-06 | 20:15 | -3 | 0.19031 | 0.17063 | тп | КРЭС | 90 | тр-р №1 | 1000 | 186.9 | 155.2381 | 274.05 | 225/400 | 205.396 | 0.14264 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 194.2857 | 201.6 | 245.7 | 230/400 | 213.8619 | 0.14852 | 5-1 | 0.29115 | 942.7687
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 91 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332.5
2017-11-18 | 19:25 | -2 | 0.23333 | 0.38492 | тп | КРЭС | 92 | тр-р №1 | 1000 | 336 | 266.6667 | 252 | 225/392 | 284.8889 | 0.19784 |  | тр-р №2 | 1000 | 554.2857 | 457.8 | 448.35 | 224/389 | 486.8119 | 0.33806 |  | 0.5359 | 617.2486
[7 empty] | 92 | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 1000 | 21 | 19.0476 | 21 |  | 20.3492 | 0.014131 |  | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 1000 | 38.0952 | 42 | 31.5 |  | 37.1984 | 0.025832
[7 empty] | 92 | 2- пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 15.75 | 28.5714 | 10.5 |  | 18.2738 | 0.01269 |  | 2-пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 47.619 | 42 | 42 |  | 43.873 | 0.030467
[7 empty] | 92 | 3- пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 31.5 | 23.8095 | 21 |  | 25.4365 | 0.017664 |  | 3-пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 66.6667 | 21 | 31.5 |  | 39.7222 | 0.027585
[7 empty] | 92 | 4 пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 21 | 23.8095 | 10.5 |  | 18.4365 | 0.012803 |  | 4- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 57.1429 | 84 | 73.5 |  | 71.5476 | 0.049686
[7 empty] | 92 | 5- пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 115.5 | 90.4762 | 99.75 |  | 101.9087 | 0.07077 |  | 5-пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 9.5238 | 10.5 | 15.75 |  | 11.9246 | 0.008281
[7 empty] | 92 | 6- пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 10.5 | 9.5238 | 10.5 |  | 10.1746 | 0.0070657 |  | 6-пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 57.1429 | 52.5 | 52.5 |  | 54.0476 | 0.037533
[7 empty] | 92 | 7- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 21 | 14.2857 | 10.5 |  | 15.2619 | 0.010599 |  | 7-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 1000 | 85.7143 | 84 | 84 |  | 84.5714 | 0.05873
[7 empty] | 92 | 8- пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 94.5 | 52.381 | 63 |  | 69.9603 | 0.048584 |  | 8-пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 33.3333 | 26.25 | 31.5 |  | 30.3611 | 0.021084
[7 empty] | 92 | 9- пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 19.0476 | 15.75 | 10.5 |  | 15.0992 | 0.010486
[7 empty] | 92 | 10- пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 9.5238 | 31.5 | 21 |  | 20.6746 | 0.014357
2017-10-25 | 15:12 | 3 | 0.16862 |  | ктп | КРЭС | 93 | тр-р №1 | 160 | 38.85 | 17.1429 | 38.85 | 238/415 | 31.6143 | 0.13721 | [10 empty] | 0.13721 | 91.8003
[7 empty] | 93 | 1-ООО "Слобода" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 2-ГСК "Коммунар 2" | 160 | 0 | 16.1905 | 36.75 |  | 17.6468 | 0.076592
[7 empty] | 93 | 3-ГСК "ЭМКА" | 160 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0015191
[7 empty] | 93 | 4-ГСК "Коммунар 1" | 160 | 48.3 | 0.95238 | 0 |  | 16.4175 | 0.071256
2017-10-20 | 13:40 | 2 | 0.24792 |  | ктп | КРЭС | 94 | тр-р №1 | 250 | 89.25 | 37.1429 | 56.7 | 233/405 | 61.031 | 0.16953 | [10 empty] | 0.16953 | 138.0656
[7 empty] | 94 | 1-Фрунзенский тупик 1А вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 94 | 2-Фрунзенский тупик 1А вв.2 | 250 | 89.25 | 37.1429 | 56.7 |  | 61.031 | 0.16953
2017-10-27 | 11:30 | 1 | 0.0058333 | 0.0525 | тп | КРЭС | 95 | тр-р №1 | 250 | 2.1 | 0 | 0 | 228/395 | 0.7 | 0.0019444 |  | тр-р №2 | 250 | 15.2381 | 18.9 | 10.5 | 228/394 | 14.8794 | 0.041332 |  | 0.043276 | 318.1107
[7 empty] | 95 | 1-ВРУ общежития | 250 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.0019444 |  | 1-ВРУ общежития | 250 | 0.95238 | 18.9 | 4.2 |  | 8.0175 | 0.022271
[7 empty] | 95 | 2- | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2- гаражи АЭЛИТА | 250 | 14.2857 | 0 | 6.3 |  | 6.8619 | 0.019061
2017-12-01 | 19:40 | -6 | 0.0065625 | 0.0019841 | тп | КРЭС | 96 | тр-р №1 | 1000 | 6.3 | 7.619 | 9.45 | 236/411 | 7.7897 | 0.0054095 |  | тр-р №2 | 1000 | 2.8571 | 2.1 | 2.1 | 232/404 | 2.3524 | 0.0016336 |  | 0.0070431 | 1320.6327
[7 empty] | 96 | 1-Лермонтова 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Лермонтова 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 96 | 2-Лермонтова 10 | 1000 | 6.3 | 7.619 | 9.45 |  | 7.7897 | 0.0054095 |  | 2-Лермонтова 10 | 1000 | 2.8571 | 2.1 | 2.1 |  | 2.3524 | 0.0016336
2017-11-09 | 19:20 | -1 | 0 | 0.25885 | ТП | КРЭС | 99 | тр-р №1 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 293.3333 | 344.4 | 372.75 | 226/393 | 336.8278 | 0.23391 |  | 0.23391 | 1018.9021
[7 empty] | 99 | 1-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-4 в1 | 1000 | 10.5 | 7.619 | 5.25 |  | 7.7897 | 0.0054095 |  | 1-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-1 в2 | 1000 | 59.0476 | 59.85 | 50.4 |  | 56.4325 | 0.039189
[7 empty] | 99 | 2-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-1 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-4 в2 | 1000 | 24.7619 | 13.65 | 24.15 |  | 20.854 | 0.014482
[7 empty] | 99 | 3-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-3в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-2в2 | 1000 | 32.381 | 58.8 | 39.9 |  | 43.6937 | 0.030343
[7 empty] | 99 | 4-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Октябрьский бульвар 5Б ВРУ-3 в2 | 1000 | 60.9524 | 67.2 | 87.15 |  | 71.7675 | 0.049839
[7 empty] | 99 | 5-Октябрьский бульвар д5Д ВРУ-3 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-2 в2 | 1000 | 46.6667 | 45.15 | 39.9 |  | 43.9056 | 0.03049
[7 empty] | 99 | 6- ОБ д5А подземн. ст. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6- ОБ д5А подземн. ст. | 1000 | 30.4762 | 40.95 | 42 |  | 37.8087 | 0.026256
[7 empty] | 99 | 7-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-1 в2 | 1000 | 38.0952 | 19.95 | 29.4 |  | 29.1484 | 0.020242
[7 empty] | 99 | 8-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-1 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Октябрьский бульвар 5Д ВРУ-3 в2 | 1000 | 50.4762 | 67.2 | 53.55 |  | 57.0754 | 0.039636
2017-10-19 | 11:00 | 0 | 0.17865 | 0 |  | КРЭС | 101 | тр-р №1 | 400 | 102.9 | 95.2381 | 88.2 | 232/403 | 95.446 | 0.1657 |  | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 231/404 | 0 | 0 |  | 0.1657 | 443.845
2017-10-26 | 11:02 | 1 | 0.17857 |  |  | БРЭС | 102 | тр-р №1 | 100 | 16.8 | 25.7143 | 15.75 | 228/398 | 19.4214 | 0.13487 | [10 empty] | 0.13487 | 57.5311
[7 empty] | 102 | 1-Лесная 16 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 20:25 | -1 | 0.68866 | 0 | ТП | БРЭС | 103 | тр-р №1 | 630 | 624.75 | 533.3333 | 498.75 | 230/398 | 552.2778 | 0.60877 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.60877 | 327.8101
[7 empty] | 103 | 1-Ленинская 12 ВРУ 1 в.1 | 630 | 63 | 51.4286 | 49.35 |  | 54.5929 | 0.060177 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 2-ФОК ВРУ1 в.1 | 630 | 43.05 | 23.8095 | 49.35 |  | 38.7365 | 0.042699 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 3-Ленинская 12 ВРУ 2 в.1 | 630 | 48.3 | 9.5238 | 18.9 |  | 25.5746 | 0.028191 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 4-Бассейн, гаражи | 630 | 67.2 | 38.0952 | 63 |  | 56.0984 | 0.061837 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 5-Ленинская 12 ВРУ 3 в.1 | 630 | 43.05 | 63.8095 | 29.4 |  | 45.4198 | 0.050066 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 6-Ленинская 12 ВРУ 1 в.2 | 630 | 106.05 | 90.4762 | 78.75 |  | 91.7587 | 0.10114 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 7-ФОК ВРУ 1 в.2 | 630 | 85.05 | 70.4762 | 68.25 |  | 74.5921 | 0.082222 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 8-Ленинская 12 ВРУ 2 в.2 | 630 | 46.2 | 36.1905 | 35.7 |  | 39.3635 | 0.04339 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 9-Бассейн, гаражи в.2 | 630 | 47.25 | 42.8571 | 55.65 |  | 48.5857 | 0.053556 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 10-Ленинская 12 ВРУ 3 в.2 | 630 | 50.4 | 36.1905 | 39.9 |  | 42.1635 | 0.046477 |  | 1- | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 20:40 | -1 | 0.27708 | 0.19104 |  | БРЭС | 104 | тр-р №1 | 1000 | 388.5 | 284.7619 | 399 | 220/382 | 357.4206 | 0.24821 |  | тр-р №2 | 1000 | 264.7619 | 262.5 | 275.1 | 225/393 | 267.454 | 0.18573 |  | 0.43394 | 752.8589
[7 empty] | 104 | 1-С.И. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.16А ВРУ 1 в.1 | 1000 | 45.7143 | 72.45 | 32.55 |  | 50.2381 | 0.034888
[7 empty] | 104 | 2-д.14 ВРУ 1 в.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.16А ВРУ 2 в.2 | 1000 | 34.2857 | 32.55 | 54.6 |  | 40.4786 | 0.02811
[7 empty] | 104 | 3-д.14 ВРУ 9 в.1 | 1000 | 3.15 | 0.95238 | 7.35 |  | 3.8175 | 0.002651 |  | 3-д.14 ВРУ 5 в.2 | 1000 | 29.5238 | 34.65 | 38.85 |  | 34.3413 | 0.023848
[7 empty] | 104 | 4-ВНС | 1000 | 10.5 | 1.9048 | 3.15 |  | 5.1849 | 0.0036006 |  | 4-д.14 ВРУ 2 в.2 | 1000 | 73.3333 | 63 | 64.05 |  | 66.7944 | 0.046385
[7 empty] | 104 | 5-д.14 ВРУ 8 в.1 | 1000 | 57.75 | 83.8095 | 43.05 |  | 61.5365 | 0.042734 |  | 5-д.14 ВРУ 4 в.2 | 1000 | 0.95238 | 3.15 | 0 |  | 1.3675 | 0.00094963
[7 empty] | 104 | 6-д.14 ВРУ 4 в.1 | 1000 | 61.95 | 36.1905 | 37.8 |  | 45.3135 | 0.031468 |  | 6-д.14 ВРУ 8 в.2 | 1000 | 51.4286 | 56.7 | 49.35 |  | 52.4929 | 0.036453
[7 empty] | 104 | 7-д.14 ВРУ 2 в.1 | 1000 | 30.45 | 37.1429 | 65.1 |  | 44.231 | 0.030716 |  | 7-С.И. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 104 | 8-д.14 ВРУ 5 в.1 | 1000 | 96.6 | 66.6667 | 95.55 |  | 86.2722 | 0.059911 |  | 8-д.14 ВРУ 1 в.2 | 1000 | 8.5714 | 2.1 | 2.1 |  | 4.2571 | 0.0029563
[7 empty] | 104 | 9-д.16А ВРУ 2 в.1 | 1000 | 42 | 29.5238 | 37.8 |  | 36.4413 | 0.025306 |  | 9-д.14 ВРУ 9 в.2 | 1000 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.00070657
[7 empty] | 104 | 10-д.16А ВРУ 1 в.2 | 1000 | 35.7 | 23.8095 | 39.9 |  | 33.1365 | 0.023011 |  | 10-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 104 | 11-наземная автостоянка | 1000 | 34.65 | 34.2857 | 33.6 |  | 34.1786 | 0.023735 |  | 11-ввод 2 отходящий | 1000 | 6.6667 | 11.55 | 3.15 |  | 7.1222 | 0.004946
[7 empty] | 104 | 12-ввод 1 отходящий | 1000 | 30.45 | 40 | 21 |  | 30.4833 | 0.021169 |  | 12-ФОК ВРУ 3 в.2 | 1000 | 4.7619 | 8.4 | 2.1 |  | 5.0873 | 0.0035328
[7 empty] | 104 | [9 empty] | 13-автостоянка | 1000 | 0 | 2.1 | 0 |  | 0.7 | 0.00048611
2017-10-29 | 13:50 | 0 | 0.033069 |  |  | БРЭС | 111 | тр-р №1 | 160 | 5.25 | 7.619 | 6.3 | 228/398 | 6.3897 | 0.027733 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.027733 | 103.4492
[7 empty] | 111 | 1-офис | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 111 | 2- пункт приёма | 160 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2017-10-20 | 14:00 | 2 | 0.017361 | 0 |  | КРЭС | 113 | тр-р №1 | 630 | 12.6 | 12.381 | 15.75 | 239/417 | 13.577 | 0.014966 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.014966 | 825.3601
[7 empty] | 113 | ВРУ 1 | 630 | 2.1 | 3.8095 | 6.3 |  | 4.0698 | 0.0044862 |  | ВРУ 2 | 630 | 5.7143 | 3.15 | 7.35 |  | 5.4048 | 0.0059576
[7 empty] | 113 | ВРУ 3 | 630 | 3.15 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0033646 |  | ВРУ 4 | 630 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215
|  |  | 0 | 0 | тп | БРЭС | 114 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 837.9
2017-11-05 | 11:00 | 0 | 0.29394 |  | ктп | КРЭС | 115 | тр-р №1 | 63 | 3.15 | 26.6667 | 18.9 | 238/409 | 16.2389 | 0.179 | [10 empty] | 0.179 | 34.3958
[7 empty] | 115 | 1-хоз.блок в- 1 | 63 | 10.5 | 1.9048 | 6.3 |  | 6.2349 | 0.068727
[7 empty] | 115 | 2-хоз.блок в-2 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 3-храм деревян. | 63 | 2.1 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | 0.011574
[7 empty] | 115 | 4-храм деревян. | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 5-храм в-1 | 63 | 9.45 | 0.95238 | 1.05 |  | 3.8175 | 0.04208
[7 empty] | 115 | 6-храм в-2 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 7-АСКУС | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 10:45 | 0 | 0.045573 |  | ктп | КРЭС | 116 | тр-р №1 | 160 | 0 | 1.9048 | 10.5 | 238/414 | 4.1349 | 0.017947 | [10 empty] | 0.017947 | 104.4905
2017-11-18 | 13:40 | -2 | 0 |  | ктп | КРЭС | 117 | тр-р №1 нет ключа | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 166.25
2017-10-27 | 11:44 | 0 | 0.18375 |  | ктп | БРЭС | 118 | тр-р №1 | 250 | 57.75 | 47.619 | 66.15 |  | 57.173 | 0.15881 | 5-1 | [9 empty] | 0.15881 | 139.8472
[7 empty] | 118 | 1-ул.Советская 71А Интерпрайс | 250 | 13.65 | 19.0476 | 13.65 |  | 15.4492 | 0.042914
[7 empty] | 118 | 2-без надписи (торсада) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 118 | 3-ул.Советская 71А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | ктп | КРЭС | 119 | тр-р №1 Демонтированна | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 418.95
2017-10-31 | 21:05 | -1 | 0.13889 | 0.19444 | тп | БРЭС | 120 | тр-р №1 | 630 | 100.8 | 123.8095 | 126 | 230/401 | 116.8698 | 0.12882 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 133.3333 | 168 | 176.4 | 230/401 | 159.2444 | 0.17553 | 5-1 | 0.30436 | 582.8778
[7 empty] | 120 | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 | 2-Ленинская 2 ввод1 | 630 | 37.8 | 56.1905 | 63 |  | 52.3302 | 0.057683 |  | 2-Ленинская 2 ввод 2 | 630 | 32.381 | 59.85 | 60.9 |  | 51.0437 | 0.056265
[7 empty] | 120 | 3-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Административное здание ВРУ-1 | 630 | 53.3333 | 84 | 88.2 |  | 75.1778 | 0.082868
[7 empty] | 120 | 4-стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 31.4286 | 29.4 | 30.45 |  | 30.4262 | 0.033539
[7 empty] | 120 | 5-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 30.45 | 33.3333 | 33.6 |  | 32.4611 | 0.035782
[7 empty] | 120 | 6-УО | 630 | 4.2 | 3.8095 | 13.65 |  | 7.2198 | 0.0079584
[7 empty] | 120 | 7-Административное здание ВРУ-1 | 630 | 43.05 | 44.7619 | 47.25 |  | 45.0206 | 0.049626
2017-10-24 | 19:30 | -2 | 0.6125 |  | ктп | БРЭС | 121 | тр-р №1 | 25 | 17.85 | 18.0952 | 22.05 | 229/397 | 19.3317 | 0.53699 | 4-2 | [9 empty] | 0.53699 | 7.6975
[7 empty] | 121 | 1-АЗС | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-01 | 19:30 | -4 | 0.15294 | 0.139 | тп | БРЭС | 123 | тр-р №1 | 320 | 50.4 | 70.4762 | 67.2 | 235/410 | 62.6921 | 0.13605 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 51.4286 | 47.25 | 64.05 | 233/407 | 54.2429 | 0.11771 | 5-1 | 0.25377 | 317.5976
[7 empty] | 123 | 1-гл. корпус | 320 | 2.1 | 4.7619 | 4.2 |  | 3.6873 | 0.008002 |  | 1-столовая | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 2-д/сад №40 | 320 | 1.05 | 0.95238 | 4.2 |  | 2.0675 | 0.0044867 |  | 2-насосная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 3-насосная | 320 | 12.6 | 11.4286 | 13.65 |  | 12.5595 | 0.027256 |  | 3-котельная | 320 | 30.4762 | 37.8 | 36.75 |  | 35.0087 | 0.075974
[7 empty] | 123 | 4-котельная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-санаторий ул.Кирова | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 5-санаторий ул.Кирова | 320 | 5.25 | 11.4286 | 9.45 |  | 8.7095 | 0.018901 |  | 5-гл.корпус | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 |  | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д/сад №40 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 |  | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Пролетар. тупик, Солнеч. 4А | 320 | 10.4762 | 9.45 | 23.1 |  | 14.3421 | 0.031124
[7 empty] | 123 | [9 empty] | 8-МКС и УО | 320 | 9.5238 | 0 | 8.4 |  | 5.9746 | 0.012966
2017-11-05 | 11:25 | 0 | 0.30917 |  | ктп | КРЭС | 124 | тр-р №1 | 250 | 92.4 | 83.8095 | 111.3 | 234/407 | 95.8365 | 0.26621 | [10 empty] | 0.26621 | 121.9922
[7 empty] | 124 | 1-дом 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 124 | 2-садовое товарищество | 250 | 70.35 | 44.7619 | 102.9 |  | 72.6706 | 0.20186
[7 empty] | 124 | 3-п.Оболдино | 250 | 5.25 | 32.381 | 2.1 |  | 13.2437 | 0.036788
2017-11-09 | 18:30 | -2 | 0.31002 | 0.19141 | тп | КРЭС | 125 | тр-р №1 | 160 | 33.6 | 71.4286 | 45.15 | 227/397 | 50.0595 | 0.21727 | аб. | тр-р №2 | 160 | 43.8095 | 44.1 | 40.95 | 228/401 | 42.9532 | 0.18643 |  | 0.4037 | 126.8924
2017-11-01 | 19:10 | -2 | 0.82837 | 0.75562 | тп | БРЭС | 126 | тр-р №1 | 400 | 446.25 | 477.1429 | 391.65 | 232/400 | 438.3476 | 0.76102 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 435.2381 | 431.55 | 367.5 |  | 411.4294 | 0.71429 | 5-2 | 1.4753 | 0
[7 empty] | 126 | 1-м-н Купец | 400 | 0 | 7.619 | 0 |  | 2.5397 | 0.0044092 |  | 1-Советская 38 | 400 | 29.5238 | 25.2 | 25.2 |  | 26.6413 | 0.046252
[7 empty] | 126 | 2-Советская 37 см. РП 37 ниже | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Советская 36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 3-Учительская 2 | 400 | 25.2 | 54.2857 | 36.75 |  | 38.7452 | 0.067266 |  | 3-Советская 40 | 400 | 7.619 | 9.45 | 10.5 |  | 9.1897 | 0.015954
[7 empty] | 126 | 4-Советская 40 | 400 | 38.85 | 32.381 | 45.15 |  | 38.7937 | 0.06735 |  | 4-Кас 3 гаражи | 400 | 6.6667 | 1.05 | 26.25 |  | 11.3222 | 0.019657
[7 empty] | 126 | 5-Советская 34 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Советская 36 ЖКО | 400 | 0.95238 | 25.2 | 3.15 |  | 9.7675 | 0.016957
[7 empty] | 126 | 6-Учительская 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Советская 34 | 400 | 33.3333 | 51.45 | 21 |  | 35.2611 | 0.061217
[7 empty] | 126 | 7-Советская 44 | 400 | 25.2 | 19.0476 | 10.5 |  | 18.2492 | 0.031683 |  | 7-Учительская 6 | 400 | 9.5238 | 13.65 | 21 |  | 14.7246 | 0.025564
[7 empty] | 126 | 8-Советская 38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Советская 37 см. РП 37 ниже | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 9-Советская 36 | 400 | 17.85 | 23.8095 | 30.45 |  | 24.0365 | 0.04173 |  | 9-Учительская 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 10-УО | 400 | 30.45 | 50.4762 | 30.45 |  | 37.1254 | 0.064454 |  | 10-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 11-палатка (рынок) | 400 | 18.9 | 39.0476 | 22.05 |  | 26.6659 | 0.046295 |  | 11-Учительская 8 | 400 | 25.7143 | 13.65 | 43.05 |  | 27.4714 | 0.047693
[7 empty] | 126 | 12-КАС-3 Гаражи ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Советская 36 А | 400 | 40.9524 | 65.1 | 43.05 |  | 49.7008 | 0.086286
[7 empty] | 126 | 13-закусочная | 400 | 3.15 | 7.619 | 8.4 |  | 6.3897 | 0.011093 |  | 13-Советская 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 14-Учительская 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-Советская 24 | 400 | 67.619 | 79.8 | 39.9 |  | 62.4397 | 0.1084
[7 empty] | 126 | 15-Советская 24 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-Советская 44 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 16-Советская 28 д/к 32 | 400 | 2.1 | 0.95238 | 7.35 |  | 3.4675 | 0.0060199 |  | 16-Советская 28 д/к 32 | 400 | 0 | 0 | 9.45 |  | 3.15 | 0.0054688
[7 empty] | 126 | 17-Советская 24-26 маг. | 400 | 3.15 | 2.8571 | 5.25 |  | 3.7524 | 0.0065146 |  | 17-Учительская 4 | 400 | 41.9048 | 25.2 | 31.5 |  | 32.8683 | 0.057063
[7 empty] | 126 | 18-Советская 26 | 400 | 25.2 | 39.0476 | 18.9 |  | 27.7159 | 0.048118 |  | 18-ТЦ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 19-Учительская 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 18:42 | 0 |  |  | РП от | БРЭС | РП37 | ввод №1 нагрузка от ТП 126 |  | 134.4 | 140 | 172.2 | 225/389 | 148.8667 |  | 5-2 | ввод №2 нагрузка от ТП 126 |  | 134.2857 | 175.35 | 155.4 | 231/394 | 155.0119 |  | 5-1 | 0 | 0
[5 empty] | ТП126 |  | РП37 | 1-Автосервис |  | 77.7 | 84.7619 | 85.05 |  | 82.504 |  |  | 1-МЧС |  | 0 | 4.2 | 2.1 |  | 2.1
[7 empty] | РП37 | 2-кафе Каспий |  | 54.6 | 49.5238 | 78.75 |  | 60.9579 |  |  | 2-Советская 37 |  | 34.2857 | 48.3 | 31.5 |  | 38.0286
[7 empty] | РП37 | 3-Советская 37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3-кафе Каспий |  | 21.9048 | 17.85 | 26.25 |  | 22.0016
[7 empty] | РП37 | 4-столярка ЖКО |  | 0 | 0 | 22.05 |  | 7.35 |  |  | 4-Советская 31 |  | 51.4286 | 91.35 | 81.9 |  | 74.8929
РП37
2017-11-01 | 19:20 | -2 | 0.14468 | 0.23242 | тп | БРЭС | 127 | тр-р №1 | 160 | 19.95 | 33.3333 | 19.95 | 229/399 | 24.4111 | 0.10595 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 26.6667 | 42 | 53.55 | 223/389 | 40.7389 | 0.17682 | 5-1 | 0.28277 | 152.6267
[7 empty] | 127 | 1-Дом творчества | 160 | 0 | 0 | 9.45 |  | 3.15 | 0.013672 |  | 1-Дом творчества ввод 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 2-торг.п-н ООО "АМИС" | 160 | 4.2 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | 0.018229 |  | 2-МКС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 3-профилакторий ввод №1 | 160 | 11.55 | 10.4762 | 5.25 |  | 9.0921 | 0.039462 |  | 3-ул.Кирова | 160 | 17.1429 | 45.15 | 43.05 |  | 35.1143 | 0.15241
[7 empty] | 127 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4-ул.Кирова Ф-14 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5-УО | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 19:00 | -2 | 0.2963 | 0.21065 | тп | БРЭС | 128 | тр-р №1 | 630 | 268.8 | 222.8571 | 242.55 | 230/399 | 244.7357 | 0.26977 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 140.9524 | 133.35 | 191.1 | 230/400 | 155.1341 | 0.171 | 5-2 | 0.44077 | 468.5758
[7 empty] | 128 | 1-Пушкинская 13 вв.2 под.4,5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пушкинская 13 вв 1 под.1,2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 2-Пушкинская 13 вв.2 под.1,2 | 630 | 55.125 | 59 | 42.9975 |  | 52.3742 | 0.057732 |  | 2-Пушкинская 13 под.4-5 | 630 | 48.5714 | 38.85 | 43.05 |  | 43.4905 | 0.047939
[7 empty] | 128 | 3-Маяковского 8 вв 2 | 630 | 45.2025 | 31 | 29.7675 |  | 35.3233 | 0.038937 |  | 3-Маяковского 8 вв.1 | 630 | 0 | 2.1 | 3.15 |  | 1.75 | 0.001929
[7 empty] | 128 | 4-Маяковского 6 вв.2 | 630 | 16.5375 | 9 | 16.5375 |  | 14.025 | 0.01546 |  | 4-Маяк.10 коттеджи 1-9 | 630 | 16.1905 | 11.55 | 8.4 |  | 12.0468 | 0.013279
[7 empty] | 128 | 5-гараж | 630 | 8.82 | 10 | 1.1025 |  | 6.6408 | 0.0073201 |  | 5-Пентобокс | 630 | 1.9048 | 10.5 | 17.85 |  | 10.0849 | 0.011117
[7 empty] | 128 | 6-Маяковского 4 вв.2 | 630 | 7.7175 | 15 | 8.82 |  | 10.5125 | 0.011588 |  | 6-Пушкинская 13 К | 630 | 23.8095 | 19.95 | 32.55 |  | 25.4365 | 0.028038
[7 empty] | 128 | 7-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Маяковского 4 вв 1 | 630 | 6.6667 | 12.6 | 9.45 |  | 9.5722 | 0.010551
[7 empty] | 128 | 8-Пушкинская 13 блок Е п.1,2 "Славянский" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Пушкинская 13 блок Ж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 9-Маяковского 10 коттеджи 10-17 | 630 | 18.7425 | 14 | 13.23 |  | 15.3242 | 0.016892 |  | 9-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 20 | 24.15 | 31.5 |  | 25.2167 | 0.027796
[7 empty] | 128 | 10-УО | 630 | 22.05 | 31 | 20.9475 |  | 24.6658 | 0.027189 |  | 10-Пушкинская 13 блЕ "Славянский" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 11-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 34.1775 | 20 | 46.305 |  | 33.4942 | 0.03692 |  | 11-Маяковского 6 вв.1 | 630 | 16.1905 | 12.6 | 38.85 |  | 22.5468 | 0.024853
[7 empty] | 128 | 12-Пушкинская 13 бл.Ж | 630 | 51.8175 | 23 | 34.1775 |  | 36.3317 | 0.040048 |  | 12-гараж | 630 | 6.6667 | 1.05 | 5.25 |  | 4.3222 | 0.0047644
[7 empty] | 128 | 13-Пушкинская 13 пентобокс | 630 | 9.9225 | 8 | 12.1275 |  | 10.0167 | 0.011041 |  | 13-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 14-Пушкинская 13 блок К | 630 | 10.5 | 11.4286 | 25.2 |  | 15.7095 | 0.017316 |  | 14-Пушкинская 13 офис | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-02 | 19:35 | -4 | 0.14583 | 0.23698 | тп | БРЭС | 129 | тр-р №1 | 160 | 33.6 | 30.4762 | 29.4 | 237/412 | 31.1587 | 0.13524 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 39.0476 | 54.6 | 44.1 | 235/411 | 45.9159 | 0.19929 | 5-2 | 0.33453 | 141.613
[7 empty] | 129 | 1-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 0 | 0.95238 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.002897 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Щорса | 160 | 26.6667 | 27.3 | 23.1 |  | 25.6889 | 0.1115
[7 empty] | 129 | 2-ВЛ-0,4кВ Болшевская | 160 | 10.5 | 12.381 | 15.75 |  | 12.877 | 0.05589 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 6.6667 | 5.25 | 1.05 |  | 4.3222 | 0.01876
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 4 | 160 | 15.75 | 1.9048 | 0 |  | 5.8849 | 0.025542 |  | 3-Щорса 7 | 160 | 2.8571 | 1.05 | 16.8 |  | 6.9024 | 0.029958
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 6А | 160 | 1.05 | 2.8571 | 0 |  | 1.3024 | 0.0056527 |  | 3-УО | 160 | 12.381 | 13.65 | 0 |  | 8.677 | 0.037661
2017-11-06 | 19:40 | -3 | 0.53776 | 0.55417 | тп | БРЭС | 130 | тр-р №1 | 400 | 309.75 | 237.1429 | 165.9 | 235/406 | 237.5976 | 0.4125 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 256.1905 | 317.1 | 319.2 | 235/405 | 297.4968 | 0.51649 | 5-3 | 0.92898 | 37.7808
[7 empty] | 130 | 1-Маяковского 41, 41а, 43а | 400 | 17.85 | 6.6667 | 23.1 |  | 15.8722 | 0.027556 |  | 1-Маяковского, Щорса больница | 400 | 9.5238 | 12.6 | 6.3 |  | 9.4746 | 0.016449
[7 empty] | 130 | 2-Ком. лес д.8 | 400 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 2-Ком.лес 4 | 400 | 67.619 | 89.25 | 56.7 |  | 71.1897 | 0.12359
[7 empty] | 130 | 3-Ком.лес д.4 | 400 | 116.55 | 118.0952 | 92.4 |  | 109.0151 | 0.18926 |  | 3-Ком.лес 8 | 400 | 49.5238 | 43.05 | 65.1 |  | 52.5579 | 0.091246
[7 empty] | 130 | 4-Маяковского д.15 Щ №2 | 400 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0012153 |  | 4-Ком.лес 3 | 400 | 57.1429 | 51.45 | 49.35 |  | 52.6476 | 0.091402
[7 empty] | 130 | 5-Маяковского д.15 Щ №1 | 400 | 182.7 | 88.5714 | 53.55 |  | 108.2738 | 0.18798 |  | 5-Маяковского 15 Щ №2 | 400 | 87.619 | 106.05 | 117.6 |  | 103.7563 | 0.18013
[7 empty] | 130 | 6-школа | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-15 Щ №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7-школа | 400 | 1.9048 | 5.25 | 0 |  | 2.3849 | 0.0041405
[7 empty] | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8-УО | 400 | 7.619 | 16.8 | 25.2 |  | 16.5397 | 0.028715
2017-10-27 | 11:26 | 0 | 0.87956 | 0.54232 | тп | БРЭС | 131 | тр-р №1 | 160 | 200.55 | 166.6667 | 202.65 | 231/404 | 189.9556 | 0.82446 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 110.4762 | 124.95 | 117.6 | 237/414 | 117.6754 | 0.51074 |  | 1.3352 | 0
[7 empty] | 131 | 1-щит | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-котельная | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 2-Горького 2,3,10,6,7 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВЛ-0,4кВ ул.Горького, Пушкина | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 3-Горького 8,8А, 4,5 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 4-Пушкина, Горького, Сосновая аллея | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 19:42 | 0 | 0.79625 |  | ктп | БРЭС | 132 | тр-р №1 | 250 | 234.15 | 272.381 | 286.65 | 229/400 | 264.3937 | 0.73443 | 5-2 | [9 empty] | 0.73443 | 44.1515
[7 empty] | 132 | 1-ВЛ-0,4кВ Чапаева, Колхозная, Московская | 250 | 43.05 | 64.7619 | 45.15 |  | 50.9873 | 0.14163
[7 empty] | 132 | 2-ВЛ-0,4кВ Проезжая, Московская | 250 | 57.75 | 33.3333 | 88.2 |  | 59.7611 | 0.166
[7 empty] | 132 | 3-УО | 250 | 14.7 | 7.619 | 22.05 |  | 14.7897 | 0.041082
[7 empty] | 132 | 4-Кутузова 2-14; Суворова 9-18 | 250 | 52.5 | 23.8095 | 32.55 |  | 36.2865 | 0.1008
[7 empty] | 132 | 5-ВЛ-0,4кВ Маяковского 3-22 | 250 | 44.1 | 78.0952 | 77.7 |  | 66.6317 | 0.18509
[7 empty] | 132 | авт.№5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 132 | 6-Комсомольская 20 | 250 | 0 | 0 | 9.45
[7 empty] | 132 | 7-Комсомольская 18,18А | 250 | 2.1 | 7.619 | 0 |  | 3.2397 | 0.0089991
2017-11-06 | 19:15 | -3 | 0.2698 | 0.34606 | тп | БРЭС | 133 | тр-р №1 | 630 | 235.2 | 244.7619 | 204.75 | 226/393 | 228.2373 | 0.25158 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 275.2381 | 313.95 | 274.05 | 226/393 | 287.746 | 0.31718 | 5-2 | 0.56876 | 361.3321
[7 empty] | 133 | 1-Лесная 12 эльфа | 630 | 3.15 | 4.7619 | 3.15 |  | 3.6873 | 0.0040645 |  | 1-поликлиника | 630 | 4.7619 | 1.05 | 4.2
[7 empty] | 133 | 2-склад "Маркет" | 630 | 177.45 | 191.4286 | 177.45 |  | 182.1095 | 0.20074 |  | 2-скл.маркет | 630 | 41.9048 | 65.1 | 31.5
[7 empty] | 133 | 3-поликлиника | 630 | 2.1 | 0.95238 | 3.15 |  | 2.0675 | 0.0022789 |  | 3-ООО "Комплекс" торг.павильон | 630 | 2.8571 | 13.65 | 4.2
[7 empty] | 133 | 4-Метатр | 630 | 52.5 | 47.619 | 21 |  | 40.373 | 0.044503 |  | 4-Лесная 12 (Эльфа) | 630 | 2.8571 | 5.25 | 3.15
[7 empty] | 133 | 5-ресторан (Патио?) | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Метатр | 630 | 69.5238 | 82.95 | 70.35
[7 empty] | 133 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-ресторан (Патио?) | 630 | 81.9048 | 107.1 | 100.8
[7 empty] | 133 | 6-Бьюти центр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-скорость | 630 | 71.4286 | 38.85 | 59.85
2017-11-06 | 11:45 | -3 | 0.16534 |  | ктп | БРЭС | 134 | тр-р №1 | 160 | 22.05 | 38.0952 | 27.3 | 235/409 | 29.1484 | 0.12651 | 5-2 | [9 empty] | 0.12651 | 92.9391
[7 empty] | 134 | 1-уч-ки № 44; 46; 47; 57-83 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 2-уч-ки - 1-42; 48-56; | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 3-уч-к №45 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 4-у-к №43 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 19:35 | -1 | 0.094482 |  | ктп | БРЭС | 135 | тр-р №1 | 630 | 82.95 | 85.7143 | 84 | 234/409 | 84.2214 | 0.092837 | 3-2 | [9 empty] | 0.092837 | 380.0561
[7 empty] | 135 | 1-ГСК "Лада" | 630 | 8.4 | 5.7143 | 9.45 |  | 7.8548 | 0.0086582
[7 empty] | 135 | 2-ВЛ-0,4кВ М.Комитетская, Б.Комитетская | 630 | 28.35 | 36.1905 | 37.8 |  | 34.1135 | 0.037603
[7 empty] | 135 | 3-ВЛ-0,4кВ Маяковского, Ленинская | 630 | 22.05 | 0.95238 | 16.8 |  | 13.2675 | 0.014625
[7 empty] | 135 | 4-автобаза | 630 | 3.15 | 2.8571 | 0 |  | 2.0024 | 0.0022072
[7 empty] | 135 | 5-УО | 630 | 11.55 | 44.7619 | 18.9 |  | 25.0706 | 0.027635
2017-10-24 | 19:20 | -2 | 0.41417 |  | ктп | БРЭС | 136 | тр-р №1 | 250 | 149.1 | 107.619 | 113.4 | 228/394 | 123.373 | 0.3427 | 5-1 | [9 empty] | 0.3427 | 109.2757
[7 empty] | 136 | 1-Советская 47-63 | 250 | 43.05 | 11.4286 | 36.75 |  | 30.4095 | 0.084471
[7 empty] | 136 | 2-Советская 53-67 | 250 | 31.5 | 39.0476 | 48.3 |  | 39.6159 | 0.11004
[7 empty] | 136 | 3-клуб Советская 69 | 250 | 0 | 15.2381 | 6.3 |  | 7.1794 | 0.019943
[7 empty] | 136 | 4-АЗС | 250 | 39.9 | 15.2381 | 30.45 |  | 28.5294 | 0.079248
[7 empty] | 136 | 5-ВНС вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 136 | 6-ВНС вв.1 | 250 | 8.4 | 14.2857 | 8.4 |  | 10.3619 | 0.028783
[7 empty] | 136 | 7-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-24 | 18:45 | -2 | 0.30078 | 0.38525 | тп | БРЭС | 137 | тр-р №1 | 400 | 173.25 | 112.381 | 131.25 | 225/393 | 138.9603 | 0.24125 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 221.9048 | 210 | 207.9 | 232/404 | 213.2683 | 0.37026 | 5-3 | 0.61151 | 206.6778
[7 empty] | 137 | 1-ВЛ-0,4кВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-общеж.д.7А блок 1 | 400 | 5.7143 | 4.2 | 4.2 |  | 4.7048 | 0.008168
[7 empty] | 137 | 2-общеж.7А блок 2 | 400 | 3.15 | 2.8571 | 0 |  | 2.0024 | 0.0034764 |  | 2-д.5 | 400 | 28.5714 | 22.05 | 37.8 |  | 29.4738 | 0.05117
[7 empty] | 137 | 3-д.5 | 400 | 46.2 | 21.9048 | 30.45 |  | 32.8516 | 0.057034 |  | 3-УО | 400 | 6.6667 | 2.1 | 0 |  | 2.9222 | 0.0050733
[7 empty] | 137 | 4-д.7 под.6 | 400 | 33.6 | 16.1905 | 33.6 |  | 27.7968 | 0.048258 |  | 4-д.7 п.2 | 400 | 31.4286 | 24.15 | 26.25 |  | 27.2762 | 0.047354
[7 empty] | 137 | 5-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-"Эргон" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 6-СБС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-автомагазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 7-автомагазин | 400 | 17.85 | 30.4762 | 55.65 |  | 34.6587 | 0.060171 |  | 7-БРП2 | 400 | 143.8095 | 157.5 | 138.6 |  | 146.6365 | 0.25458
[7 empty] | 137 | 8- ИП Сучков | 400 | 5.25 | 3.8095 | 6.3 |  | 5.1198 | 0.0088886 |  | 8-ИП Сучков | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 9-БРП2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 10-общеж.д.7А блок 1 | 400 | 18.9 | 14.2857 | 24.15 |  | 19.1119 | 0.03318
[7 empty] | 137 | 11-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 12-общеж. Д.7А блок 2 | 400 | 11.55 | 17.1429 | 8.4 |  | 12.3643 | 0.021466
2017-11-01 | 19:00 | -3 | 0.95958 |  | тп | БРЭС | 138 | тр-р №1 | 250 | 271.95 | 292.381 | 345.45 | 224/388 | 303.2603 | 0.84239 | 5-2 | [9 empty] | 0.84239 | 26.2027
[7 empty] | 138 | 1-ж/д 6/2 | 250 | 7.35 | 10.4762 | 1.05 |  | 6.2921 | 0.017478
[7 empty] | 138 | 2-Школьная 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 3-Школьная 8 | 250 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.0037081
[7 empty] | 138 | 4-ВЛ-0,4кВ Школьная | 250 | 86.1 | 88.5714 | 105 |  | 93.2238 | 0.25896
[7 empty] | 138 | 5-ВЛ-0,4кВ 2-ой Гражданский пер., д/у, котельная | 250 | 55.65 | 87.619 | 54.6 |  | 65.9563 | 0.18321
[7 empty] | 138 | 6-гаражи | 250 | 0 | 12.381 | 0 |  | 4.127 | 0.011464
[7 empty] | 138 | 7-УО | 250 | 11.55 | 12.381 | 19.95 |  | 14.627 | 0.040631
2017-11-06 | 20:15 | -3 | 0.2037 | 0.41667 | тп | БРЭС | 139 | тр-р №1 | 630 | 184.8 | 180 | 175.35 | 229/397 | 180.05 | 0.19847 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 284.7619 | 378 | 301.35 | 222/384 | 321.3706 | 0.35424 | 5-1 | 0.55271 | 374.7823
[7 empty] | 139 | 1-Тихонравова 36 с5 | 630 | 22.05 | 21.9048 | 29.4 |  | 24.4516 | 0.026953 |  | 1-Лесная 17 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 2-Лесная 17 с1 | 630 | 14.7 | 20 | 16.8 |  | 17.1667 | 0.018923 |  | 2-Лесная 17 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 3-Лесная 17 с2 | 630 | 23.1 | 20 | 16.8 |  | 19.9667 | 0.022009 |  | 3-Лесная 17 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 4-Лесная 17 с5 | 630 | 39.9 | 45.7143 | 29.4 |  | 38.3381 | 0.04226 |  | 4-Лесная 17 п.3 | 630 | 15.2381 | 17.85 | 7.35 |  | 13.4794 | 0.014858
[7 empty] | 139 | 5-Лесная 17 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Лесная 19 с-1 | 630 | 20.9524 | 55.65 | 52.5 |  | 43.0341 | 0.047436
[7 empty] | 139 | 6-Лесная 19 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Лесная 19 с-3 | 630 | 26.6667 | 53.55 | 28.35 |  | 36.1889 | 0.039891
[7 empty] | 139 | 7-Лесная 19 с2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лесная 21 п.1 | 630 | 120.9524 | 153.3 | 130.2 |  | 134.8175 | 0.14861
[7 empty] | 139 | 8-Лесная 19 с2 | 630 | 28.35 | 43.8095 | 18.9 |  | 30.3532 | 0.033458 |  | 8-Тихонравова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 9-Лесная 21 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 7.619 | 13.65 | 2.1 |  | 7.7897 | 0.0085865
[7 empty] | 139 | 10-Лесная 21 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Тихонравова 36 с-1 | 630 | 61.9048 | 43.05 | 47.25 |  | 50.7349 | 0.055925
[7 empty] | 139 | 11-Тихонравова 36 с3 | 630 | 37.8 | 17.1429 | 58.8 |  | 37.9143 | 0.041793 |  | 11-Тихонравова 36 с-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 12-Тихонравова 36 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Тихонравова 36 с-5 | 630 | 31.4286 | 40.95 | 33.6 |  | 35.3262 | 0.03894
[7 empty] | 139 | 13-аптека | 630 | 18.9 | 11.4286 | 5.25 |  | 11.8595 | 0.013073 |  | 13-Тихонравова 36 (сберкас?) | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | [9 empty] | 14-Лесная 19п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 11:05 | 0 | 0.19841 | 0.16771 | тп | КРЭС | 140 | тр-р №1 | 1000 | 252 | 285.7143 | 226.8 | 231/398 | 254.8381 | 0.17697 | аб. | тр-р №2 | 1000 | 211.4286 | 241.5 | 237.3 | 232/403 | 230.0762 | 0.15978 | аб. | 0.33675 | 882.1278
[7 empty] | 140 | 1-насос №3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Лин 157 ТП8 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 140 | 2-фид 106 п/ст336 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 140 | 3-Лин 513 ТП15 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 20:50 | -3 | 0.35168 | 0.33174 | тп | БРЭС | 141 | тр-р №1 | 630 | 307.65 | 319.0476 | 284.55 | 229/396 | 303.7492 | 0.33482 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 300.9524 | 286.65 | 278.25 | 231/401 | 288.6175 | 0.31814 | 5-1+Z10 | 0.65296 | 290.7836
[7 empty] | 141 | 1-торговые ряды | 630 | 34.65 | 34.2857 | 17.85 |  | 28.9286 | 0.031888 |  | 1-Пионерская 6 п-4 | 630 | 21.9048 | 16.8 | 22.05 |  | 20.2516 | 0.022323
[7 empty] | 141 | 2-Тихонравова 30 | 630 | 48.3 | 32.381 | 69.3 |  | 49.9937 | 0.055108 |  | 2-Тихонравова 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 3-Тихонравова 32 | 630 | 42 | 50.4762 | 49.35 |  | 47.2754 | 0.052111 |  | 3-Лесная 15/5 п-1 | 630 | 20.9524 | 42 | 38.85 |  | 33.9341 | 0.037405
[7 empty] | 141 | 4-Тихонравова 28 | 630 | 29.4 | 10.4762 | 12.6 |  | 17.4921 | 0.019281 |  | 4-Пионерская 6 п-3 | 630 | 43.8095 | 39.9 | 34.65 |  | 39.4532 | 0.043489
[7 empty] | 141 | 5-Парковая 3 п-4 | 630 | 42 | 44.7619 | 32.55 |  | 39.7706 | 0.043839 |  | 5-ВНС, ЦТП | 630 | 33.3333 | 37.8 | 38.85 |  | 36.6611 | 0.040411
[7 empty] | 141 | 6-Парковая 3 под.2 | 630 | 13.65 | 16.1905 | 16.8 |  | 15.5468 | 0.017137 |  | 6-Пионерская 4 | 630 | 73.3333 | 59.85 | 42 |  | 58.3944 | 0.064368
[7 empty] | 141 | 7-Магазин ТЦ Покров | 630 | 29.4 | 40 | 14.7 |  | 28.0333 | 0.030901 |  | 7-Парковая 3 п.1 | 630 | 20.9524 | 9.45 | 28.35 |  | 19.5841 | 0.021587
[7 empty] | 141 | 8-Пионерская 6 п.5 | 630 | 17.85 | 20.9524 | 14.7 |  | 17.8341 | 0.019658 |  | 8-Тихонравова 28 | 630 | 48.5714 | 28.35 | 24.15 |  | 33.6905 | 0.037137
[7 empty] | 141 | 9-ВНС, ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-м-н "Столичный" | 630 | 0 | 0 | 11.55 |  | 3.85 | 0.0042438
[7 empty] | 141 | 10-Пионерская 6 п.1 | 630 | 9.45 | 16.1905 | 22.05 |  | 15.8968 | 0.017523 |  | 10-Тихонравова 30 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 11-Лесная 15/5 п-3 | 630 | 35.7 | 17.1429 | 15.75 |  | 22.8643 | 0.025203 |  | 11-Парковая 3 п-2 | 630 | 17.1429 | 21 | 16.8 |  | 18.3143 | 0.020188
[7 empty] | 141 | 12-Пионерская 4 | 630 | 4.2 | 8.5714 | 2.1 |  | 4.9571 | 0.0054642 |  | 12-Парковая 3 под.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 13-кафе | 630 | 1.05 | 27.619 | 23.1 |  | 17.2563 | 0.019022 |  | 13-УО | 630 | 12.381 | 26.25 | 13.65 |  | 17.427 | 0.01921
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 14-кафе | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 15-торг. Ряды | 630 | 6.6667 | 5.25 | 7.35 |  | 6.4222 | 0.0070792
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 16-союзпечать | 630 | 1.9048 | 0 | 0 |  | 0.63492 | 0.00069987
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 17-продукты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 18-газоубежище | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 18:45 | 0 | 0.14401 | 0.77839 | тп | КРЭС | 142 | тр-р №1 | 400 | 82.95 | 19.0476 | 36.75 | 226/394 | 46.2492 | 0.080294 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 361.9048 | 426.3 | 448.35 | 228/397 | 412.1849 | 0.7156 | 5-3 | 0.79589 | 108.5851
[7 empty] | 142 | 1-клуб | 400 | 0 | 3.8095 | 1.05 |  | 1.6198 | 0.0028122 |  | 1-дачи №10 | 400 | 20 | 25.2 | 15.75 |  | 20.3167 | 0.035272
[7 empty] | 142 | 2-насосная | 400 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.0070657 |  | 2-Цветаевой 27 | 400 | 16.1905 | 14.7 | 11.55 |  | 14.1468 | 0.02456
[7 empty] | 142 | 3-Центр депортации УФМС | 400 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.0012153 |  | 3-столовая | 400 | 7.619 | 1.05 | 5.25 |  | 4.6397 | 0.008055
[7 empty] | 142 | 4-коттедж 4 | 400 | 5.25 | 0 | 1.05 |  | 2.1 | 0.0036458 |  | 4-Центр депортациии УФМС | 400 | 4.7619 | 8.4 | 15.75 |  | 9.6373 | 0.016731
[7 empty] | 142 | 5-Полевая 59 | 400 | 16.8 | 2.8571 | 1.05 |  | 6.9024 | 0.011983 |  | 5-насосная | 400 | 3.8095 | 6.3 | 18.9 |  | 9.6698 | 0.016788
[7 empty] | 142 | 6-Полевая 84 вв.1 | 400 | 46.2 | 32.381 | 27.3 |  | 35.2937 | 0.061274 |  | 6-УО | 400 | 2.8571 | 8.4 | 6.3 |  | 5.8524 | 0.01016
[7 empty] | 142 | 7-учебный центр УФМС | 400 | 6.3 | 3.8095 | 6.3 |  | 5.4698 | 0.0094963 |  | 7-котельная | 400 | 100.9524 | 108.15 | 107.1 |  | 105.4008 | 0.18299
[7 empty] | 142 | 8-Полевая 68А | 400 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 8-Полевая, Урицкого, Спартаковская | 400 | 8.5714 | 14.7 | 17.85 |  | 13.7071 | 0.023797
[7 empty] | 142 | 9-дача №10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Цветаевой, Свердлова | 400 | 42.8571 | 88.2 | 133.35 |  | 88.1357 | 0.15301
[7 empty] | 142 | 10-столовая | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 10-Высоковольтная, Главная | 400 | 11.4286 | 26.25 | 7.35 |  | 15.0095 | 0.026058
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 11-ВЛ-0,4кВ | 400 | 17.1429 | 9.45 | 3.15 |  | 9.9143 | 0.017212
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 12-ВЛ-0,4кВ гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 13-гаражи "Ранет" | 400 | 3.8095 | 4.2 | 31.5
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 14-гаражи Ранет-204 | 400 | 7.619 | 1.05 | 5.25 |  | 4.6397 | 0.008055
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 15-Полевая 84 к.1 | 400 | 42.8571 | 58.8 | 39.9 |  | 47.1857 | 0.08192
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 16-клуб | 400 | 1.9048 | 2.1 | 0 |  | 1.3349 | 0.0023176
2017-10-16 | 13:50 | 4 | 0.91602 |  | ктп | КРЭС | 143 | тр-р №1 | 160 | 157.5 | 171.4286 | 211.05 | 231/401 | 179.9929 | 0.78122 | [10 empty] | 0.78122 | 23.2783
[7 empty] | 143 | 1-маг.Стройматериалы, Зелён.пл. -Гайдара1-4 | 160 | 18.9 | 13.3333 | 7.35 |  | 13.1944 | 0.057268
[7 empty] | 143 | 2-Луговая 7-12, Щепкина 1-6 | 160 | 54.6 | 25.7143 | 50.4 |  | 43.5714 | 0.18911
[7 empty] | 143 | 3-ВЛ-0,4кВ Гайдара 10-32, Луговая13-22 | 160 | 22.05 | 48.5714 | 64.05 |  | 44.8905 | 0.19484
[7 empty] | 143 | 4- Зеленая пл. д.3 | 160 | 25.2 | 22.8571 | 21 |  | 23.019 | 0.099909
[7 empty] | 143 | 4- Щепкина 5-7, УО | 160 | 11.55 | 34.2857 | 13.65 |  | 19.8286 | 0.086062
[7 empty] | 143 | 5-маг.Пятёрочка | 160 | 23.1 | 28.5714 | 54.6 |  | 35.4238 | 0.15375
2017-10-16 | 14:00 | 4 | 0.50677 |  | ктп | КРЭС | 144 | тр-р №1 | 400 | 291.9 | 270.4762 | 260.4 | 228/400 | 274.2587 | 0.47614 | 2-5 | [9 empty] | 0.47614 | 139.3458
[7 empty] | 144 | 1-Вокзальная | 400 | 27.3 | 42.8571 | 63 |  | 44.3857 | 0.077059
[7 empty] | 144 | 2-Пашенная, Спортивный тупик | 400 | 11.55 | 10.4762 | 30.45 |  | 17.4921 | 0.030368
[7 empty] | 144 | 3-Лесной проезд, Добролюбова, Печатников | 400 | 15.75 | 32.381 | 56.7 |  | 34.9437 | 0.060666
[7 empty] | 144 | 4-Вокзальная 17Б | 400 | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 1.4 | 0.0024306
[7 empty] | 144 | 5-Вокзальная 16, 19,16/1 | 400 | 17.85 | 12.381 | 13.65 |  | 14.627 | 0.025394
[7 empty] | 144 | 6-Лесной проезд 5, 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 144 | 7-Пашенная 2/9 | 400 | 2.1 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.3675 | 0.0023741
[7 empty] | 144 | 8-Вокзальная 26А | 400 | 0 | 2.8571 | 3.15 |  | 2.0024 | 0.0034764
[7 empty] | 144 | 9-Вокзальная, Добролюбова | 400 | 22.05 | 19.0476 | 15.75 |  | 18.9492 | 0.032898
[7 empty] | 144 | 10-Уткина, Щепкина | 400 | 90.3 | 34.2857 | 48.3 |  | 57.6286 | 0.10005
[7 empty] | 144 | 11-Уткина 22 | 400 | 0 | 1.9048 | 2.1 |  | 1.3349 | 0.0023176
[7 empty] | 144 | 12-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-30 | 20:30 | -1 | 0.43568 |  | ктп | КРЭС | 145 | тр-р №1 | 400 | 250.95 | 155.2381 | 223.65 | 230/400 | 209.946 | 0.36449 | [10 empty] | 0.36449 | 169.0458
[7 empty] | 145 | 1-Пролетарский проезд, Кутузова, Вишнёвая | 400 | 30.45 | 44.7619 | 50.4 |  | 41.8706 | 0.072692
[7 empty] | 145 | 2-Лесной проезд,Горького 122 | 400 | 93.45 | 51.4286 | 106.05 |  | 83.6429 | 0.14521
[7 empty] | 145 | 3-Шоссейная, Печатников | 400 | 51.45 | 41.9048 | 18.9 |  | 37.4183 | 0.064962
[7 empty] | 145 | 4-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 145 | 5-АЗС | 400 | 49.35 | 37.1429 | 45.15 |  | 43.881 | 0.076182
[7 empty] | 145 | 6-Шиномонтаж | 400 | 14.7 | 34.2857 | 28.35 |  | 25.7786 | 0.044754
[7 empty] | 145 | 7-УО | 400 | 11.55 | 14.2857 | 7.35 |  | 11.0619 | 0.019205
2017-11-07 | 19:30 | 0 | 0.23698 | 0.15708 | тп | КРЭС | 146 | тр-р №1 | 160 | 54.6 | 20 | 28.35 | 238/413 | 34.3167 | 0.14894 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 36.1905 | 27.3 | 34.65 | 238/413 | 32.7135 | 0.14199 |  | 0.29093 | 150.8902
[7 empty] | 146 | 1-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 2-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-С.К. "Арсенал" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 3-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Дзержинского 18Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 4-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Дзержинского 24/2 | 160 | 8.5714 | 17.85 | 8.4 |  | 11.6071 | 0.050378
[7 empty] | 146 | 5-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Дзержинского 20 | 160 | 23.8095 | 5.25 | 24.15 |  | 17.7365 | 0.076981
[7 empty] | 146 | 6-Дзержинского 18Б | 160 | 17.85 | 7.619 | 21 |  | 15.4897 | 0.06723 |  | 6-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 7-Дзержинского 22 | 160 | 33.6 | 13.3333 | 16.8 |  | 21.2444 | 0.092207 |  | 7-Дзержинского 22 | 160 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.0013779
[7 empty] | 146 | 8-Дзержинского 20 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-резерв | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 11:22 | -1 | 0.21328 | 0.13672 | тп | КРЭС | 147А | тр-р №1 | 400 | 108.15 | 92.381 | 122.85 | 226/396 | 107.7937 | 0.18714 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 60 | 61.95 | 78.75 | 229/400 | 66.9 | 0.11615 |  | 0.30329 | 370.651
[7 empty] | 147 | 1-стационар | 400 | 30.45 | 30.4762 | 55.65 |  | 38.8587 | 0.067463 |  | 1-стационар | 400 | 14.2857 | 26.25 | 11.55 |  | 17.3619 | 0.030142
[7 empty] | 147 | 2-R-к 2эт. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-новая поликлиника | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 3-терапия | 400 | 0 | 0 | 7.35 |  | 2.45 | 0.0042535 |  | 3-кухня эл.плиты | 400 | 23.8095 | 18.9 | 57.75 |  | 33.4865 | 0.058136
[7 empty] | 147 | 4-поликлиника | 400 | 67.2 | 75.2381 | 49.35 |  | 63.9294 | 0.11099 |  | 4-терапия | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 5-кухня в.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-скорая помощь,прач, пищебл. | 400 | 16.1905 | 11.55 | 4.2 |  | 10.6468 | 0.018484
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 6-RК-38 старый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 7-RК-38 - новый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 18:30 | 0 | 0.22786 | 0.7041 | тп | КРЭС | 148 | тр-р №1 | 400 | 122.85 | 99.0476 | 131.25 | 232/404 | 117.7159 | 0.20437 | 4-1 | тр-р №2 | 320 | 314.2857 | 324.45 | 317.1 | 228/403 | 318.6119 | 0.69143 | 3-2 | 0.8958 | 49.891
[7 empty] | 148 | 1-Пластика С ввод-1 | 400 | 3.15 | 4.7619 | 5.25 |  | 4.3873 | 0.0076168 |  | 1-Дет.сад | 320 | 24.7619 | 24.15 | 14.7 |  | 21.204 | 0.046016
[7 empty] | 148 | 2-Горького 25А,Б | 400 | 69.3 | 77.1429 | 116.55 |  | 87.6643 | 0.15219 |  | 2-Котельная | 320 | 228.5714 | 241.5 | 244.65 |  | 238.2405 | 0.51701
[7 empty] | 148 | 3-Матросова 3А, 5А | 400 | 39.9 | 36.1905 | 19.95 |  | 32.0135 | 0.055579 |  | 3-Ателье | 320 | 23.8095 | 12.6 | 14.7 |  | 17.0365 | 0.036972
[7 empty] | 148 | 4-котельная | 400 | 3.15 | 0.95238 | 15.75 |  | 6.6175 | 0.011489 |  | 4-Пластика С ввод-2 | 320 | 13.3333 | 8.4 | 12.6 |  | 11.4444 | 0.024836
[7 empty] | 148 | [9 empty] | 5-Матросова, Строителей | 320 | 17.1429 | 33.6 | 23.1 |  | 24.6143 | 0.053416
148
2017-10-27 | 10:45 | 0 | 0.66938 | 0 | тп | Аб. | 149 | тр-р №1 | 1000 | 963.9 | 874.2857 | 963.9 | 226/391 | 934.0286 | 0.64863 | аб. | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.64863 | 467.3208
[7 empty] | 149 | 1-АЗС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 149 | 2-ГСК | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 18:55 | -1 | 0.52083 | 0.75926 | тп | КРЭС | 150 | тр-р №1 | 630 | 472.5 | 428.5714 | 458.85 | 231/401 | 453.3071 | 0.49968 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 653.3333 | 577.5 | 688.8 | 231/400 | 639.8778 | 0.70533 | 3-2 | 1.205 | 0
[7 empty] | 150 | 1-пр-т Королева 20 | 630 | 28.35 | 31.4286 | 24.15 |  | 27.9762 | 0.030838 |  | 1-д.22 с1 | 630 | 26.6667 | 23.1 | 21 |  | 23.5889 | 0.026002
[7 empty] | 150 | 2-пр-т Королева 20А | 630 | 5.25 | 3.8095 | 6.3 |  | 5.1198 | 0.0056436 |  | 2-пр-кт Королева 20А вв2 | 630 | 65.7143 | 81.9 | 74.55 |  | 74.0548 | 0.08163
[7 empty] | 150 | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 138.6 | 117.1429 | 128.1 |  | 127.9476 | 0.14104 |  | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 0 | 9.45 | 3.15 |  | 4.2 | 0.0046296
[7 empty] | 150 | 4-Суворова 8А | 630 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0007716 |  | 4-д.20а магазин "СИТИ" одежда | 630 | 166.6667 | 186.9 | 195.3 |  | 182.9556 | 0.20167
[7 empty] | 150 | 5-д.22 сек 2 "Детский мир" | 630 | 28.35 | 15.2381 | 37.8 |  | 27.1294 | 0.029905 |  | 5-Суворова 8А | 630 | 43.8095 | 56.7 | 86.1 |  | 62.2032 | 0.068566
[7 empty] | 150 | 6-д.20 м-н одежда "СИТИ" "ВЕСТА" | 630 | 5.25 | 38.0952 | 18.9 |  | 20.7484 | 0.022871 |  | 6-д.22 "Детский мир" | 630 | 105.7143 | 81.9 | 90.3 |  | 92.6381 | 0.10211
[7 empty] | 150 | 7-д.22 бл.3 | 630 | 24.15 | 15.2381 | 28.35 |  | 22.5794 | 0.024889 |  | 7-Суворова 15А | 630 | 51.4286 | 28.35 | 35.7 |  | 38.4929 | 0.04243
[7 empty] | 150 | 8-Мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 150 | 9-д.22 бл.3 | 630 | 29.4 | 20 | 37.8 |  | 29.0667 | 0.03204 |  | 9-ООО п-он "Аннушка" | 630 | 6.6667 | 17.85 | 14.7 |  | 13.0722 | 0.014409
[7 empty] | 150 | 10-Суворова 15А | 630 | 34.65 | 31.4286 | 46.2 |  | 37.4262 | 0.041255 |  | 10-Королева 20 | 630 | 166.6667 | 186.9 | 195.3 |  | 182.9556 | 0.20167
[7 empty] | 150 | 11-д.22 | 630 | 58.8 | 29.5238 | 39.9 |  | 42.7413 | 0.047113 |  | 11-УО | 630 | 24.7619 | 19.95 | 42 |  | 28.904 | 0.031861
2017-10-16 | 14:30 | 4 | 0.22331 |  | тп | КРЭС | 151 | тр-р №1 | 160 | 48.3 | 43.8095 | 51.45 | 235/411 | 47.8532 | 0.2077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2077 | 84.3011
[7 empty] | 151 | 1-Солнечная 7 | 160 | 4.2 | 11.4286 | 3.15 |  | 6.2595 | 0.027168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151 | 2-Солнечная 11 | 160 | 2.1 | 8.5714 | 0 |  | 3.5571 | 0.015439 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151 | 4-Солнечная | 160 | 31.5 | 8.5714 | 31.5 |  | 23.8571 | 0.10355 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151 | 5-Добролюбова,Магистральная | 160 | 10.5 | 4.7619 | 15.75 |  | 10.3373 | 0.044867 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-11-10 | 19:25 | -2 | 0.20949 | 0.51852 | тп | КРЭС | 152 | тр-р №1 | 630 | 132.3 | 143.8095 | 190.05 | 230/392 | 155.3865 | 0.17128 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 428.5714 | 404.25 | 470.4 | 228/395 | 434.4071 | 0.47884 | 5-2 | 0.65013 | 293.16
[7 empty] | 152 | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 171.4286 | 147 | 192.15 |  | 170.1929 | 0.1876
[7 empty] | 152 | 2-пр-т Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 9.45 | 11.4286 | 12.6 |  | 11.1595 | 0.012301 |  | 2-пр-к Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 175.2381 | 150.15 | 161.7 |  | 162.3627 | 0.17897
[7 empty] | 152 | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 73.5 | 100 | 128.1 |  | 100.5333 | 0.11082 |  | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 3.8095 | 2.1 | 4.2 |  | 3.3698 | 0.0037146
[7 empty] | 152 | 4-Горького 4В | 630 | 48.3 | 32.381 | 49.35 |  | 43.3437 | 0.047777 |  | 4-киоск | 630 | 4.7619 | 1.05 | 3.15 |  | 2.9873 | 0.0032929
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 5-Горького 4Б | 630 | 38.0952 | 44.1 | 57.75 |  | 46.6484 | 0.05142
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 6-УО | 630 | 40.9524 | 47.25 | 53.55 |  | 47.2508 | 0.052084
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 7-Горького 4Б, 4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 10:00 | -2 | 0.68359 |  | ктп | БРЭС | 153 | тр-р №1 | 160 | 157.5 | 84.7619 | 142.8 | 225/394 | 128.354 | 0.55709 | [10 empty] | 0.55709 | 47.1254
[7 empty] | 153 | 1-Сиреневая | 160 | 19.95 | 38.0952 | 25.2 |  | 27.7484 | 0.12044
[7 empty] | 153 | 2-Пятницкого, Тихая | 160 | 17.85 | 3.8095 | 31.5 |  | 17.7198 | 0.076909
[7 empty] | 153 | 3-Хвойная 16,18 | 160 | 17.85 | 9.5238 | 21 |  | 16.1246 | 0.069985
[7 empty] | 153 | 4-Декабристов 22; 26 | 160 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0015191
[7 empty] | 153 | 5-Декабристов, Готвальда | 160 | 42 | 20 | 12.6 |  | 24.8667 | 0.10793
[7 empty] | 153 | 6- УО | 160 | 28.35 | 9.5238 | 0 |  | 12.6246 | 0.054794
2017-10-16 | 14:20 | 4 | 0.46958 |  | ктп | КРЭС | 154 | тр-р №1 | 250 | 144.9 | 131.4286 | 169.05 | 235/410 | 148.4595 | 0.41239 | 5-3 | [9 empty] | 0.41239 | 97.6906
[7 empty] | 154 | №1 Яблочкиной,Театр.,Ермоловой | 250 | 28.35 | 30.4762 | 31.5 |  | 30.1087 | 0.083635
[7 empty] | 154 | №2 Щепкина 43,45, Театр-ая 2-10, Пашен. 31-33 | 250 | 24.15 | 4.7619 | 9.45 |  | 12.7873 | 0.03552
[7 empty] | 154 | №3 Яблочкиной 3-13,4-12, Пашенная 23-27 | 250 | 27.3 | 29.5238 | 6.3 |  | 21.0413 | 0.058448
[7 empty] | 154 | №4 Щепкина, Зубова, Яблочкиной 14,Пашен.14-26 | 250 | 45.15 | 56.1905 | 33.6 |  | 44.9802 | 0.12494
[7 empty] | 154 | №8 УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 19:30 | 0 | 0.30625 | 0.48417 | тп | БРЭС | 155 | тр-р №1 | 250 | 55.65 | 68.5714 | 110.25 | 231/400 | 78.1571 | 0.2171 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 112.381 | 129.15 | 174.3 | 230/398 | 138.6103 | 0.38503 | 5-2 | 0.60213 | 132.2912
[7 empty] | 155 | 1-Г.У. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Больница Г.Ц. | 250 | 3.8095 | 13.65 | 17.85 |  | 11.7698 | 0.032694
[7 empty] | 155 | 2-поликлиника | 250 | 7.35 | 13.3333 | 12.6 |  | 11.0944 | 0.030818 |  | 2-Поликлиника №2 | 250 | 0 | 2.1 | 3.15 |  | 1.75 | 0.0048611
[7 empty] | 155 | 3-РП Учительская 1, 3 | 250 | 45.15 | 35.2381 | 72.45 |  | 50.946 | 0.14152 |  | 3-РП Учительская 1;3 | 250 | 78.0952 | 81.9 | 121.8 |  | 93.9317 | 0.26092
[7 empty] | 155 | 4-Октябрьский тупик 1/5 | 250 | 9.45 | 31.4286 | 27.3 |  | 22.7262 | 0.063128 |  | 4-ГУ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | 5-Молодежный центр | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Октябрьский тупик 1/5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | [9 empty] | 5-Молодежный центр | 250 | 22.8571 | 21 | 6.3 |  | 16.719 | 0.046442
2017-11-07 | 19:55 | 0 | 0.26979 | 0.31536 | тп | БРЭС | 157 | тр-р №1 | 400 | 155.4 | 143.8095 | 141.75 | 232/404 | 146.9865 | 0.25518 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 137.1429 | 148.05 | 181.65 | 230/403 | 155.6143 | 0.27016 | 5-1 | 0.52535 | 252.5145
[7 empty] | 157 | 1-Советская 15А | 400 | 4.2 | 5.7143 | 4.2 |  | 4.7048 | 0.008168 |  | 1-Школьный тупик 4 (РП-52) | 400 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00055115
[7 empty] | 157 | 2-школа №2 | 400 | 4.2 | 0.95238 | 1.05 |  | 2.0675 | 0.0035893 |  | 2-магагзин | 400 | 3.8095 | 24.15 | 0 |  | 9.3198 | 0.01618
[7 empty] | 157 | 3-ВЛ-0,4кВ Советская 16 | 400 | 46.2 | 39.0476 | 12.6 |  | 32.6159 | 0.056625 |  | 3-школа №2 | 400 | 12.381 | 11.55 | 7.35 |  | 10.427 | 0.018102
[7 empty] | 157 | 4-Советская 9; 9А; 11; 15 ,д\с новый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Речная 9А д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 5-Школьный тупик 4 (РП-52) | 400 | 25.2 | 44.7619 | 49.35 |  | 39.7706 | 0.069046 |  | 5-Советская 17-25, 20-24, 22/15 | 400 | 107.619 | 102.9 | 114.45 |  | 108.323 | 0.18806
[7 empty] | 157 | 6-Советская 17,23,21,43 | 400 | 4.2 | 1.9048 | 1.05 |  | 2.3849 | 0.0041405 |  | 6-Российская школа | 400 | 7.619 | 0 | 0 |  | 2.5397 | 0.0044092
[7 empty] | 157 | 7-Детский санаторий | 400 | 7.35 | 14.2857 | 13.65 |  | 11.7619 | 0.02042 |  | 7-Советская 9А д/с | 400 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 157 | 8-Речная 9А | 400 | 57.75 | 53.3333 | 13.65 |  | 41.5778 | 0.072184 |  | 8-Детский санаторий ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 400 | 15.2381 | 6.3 | 21 |  | 14.1794 | 0.024617
[7 empty] | 157 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Советская 15А ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-17 | 11:30 |  | 0.35069 |  | ктп | Гранель | 158 | тр-р №1 | 630 | 318.15 | 288.5714 | 318.15 | 229/394 | 308.2905 | 0.33983 | [10 empty] | 0.33983 | 276.5797
2017-11-17 | 11:30 |  | 0.94063 |  | ктп | Гранель | 158А | тр-р №1 | 400 | 541.8 | 491.4286 | 541.8 | 227/395 | 525.0095 | 0.91147 | [10 empty] | 0.91147 | 23.5477
2017-11-03 | 21:10 | 0 | 0.33268 |  | ктп | БРЭС | 159 | тр-р №1 | 160 | 39.9 | 61.9048 | 76.65 | 232/407 | 59.4849 | 0.25818 | [10 empty] | 0.25818 | 78.9295
[7 empty] | 159 | 1-Кирова 52В | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 2-УО | 160 | 9.45 | 7.619 | 4.2 |  | 7.0897 | 0.030771
[7 empty] | 159 | 3-Кирова 54Д | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 4-Кирова 93А | 160 | 6.3 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.0091146
[7 empty] | 159 | 5-Кирова 54Б | 160 | 10.5 | 7.619 | 8.4 |  | 8.8397 | 0.038367
[7 empty] | 159 | 6-Кирова 52Б | 160 | 1.05 | 4.7619 | 0 |  | 1.9373 | 0.0084084
[7 empty] | 159 | 7-Кирова 91 | 160 | 11.55 | 0.95238 | 6.3 |  | 6.2675 | 0.027203
2017-11-01 | 13:25 | -2 | 0.48125 | 0.23625 | тп | БРЭС | 160 | тр-р №1 | 250 | 154.35 | 149.5238 | 173.25 | 228/396 | 159.0413 | 0.44178 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 65.7143 | 80.85 | 85.05 | 223/388 | 77.2048 | 0.21446 | 5-1 | 0.65624 | 114.3005
2017-10-30 | 15:20 | 0 | 0.385 | 0.23917 | тп | БРЭС | 161 | тр-р №1 | 250 | 138.6 | 84.7619 | 128.1 | 220/385 | 117.154 | 0.32543 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 51.4286 | 86.1 | 53.55 | 223/390 | 63.6929 | 0.17692 | 5-1 | 0.50235 | 165.4679
2017-11-03 | 19:50 | 0 | 0.51042 |  | ктп | БРЭС | 162 | тр-р №1 | 160 | 117.6 | 51.4286 | 36.75 | 234/407 | 68.5929 | 0.29771 | 3-2 | [9 empty] | 0.29771 | 74.7234
[7 empty] | 162 | 1-Баррикадная 1/2, 3, 5/1, 6, 8 | 160 | 26.25 | 8.5714 | 8.4 |  | 14.4071 | 0.062531
[7 empty] | 162 | 2-Хвойная, Бебеля, Краснооктябрьская, Декабристов 4 | 160 | 65.1 | 36.1905 | 27.3 |  | 42.8635 | 0.18604
[7 empty] | 162 | 3-УО | 160 | 34.65 | 5.7143 | 13.65 |  | 18.0048 | 0.078146
2017-11-03 | 19:35 | 0 | 0.56966 |  | ктп | БРЭС | 163 | тр-р №1 | 160 | 42 | 83.8095 | 131.25 | 227/394 | 85.6865 | 0.3719 | 5-1 | [9 empty] | 0.3719 | 66.8295
[7 empty] | 163 | 1-Мира 23/13 | 160 | 13.65 | 16.1905 | 35.7 |  | 21.8468 | 0.094821
[7 empty] | 163 | 2-Иранское посольство | 160 | 4.2 | 1.9048 | 24.15 |  | 10.0849 | 0.043771
[7 empty] | 163 | 3-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 21А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 163 | 4-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы, Краснооктябрьская ВЛ оп2? | 160 | 30.45 | 26.6667 | 23.1 |  | 26.7389 | 0.11605
[7 empty] | 163 | 5-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 8А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 163 | 6-ВЛ-0,4кВ Свободы, Гастелло ВЛ оп1? | 160 | 18.9 | 5.7143 | 9.45 |  | 11.3548 | 0.049283
[7 empty] | 163 | 7-УО | 160 | 28.35 | 28.5714 | 29.4 |  | 28.7738 | 0.12489
2017-10-30 | 15:00 | 0 | 0.63244 | 0.23242 | тп | БРЭС | 164 | тр-р №1 | 160 | 135.45 | 145.7143 | 137.55 | 231/403 | 139.5714 | 0.60578 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 44.7619 | 44.1 | 53.55 | 234/409 | 47.4706 | 0.20604 | 5-3 | 0.81181 | 40.0459
2017-10-30 | 19:45 | -1 | 0.46296 |  | ктп | БРЭС | 165 | тр-р №1 | 250 | 108.15 | 166.6667 | 127.05 | 232/401 | 133.9556 | 0.3721 | 5-1 | [9 empty] | 0.3721 | 104.3886
[7 empty] | 165 | 1-Ульянова 6-12; Мира 47-41; Куприна; Державина, Хвойная 15-27; 28; 40; Потемкинцев, Ватутина | 250 | 9.45 | 12.381 | 10.5 |  | 10.777 | 0.029936
[7 empty] | 165 | 2-Хвойная 23А | 250 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0019444
[7 empty] | 165 | 3-Макаренко | 250 | 14.7 | 37.1429 | 37.8 |  | 29.881 | 0.083003
[7 empty] | 165 | 4-Нестерова 6-10-19, Боткина, Бородинская | 250 | 12.6 | 43.8095 | 50.4 |  | 35.6032 | 0.098898
[7 empty] | 165 | 5-Ватутина 13А; 15; Нестерова 1-9 | 250 | 32.55 | 18.0952 | 15.75 |  | 22.1317 | 0.061477
[7 empty] | 165 | 6-Потемкинцев 6 | 250 | 5.25 | 1.9048 | 9.45 |  | 5.5349 | 0.015375
[7 empty] | 165 | 7-Госпитальная 25 | 250 | 0 | 2.8571 | 1.05 |  | 1.3024 | 0.0036177
[7 empty] | 165 | 8-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 165 | 9-Нестерова 13Г | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-22 | 20:00 | -1 | 0.65625 |  | ктп | БРЭС | 166 | тр-р №1 | 400 | 350.7 | 215.2381 | 378 | 233/404 | 314.646 | 0.54626 | [10 empty] | 0.54626 | 120.6947
[7 empty] | 166 | 1-Садовая 26-10, Солнечная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 2-Садовая (четн) 2-22, Ленина 16-24, Мира 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 3-Садовая (четн) 28-46, Лесная 1/44, К.Либкнехта 31 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 4-Солнечная 12,14, Клары Цеткин(лев.ст.) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 5-Садовая (нечет.) 33-49 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 6-Клары Цеткин(правая сторона) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 7- УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-03 | 20:45 | 0 | 0.55964 |  | тп | БРЭС | 167 | тр-р №1 | 400 | 259.35 | 309.5238 | 322.35 | 228/398 | 297.0746 | 0.51575 | 5-2 | [9 empty] | 0.51575 | 128.8093
[7 empty] | 167 | 1-Лучевая 6 | 400 | 71.4 | 64.7619 | 65.1 |  | 67.0873 | 0.11647
[7 empty] | 167 | 2-Ломоносова | 400 | 74.55 | 60.9524 | 57.75 |  | 64.4175 | 0.11184
[7 empty] | 167 | 3-Лучевая 20А | 400 | 16.8 | 1.9048 | 0 |  | 6.2349 | 0.010825
[7 empty] | 167 | 4-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 5-столовая | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 6-Щит пр. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 7-Ульянова 23А, Ломоносова-9 | 400 | 1.05 | 0 | 2.1 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 167 | 8-Лучевая | 400 | 70.35 | 21.9048 | 90.3 |  | 60.8516 | 0.10565
2017-11-01 | 13:10 | -2 | 0.23333 | 0.62708 | тп | БРЭС | 168 | тр-р №1 | 100 | 29.4 | 29.5238 | 33.6 | 227/398 | 30.8413 | 0.21418 | 3-2 | тр-р №2 | 100 | 77.1429 | 90.3 | 80.85 | 227/397 | 82.7643 | 0.57475 | 5-не опр. | 0.78893 | 28.0726
[7 empty] | 168 | 1-дачи, клуб, проходная | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-скважина | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 2-сов.мин. | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-клуб | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 3-авт.№3 Чкаловская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-скважин Совмин | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 4-ВЛ-0,4кВ Зеленовод | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-скважина | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 5-скважина | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 6-скважина сов.мин. | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-котельная душ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | '7-скважина | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дачи | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 8-торсада | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-медпункт | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 9-Спартаковская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-дачи | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 10-Зеленовод | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-клуб, проходная | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 11- торсада | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | отдельно стоящая панель | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Береговая 23 | 100 | 1.9048 | 10.5 | 5.25 |  | 5.8849 | 0.040868
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" направление не указано | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Спартаковская | 100 | 8.5714 | 7.35 | 14.7 |  | 10.2071 | 0.070883
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" Спартаковская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чкаловская | 100 | 20.9524 | 18.9 | 32.55 |  | 24.1341 | 0.1676
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" Чкаловская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Зеленовод | 100 | 19.0476 | 52.5 | 48.3 |  | 39.9492 | 0.27743
[7 empty] | 168 | котельная | 100 | 7.35 | 5.7143 | 24.15 |  | 12.4048 | 0.086144 |  | Спартаковская 1/26 | 100 | 3.8095 | 10.5 | 2.1 |  | 5.4698 | 0.037985
[7 empty] | 168 | авт. Направление не указано | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | СИП "Торсада" | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт.направление не указано | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-08 | 19:25 | 0 | 0.71458 |  | ктп | БРЭС | 169 | тр-р №1 | 250 | 194.25 | 159.0476 | 257.25 | 228/400 | 203.5159 | 0.56532 | [10 empty] | 0.56532 | 72.2652
[7 empty] | 169 | 1-дет.сад МГУ ввод 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 169 | 2-детсад МГУ ввод 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 169 | 3-Бурково нечетная ближняя сторона | 250 | 21 | 24.7619 | 19.95 |  | 21.904 | 0.060844
[7 empty] | 169 | 4-Бурково нечетная дальняя сторона | 250 | 16.8 | 22.8571 | 52.5 |  | 30.719 | 0.085331
[7 empty] | 169 | 5-магазин | 250 | 0 | 0 | 17.85 |  | 5.95 | 0.016528
[7 empty] | 169 | 6-Гранель | 250 | 78.75 | 45.7143 | 44.1 |  | 56.1881 | 0.15608
[7 empty] | 169 | 7-УО | 250 | 31.5 | 0 | 11.55 |  | 14.35 | 0.039861
[7 empty] | 169 | 8-ВЛ-0,4кВ Бурково 2-74, 77 чётная дальняя ст. | 250 | 29.4 | 53.3333 | 51.45 |  | 44.7278 | 0.12424
[7 empty] | 169 | 9-ВЛ-0,4 Бурково 1-63, 76,78 чётная ближ. Ст. | 250 | 32.55 | 13.3333 | 47.25 |  | 31.0444 | 0.086235
2017-11-08 | 19:45 | 0 | 0.87208 |  | ктп | БРЭС | 170 | тр-р №1 | 250 | 256.2 | 201.9048 | 313.95 | 226/395 | 257.3516 | 0.71487 | [10 empty] | 0.71487 | 47.4036
[7 empty] | 170 | 1-Спартаковская 20-54, Чкаловская 30 | 250 | 55.65 | 55.2381 | 108.15 |  | 73.0127 | 0.20281
[7 empty] | 170 | 2-Слепнева, Чкаловская 6,7,8, Спартаковская 12-18 | 250 | 47.25 | 40 | 58.8 |  | 48.6833 | 0.13523
[7 empty] | 170 | 3-ВЛ 0,4кВ оп.1 на школу | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 170 | 4-насосная | 250 | 7.35 | 15.2381 | 7.35 |  | 9.9794 | 0.02772
[7 empty] | 170 | 5-ВЛ 0,4кВ оп.2 ДСК "Отдых" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 170 | 6-ВЛ 0,4кВ оп.3 Коттеджи | 250 | 47.25 | 30.4762 | 16.8 |  | 31.5087 | 0.087524
[7 empty] | 170 | 7-Спартаковская | 250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 170 | 8-Чкаловская | 250 | 60.9 | 23.8095 | 38.85 |  | 41.1865 | 0.11441
[7 empty] | 170 | 9-стройка ж.д. | 250 | 2.1 | 14.2857 | 30.45 |  | 15.6119 | 0.043366
2017-11-04 | 19:35 | -1 | 0.89833 | 0.36003 | тп | БРЭС | 172 | тр-р №1 | 250 | 204.75 | 237.1429 | 323.4 | 224/390 | 255.0976 | 0.7086 | 5-4 | тр-р №2 | 160 | 77.1429 | 81.9 | 82.95 | 229/402 | 80.6643 | 0.35011 | 5-3 | 1.0587 | 0
[7 empty] | 172 | 1-Водопроводная н\ч, Гражданская 47?,49? | 250 | 42 | 48.5714 | 28.35 |  | 39.6405 | 0.11011 |  | 1-Граждан. 38-60; Железн.13-26 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 2-Гражданская 39А | 250 | 16.8 | 21.9048 | 27.3 |  | 22.0016 | 0.061116 |  | 2-Гражданская 43А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 3-пекарня | 250 | 47.25 | 58.0952 | 121.8 |  | 75.7151 | 0.21032 |  | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 4-Гражданская 41 | 250 | 24.15 | 30.4762 | 26.25 |  | 26.9587 | 0.074885 |  | 4-Щит МКС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 5-Гражданская 43 | 250 | 21 | 20 | 49.35 |  | 30.1167 | 0.083657
[7 empty] | 172 | 6-Водопроводная | 250 | 5.25 | 20.9524 | 28.35 |  | 18.1841 | 0.050511
[7 empty] | 172 | 7-КНС | 250 | 0 | 2.8571 | 0 |  | 0.95238 | 0.0026455
[7 empty] | 172 | 8-ВЛ Гражданская 45 | 250 | 23.1 | 27.619 | 37.8 |  | 29.5063 | 0.081962
2017-11-08 | 15:45 | 0 | 0.79297 | 0.4332 | тп | БРЭС | 173 | тр-р №1 | 400 | 456.75 | 447.619 | 421.05 | 225/399 | 441.8063 | 0.76702 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 249.5238 | 242.55 | 247.8 | 229/402 | 246.6246 | 0.42817 | 5-3 | 1.1952 | 0
|  |  | 0.59974 |  | тп | БРЭС | 173 | тр-р №3 | 400 | 329.7 | 281.9048 | 345.45 | 229/401 | 319.0183 | 0.55385 | 5-3 | [9 empty] | 0.55385 | 118.6756
2017-11-13 | 19:20 | -2 | 0.93625 |  | ктп | БРЭС | 174 | тр-р №1 | 250 | 296.1 | 314.2857 | 337.05 | 230/397 | 315.8119 | 0.87726 | [10 empty] | 0.87726 | 20.4063
[7 empty] | 174 | 1-Б.Тарасовская 66-66А | 250 | 95.55 | 121.9048 | 132.3 |  | 116.5849 | 0.32385
[7 empty] | 174 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная 5-25,64-6-10 | 250 | 55.65 | 52.381 | 42 |  | 50.0103 | 0.13892
[7 empty] | 174 | 3-Б.Тарасовская 68-102 | 250 | 15.75 | 16.1905 | 23.1 |  | 18.3468 | 0.050963
[7 empty] | 174 | 4-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская 2-64 | 250 | 156.45 | 123.8095 | 149.1 |  | 143.1198 | 0.39756
[7 empty] | 174 | 5-Вокзальный проезд | 250 | 11.55 | 2.8571 | 6.3 |  | 6.9024 | 0.019173
[7 empty] | 174 | 6- | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 12:55 | -1 | 0.67813 |  | ктп | БРЭС | 175 | тр-р №1 | 100 | 97.65 | 61.9048 | 38.85 | 220/383 | 66.1349 | 0.45927 | [10 empty] | 0.45927 | 35.9585
[7 empty] | 175 | 1-Чернышевского 19 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 2-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 3-Цветочная 2-12; Полевая 17-21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 4-Цветочная, Звездная, ВНС, Чичерина 2-6, Октябрьская 1, 2, 7, 9, 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 5-Чернышевского 4-12 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 6-Заводская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | 7-Звездная 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-03 | 20:25 | 0 | 0.38792 |  | ктп | БРЭС | 176 | тр-р №1 | 250 | 70.35 | 83.8095 | 139.65 | 231/402 | 97.9365 | 0.27205 | 4-2 | [9 empty] | 0.27205 | 121.0224
[7 empty] | 176 | 1-Войкова | 250 | 9.45 | 3.8095 | 17.85 |  | 10.3698 | 0.028805
[7 empty] | 176 | 2-Ульянова | 250 | 28.35 | 41.9048 | 18.9 |  | 29.7183 | 0.082551
[7 empty] | 176 | 3-Попова 5 | 250 | 2.1 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 176 | 4-Ульянова 7А,В | 250 | 0 | 8.5714 | 0 |  | 2.8571 | 0.0079365
[7 empty] | 176 | 5-Малышева 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 176 | 6-Лебедева 4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 176 | 7-Госпитальная 1А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 176 | 8-Малышева, Лебедева | 250 | 22.05 | 28.5714 | 106.05 |  | 52.2238 | 0.14507
176
2017-11-14 | 19:25 | -3 | 0.36508 |  | ктп | БРЭС | 177 | тр-р №1 | 250 | 80.85 | 131.4286 | 40.95 | 236/414 | 84.4095 | 0.23447 | 5-3 | [9 empty] | 0.23447 | 127.2692
[7 empty] | 177 | 1-Октябрьская 26 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 177 | 2-Фурманова 12-32 | 250 | 1.05 | 3.8095 | 8.4 |  | 4.4198 | 0.012277
[7 empty] | 177 | 3-Фурманова 22 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 177 | 4-Фурманова 13-25, Чапаева 12-26 | 250 | 31.5 | 26.6667 | 28.35 |  | 28.8389 | 0.080108
[7 empty] | 177 | 5-УО | 250 | 1.05 | 19.0476 | 8.4 |  | 9.4992 | 0.026387
[7 empty] | 177 | 6-Фурманова 42 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 177 | 7-Фурманова 27-31, Чапаева, Зеленая, Линейная | 250 | 31.5 | 42.8571 | 5.25 |  | 26.5357 | 0.07371
177
2017-10-25 | 15:30 | 2 | 0.1112 | 0.31536 | тп | БРЭС | 178 | тр-р №1 | 400 | 64.05 | 47.619 | 55.65 | 238/414 | 55.773 | 0.096828 | аб. | тр-р №2 | 400 | 139.0476 | 165.9 | 181.65 | 235/413 | 162.1992 | 0.2816 | 5-5 | 0.37842 | 330.6784
[7 empty] | 178 | 1-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ДОЦ 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 2-ДОЦ 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 3-ЩС 1 котельн | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЩС -2 котельн | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 4-РП гараж | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-стройка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 5-терминал | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-РП 2 сборка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | [9 empty] | 6-Пекцеком | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-25 | 15:40 | 2 | 0.65917 | 0 | тп | БРЭС | 179 | тр-р №1 | 250 | 201.6 | 188.5714 | 237.3 | 222/388 | 209.1571 | 0.58099 | 5-5 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-5 | 0.58099 | 139.3201
[7 empty] | 179 | 1-Заготов (пила) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-мех.цех | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 179 | 2-мех.цех | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-шлиф.цех | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 179 | 3-шлиф.цех | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-термич.уч-к 2 | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 179 | 4-терм.уч-к | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-термичка | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 179 | 5-терм.уч-к | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-19 | 20:25 | 3 | 0.31719 | 0.32995 | тп | БРЭС | 180 | тр-р №1 | 400 | 147 | 142.8571 | 182.7 | 232/399 | 157.519 | 0.27347 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 115.2381 | 190.05 | 164.85 | 236/411 | 156.7127 | 0.27207 | 5-3 | 0.54554 | 241.7721
[7 empty] | 180 | 1-котельная, быт. Маг. | 400 | 16.8 | 48.5714 | 17.85 |  | 27.7405 | 0.048161 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Советская | 400 | 35.2381 | 88.2 | 39.9 |  | 54.446 | 0.094524
[7 empty] | 180 | 2-Акуловский переключатель 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарасовская 113 | 400 | 35.2381 | 56.7 | 81.9 |  | 57.946 | 0.1006
[7 empty] | 180 | 3-УО | 400 | 35.7 | 10.4762 | 19.95 |  | 22.0421 | 0.038267 |  | 3-1-я Тракторная 1 | 400 | 0.95238 | 0 | 4.2 |  | 1.7175 | 0.0029817
[7 empty] | 180 | 4-1-я Тракторная 1 вв.1 | 400 | 31.5 | 22.8571 | 63 |  | 39.119 | 0.067915 |  | 4-Тарасовская 112 | 400 | 11.4286 | 11.55 | 21 |  | 14.6595 | 0.025451
[7 empty] | 180 | 5-Тарасовская 110 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Акуловский переключатель 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 6-1-я Тракторная 2 | 400 | 45.15 | 41.9048 | 57.75 |  | 48.2683 | 0.083799 |  | 6-милиция | 400 | 3.8095 | 4.2 | 8.4 |  | 5.4698 | 0.0094963
[7 empty] | 180 | 7-Б.Тарасовская 114 | 400 | 11.55 | 7.619 | 16.8 |  | 11.9897 | 0.020815 |  | 7-9этажный ж/д | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 8-МКС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Водопроводный тупик | 400 | 20 | 33.6 | 24.15 |  | 25.9167 | 0.044994
[7 empty] | 180 | 9-Кат.защита | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-1-я Тракторная 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 10-Б.Тарасовская 118 Электротовары | 400 | 5.25 | 10.4762 | 7.35 |  | 7.6921 | 0.013354 |  | 10-стройка д.108 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 10:18 | 4 | 0.1575 |  | ктп | БРЭС | 181 | тр-р №1 | 250 | 8.4 | 11.4286 | 56.7 |  | 25.5095 | 0.07086 | [10 empty] | 0.07086 | 154.4696
[7 empty] | 181 | 1-№1 резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 2-№2 резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 3-№3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 4-№4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 5-№5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 6-№4 резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | 7-№7 | 250 | 7.35 | 8.5714 | 51.45 |  | 22.4571 | 0.062381
[7 empty] | 181 | 8-№8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-13 | 19:50 | -2 | 0.40651 |  | ктп | БРЭС | 182 | тр-р №1 | 400 | 202.65 | 132.381 | 234.15 | 227/396 | 189.727 | 0.32939 | 5-4 | [9 empty] | 0.32939 | 178.383
[7 empty] | 182 | 1-ВЛ-0,4кВ Вокзальный тупик, Вокзальная 41-49 | 400 | 75.6 | 15.2381 | 73.5 |  | 54.7794 | 0.095103
[7 empty] | 182 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная, Полевая, Линейная | 400 | 61.95 | 40.9524 | 65.1 |  | 56.0008 | 0.097224
[7 empty] | 182 | 3-ФАЭТОН | 400 | 3.15 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 182 | 4-Линейный переулок | 400 | 69.3 | 78.0952 | 84 |  | 77.1317 | 0.13391
2017-10-16 | 14:40 | 4 | 0.315 |  | ктп | КРЭС | 183 | тр-р №1 | 250 | 106.05 | 82.8571 | 113.4 | 232/410 | 100.769 | 0.27991 | [10 empty] | 0.27991 | 119.7143
[7 empty] | 183 | 1-Яблочкина 31 | 250 | 19.95 | 21.9048 | 26.25 |  | 22.7016 | 0.06306
[7 empty] | 183 | 2-Ленского 9, 9А, 11 | 250 | 1.05 | 0.95238 | 16.8 |  | 6.2675 | 0.01741
[7 empty] | 183 | 3-Садовая 4 | 250 | 5.25 | 2.8571 | 4.2 |  | 4.1024 | 0.011396
[7 empty] | 183 | 4-Садовая 7 | 250 | 2.1 | 0.95238 | 0 |  | 1.0175 | 0.0028263
[7 empty] | 183 | 5-Ермоловой 30 | 250 | 5.25 | 0.95238 | 3.15 |  | 3.1175 | 0.0086596
[7 empty] | 183 | 6-Садовая 6 | 250 | 19.95 | 15.2381 | 12.6 |  | 15.9294 | 0.044248
[7 empty] | 183 | 7- УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | 8-Садовая | 250 | 14.7 | 23.8095 | 30.45 |  | 22.9865 | 0.063851
[7 empty] | 183 | 9-Яблочкиной 33-41 | 250 | 9.45 | 3.8095 | 8.4 |  | 7.2198 | 0.020055
[7 empty] | 183 | 10-Добролюбова 13-25; Театральная 23-25, 26-32 | 250 | 28.35 | 15.2381 | 19.95 |  | 21.1794 | 0.058832
2017-10-16 | 15:16 | 4 | 0.52792 |  | ктп | КРЭС | 184 | тр-р №1 | 250 | 190.05 | 73.3333 | 106.05 | 229/401 | 123.1444 | 0.34207 | [10 empty] | 0.34207 | 109.3812
[7 empty] | 184 | 1-Королева 1, 1А, 3, 4, 6, 8 ; Валентиновская,Спорт | 250 | 14.7 | 4.7619 | 33.6 |  | 17.6873 | 0.049131
[7 empty] | 184 | 2-Королева 10-24; 17-27/1 | 250 | 31.5 | 12.381 | 30.45 |  | 24.777 | 0.068825
[7 empty] | 184 | 3-Королева5,5А,7,7А;1-я Валент-кая 9, 11,13,17,19 | 250 | 2.1 | 5.7143 | 15.75 |  | 7.8548 | 0.021819
[7 empty] | 184 | 4-Королева 9, 9А | 250 | 1.05 | 0 | 2.1 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 184 | 5-Королева 11; 13; 15 | 250 | 3.15 | 7.619 | 2.1 |  | 4.2897 | 0.011916
[7 empty] | 184 | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 184 | 7-рубильник 100А ПН | 250 | 3.15 | 1.9048 | 2.1 |  | 2.3849 | 0.0066248
2017-11-10 | 19:50 | -2 | 0.084656 |  | ктп | БРЭС | 185 | тр-р №1 | 250 | 21 | 30.4762 | 30.45 | 228/399 | 27.3087 | 0.075858 | 5-3 | [9 empty] | 0.075858 | 153.6387
[7 empty] | 185 | 1-левая сторона | 250 | 4.2 | 13.3333 | 2.1 |  | 6.5444 | 0.018179
[7 empty] | 185 | 2-правая сторона | 250 | 24.15 | 15.2381 | 29.4 |  | 22.9294 | 0.063693
[7 empty] | 185 | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 14:00 | -3 | 0.14815 |  | ктп | БРЭС | 186 | тр-р №1 | 250 | 38.85 | 53.3333 | 40.95 | 232/406 | 44.3778 | 0.12327 | [10 empty] | 0.12327 | 145.7561
[7 empty] | 186 | 1-Дорожная 10А | 250 | 2.1 | 0.95238 | 3.15 |  | 2.0675 | 0.0057429
[7 empty] | 186 | 2-Стамбет | 250 | 31.5 | 54.2857 | 36.75 |  | 40.8452 | 0.11346
[7 empty] | 186 | 3-Кооперативная 5-6-9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-03 | 21:35 | 0 | 0.016534 |  | ктп | БРЭС | 187 | тр-р №1 | 160 | 2.1 | 3.8095 | 1.05 | 234/409 | 2.3198 | 0.010069 | [10 empty] | 0.010069 | 105.3287
[7 empty] | 187 | Автомат | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 187 | Автомат | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 187 | Автомат | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 187 | Автомат | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-13 | 9:02 | 4 | 0.15162 |  | ктп | БРЭС | 188 | тр-р №1 | 630 | 137.55 | 110.4762 | 128.1 | 236/410 | 125.3754 | 0.1382 | [10 empty] | 0.1382 | 361.0509
[7 empty] | 188 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 19:40 | -2 | 0.11111 | 0.1331 | тп | БРЭС | 189 | тр-р №1 | 630 | 100.8 | 77.1429 | 86.1 | 228/399 | 88.0143 | 0.097018 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 107.619 | 120.75 | 105 | 226/396 | 111.123 | 0.12249 | 5-1 | 0.21951 | 653.9746
[7 empty] | 189 | 1-ВНС | 630 | 6.3 | 4.7619 | 7.35 |  | 6.1373 | 0.0067651 |  | 1-Маяковского 18А к.4 | 630 | 35.2381 | 63 | 66.15 |  | 54.796 | 0.060401
[7 empty] | 189 | 2-ЦТП | 630 | 12.6 | 10.4762 | 10.5 |  | 11.1921 | 0.012337 |  | 2-Маяковского 18Б | 630 | 64.7619 | 59.85 | 49.35 |  | 57.9873 | 0.063919
[7 empty] | 189 | 3-стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 4-стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 17.1429 | 15.75 | 15.75 |  | 16.2143 | 0.017873
[7 empty] | 189 | 5-Маяковского 18А | 630 | 45.15 | 42.8571 | 32.55 |  | 40.1857 | 0.044296 |  | 5-стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 6-Маяковского18Б | 630 | 39.9 | 43.8095 | 44.1 |  | 42.6032 | 0.046961 |  | 6-УО | 630 | 11.4286 | 7.35 | 8.4 |  | 9.0595 | 0.0099862
2017-10-16 | 15:35 | 4 | 0.35583 |  | тп | КРЭС | 190 | тр-р №1 | 250 | 92.4 | 80.9524 | 128.1 | 235/411 | 100.4841 | 0.27912 | [10 empty] | 0.27912 | 119.8459
[7 empty] | 190 | 1-1-й Спортивный тупик | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 190 | 2-Вокзальная 4 | 250 | 0 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.0175 | 0.0028263
[7 empty] | 190 | 3-1-я Валентиновская | 250 | 9.45 | 2.8571 | 13.65 |  | 8.6524 | 0.024034
[7 empty] | 190 | 4-Спортивная | 250 | 40.95 | 23.8095 | 31.5 |  | 32.0865 | 0.089129
[7 empty] | 190 | УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 19:10 | -2 | 0.24792 |  | ктп | БРЭС | 191 | тр-р №1 | 100 | 18.9 | 17.1429 | 35.7 | 234/408 | 23.9143 | 0.16607 | 4-1 | [9 empty] | 0.16607 | 55.4562
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 5 | 100 | 15.75 | 17.1429 | 29.4 |  | 20.7643 | 0.1442
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 7 | 100 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.0048611
[7 empty] | 191 | №3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 18:30 | -2 | 0.26797 | 0.27116 | тп | БРЭС | 192 | тр-р №1 | 400 | 122.85 | 98.0952 | 154.35 | 230/398 | 125.0984 | 0.21718 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 156.1905 | 129.15 | 133.35 | 229/398 | 139.5635 | 0.2423 | 5-2 | 0.45948 | 287.5553
[7 empty] | 192 | 1-Маяковского 18 | 400 | 60.9 | 49.5238 | 49.35 |  | 53.2579 | 0.092462 |  | 1-Маяковского 18Г | 400 | 52.381 | 32.55 | 46.2 |  | 43.7103 | 0.075886
[7 empty] | 192 | 2-Маяковского 18Г | 400 | 56.7 | 46.6667 | 57.75 |  | 53.7056 | 0.093239 |  | 2-Маяковского 18 | 400 | 48.5714 | 43.05 | 46.2 |  | 45.9405 | 0.079758
[7 empty] | 192 | 3-Маяковского 18В | 400 | 29.4 | 30.4762 | 18.9 |  | 26.2587 | 0.045588 |  | 3-Маяковского 18В | 400 | 78.0952 | 89.25 | 50.4 |  | 72.5817 | 0.12601
[7 empty] | 192 | 4-Ленинская 12 "Маяк" | 400 | 0 | 4.7619 | 6.3 |  | 3.6873 | 0.0064016 |  | 4-Маяковского 35Б | 400 | 3.8095 | 4.2 | 8.4 |  | 5.4698 | 0.0094963
[7 empty] | 192 | [9 empty] | 5-Ленинская 12 "Маяк" | 400 | 0 | 3.15 | 0 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 192 | [9 empty] | 6-УО | 400 | 7.619 | 7.35 | 2.1 |  | 5.6897 | 0.0098779
2017-11-06 | 21:10 | -3 | 0.10208 | 0.066138 |  | БРЭС | 193 | тр-р №1 | 250 | 22.05 | 19.0476 | 36.75 | 225/396 | 25.9492 | 0.072081 |  | тр-р №2 | 250 | 23.8095 | 15.75 | 9.45 | 231/403 | 16.3365 | 0.045379 |  | 0.11746 | 293.4444
[7 empty] | 193 | 1-Маяковского 10А правая | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Маяковского 10А правая | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 193 | 2-Маяковского 10А левая | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Маяковского 10А левая | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 193 | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-26 | 12:40 | 1 | 0.21 |  | ктп | БРЭС | 194 | тр-р №1 | 250 | 75.6 | 28.5714 | 40.95 | 225/393 | 48.3738 | 0.13437 | 5-1 | [9 empty] | 0.13437 | 143.9107
[7 empty] | 194 | ВЛ 1 2-я территория | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | ВРУ 1-я территория | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | ВЛ 2 2-я территория | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 12:35 | -3 | 0.21292 |  | ктп | БРЭС | 195 | тр-р №1 | 250 | 76.65 | 47.619 | 37.8 | 224/390 | 54.023 | 0.15006 | 5-1 | [9 empty] | 0.15006 | 141.3019
[7 empty] | 195 | 1-ж/д левая сторона | 250 | 45.15 | 40.9524 | 26.25 |  | 37.4508 | 0.10403
[7 empty] | 195 | 2-ж/д правая сторона | 250 | 23.1 | 4.7619 | 5.25 |  | 11.0373 | 0.030659
[7 empty] | 195 | 3-д.16 | 250 | 2.1 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | 0.0029167
2017-11-09 | 14:55 | -1 | 0.19141 | 0 | тп | КРЭС | 196 | тр-р №1 | 160 | 44.1 | 3.8095 | 13.65 | 233/404 | 20.5198 | 0.089062 | 5-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | [7 empty] | 0.089062 | 478.5614
[7 empty] | 196 | 1-стройка "Олимп" | 160 | 44.1 | 3.8095 | 13.65 |  | 20.5198 | 0.089062
[7 empty] | 196 | 2-ИВРУС 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 196 | 3-тр- прогревочныый 2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 196 | 4-прогрев трансф. | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 13:55 | -3 | 0.51625 |  | ктп | БРЭС | 197 | тр-р №1 | 250 | 183.75 | 155.2381 | 185.85 | 232/405 | 174.946 | 0.48596 | 3-2 | [9 empty] | 0.48596 | 85.459
2017-11-13 | 19:40 | -2 | 0.67375 |  | ктп | БРЭС | 198 | тр-р №1 | 250 | 242.55 | 169.5238 | 238.35 | 233/406 | 216.8079 | 0.60224 | [10 empty] | 0.60224 | 66.1269
[7 empty] | 198 | 1-ВЛ-0,4кВ Радио, Пожидаева | 250 | 77.7 | 43.8095 | 108.15 |  | 76.5532 | 0.21265
[7 empty] | 198 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная | 250 | 89.25 | 53.3333 | 55.65 |  | 66.0778 | 0.18355
[7 empty] | 198 | 3-ВЛ-0,4кВ Народная, Рузина | 250 | 27.3 | 61.9048 | 34.65 |  | 41.2849 | 0.11468
[7 empty] | 198 | 4-Народная 24А | 250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 198 | 5-Народная 12/35 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 6-Пожидаева 2А | 250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 198 | 7-Пожидаева 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 8-гараж | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 9-Иванов | 250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 198 | 10-УО | 250 | 25.2 | 6.6667 | 30.45 |  | 20.7722 | 0.057701
[7 empty] | 198 | 11-Пожидаева 6 (Тарасов ?) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 12:15 | -3 | 0.20052 |  | ктп | БРЭС | 199 | тр-р №1 | 400 | 115.5 | 65.7143 | 50.4 | 234/409 | 77.2048 | 0.13404 | 5-2 | [9 empty] | 0.13404 | 230.3464
[7 empty] | 199 | 1-Любимовка | 400 | 40.95 | 1.9048 | 1.05 |  | 14.6349 | 0.025408
[7 empty] | 199 | 2-Стартовая | 400 | 10.5 | 2.8571 | 31.5 |  | 14.9524 | 0.025959
[7 empty] | 199 | 3-Дачная, Санаторная | 400 | 48.3 | 60 | 10.5 |  | 39.6 | 0.06875
2017-11-12 | 10:40 | -3 | 0.1455 |  | ктп | КРЭС | 200 | тр-р №1 | 250 | 34.65 | 52.381 | 32.55 | 231/402 | 39.8603 | 0.11072 | [10 empty] | 0.11072 | 147.8423
[7 empty] | 200 | 1-Ермоловой 50 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 2-Ермоловой 9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 3-Ермоловой 6Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 6-Ермоловой 62 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 8-Ермоловой 42 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 10-Ермоловой 7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 11-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 19:25 | 0 | 0.52208 |  | ктп | БРЭС | 201 | тр-р №1 | 250 | 187.95 | 126.6667 | 181.65 | 234/405 | 165.4222 | 0.45951 | 5-1 | [9 empty] | 0.45951 | 89.8571
[7 empty] | 201 | 1-Октябрьская 10А-12А | 250 | 16.8 | 1.9048 | 1.05 |  | 6.5849 | 0.018291
[7 empty] | 201 | 2-Сосновый бор 7 | 250 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 201 | 3-Сосновый бор 7 | 250 | 29.4 | 32.381 | 18.9 |  | 26.8937 | 0.074705
[7 empty] | 201 | 4-Октябрьская 2; 4А; 6А; 6Б | 250 | 14.7 | 11.4286 | 21 |  | 15.7095 | 0.043638
[7 empty] | 201 | 5-Б.тупик 7 | 250 | 23.1 | 0 | 0 |  | 7.7 | 0.021389
[7 empty] | 201 | 6-Октябрьская 1 м-н | 250 | 0 | 6.6667 | 0 |  | 2.2222 | 0.0061728
[7 empty] | 201 | 7-ВЛ 0,4кВ Октябрьская; Первомайская | 250 | 133.35 | 77.1429 | 100.8 |  | 103.7643 | 0.28823
[7 empty] | 201 | 8-УО | 250 | 19.95 | 0 | 14.7 |  | 11.55 | 0.032083
2017-11-06 | 11:40 | -3 | 0.13672 |  | ктп | БРЭС | 202 | тр-р №1 | 400 | 60.9 | 58.0952 | 78.75 | 234/410 | 65.9151 | 0.11444 | 5-3 | [9 empty] | 0.11444 | 235.5601
[7 empty] | 202 | 1- руб.4 -торсада на опору напр.4 | 400 | 33.6 | 36.1905 | 31.5 |  | 33.7635 | 0.058617
[7 empty] | 202 | 2-руб.2 -торсада на опору напр.2 | 400 | 13.65 | 14.2857 | 19.95 |  | 15.9619 | 0.027712
[7 empty] | 202 | 3-руб.3 -торсада на опору напр.3 | 400 | 1.05 | 5.7143 | 9.45 |  | 5.4048 | 0.0093833
[7 empty] | 202 | 4-д.89 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 5-учет | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 6-учёт | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 7- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-06 | 12:00 | -3 | 0.029167 |  | ктп | БРЭС | 203 | тр-р №1 | 250 | 9.45 | 10.4762 | 10.5 | 234/409 | 10.1421 | 0.028172 | [10 empty] | 0.028172 | 161.5663
[7 empty] | 203 | 1- Пограничный тупик | 250 | 2.1 | 0.95238 | 0 |  | 1.0175 | 0.0028263
[7 empty] | 203 | 2- Полевая | 250 | 6.3 | 7.619 | 9.45 |  | 7.7897 | 0.021638
[7 empty] | 203 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | БРЭС | 204 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | аб. | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | аб. | 0 | 432.25
[7 empty] | 204 | 1-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-котельная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 204 | 2-ЦТП-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 16:35 | 2 | 0.45391 |  | тп | БРЭС | 205 | тр-р №1 | 400 | 246.75 | 165.7143 | 261.45 | 227/397 | 224.6381 | 0.39 | [10 empty] | 0.39 | 162.2609
[7 empty] | 205 | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 205 | 2-комбик. завод 29-31 | 400 | 38.85 | 41.9048 | 42 |  | 40.9183 | 0.071039
[7 empty] | 205 | 3-комбик. завод 15-34 | 400 | 32.55 | 28.5714 | 39.9 |  | 33.6738 | 0.058461
[7 empty] | 205 | 4-д.20 пятиэтажка | 400 | 16.8 | 8.5714 | 23.1 |  | 16.1571 | 0.028051
[7 empty] | 205 | 5-турбаза | 400 | 38.85 | 34.2857 | 37.8 |  | 36.9786 | 0.064199
[7 empty] | 205 | 6-комбик. завод 11-14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 11:20 | 5 | 0.57167 | 0.58042 | тп | БРЭС | 206 | тр-р №1 | 250 | 205.8 | 164.7619 | 159.6 | 232/403 | 176.7206 | 0.49089 | 5-4 | тр-р №2 | 250 | 193.3333 | 200.55 | 208.95 | 232/402 | 200.9444 | 0.55818 | 5-2 | 1.0491 | 0
[7 empty] | 206 | гараж совхоза | 250 | 63 | 59.0476 | 53.55 |  | 58.5325 | 0.16259 |  | 1-столярка, весовая | 250 | 53.3333 | 56.7 | 50.4 |  | 53.4778 | 0.14855
[7 empty] | 206 | 2-Центральная 4 | 250 | 7.35 | 8.5714 | 7.35 |  | 7.7571 | 0.021548 |  | 2-телятник | 250 | 27.619 | 28.35 | 47.25 |  | 34.4063 | 0.095573
[7 empty] | 206 | 3- "Виктория" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-дет.сад | 250 | 11.4286 | 12.6 | 7.35 |  | 10.4595 | 0.029054
[7 empty] | 206 | 4-ЗАО "Вингс-М" №2 | 250 | 56.7 | 61.9048 | 82.95 |  | 67.1849 | 0.18662 |  | 4-Центральная 4 | 250 | 5.7143 | 0 | 30.45 |  | 12.0548 | 0.033485
[7 empty] | 206 | 5- дет. сад | 250 | 28.35 | 33.3333 | 18.9 |  | 26.8611 | 0.074614 |  | 5-ЗАО "Вингс-М" №1 | 250 | 72.381 | 87.15 | 85.05 |  | 12.0548 | 0.033485
|  |  | 0 |  | тп | БРЭС | 207 | тр-р №1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3-2 | [9 empty] | 0 | 212.8
[7 empty] | 207 | 1-столовая | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 2-ж/д 56 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 3-ж/д 28 стройка Конюхов | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 4-ИВРУС-2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 5-ИВРУС-1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 6-СНТ "Наука" | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 17:05 | 2 | 0.11045 | 0 | тп | БРЭС | 208 | тр-р №1 | 1000 | 127.05 | 159.0476 | 154.35 | 230/400 | 146.8159 | 0.10196 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.10196 | 1194.3992
[7 empty] | 208 | 1-Горзеленхозстрой | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Сосновый бор 11персоналка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 2-Сосоновый бор 12 к1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-КНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 3-доктор (Сосновый бор 5) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Сосоновый бор 12 к.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 4-КНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Сосновый бор 12 к.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 5-Сосновый бор 12 к.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-25 | 15:10 | 2 | 0.59792 | 0.46667 | тп | БРЭС | 209 | тр-р №1 | 250 | 215.25 | 171.4286 | 201.6 | 227/391 | 196.0929 | 0.5447 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 117.1429 | 168 | 143.85 | 226/392 | 142.9976 | 0.39722 | 5-3 | 0.94192 | 19.3123
[7 empty] | 209 | 1-водозабор | 250 | 86.1 | 91.4286 | 88.2 |  | 88.5762 | 0.24604 |  | 1-водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 2-Мичурина 1 | 250 | 30.45 | 19.0476 | 22.05 |  | 23.8492 | 0.066248 |  | 2-РИАМА | 250 | 19.0476 | 40.95 | 28.35 |  | 29.4492 | 0.081803
[7 empty] | 209 | 3-ж/д 106 | 250 | 16.8 | 23.8095 | 26.25 |  | 22.2865 | 0.061907 |  | 3-Б.Тарасовская | 250 | 35.2381 | 30.45 | 40.95 |  | 35.546 | 0.098739
[7 empty] | 209 | 4-Галакс | 250 | 39.9 | 26.6667 | 34.65 |  | 33.7389 | 0.093719 |  | 4-гостиница, почта | 250 | 33.3333 | 54.6 | 66.15 |  | 51.3611 | 0.14267
[7 empty] | 209 | 5-РИАМА столовая | 250 | 3.15 | 0 | 5.25 |  | 2.8 | 0.0077778 |  | 5-магазин "Галакс" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 6-Общежитие, почта | 250 | 38.85 | 11.4286 | 24.15 |  | 24.8095 | 0.068915 |  | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 7-выст. Павильон | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-магазин | 250 | 35.2381 | 30.45 | 37.8 |  | 34.496 | 0.095822
[7 empty] | 209 | 8-Ангар | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-типография | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8-выст.п-н | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 14:55 | 2 | 0.6684 | 0.22167 | тп | БРЭС | 211 | тр-р №1 | 180 | 107.1 | 110.4762 | 173.25 | 226/393 | 130.2754 | 0.50261 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 55.2381 | 79.8 | 54.6 | 233/407 | 63.2127 | 0.17559 | 4-1 | 0.6782 | 92.0197
[7 empty] | 211 | 1-Чапаева магазин, парикмах. | 180 | 5.25 | 30.4762 | 34.65 |  | 23.4587 | 0.090504 |  | 1-Свердлова | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 2-Гоголя 5 | 180 | 0 | 1.9048 | 0 |  | 0.63492 | 0.0024495 |  | 2-ВЛ у Гоголя, Толстого, Чехова | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 3-Чапаева 1Б эконом. магазин | 180 | 2.1 | 2.8571 | 18.9 |  | 7.9524 | 0.03068 |  | 3-ВЛ-0,4кВ начало ул.Свердлова | 250 | 0 | 8.4 | 11.55 |  | 6.65 | 0.018472
[7 empty] | 211 | 4-резерв | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 5-"Трэвэл" | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 6-Свердлова 8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-резев | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 7-ВЛ опор.1 ул.Гоголя,Чехова, Толстого | 180 | 39.9 | 40 | 46.2 |  | 42.0333 | 0.16217 |  | 7- Чапаева 1А-1Б | 250 | 9.5238 | 19.95 | 9.45 |  | 12.9746 | 0.036041
[7 empty] | 211 | 8-ВЛ-0,4кв Гоголя 5 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 13:10 | -1 | 0.75104 |  | ктп | БРЭС | 213 | тр-р №1 | 100 | 54.6 | 38.0952 | 108.15 | 225/391 | 66.9484 | 0.46492 | [10 empty] | 0.46492 | 35.5829
[7 empty] | 213 | 1-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 213 | 2-Халтурина 1-21; 22; 24 | 100 | 48.3 | 7.619 | 30.45 |  | 28.7897 | 0.19993
[7 empty] | 213 | 3-Полевая 6; 8; 9, склад ГОРПО | 100 | 2.1 | 9.5238 | 17.85 |  | 9.8246 | 0.068226
[7 empty] | 213 | 4-Толстого, Гоголя, Спартаковская нечетные, Полевая | 100 | 11.55 | 31.4286 | 45.15 |  | 29.3762 | 0.204
[7 empty] | 213 | 5-Гоголя 7/8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 213 | 6-Толстого 4 | 100 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 0.019444
2017-10-23 | 19:20 | 1 | 0.33069 |  | ктп | КРЭС | 214 | тр-р №1 | 250 | 112.35 | 119.0476 | 98.7 | 223/391 | 110.0325 | 0.30565 | 4-3 | [9 empty] | 0.30565 | 115.4364
[7 empty] | 214 | 1-Цветаевой дет. санаторий | 250 | 15.75 | 22.8571 | 27.3 |  | 21.969 | 0.061025
[7 empty] | 214 | 2-Полевая 45-53; 58-64, Высоковольтная 1-11; Урицкого 1-7; Цветаева 38 | 250 | 16.8 | 36.1905 | 9.45 |  | 20.8135 | 0.057815
[7 empty] | 214 | 3-Полевая 47 | 250 | 3.15 | 3.8095 | 6.3 |  | 4.4198 | 0.012277
[7 empty] | 214 | 4-Спартаковская | 250 | 10.5 | 20.9524 | 6.3 |  | 12.5841 | 0.034956
[7 empty] | 214 | 5-Урицкого | 250 | 0 | 13.3333 | 0 |  | 4.4444 | 0.012346
[7 empty] | 214 | 6-"Фитнес" | 250 | 61.95 | 38.0952 | 31.5 |  | 43.8484 | 0.1218
[7 empty] | 214 | 7-Урицкого 3 | 250 | 0 | 2.8571 | 2.1 |  | 1.6524 | 0.0045899
[7 empty] | 214 | 8-УО | 250 | 21 | 4.7619 | 36.75 |  | 20.8373 | 0.057881
2017-11-12 | 13:10 | -7 | 0.71511 |  | ктп | БРЭС | 216 | тр-р №1 | 160 | 113.4 | 164.7619 | 105 | 234/410 | 127.7206 | 0.55434 | [10 empty] | 0.55434 | 47.4179
[7 empty] | 216 | 1-Кирова 93 А,Б,В,Г | 160 | 15.75 | 14.2857 | 9.45 |  | 13.1619 | 0.057126
[7 empty] | 216 | 2-Кирова 93Д, 97 А,Б,Г | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 216 | 3 -Кирова 95Б, 99В | 160 | 17.85 | 8.5714 | 9.45 |  | 11.9571 | 0.051897
[7 empty] | 216 | 4-стройка 97В | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 216 | УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-20 | 19:10 | 2 | 0.39083 |  | ктп | КРЭС | 217 | тр-р №1 | 250 | 140.7 | 119.0476 | 132.3 | 229/400 | 130.6825 | 0.36301 | 5-3 | [9 empty] | 0.36301 | 105.9001
[7 empty] | 217 | 1-ВЛ-0,4кВ Торговые ряды | 250 | 54.6 | 60 | 51.45 |  | 55.35 | 0.15375
[7 empty] | 217 | 2-торг.п-ны "У Палыча", "Меха Россиии" | 250 | 26.25 | 7.619 | 11.55 |  | 15.1397 | 0.042055
[7 empty] | 217 | 3-магазин Рандеву | 250 | 49.35 | 32.381 | 44.1 |  | 41.9437 | 0.11651
2017-10-20 | 19:00 | 2 | 0.7875 |  | ктп | БРЭС | 218 | тр-р №1 | 100 | 113.4 | 93.3333 | 90.3 | 235/407 | 99.0111 | 0.68758 | [10 empty] | 0.68758 | 20.7761
[7 empty] | 218 | КАБ 3 | 100 | 113.4 | 93.3333 | 90.3 |  | 99.0111 | 0.68758
[7 empty] | 218 | КАБ 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 218 | КАБ 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 19:30 | 1 | 0.66435 | 0.52662 | тп | КРЭС | 219 | тр-р №1 | 630 | 602.7 | 445.7143 | 426.3 | 232/394 | 491.5714 | 0.54186 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 441.9048 | 390.6 | 477.75 | 222/389 | 436.7516 | 0.48143 | 5-2 | 1.0233 | 0
[7 empty] | 219 | 1-Горького 43А | 630 | 52.5 | 47.619 | 35.7 |  | 45.273 | 0.049904 |  | 1-Космонавтов 13 | 630 | 98.0952 | 38.85 | 39.9 |  | 58.9484 | 0.064978
[7 empty] | 219 | 2-Космонавтов 11 | 630 | 90.3 | 59.0476 | 61.95 |  | 70.4325 | 0.077637 |  | 2-д.11 | 630 | 80.9524 | 85.05 | 80.85 |  | 82.2841 | 0.090701
[7 empty] | 219 | 3-Космонавтов 13 | 630 | 120.75 | 94.2857 | 45.15 |  | 86.7286 | 0.0956 |  | 3-Горького 45 | 630 | 12.381 | 9.45 | 8.4 |  | 10.077 | 0.011108
[7 empty] | 219 | 4-Космонавтов 11 | 630 | 76.65 | 53.3333 | 56.7 |  | 62.2278 | 0.068593 |  | 4-д.11 | 630 | 60.9524 | 84 | 56.7 |  | 67.2175 | 0.074093
[7 empty] | 219 | 5-Горького 45 | 630 | 163.8 | 157.1429 | 117.6 |  | 146.181 | 0.16113 |  | 5-"Сатурн" | 630 | 145.7143 | 142.8 | 121.8 |  | 136.7714 | 0.15076
[7 empty] | 219 | 6-д/сад | 630 | 7.35 | 0.95238 | 1.05 |  | 3.1175 | 0.0034364 |  | 6-Горького 43А | 630 | 48.5714 | 26.25 | 47.25 |  | 40.6905 | 0.044853
[7 empty] | 219 | 7-Космонавтов 15 Сатурн | 630 | 78.75 | 87.619 | 92.4 |  | 86.2563 | 0.09508 |  | 7-дет. сад | 630 | 0.95238 | 1.05 | 0 |  | 0.66746
[7 empty] | 219 | [9 empty] | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 18:45 | 1 | 0.39699 | 0.41898 | тп | КРЭС | 220 | тр-р №1 | 630 | 360.15 | 306.6667 | 311.85 | 228/395 | 326.2222 | 0.35959 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 278.0952 | 354.9 | 380.1 | 224/389 | 337.6984 | 0.37224 | 5-1 | 0.73183 | 224.6955
[7 empty] | 220 | 1-Космонавтов 5 | 630 | 43.05 | 54.2857 | 48.3 |  | 48.5452 | 0.053511 |  | 1-школа №20 пищеблок | 630 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00034993
[7 empty] | 220 | 2-ВНС | 630 | 47.25 | 4.7619 | 48.3 |  | 33.4373 | 0.036858 |  | 2-Космонавтов 5 | 630 | 40 | 44.1 | 40.95 |  | 41.6833 | 0.045947
[7 empty] | 220 | 3-школа №20 пищеблок | 630 | 8.4 | 5.7143 | 4.2 |  | 6.1048 | 0.0067292 |  | 3-Космонавтов 3 | 630 | 32.381 | 51.45 | 37.8 |  | 40.5437 | 0.044691
[7 empty] | 220 | 4-ВЛ-0,4кВ Чайкина, Главная, Урицкого | 630 | 88.2 | 68.5714 | 33.6 |  | 63.4571 | 0.069948 |  | 4-школа №20 эл.щит | 630 | 15.2381 | 17.85 | 16.8 |  | 16.6294 | 0.01833
[7 empty] | 220 | 5-Космонавтов 9 | 630 | 22.05 | 37.1429 | 48.3 |  | 35.831 | 0.039496 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Строителей | 630 | 45.7143 | 35.7 | 32.55 |  | 37.9881 | 0.041874
[7 empty] | 220 | 6-Космонавтов 3 | 630 | 58.8 | 49.5238 | 70.35 |  | 59.5579 | 0.06565 |  | 6-Космонавтов 9 | 630 | 73.3333 | 99.75 | 108.15 |  | 93.7444 | 0.10333
[7 empty] | 220 | 7-школа №20 эл.щит | 630 | 1.05 | 1.9048 | 2.1 |  | 1.6849 | 0.0018573 |  | 7-ВНС | 630 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215
[7 empty] | 220 | 8-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 58.8 | 52.381 | 66.15 |  | 59.1103 | 0.065157 |  | 8-тонар | 630 | 0 | 0 | 12.6 |  | 4.2 | 0.0046296
[7 empty] | 220 | 9-УО | 630 | 32.55 | 9.5238 | 8.4 |  | 16.8246 | 0.018546 |  | 9-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 23.8095 | 38.85 | 42 |  | 34.8865 | 0.038455
[7 empty] | 220 | 10-Чайкиной 23 Б | 630 | 1.05 | 0.95238 | 0 |  | 0.66746 | 0.00073574 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Гвардейская 3А, 3Б | 630 | 7.619 | 7.35 | 15.75 |  | 10.2397 | 0.011287
[7 empty] | 220 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-гаражи | 630 | 41.9048 | 50.4 | 76.65 |  | 56.3183 | 0.062079
2017-10-23 | 19:00 | 1 | 0.55964 | 0.3737 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 400 | 279.3 | 247.619 | 322.35 | 221/395 | 283.0897 | 0.49148 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 173.3333 | 140.7 | 215.25 | 222/388 | 176.4278 | 0.3063 | 5-2 | 0.79777 | 107.5846
[7 empty] | 221 | 1-Космонатвов 3А | 400 | 73.5 | 41.9048 | 136.5 |  | 83.9683 | 0.14578 |  | 1-Катодная защита | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 221 | 2-Космонавтов 1Б | 400 | 142.8 | 122.8571 | 141.75 |  | 135.8024 | 0.23577 |  | 2-Космонавтов 3А | 400 | 64.7619 | 57.75 | 94.5 |  | 72.3373 | 0.12559
[7 empty] | 221 | 3-Космонавтов 1А | 400 | 46.2 | 47.619 | 35.7 |  | 43.173 | 0.074953 |  | 3-Космонавтов 1Б | 400 | 26.6667 | 18.9 | 37.8 |  | 27.7889 | 0.048245
[7 empty] | 221 | 4-иврус | 400 | 16.8 | 16.1905 | 9.45 |  | 14.1468 | 0.02456 |  | 4-парикмахерская | 400 | 24.7619 | 18.9 | 25.2 |  | 22.954 | 0.039851
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 5-Космонавтов 1А | 400 | 59.0476 | 37.8 | 81.9 |  | 59.5825 | 0.10344
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 6-УО | 400 | 41.9048 | 10.5 | 46.2 |  | 32.8683 | 0.057063
2017-11-12 | 10:55 | -7 | 0.38624 |  | тп | БРЭС | 222 | тр-р №1 | 250 | 94.5 | 139.0476 | 136.5 | 228/396 | 123.3492 | 0.34264 | [10 empty] | 0.34264 | 109.2867
[7 empty] | 222 | 1-рыбхоз, ул.Полевая | 250 | 52.5 | 91.4286 | 70.35 |  | 71.4262 | 0.19841
[7 empty] | 222 | 2-Цветочная 2А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 222 | 3-Цветочный проезд | 250 | 7.35 | 13.3333 | 0 |  | 6.8944 | 0.019151
[7 empty] | 222 | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 222 | 5-Полевая | 250 | 10.5 | 0 | 19.95 |  | 10.15 | 0.028194
[7 empty] | 222 | 6-Первомайская 15 | 250 | 19.95 | 8.5714 | 10.5 |  | 13.0071 | 0.036131
[7 empty] | 222 | 7-катод. защита | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 222 | 8-Цветочная | 250 | 12.6 | 14.2857 | 11.55 |  | 12.8119 | 0.035589
2017-11-01 |  | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 223 | тр-р №1 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332.5
[7 empty] | 223 | 1) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017-10-30 | 19:25 | -1 | 0.23698 |  | ктп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 400 | 136.5 | 135.2381 | 103.95 | 224/389 | 125.2294 | 0.21741 | 4-2 | [9 empty] | 0.21741 | 208.1684
[7 empty] | 224 | 1-Парковка | 400 | 10.5 | 9.5238 | 4.2 |  | 8.0746 | 0.014018
[7 empty] | 224 | 2-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 224 | 3-автомойка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 224 | 4-автомойка | 400 | 7.35 | 22.8571 | 9.45 |  | 13.219 | 0.02295
[7 empty] | 224 | 5-АЗС | 400 | 17.85 | 34.2857 | 28.35 |  | 26.8286 | 0.046577
[7 empty] | 224 | 6-медцентр | 400 | 88.2 | 49.5238 | 45.15 |  | 60.9579 | 0.10583
2017-10-22 | 20:00 | 2 | 0.24636 | 0.34453 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 400 | 134.4 | 141.9048 | 140.7 | 229/402 | 139.0016 | 0.24132 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 110.4762 | 198.45 | 170.1 | 238/411 | 159.6754 | 0.27721 | 4-1 | 0.51854 | 256.1386
[7 empty] | 225 | 1-Горького 16 корп.4 | 400 | 51.45 | 16.1905 | 25.2 |  | 30.9468 | 0.053727 |  | 1-Горького 16 корп.1 | 400 | 14.2857 | 16.8 | 32.55 |  | 21.2119 | 0.036826
[7 empty] | 225 | 2-ВЛ-0,4кВ Баумана, Горького | 400 | 6.3 | 10.4762 | 12.6 |  | 9.7921 | 0.017 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Победы 18 | 400 | 11.4286 | 23.1 | 19.95 |  | 18.1595 | 0.031527
[7 empty] | 225 | 3-Горького 69А | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 3-Кутузова 42Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 225 | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 52.5 | 54.2857 | 53.55 |  | 53.4452 | 0.092787 |  | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 83.8095 | 51.45 | 69.3 |  | 68.1865 | 0.11838
[7 empty] | 225 | 5-Кутузова 42А | 400 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.0024306 |  | 5- Кутузова, Баумана | 400 | 0 | 0 | 5.25 |  | 1.75 | 0.0030382
[7 empty] | 225 | 6-Горького 16 корп.1 | 400 | 19.95 | 14.2857 | 32.55 |  | 22.2619 | 0.038649 |  | 6-Горького 16 корп.4 | 400 | 14.2857 | 39.9 | 18.9 |  | 24.3619 | 0.042295
[7 empty] | 225 | 7-стройка мед.центр | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Баумана 10,12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 225 | 8-Баумана 10,12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Баумана | 400 | 0 | 11.55 | 0 |  | 3.85 | 0.006684
[7 empty] | 225 | [9 empty] | 9-УО | 400 | 9.5238 | 46.2 | 16.8 |  | 24.1746 | 0.04197
2017-10-22 | 11:28 | 2 | 0.22167 |  | ктп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 250 | 79.8 | 40.9524 | 67.2 | 226/391 | 62.6508 | 0.17403 | [10 empty] | 0.17403 | 137.3175
[7 empty] | 226 | 1-ВРУ-1 Журнальная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 2-ВЛ-0,4 Журнальный тупик 1,2,3 | 250 | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 1.4 | 0.0038889
[7 empty] | 226 | 3-ВРУ-3 Журнальная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 4-ВРУ-2 Журнальная 10 | 250 | 0 | 7.619 | 10.5 |  | 6.0397 | 0.016777
[7 empty] | 226 | 5-ВЛ-0,4 Журнальная 6А | 250 | 0 | 3.8095 | 0 |  | 1.2698 | 0.0035273
[7 empty] | 226 | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 7-ВЛ-0,4 Журнальная | 250 | 21 | 13.3333 | 58.8 |  | 31.0444 | 0.086235
2017-10-14 | 16:20 | 2 | 0.49 |  | ктп | БРЭС | 227 | тр-р №1 | 250 | 176.4 | 103.8095 | 133.35 | 230/405 | 137.8532 | 0.38293 | [10 empty] | 0.38293 | 102.5886
[7 empty] | 227 | 1-мех.мастерские | 250 | 53.55 | 31.4286 | 50.4 |  | 45.1262 | 0.12535
[7 empty] | 227 | 2-столярка | 250 | 113.4 | 64.7619 | 61.95 |  | 80.0373 | 0.22233
[7 empty] | 227 | 3-ВЛ-0,4 Б.Тарасовская 1-37 | 250 | 6.3 | 7.619 | 8.4 |  | 7.4397 | 0.020666
2017-10-23 | 13:30 | 4 | 0.0072917 |  | ктп | БРЭС | 228 | тр-р №1 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 233/409 | 0.35 | 0.0024306 | [10 empty] | 0.0024306 | 66.3384
[7 empty] | 228 | 1-Калинина 15 | 100 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0024306
2017-10-14 | 16:55 | 2 | 0.40625 | 0.25959 | тп | БРЭС | 229 | тр-р №1 | 630 | 368.55 | 346.6667 | 327.6 | 228/394 | 347.6056 | 0.38316 | 3-1 | тр-р №2 ОТКЛ. | 400 | 149.5238 | 141.75 | 118.65 |  | 136.6413 | 0.23722 | 3-1 | 0.62039 | 260.0156
[7 empty] | 229 | 1-Ленина 6 Храм | 630 | 2.1 | 22.8571 | 3.15 |  | 9.369 | 0.010327 |  | 1-Ленина 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 2-Ленина 7 | 630 | 28.35 | 15.2381 | 24.15 |  | 22.5794 | 0.024889 |  | 2-Ленина 7 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 3-Дом культуры | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Ленина 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 4-Ленина 4 | 630 | 99.75 | 60.9524 | 44.1 |  | 68.2675 | 0.075251 |  | 4-старое ТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 5-Ленина 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Ленина 7 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 6-Ленина 2 | 630 | 27.3 | 7.619 | 25.2 |  | 20.0397 | 0.02209 |  | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 7- ВЛ-0,4кВ Комаровка | 630 | 16.8 | 14.2857 | 36.75 |  | 22.6119 | 0.024925 |  | 7-Ленина 6 Храм | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 8-ж/д 1 | 630 | 22.05 | 15.2381 | 36.75 |  | 24.6794 | 0.027204 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 9-стар.ТП | 630 | 0 | 13.3333 | 0 |  | 4.4444 | 0.0048991 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 10-торг. павильон | 630 | 34.65 | 30.4762 | 23.1 |  | 29.4087 | 0.032417 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 11-ЖКО | 630 | 0 | 0 | 15.75 |  | 5.25 | 0.005787 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 12-ж/д 6 | 630 | 17.85 | 37.1429 | 42 |  | 32.331 | 0.035638 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 13-ж/д 3 | 630 | 4.2 | 14.2857 | 5.25 |  | 7.9119 | 0.0087212 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 14-Ленина 8 | 630 | 46.2 | 15.2381 | 30.45 |  | 30.6294 | 0.033763 |  | 8-кон.с-за ЖКО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 15-ж/д 7 | 630 | 8.4 | 7.619 | 10.5 |  | 8.8397 | 0.0097439 |  | 9-магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 11:14 | -1 | 0.32077 |  | тп | БРЭС | 231 | тр-р №1 | 400 | 151.2 | 184.7619 | 136.5 | 233/406 | 157.4873 | 0.27342 | [10 empty] | 0.27342 | 193.2715
2017-11-11 | 19:00 | -1 | 0.13757 |  | ктп | БРЭС | 232 | тр-р №1 | 250 | 26.25 | 49.5238 | 38.85 | 229/398 | 38.2079 | 0.10613 | [10 empty] | 0.10613 | 148.6054
[7 empty] | 232 | 1-ж/д № 6, 2 | 250 | 0 | 1.9048 | 3.15 |  | 1.6849 | 0.0046803
[7 empty] | 232 | 2-ж/д 30 | 250 | 0 | 20 | 0 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 232 | 3-ж/д 16 | 250 | 15.75 | 4.7619 | 0 |  | 6.8373 | 0.018993
[7 empty] | 232 | 4-ж/д 4 | 250 | 1.05 | 2.8571 | 10.5 |  | 4.8024 | 0.01334
[7 empty] | 232 | 5-ж/д 12 | 250 | 11.55 | 7.619 | 11.55 |  | 10.2397 | 0.028444
[7 empty] | 232 | 6-насос ж/д 4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 7-ж/д 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 8-ж/д 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-01 | 11:25 | -1 | 0.12384 | 0.27778 | тп | КРЭС | 233 | тр-р №1 | 630 | 73.5 | 102.8571 | 112.35 | 225/388 | 96.2357 | 0.10608 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 134.2857 | 154.35 | 252 | 224/388 | 180.2119 | 0.19865 |  | 0.30473 | 582.5699
[7 empty] | 233 | 1- бизнес сити вв.№1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-бизнес сити вв 2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 233 | 2-силикатная 67 склад.корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-силикатная 67 в2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 233 | 3-силикатная 63 стр2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-силикатная 63 стр 2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 233 | 4-силикатная 63 в1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-силикатная 63 в-д 2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 233 | 5-силикатная 63 производ. корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-силикатная 63 производ. Корпус | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 233 | 6-нет бирки | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-нет табл. | 630 | 0 | 0 | 0
2017-11-11 | 19:45 | -1 | 0.023148 |  | ктп | БРЭС | 234 | тр-р №1 | 63 | 2.1 | 1.9048 | 0 | 229/400 | 1.3349 | 0.014715 | 4-1 | [9 empty] | 0.014715 | 41.2785
[7 empty] | 234 | 1-Лесная 3Г | 63 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.014715
[7 empty] | 234 | 2-Лесная 3 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 234 | 2-Лесная 5А | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-22 | 19:15 | 0 | 0.44661 |  | ктп | БРЭС | 235 | тр-р №1 | 160 | 92.4 | 75.2381 | 102.9 | 228/394 | 90.1794 | 0.3914 | [10 empty] | 0.3914 | 64.7547
[7 empty] | 235 | 1-Лесная | 160 | 26.25 | 20.9524 | 10.5 |  | 19.2341 | 0.083481
[7 empty] | 235 | 2-Северный проезд,К.Либкнехта 29 | 160 | 37.8 | 12.381 | 49.35 |  | 33.177 | 0.144
[7 empty] | 235 | 3-К.Либкнехта 11-25,12-26 | 160 | 5.25 | 23.8095 | 26.25 |  | 18.4365 | 0.08002
[7 empty] | 235 | 4-Лесная 1/44а | 160 | 11.55 | 0.95238 | 3.15 |  | 5.2175 | 0.022645
[7 empty] | 235 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-07 | 19:10 | 0 | 0.29714 | 0.45573 | тп | КРЭС | 236 | тр-р №1 | 400 | 160.65 | 144.7619 | 171.15 | 227/399 | 158.854 | 0.27579 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 183.8095 | 181.65 | 262.5 | 223/394 | 209.3198 | 0.3634 | 5-1 | 0.63919 | 191.9506
[7 empty] | 236 | 1-школа №15 вв.2 | 400 | 10.5 | 2.8571 | 0 |  | 4.4524 | 0.0077298 |  | 1-Аржакова 5А | 400 | 0.95238 | 0 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.0011588
[7 empty] | 236 | 2-Коммунальная 32 | 400 | 8.4 | 24.7619 | 7.35 |  | 13.504 | 0.023444 |  | 2-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 10.4762 | 8.4 | 10.5 |  | 9.7921 | 0.017
[7 empty] | 236 | 3-Комунальная 34/7 | 400 | 3.15 | 16.1905 | 22.05 |  | 13.7968 | 0.023953 |  | 3-Коммунальная 32 | 400 | 119.0476 | 105 | 151.2 |  | 125.0825 | 0.21716
[7 empty] | 236 | 4-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-школа №15 вв.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 5-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Казначейство | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 6-Аржакова 3 | 400 | 7.35 | 5.7143 | 13.65 |  | 8.9048 | 0.01546 |  | 6-УО | 400 | 17.1429 | 21 | 11.55 |  | 16.5643 | 0.028757
[7 empty] | 236 | 7-Казначейство | 400 | 9.45 | 8.5714 | 11.55 |  | 9.8571 | 0.017113 |  | 7-школа | 400 | 6.6667 | 17.85 | 14.7 |  | 13.0722 | 0.022695
[7 empty] | 236 | 8-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 5.25 | 8.5714 | 13.65 |  | 9.1571 | 0.015898 |  | 8-Дзержинского 24/2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 9-ВЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Аржакова 3 | 400 | 24.7619 | 22.05 | 37.8 |  | 28.204 | 0.048965
[7 empty] | 236 | 10-Аржакова 5а | 400 | 30.45 | 20 | 23.1 |  | 24.5167 | 0.042564 |  | 10-Аржакова 7 ? | 400 | 1.9048 | 1.05 | 6.3 |  | 3.0849 | 0.0053558
[7 empty] | 236 | 11-Коммунальная 30 | 400 | 66.15 | 22.8571 | 70.35 |  | 53.119 | 0.092221 |  | 11-Коммунальная 30 | 400 | 26.6667 | 11.55 | 49.35 |  | 29.1889 | 0.050675
[7 empty] | 236 | 12- Аржакова 5 | 400 | 7.35 | 11.4286 | 3.15 |  | 7.3095 | 0.01269
2017-10-14 | 15:30 | 2 | 0.80605 |  | ктп | БРЭС | 237 | тр-р №1 | 160 | 176.4 | 185.7143 | 156.45 | 232/407 | 172.8548 | 0.75024 | [10 empty] | 0.75024 | 26.5747
[7 empty] | 237 | 1-ВЛ Набережная | 160 | 9.45 | 10.4762 | 12.6 |  | 10.8421 | 0.047058
[7 empty] | 237 | 2-ВЛ Калинина | 160 | 35.7 | 21.9048 | 56.7 |  | 38.1016 | 0.16537
[7 empty] | 237 | 3-ВЛ Лесная, 1-й, 2-й, 3-й Лесной переулки | 160 | 64.05 | 49.5238 | 45.15 |  | 52.9079 | 0.22964
[7 empty] | 237 | 4-Набережная 20 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 237 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 237 | 6-ВЛ Набережная 2А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-30 | 10:15 | 1 | 0.1987 | 0.40833 | тп | БРЭС | 238 | тр-р №1 | 400 | 114.45 | 60.9524 | 105 | 224/388 | 93.4675 | 0.16227 | 4-2 | тр-р №2 | 400 | 164.7619 | 235.2 | 219.45 | 226/394 | 206.4706 | 0.35846 | 5-3 | 0.52073 | 254.9738
[7 empty] | 238 | 1-Кирова 61-91 | 400 | 66.15 | 46.6667 | 89.25 |  | 67.3556 | 0.11694 |  | 1-магазин, Кирова 41 | 400 | 41.9048 | 32.55 | 23.1 |  | 32.5183 | 0.056455
[7 empty] | 238 | 2-Кирова 45 | 400 | 9.45 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.0054688 |  | 2-котельная | 400 | 25.7143 | 29.4 | 30.45 |  | 28.5214 | 0.049516
[7 empty] | 238 | 3-Лесная 1А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Лесная 4/7 в1 | 400 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00060764
[7 empty] | 238 | 4-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-магазин | 400 | 4.7619 | 8.4 | 4.2 |  | 5.7873 | 0.010047
[7 empty] | 238 | 5-Кирова 48А в1 | 400 | 25.2 | 20.9524 | 39.9 |  | 28.6841 | 0.049799 |  | 5-Кирова 48А в2 | 400 | 10.4762 | 19.95 | 28.35 |  | 19.5921 | 0.034014
[7 empty] | 238 | 6-Лесная 4/7 в2 | 400 | 3.15 | 2.8571 | 0 |  | 2.0024 | 0.0034764 |  | 6-Лесная 4/7 в2 | 400 | 1.9048 | 6.3 | 6.3 |  | 4.8349 | 0.008394
[7 empty] | 238 | 7-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лесная 1А | 400 | 43.8095 | 63 | 64.05 |  | 56.9532 | 0.098877
[7 empty] | 238 | 8-Лесная 4/7 в1 | 400 | 1.05 | 12.381 | 0 |  | 4.477 | 0.0077725 |  | 8-Пролетарская | 400 | 51.4286 | 30.45 | 42 |  | 41.2929 | 0.071689
2017-10-17 | 19:33 | 2 | 0.20668 |  | ктп | КРЭС | 239 | тр-р №1 | 160 | 23.1 | 47.619 | 14.7 | 225/392 | 28.473 | 0.12358 | [10 empty] | 0.12358 | 93.251
[7 empty] | 239 | 1-Пограничников 54,56,58 | 160 | 4.2 | 11.4286 | 5.25 |  | 6.9595 | 0.030206
[7 empty] | 239 | 2-ВЛ-0,4кВ Пограничников 50А | 160 | 1.05 | 2.8571 | 0 |  | 1.3024 | 0.0056527
[7 empty] | 239 | 3- Пограничников 52А | 160 | 1.05 | 5.7143 | 2.1 |  | 2.9548 | 0.012824
[7 empty] | 239 | 4-ВЛ-0,4кВ Пограничников 46-52 | 160 | 16.8 | 28.5714 | 10.5 |  | 18.6238 | 0.080833
2017-10-22 | 19:45 | 0 | 0.25375 |  | ктп | БРЭС | 240 | тр-р №1 | 250 | 91.35 | 79.0476 | 85.05 | 220/385 | 85.1492 | 0.23653 | [10 empty] | 0.23653 | 126.9276
[7 empty] | 240 | 1-Пролетарская 19-23 | 250 | 40.95 | 29.5238 | 27.3 |  | 32.5913 | 0.090531
[7 empty] | 240 | 2-Пролетарский тупик 38 | 250 | 6.3 | 6.6667 | 12.6 |  | 8.5222 | 0.023673
[7 empty] | 240 | 3-1-й Пролетарский тупик | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 4-2-й Пролетарский тупик | 250 | 7.35 | 9.5238 | 11.55 |  | 9.4746 | 0.026318
[7 empty] | 240 | 5-Пролетарская 3 | 250 | 29.4 | 19.0476 | 19.95 |  | 22.7992 | 0.063331
[7 empty] | 240 | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 6-Пролетарская 17/13 | 250 | 24.15 | 3.8095 | 6.3 |  | 11.4198 | 0.031722
2017-10-30 | 11:30 | 1 | 0.29762 |  | ктп | КРЭС | 241 | тр-р №1 | 160 | 49.35 | 68.5714 | 63 |  | 60.3071 | 0.26175 | [10 empty] | 0.26175 | 78.5498
[7 empty] | 241 | 1- УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 2-Ушакова 20-Б-18а | 160 | 0 | 5.7143 | 1.05 |  | 2.2548 | 0.0097863
[7 empty] | 241 | 3-Хмельницкого 9/1, Ушакова 8/17 | 160 | 1.05 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.0024 | 0.0086909
[7 empty] | 241 | 4-Энгельса, Нахимова, Печатников, Восточ.тупик | 160 | 7.35 | 5.7143 | 18.9 |  | 10.6548 | 0.046245
[7 empty] | 241 | 5-Нахимова КНС-13 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 6-Хмельн., Ушакова, Кольцова | 160 | 27.3 | 25.7143 | 19.95 |  | 24.3214 | 0.10556
2017-10-25 | 16:10 | 2 | 0.19841 |  | ктп | БРЭС | 242 | тр-р №1 | 100 | 13.65 | 28.5714 | 8.4 | 227/395 | 16.8738 | 0.11718 | 5-1 | [9 empty] | 0.11718 | 58.7076
[7 empty] | 242 | 1-Санаторная 16 (Конюхов) | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 242 | 2-Санаторная 16 (ж/д Конюхов) | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-17 | 20:20 | 2 | 0.25521 |  | ктп | КРЭС | 243 | тр-р №1 | 160 | 58.8 | 21.9048 | 35.7 | 231/400 | 38.8016 | 0.16841 | [10 empty] | 0.16841 | 88.4812
[7 empty] | 243 | 1-Пограничников 42Б,42А | 160 | 3.15 | 0.95238 | 3.15 |  | 2.4175 | 0.010492
[7 empty] | 243 | 2-УО | 160 | 36.75 | 2.8571 | 5.25 |  | 3.7849 | 0.016428
[7 empty] | 243 | 3-Пролетарская 30-34 | 160 | 3.15 | 1.9048 | 6.3 |  | 8.1397 | 0.035328
[7 empty] | 243 | 4-Ушакова 8,10,12, Пограничников 45,47 | 160 | 3.15 | 7.619 | 13.65 |  | 2.7349 | 0.01187
[7 empty] | 243 | 5-Пролетарская 36-40 | 160 | 4.2 | 1.9048 | 2.1 |  | 3.8175 | 0.016569
[7 empty] | 243 | 6-Пролетарская 38 (ВЛ) | 160 | 8.4 | 0.95238 | 2.1 |  | 3.8175 | 0.016569
[7 empty] | 243 | 7-Ушакова 14/49 (ВЛ) | 160 | 1.05 | 4.7619 | 3.15 |  | 2.9873 | 0.012966
|  |  | 0 |  | ктп | КРЭС | 244 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | [9 empty] | 0 | 106.4
2017-10-14 | 15:15 | 2 | 0.5651 | 0.45391 | тп | БРЭС | 245 | тр-р №1 | 400 | 325.5 | 300.9524 | 290.85 | 230/399 | 305.7675 | 0.53085 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 237.1429 | 240.45 | 261.45 | 231/399 | 246.3476 | 0.42769 | 5-2 | 0.95853 | 22.0604
[7 empty] | 245 | 1-Молодежная д.1; 2; 5 | 400 | 35.7 | 24.7619 | 34.65 |  | 31.704 | 0.055042 |  | 1-Тарасовская 15 | 400 | 48.5714 | 28.35 | 31.5 |  | 36.1405 | 0.062744
[7 empty] | 245 | 2-кафе | 400 | 9.45 | 0 | 9.45 |  | 6.3 | 0.010938 |  | 2-Тарасовская 15 | 400 | 32.381 | 28.35 | 23.1 |  | 27.9437 | 0.048513
[7 empty] | 245 | 3-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Молодежная 1 п.5 | 400 | 7.619 | 6.3 | 9.45 |  | 7.7897 | 0.013524
[7 empty] | 245 | 4-Молодежная 6 (поликлиника) | 400 | 34.65 | 22.8571 | 22.05 |  | 26.519 | 0.04604 |  | 4-кафе | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 245 | 5-Тарасовская 15 прав | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Молодежная 3 | 400 | 13.3333 | 4.2 | 8.4 |  | 8.6444 | 0.015008
[7 empty] | 245 | 6-Молодежная 4 | 400 | 35.7 | 12.381 | 7.35 |  | 18.477 | 0.032078 |  | 6-КНС | 400 | 6.6667 | 0 | 0 |  | 2.2222 | 0.003858
[7 empty] | 245 | 7-Фабричная 4 | 400 | 77.7 | 73.3333 | 65.1 |  | 72.0444 | 0.12508 |  | 7-Молодежная 6 (поликлиника) | 400 | 0 | 5.25 | 1.05 |  | 2.1 | 0.0036458
[7 empty] | 245 | 8-гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Фабричная 4 | 400 | 36.1905 | 31.5 | 30.45 |  | 32.7135 | 0.056794
[7 empty] | 245 | 9-Тарасовская 15 левая | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9- Молодежная 5 п.5 | 400 | 31.4286 | 14.7 | 34.65 |  | 26.9262 | 0.046747
[7 empty] | 245 | 10-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-админстрация | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 245 | 11-Баня | 400 | 64.05 | 2.8571 | 16.8 |  | 27.9024 | 0.048442 |  | 11-гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 15:50 | 2 | 0.15677 | 0.12169 | тп | БРЭС | 246 | тр-р №1 | 1000 | 176.4 | 219.0476 | 225.75 | 235/410 | 207.0659 | 0.1438 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 175.2381 | 138.6 | 152.25 | 236/411 | 155.3627 | 0.10789 | 5-2 | 0.25169 | 995.2569
[7 empty] | 246 | 1-Полевая нечетная | 1000 | 22.05 | 17.1429 | 14.7 |  | 17.9643 | 0.012475 |  | 1-стройка ж\д | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 2-дет.сад №30 нов. корп. | 1000 | 50.4 | 0.95238 | 26.25 |  | 25.8675 | 0.017964 |  | 2-Тарасовская 19 | 1000 | 15.2381 | 16.8 | 14.7 |  | 15.5794 | 0.010819
[7 empty] | 246 | 3-Тарсовская 19 | 1000 | 39.9 | 25.7143 | 31.5 |  | 32.3714 | 0.02248 |  | 3-Тарасовская 13 | 1000 | 18.0952 | 12.6 | 15.75 |  | 15.4817 | 0.010751
[7 empty] | 246 | 4-Тарасовская 13 | 1000 | 37.8 | 52.381 | 56.7 |  | 48.9603 | 0.034 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Полевая четная | 1000 | 20 | 5.25 | 27.3 |  | 17.5167 | 0.012164
[7 empty] | 246 | 5-Калининградская 6 | 1000 | 22.05 | 33.3333 | 34.65 |  | 30.0111 | 0.020841 |  | 5-д/с №30 старый корпус ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 6-ВЛ-0,4кВ Центральная, Октябрьская | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д/с №30 новый корпус | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 7-Калининградская | 1000 | 4.2 | 20 | 6.3 |  | 10.1667 | 0.0070602 |  | 7-Калининградская 3 | 1000 | 40 | 22.05 | 23.1 |  | 28.3833 | 0.019711
[7 empty] | 246 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Центральная 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | [9 empty] | 9-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-17 | 19:15 | 2 | 0.37826 | 0.17318 | тп | КРЭС | 247 | тр-р №1 | 160 | 87.15 | 36.1905 | 51.45 | 234/406 | 58.2635 | 0.25288 | 4-2 | тр-р №2 | 160 | 23.8095 | 31.5 | 39.9 | 237/408 | 31.7365 | 0.13775 | 5-3 | 0.39062 | 129.675
[7 empty] | 247 | 1-профилакторий | 160 | 51.45 | 28.5714 | 23.1 |  | 34.3738 | 0.14919 |  | 1-Пограничников 54-58 | 160 | 0.95238 | 8.4 | 3.15 |  | 4.1675 | 0.018088
[7 empty] | 247 | 2-Солнечный проезд 6 | 160 | 19.95 | 3.8095 | 16.8 |  | 13.5198 | 0.05868 |  | 2-профилакторий | 160 | 4.7619 | 7.35 | 9.45 |  | 7.1873 | 0.031195
[7 empty] | 247 | 3-Солнечная 9 | 160 | 9.45 | 10.4762 | 10.5 |  | 10.1421 | 0.044019 |  | 3-ВЛ-0,4кВ Победы, Подлесная, Ушакова | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 4-ГСК "Мираж" | 160 | 3.8095 | 3.15 | 9.45 |  | 5.4698 | 0.023741
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 5-Солнечная 4 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 6-автошкола "Калита" | 160 | 13.3333 | 6.3 | 13.65 |  | 11.0944 | 0.048153
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 7-Победы 47А | 160 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.0013779
2017-11-01 | 15:10 | -2 | 0.21759 | 0.52208 | тп | БРЭС | 250 | тр-р №1 | 630 | 191.1 | 185.7143 | 197.4 | 221/386 | 191.4048 | 0.21098 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 181.9048 | 179.55 | 187.95 | 222/386 | 183.1349 | 0.50871 | 5-3 | 0.71969 | 164.0361
2017-10-23 | 13:50 | 4 | 0.78385 | 0.37625 | тп | БРЭС | 251 | тр-р №1 | 160 | 180.6 | 124.7619 | 82.95 | 231/401 | 129.4373 | 0.56179 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 117.1429 | 80.85 | 135.45 | 237/413 | 111.1476 | 0.30874 | 5-3 | 0.87054 | 35.298
[7 empty] | 251 | 1-Тарасовская 3 (общ) | 160 | 53.55 | 29.5238 | 18.9 |  | 33.9913 | 0.14753 |  | 1-Тарасовская 3 (общ) | 250 | 32.381 | 18.9 | 54.6 |  | 35.2937 | 0.098038
[7 empty] | 251 | 2-ВЛ-0,4кВ Мира | 160 | 6.3 | 2.8571 | 3.15 |  | 4.1024 | 0.017805 |  | 2-Тарасовская 1 | 250 | 36.1905 | 43.05 | 26.25 |  | 35.1635 | 0.097676
[7 empty] | 251 | 3-котельная ПТО ГХ | 160 | 0 | 6.6667 | 1.05 |  | 2.5722 | 0.011164 |  | 3-Фабричная 1, 3 | 250 | 11.4286 | 1.05 | 27.3 |  | 13.2595 | 0.036832
[7 empty] | 251 | 4-ФОК | 160 | 3.15 | 3.8095 | 2.1 |  | 3.0198 | 0.013107 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Новая | 250 | 5.7143 | 4.2 | 4.2 |  | 4.7048 | 0.013069
[7 empty] | 251 | 5-Фабричная 1, 3 | 160 | 121.8 | 83.8095 | 76.65 |  | 94.0865 | 0.40836 |  | 5-освещение стадиона | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 251 | 6-стадион | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-стадион | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 251 | УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-стройка Тарасовская 2 | 250 | 25.7143 | 23.1 | 24.15 |  | 24.3214 | 0.06756
|  |  | 0 |  | ктп | КРЭС | 252 | тр-р №1 Демонтированна | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | [9 empty] | 0 | 418.95
[7 empty] | 252 | 1-РУ-5 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 2-РУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 3-Ф-5 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 4-РУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 5-РУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 6-без надписи | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 7-без надписи | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 8-без надписи | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 9-РУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 11:50 | -1 | 0.38099 | 0.33724 | тп | КРЭС | 253 | тр-р №1 | 400 | 207.9 | 215.2381 | 219.45 | 224/387 | 214.196 | 0.37187 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 168.5714 | 172.2 | 194.25 | 224/387 | 178.3405 | 0.30962 | 5-1 | 0.68149 | 169.4489
[7 empty] | 253 | 1-ВНС | 400 | 7.35 | 6.6667 | 7.35 |  | 7.1222 | 0.012365 |  | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-1 | 400 | 153.3 | 174.2857 | 204.75 |  | 177.4452 | 0.30806 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-1 в.2 | 400 | 146.6667 | 150.15 | 156.45 |  | 151.0889 | 0.26231
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-2 | 400 | 8.4 | 10.4762 | 18.9 |  | 12.5921 | 0.021861 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-2 в.2 | 400 | 38.0952 | 33.6 | 27.3 |  | 32.9984 | 0.057289
2017-11-10 | 19:38 | -2 | 0.45139 | 0.49769 | тп | КРЭС | 254 | тр-р №1 | 630 | 346.5 | 366.6667 | 409.5 | 234/404 | 374.2222 | 0.4125 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 357.1429 | 441 | 451.5 | 233/405 | 416.5476 | 0.45916 | 5-3 | 0.87166 | 107.5362
[7 empty] | 254 | 1-Горького 29 | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 1-Макаренко 12 | 630 | 39.0476 | 50.4 | 73.5 |  | 54.3159 | 0.059872
[7 empty] | 254 | 2-Горького 25Б | 630 | 45.15 | 28.5714 | 21 |  | 31.5738 | 0.034804 |  | 2-Горького 29 | 630 | 5.7143 | 21 | 21 |  | 15.9048 | 0.017532
[7 empty] | 254 | 3-Горького 27 "Карандаш" | 630 | 25.2 | 25.7143 | 52.5 |  | 34.4714 | 0.037998 |  | 3-Горького 27 "Эконом" | 630 | 26.6667 | 16.8 | 32.55 |  | 25.3389 | 0.027931
[7 empty] | 254 | 4-Горького 25 | 630 | 21 | 30.4762 | 45.15 |  | 32.2087 | 0.035503 |  | 4-Котельная 3 | 630 | 9.5238 | 4.2 | 5.25 |  | 6.3246 | 0.0069716
[7 empty] | 254 | 5-Горького 33А, под.3, 4 | 630 | 32.55 | 54.2857 | 49.35 |  | 45.3952 | 0.050039 |  | 5-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 254 | 6-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 105 | 102.8571 | 132.3 |  | 113.3857 | 0.12498 |  | 6-Горького 33А под.3, 4 | 630 | 50.4762 | 91.35 | 86.1 |  | 75.9754 | 0.083747
[7 empty] | 254 | 7-АТС | 630 | 0 | 9.5238 | 0 |  | 3.1746 | 0.0034993 |  | 7-м-н "Московские товары" | 630 | 23.8095 | 12.6 | 29.4 |  | 21.9365 | 0.02418
[7 empty] | 254 | 8-Декабристов 20, Макаренко 12А | 630 | 39.9 | 45.7143 | 35.7 |  | 40.4381 | 0.044575 |  | 8-гимназия №19 | 630 | 5.7143 | 7.35 | 6.3 |  | 6.4548 | 0.007115
[7 empty] | 254 | 9-УО | 630 | 25.2 | 28.5714 | 25.2 |  | 26.3238 | 0.029017 |  | 9-Декабристов 22, Макаренко 18 "РОЯЛ" | 630 | 166.6667 | 195.3 | 168 |  | 176.6556 | 0.19473
[7 empty] | 254 | 10-ЦТП9 | 630 | 38.85 | 33.3333 | 37.8 |  | 36.6611 | 0.040411 |  | 10-ЦТП9 | 630 | 38.0952 | 39.9 | 38.85 |  | 38.9484 | 0.042933
2017-10-23 | 13:20 | 4 | 0.64896 |  | ктп | БРЭС | 255 | тр-р №1 | 100 | 93.45 | 60 | 52.5 | 232/408 | 68.65 | 0.47674 | [10 empty] | 0.47674 | 34.797
[7 empty] | 255 | 1-храм | 100 | 39.9 | 39.0476 | 44.1 |  | 41.0159 | 0.28483
[7 empty] | 255 | 2-ж/д | 100 | 11.55 | 0 | 0 |  | 3.85 | 0.026736
[7 empty] | 255 | 3-храм | 100 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0072917
[7 empty] | 255 | 3-на . . . . кабель | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-13 | 19:30 | -2 | 0.73208 |  | ктп | БРЭС | 258 | тр-р №1 | 250 | 213.15 | 211.4286 | 263.55 | 224/387 | 229.3762 | 0.63716 | [10 empty] | 0.63716 | 60.3228
[7 empty] | 258 | 1-ВЛ-0,4кВ Народная 1-16, Вокзальная 12-32,27 | 250 | 93.45 | 63.8095 | 120.75 |  | 92.6698 | 0.25742
[7 empty] | 258 | 2-ВЛ-0,4кВ Новая, Колхозный тупик | 250 | 127.05 | 121.9048 | 124.95 |  | 124.6349 | 0.34621
[7 empty] | 258 | 3-Вокзальная 18 | 250 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0019444
[7 empty] | 258 | 4-УО | 250 | 3.15 | 15.2381 | 27.3 |  | 15.2294 | 0.042304
2017-11-01 | 19:40 | -4 | 1.1842 | 0.69417 | тп | БРЭС | 259 | тр-р №1 | 250 | 426.3 | 345.7143 | 385.35 | 223/387 | 385.7881 | 1.0716 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 206.6667 | 249.9 | 195.3 | 230/400 | 217.2889 | 0.60358 | 5-3 | 1.6752 | 0
[7 empty] | 259 | 1-Школьная, Береговая | 250 | 48.3 | 21.9048 | 54.6 |  | 41.6016 | 0.11556 |  | 1-Бурковский проезд 1А | 250 | 9.5238 | 24.15 | 14.7 |  | 16.1246 | 0.044791
[7 empty] | 259 | 2-котельная | 250 | 82.95 | 80 | 81.9 |  | 81.6167 | 0.22671 |  | 2-Бурковский проезд 9 | 250 | 23.8095 | 24.15 | 18.9 |  | 22.2865 | 0.061907
[7 empty] | 259 | 3-Береговая 13 | 250 | 0 | 10.4762 | 0 |  | 3.4921 | 0.0097002 |  | 3-Гражданская 29 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 4-насосная | 250 | 84 | 71.4286 | 97.65 |  | 84.3595 | 0.23433 |  | 4-насосная | 250 | 56.1905 | 54.6 | 57.75 |  | 56.1802 | 0.15606
[7 empty] | 259 | 5- 3-й Гражданский 1А (4эт) | 250 | 5.25 | 10.4762 | 10.5 |  | 8.7421 | 0.024284 |  | 5-3-й Гражданский | 250 | 54.2857 | 90.3 | 39.9 |  | 61.4952 | 0.17082
[7 empty] | 259 | 6-Бурковский проезд | 250 | 106.05 | 67.619 | 101.85 |  | 91.8397 | 0.25511 |  | 6-котельная | 250 | 52.381 | 52.5 | 53.55 |  | 52.8103 | 0.1467
[7 empty] | 259 | 7-УО МКС | 250 | 15.75 | 21.9048 | 0 |  | 12.5516 | 0.034866 |  | 7-ВЛ-0,4кВ Береговая 9А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 8-Школьная | 250 | 67.2 | 55.2381 | 22.05 |  | 48.1627 | 0.13379 |  | 8-Бурковский пр.1-5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 16:05 | 2 | 0.37734 |  | тп | БРЭС | 260 | тр-р №1 | 400 | 217.35 | 123.8095 | 106.05 | 227/395 | 149.0698 | 0.2588 | 5-5 | [9 empty] | 0.2588 | 197.1587
[7 empty] | 260 | 1-стройка "Мост" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 260 | 2-рынок | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 260 | 3-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская общежитие | 400 | 53.55 | 55.2381 | 42 |  | 50.2627 | 0.087262
[7 empty] | 260 | 4-Мостстрой | 400 | 12.6 | 10.4762 | 0 |  | 7.6921 | 0.013354
2017-10-30 | 20:50 | -1 | 0.065972 | 0.18981 | тп | КРЭС | 261 | тр-р №1 | 630 | 37.8 | 57.1429 | 59.85 | 233/404 | 51.5976 | 0.056876 |  | тр-р №2 | 630 | 102.8571 | 172.2 | 87.15 | 234/406 | 120.7357 | 0.13309 |  | 0.18996 | 678.731
[7 empty] | 261 | 1-ИВРУС-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Державина, КНС | 630 | 0 | 4.2 | 0 |  | 1.4 | 0.0015432
[7 empty] | 261 | 2-Державина, КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИВРУС1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 3-ж/д 1 | 630 | 4.2 | 19.0476 | 13.65 |  | 12.2992 | 0.013557 |  | 3-ИВРУС2 | 630 | 15.2381 | 16.8 | 24.15 |  | 18.7294 | 0.020645
[7 empty] | 261 | 4-котельная | 630 | 23.1 | 19.0476 | 22.05 |  | 21.3992 | 0.023588 |  | 4-ж/д 1 ?6 ? | 630 | 12.381 | 8.4 | 13.65 |  | 11.477 | 0.012651
[7 empty] | 261 | 5-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-КПП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 6-КПП1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-КПП1 | 630 | 0 | 3.15 | 9.45 |  | 4.2 | 0.0046296
[7 empty] | 261 | 23 ? | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ГРП ?8 ? | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 22 ? | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-котельная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 7-КПП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ж/д 2 ?10 ? | 630 | 8.5714 | 18.9 | 9.45 |  | 12.3071 | 0.013566
[7 empty] | 261 | 24 ? | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 4-ж/д 2 | 630 | 10.5 | 19.0476 | 24.15 |  | 17.8992 | 0.01973 |  | 11-КНС Нахимова | 630 | 4.7619 | 0 | 4.2 |  | 2.9873 | 0.0032929
|  |  | 0 | 0 | тп | БРЭС | 262 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 837.9
[7 empty] | 262 | 1-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | 2-Тихонравова д.18 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тихонраова д.18 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | 3-Тихонраова д.18 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Тихонравова д.18 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 20:00 | 1 | 0.18056 | 0.37847 | тп | КРЭС | 264 | тр-р №1 | 630 | 163.8 | 131.4286 | 123.9 | 223/386 | 139.7095 | 0.154 |  | тр-р №2 | 630 | 262.8571 | 277.2 | 343.35 | 226/391 | 294.469 | 0.32459 |  | 0.47859 | 436.8878
[7 empty] | 264 | 1-Ленина 25А | 630 | 50.4 | 39.0476 | 28.35 |  | 39.2659 | 0.043282 |  | 1-Ленина 25Б | 630 | 139.0476 | 137.55 | 173.25 |  | 149.9492 | 0.16529
[7 empty] | 264 | 2-Ленина 25Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Ленина 25А | 630 | 44.7619 | 32.55 | 39.9 |  | 39.0706 | 0.043067
[7 empty] | 264 | 3-Ленина 25Б | 630 | 102.9 | 92.381 | 95.55 |  | 96.9437 | 0.10686 |  | 3-Ленина 25Б | 630 | 79.0476 | 107.1 | 130.2 |  | 105.4492 | 0.11624
[7 empty] | 264 | 4-Ленина 25Б ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4-Ленина 25Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | 5-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 19:20 | 2 | 0.2963 |  | тп | БРЭС | 267 | тр-р №1 | 250 | 88.2 | 106.6667 | 98.7 | 230/402 | 97.8556 | 0.27182 | [10 empty] | 0.27182 | 121.0598
[7 empty] | 267 | санаторная д.16 | 250 | 32.55 | 13.3333 | 9.45 |  | 18.4444 | 0.051235
[7 empty] | 267 | оп.20 | 250 | 56.7 | 44.7619 | 46.2 |  | 49.2206 | 0.13672
[7 empty] | 267 | оп.20 уч-к 1-9 | 250 | 0 | 0.95238 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.0018541
[7 empty] | 267 | оп.20 уч-к 10-18 | 250 | 24.15 | 24.7619 | 8.4 |  | 19.104 | 0.053067
[7 empty] | 267 | УО | 250 | 0 | 0 | 9.45 |  | 3.15 | 0.00875
[7 empty] | 267 | оп. 1 | 250 | 0 | 23.8095 | 1.05 |  | 8.2865 | 0.023018
[7 empty] | 267 | ДСК "Наука" | 250 | 0 | 10.4762 | 3.15 |  | 4.5421 | 0.012617
2017-10-29 | 12:20 | 0 | 0.22751 |  | ктп | БРЭС | 268 | тр-р №1 | 250 | 42 | 81.9048 | 37.8 | 227/397 | 53.9016 | 0.14973 | 5-3 | [9 empty] | 0.21265 | 130.8973
[7 empty] | 268 | 1-ввод 1 Станционная 35 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 268 | 2-ввод2 Станционная 35 в2 | 250 | 24.15 | 44.7619 | 22.05 |  | 30.3206 | 0.084224
[7 empty] | 268 | 3-ввод 3 б/н | 250 | 15.75 | 30.4762 | 10.5 |  | 18.9087 | 0.052524
2017-11-19 | 10:35 | 0 | 0.064167 | 0.055417 | ктп | БРЭС | 269 | тр-р №1 | 250 | 23.1 | 19.0476 | 19.95 | 230/399 | 20.6992 | 0.057498 |  | тр-р №2 | 250 | 17.1429 | 14.7 | 19.95 | 226/396 | 17.2643 | 0.047956 |  | 0.0026455 | 331.6204
[7 empty] | 269 | 1-Колхозная пл. | 250 | 23.1 | 11.4286 | 19.95 |  | 18.1595 | 0.050443 |  | 1-Колхозная пл. 3 | 250 | 18.0952 | 14.7 | 18.9 |  | 17.2317 | 0.047866
[7 empty] | 269 | 2-ПСН (УО?) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-17 | 20:00 | 1 | 0.085648 |  | тп | БРЭС | 270 | тр-р №1 | 630 | 77.7 | 59.0476 | 50.4 | 229/398 | 62.3825 | 0.068764 | [10 empty] | 0.068764 | 390.1414
[7 empty] | 270 | Авт 5 250А | 630 | 23.1 | 26.6667 | 22.05 |  | 23.9389 | 0.026388
[7 empty] | 270 | Авт 6 200А | 630 | 0 | 13.3333 | 4.2 |  | 5.8444 | 0.0064423
[7 empty] | 270 | Авт 8 160А | 630 | 8.4 | 11.4286 | 8.4 |  | 9.4095 | 0.010372
[7 empty] | 270 | Авт 7 250А | 630 | 2.1 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.3849 | 0.0026289
[7 empty] | 270 | УО | 630 | 7.35 | 10.4762 | 0 |  | 5.9421 | 0.0065499
[7 empty] | 270 | Авт 4 200А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 270 | Авт 2 200А | 630 | 0 | 0.95238 | 12.6 |  | 4.5175 | 0.0049796
[7 empty] | 270 | Авт 1 250А | 630 | 0 | 4.7619 | 16.8 |  | 7.1873 | 0.0079225
[7 empty] | 270 | Авт 3 200А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-17 | 20:17 | 1 | 0.17014 |  | тп | БРЭС | 2701 | тр-р №1 | 630 | 154.35 | 115.2381 | 138.6 | 240/416 | 136.0627 | 0.14998 | [10 empty] | 0.14998 | 356.1155
[7 empty] | 2701 | Авт 1 250А | 630 | 10.5 | 2.8571 | 15.75 |  | 9.7024 | 0.010695
[7 empty] | 2701 | Авт 2 250А | 630 | 43.05 | 14.2857 | 26.25 |  | 27.8619 | 0.030712
[7 empty] | 2701 | Авт 4 250А | 630 | 4.2 | 0 | 10.5 |  | 4.9 | 0.0054012
[7 empty] | 2701 | Авт 5 160А | 630 | 51.45 | 33.3333 | 25.2 |  | 36.6611 | 0.040411
[7 empty] | 2701 | Авт 3 200А | 630 | 4.2 | 28.5714 | 42 |  | 24.9238 | 0.027473
[7 empty] | 2701 | Авт 7 160А | 630 | 15.75 | 2.8571 | 15.75 |  | 11.4524 | 0.012624
[7 empty] | 2701 | Авт 6 250А | 630 | 4.2 | 3.8095 | 11.55 |  | 6.5198 | 0.0071868
2017-10-17 | 20:38 | 1 | 0.11921 |  | тп | БРЭС | 2702 | тр-р №1 | 630 | 108.15 | 62.8571 | 92.4 | 239/416 | 87.8024 | 0.096784 | [10 empty] | 0.096784 | 378.4024
[7 empty] | 2702 | Авт 3 200А | 630 | 21 | 0 | 37.8 |  | 19.6 | 0.021605
[7 empty] | 2702 | Авт 4 200А | 630 | 2.1 | 0 | 13.65 |  | 5.25 | 0.005787
[7 empty] | 2702 | Авт 2 250А | 630 | 0 | 3.8095 | 24.15 |  | 9.3198 | 0.010273
[7 empty] | 2702 | Авт 7 200А | 630 | 50.4 | 25.7143 | 19.95 |  | 32.0214 | 0.035297
[7 empty] | 2702 | Авт 5 200А | 630 | 21 | 5.7143 | 10.5 |  | 12.4048 | 0.013674
[7 empty] | 2702 | Авт 1 200А | 630 | 5.25 | 19.0476 | 7.35 |  | 10.5492 | 0.011628
2017-10-17 | 20:52 | 1 | 0.11443 |  | тп | БРЭС | 2703 | тр-р №1 | 630 | 84 | 103.8095 | 52.5 | 229/399 | 80.1032 | 0.088297 | [10 empty] | 0.088297 | 381.9579
[7 empty] | 2703 | Авт 4 200А | 630 | 16.8 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0.0061728
[7 empty] | 2703 | Авт 3 250А | 630 | 23.1 | 33.3333 | 22.05 |  | 26.1611 | 0.028837
[7 empty] | 2703 | Авт 2 200А | 630 | 8.4 | 16.1905 | 14.7 |  | 13.0968 | 0.014437
[7 empty] | 2703 | Авт 5 200А | 630 | 22.05 | 14.2857 | 12.6 |  | 16.3119 | 0.01798
[7 empty] | 2703 | Авт 1 200А | 630 | 9.45 | 12.381 | 15.75 |  | 12.527 | 0.013808
2017-10-17 | 21:10 | 1 | 0.05459 |  | тп | БРЭС | 2704 | тр-р №1 | 630 | 43.05 | 49.5238 | 21 | 230/400 | 37.8579 | 0.041731 | [10 empty] | 0.041731 | 401.467
[7 empty] | 2704 | Авт 1 200А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2704 | Авт 2 160А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2704 | Авт 3 250А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2704 | Авт 4 200А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2704 | Авт 5160А | 630 | 14.7 | 22.8571 | 11.55 |  | 16.369 | 0.018043
[7 empty] | 2704 | Авт 6 200А | 630 | 27.3 | 16.1905 | 2.1 |  | 15.1968 | 0.016751
[7 empty] | 2704 | Авт 7 160А | 630 | 8.4 | 11.4286 | 0 |  | 6.6095 | 0.0072856
2017-10-14 | 14:45 | 2 | 0.33542 |  | ктп | БРЭС | 271 | тр-р №1 | 250 | 65.1 | 43.8095 | 120.75 | 229/397 | 76.5532 | 0.21265 | [10 empty] | 0.21265 | 130.8973
[7 empty] | 271 | 1-проезд Свердлова 2; 4 | 250 | 0 | 2.8571 | 0 |  | 0.95238 | 0.0026455
[7 empty] | 271 | 2-пр-д Свердлова | 250 | 0 | 1.9048 | 13.65 |  | 5.1849 | 0.014403
[7 empty] | 271 | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 271 | 4-ВЛ-0,4кВ Чапаевад д.10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 271 | 5-Чапаева, пр-д Свердлова 8 | 250 | 10.5 | 39.0476 | 49.35 |  | 32.9659 | 0.091572
[7 empty] | 271 | 6-ВЛ-0,4кВ Колхозная | 250 | 23.1 | 8.5714 | 38.85 |  | 23.5071 | 0.065298
[7 empty] | 271 | 7-проезд Свердлова 3; 5; 6; 10 | 250 | 0 | 2.8571 | 10.5 |  | 4.4524 | 0.012368
2017-10-18 | 20:05 | 2 | 0.274 |  | тп | БРЭС | 272 | тр-р №1 | 630 | 224.7 | 248.5714 | 219.45 | 228/393 | 230.9071 | 0.25453 | [10 empty] | 0.25453 | 312.3158
[7 empty] | 272 | 1-Солнечная 26/2 | 630 | 45.15 | 42.8571 | 14.7 |  | 34.2357 | 0.037738
[7 empty] | 272 | 2-Солнечная 26/4 | 630 | 29.4 | 18.0952 | 24.15 |  | 23.8817 | 0.026325
[7 empty] | 272 | 3-Солнечная 26/4 | 630 | 35.7 | 54.2857 | 38.85 |  | 42.9452 | 0.047338
[7 empty] | 272 | 4-Солнечная 5,6 | 630 | 9.45 | 7.619 | 32.55 |  | 16.5397 | 0.018232
[7 empty] | 272 | 5-Солнечная 15 | 630 | 22.05 | 13.3333 | 7.35 |  | 14.2444 | 0.015702
[7 empty] | 272 | 6-Солнечная 26/2 | 630 | 24.15 | 37.1429 | 15.75 |  | 25.681 | 0.028308
[7 empty] | 272 | 7-Солнечная 26/3 | 630 | 30.45 | 25.7143 | 47.25 |  | 34.4714 | 0.037998
[7 empty] | 272 | 8-Солнечная26/3 | 630 | 34.65 | 46.6667 | 29.4 |  | 36.9056 | 0.040681
2017-10-18 | 19:45 | 2 | 0 |  | тп | БРЭС | 273 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 418.95
[7 empty] | 273 | Солнечная 26/8 - 26/7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Солнечная 26/8 - 26/7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Солнечная 26/9 - 26/10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Солнечная 26/9 - 26/10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 19:52 | 2 | 0.046296 |  | тп | БРЭС | 274 | тр-р №1 | 630 | 42 | 27.619 | 28.35 | 227/396 | 32.6563 | 0.035997 | [10 empty] | 0.0098157 | 414.8377
[7 empty] | 274 | Солнечная 25 1Б-1А | 630 | 14.7 | 10.4762 | 11.55 |  | 12.2421 | 0.013494
[7 empty] | 274 | Солнечная 26 9-10 | 630 | 5.25 | 5.7143 | 12.6 |  | 7.8548 | 0.0086582
[7 empty] | 274 | Солнечная 25 1Б-1А | 630 | 9.45 | 5.7143 | 11.55 |  | 8.9048 | 0.0098157
[7 empty] | 274 | Солнечная 26 (или 25) 9-10 ? | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-01 | 11:10 | -10 | 0.04056 | 0.083499 | ктп | КРЭС | 275 | тр-р №1 | 1600 | 93.45 | 79.0476 | 86.1 | 232/403 | 86.1992 | 0.037413 |  | тр-р №2 | 1600 | 192.381 | 183.75 | 127.05 | 234/406 | 167.727 | 0.072798 |  | 0.11021 | 1893.4709
2017-10-30 | 11:15 | 1 | 0.41927 |  | ктп | КРЭС | 290 | тр-р №1 | 160 | 96.6 | 45.7143 | 89.25 | 222/385 | 77.1881 | 0.33502 | [10 empty] | 0.33502 | 70.7541
[7 empty] | 290 | 1-пр.Кольцова, Ушакова, Восточная | 160 | 68.25 | 9.5238 | 24.15 |  | 33.9746 | 0.14746
[7 empty] | 290 | 2-Кольцова 26/15 | 160 | 5.25 | 0 | 4.2 |  | 3.15 | 0.013672
[7 empty] | 290 | 3-питомник | 160 | 0 | 4.7619 | 35.7 |  | 13.4873 | 0.058539
[7 empty] | 290 | 4-Кольцова, Крупской, Южная, Мичурина | 160 | 23.1 | 42.8571 | 24.15 |  | 30.0357 | 0.13036
[7 empty] | 290 | 5-Б.Хмельницкого 25А | 160 | 2.1 | 0 | 4.2 |  | 2.1 | 0.0091146
2017-11-04 | 18:55 | -1 | 0.11243 |  | ктп | БРЭС | 296 | тр-р №1 | 100 | 6.3 | 16.1905 | 8.4 | 224/392 | 10.2968 | 0.071506 | 5-1 | [9 empty] | 0.071506 | 61.7449
[7 empty] | 296 | Колхозная 9 (Абносов) | 100 | 6.3 | 16.1905 | 8.4 |  | 10.2968 | 0.071506
2017-11-04 | 19:25 | -1 | 0.082672 |  | ктп | БРЭС | 297 | тр-р №1 | 40 | 2.1 | 4.7619 | 0 | 223/392 | 2.2873 | 0.03971 | [10 empty] | 0.03971 | 25.5437
[7 empty] | 297 | Бурк. 20А | 40 | 2.1 | 4.7619 | 0 |  | 2.2873 | 0.03971
[7 empty] | 297 | УО | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 11:55 | 4 | 0.72042 | 0.32655 | тп | БРЭС | 298 | тр-р №1 | 250 | 259.35 | 176.1905 | 187.95 | 226/391 | 207.8302 | 0.57731 | 5-2 | тр-р №2 | 320 | 150.4762 | 145.95 | 128.1 | 230/402 | 141.5087 | 0.30709 | 5-2 | 0.8844 | 43.8183
[7 empty] | 298 | 1-д/.сад в.1 | 250 | 16.8 | 24.7619 | 31.5 |  | 24.354 | 0.06765 |  | 1-Свободная, Станционная | 320 | 32.381 | 28.35 | 13.65 |  | 24.7937 | 0.053806
[7 empty] | 298 | 2-Прудная 8-10 | 250 | 18.9 | 20.9524 | 33.6 |  | 24.4841 | 0.068011 |  | 2-д/.сад в.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 3-Станционная 35 | 250 | 8.4 | 6.6667 | 10.5 |  | 8.5222 | 0.023673 |  | 3-Вадим | 320 | 25.7143 | 36.75 | 12.6 |  | 25.0214 | 0.0543
[7 empty] | 298 | 4-Станционная 35-35/2 | 250 | 8.4 | 10.4762 | 3.15 |  | 7.3421 | 0.020395 |  | 4-УО МКС | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 5-Прудная 16, 20 | 250 | 46.2 | 15.2381 | 10.5 |  | 23.9794 | 0.066609 |  | 5-ВЛ Станционная, Дурылина | 320 | 61.9048 | 38.85 | 48.3 |  | 49.6849 | 0.10782
[7 empty] | 298 | 6-Заовражная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-башня БМЗ Прудная 7-9 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 7-Прудная 7-9 башня БМЗ | 250 | 49.35 | 53.3333 | 46.2 |  |  | 0.64787 |  | 7-Прудная 8, 10 | 320 | 20 | 8.4 | 17.85 |  | 15.4167 | 0.033456
[7 empty] | 298 | [9 empty] | 8-УО | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 19:10 | -1 | 0.94208 | 0.2625 | тп | БРЭС | 299 | тр-р №1 | 250 | 339.15 | 212.381 | 163.8 | 235/409 | 238.4437 | 0.66234 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 61.9048 | 69.3 | 94.5 | 237/412 | 75.2349 | 0.20899 | 3-2 | 0.87133 | 42.783
[7 empty] | 299 | 1-ГРП | 250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222 |  | 1-автосервис | 250 | 37.1429 | 22.05 | 14.7 |  | 24.631 | 0.068419
[7 empty] | 299 | 2-Станционная 44-56, Горпо | 250 | 60.9 | 33.3333 | 21 |  | 38.4111 | 0.1067 |  | 2-ГСК "Подлипки-2" | 250 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 299 | 3-магазин | 250 | 142.8 | 122.8571 | 136.5 |  | 134.0524 | 0.37237 |  | 3-Станционная 49-47 | 250 | 38.0952 | 45.15 | 52.5 |  | 45.2484 | 0.12569
[7 empty] | 299 | 4-ПМК | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ПМК | 250 | 1.9048 | 10.5 | 13.65 |  | 8.6849 | 0.024125
[7 empty] | 299 | 5-Станционная 61 | 250 | 2.1 | 4.7619 | 0 |  | 2.2873 | 0.0063536 |  | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 299 | 6-УО | 250 | 40.95 | 16.1905 | 26.25 |  | 27.7968 | 0.077213
[7 empty] | 299 | 7-Станционная 47-49? 9с2 | 250 | 32.55 | 56.1905 | 26.25 |  | 38.3302 | 0.10647
[7 empty] | 299 | 8-КАС-5 | 250 | 5.25 | 11.4286 | 0 |  | 5.5595 | 0.015443
2017-10-21 | 18:05 | 3 | 0.57422 |  | ктп | БРЭС | 301 | тр-р №1 | 400 | 330.75 | 324.7619 | 288.75 | 228/396 | 314.754 | 0.54645 | [10 empty] | 0.54645 | 120.6449
[7 empty] | 301 | 1-УО | 400 | 45.15 | 10.4762 | 14.7 |  | 23.4421 | 0.040698
[7 empty] | 301 | 2-Российская школа (?стройка д\с) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 301 | 3-Заводская 8А | 400 | 6.3 | 0.95238 | 3.15 |  | 3.4675 | 0.0060199
[7 empty] | 301 | 4-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 400 | 35.7 | 57.1429 | 11.55 |  | 34.7976 | 0.060413
[7 empty] | 301 | 5-Заводская | 400 | 26.25 | 22.8571 | 21 |  | 23.369 | 0.040571
[7 empty] | 301 | 5-Д.сад ввод 1 | 400 | 8.4 | 15.2381 | 4.2 |  | 9.2794 | 0.01611
[7 empty] | 301 | 6-Д.сад ввод 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 301 | 7-ВЛ-0,4кВ Луговая, Луговой проезд | 400 | 44.1 | 61.9048 | 79.8 |  | 61.9349 | 0.10753
[7 empty] | 301 | 8-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 400 | 32.55 | 36.1905 | 68.25 |  | 45.6635 | 0.079277
2017-11-18 | 18:45 | -2 | 0.16204 | 0.274 | тп | КРЭС | 302 | тр-р №1 | 630 | 147 | 104.7619 | 115.5 | 222/397 | 122.4206 | 0.13494 |  | тр-р №2 | 630 | 248.5714 | 176.4 | 226.8 | 230/399 | 217.2571 | 0.23948 |  | 0.37442 | 524.1698
[7 empty] | 302 | 1-Орджон. 30А | 630 | 102.9 | 50.4762 | 49.35 |  | 67.5754 | 0.074488 |  | 1-Дзержинского 28 | 630 | 14.2857 | 28.35 | 8.4 |  | 17.0119 | 0.018752
[7 empty] | 302 | 2-Дзержинского 30-32 | 630 | 18.9 | 14.2857 | 13.65 |  | 15.6119 | 0.017209 |  | 2-Дзержинского 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 302 | 3-Орджоникидзе 30 | 630 | 36.75 | 22.8571 | 19.95 |  | 26.519 | 0.029232 |  | 3-Орджоникидзе 30А | 630 | 47.619 | 25.2 | 31.5 |  | 34.773 | 0.03833
[7 empty] | 302 | 4-Дзержинского 25, 27 | 630 | 10.5 | 11.4286 | 15.75 |  | 12.5595 | 0.013844 |  | 4-Музей Ленина | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 302 | [9 empty] | 5-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 302 | [9 empty] | 6-цех 16 | 630 | 23.8095 | 29.4 | 68.25 |  | 40.4865 | 0.044628
[7 empty] | 302 | [9 empty] | 7-дом Крафта | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 302 | [9 empty] | 8-дом садовника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-25 | 19:00 | 0 | 0.1225 | 0.16333 | тп | БРЭС | 303 | тр-р №1 | 250 | 44.1 | 26.6667 | 26.25 | 234/410 | 32.3389 | 0.08983 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 35.2381 | 58.8 | 23.1 | 238/417 | 39.046 | 0.10846 |  | 0.19829 | 266.5681
[7 empty] | 303 | 1-Орбита-1 | 250 | 34.65 | 22.8571 | 24.15 |  | 27.219 | 0.075608 |  | 1-Орбита 3 | 250 | 0 | 6.3 | 2.1 |  | 2.8 | 0.0077778
[7 empty] | 303 | 2-Орбита 4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Орбита 2 | 250 | 30.4762 | 31.5 | 23.1 |  | 28.3587 | 0.078774
[7 empty] | 303 | 3-ПСН, УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
303
2017-11-13 | 19:00 | -2 | 0.48417 | 0.34656 | тп | КРЭС | 304 | тр-р №1 | 250 | 174.3 | 98.0952 | 143.85 | 225/393 | 138.7484 | 0.38541 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 124.7619 | 87.15 | 76.65 | 229/396 | 96.1873 | 0.26719 | 4-1 | 0.6526 | 115.5108
[7 empty] | 304 | 1-корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 2-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Стадионная 6,4 | 250 | 45.7143 | 21 | 14.7 |  | 27.1381 | 0.075384
[7 empty] | 304 | 3-м-н Силикатная 8 | 250 | 2.1 | 0 | 18.9 |  | 7 | 0.019444 |  | 3-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 4-Стадионная 5 | 250 | 82.95 | 57.1429 | 105 |  | 81.6976 | 0.22694 |  | 4-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 5-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 3.15 | 3.15 |  | 2.1 | 0.0058333
[7 empty] | 304 | 6-Стадионная 6,4 | 250 | 16.8 | 47.619 | 18.9 |  | 27.773 | 0.077147 |  | 6-УО | 250 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 304 | 7-резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Горького 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 8-Горького 6В | 250 | 60.9 | 35.2381 | 67.2 |  | 54.446 | 0.15124 |  | 8-Стадионная 5 | 250 | 63.8095 | 59.85 | 70.35 |  | 64.6698 | 0.17964
2017-10-25 | 18:55 | 0 | 0.081019 |  | ктп | БРЭС | 305 | тр-р №1 | 180 | 16.8 | 4.7619 | 21 | 221/388 | 14.1873 | 0.054735 | 3-3 | [9 empty] | 0.054735 | 113.1482
[7 empty] | 305 | 1-УО - ВЛ-0,4кВ | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 305 | 2-Краснооктябрьская 32Г | 180 | 3.15 | 0.95238 | 2.1 |  | 2.0675 | 0.0079763
[7 empty] | 305 | 3-Плеханова 1А-Е | 180 | 13.65 | 1.9048 | 12.6 |  | 9.3849 | 0.036207
2017-10-20 | 18:50 | 2 | 0.49219 |  | тп | БРЭС | 306 | тр-р №1 | 400 | 283.5 | 281.9048 | 283.5 | 225/394 | 282.9683 | 0.49126 | 5-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49126 | 270.6474
[7 empty] | 306 | 1-насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Хортус | 400 | 129.5238 | 147 | 9.45 |  | 95.3246 | 0.16549
[7 empty] | 306 | 2-теплицы | 400 | 28.35 | 5.7143 | 3.15 |  | 12.4048 | 0.021536 |  | 2-ООО "Подмосковье" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 3-котельная | 400 | 53.55 | 52.381 | 53.55 |  | 53.1603 | 0.092292 |  | 3-котельная | 400 | 16.1905 | 19.95 | 16.8 |  | 17.6468 | 0.030637
[7 empty] | 306 | 4-ф4 - 2т | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-автостоянка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 5-ф5 - 3т | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Торсада б/надписи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 6-Хортус | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Миллер | 400 | 3.8095 | 7.35 | 2.1 |  | 4.4198 | 0.0076733
[7 empty] | 306 | 7- подмоск ? | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Гаражи | 400 | 0 | 6.3 | 1.05 |  | 2.45 | 0.0042535
[7 empty] | 306 | 8-Милер | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 9-щит фермер | 400 | 66.15 | 52.381 | 38.85 |  | 52.4603 | 0.091077
[7 empty] | 306 | 10-гараж | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-13 | 18:45 | -2 | 0.60703 | 0.92786 | тп | КРЭС | 307 | тр-р №1 | 400 | 349.65 | 293.3333 | 325.5 | 230/397 | 322.8278 | 0.56046 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 480.9524 | 534.45 | 399 | 227/395 | 471.4675 | 0.81852 | 5-3 | 1.379 | 0
[7 empty] | 307 | 1-"Карат-Е" | 400 | 45.15 | 32.381 | 47.25 |  | 41.5937 | 0.072211 |  | 1-Металлист | 400 | 17.1429 | 11.55 | 13.65 |  | 14.1143 | 0.024504
[7 empty] | 307 | 2-"МАМ" ТД | 400 | 75.6 | 74.2857 | 73.5 |  | 74.4619 | 0.12927 |  | 2-торг.дом "Костино" | 400 | 90.4762 | 153.3 | 115.5 |  | 119.7587 | 0.20791
[7 empty] | 307 | 3-мастерские ЖКО | 400 | 3.15 | 8.5714 | 0 |  | 3.9071 | 0.0067832 |  | 3-Стадион | 400 | 23.8095 | 14.7 | 6.3 |  | 14.9365 | 0.025931
[7 empty] | 307 | 4-торг.дом "Костино"( м-н 38) | 400 | 25.2 | 11.4286 | 24.15 |  | 20.2595 | 0.035173 |  | 4-МАМ ТД вв.2 | 400 | 71.4286 | 87.15 | 102.9 |  | 87.1595 | 0.15132
[7 empty] | 307 | 5-Швейн. Техникум | 400 | 73.5 | 83.8095 | 45.15 |  | 67.4865 | 0.11716 |  | 5-швейный техникум | 400 | 63.8095 | 65.1 | 45.15 |  | 58.0198 | 0.10073
[7 empty] | 307 | 6-стадион | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Костинострой | 400 | 6.6667 | 10.5 | 0 |  | 5.7222 | 0.0099344
[7 empty] | 307 | 7-Металлист | 400 | 46.2 | 26.6667 | 34.65 |  |  |  |  | 7-МАМ ТД вв.1 | 400 | 156.1905 | 181.65 | 194.25 |  | 177.3635 | 0.30792
2017-10-25 | 19:40 | 0 | 0.39375 |  | ктп | БРЭС | 310 | тр-р №1 | 100 | 40.95 | 36.1905 | 56.7 | 234/409 | 44.6135 | 0.30982 | 5-1 | [9 empty] | 0.30982 | 45.8972
[7 empty] | 310 | 1-Садовая 9 | 100 | 3.15 | 0 | 2.1 |  | 1.75 | 0.012153
[7 empty] | 310 | 2-Садовая 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 310 | 3-Садовая 4 | 100 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0024306
[7 empty] | 310 | 4-Садовая 2 | 100 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.0092703
[7 empty] | 310 | 5-Садовая 5 | 100 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.0092703
[7 empty] | 310 | 6-Сип 3/25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 19:30 | -2 | 0.44213 | 0.45949 | тп | КРЭС | 315 | тр-р №1 | 630 | 378 | 336.1905 | 401.1 | 230/402 | 371.7635 | 0.40979 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 375.2381 | 404.25 | 416.85 | 235/412 | 398.7794 | 0.43957 | 5-3 | 0.84936 | 126.2181
[7 empty] | 315 | 1-профилакторий | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-дома Руси | 630 | 6.6667 | 3.15 | 8.4 |  | 6.0722 | 0.0066934
[7 empty] | 315 | 2-промбаза, типография | 630 | 78.75 | 40 | 71.4 |  | 63.3833 | 0.069867 |  | 2-профилакторий | 630 | 20.9524 | 51.45 | 47.25 |  | 39.8841 | 0.043964
[7 empty] | 315 | 3-гаражи админ. | 630 | 17.85 | 5.7143 | 1.05 |  | 8.2048 | 0.009044 |  | 3-промбаза, типография | 630 | 54.2857 | 39.9 | 26.25 |  | 40.1452 | 0.044252
[7 empty] | 315 | 4-ЦТП | 630 | 19.95 | 18.0952 | 19.95 |  | 19.3317 | 0.021309 |  | 4-пожар.депо | 630 | 28.5714 | 16.8 | 26.25 |  | 23.8738 | 0.026316
[7 empty] | 315 | 5-Стройтехинвест | 630 | 43.05 | 44.7619 | 45.15 |  | 44.3206 | 0.048854 |  | 5-ЦТП | 630 | 38.0952 | 39.9 | 42 |  | 39.9984 | 0.04409
[7 empty] | 315 | 6-дет.сад | 630 | 0 | 4.7619 | 10.5 |  | 5.0873 | 0.0056077 |  | 6-водоканал | 630 | 27.619 | 29.4 | 23.1 |  | 26.7063 | 0.029438
[7 empty] | 315 | 7-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дет.сад | 630 | 0 | 7.35 | 3.15 |  | 3.5 | 0.003858
[7 empty] | 315 | 8-общежитие | 630 | 13.65 | 12.381 | 17.85 |  | 14.627 | 0.016123 |  | 8-общежитие | 630 | 38.0952 | 36.75 | 37.8 |  | 37.5484 | 0.041389
[7 empty] | 315 | 9-водоканал | 630 | 4.2 | 1.9048 | 1.05 |  | 2.3849 | 0.0026289 |  | 9-метатр | 630 | 47.619 | 30.45 | 42 |  | 40.023 | 0.044117
[7 empty] | 315 | 10-метатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Калин-ая 17/4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 11-торг.павильон | 630 | 9.45 | 8.5714 | 5.25 |  | 7.7571 | 0.0085506 |  | 11-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-ГСК "Искра-3" | 630 | 7.619 | 37.8 | 14.7 |  | 20.0397 | 0.02209
[7 empty] | 315 | 13-коттеджи | 630 | 1.05 | 5.7143 | 0 |  | 2.2548 | 0.0024854 |  | 13-ж/д 17 корп.2 ВРУ-3 | 630 | 33.3333 | 43.05 | 48.3 |  | 41.5611 | 0.045813
[7 empty] | 315 | 14-Калин-ая 17/4 | 630 | 46.2 | 28.5714 | 70.35 |  | 48.3738 | 0.053322 |  | 14-УО | 630 | 21.9048 | 18.9 | 24.15 |  | 21.6516 | 0.023866
[7 empty] | 315 | 15-пожар. депо | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 16- гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 17-Метатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 18-Калининградская 17кор 2 ВРУ 3 | 630 | 66.15 | 72.381 | 66.15 |  | 68.227 | 0.075206
315
315
2017-11-16 | 10:56 | -2 | 0.39375 |  | ктп | КРЭС | 316 | тр-р №1 | 250 | 102.9 | 97.1429 | 141.75 | 233/405 | 113.931 | 0.31647 | [10 empty] | 0.31647 | 113.6361
[7 empty] | 316 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 316 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-25 | 19:25 | 0 | 0.54688 |  | ктп | БРЭС | 317 | тр-р №1 | 160 | 109.2 | 110.4762 | 126 | 231/403 | 115.2254 | 0.50011 | [10 empty] | 0.50011 | 53.1883
[7 empty] | 317 | 1-Ватутина | 160 | 34.65 | 15.2381 | 39.9 |  | 29.9294 | 0.1299
[7 empty] | 317 | 2-Державина | 160 | 27.3 | 2.8571 | 29.4 |  | 19.8524 | 0.086165
[7 empty] | 317 | 3-КНС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 317 | 4-Ульянова | 160 | 25.2 | 63.8095 | 54.6 |  | 47.8698 | 0.20777
[7 empty] | 317 | 5-Мира,Фонвизина | 160 | 5.25 | 26.6667 | 5.25 |  | 12.3889 | 0.053771
[7 empty] | 317 | 6-УО??Фонвизина | 160 | 31.5 | 0 | 0 |  | 10.5 | 0.045573
2017-10-30 | 20:45 | -1 | 0.051042 |  | ктп | БРЭС | 318 | тр-р №1 | 100 | 6.3 | 3.8095 | 7.35 | 223/390 | 5.8198 | 0.040416 | [10 empty] | 0.040416 | 63.8124
[7 empty] | 318 | 1-Лобачевского 4 | 100 | 0 | 1.9048 | 2.1 |  | 1.3349 | 0.0092703
[7 empty] | 318 | 2-Лобачевского 3 | 100 | 6.3 | 2.8571 | 8.4 |  | 5.8524 | 0.040642
2017-10-21 | 20:10 | 3 | 0.41534 |  | ктп | БРЭС | 319 | тр-р №1 | 250 | 135.45 | 149.5238 | 134.4 | 228/395 | 139.7913 | 0.38831 | [10 empty] | 0.38831 | 101.6936
[7 empty] | 319 | 1-ВЛ-0,4кВ Первомайская, Октябрьская, Тарасовская | 250 | 60.9 | 76.1905 | 81.9 |  | 72.9968 | 0.20277
[7 empty] | 319 | 2-ВЛ-0,4кВ Центральная, Сосновая, 2-я просека | 250 | 54.6 | 38.0952 | 40.95 |  | 44.5484 | 0.12375
[7 empty] | 319 | 3-Первомайская, Сосновая | 250 | 9.45 | 14.2857 | 2.1 |  | 8.6119 | 0.023922
[7 empty] | 319 | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 319 | 4-Центральная | 250 | 4.2 | 4.7619 | 9.45 |  | 6.1373 | 0.017048
2017-10-30 | 20:05 | -1 | 0.25065 |  | тп | БРЭС | 321 | тр-р №1 | 160 | 43.05 | 24.7619 | 57.75 | 233/405 | 41.854 | 0.18166 | [10 empty] | 0.18166 | 87.0716
[7 empty] | 321 | 1-Бородинская 22 вв.1 | 160 | 6.3 | 0 | 17.85 |  | 8.05 | 0.034939
[7 empty] | 321 | 2-Бородинская 22 вв.2 | 160 | 15.75 | 1.9048 | 15.75 |  | 11.1349 | 0.048329
[7 empty] | 321 | 3-Бородинская 16А, 20 | 160 | 12.6 | 16.1905 | 11.55 |  | 13.4468 | 0.058363
[7 empty] | 321 | 4-Бородинская 26 | 160 | 2.1 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.3524 | 0.01021
2017-10-30 | 19:30 | -1 | 0.51917 |  | ктп | БРЭС | 322 | тр-р №1 | 250 | 142.8 | 142.8571 | 186.9 | 231/403 | 157.519 | 0.43755 | [10 empty] | 0.43755 | 93.5068
[7 empty] | 322 | 1-Кранооктябрьская, Боткина нечет | 250 | 33.6 | 0 | 2.1 |  | 11.9 | 0.033056
[7 empty] | 322 | 2-Хвойная, Докучаева | 250 | 39.9 | 47.619 | 52.5 |  | 46.673 | 0.12965
[7 empty] | 322 | 3-Ульянова, Тихонова | 250 | 9.45 | 25.7143 | 7.35 |  | 14.1714 | 0.039365
[7 empty] | 322 | 4-Краснооктябрьская 3В | 250 | 6.3 | 0 | 18.9 |  | 8.4 | 0.023333
[7 empty] | 322 | 5-Краснооктябрьская 4А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 6-Свешникова 10 | 250 | 5.25 | 7.619 | 6.3 |  | 6.3897 | 0.017749
[7 empty] | 322 | 7-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 8-Краснооктябрьская четная | 250 | 12.6 | 3.8095 | 18.9 |  | 11.7698 | 0.032694
[7 empty] | 322 | 9-Свешникова 4 | 250 | 2.1 | 1.9048 | 10.5 |  | 4.8349 | 0.01343
2017-10-30 | 15:30 | 0 | 0.11243 |  | ктп | БРЭС | 323 | тр-р №1 | 100 | 15.75 | 16.1905 | 10.5 | 223/390 | 14.1468 | 0.098242 | [10 empty] | 0.098242 | 59.9669
[7 empty] | 323 | 1- Хвойная 31 | 100 | 15.75 | 10.4762 | 5.25 |  | 10.4921 | 0.072862
[7 empty] | 323 | 2-Краснооктябрьская 5Б; 5В | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 323 | 3-Хвойная 42А | 100 | 2.1 | 1.9048 | 5.25 |  | 3.0849 | 0.021423
2017-11-04 | 19:45 | -2 | 0.2963 | 0.3287 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 630 | 268.8 | 251.4286 | 267.75 | 226/395 | 262.6595 | 0.28953 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 288.5714 | 273 | 298.2 | 226/394 | 286.5905 | 0.31591 | 5-1 | 0.60543 | 330.6066
[7 empty] | 324 | 1-Калининградская 17 к.1 п.4,5,6 | 630 | 70.35 | 49.5238 | 59.85 |  | 59.9079 | 0.066036 |  | 1-Калининградская 17 к1 щ2 п.4,5,6 | 630 | 37.1429 | 45.15 | 55.65 |  | 45.981 | 0.050684
[7 empty] | 324 | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 45.15 | 55.2381 | 98.7 |  | 66.3627 | 0.073151 |  | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 98.0952 | 81.9 | 68.25 |  | 82.7484 | 0.091213
[7 empty] | 324 | 3-Калининградская 17 к1 щ3 неж.помещ. | 630 | 3.15 | 1.9048 | 0 |  | 1.6849 | 0.0018573 |  | 3-УО | 630 | 10.4762 | 13.65 | 10.5 |  | 11.5421 | 0.012723
[7 empty] | 324 | 4-насосная д.17 | 630 | 7.35 | 6.6667 | 7.35 |  | 7.1222 | 0.0078508 |  | 4-Калининградская 17 к1 щ3 п.10,11 | 630 | 60.9524 | 84 | 54.6 |  | 66.5175 | 0.073322
[7 empty] | 324 | 5-Калининградская 17 к2 щ4 п.10,11 | 630 | 66.15 | 57.1429 | 49.35 |  | 57.5476 | 0.063434 |  | 5-Калининградская 17 к2 щ4 неж.помещ. | 630 | 9.5238 | 3.15 | 16.8 |  | 9.8246 | 0.01083
[7 empty] | 324 | 6-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-насосная д.17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-30 | 10:30 | 1 | 0.2975 |  | ктп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 250 | 107.1 | 69.5238 | 70.35 | 229/400 | 82.3246 | 0.22868 | 5-1 | [9 empty] | 0.22868 | 128.232
[7 empty] | 325 | 1-Победы 19А | 250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 325 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 12.6 | 19.0476 | 13.65 |  | 15.0992 | 0.041942
[7 empty] | 325 | 3-Победы | 250 | 18.9 | 50.4762 | 38.85 |  | 36.0754 | 0.10021
[7 empty] | 325 | УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 18:40 | -1 | 0.82833 | 0.64458 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 250 | 281.4 | 203.8095 | 298.2 | 235/406 | 261.1365 | 0.72538 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 201.9048 | 224.7 | 232.05 | 234/406 | 219.5516 | 0.60987 | 3-2 | 1.3352 | 0
[7 empty] | 326 | 1-Суворова 17Б | 250 | 78.75 | 0 | 34.65 |  | 37.8 | 0.105 |  | 1-Суворова 9Б | 250 | 14.2857 | 25.2 | 35.7 |  | 25.0619 | 0.069616
[7 empty] | 326 | 2-ВЛ-0,4кВ ОП 1 Суворова | 250 | 30.45 | 55.2381 | 59.85 |  | 48.5127 | 0.13476 |  | 2-Октябрьский бульвар 41 | 250 | 26.6667 | 76.65 | 31.5 |  | 44.9389 | 0.12483
[7 empty] | 326 | 3-м-н "Копейка" | 250 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00097222 |  | 3-Суворова 11А | 250 | 16.1905 | 30.45 | 42 |  | 29.5468 | 0.082075
[7 empty] | 326 | 4-Суворова 8 | 250 | 71.4 | 55.2381 | 64.05 |  | 63.5627 | 0.17656 |  | 4-КНС-7 | 250 | 68.5714 | 71.4 | 76.65 |  | 72.2071 | 0.20058
[7 empty] | 326 | 5-Октябрький бульвар 41 | 250 | 13.65 | 36.1905 | 9.45 |  | 19.7635 | 0.054899 |  | 5-Суворова 10 | 250 | 24.7619 | 21 | 19.95 |  | 21.904 | 0.060844
[7 empty] | 326 | 6-Суворова 9А | 250 | 35.7 | 48.5714 | 21 |  | 35.0905 | 0.097474
2017-10-30 | 10:55 | 1 | 0.6599 |  | ктп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 400 | 380.1 | 320 | 240.45 | 235/410 | 313.5167 | 0.5443 | 5-1 | [9 empty] | 0.5443 | 121.2163
[7 empty] | 327 | 1-Победы 25/2 | 400 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0012153
[7 empty] | 327 | 2-Нахимова 8/34 | 400 | 1.05 | 2.8571 | 14.7 |  | 6.2024 | 0.010768
[7 empty] | 327 | 3-Бабушкина, Победы | 400 | 19.95 | 11.4286 | 21 |  | 17.4595 | 0.030312
[7 empty] | 327 | 4-Пограничников 26 | 400 | 1.05 | 0.95238 | 4.2 |  | 2.0675 | 0.0035893
[7 empty] | 327 | 5-Пограничников 34а, 34б | 400 | 11.55 | 5.7143 | 4.2 |  | 7.1548 | 0.012421
[7 empty] | 327 | 6-Победы 18 | 400 | 6.3 | 0.95238 | 3.15 |  | 3.4675 | 0.0060199
[7 empty] | 327 | 7-Нахимова 25-27, Пограничников 27-33 | 400 | 47.25 | 50.4762 | 28.35 |  | 42.0254 | 0.072961
[7 empty] | 327 | 8-Нахимова 37, Пограничников 40а, 38 | 400 | 7.35 | 14.2857 | 9.45 |  | 10.3619 | 0.017989
[7 empty] | 327 | 9-Добролюбова, Пролетарская, Бабушкинская | 400 | 96.6 | 32.381 | 74.55 |  | 67.8437 | 0.11778
[7 empty] | 327 | 10-Пограничников 45 | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764
[7 empty] | 327 | 11--Пограничников 45 | 400 | 12.6 | 15.2381 | 14.7 |  | 14.1794 | 0.024617
[7 empty] | 327 | 12-Пограничников, Нахимова | 400 | 4.2 | 12.381 | 9.45 |  | 8.677 | 0.015064
[7 empty] | 327 | 13-Бабушкина 4 | 400 | 1.05 | 3.8095 | 1.05 |  | 1.9698 | 0.0034199
2017-10-30 | 10:40 | 1 | 0.24792 |  | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 | 250 | 85.05 | 41.9048 | 89.25 | 229/400 | 72.0683 | 0.20019 | 5-2 | [9 empty] | 0.20019 | 132.9685
[7 empty] | 328 | 1-Пограничников 9А | 250 | 1.05 | 0.95238 | 0 |  | 0.66746 | 0.0018541
[7 empty] | 328 | 2-Березовая, Пролетарская 12Б | 250 | 67.2 | 29.5238 | 87.15 |  | 61.2913 | 0.17025
[7 empty] | 328 | 3-Пограничников 18 блокировка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 4-Пограничников 22а | 250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 328 | 5-воскресная школа блокировка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 6-Добролюбова 10; 14 | 250 | 1.05 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.3349 | 0.0037081
2017-10-21 | 14:10 | 2 | 0.42839 | 0.69635 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 400 | 246.75 | 174.2857 | 223.65 | 226/396 | 214.8952 | 0.37308 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 321.9048 | 346.5 | 401.1 | 220/385 | 356.5016 | 0.61893 | 5-1 | 0.99201 | 4.2515
[7 empty] | 329 | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 3-Стар. хлебозавод | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стар. хлебозавод | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-20 | 12:55 | 3 | 0.22021 | 0 | тп | БРЭС | 330 | тр-р №1 | 1000 | 315 | 282.8571 | 317.1 | 221/391 | 304.9857 | 0.2118 | 3-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.2118 | 1048.3118
[7 empty] | 330 | 1- лин 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ГСК "Заря-2" | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 2-лин 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-комната электрика | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 3-лин 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-АБК лин 29 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 4-лин 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-мех.цех лин 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 5-Щит цеха оцинковки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-БСК лин 32 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 6-АБК лин 13 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 7-ЩСН лин 14 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ГСК "КВАЗАР" вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 8-лин 16 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ГСК "КВАЗАР" вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 20:00 | -1 | 0.5775 | 0.49583 | тп | БРЭС | 332 | тр-р №1 | 250 | 156.45 | 126.6667 | 207.9 | 227/395 | 163.6722 | 0.45465 |  | тр-р №2 | 250 | 140.9524 | 139.65 | 178.5 | 232/403 | 153.0341 | 0.42509 |  | 0.87974 | 39.9865
[7 empty] | 332 | 1-ГСК "Заря2 | 250 | 15.75 | 10.4762 | 21 |  | 15.7421 | 0.043728 |  | 1-Томск | 250 | 11.4286 | 11.55 | 1.05 |  | 8.0095 | 0.022249
[7 empty] | 332 | 2-Военных строителей 7 ДОСААФ | 250 | 13.65 | 3.8095 | 4.2 |  | 7.2198 | 0.020055 |  | 2-Военных строителей 10 | 250 | 3.8095 | 0 | 0 |  | 1.2698 | 0.0035273
[7 empty] | 332 | 3-Военных строителей 2-4 | 250 | 26.25 | 27.619 | 47.25 |  | 33.7063 | 0.093629 |  | 3-Военных строителей 14, 12 | 250 | 28.5714 | 16.8 | 30.45 |  | 25.2738 | 0.070205
[7 empty] | 332 | 4-Мечта | 250 | 0 | 5.7143 | 0 |  | 1.9048 | 0.005291 |  | 4-Военных строителей 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 332 | 5-Военных строителей 1 | 250 | 46.2 | 49.5238 | 40.95 |  | 45.5579 | 0.12655 |  | 5-автомат №16 | 250 | 3.8095 | 0 | 3.15 |  | 2.3198 | 0.006444
[7 empty] | 332 | 6-Военных строителей 3,5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Военных строителей 7 ДОСААФ | 250 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.00097222
[7 empty] | 332 | 7УО | 250 | 11.55 | 2.8571 | 36.75 |  | 17.0524 | 0.047368 |  | 7-Военных строителей 5-3 | 250 | 27.619 | 31.5 | 36.75 |  | 31.9563 | 0.088768
[7 empty] | 332 | 8-Военных строителей 12, 14 | 250 | 32.55 | 22.8571 | 30.45 |  | 28.619 | 0.079497 |  | 8-Военных строителей 4-2 | 250 | 49.5238 | 51.45 | 70.35 |  | 57.1079 | 0.15863
2017-10-28 | 11:30 | 1 | 0.37674 | 0.38484 | тп | БРЭС | 334 | тр-р №1 | 180 | 97.65 | 55.2381 | 51.45 | 233/409 | 68.1127 | 0.26278 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 55.2381 | 99.75 | 79.8 | 236/409 | 78.2627 | 0.30194 | 3-3 | 0.56472 | 104.2061
[7 empty] | 334 | 1-д.21В в-д 2 | 180 | 22.05 | 8.5714 | 6.3 |  |  |  |  | 1-ж/д 21 кор.1 | 180 | 14.2857 | 15.75 | 18.9 |  | 16.3119 | 0.062932
[7 empty] | 334 | 2-д.21Б | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2-школа №1 | 180 | 28.5714 | 64.05 | 48.3 |  | 46.9738 | 0.18123
[7 empty] | 334 | 3-д.21Б ввод 1 | 180 | 15.75 | 12.381 | 12.6 |  |  |  |  | 3-ж/д 21 к.2 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 334 | 4-д.21В | 180 | 5.25 | 2.8571 | 3.15 |  |  |  |  | 4-ж/д 21А | 180 | 10.4762 | 18.9 | 13.65 |  | 14.3421 | 0.055332
[7 empty] | 334 | 5- д.34 | 180 | 11.55 | 9.5238 | 14.7
[7 empty] | 334 | 6-Школьная 32 | 180 | 10.5 | 10.4762 | 9.45
[7 empty] | 334 | 7-школа №1 | 180 | 14.7 | 4.7619 | 1.05
2017-10-24 | 19:10 | -2 | 0.033069 | 0.42535 | тп | БРЭС | 335 | тр-р №1 | 320 | 1.05 | 15.2381 | 7.35 | 224/392 | 7.8794 | 0.017099 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 97.1429 | 107.1 | 110.25 | 222/383 | 104.831 | 0.40444 | 3-2 | 0.42154 | 192.338
[7 empty] | 335 | 1-КНС | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-КНС | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 335 | 2-Гранитный цех | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-21 | 14:20 | 3 | 0.49537 |  | тп | КРЭС | 336 | тр-р №1 | 630 | 408.45 | 345.7143 | 449.4 | 237/415 | 401.1881 | 0.44223 | 5-3 | [9 empty] | 0.44223 | 233.6791
2017-10-20 | 13:10 | 3 | 0.20964 |  | тп | БРЭС | 337 | тр-р №1 | 320 | 45.15 | 68.5714 | 96.6 | 222/388 | 70.1071 | 0.15214 | 3-2 | [9 empty] | 0.15214 | 180.4241
[7 empty] | 337 | 1-резерв | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 2-резерв | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 3-произв.корп.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 4-произв. Корп.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 5- админ.корп. | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 6- мех.мастер. | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 7- админ.корп.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 8- мех.корп.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-10 | 19:05 | -2 | 0.34635 | 0.79297 | тп | КРЭС | 338 | тр-р №1 | 400 | 199.5 | 187.619 | 182.7 | 225/394 | 189.9397 | 0.32976 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 352.381 | 456.75 | 363.3 | 228/393 | 390.8103 | 0.67849 | 5-4 | 1.0082 | 0
[7 empty] | 338 | 1-стадион, гаражи | 400 | 0 | 6.6667 | 1.05 |  | 2.5722 | 0.0044657 |  | 1-Горького 6 вв.2 | 400 | 93.3333 | 114.45 | 114.45 |  | 107.4111 | 0.18648
[7 empty] | 338 | 2-ООО "Эльф" | 400 | 81.9 | 128.5714 | 111.3 |  | 107.2571 | 0.18621 |  | 2-Горького 4 вв.2 | 400 | 123.8095 | 135.45 | 70.35 |  | 109.8698 | 0.19075
[7 empty] | 338 | 3-Горького 6Б вв.1 | 400 | 6.3 | 0.95238 | 8.4 |  | 5.2175 | 0.0090581 |  | 3--Горького 4а вв.2 | 400 | 45.7143 | 63 | 53.55 |  | 54.0881 | 0.093903
[7 empty] | 338 | 4-мастерские теплосети | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Горького 2а почта | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 5-Горького 4А вв.1 д/с 27 | 400 | 23.1 | 7.619 | 10.5 |  | 13.7397 | 0.023854 |  | 5-Горького 4Г | 400 | 21.9048 | 46.2 | 18.9 |  | 29.0016 | 0.05035
[7 empty] | 338 | 6-гаражи "Луч" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Горького 6Б вв.2 | 400 | 57.1429 | 84 | 63 |  | 68.0476 | 0.11814
[7 empty] | 338 | 7-Горького 6 в1 | 400 | 2.1 | 1.9048 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0035328 |  | 7-мастерские теплосети | 400 | 16.1905 | 18.9 | 16.8 |  | 17.2968 | 0.030029
[7 empty] | 338 | 8-Горького 4г стройка | 400 | 39.9 | 20.9524 | 47.25 |  | 36.0341 | 0.062559
[7 empty] | 338 | 9-Горького 4 в1 | 400 | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 1.4 | 0.0024306
[7 empty] | 338 | 10-УО | 400 | 24.15 | 32.381 | 14.7 |  | 23.7437 | 0.041222
2017-10-31 | 13:10 | -1 | 0.70875 |  | ктп | БРЭС | 339 | тр-р №1 | 250 | 255.15 | 176.1905 | 218.4 | 230/403 | 216.5802 | 0.60161 | 5-3 | [9 empty] | 0.60161 | 66.2321
2017-10-31 | 12:10 | -1 | 0.30625 |  | ктп | БРЭС | 340 | тр-р №1 | 400 | 168 | 170.4762 | 176.4 | 235/405 | 171.6254 | 0.29796 | 5-3 | [9 empty] | 0.29796 | 186.7424
2017-11-07 | 19:40 | 0 | 0.62435 |  | ктп | БРЭС | 341 | тр-р №1 | 160 | 91.35 | 132.381 | 143.85 | 230/398 | 122.527 | 0.5318 | [10 empty] | 0.5318 | 49.8164
[7 empty] | 341 | 1-КНС | 160 | 6.3 | 5.7143 | 0 |  | 4.0048 | 0.017382
[7 empty] | 341 | 2-УО | 160 | 0 | 0 | 11.55 |  | 3.85 | 0.01671
[7 empty] | 341 | 3-Речная четная 12-36 | 160 | 43.05 | 40 | 59.85 |  | 47.6333 | 0.20674
[7 empty] | 341 | 4-Речная нечетная 15-29 | 160 | 32.55 | 77.1429 | 57.75 |  | 55.8143 | 0.24225
2017-11-10 | 11:30 | -5 | 0.65625 |  | ктп | БРЭС | 342 | тр-р №1 | 100 | 64.05 | 52.381 | 94.5 | 232/403 | 70.3103 | 0.48827 | [10 empty] | 0.48827 | 34.0303
[7 empty] | 342 | 1-Гражданская 23-25, Кутузова 20 | 100 | 12.6 | 11.4286 | 16.8 |  | 13.6095 | 0.094511
[7 empty] | 342 | 2-Кутузова, Невского | 100 | 19.95 | 21.9048 | 29.4 |  | 23.7516 | 0.16494
[7 empty] | 342 | 3-Гражданская 14 | 100 | 14.7 | 6.6667 | 7.35 |  | 9.5722 | 0.066474
[7 empty] | 342 | 4-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-19 | 12:20 | 0 | 0.029167 |  | тп | БРЭС | 344 | тр-р №1 | 400 | 16.8 | 5.7143 | 15.75 | 235/409 | 12.7548 | 0.022144 | 5-2 | [9 empty] | 0.022144 | 260.1098
[7 empty] | 344 | левый кабель | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 344 | правый кабель | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 19:25 | -1 | 0.44625 | 0 | тп | БРЭС | 354 | тр-р №1 | 250 | 160.65 | 140 | 126 | 229/401 | 142.2167 | 0.39505 | 4-2 | тр-р №2 отключена нагрузка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-2 | 0.39505 | 164.9406
[7 empty] | 354 | 1-ф №1 | 250 | 16.8 | 23.8095 | 13.65 |  | 18.0865 | 0.05024 |  | 1-фидер №8 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 354 | 2-ф №2 | 250 | 84 | 69.5238 | 59.85 |  | 71.1246 | 0.19757
[7 empty] | 354 | 3-ф №3 | 250 | 70.35 | 61.9048 | 61.95 |  | 64.7349 | 0.17982
[7 empty] | 354 | 4-резерв | 250 | 0 | 0 | 0
2017-11-13 | 19:10 | -2 | 0.86917 |  | КТП | БРЭС | 355 | тр-р №1 | 250 | 281.4 | 195.2381 | 312.9 | 229/399 | 263.1794 | 0.73105 | [10 empty] | 0.73105 | 44.7123
[7 empty] | 355 | 1-магазин | 250 | 8.4 | 11.4286 | 42 |  | 20.6095 | 0.057249
[7 empty] | 355 | 2-Б.Тарасовская д.81-107 | 250 | 127.05 | 107.619 | 120.75 |  | 118.473 | 0.32909
[7 empty] | 355 | 3-Б.Тарасовская д.39-79 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 355 | 4-УО | 250 | 8.4 | 20 | 12.6 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 355 | 5-общежитие (река) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 355 | 6-Б.Тарас | 250 | 135.45 | 144.7619 | 122.85 |  | 134.354 | 0.37321
2017-11-14 | 19:40 | -3 | 0.33359 | 0.31536 | тп | БРЭС | 356 | тр-р №1 | 400 | 177.45 | 136.1905 | 192.15 | 234/407 | 168.5968 | 0.2927 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 148.5714 | 177.45 | 181.65 | 235/410 | 169.2238 | 0.29379 | 5-5 | 0.58649 | 219.9851
[7 empty] | 356 | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-АЗС | 400 | 12.381 | 19.95 | 22.05 |  | 18.127 | 0.03147
[7 empty] | 356 | 2-Зеленая 5 | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 2-Садовая 25А | 400 | 24.7619 | 32.55 | 65.1 |  | 40.804 | 0.07084
[7 empty] | 356 | 3-Садовая 25А | 400 | 6.3 | 5.7143 | 5.25 |  | 5.7548 | 0.0099909 |  | 3-Садовая 25/1 | 400 | 60.9524 | 78.75 | 69.3 |  | 69.6675 | 0.12095
[7 empty] | 356 | 4-Садовая 25/1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Первомайская | 400 | 16.1905 | 13.65 | 0 |  | 9.9468 | 0.017269
[7 empty] | 356 | 5-Садовая 25 магазин | 400 | 16.8 | 0 | 19.95 |  | 12.25 | 0.021267 |  | 5-Панель освещ. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 356 | 6-ВЛ-0,4кВ Первомайский, Зеленая | 400 | 17.85 | 56.1905 | 60.9 |  | 44.9802 | 0.078091 |  | 6-УО | 400 | 7.619 | 1.05 | 28.35 |  | 12.3397 | 0.021423
[7 empty] | 356 | 7-Медцентр | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ВНС | 400 | 6.6667 | 0 | 0 |  | 2.2222 | 0.003858
[7 empty] | 356 | 8-Храм | 400 | 0 | 13.3333 | 4.2 |  | 5.8444 | 0.010147 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 356 | 9-Садовая 25Б | 400 | 70.35 | 45.7143 | 24.15 |  | 46.7381 | 0.081143 |  | 8-Садовая 25Б | 400 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00055115
[7 empty] | 356 | 10-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-03 | 21:20 | 0 | 0.21146 |  | тп | БРЭС | 357 | тр-р №1 | 400 | 112.35 | 85.7143 | 121.8 | 222/388 | 106.6214 | 0.18511 | 5-1 | [9 empty] | 0.18511 | 216.7616
[7 empty] | 357 | 1-Перемычка на ТП 187 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 2-д.4 Колесников | 400 | 1.05 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.0024 | 0.0034764
[7 empty] | 357 | 3-д.3 Попов вв1 | 400 | 79.8 | 32.381 | 37.8 |  | 49.9937 | 0.086795
[7 empty] | 357 | 4-д.3 Попов вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 5-д.1 Лещенко вв1 | 400 | 8.4 | 13.3333 | 11.55 |  | 11.0944 | 0.019261
[7 empty] | 357 | 6-д.5 Волков вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 7-д.1 Лещенко вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 8-ТП-187 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 9-д.5 Волков вв1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 10-д.2 Теличкин вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 11-д.2 Теличкин вв1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 14:30 | -3 | 0 | 0.040104 | тп | БРЭС | 358 | тр-р №1 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 10.4762 | 23.1 | 12.6 | 251/444 | 15.3921 | 0.026722 | 5-5 | 0.026722 | 517.7837
[7 empty] | 358 | 1-проходная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-проходная ? | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | 2-ангар | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ангар ? | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-РЩ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | Аб. | 359 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | [9 empty] | 0 | 166.25
|  |  | 0 |  | тп | Аб. | 360 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-4 | [9 empty] | 0 | 166.25
2017-11-19 | 19:45 | 3 | 0.41563 |  | ктп | БРЭС | 361 | тр-р №1 | 100 | 59.85 | 39.0476 | 57.75 | 231/401 | 52.2159 | 0.36261 | [10 empty] | 0.36261 | 42.3864
[7 empty] | 361 | 1-Чапаева 1 | 100 | 7.35 | 1.9048 | 4.2 |  | 4.4849 | 0.031145
[7 empty] | 361 | 2-Гражданская 1-5 | 100 | 4.2 | 9.5238 | 10.5 |  | 8.0746 | 0.056074
[7 empty] | 361 | 3-Чапаева,Невского | 100 | 25.2 | 13.3333 | 24.15 |  | 20.8944 | 0.1451
[7 empty] | 361 | 4-Мичурина 2-14, Победы 21-22 | 100 | 11.55 | 6.6667 | 11.55 |  | 9.9222 | 0.068904
[7 empty] | 361 | 5-Мичурина нечёт. сторона | 100 | 4.2 | 4.7619 | 4.2 |  | 4.3873 | 0.030467
2017-11-19 | 19:35 | 3 | 0.3737 |  | ктп | БРЭС | 362 | тр-р №1 | 160 | 46.2 | 40.9524 | 86.1 | 229/402 | 57.7508 | 0.25065 | [10 empty] | 0.25065 | 79.7304
[7 empty] | 362 | 1-Гражданская 7/37 нечёт | 160 | 8.4 | 8.5714 | 3.15 |  | 6.7071 | 0.029111
[7 empty] | 362 | 2-Мичурина 16-32, Чапаева магазин | 160 | 5.25 | 1.9048 | 5.25 |  | 4.1349 | 0.017947
[7 empty] | 362 | 3-Мичурина 34-48, 35-49 | 160 | 31.5 | 26.6667 | 66.15 |  | 41.4389 | 0.17986
[7 empty] | 362 | 4-Мичурина 19-33, вторсырье | 160 | 2.1 | 5.7143 | 7.35 |  | 5.0548 | 0.021939
[7 empty] | 362 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-31 | 12:45 | -1 | 0.15394 |  | тп | БРЭС | 363 | тр-р №1 | 180 | 39.9 | 34.2857 | 29.4 | 238/416 | 34.5286 | 0.13321 | [10 empty] | 0.13321 | 103.7545
2017-10-31 | 12:30 | 0 | 0.21081 |  | тп | БРЭС | 364 | тр-р №1 | 160 | 36.75 | 48.5714 | 22.05 | 227/397 | 35.7905 | 0.15534 | 5-5 | [9 empty] | 0.15534 | 89.8718
2017-10-20 | 18:20 | 3 | 0.23975 |  | ктп | БРЭС | 365 | тр-р №1 | 160 | 53.55 | 55.2381 | 31.5 | 234/406 | 46.7627 | 0.20296 | [10 empty] | 0.20296 | 84.8047
[7 empty] | 365 | 1-Мичурина 1Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | 2-АЗС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | 3-автозапчасти | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | 4-Агрозаготпром, вторсырье | 160 | 25.2 | 32.381 | 23.1 |  | 26.8937 | 0.11673
[7 empty] | 365 | 5-Дикси | 160 | 37.8 | 22.8571 | 24.15 |  | 28.269 | 0.1227
2017-10-31 | 12:50 | 0 | 0.042328 |  | ктп | БРЭС | 366 | тр-р №1 | 250 | 12.6 | 15.2381 | 13.65 | 229/399 | 13.8294 | 0.038415 | 4-1 | [9 empty] | 0.038415 | 159.8635
[7 empty] | 366 | 1-ВРУ-2 | 250 | 10.5 | 9.5238 | 5.25 |  | 8.4246 | 0.023402
[7 empty] | 366 | 2-ВРУ-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | 3-ВРУ-1 | 250 | 5.25 | 4.7619 | 6.3 |  | 5.4373 | 0.015104
[7 empty] | 366 | 4-ВРУ-1 - 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | 5-сторожка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-26 | 12:05 | 1 | 0.21419 |  | ктп | БРЭС | 367 | тр-р №1 | 160 | 49.35 | 27.619 | 33.6 | 227/397 | 36.8563 | 0.15997 | 4-1 | [9 empty] | 0.15997 | 89.3795
[7 empty] | 367 | 1-автомойка | 160 | 33.6 | 14.2857 | 16.8 |  | 21.5619 | 0.093585
[7 empty] | 367 | 2-Болшевское шоссе 31 | 160 | 12.6 | 15.2381 | 9.45 |  | 12.4294 | 0.053947
[7 empty] | 367 | 3-Болшевское шоссе 19 | 160 | 0 | 0 | 4.2 |  | 1.4 | 0.0060764
[7 empty] | 367 | 4-СИП Торсада | 160 | 8.4 | 2.8571 | 2.1 |  | 4.4524 | 0.019325
2017-11-15 | 19:40 | -4 | 0.046667 | 0.055417 | ктп | БРЭС | 368 | тр-р №1 | 250 | 13.65 | 5.7143 | 16.8 | 235/408 | 12.0548 | 0.033485 |  | тр-р №2 | 250 | 15.2381 | 19.95 | 15.75 | 235/406 | 16.9794 | 0.047165 |  | 0.08065 | 305.6838
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 9.45 | 2.8571 | 7.35 |  | 6.5524 | 0.018201 |  | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 1.9048 | 2.1 | 9.45 |  | 4.4849 | 0.012458
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 5.7143 | 3.15 | 2.1 |  | 3.6548 | 0.010152
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 8.4 | 2.8571 | 9.45 |  | 6.9024 | 0.019173 |  | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 7.619 | 16.8 | 4.2 |  | 9.5397 | 0.026499
2017-10-20 | 18:40 | 3 | 0.57422 |  | ктп | БРЭС | 369 | тр-р №1 | 160 | 132.3 | 110.4762 | 120.75 | 235/408 | 121.1754 | 0.52593 | [10 empty] | 0.52593 | 50.4405
[7 empty] | 369 | БРП | 160 | 1.05 | 0.95238 | 0 |  | 0.66746 | 0.002897
[7 empty] | 369 | БРП 5 | 160 | 132.3 | 109.5238 | 120.75 |  | 120.8579 | 0.52456
369
2017-10-20 | 18:30 | 3 | 0.92604 |  | тп | БРЭС | 370 | тр-р №1 | 100 | 133.35 | 118.0952 | 132.3 | 218/382 | 127.9151 | 0.8883 | 4-2 | [9 empty] | 0.8883 | 7.4281
[7 empty] | 370 | 1-переход | 100 | 4.2 | 1.9048 | 2.1 |  | 2.7349 | 0.018993
[7 empty] | 370 | 2-Освещ.Яр.шоссе | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 370 | 3-Освещ.Яр.шоссе | 100 | 45.15 | 30.4762 | 43.05 |  | 39.5587 | 0.27471
[7 empty] | 370 | 4-Освещ.Яр.шоссе | 100 | 82.95 | 87.619 | 85.05 |  | 85.2063 | 0.59171
[7 empty] | 370 | 5-Освещ.Яр.шоссе | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | Аб. | 371 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 166.25
2017-11-13 | 18:30 | -2 | 0 | 0.48417 | тп | КРЭС | 372 | тр-р №1 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 148.5714 | 174.3 | 126 | 229/397 | 149.6238 | 0.41562 |  | 0.41562 | 194.3058
[7 empty] | 372 | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Мичурина 21Г детсад | 250 | 0 | 8.4 | 1.05 |  | 3.15 | 0.00875
[7 empty] | 372 | 2-Мичурина 21Г детсад | 250 | 3.15 | 0.95238 | 3.15 |  | 2.4175 | 0.0067152 |  | 2-УО | 250 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 372 | 3- | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3- | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 372 | 4-автостоянка | 250 | 53.55 | 14.2857 | 12.6 |  | 26.8119 | 0.074478 |  | 4-Мичурина 27/7 | 250 | 121.9048 | 145.95 | 123.9 |  | 130.5849 | 0.36274
[7 empty] | 372 | 5-Мичурина 27 к.7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 19:30 | 2 | 0.23264 | 0.32544 | тп | КРЭС | 373 | тр-р №1 | 630 | 175.35 | 154.2857 | 211.05 | 225/393 | 180.2286 | 0.19866 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 295.2381 | 288.75 | 256.2 | 228/397 | 280.0627 | 0.30871 | 5-1 | 0.50738 | 412.7699
[7 empty] | 373 | 1-Мичурина 27 корп.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Мичурина 27 корп 5 магазин | 630 | 60 | 43.05 | 44.1 |  | 49.05 | 0.054067
[7 empty] | 373 | 2-Мичурина 27 корп 4 магазин "Утконос" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Мичурина 27 корп.4 ВРУ1 п.1-4 | 630 | 80.9524 | 117.6 | 79.8 |  | 92.7841 | 0.10228
[7 empty] | 373 | 3-Мичурина 27 корп.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 2.8571 | 1.05 | 3.15 |  | 2.3524 | 0.002593
[7 empty] | 373 | 4-ВНС | 630 | 102.9 | 96.1905 | 113.4 |  | 104.1635 | 0.11482 |  | 4-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 5-ЦТП-3 | 630 | 4.2 | 10.4762 | 9.45 |  | 8.0421 | 0.0088647 |  | 5-ЦТП-3 | 630 | 27.619 | 32.55 | 28.35 |  | 29.5063 | 0.032525
[7 empty] | 373 | 6-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Мичурина 27 корп 4 п.5 | 630 | 53.3333 | 29.4 | 24.15 |  | 35.6278 | 0.039272
[7 empty] | 373 | 7-Мичурина 27корп 6 магазин | 630 | 12.6 | 1.9048 | 1.05 |  | 5.1849 | 0.0057153 |  | 7-Мичурина 27 корп 5 ВРУ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 8-Мичурина 27 корп 5 магазин | 630 | 18.9 | 14.2857 | 75.6 |  | 36.2619 | 0.039971 |  | 8-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 47.619 | 51.45 | 50.4 |  | 49.823 | 0.05492
[7 empty] | 373 | 9-Мичурина 27 корп 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 10-УО | 630 | 46.2 | 33.3333 | 18.9 |  | 32.8111 | 0.036167 |  | 10-Мичурина 27 корп 4 ВРУ магазин | 630 | 12.381 | 16.8 | 10.5 |  | 13.227 | 0.01458
2017-11-19 | 19:05 | 3 | 0.47542 |  | ктп | КРЭС | 374 | тр-р №1 | 250 | 171.15 | 149.5238 | 160.65 | 234/406 | 160.4413 | 0.44567 | 5-3 | [9 empty] | 0.44567 | 92.1573
[7 empty] | 374 | 1-Кутузова 3Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 374 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 0 | 1.9048 | 3.15 |  | 1.6849 | 0.0046803
[7 empty] | 374 | 3-Котовского торсада | 250 | 39.9 | 31.4286 | 38.85 |  | 36.7262 | 0.10202
[7 empty] | 374 | 4-Ватутина, Суворова | 250 | 31.5 | 8.5714 | 10.5 |  | 16.8571 | 0.046825
[7 empty] | 374 | 5-Коттеджи | 250 | 9.45 | 8.5714 | 2.1 |  | 6.7071 | 0.018631
[7 empty] | 374 | 6-Кутузова торсада | 250 | 0 | 0 | 6.3 |  | 2.1 | 0.0058333
[7 empty] | 374 | 7-УО | 250 | 12.6 | 28.5714 | 27.3 |  | 22.8238 | 0.063399
[7 empty] | 374 | 8-Кутузова ВЛ | 250 | 61.95 | 43.8095 | 90.3 |  | 65.3532 | 0.18154
[7 empty] | 374 | 9-без надписи СИП | 250 | 7.35 | 9.5238 | 3.15 |  | 6.6746 | 0.018541
2017-11-05 | 10:10 | -2 | 0.3588 |  | ктп | БРЭС | 375 | тр-р №1 | 63 | 32.55 | 7.619 | 12.6 | 236/419 | 17.5897 | 0.19389 | [10 empty] | 0.19389 | 33.772
[7 empty] | 375 | 1-Кирова 93/13 | 63 | 1.05 | 5.7143 | 8.4 |  | 5.0548 | 0.055718
[7 empty] | 375 | 2-Садовое тов-во | 63 | 31.5 | 1.9048 | 4.2 |  | 12.5349 | 0.13817
2017-10-18 | 19:09 | 2 | 0.34954 | 0.25694 | тп | КРЭС | 376 | тр-р №1 | 630 | 317.1 | 232.381 | 281.4 | 226/396 | 276.9603 | 0.30529 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 188.5714 | 185.85 | 233.1 | 225/393 | 202.5071 | 0.22322 | 5-1 | 0.52851 | 395.0585
[7 empty] | 376 | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | 2-стройка ж/д | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-стройка ж/д | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | 3-Мичурина 27 корп.3 | 630 | 42 | 23.8095 | 64.05 |  | 43.2865 | 0.047714 |  | 3-Мичурина 27 корп 1 п.1,2,3 | 630 | 36.1905 | 42 | 49.35 |  | 42.5135 | 0.046862
[7 empty] | 376 | 4-Мичурина 27 кор.2 | 630 | 78.75 | 42.8571 | 53.55 |  | 58.3857 | 0.064358 |  | 4-Мичурина 27 кор.1 под.4,5 | 630 | 86.6667 | 51.45 | 74.55 |  | 70.8889 | 0.07814
[7 empty] | 376 | 5-Мичурина 27 кор.1 под.4,5 | 630 | 100.8 | 53.3333 | 56.7 |  | 70.2778 | 0.077467 |  | 5-Мичурина 27 корп 2 | 630 | 23.8095 | 28.35 | 50.4 |  | 34.1865 | 0.037684
[7 empty] | 376 | 6-Мичурина 27 кор.1под.1,2,3 | 630 | 95.55 | 98.0952 | 106.05 |  | 99.8984 | 0.11012 |  | 6-Мичурина 27 корп 3 | 630 | 36.1905 | 48.3 | 51.45 |  | 45.3135 | 0.049949
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 7-УО | 630 | 7.619 | 14.7 | 9.45 |  | 10.5897 | 0.011673
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 19:50 | 2 | 0.34722 | 0.21528 | тп | КРЭС | 377 | тр-р №1 | 630 | 309.75 | 287.619 | 315 | 232/405 | 304.123 | 0.33523 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 160 | 195.3 | 172.2 | 232/402 | 175.8333 | 0.19382 | 5-2 | 0.52905 | 394.607
[7 empty] | 377 | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 2-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 3-кухня школы | 630 | 7.35 | 7.619 | 1.05 |  | 5.3397 | 0.0058859 |  | 3-Мичурина 7Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 4-школа вв.1 | 630 | 10.5 | 7.619 | 0 |  | 6.0397 | 0.0066575 |  | 4-Мичурина 1Б | 630 | 105.7143 | 112.35 | 107.1 |  | 108.3881 | 0.11948
[7 empty] | 377 | 5-УО | 630 | 13.65 | 16.1905 | 18.9 |  | 16.2468 | 0.017909 |  | 5-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 6-Мичурина 21А | 630 | 166.95 | 163.8095 | 130.2 |  | 153.6532 | 0.16937 |  | 6-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 7-Мичурина 1Б | 630 | 11.55 | 15.2381 | 12.6 |  | 13.1294 | 0.014472 |  | 7-кухня школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 8-Мичурина 7Б | 630 | 110.25 | 83.8095 | 150.15 |  | 114.7365 | 0.12647 |  | 8-школа вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | [9 empty] | 9-Мичурина 21А | 630 | 54.2857 | 82.95 | 65.1 |  | 67.4452 | 0.074344
2017-11-12 | 13:20 | -7 | 0.29365 |  | тп | БРЭС | 378 | тр-р №1 | 250 | 98.7 | 105.7143 | 84 | 229/399 | 96.1381 | 0.26705 | [10 empty] | 0.26705 | 121.8529
[7 empty] | 378 | 1-коттеджи 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 378 | 2- д.16,17,18,19, КПП - ВРУ 1 | 250 | 13.65 | 22.8571 | 7.35 |  | 14.619 | 0.040608
[7 empty] | 378 | 3- 1,4,8/9,1/10,14,15,КПП -ВРУ 2 | 250 | 21 | 0.95238 | 4.2 |  | 8.7175 | 0.024215
[7 empty] | 378 | 4-д.10/11 | 250 | 17.85 | 1.9048 | 29.4 |  | 16.3849 | 0.045514
[7 empty] | 378 | 5- УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 378 | 6- | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-19 | 20:10 | 3 | 0.99248 |  | тп | БРЭС | 379 | тр-р №1 | 180 | 257.25 | 160 | 229.95 | 231/401 | 215.7333 | 0.8323 | 3-3 | [9 empty] | 0.8323 | 20.0731
[7 empty] | 379 | 1-ВЛ-0,4кВ Первомайская | 180 | 49.35 | 39.0476 | 19.95 |  | 36.1159 | 0.13934
[7 empty] | 379 | 2-ВЛ-0,4кВ Школьная | 180 | 170.1 | 133.3333 | 168 |  | 157.1444 | 0.60627
[7 empty] | 379 | 3-ГСК | 180 | 2.1 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | 0.0040509
[7 empty] | 379 | 4-школа | 180 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0027006
[7 empty] | 379 | 5-УО | 180 | 23.1 | 0 | 35.7 |  | 19.6 | 0.075617
2017-11-19 | 20:45 | 3 | 0.72333 |  | тп | БРЭС | 380 | тр-р №1 | 250 | 260.4 | 130.4762 | 133.35 | 234/409 | 174.7421 | 0.48539 | 5-5 | [9 empty] | 0.48539 | 85.5531
[7 empty] | 380 | 1-МКС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 2-дет.сад | 250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 380 | 3-Дом творчества | 250 | 5.25 | 3.8095 | 58.8 |  | 22.6198 | 0.062833
[7 empty] | 380 | 4-3-х этажный ж/д | 250 | 15.75 | 13.3333 | 9.45 |  | 12.8444 | 0.035679
[7 empty] | 380 | 5-ВЛ-0,4кВ Октябрьская | 250 | 74.55 | 41.9048 | 49.35 |  | 55.2683 | 0.15352
[7 empty] | 380 | 6-ВЛ-0,4кВ Фурманова, Чапаева | 250 | 85.05 | 40.9524 | 46.2 |  | 57.4008 | 0.15945
[7 empty] | 380 | 7-Дом творчества | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 8-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 9-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 10-Октябрьская 7 | 250 | 12.6 | 2.8571 | 12.6 |  | 9.3524 | 0.025979
[7 empty] | 380 | 11-Фурманова 6, 8 | 250 | 5.25 | 29.5238 | 2.1 |  | 12.2913 | 0.034142
[7 empty] | 380 | 12-ж\д 9 | 250 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 0.0077778
[7 empty] | 380 | 13-дет.сад | 250 | 4.2 | 4.7619 | 1.05 |  | 3.3373 | 0.0092703
[7 empty] | 380 | 14-Октябрьская 24 | 250 | 2.1 | 1.9048 | 5.25 |  | 3.0849 | 0.0085692
2017-11-03 | 21:00 | 0 | 0.61979 |  | ктп | БРЭС | 381 | тр-р №1 | 400 | 217.35 | 226.6667 | 357 | 242/423 | 267.0056 | 0.46355 | 5-4 | [9 empty] | 0.46355 | 142.6954
[7 empty] | 381 | 1-Калинина 13 | 400 | 3.15 | 0 | 2.1 |  | 1.75 | 0.0030382
[7 empty] | 381 | 2-д\с водоприбор | 400 | 21 | 43.8095 | 154.35 |  | 73.0532 | 0.12683
[7 empty] | 381 | 3-Кирова 101 | 400 | 4.2 | 13.3333 | 24.15 |  | 13.8944 | 0.024122
[7 empty] | 381 | 4-Калинина 15 | 400 | 0 | 7.619 | 0 |  | 2.5397 | 0.0044092
[7 empty] | 381 | 5-Кирова 56 | 400 | 13.65 | 6.6667 | 0 |  | 6.7722 | 0.011757
[7 empty] | 381 | 6-УО | 400 | 0 | 7.619 | 6.3 |  | 4.6397 | 0.008055
[7 empty] | 381 | 7-Калинина 10А | 400 | 9.45 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.0054688
[7 empty] | 381 | 8-Калинина 1 | 400 | 170.1 | 150.4762 | 168 |  | 162.8587 | 0.28274
2017-11-12 | 11:45 | -3 | 0.69812 |  | ктп | КРЭС | 382 | тр-р №1 | 180 | 178.5 | 180.9524 | 169.05 | 222/388 | 176.1675 | 0.67966 | [10 empty] | 0.67966 | 38.3449
[7 empty] | 382 | 1-А125 | 180 | 105 | 0 | 0 |  | 35 | 0.13503
[7 empty] | 382 | 2-А125 | 180 | 33.6 | 0 | 0 |  | 11.2 | 0.04321
[7 empty] | 382 | 3-А125 | 180 | 73.5 | 100 | 60.9 |  | 78.1333 | 0.30144
2017-10-18 | 19:58 | 2 | 0.73099 | 0.52318 | тп | КРЭС | 383 | тр-р №1 | 400 | 421.05 | 348.5714 | 399 | 234/403 | 389.5405 | 0.67629 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 275.2381 | 301.35 | 292.95 | 234/404 | 289.846 | 0.5032 | 4-1 | 1.1795 | 0
[7 empty] | 383 | 1-УО | 400 | 31.5 | 24.7619 | 25.2 |  | 27.154 | 0.047142 |  | 1-Мичурина 9А, 11, 13,15,17 | 400 | 103.8095 | 103.95 | 110.25 |  | 106.0032 | 0.18403
[7 empty] | 383 | 2-Мичурина 1-1А | 400 | 118.65 | 97.1429 | 114.45 |  | 110.081 | 0.19111 |  | 2-Мичурина 9Б магазин | 400 | 22.8571 | 18.9 | 28.35 |  | 23.369 | 0.040571
[7 empty] | 383 | 3-Мичурина 8-6, 4-2 | 400 | 108.15 | 83.8095 | 131.25 |  | 107.7365 | 0.18704 |  | 3-Мичурина 7-3 почта | 400 | 78.0952 | 88.2 | 95.55 |  | 87.2817 | 0.15153
[7 empty] | 383 | 4-сбербанк Мичурина 7 | 400 | 5.25 | 0.95238 | 7.35 |  | 4.5175 | 0.0078428 |  | 4-сбербанк Мичурина 7 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 383 | 5-дет.сад, Мичурина 9 | 400 | 46.2 | 39.0476 | 45.15 |  | 43.4659 | 0.075462 |  | 4-Мичурина 2А общежитие | 400 | 60 | 52.5 | 59.85 |  | 57.45 | 0.09974
[7 empty] | 383 | 6-Мичурина 12, 14, 16 | 400 | 93.45 | 69.5238 | 74.55 |  | 79.1746 | 0.13746 |  | 5- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-01 | 12:30 | -2 | 0.18958 |  | тп | КРЭС | 384 | тр-р №1 | 400 | 75.6 | 91.4286 | 109.2 | 229/403 | 92.0762 | 0.15985 | 5-3 | [9 empty] | 0.15985 | 223.4787
2017-11-10 | 18:35 | -2 | 0.61169 | 0.5013 | тп | КРЭС | 385 | тр-р №1 | 180 | 158.55 | 124.7619 | 111.3 | 237/415 | 131.5373 | 0.50747 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 161.9048 | 231 | 180.6 | 237/416 | 191.1683 | 0.41486 | 3-2 | 0.92234 | 25.8233
[7 empty] | 385 | 1-насосная | 180 | 4.2 | 1.9048 | 0 |  | 2.0349 | 0.0078508 |  | 1-ВЛ-0,4кВ быт пр.сторона | 320 | 3.8095 | 52.5 | 23.1 |  | 26.4698 | 0.057443
[7 empty] | 385 | 2-ВЛ в сторону озера | 180 | 49.35 | 104.7619 | 68.25 |  | 74.1206 | 0.28596 |  | 2-магазин | 320 | 0.95238 | 2.1 | 4.2 |  | 2.4175 | 0.0052462
[7 empty] | 385 | 3-деревобраб.цех | 180 | 14.7 | 26.6667 | 36.75 |  | 26.0389 | 0.10046 |  | 3-котельная | 320 | 133.3333 | 108.15 | 141.75 |  | 127.7444 | 0.27722
[7 empty] | 385 | [9 empty] | 4-ВЛ-0,4кВ тарн.база | 320 | 37.1429 | 24.15 | 8.4 |  | 23.231 | 0.050414
2017-11-19 | 18:50 | 3 | 0.17792 |  | тп | БРЭС | 386 | тр-р №1 | 250 | 64.05 | 45.7143 | 33.6 | 228/399 | 47.7881 | 0.13274 | 3-1 | [9 empty] | 0.13274 | 144.1812
[7 empty] | 386 | 1-Победа 33 | 250 | 52.5 | 27.619 | 28.35 |  | 36.1563 | 0.10043
[7 empty] | 386 | 2-Победа 30 - 38 | 250 | 13.65 | 17.1429 | 6.3 |  | 12.3643 | 0.034345
[7 empty] | 386 | 3-Победа 31 - 27 | 250 | 5.25 | 2.8571 | 2.1 |  | 3.4024 | 0.0094511
386
2017-10-14 | 23:20 | 2 | 0.28525 | 0.02625 | тп | КРЭС | 387 | тр-р №1 | 1250 | 513.45 | 415.2381 | 474.6 | 242/420 | 467.7627 | 0.25987 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 29.5238 | 47.25 | 37.8 | 240/417 | 38.1913 | 0.021217 | 3-2 | 0.28109 | 1195.1953
[7 empty] | 387 | 1- ВРУ 1 | 1250 | 150.15 | 131.4286 | 159.6 |  | 147.0595 | 0.0817 |  | 1- ВРУ 10 | 1250 | 14.2857 | 22.05 | 18.9 |  | 18.4119 | 0.010229
[7 empty] | 387 | 2- ВРУ 1н | 1250 | 15.75 | 17.1429 | 13.65 |  | 15.5143 | 0.008619 |  | 2- ВРУ 7 | 1250 | 7.619 | 12.6 | 7.35 |  | 9.1897 | 0.0051054
[7 empty] | 387 | 3- ВРУ 3н | 1250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00017637 |  | 3- ВРУ 4 | 1250 | 7.619 | 12.6 | 11.55 |  | 10.5897 | 0.0058832
[7 empty] | 387 | 4- ВРУ 2 | 1250 | 163.8 | 114.2857 | 134.4 |  | 137.4952 | 0.076386 |  | 4- ВРУ 2н | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 387 | 5- ВРУ 8 | 1250 | 8.4 | 4.7619 | 4.2 |  | 5.7873 | 0.0032152
[7 empty] | 387 | 6-ВРУ 9 | 1250 | 131.25 | 99.0476 | 128.1 |  | 119.4659 | 0.06637
[7 empty] | 387 | 7- ВРУ 3 | 1250 | 37.8 | 42.8571 | 40.95 |  | 40.5357 | 0.02252
[7 empty] | 387 | 8- ВРУ 11 | 1250 | 4.2 | 4.7619 | 8.4 |  | 5.7873 | 0.0032152
2017-11-15 | 19:00 | -4 | 0.49219 | 0.27891 | тп | КРЭС | 390 | тр-р №1 | 400 | 283.5 | 235.2381 | 265.65 | 231/399 | 261.4627 | 0.45393 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 127.619 | 160.65 | 147 | 232/400 | 145.0897 | 0.25189 | 5-2 | 0.70582 | 156.5037
[7 empty] | 390 | 1-Строителей 9, Матросова 19 | 400 | 50.4 | 39.0476 | 47.25 |  | 45.5659 | 0.079107 |  | 1-Дзержинского 12 | 400 | 17.1429 | 11.55 | 24.15 |  | 17.6143 | 0.03058
[7 empty] | 390 | 2-Дзержинского 9 общ | 400 | 8.4 | 10.4762 | 0 |  | 6.2921 | 0.010924 |  | 2-Газовая котельная | 400 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00060764
[7 empty] | 390 | 3-Дзержинского 7, 7А, 9А | 400 | 73.5 | 84.7619 | 98.7 |  | 85.654 | 0.1487 |  | 3-Дзержинского 18 в2 | 400 | 51.4286 | 64.05 | 49.35 |  | 54.9429 | 0.095387
[7 empty] | 390 | 4-Дзержинского 18 в1 | 400 | 11.55 | 0.95238 | 13.65 |  | 8.7175 | 0.015134 |  | 4-Дзержинского 9 общ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 5-дет.ясли №18 | 400 | 3.15 | 2.8571 | 4.2 |  | 3.4024 | 0.0059069 |  | 5-палатка ТОО "Болшево" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 6-Дзержинского 16 | 400 | 24.15 | 32.381 | 22.05 |  | 26.1937 | 0.045475 |  | 6-скорая помощь | 400 | 16.1905 | 16.8 | 13.65 |  | 15.5468 | 0.026991
[7 empty] | 390 | 7-Строителей 3, 5 | 400 | 85.05 | 42.8571 | 47.25 |  | 58.3857 | 0.10136 |  | 7-Дзержинского 9А; 7А; 7 | 400 | 41.9048 | 68.25 | 58.8 |  | 56.3183 | 0.097775
[7 empty] | 390 | 8-УО | 400 | 6.3 | 11.4286 | 3.15 |  | 6.9595 | 0.012083
[7 empty] | 390 | 9-гараж | 400 | 4.2 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | 0.0072917
[7 empty] | 390 | 10-скорая помощь | 400 | 16.8 | 10.4762 | 21 |  | 16.0921 | 0.027938
2017-11-12 | 11:05 | -3 | 0.045573 |  | ктп | КРЭС | 391 | тр-р №1 | 160 | 10.5 | 3.8095 | 2.1 | 220/387 | 5.4698 | 0.023741 | [10 empty] | 0.023741 | 103.874
[7 empty] | 391 | 1-вв.1 ул.Зубова 7 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 391 | 2-вв.2 ул.Зубова 5 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 10:19 | 3 | 0.48417 |  | тп | КРЭС | 392 | тр-р №1 | 250 | 173.25 | 160.9524 | 174.3 | 241/424 | 169.5008 | 0.47084 | 5-1 | [9 empty] | 0.47084 | 87.9736
[7 empty] | 392 | 1-АНГАР | 250 | 8.4 | 11.4286 | 3.15 |  | 7.6595 | 0.021276
[7 empty] | 392 | 2-автостоянка | 250 | 0 | 8.5714 | 0 |  | 2.8571 | 0.0079365
[7 empty] | 392 | 3-ВЛ-0,4кВ Рабочая | 250 | 113.4 | 56.1905 | 79.8 |  | 83.1302 | 0.23092
[7 empty] | 392 | 4-контора КРЭС | 250 | 6.3 | 6.6667 | 8.4 |  | 7.1222 | 0.019784
[7 empty] | 392 | 5-гаражи РСУ | 250 | 10.5 | 20.9524 | 8.4 |  | 13.2841 | 0.0369
[7 empty] | 392 | 6-билайн | 250 | 2.1 | 8.5714 | 4.2 |  | 4.9571 | 0.01377
[7 empty] | 392 | 7-катод. защита | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 8-перемычка ПР-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 9-соник ДУО вв.2 | 250 | 1.05 | 0.95238 | 6.3 |  | 2.7675 | 0.0076874
[7 empty] | 392 | 10-соник ДУО вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 11-дерев. обраб. Цех | 250 | 18.9 | 26.6667 | 12.6 |  | 19.3889 | 0.053858
[7 empty] | 392 | 12-сушилка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 13-Стройкомплекс | 250 | 8.4 | 3.8095 | 16.8 |  | 9.6698 | 0.026861
[7 empty] | 392 | 14-Автостоянка | 250 | 8.4 | 0.95238 | 0 |  | 3.1175 | 0.0086596
2017-10-14 | 14:20 | 3 | 0.049219 | 0.099206 | тп | КРЭС | 393 | тр-р №1 | 400 | 25.2 | 27.619 | 28.35 | 238/407 | 27.0563 | 0.046973 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 57.1429 | 42 | 48.3 | 223/388 | 49.1476 | 0.085326 | 5-3 | 0.1323 | 461.6172
[7 empty] | 393 | РУ-0,4кВ абонента | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-30 | 16:00 | 0 | 0.27951 | 0.56308 | тп | БРЭС | 394 | тр-р №1 | 180 | 72.45 | 38.0952 | 51.45 | 229/402 | 53.9984 | 0.20833 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 81.9048 | 145.95 | 101.85 | 237/415 | 109.9016 | 0.424 | 3-2 | 0.63233 | 88.0201
2017-10-18 | 12:05 | 3 | 0.31415 | 0.14948 | тп | КРЭС | 395 | тр-р №1 | 400 | 166.95 | 180.9524 | 150.15 | 231/401 | 166.0175 | 0.28822 |  | тр-р №2 | 400 | 40.9524 | 86.1 | 65.1 | 230/402 | 64.0508 | 0.1112 |  | 0.39942 | 319.5064
[7 empty] | 395 | 1-школа | 400 | 73.5 | 77.1429 | 67.2 |  | 72.6143 | 0.12607 |  | 1-школа | 400 | 19.0476 | 19.95 | 39.9 |  | 26.2992 | 0.045658
[7 empty] | 395 | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 51.45 | 36.1905 | 30.45 |  | 39.3635 | 0.068339 |  | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 395 | 3-Стадионная 2 под.4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стадионная 2А под.4 | 400 | 3.8095 | 15.75 | 9.45 |  | 9.6698 | 0.016788
[7 empty] | 395 | 4-Дружба уч-ки 270, 290 . . . | 400 | 42 | 62.8571 | 32.55 |  | 45.8024 | 0.079518 |  | 4-СНТ "Дружба" уч.-346,394,349 | 400 | 17.1429 | 29.4 | 10.5 |  | 19.0143 | 0.033011
[7 empty] | 395 | 5-Дружба уч.76 | 400 | 0 | 4.7619 | 19.95 |  | 8.2373 | 0.014301 |  | 5-Дружба уч.2-37,328-330 | 400 | 0.95238 | 21 | 5.25 |  | 9.0675 | 0.015742
[7 empty] | 395 | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
395
2017-11-05 | 10:20 | -2 | 0.1276 |  | тп | БРЭС | 396 | тр-р №1 | 400 | 73.5 | 45.7143 | 58.8 | 229/400 | 59.3381 | 0.10302 | 5-1 | [9 empty] | 0.10302 | 238.5973
[7 empty] | 396 | 1-Либкнехта 6А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 2-Либкнехта 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 3-ВЛ-0,4кВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 4-ВЛ-0,4кВ Беломытцев | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 5-дачи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 6-КНС-14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 7-КНС 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 7-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 10:30 | -2 | 0.86589 |  | ктп | БРЭС | 397 | тр-р №1 | 160 | 176.4 | 117.1429 | 199.5 | 230/399 | 164.3476 | 0.71331 | 3-2 | [9 empty] | 0.71331 | 30.5034
[7 empty] | 397 | 1-Светлая | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 2-Мира, Рыбхоз, Речная | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 3-Невского 3а | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 4-Светлая 6; 15 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 5-Невского, Мира(нечёт) | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
397
2017-11-18 | 14:00 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 398 | тр-р №1 нет доступа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 684.95
2017-11-10 | 11:50 | -4 | 0.021495 |  | мп | БРЭС | 399 | тр-р №1 | 400 | 11.55 | 12.381 | 3.15 | 228/396 | 9.027 | 0.015672 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.015672 | 261.8313
[7 empty] | 399 | 1-дом-музей | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2016-11-18 | 13:00 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 400 | тр-р №1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,5/6,2 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,4/6 | 0 | 0 |  | 0 | 33.25
2017-01-26 | 16:55 | -8 | 0.62891 | 0.054688 | тп | КРЭС | 401 | тр-р №1 нет замеров тока | 400 | 362.25 | 328.5714 | 362.25 | 223/392 | 351.0238 | 0.60942 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 28.5714 | 31.5 | 31.5 | 223/392 | 30.5238 | 0.052993 | 5-2 | 0.66241 | 179.5984
2017-10-18 | 10:50 | 3 | 0.28483 |  | ктп | КРЭС | 402 | тр-р №1 | 320 | 131.25 | 92.381 | 115.5 | 219/383 | 113.0437 | 0.24532 | 3-1 | [9 empty] | 0.24532 | 160.5958
[7 empty] | 402 | 1-Участ. обработки | 320 | 11.55 | 7.619 | 8.4 |  | 9.1897 | 0.019943
[7 empty] | 402 | 2-УВН 3,4,5 (ниж.корп.) | 320 | 27.3 | 5.7143 | 26.25 |  | 19.7548 | 0.042871
[7 empty] | 402 | 3-УВН 1 этаж | 320 | 47.25 | 35.2381 | 55.65 |  | 46.046 | 0.099926
[7 empty] | 402 | 4-3 этаж | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 402 | 5-Адм. корп. мех. цех | 320 | 28.35 | 23.8095 | 14.7 |  | 22.2865 | 0.048365
[7 empty] | 402 | 6-ГСК "Луч" | 320 | 6.3 | 13.3333 | 6.3 |  | 8.6444 | 0.01876
[7 empty] | 402 | 7-ландш.проект | 320 | 10.5 | 6.6667 | 4.2 |  | 7.1222 | 0.015456
2017-10-14 | 13:30 | 3 | 0.64167 |  | ктп | КРЭС | 403 | тр-р №1 | 400 | 336 | 317.1429 | 369.6 | 217/381 | 340.9143 | 0.59187 | 5-1 | [9 empty] | 0.59187 | 108.5639
[7 empty] | 403 | 1- №1 "Экстрел" | 400 | 4.2 | 11.4286 | 3.15 |  | 6.2595 | 0.010867
[7 empty] | 403 | 2- №2 "Велкор" | 400 | 6.3 | 12.381 | 7.35 |  | 8.677 | 0.015064
[7 empty] | 403 | 3- №3 "Фортуна" | 400 | 180.6 | 151.4286 | 176.4 |  | 169.4762 | 0.29423
2017-10-22 | 10:45 | 2 | 0.058333 |  | ктп | КРЭС | 404 | тр-р №1 | 400 | 33.6 | 20.9524 | 28.35 | 230/399 | 27.6341 | 0.047976 | [10 empty] | 0.047976 | 253.2384
[7 empty] | 404 | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 2-ЩВР-3 | 400 | 15.75 | 3.8095 | 3.15 |  | 7.5698 | 0.013142
[7 empty] | 404 | 3-ЩВР-3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 4-ЩВР-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 5-ЩВР-1 | 400 | 28.35 | 17.1429 | 25.2 |  | 23.5643 | 0.04091
2017-10-25 | 14:30 | 3 | 0 | 0.12616 | тп | КРЭС | 405 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-5 | тр-р №2 | 630 | 74.2857 | 114.45 | 90.3 | 226/392 | 93.0119 | 0.10253 | 5-5 | 0.10253 | 751.9932
[7 empty] | 405 | 1-прачечная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-столовая ШРВ 1-2-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 2-общежитие ЩРО 6-10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-уч.корпус ЩРО 7-8-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 3-уч.кор. 1-5шр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-уч.корпус ЩРО 4-5-6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 4-1ш .щ вв.2 общ-е | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-уч.корпус ЩРО 3А; 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 5-столовая ЩАО 1А, 2А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-уч.корпус ЩРО 5А; 6А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 6-уч.корпус ЩРО 10; 11; 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-общежитие ШРО 1-2-3-4-5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-уч.корпус 1-6 ШР | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 8-уч.корпус 13; 14; 15 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-общежие 4 шщ вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 9-общежите ЩАО 1А; 2А; 3А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-уч.корп. 7ш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 10-уч.корп. Кинопроект. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-столовая ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-18 | [6 empty] | 406 | ТП полностью отключена по высокой стороне за долги |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-16 | 14:55 | 4 | 0.61979 |  | ктп | КРЭС | 415 | тр-р №1 | 160 | 106.05 | 83.8095 | 142.8 | 230/398 | 110.8865 | 0.48128 | 5-4 | [9 empty] | 0.48128 | 55.192
[7 empty] | 415 | 1-Ермоловой 4 | 160 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0015191
[7 empty] | 415 | 2-Ермоловой 6А | 160 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0030382
[7 empty] | 415 | 3-Ермоловой 8 | 160 | 15.75 | 23.8095 | 24.15 |  | 21.2365 | 0.092172
[7 empty] | 415 | 4-ВЛ-0,4кВ Пашенная | 160 | 6.3 | 15.2381 | 4.2 |  | 8.5794 | 0.037237
[7 empty] | 415 | 5-ВЛ-0,4кВ Щепкина, Белинского | 160 | 11.55 | 16.1905 | 22.05 |  | 16.5968 | 0.072035
[7 empty] | 415 | 6-Ермоловой 30 | 160 | 13.65 | 20 | 5.25 |  | 12.9667 | 0.056279
[7 empty] | 415 | 7-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-16 | 14:15 | 4 | 0.13889 |  | ктп | КРЭС | 416 | тр-р №1 | 63 | 9.45 | 5.7143 | 12.6 | 234/411 | 9.2548 | 0.10201 | [10 empty] | 0.10201 | 37.6211
[7 empty] | 416 | 1-Лесной проезд 5,6 | 63 | 3.15 | 5.7143 | 11.55 |  | 6.8048 | 0.075008
[7 empty] | 416 | 1-Щепкина 17 | 63 | 6.3 | 0.95238 | 1.05 |  | 2.7675 | 0.030506
2017-10-22 | 10:55 | 2 | 0.30333 |  | ктп | КРЭС | 417 | тр-р №1 | 250 | 109.2 | 87.619 | 99.75 | 223/388 | 98.8563 | 0.2746 | [10 empty] | 0.2746 | 120.5976
[7 empty] | 417 | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 417 | 2-Луначарского 1-6 | 250 | 12.6 | 4.7619 | 7.35 |  | 8.2373 | 0.022881
[7 empty] | 417 | 3-Ермоловой 36 | 250 | 10.5 | 7.619 | 14.7 |  | 10.9397 | 0.030388
[7 empty] | 417 | 4-Книжная 14-16 | 250 | 6.3 | 8.5714 | 0 |  | 4.9571 | 0.01377
[7 empty] | 417 | 5-Ермоловой 38 | 250 | 0 | 7.619 | 1.05 |  | 2.8897 | 0.0080269
[7 empty] | 417 | 6-Книжный пер. 6 | 250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 417 | 7-АТП | 250 | 52.5 | 32.381 | 47.25 |  | 44.0437 | 0.12234
[7 empty] | 417 | 8-стройка Книжная 7/1 | 250 | 12.6 | 22.8571 | 2.1 |  | 12.519 | 0.034775
[7 empty] | 417 | 9-Книжный пер. 27 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-28 | 10:30 | 1 | 0.021875 |  | ктп | БРЭС | 418 | тр-р №1 | 100 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 | 235/410 | 2.7349 | 0.018993 | 5-1 | [9 empty] | 0.018993 | 65.237
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр | 100 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.018993
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр ОТКЛ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр лев.руб | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр прав.руб | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-16 | 18:33 | -3 | 0.57422 | 0.32357 | тп | КРЭС | 419 | тр-р №1 | 160 | 102.9 | 102.8571 | 132.3 | 218/381 | 112.6857 | 0.48909 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 60.9524 | 65.1 | 74.55 | 225/394 | 66.8675 | 0.29022 | 4-2 | 0.77931 | 46.9627
[7 empty] | 419 | 1-неизв. ?? РУ10 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пожарный пост | 160 | 0 | 3.15 | 0 |  | 1.05 | 0.0045573
[7 empty] | 419 | 2-Дом культуры "Костино" вв.1 | 160 | 76.65 | 97.1429 | 115.5 |  | 96.431 | 0.41854 |  | 2-Дом культуры вв.2 | 160 | 4.7619 | 3.15 | 0 |  | 2.6373 | 0.011447
[7 empty] | 419 | 3-УО | 160 | 15.75 | 14.2857 | 18.9 |  | 16.3119 | 0.070798 |  | 3-вентиляция | 160 | 41.9048 | 42 | 39.9 |  | 41.2683 | 0.17912
[7 empty] | 419 | 4-пож.пост | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-АСКУЭ | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5-щит аттракцин | 160 | 4.7619 | 6.3 | 23.1 |  | 11.3873 | 0.049424
2017-11-09 | 18:55 | -2 | 0.35378 | 0.15972 | тп | БРЭС | 420 | тр-р №1 | 630 | 292.95 | 320.9524 | 297.15 | 232/403 | 303.6841 | 0.33475 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 140.9524 | 131.25 | 144.9 | 221/388 | 139.0341 | 0.15326 | 5-1 | 0.48801 | 429.0005
[7 empty] | 420 | 1-АТС | 630 | 26.25 | 30.4762 | 29.4 |  | 28.7087 | 0.031645 |  | 1-м-н "Мир продуктов" | 630 | 41.9048 | 34.65 | 30.45 |  | 35.6683 | 0.039317
[7 empty] | 420 | 2-м-н "Мир продуктов" | 630 | 25.2 | 28.5714 | 13.65 |  | 22.4738 | 0.024773 |  | 2-Комитетская 1 | 630 | 34.2857 | 8.4 | 50.4 |  | 31.0286 | 0.034203
[7 empty] | 420 | 3-КУЛЬТТОВАРЫ | 630 | 3.15 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.0011574 |  | 3-Школьный проезд 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 4-Тихонравова 42 с3 | 630 | 49.35 | 36.1905 | 35.7 |  | 40.4135 | 0.044548 |  | 4-ЦТП,ВНС | 630 | 8.5714 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4571 | 0.0093222
[7 empty] | 420 | 5-Тихонравова 42 с2 | 630 | 55.65 | 47.619 | 22.05 |  | 41.773 | 0.046046 |  | 5-Тихонравова 42 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 6-Комитетская 1 | 630 | 10.5 | 0 | 1.05 |  | 3.85 | 0.0042438 |  | 6-мол.кухня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 7-ЦТП,ВНС | 630 | 5.25 | 4.7619 | 4.2 |  | 4.7373 | 0.0052219 |  | 7-УО | 630 | 40.9524 | 15.75 | 8.4 |  | 21.7008 | 0.023921
[7 empty] | 420 | 8-Тихонравова 40 с1 | 630 | 23.1 | 71.4286 | 23.1 |  | 39.2095 | 0.04322 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 9-Школьный пр. 3 п.2 | 630 | 36.75 | 34.2857 | 19.95 |  | 30.3286 | 0.033431 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 10-Автомойка, стоянка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-АТС | 630 | 9.5238 | 12.6 | 17.85 |  | 13.3246 | 0.014688
[7 empty] | 420 | 11-Нестеренко 4/4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-11-18 | 19:05 | -2 | 0.59524 | 0.51042 | тп | КРЭС | 421 | тр-р №1 | 400 | 241.5 | 342.8571 | 304.5 | 230/398 | 296.2857 | 0.51438 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 285.7143 | 294 | 294 | 230/396 | 291.2381 | 0.50562 | 4-1 | 1.02 | 0
[7 empty] | 421 | 1-Дворцовая 4 п.1-2 | 400 | 31.5 | 57.1429 | 63 |  | 50.5476 | 0.087756 |  | 1-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 66.6667 | 84 | 63 |  | 71.2222 | 0.12365
[7 empty] | 421 | 2-ВНС | 400 | 21 | 14.2857 | 10.5 |  | 15.2619 | 0.026496 |  | 2-Коммунальная 28 п.3-4 | 400 | 38.0952 | 42 | 42 |  | 40.6984 | 0.070657
[7 empty] | 421 | 3-Дворцовая 4 п.3-4 | 400 | 42 | 66.6667 | 63 |  | 57.2222 | 0.099344 |  | 3-Подлипки ТВ | 400 | 9.5238 | 15.75 | 10.5 |  | 11.9246 | 0.020702
[7 empty] | 421 | 4-Коммунальная 28 п.3 | 400 | 42 | 57.1429 | 52.5 |  | 50.5476 | 0.087756 |  | 4-Дворцовая 4 под.1 | 400 | 76.1905 | 63 | 73.5 |  | 70.8968 | 0.12308
[7 empty] | 421 | 5-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 84 | 47.619 | 42 |  | 57.873 | 0.10047 |  | 5-Дворцовая 4 под.3 | 400 | 66.6667 | 63 | 73.5 |  | 67.7222 | 0.11757
[7 empty] | 421 | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 15.75 | 19.0476 | 36.75 |  | 23.8492 | 0.041405 |  | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7-УО | 400 | 28.5714 | 21 | 26.25 |  | 25.2738 | 0.043878
2017-10-22 | 21:05 | -1 | 0.072917 |  | ктп | БРЭС | 422 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 4.2 | 229/400 | 1.4 | 0.024306 | 4-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.024306 | 25.9535
[7 empty] | 422 | 1-Ленина 4А | 40 | 0 | 0 | 4.2 |  | 1.4 | 0.024306 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 422 | 2-Ленина 4А откл | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-21 | 18:20 | 1 | 0.19015 | 0.16865 |  |  | 423 | тр-р №1 | 400 | 98.7 | 109.5238 | 89.25 | 229/399 | 99.1579 | 0.17215 |  | тр-р №2 | 400 | 97.1429 | 90.3 | 76.65 | 226/393 | 88.031 | 0.15283
[7 empty] | 423 | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Горького 47 ВРУ-1 | 400 | 65.7143 | 61.95 | 59.85 |  | 62.5048 | 0.10852
[7 empty] | 423 | 2-Горького 47 ВРУ-1 | 400 | 52.5 | 65.7143 | 35.7 |  | 51.3048 | 0.089071 |  | 2-Горького 47 неж. помещ. | 400 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 423 | 3-Горького 47 неж. помещ. | 400 | 39.9 | 28.5714 | 29.4 |  | 32.6238 | 0.056639 |  | 3-Горького 18 ВРУ-2 д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 423 | 4-УО д/с д.18 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО д/с Горького 18 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 423 | 5-Горького 18 ВРУ-1 д/с | 400 | 3.15 | 10.4762 | 11.55 |  | 8.3921 | 0.01457 |  | 5-Горького 16 д/с ввод 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 423 | 6-Горького 16 д/с ввод 1 | 400 | 4.2 | 3.8095 | 12.6 |  | 6.8698 | 0.011927 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 10:00 | 2 | 0.10208 | 0 | ктп | БРЭС | 424 | тр-р №1 | 1000 | 101.85 | 125.7143 | 147 | 227/394 | 124.8548 | 0.086705 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0 |  | 0.086705 | 1214.6828
[7 empty] | 424 | 1-Тарас.25 ВРУ-4 в.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Тарас.25 ВРУ-4 в.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 2-Тарас.25 ВРУ-3 в.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарас.25 ВРУ-3 в.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 3-Тарас.25 ВРУ-7 в.1 | 1000 | 0 | 16.1905 | 32.55 |  | 16.2468 | 0.011283 |  | 3-Тарас.25 ВРУ-7 в.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 4-Тарас.25 ВРУ-6 в.1 | 1000 | 18.9 | 28.5714 | 26.25 |  | 24.5738 | 0.017065 |  | 4-Тарас.25 ВРУ-6 в.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 5-Тарас.25 ВРУ-1 в.1 | 1000 | 0 | 0 | 15.75 |  | 5.25 | 0.0036458 |  | 5-Тарас.25 ВРУ-1 в.2 откл | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 6-Тарас.25 ВРУ-5 в.1 | 1000 | 25.2 | 14.2857 | 23.1 |  | 20.8619 | 0.014487 |  | 6-Тарас.25 ВРУ-5 в.2 откл | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 424 | 7-Тарас.25 ВРУ-2 в.1 | 1000 | 40.95 | 60 | 48.3 |  | 49.75 | 0.034549 |  | 7-Тарас.25 ВРУ-2 в.2 откл | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2017-11-08 | 20:10 | 0 | 0.43056 | 0.2656 | тп | БРЭС | 425 | тр-р №1 | 630 | 390.6 | 323.8095 | 359.1 | 233/400 | 357.8365 | 0.39444 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 240.9524 | 153.3 | 179.55 | 234/408 | 191.2675 | 0.21083 | 5-1 | 0.60527 | 330.7415
[7 empty] | 425 | 1-Советская 8 | 630 | 30.45 | 10.4762 | 18.9 |  | 19.9421 | 0.021982 |  | 1-Советская 8 | 630 | 20.9524 | 14.7 | 34.65 |  | 23.4341 | 0.025831
[7 empty] | 425 | 2-Октябрьская 6 | 630 | 16.8 | 4.7619 | 26.25 |  | 15.9373 | 0.017568 |  | 2-Советская 6 | 630 | 42.8571 | 56.7 | 38.85 |  | 46.1357 | 0.050855
[7 empty] | 425 | 3-теплица | 630 | 0 | 1.9048 | 0 |  | 0.63492 | 0.00069987 |  | 3-Октябрьская 6 | 630 | 25.7143 | 10.5 | 29.4 |  | 21.8714 | 0.024109
[7 empty] | 425 | 4-профилакторий | 630 | 32.55 | 24.7619 | 48.3 |  | 35.204 | 0.038805 |  | 4-профилакторий | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 5-Советская 1/2 | 630 | 5.25 | 4.7619 | 5.25 |  | 5.0873 | 0.0056077 |  | 5-теплица | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 6-Советская 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Речная 4-6 ВНС-32 | 630 | 77.1429 | 18.9 | 22.05 |  | 39.3643 | 0.043391
[7 empty] | 425 | 7-Речная 4-6 | 630 | 112.35 | 137.1429 | 139.65 |  | 129.7143 | 0.14298 |  | 7-ВЛ-0,4кВ Санаторная | 630 | 10.4762 | 6.3 | 0 |  | 5.5921 | 0.0061641
[7 empty] | 425 | 8-Советская 4А | 630 | 90.3 | 72.381 | 74.55 |  | 79.077 | 0.087166 |  | 8-УО | 630 | 66.6667 | 17.85 | 47.25 |  | 43.9222 | 0.048415
[7 empty] | 425 | 9-ВЛ-0,4кВ Советская палатка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Советская 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 10-ВЛ-0,4 Полевая1, 5А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Советская 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 11-Советская 4 | 630 | 133.35 | 58.0952 | 55.65 |  | 82.3651 | 0.09079
2017-10-22 | 20:30 | -1 | 0.90417 |  | ктп | БРЭС | 426 | тр-р №1 | 250 | 325.5 | 241.9048 | 304.5 | 227/394 | 290.6349 | 0.80732 | 4-1 | [9 empty] | 0.80732 | 32.0332
[7 empty] | 426 | 1-Ленинский пр-д | 250 | 65.1 | 28.5714 | 50.4 |  | 48.0238 | 0.1334
[7 empty] | 426 | 2-Кирова 1-17 | 250 | 30.45 | 30.4762 | 22.05 |  | 27.6587 | 0.07683
[7 empty] | 426 | 3-Кирова, Ленина, Пролет. | 250 | 14.7 | 47.619 | 38.85 |  | 33.723 | 0.093675
[7 empty] | 426 | 4-"ОКТЭН" филиал | 250 | 3.15 | 2.8571 | 10.5 |  | 5.5024 | 0.015284
[7 empty] | 426 | 5-Кирова 12а | 250 | 0 | 0 | 19.95 |  | 6.65 | 0.018472
[7 empty] | 426 | 6-Фрунзе, Новая | 250 | 35.7 | 22.8571 | 25.2 |  | 27.919 | 0.077553
[7 empty] | 426 | 7-Кирова 16-18 | 250 | 42 | 12.381 | 2.1 |  | 18.827 | 0.052297
[7 empty] | 426 | 8-Кирова 16/1 | 250 | 25.2 | 0 | 0 |  | 8.4 | 0.023333
[7 empty] | 426 | 9-УО | 250 | 16.8 | 29.5238 | 40.95 |  | 29.0913 | 0.080809
[7 empty] | 426 | 10-СИП Торсада | 250 | 7.35 | 12.381 | 6.3 |  | 8.677 | 0.024103
[7 empty] | 426 | 11-Кирова 8 | 250 | 0 | 4.7619 | 9.45 |  | 4.7373 | 0.013159
2017-11-12 | 11:35 | -7 | 0.53229 | 0.94063 | тп | БРЭС | 428 | тр-р №1 | 100 | 55.65 | 74.2857 | 76.65 | 226/393 | 68.8619 | 0.47821 | 5-1 | тр-р №2 | 100 | 128.5714 | 92.4 | 135.45 | 225/389 | 118.8071 | 0.82505 | 5-1 | 1.3033 | 0
[7 empty] | 428 | 1- Мега | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-профилакторий | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | 2-профилакторий | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-боулинг | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | 3-ул.Мира 46 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-общежитие | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | 4-корп.1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-котельная | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | [9 empty] | 6 панель 1 руб. | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | [9 empty] | 2 руб. | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | [9 empty] | Мега | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 428 | [9 empty] | сауна | 100 | 0 | 0 | 0
2017-10-28 | 10:20 | 1 | 0 | 0.17989 | тп | БРЭС | 429 | тр-р №1 ОТКЛ | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 64.7619 | 59.85 | 64.05 | 234/407 | 62.8873 | 0.17469 | 5-4 | 0.17469 | 235.9983
2017-11-09 | 13:30 | -1 | 0.51042 |  | тп | БРЭС | 431 | тр-р №1 | 180 | 132.3 | 128.5714 | 75.6 | 220/384 | 112.1571 | 0.43271 | аб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.43271 | 67.9052
2017-10-28 | 19:10 | 1 | 0.43568 | 0.095899 | тп | БРЭС | 432 | тр-р №1 | 400 | 234.15 | 205.7143 | 250.95 | 235/406 | 230.2714 | 0.39978 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 55.2381 | 44.1 | 54.6 | 236/414 | 51.3127 | 0.089085 | 5-3 | 0.48886 | 271.9258
[7 empty] | 432 | 1-Советская 5 | 400 | 61.95 | 30.4762 | 37.8 |  | 43.4087 | 0.075362 |  | 1-Советская 34 | 400 | 14.2857 | 11.55 | 26.25 |  | 17.3619 | 0.030142
[7 empty] | 432 | 2-Советская 34 | 400 | 42 | 43.8095 | 66.15 |  | 50.6532 | 0.08794 |  | 2-Советская 30 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 3-Советская 30 | 400 | 43.05 | 51.4286 | 48.3 |  | 47.5929 | 0.082626 |  | 3-Советская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 4-Советская 32 | 400 | 64.05 | 66.6667 | 56.7 |  | 62.4722 | 0.10846 |  | 4-Советская 32 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 5-кафе Фабричная 4 | 400 | 23.1 | 13.3333 | 42 |  | 26.1444 | 0.04539 |  | 5-палатка | 400 | 0 | 7.35 | 2.1 |  | 3.15 | 0.0054688
[7 empty] | 432 | [9 empty] | 6-УО | 400 | 14.2857 | 23.1 | 16.8 |  | 18.0619 | 0.031357
[7 empty] | 432 | [9 empty] | 7-кафе Фабричная 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | [9 empty] | 8-Фабричная 4/3 офис | 400 | 26.6667 | 2.1 | 9.45 |  | 12.7389 | 0.022116
2017-10-28 | 19:20 | 1 | 0.49884 | 0.52315 | тп | БРЭС | 433 | тр-р №1 | 630 | 452.55 | 336.1905 | 349.65 | 233/404 | 379.4635 | 0.41828 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 400.9524 | 474.6 | 366.45 | 235/407 | 414.0008 | 0.45635 | 5-3 | 0.87463 | 105.0476
[7 empty] | 433 | 1-ВЛ 0.4 Советская 10 | 630 | 14.7 | 22.8571 | 46.2 |  | 27.919 | 0.030775 |  | 1-д.16 п.2 | 630 | 16.1905 | 18.9 | 14.7 |  | 16.5968 | 0.018295
[7 empty] | 433 | 2-УО | 630 | 22.05 | 16.1905 | 23.1 |  | 20.4468 | 0.022538 |  | 2-д.11 | 630 | 43.8095 | 39.9 | 29.4 |  | 37.7032 | 0.04156
[7 empty] | 433 | 3-Советская 11 | 630 | 48.3 | 49.5238 | 52.5 |  | 50.1079 | 0.055234 |  | 3-д.16 п.5 | 630 | 62.8571 | 64.05 | 43.05 |  | 56.6524 | 0.062448
[7 empty] | 433 | 4-откл. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 5-Советская 28 | 630 | 21 | 43.8095 | 31.5 |  | 32.1032 | 0.035387 |  | 5-д.24 | 630 | 133.3333 | 170.1 | 136.5 |  | 146.6444 | 0.16165
[7 empty] | 433 | 6-ВЗУ-4 насосная | 630 | 33.6 | 25.7143 | 54.6 |  | 37.9714 | 0.041856 |  | 6-д.22 | 630 | 56.1905 | 86.1 | 61.95 |  | 68.0802 | 0.075044
[7 empty] | 433 | 7-Советская 26 | 630 | 50.4 | 57.1429 | 39.9 |  | 49.1476 | 0.054175 |  | 7-д.20 | 630 | 1.9048 | 0 | 5.25 |  | 2.3849 | 0.0026289
[7 empty] | 433 | 8-МЧС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Советская 14 вв1 | 630 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0007716
[7 empty] | 433 | 9-ВЗУ-4 насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ВЗУ-4 насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 10-Советская 24 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Советская | 630 | 43.8095 | 77.7 | 65.1 |  | 62.2032 | 0.068566
[7 empty] | 433 | 11-магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-д.26 | 630 | 4.7619 | 5.25 | 7.35 |  | 5.7873 | 0.0063793
[7 empty] | 433 | 12-ЦТП | 630 | 123.9 | 113.3333 | 122.85 |  | 120.0278 | 0.13231 |  | 12-д.28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | [9 empty] | 13-Советсвкая 14 вв.2 | 630 | 6.6667 | 9.45 | 0 |  | 5.3722 | 0.0059218
[7 empty] | 433 | [9 empty] | 14-Советская 34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | [9 empty] | 15-Советская 19 | 630 | 35.2381 | 0 | 0 |  | 11.746 | 0.012948
[7 empty] | 433 | [9 empty] | 16-МЧС | 630 | 9.5238 | 2.1 | 8.4 |  | 6.6746 | 0.0073574
2017-10-17 | 19:55 | 2 | 0.25958 |  | ктп | КРЭС | 434 | тр-р №1 | 250 | 93.45 | 64.7619 | 61.95 | 227/394 | 73.3873 | 0.20385 | 5-1 | [9 empty] | 0.20385 | 132.3593
[7 empty] | 434 | 1-Победы, Ушакова, проезд Ушакова | 250 | 58.8 | 36.1905 | 24.15 |  | 39.7135 | 0.11032
[7 empty] | 434 | 2-Победы 36Б, 45, 45Б | 250 | 6.3 | 1.9048 | 1.05 |  | 3.0849 | 0.0085692
[7 empty] | 434 | 3-Победы 35В | 250 | 4.2 | 2.8571 | 2.1 |  | 3.0524 | 0.0084788
[7 empty] | 434 | 4-Победы 30В | 250 | 3.15 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.7024 | 0.0075066
[7 empty] | 434 | 5-Победы 45 | 250 | 5.25 | 7.619 | 19.95 |  | 10.9397 | 0.030388
[7 empty] | 434 | 6-Победы 32/6 | 250 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0019444
[7 empty] | 434 | 7-Ушакова пр-д | 250 | 10.5 | 15.2381 | 9.45 |  | 11.7294 | 0.032582
2017-10-29 | 13:00 | 0 | 0.59792 |  | ктп | БРЭС | 435 | тр-р №1 | 400 | 317.1 | 280.9524 | 344.4 | 232/405 | 314.1508 | 0.5454 | 5-3 | [9 empty] | 0.5454 | 120.9234
[7 empty] | 435 | 1-Станционная 4-18 | 400 | 28.35 | 23.8095 | 34.65 |  | 28.9365 | 0.050237
[7 empty] | 435 | 2-1-й Гражданский Радио такси | 400 | 122.85 | 45.7143 | 86.1 |  | 84.8881 | 0.14738
[7 empty] | 435 | 3-Заовражная | 400 | 69.3 | 76.1905 | 37.8 |  | 61.0968 | 0.10607
[7 empty] | 435 | 4-м-н "Ветеран" Молоко | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 435 | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-10 |  | -2 | 0 |  | ктп | БРЭС | 436 | тр-р №1 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | [9 empty] | 0 | 266
[7 empty] | 436 | Линия 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 12:30 | 0 | 0.60351 | 0.32995 | тп | БРЭС | 437 | тр-р №1 | 400 | 343.35 | 347.619 | 320.25 | 225/392 | 337.073 | 0.5852 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 179.0476 | 183.75 | 190.05 | 225/394 | 184.2825 | 0.31993 | 5-3 | 0.90513 | 50.4702
[7 empty] | 437 | 1-рынок кафе | 400 | 93.45 | 47.619 | 51.45 |  | 64.173 | 0.11141 |  | 1-рынок щит 1 | 400 | 20 | 22.05 | 21 |  | 21.0167 | 0.036487
[7 empty] | 437 | 2-рынок щит 1 | 400 | 15.75 | 14.2857 | 15.75 |  | 15.2619 | 0.026496 |  | 2-рынок щит 2 | 400 | 76.1905 | 85.05 | 48.3 |  | 69.8468 | 0.12126
[7 empty] | 437 | 3-рынок щит 2 | 400 | 42 | 33.3333 | 49.35 |  | 41.5611 | 0.072155 |  | 3-очистные | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Монинский рынок ОТКЛ(сгорел) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 5-Фрязинская сторона ТЯК | 400 | 37.8 | 49.5238 | 54.6 |  | 47.3079 | 0.082132 |  | 5-охрана | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 6-автостоянка | 400 | 0 | 5.7143 | 0 |  | 1.9048 | 0.0033069 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-12 | 13:50 | 4 | 0.047396 | 0.099206 | тп | КРЭС | 438 | тр-р №1 | 400 | 13.65 | 18.0952 | 27.3 | 233/404 | 19.6817 | 0.03417 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 57.1429 | 42 | 46.2 | 232/403 | 48.4476 | 0.08411 |  | 0.11828 | 469.075
[7 empty] | 438 | 1-ЯСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЯСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 438 | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 3.15 | 4.7619 | 5.25 |  | 4.3873 | 0.0076168 |  | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 33.3333 | 9.45 | 3.15 |  | 15.3111 | 0.026582
[7 empty] | 438 | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 7.35 | 3.8095 | 17.85 |  | 9.6698 | 0.016788 |  | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 6.6667 | 5.25 | 8.4 |  | 6.7722 | 0.011757
[7 empty] | 438 | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 1.05 | 0.95238 | 0 |  | 0.66746 | 0.0011588 |  | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 25.7143 | 27.3 | 27.3 |  | 26.7714 | 0.046478
[7 empty] | 438 | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 0.95238 | 0 | 3.15 |  | 1.3675 | 0.0023741
[7 empty] | 438 | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 4.7619 | 5.25 | 5.25 |  | 5.0873 | 0.0088321
[7 empty] | 438 | 7-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 1.05 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0017664 |  | 7-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 438 | 8-Цветаевой 1 офис | 400 | 2.1 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.3675 | 0.0023741
[7 empty] | 438 | 9-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-22 | 11:15 | 2 | 0.35583 |  | тп | КРЭС | 440 | тр-р №1 | 250 | 114.45 | 108.5714 | 128.1 | 228/398 | 117.0405 | 0.32511 | 5-3 | [9 empty] | 0.32511 | 112.2001
[7 empty] | 440 | 1-Газетная 5; 10; 12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 2-Книжная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 3-Газетная, Шоссейная, Солнечная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 4-Книжная 2,4,6,20,20А-24Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 5-Книжная 21, 3/2, 14 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 6-Книжный переулок 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 7-Газетная, Журнальная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 8-Газетный переулок 20 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 9-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-16 | 15:05 | 4 | 0.92969 |  | ктп | КРЭС | 441 | тр-р №1 | 160 | 214.2 | 141.9048 | 141.75 | 235/407 | 165.9516 | 0.72028 | [10 empty] | 0.72028 | 29.7626
[7 empty] | 441 | 1-Спортивная, Остужева 1/44, 2-й Спортивный | 160 | 49.35 | 44.7619 | 67.2 |  | 53.7706 | 0.23338
[7 empty] | 441 | 2-Остужева 6 | 160 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.0060764
[7 empty] | 441 | 3-Щедрина, Остужева, Салт. | 160 | 71.4 | 47.619 | 31.5 |  | 50.173 | 0.21776
[7 empty] | 441 | 4-Пашенная 37 | 160 | 4.2 | 0.95238 | 0 |  | 1.7175 | 0.0074543
[7 empty] | 441 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
441
2017-10-30 | 19:40 | -1 | 0.75796 | 0.22338 | тп | КРЭС | 442 | тр-р №1 | 630 | 643.65 | 687.619 | 572.25 | 235/406 | 634.5063 | 0.69941 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 162.8571 | 202.65 | 168 | 236/413 | 177.8357 | 0.19603 | 5-3 | 0.89544 | 87.6118
[7 empty] | 442 | 1-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 26.25 | 54.2857 | 31.5 |  | 37.3452 | 0.041165 |  | 1-магазин Интерхлеб | 630 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0011574
[7 empty] | 442 | 2-Горького 14 п.1 | 630 | 72.45 | 35.2381 | 42 |  | 49.896 | 0.055 |  | 2-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 0.95238 | 1.05 | 0 |  | 0.66746 | 0.00073574
[7 empty] | 442 | 3-ВНС | 630 | 6.3 | 5.7143 | 6.3 |  | 6.1048 | 0.0067292 |  | 3-ГСК - Темп 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 4-Горького 14А | 630 | 71.4 | 66.6667 | 67.2 |  | 68.4222 | 0.075421 |  | 4-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 3.8095 | 11.55 | 2.1 |  | 5.8198 | 0.0064152
[7 empty] | 442 | 5-ГСК - Темп 4 | 630 | 30.45 | 20 | 31.5 |  | 27.3167 | 0.030111 |  | 15- УО | 630 | 11.4286 | 14.7 | 15.75 |  | 13.9595 | 0.015387
[7 empty] | 442 | 6-Космонавтов 29/12 в1 | 630 | 56.7 | 30.4762 | 37.8 |  | 41.6587 | 0.04592 |  | 5-Горького 14Г автост. | 630 | 1.9048 | 8.4 | 32.55 |  | 14.2849 | 0.015746
[7 empty] | 442 | 7-магазин Интерхлеб | 630 | 6.3 | 13.3333 | 14.7 |  | 11.4444 | 0.012615 |  | 6-Горького 14А | 630 | 1.9048 | 1.05 | 2.1 |  | 1.6849 | 0.0018573
[7 empty] | 442 | 8-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 75.6 | 93.3333 | 68.25 |  | 79.0611 | 0.087148 |  | 7-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 9-Горького 14 п.5 | 630 | 191.1 | 168.5714 | 171.15 |  | 176.9405 | 0.19504 |  | 8-Горького 14 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 10-Горького 14Г автост. | 630 | 25.2 | 22.8571 | 31.5 |  | 26.519 | 0.029232 |  | 9-Горького 14 п.1 | 630 | 28.5714 | 43.05 | 37.8 |  | 36.4738 | 0.040205
[7 empty] | 442 | 11-ФОЦ Горького 14Г | 630 | 81.9 | 81.9048 | 91.35 |  | 85.0516 | 0.093752 |  | 10-ООО "РАГА" | 630 | 10.4762 | 14.7 | 6.3 |  | 10.4921 | 0.011565
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 11-Космонавтов 29/12 | 630 | 8.5714 | 17.85 | 17.85 |  | 14.7571 | 0.016267
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 12-Гаражи | 630 | 8.5714 | 15.75 | 1.05 |  | 8.4571 | 0.0093222
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 13-ФОЦ Горького 14Г | 630 | 58.0952 | 39.9 | 35.7 |  | 44.5651 | 0.049124
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 14- ГСК "Темп" | 630 | 28.5714 | 34.65 | 13.65 |  | 25.6238 | 0.028245
2017-01-26 | 17:30 | -8 | 0.23936 | 0.375 | тп | КРЭС | 443 | тр-р №1 | 630 | 122.85 | 217.1429 | 192.15 | 223/388 | 177.381 | 0.19553 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 253.3333 | 340.2 | 273 | 227/392 | 288.8444 | 0.31839 | 5-1 | 0.51392 | 407.289
[7 empty] | 443 | 1-Подлесная 2В вв.1 | 630 | 8.4 | 8.5714 | 18.9 |  | 11.9571 | 0.01318 |  | 1-"Русь" гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 2-Подлесная 2Б | 630 | 7.35 | 19.0476 | 0 |  | 8.7992 | 0.0096993 |  | 2-Подлесная 2Б | 630 | 62.8571 | 80.85 | 63 |  | 68.9024 | 0.075951
[7 empty] | 443 | 3-Подлесная 9 откл | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Подлесная 2В вв.2 | 630 | 41.9048 | 54.6 | 67.2 |  | 54.5683 | 0.06015
[7 empty] | 443 | 4-школа | 630 | 19.95 | 23.8095 | 18.9 |  | 20.8865 | 0.023023 |  | 4-школа | 630 | 60.9524 | 58.8 | 61.95 |  | 60.5675 | 0.066763
[7 empty] | 443 | 5-Победы 38/3 | 630 | 7.35 | 42.8571 | 13.65 |  | 21.2857 | 0.023463 |  | 5-Подлесная 2А под.2 | 630 | 30.4762 | 86.1 | 30.45 |  | 49.0087 | 0.054022
[7 empty] | 443 | 6-столовая школы | 630 | 2.1 | 0 | 6.3 |  | 2.8 | 0.0030864 |  | 6-бассейн | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 7-Подлесная 3, 5, 7, 9 | 630 | 0 | 37.1429 | 63 |  | 33.381 | 0.036796 |  | 7-вет.лечебница | 630 | 2.8571 | 4.2 | 6.3 |  | 4.4524 | 0.0049078
[7 empty] | 443 | 8-бассейн | 630 | 35.7 | 50.4762 | 39.9 |  | 42.0254 | 0.046324 |  | 8-столовая школа | 630 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00034993
[7 empty] | 443 | 9-вет.лечебница | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 18.0952 | 13.65 | 18.9 |  | 16.8817 | 0.018609
[7 empty] | 443 | 10-Подлесная 9А | 630 | 9.45 | 15.2381 | 0 |  | 8.2294 | 0.0090712 |  | 10-Подлесная 11 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 11-Подлесная 2А | 630 | 7.35 | 7.619 | 8.4 |  | 7.7897 | 0.0085865
[7 empty] | 443 | 12-Подлесная 11 | 630 | 31.5 | 25.7143 | 30.45 |  | 29.2214 | 0.032211
[7 empty] | 443 | 13-Автолицей | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-10 | 20:00 | -2 | 0.625 | 0.21412 | тп | КРЭС | 445 | тр-р №1 | 630 | 483 | 457.1429 | 567 | 232/404 | 502.381 | 0.55377 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 142.8571 | 194.25 | 155.4 | 234/409 | 164.169 | 0.18096 | 5-3 | 0.73473 | 222.267
[7 empty] | 445 | 1- Дзержинского д.13/2 | 630 | 66.15 | 80.9524 | 143.85 |  | 96.9841 | 0.1069 |  | 1-Дзержинского 13/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 2- Горького д.1 | 630 | 1.05 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.0015073 |  | 2-Горького 3 под.1-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 3- Горького д.3 п4-6 | 630 | 136.5 | 109.5238 | 129.15 |  | 125.0579 | 0.13785 |  | 3-д.15 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 4- Дзержинского д.15Б | 630 | 48.3 | 17.1429 | 68.25 |  | 44.5643 | 0.049123 |  | 4-Дзержинского 13/2 п3 | 630 | 33.3333 | 55.65 | 17.85 |  | 35.6111 | 0.039254
[7 empty] | 445 | 5-Горького д.3 п1-3 | 630 | 174.3 | 175.2381 | 178.5 |  | 176.0127 | 0.19402 |  | 5-Горького 3 по.4-6 | 630 | 11.4286 | 11.55 | 15.75 |  | 12.9095 | 0.01423
[7 empty] | 445 | 6-Дзержинского д.15А | 630 | 37.8 | 33.3333 | 38.85 |  | 36.6611 | 0.040411 |  | 6-м-н "Андреев" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 7-Горького м-н "Андреев" | 630 | 10.5 | 15.2381 | 0 |  | 8.5794 | 0.009457 |  | 7-Горького 1 | 630 | 92.381 | 115.5 | 101.85 |  | 103.2437 | 0.1138
[7 empty] | 445 | 8-Дзержинского 13/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 9-УО | 630 | 10.5 | 22.8571 | 19.95 |  | 17.769 | 0.019587 |  | 9-д.15А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-21 | 19:25 | 3 | 0.41435 | 0.40509 | тп | КРЭС | 446 | тр-р №1 | 630 | 362.25 | 347.619 | 375.9 | 225/390 | 361.923 | 0.39895 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 343.8095 | 367.5 | 322.35 | 222/385 | 344.5532 | 0.3798 | 5-1 | 0.77874 | 185.3907
[7 empty] | 446 | 1-Метатр | 630 | 29.4 | 39.0476 | 10.5 |  | 26.3159 | 0.029008 |  | 1-д.39А | 630 | 61.9048 | 88.2 | 31.5 |  | 60.5349 | 0.066727
[7 empty] | 446 | 2-Космонавтов 37 кор.2 вв.1 | 630 | 39.9 | 33.3333 | 49.35 |  | 40.8611 | 0.045041 |  | 2-д.35 п.1 | 630 | 80 | 86.1 | 98.7 |  | 88.2667 | 0.097296
[7 empty] | 446 | 3-гаражи, салон красоты | 630 | 2.1 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.3675 | 0.0015073 |  | 3-д.41 к.1 | 630 | 24.7619 | 35.7 | 38.85 |  | 33.104 | 0.03649
[7 empty] | 446 | 4-Космонавтов 37 кор.1 | 630 | 1.05 | 0.95238 | 0 |  | 0.66746 | 0.00073574 |  | 4-д.35 п.3 | 630 | 66.6667 | 66.15 | 51.45 |  | 61.4222 | 0.067705
[7 empty] | 446 | 5-д.39А | 630 | 44.1 | 50.4762 | 50.4 |  | 48.3254 | 0.053269 |  | 5-ВНС-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 6-д.35 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.37А п.3 | 630 | 1.9048 | 3.15 | 5.25 |  | 3.4349 | 0.0037863
[7 empty] | 446 | 7-магазин | 630 | 22.05 | 35.2381 | 18.9 |  | 25.396 | 0.027994 |  | 7-гаражи, салон красоты | 630 | 2.8571 | 3.15 | 4.2 |  | 3.4024 | 0.0037504
[7 empty] | 446 | 8-д.35 п.1 | 630 | 18.9 | 13.3333 | 3.15 |  | 11.7944 | 0.013001 |  | 8-д.37А п.1 | 630 | 9.5238 | 8.4 | 9.45 |  | 9.1246 | 0.010058
[7 empty] | 446 | 9-ВНС-ЦТП | 630 | 84 | 72.381 | 78.75 |  | 78.377 | 0.086394 |  | 9-УО | 630 | 17.1429 | 4.2 | 5.25 |  | 8.8643 | 0.009771
[7 empty] | 446 | 10-д.41 кор.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Космонавтов 37 к.1 | 630 | 58.0952 | 51.45 | 57.75 |  | 55.7651 | 0.061469
[7 empty] | 446 | 11-д.37А п.3 | 630 | 51.45 | 35.2381 | 78.75 |  | 55.146 | 0.060787 |  | 11-магазин | 630 | 13.3333 | 16.8 | 13.65 |  | 14.5944 | 0.016087
[7 empty] | 446 | 12-д.37А п.1 | 630 | 58.8 | 57.1429 | 73.5 |  | 63.1476 | 0.069607 |  | 12-Космонавтов 37 вв.2 | 630 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215
2017-10-21 | 19:40 | 3 | 0.57639 | 0.12963 | тп | КРЭС | 447 | тр-р №1 | 630 | 522.9 | 511.4286 | 483 | 225/390 | 505.7762 | 0.55751 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 78.0952 | 117.6 | 93.45 | 233/408 | 96.3817 | 0.10624 |  | 0.66375 | 281.7402
[7 empty] | 447 | 1-д.33/2 в 1 | 630 | 53.55 | 17.1429 | 31.5 |  | 34.0643 | 0.037549 |  | 1-д.33 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 2-д.35А | 630 | 52.5 | 95.2381 | 98.7 |  | 82.146 | 0.090549 |  | 2-УО | 630 | 9.5238 | 14.7 | 13.65 |  | 12.6246 | 0.013916
[7 empty] | 447 | 3-Космонавтов 33А с3 | 630 | 87.15 | 57.1429 | 60.9 |  | 68.3976 | 0.075394 |  | 3-д.33 магазин | 630 | 46.6667 | 73.5 | 48.3 |  | 56.1556 | 0.0619
[7 empty] | 447 | 4-33А с.1 | 630 | 50.4 | 64.7619 | 72.45 |  | 62.5373 | 0.068934 |  | 4-д.33/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 5-д.33 к.1 с1 | 630 | 84 | 72.381 | 54.6 |  | 70.327 | 0.077521 |  | 5-д.35А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 6-д.33/1 м-н | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.31 с.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 7-д.31 вв.1 с.3 | 630 | 90.3 | 74.2857 | 57.75 |  | 74.1119 | 0.081693 |  | 7-д.31 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 8-д.31 с.1 | 630 | 98.7 | 119.0476 | 80.85 |  | 99.5325 | 0.10971 |  | 8-м-н "Кактус" | 630 | 10.4762 | 15.75 | 17.85 |  | 14.6921 | 0.016195
[7 empty] | 447 | 9-д/с | 630 | 4.2 | 2.8571 | 2.1 |  | 3.0524 | 0.0033646 |  | 9-д.33А сек1 | 630 | 1.9048 | 8.4 | 8.4 |  | 6.2349 | 0.0068727
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 10-33А с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 11-д/сад | 630 | 4.7619 | 1.05 | 3.15 |  | 2.9873 | 0.0032929
2017-10-21 | 20:00 | 3 | 0.52662 | 0.57424 | тп | КРЭС | 448 | тр-р №1 | 630 | 477.75 | 413.3333 | 438.9 | 227/392 | 443.3278 | 0.48868 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 520.9524 | 449.4 | 432.6 | 22/385 | 467.6508 | 0.51549 | 5-1 | 1.0042 | 0
[7 empty] | 448 | 1-Подлесная 3 | 630 | 18.9 | 17.1429 | 15.75 |  | 17.2643 | 0.01903 |  | 1-Горького 16Г п.2 | 630 | 40 | 25.2 | 30.45 |  | 31.8833 | 0.035145
[7 empty] | 448 | 2-Горького 16А п.2 | 630 | 53.55 | 24.7619 | 53.55 |  | 43.954 | 0.04845 |  | 2-Горького 14Б п.6 | 630 | 68.5714 | 34.65 | 44.1 |  | 49.1071 | 0.05413
[7 empty] | 448 | 3-Горького 16Г вв.1 | 630 | 49.35 | 66.6667 | 29.4 |  | 48.4722 | 0.053431 |  | 3-Горького 16В вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | 4-Горького 16В | 630 | 71.4 | 71.4286 | 84 |  | 75.6095 | 0.083344 |  | 4-Горького 16А вв.1 | 630 | 33.3333 | 50.4 | 39.9 |  | 41.2111 | 0.045427
[7 empty] | 448 | 5-Космонавтов 33Б | 630 | 40.95 | 36.1905 | 52.5 |  | 43.2135 | 0.047634 |  | 5-Горького 14Б п.3 | 630 | 173.3333 | 147 | 123.9 |  | 148.0778 | 0.16323
[7 empty] | 448 | 6-Горького 14Б п.3 | 630 | 124.95 | 102.8571 | 95.55 |  | 107.7857 | 0.11881 |  | 6-Горького 16Б | 630 | 95.2381 | 73.5 | 86.1 |  | 84.946 | 0.093635
[7 empty] | 448 | 7-Горького 16Б п.1 | 630 | 42 | 32.381 | 39.9 |  | 38.0937 | 0.04199 |  | 7-Космонавтов 33Б | 630 | 93.3333 | 111.3 | 85.05 |  | 96.5611 | 0.10644
[7 empty] | 448 | 8-Горького 14Б п.6 | 630 | 59.85 | 47.619 | 71.4 |  | 59.623 | 0.065722 |  | 8-Подлесная 3В | 630 | 11.4286 | 6.3 | 6.3 |  | 8.0095 | 0.0088288
[7 empty] | 448 | 9-Подлесная 5А | 630 | 2.1 | 1.9048 | 4.2 |  | 2.7349 | 0.0030147
[7 empty] | 448 | 10-УО | 630 | 5.25 | 10.4762 | 4.2 |  | 6.6421 | 0.0073215
2017-10-18 | 10:50 | 4 | 0.55708 | 0 | тп | БРЭС | 449 | тр-р №1 | 250 | 191.1 | 194.2857 | 200.55 | 235/408 | 195.3119 | 0.54253 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.54253 | 152.1078
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 450 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 212.8
[7 empty] | 450 | 1-Дзержинского 25-27 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.32 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 2-д.34/2 цех | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-стройка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 3-музей Ленина | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-музей Ленина | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 4-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.28; 30 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | [9 empty] | 5-Дзержинского 25; 27 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | [9 empty] | 6-д/с №16 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-22 | 20:15 | 2 | 0.70255 | 0.29745 | тп | КРЭС | 451 | тр-р №1 | 630 | 637.35 | 635.2381 | 592.2 | 224/388 | 621.596 | 0.68518 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 229.5238 | 269.85 | 264.6 | 230/401 | 254.6579 | 0.28071 | 5-2 | 0.96589 | 28.5821
[7 empty] | 451 | 1-ВНС | 630 | 1.05 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215 |  | 1-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 55.2381 | 44.1 | 47.25 |  | 48.8627 | 0.053861
[7 empty] | 451 | 2-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 60.9 | 87.619 | 67.2 |  | 71.9063 | 0.079262 |  | 2-Горького 12 п.2 | 630 | 29.5238 | 26.25 | 45.15 |  | 33.6413 | 0.037083
[7 empty] | 451 | 3-ЦТП | 630 | 8.4 | 5.7143 | 7.35 |  | 7.1548 | 0.0078866 |  | 3-ВНС | 630 | 6.6667 | 8.4 | 6.3 |  | 7.1222 | 0.0078508
[7 empty] | 451 | 4-Горького 12 п.2 | 630 | 53.55 | 61.9048 | 58.8 |  | 58.0849 | 0.064027 |  | 4-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 5-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 173.25 | 178.0952 | 171.15 |  | 174.1651 | 0.19198 |  | 5-Культурно-развелекательный центр | 630 | 41.9048 | 49.35 | 46.2 |  | 45.8183 | 0.050505
[7 empty] | 451 | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 80.85 | 86.6667 | 82.95 |  | 83.4889 | 0.092029 |  | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 51.4286 | 43.05 | 36.75 |  | 43.7429 | 0.048217
[7 empty] | 451 | 7-Культурно-развлекательный центр | 630 | 93.45 | 95.2381 | 92.4 |  | 93.696 | 0.10328 |  | 7-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 8-торг.п-ка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ЦТП | 630 | 50.4762 | 58.8 | 52.5 |  | 53.9254 | 0.059442
[7 empty] | 451 | 9-УО | 630 | 8.4 | 20.9524 | 46.2 |  | 25.1841 | 0.02776
2017-11-15 | 19:20 | -4 | 0.33449 | 0.17593 | тп | БРЭС | 452 | тр-р №1 | 630 | 303.45 | 162.8571 | 259.35 | 228/396 | 241.8857 | 0.26663 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 115.2381 | 76.65 | 159.6 | 223/390 | 117.1627 | 0.12915 | 5-1 | 0.39578 | 506.2789
[7 empty] | 452 | 1-"У камина" , аптека | 630 | 92.4 | 39.0476 | 71.4 |  | 67.6159 | 0.074532 |  | 1-Снарк ж.д. | 630 | 0.95238 | 1.05 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.0015073
[7 empty] | 452 | 2-ВИД2 автостоянка | 630 | 25.2 | 29.5238 | 30.45 |  | 28.3913 | 0.031295 |  | 2-ГОРПО | 630 | 22.8571 | 8.4 | 52.5 |  | 27.919 | 0.030775
[7 empty] | 452 | 5-Подмосковье | 630 | 0 | 23.8095 | 2.1 |  | 8.6365 | 0.00952 |  | 3-м-н "Подмосковье" | 630 | 6.6667 | 0 | 7.35 |  | 4.6722 | 0.0051502
[7 empty] | 452 | 3-"Вулкан" | 630 | 29.4 | 11.4286 | 12.6 |  | 17.8095 | 0.019631 |  | 4-м-н "Подмосковье" | 630 | 87.619 | 86.1 | 105 |  | 92.9063 | 0.10241
[7 empty] | 452 | 4-м-н Подмосковье | 630 | 120.75 | 107.619 | 113.4 |  | 113.923 | 0.12558 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-10-22 | 19:14 | 2 | 0.33681 | 0.34375 | тп | КРЭС | 453 | тр-р №1 | 630 | 305.55 | 208.5714 | 260.4 | 232/400 | 258.1738 | 0.28458 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 200 | 281.4 | 311.85 | 235/410 | 264.4167 | 0.29146 | 5-3 | 0.57605 | 355.2296
[7 empty] | 453 | 1-Космонавтов 27А | 630 | 93.45 | 81.9048 | 89.25 |  | 88.2016 | 0.097224 |  | 1-Космонавтов 27А | 630 | 88.5714 | 74.55 | 73.5 |  | 78.8738 | 0.086942
[7 empty] | 453 | 2-подземные гаражи | 630 | 36.75 | 1.9048 | 2.1 |  | 13.5849 | 0.014975 |  | 2-Кутузова, Достоевского | 630 | 7.619 | 53.55 | 63 |  | 41.3897 | 0.045624
[7 empty] | 453 | 3-офис банк | 630 | 3.15 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.0011574 |  | 3-гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 453 | 4-Космонавтов 27Б культ-равл. | 630 | 172.2 | 116.1905 | 166.95 |  | 151.7802 | 0.16731 |  | 4-офис банк | 630 | 0 | 2.1 | 3.15 |  | 1.75 | 0.001929
[7 empty] | 453 | [9 empty] | 5-Космонавтов 27Б культ-разв. | 630 | 100 | 149.1 | 172.2 |  | 140.4333 | 0.1548
2017-10-22 | 19:43 | 2 | 0.10393 | 0.28241 | тп | КРЭС | 454 | тр-р №1 | 630 | 77.7 | 94.2857 | 71.4 | 226/394 | 81.1286 | 0.089427 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 187.619 | 256.2 | 195.3 | 225/393 | 213.0397 | 0.23483 | 5-1 | 0.32426 | 566.2029
[7 empty] | 454 | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 7.619 | 25.2 | 19.95 |  | 17.5897 | 0.019389
[7 empty] | 454 | 2-Баумана 5 п.4 | 630 | 24.15 | 13.3333 | 17.85 |  | 18.4444 | 0.020331 |  | 2-Баумна 5 п.4 | 630 | 33.3333 | 32.55 | 31.5 |  | 32.4611 | 0.035782
[7 empty] | 454 | 3-Баумана 7 | 630 | 3.15 | 2.8571 | 1.05 |  | 2.3524 | 0.002593 |  | 3-УО | 630 | 9.5238 | 7.35 | 4.2 |  | 7.0246 | 0.0077432
[7 empty] | 454 | 4-Баумана 7 ВНС-36 | 630 | 50.4 | 78.0952 | 52.5 |  | 60.3317 | 0.066503 |  | 4-Баумана 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 454 | [9 empty] | 5-Баумана 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 454 | [9 empty] | 6-Баумана 7/1; 7/2; 7/4; 7/5; 7/6; 7/8 | 630 | 20 | 38.85 | 30.45 |  | 29.7667 | 0.032812
2017-10-20 | 13:20 | 3 | 0.43932 | 0 | тп | БРЭС | 455 | тр-р №1 | 400 | 253.05 | 193.3333 | 221.55 | 225/396 | 222.6444 | 0.38654 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.38654 | 326.3631
[7 empty] | 455 | 1-строит. Магазин | 400 | 11.55 | 23.8095 | 11.55 |  | 15.6365 | 0.027147 |  | 1-компрессор | 400 | 69.5238 | 81.9 | 103.95 |  | 85.1246 | 0.14779
[7 empty] | 455 | 2-ул.Военных строителей 2 вв1(60) | 400 | 12.6 | 15.2381 | 30.45 |  | 19.4294 | 0.033732 |  | 2-ОГМ | 400 | 81.9048 | 56.7 | 35.7 |  | 58.1016 | 0.10087
[7 empty] | 455 | 3-ул.Военных строителей2 вв2 (60) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-пилоцех | 400 | 26.6667 | 8.4 | 2.1 |  | 12.3889 | 0.021508
[7 empty] | 455 | 4-строймаг 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-РБУ | 400 | 31.4286 | 39.9 | 72.45 |  | 47.9262 | 0.083205
2017-10-14 | 15:00 | 3 | 0.41435 | 0.34259 | тп | КРЭС | 456 | тр-р №1 | 630 | 375.9 | 354.2857 | 373.8 | 226/390 | 367.9952 | 0.40564 |  | тр-р №2 | 630 | 284.7619 | 301.35 | 310.8 | 228/395 | 298.9706 | 0.32955 |  | 0.73519 | 221.8829
[7 empty] | 456 | 1-автолицей "Калита" | 630 | 2.1 | 0.95238 | 3.15 |  |  | 0 |  | 1-пох.бюро | 630 | 8.5714 | 11.55 | 13.65 |  | 11.2571 | 0.52295
[7 empty] | 456 | 2-ковчег ВРУ-2 | 630 | 229.95 | 205.7143 | 226.8 |  |  | 0 |  | 2-парковка ВРУ-3 | 630 | 107.619 | 123.9 | 108.15 |  | 113.223 | 0.1274
[7 empty] | 456 | 3-парковка ВРУ-2 | 630 | 93.45 | 98.0952 | 102.9 |  |  | 0 |  | 3-гаражи от КТП-244 0,4кВ | 630 | 17.1429 | 7.35 | 32.55 |  | 19.0143 | 0.062591
[7 empty] | 456 | 4-похоронное бюро | 630 | 3.15 | 2.8571 | 2.1 |  |  | 0 |  | 4-автостоянка | 630 | 24.7619 | 12.6 | 14.7 |  | 17.354 | 0.012759
[7 empty] | 456 | 5-парковка ВРУ-3 | 630 | 47.25 | 46.6667 | 38.85 |  |  | 0 |  | 5-Ковчег | 630 | 104.7619 | 130.2 | 126 |  | 120.3206 | 0
[7 empty] | 456 | [9 empty] | 6-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29784
[7 empty] | 456 | [9 empty] | 7-парковка ВРУ-2 | 630 | 21.9048 | 15.75 | 15.75 |  | 17.8016 | 0.29784
2017-10-14 | 13:15 | 3 | 0 | 0.57986 | тп | КРЭС | 457 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 404.7619 | 492.45 | 526.05 | 227/397 | 474.4206 | 0.52295 | 5-2 | 0.52295 | 399.7198
[7 empty] | 457 | 1-Щит2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ООО "Радиан 2000" | 630 | 110.4762 | 121.8 | 114.45 |  | 115.5754 | 0.1274
[7 empty] | 457 | 2-ЧП "Поляков" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЧП Поляков | 630 | 59.0476 | 60.9 | 50.4 |  | 56.7825 | 0.062591
[7 empty] | 457 | 3-ООО "Радиан-2000" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ООО "Радиан 2000" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 457 | [9 empty] | 4-Зворыгин | 630 | 3.8095 | 8.4 | 2.1 |  | 4.7698 | 0.0052578
[17 empty] | 5-щит-2 | 630 | 87.619 | 99.75 | 91.35 |  | 92.9063 | 0.10241
[17 empty] | 6-СИП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 7-автомат без имени | 630 | 9.5238 | 10.5 | 14.7 |  | 11.5746 | 0.012759
[17 empty] | 8-щит-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 10:40 | 1 | 0.36574 | 0.36111 | тп | КРЭС | 458 | тр-р №1 | 630 | 232.05 | 247.619 | 331.8 | 224/393 | 270.4897 | 0.29816 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 204.7619 | 327.6 | 278.25 | 223/392 | 270.204 | 0.29784 | 5-2 | 0.596 | 338.5093
[7 empty] | 458 | 1-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Исаева 7 | 630 | 45.7143 | 28.35 | 37.8 |  | 37.2881 | 0.041102
[7 empty] | 458 | 2-Подмосковная 14 | 630 | 64.05 | 35.2381 | 52.5 |  | 50.596 | 0.055772 |  | 2-Исаева 9 | 630 | 31.4286 | 54.6 | 42 |  | 42.6762 | 0.047042
[7 empty] | 458 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Исаева 7 | 630 | 28.5714 | 19.95 | 49.35 |  | 32.6238 | 0.035961
[7 empty] | 458 | 4-ЦТП | 630 | 12.6 | 12.381 | 13.65 |  | 12.877 | 0.014194 |  | 4-ВНС | 630 | 2.8571 | 3.15 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0033646
[7 empty] | 458 | 5-Исаева 7 | 630 | 38.85 | 55.2381 | 34.65 |  | 42.9127 | 0.047302 |  | 5-ЦТП | 630 | 2.8571 | 3.15 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0033646
[7 empty] | 458 | 6-Исаева 7 | 630 | 18.9 | 22.8571 | 52.5 |  | 31.419 | 0.034633 |  | 6-Исаева 5 исаевский магазин | 630 | 0 | 4.2 | 1.05 |  | 1.75 | 0.001929
[7 empty] | 458 | 7-Исаева 9 | 630 | 73.5 | 53.3333 | 60.9 |  | 62.5778 | 0.068979 |  | 7-Исаева 11 дет. товары | 630 | 23.8095 | 23.1 | 30.45 |  | 25.7865 | 0.028424
[7 empty] | 458 | 8-Рынок ГРЩ2 | 630 | 38.85 | 70.4762 | 22.05 |  | 43.7921 | 0.048272
[7 empty] | 458 | 9-Исаева 5 исаевский магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 11:00 | 1 | 0.25885 | 0.22057 | тп | КРЭС | 459 | тр-р №1 | 400 | 149.1 | 139.0476 | 132.3 | 227/394 | 140.1492 | 0.24331 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 93.3333 | 96.6 | 127.05 | 223/394 | 105.6611 | 0.18344 | 5-1 | 0.42675 | 304.9669
[7 empty] | 459 | 1-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 5.7143 | 12.6 | 22.05 |  | 13.4548 | 0.023359
[7 empty] | 459 | 2-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 24.15 | 72.381 | 122.85 |  | 73.127 | 0.12696 |  | 2-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 3-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 16.8 | 40.9524 | 30.45 |  | 29.4008 | 0.051043 |  | 3-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 4-Сосновая аллея 6 | 400 | 37.8 | 44.7619 | 50.4 |  | 44.3206 | 0.076946 |  | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | [9 empty] | 5-рынок | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | [9 empty] | 6-Сосновая аллея 6 | 400 | 30.4762 | 39.9 | 44.1 |  | 38.1587 | 0.066248
2017-11-05 | 10:40 | -2 | 0.25375 |  | тп | БРЭС | 460 | тр-р №1 | 250 | 91.35 | 85.7143 | 90.3 | 229/397 | 89.1214 | 0.24756 | [10 empty] | 0.24756 | 125.0932
[7 empty] | 460 | 1- Шмидта | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 460 | 2-Мира 46-56, Тургенева | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 460 | 3-Мира 38-44, Баррикадная, Гастелло | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 460 | 4-ДСК "Красная Новь" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 460 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 11:20 | 1 | 0.64531 | 0.73413 | тп | КРЭС | 461 | тр-р №1 | 400 | 371.7 | 291.4286 | 340.2 | 222/389 | 334.4429 | 0.58063 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 422.8571 | 380.1 | 403.2 | 228/398 | 402.0524 | 0.69801 | 5-3 | 1.2786 | 0
[7 empty] | 461 | 1-Д\с 43 | 400 | 8.4 | 5.7143 | 13.65 |  | 9.2548 | 0.016067 |  | 1-торг.п-оны Болшево | 400 | 85.7143 | 84 | 54.6 |  | 74.7714 | 0.12981
[7 empty] | 461 | 2-Исаева 3А | 400 | 0 | 0.95238 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.0011588 |  | 2-Исаева 1А | 400 | 1.9048 | 1.05 | 0 |  | 0.98492 | 0.0017099
[7 empty] | 461 | 3-м-н "Зодиак" | 400 | 65.1 | 47.619 | 68.25 |  | 60.323 | 0.10473 |  | 3-Исаева 1 | 400 | 95.2381 | 59.85 | 63 |  | 72.696 | 0.12621
[7 empty] | 461 | 4-м-н "Везувий" | 400 | 12.6 | 23.8095 | 19.95 |  | 18.7865 | 0.032615 |  | 4-Исаева 3А | 400 | 36.1905 | 42 | 57.75 |  | 45.3135 | 0.078669
[7 empty] | 461 | 5-ЦТП | 400 | 16.8 | 17.1429 | 18.9 |  | 17.6143 | 0.03058 |  | 5-Разгрузочная площадка | 400 | 0 | 8.4 | 15.75 |  | 8.05 | 0.013976
[7 empty] | 461 | 6-Исаева 3 | 400 | 2.1 | 1.9048 | 14.7 |  | 6.2349 | 0.010825 |  | 6-"Селена" ангар | 400 | 21.9048 | 28.35 | 24.15 |  | 24.8016 | 0.043058
[7 empty] | 461 | 7-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 82.95 | 38.0952 | 26.25 |  | 49.0984 | 0.08524 |  | 7-торг.п-оны Болшево | 400 | 40 | 23.1 | 14.7 |  | 25.9333 | 0.045023
[7 empty] | 461 | 8-Исаева 1А | 400 | 73.5 | 46.6667 | 78.75 |  | 66.3056 | 0.11511 |  | 8-ЦТП | 400 | 17.1429 | 18.9 | 19.95 |  | 18.6643 | 0.032403
[7 empty] | 461 | 9-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 42 | 53.3333 | 12.6 |  | 35.9778 | 0.062461 |  | 9-Ангар | 400 | 22.8571 | 1.05 | 9.45 |  | 11.119 | 0.019304
[7 empty] | 461 | 10-Исаева 1 | 400 | 16.8 | 8.5714 | 18.9 |  | 14.7571 | 0.02562 |  | 10-Зодиак | 400 | 76.1905 | 84 | 49.35 |  | 69.8468 | 0.12126
[7 empty] | 461 | 11-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Исаева 3 | 400 | 23.8095 | 42 | 82.95 |  | 49.5865 | 0.086088
[7 empty] | 461 | 12-ВЛ Цветаева чёт | 400 | 54.6 | 44.7619 | 72.45 |  | 57.2706 | 0.099428 |  | 12-Д/с 43 | 400 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0017664
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 462 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 532
[7 empty] | 462 | 1- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 462 | 2- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2- | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-28 | 10:40 | 1 | 0.25958 | 0 | тп | БРЭС | 463 | тр-р №1 | 250 | 55.65 | 49.5238 | 93.45 | 236/410 | 66.2079 | 0.18391 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-2 | 0.18391 | 271.3496
[7 empty] | 463 | 1-штаб | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 2-котельная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 3-гараж | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 4-МКМ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 5-Мех.цех | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 6-цех | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 7-сварочный цех | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 8-кран | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
2017-10-20 | 12:45 | 3 | 0.16534 | 0.094792 | тп | БРЭС | 464 | тр-р №1 | 400 | 94.5 | 95.2381 | 90.3 | 234/408 | 93.346 | 0.16206 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 26.6667 | 38.85 | 54.6 | 230/400 | 40.0389 | 0.069512 | 5-2 | 0.23157 | 408.8042
[7 empty] | 464 | 1-склад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | 2-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-склад | 400 | 26.6667 | 38.85 | 54.6 |  | 40.0389 | 0.069512
[7 empty] | 464 | 3-склад холодильник | 400 | 109.2 | 89.5238 | 87.15 |  | 95.2913 | 0.16544 |  | 3-резерв | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | 4-насосная д.17 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-склад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | [9 empty] | 5-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 13:25 | -1 | 0.5539 |  | ктп | БРЭС | 465 | тр-р №1 | 160 | 107.1 | 127.619 | 110.25 | 239/397 | 114.9897 | 0.49909 | [10 empty] | 0.49909 | 53.2971
[7 empty] | 465 | 1-Спартаковская-39 | 160 | 11.55 | 16.1905 | 2.1 |  | 9.9468 | 0.043172
[7 empty] | 465 | 2-Гоголя-40 | 160 | 7.35 | 0.95238 | 2.1 |  | 3.4675 | 0.01505
[7 empty] | 465 | 3-Полевая 16 | 160 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0015191
[7 empty] | 465 | 4-Звездная 13 | 160 | 4.2 | 1.9048 | 3.15 |  | 3.0849 | 0.013389
[7 empty] | 465 | 5-УО (? или Звездная) | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 6-Гоголя 24-44, Октябрьская | 160 | 11.55 | 53.3333 | 63 |  | 42.6278 | 0.18502
[7 empty] | 465 | 7-Халтурина, Чернышевского | 160 | 35.7 | 38.0952 | 25.2 |  | 32.9984 | 0.14322
[7 empty] | 465 | 8-Гоголя в сторону поля | 160 | 8.4 | 17.1429 | 15.75 |  | 13.7643 | 0.059741
[7 empty] | 465 | 9-Гоголя 35 | 160 | 0 | 6.6667 | 0 |  | 2.2222 | 0.0096451
2017-10-31 | 11:40 | -1 | 0.29894 | 0.38792 | тп | КРЭС | 466 | тр-р №1 | 250 | 101.85 | 107.619 | 79.8 | 226/393 | 96.423 | 0.26784 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 95.2381 | 116.55 | 139.65 | 237/412 | 117.146 | 0.32541 | 5-3 | 0.59325 | 135.2453
[7 empty] | 466 | 1-АТС | 250 | 7.35 | 13.3333 | 18.9 |  | 13.1944 | 0.036651 |  | 1-школа №10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 466 | 2-котельная | 250 | 7.35 | 0.95238 | 16.8 |  | 8.3675 | 0.023243 |  | 2-школа №10 | 250 | 11.4286 | 9.45 | 17.85 |  | 12.9095 | 0.03586
[7 empty] | 466 | 3-Кооперативная 2,4 | 250 | 44.1 | 49.5238 | 63 |  | 52.2079 | 0.14502 |  | 3-Кооперативная 6, 8 | 250 | 33.3333 | 32.55 | 56.7 |  | 40.8611 | 0.1135
[7 empty] | 466 | 4-Кооперативная 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-21 | 18:45 | 1 | 0.29745 | 0.3044 | тп | БРЭС | 467 | тр-р №1 | 630 | 231 | 219.0476 | 269.85 | 234/407 | 239.9659 | 0.26451 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 245.7143 | 276.15 | 234.15 | 230/402 | 252.0048 | 0.27778 | 5-2 | 0.5423 | 383.5105
[7 empty] | 467 | 1-котельная школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-учебн.корп. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 2-учеб.корпус | 630 | 5.25 | 2.8571 | 2.1 |  | 3.4024 | 0.0037504 |  | 2-дом учителя | 630 | 5.7143 | 0 | 4.2 |  | 3.3048 | 0.0036428
[7 empty] | 467 | 3-ВЛ- Лермонтова,Толстого | 630 | 6.3 | 0 | 10.5 |  | 5.6 | 0.0061728 |  | 3-ГСК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 4-спальный корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 5-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 40.95 | 43.8095 | 31.5 |  | 38.7532 | 0.042717 |  | 5-Горького 37 | 630 | 0 | 0 | 33.6 |  | 11.2 | 0.012346
[7 empty] | 467 | 6-Горького 41 | 630 | 107.1 | 94.2857 | 102.9 |  | 101.4286 | 0.1118 |  | 6-ВЛ-0,4кВ Горького | 630 | 114.2857 | 124.95 | 76.65 |  | 105.2952 | 0.11607
[7 empty] | 467 | 7-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 21 | 37.1429 | 44.1 |  | 34.081 | 0.037567 |  | 7-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 5.7143 | 36.75 | 22.05 |  | 21.5048 | 0.023705
[7 empty] | 467 | 8-молочные реки | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Горького 41 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 9-Горького 16 | 630 | 0 | 0 | 18.9 |  | 6.3 | 0.0069444 |  | 9-Горького 16 | 630 | 0 | 10.5 | 24.15 |  | 11.55 | 0.012731
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 10-спальный корпус | 630 | 3.8095 | 7.35 | 1.05 |  | 4.0698 | 0.0044862
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 11-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 19.0476 | 23.1 | 22.05 |  | 21.3992 | 0.023588
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 12-УО | 630 | 49.5238 | 31.5 | 43.05 |  | 41.3579 | 0.045589
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 13-Горького 25 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 19:10 | -2 | 0.64349 | 0.42839 | тп | БРЭС | 468 | тр-р №1 | 400 | 367.5 | 297.1429 | 370.65 | 221/383 | 345.0976 | 0.59913 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 200 | 173.25 | 246.75 | 230/402 | 206.6667 | 0.3588 | 5-1 | 0.95792 | 22.3844
[7 empty] | 468 | 1-Нестеренко д.4/4-6 | 400 | 27.3 | 37.1429 | 43.05 |  | 35.831 | 0.062207 |  | 1-Б.Комитетская 12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 468 | 2-д/сад №37 | 400 | 4.2 | 3.8095 | 6.3 |  | 4.7698 | 0.008281 |  | 2-Нестеренко 4/4 | 400 | 18.0952 | 10.5 | 19.95 |  | 16.1817 | 0.028093
[7 empty] | 468 | 3-ГРП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Глинкина 3 | 400 | 54.2857 | 65.1 | 66.15 |  | 61.8452 | 0.10737
[7 empty] | 468 | 4-Глинкина 6 | 400 | 87.15 | 47.619 | 72.45 |  | 69.073 | 0.11992 |  | 4-гимназия №3 | 400 | 2.8571 | 2.1 | 10.5 |  | 5.1524 | 0.0089451
[7 empty] | 468 | 5-магазин | 400 | 74.55 | 52.381 | 92.4 |  | 73.1103 | 0.12693 |  | 5-Глинкина 4 | 400 | 72.381 | 42 | 58.8 |  | 57.727 | 0.10022
[7 empty] | 468 | 6-Б.Комитетская 12 | 400 | 68.25 | 70.4762 | 69.3 |  | 69.3421 | 0.12039 |  | 6-д/сад №37 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 468 | 7-Глиникина 10 | 400 | 100.8 | 52.381 | 80.85 |  | 78.0103 | 0.13543 |  | 7-УО | 400 | 22.8571 | 24.15 | 42 |  | 29.669 | 0.051509
[7 empty] | 468 | 8-Б.Комитетская 6/25 цветы | 400 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.0012153 |  | 8-Нестеренко 7/8 | 400 | 19.0476 | 23.1 | 36.75 |  | 26.2992 | 0.045658
[7 empty] | 468 | 9-Гимназия 3 | 400 | 1.05 | 5.7143 | 22.05 |  | 9.6048 | 0.016675 |  | 9- дом 29 (нет в сх) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-04 | 11:25 | 1 | 0 | 0.27488 | тп | КРЭС | 469 | тр-р №1 ОТКЛ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 126.6667 | 109.2 | 102.9 | 225/393 | 112.9222 | 0.24506 | 3-2 | 0.24506 | 321.3038
[7 empty] | 469 | 1-ГСК "Коммунар" | 320 | 13.65 | 25.7143 | 9.45 |  |  | 0 |  | 1-насос №1 | 320 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 469 | 2-гаражи "Ветеран"?? Авт без надписи | 320 | 27.3 | 3.8095 | 4.2 |  |  | 0 |  | 2-насос №5 | 320 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 469 | 3-фидер 1 | 320 | 0 | 0 | 3.15 |  |  | 0 |  | 3-насос №2 | 320 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 469 | (?фидер 2?) Авт.ВЗУ | 320 | 0 | 0.95238 | 0 |  |  | 0 |  | фидер 6 | 320 | 59.0476 | 67.2 | 64.05
[7 empty] | 469 | (?фидер 4?) насос 1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | фидер 9 | 320 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 469 | фидер 7 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 469 | фидер 9 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2017-10-23 | 14:05 | 4 | 0.80208 |  | тп | БРЭС | 470 | тр-р №1 | 250 | 288.75 | 246.6667 | 183.75 | 238/413 | 239.7222 | 0.6659 | 4-2 | [9 empty] | 0.6659 | 55.5449
[7 empty] | 470 | 1-котельная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 470 | 2-ГСК | 250 | 5.25 | 2.8571 | 10.5 |  | 6.2024 | 0.017229
[7 empty] | 470 | 3-Метатр павильоны | 250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 470 | 4-магазин | 250 | 43.05 | 33.3333 | 30.45 |  | 35.6111 | 0.09892
[7 empty] | 470 | 5-Метатр Тарасовская 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 470 | 6-школа пищеблок | 250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 470 | 7-школа | 250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00088183
[7 empty] | 470 | 8-поселок "быт" | 250 | 72.45 | 44.7619 | 38.85 |  | 52.0206 | 0.1445
[7 empty] | 470 | 9-дом.учит. | 250 | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 1.4 | 0.0038889
[7 empty] | 470 | 10-ГСК Текстильщик | 250 | 14.7 | 5.7143 | 1.05 |  | 7.1548 | 0.019874
[7 empty] | 470 | 11-2-е палатки ИЧП Усанов | 250 | 11.55 | 15.2381 | 30.45 |  | 19.0794 | 0.052998
[7 empty] | 470 | 12-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-20 | 12:50 | 3 | 0.71458 | 0.28984 | тп | БРЭС | 471 | тр-р №1 | 400 | 411.6 | 385.7143 | 411.6 | 218/379 | 402.9714 | 0.6996 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 147.619 | 166.95 | 152.25 | 230/401 | 155.6063 | 0.27015 | 5-3 | 0.96975 | 16.0914
[7 empty] | 471 | 1-ввод1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ввод2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 471 | 2-Билайн | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 19:20 | -2 | 1.0591 | 0.32813 | тп | БРЭС | 472 | тр-р №1 | 400 | 532.35 | 482.8571 | 610.05 | 228/390 | 541.7524 | 0.94054 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 146.6667 | 138.6 | 151.2 | 232/402 | 145.4889 | 0.31573 | 3-2 | 1.2563 | 0
[7 empty] | 472 | 1-аптека | 400 | 2.1 | 3.8095 | 11.55 |  | 5.8198 | 0.010104 |  | 1-д/сад | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 2-Нестеренко 25 | 400 | 15.75 | 6.6667 | 7.35 |  | 9.9222 | 0.017226 |  | 2-милиция | 320 | 0 | 7.35 | 8.4 |  | 5.25 | 0.011393
[7 empty] | 472 | 3-кафе "Атолл" | 400 | 29.4 | 15.2381 | 39.9 |  | 28.1794 | 0.048923 |  | 3-Нестеренко 19, гаражи, стройка | 320 | 7.619 | 3.15 | 24.15 |  | 11.6397 | 0.02526
[7 empty] | 472 | 4-Нестеренко 19,12 | 400 | 66.15 | 51.4286 | 81.9 |  | 66.4929 | 0.11544 |  | 4-Нестеренко 25 | 320 | 22.8571 | 15.75 | 30.45 |  | 23.019 | 0.049955
[7 empty] | 472 | 5-Папанина 2 (29А) | 400 | 33.6 | 25.7143 | 26.25 |  | 28.5214 | 0.049516 |  | 5-Комитет.17 | 320 | 28.5714 | 24.15 | 36.75 |  | 29.8238 | 0.064722
[7 empty] | 472 | 6-Папанина 1 (28) | 400 | 18.9 | 42.8571 | 16.8 |  | 26.1857 | 0.045461 |  | 6-Нестеренко 20 | 320 | 10.4762 | 14.7 | 15.75 |  | 13.6421 | 0.029605
[7 empty] | 472 | 7-Папанина 5-3 (35) | 400 | 69.3 | 46.6667 | 89.25 |  | 68.4056 | 0.11876 |  | 7-кафе "Атолл" ОТКЛ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 8-узел связи | 400 | 25.2 | 23.8095 | 16.8 |  | 21.9365 | 0.038084 |  | 8-Папанина 4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 9-Папанина 7-9 (36?) | 400 | 60.9 | 64.7619 | 73.5 |  | 66.3873 | 0.11526 |  | 9-м-н "Карандаш" | 320 | 29.5238 | 31.5 | 34.65 |  | 31.8913 | 0.069208
[7 empty] | 472 | 10-Папанина 10 (39-38) | 400 | 51.45 | 51.4286 | 57.75 |  | 53.5429 | 0.092956 |  | 10-Нестеренко 20 | 320 | 18.0952 | 30.45 | 17.85 |  | 22.1317 | 0.048029
[7 empty] | 472 | 11-Комитетская 17 ?? Банк | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Нестеренко 20 п.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 12-ж\д 93,94 Папанина 4 | 400 | 28.35 | 56.1905 | 66.15 |  | 50.2302 | 0.087205 |  | 12-Нестеренко 20 п.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 13-дет\сад | 400 | 5.25 | 0 | 6.3 |  | 3.85 | 0.006684
[7 empty] | 472 | 14-Нестеренко 17 | 400 | 3.15 | 16.1905 | 3.15 |  | 7.4968 | 0.013015
[7 empty] | 472 | 15-УО | 400 | 7.35 | 40 | 6.3 |  | 17.8833 | 0.031047
2017-11-07 | 19:50 | 0 | 0.40651 | 0.52865 | тп | КРЭС | 473 | тр-р №1 | 400 | 234.15 | 171.4286 | 223.65 | 230/400 | 209.7429 | 0.36414 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 259.0476 | 304.5 | 236.25 | 237/409 | 266.5992 | 0.46285 | 4-2 | 0.82698 | 92.0452
[7 empty] | 473 | 1-Дзержинского д.6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дзержинского 6 | 400 | 27.619 | 45.15 | 29.4 |  | 34.0563 | 0.059126
[7 empty] | 473 | 2-Дзержинского д.8а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.8Б ВРУ магазины | 400 | 7.619 | 27.3 | 16.8 |  | 17.2397 | 0.02993
[7 empty] | 473 | 3-Дзержинского 8Б | 400 | 1.05 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.0023741 |  | 3-Дзержинского д.8Б | 400 | 24.7619 | 26.25 | 19.95 |  | 23.654 | 0.041066
[7 empty] | 473 | 4-Дзержинского 8Б магазины | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Дзержинского д.10 | 400 | 4.7619 | 13.65 | 14.7 |  | 11.0373 | 0.019162
[7 empty] | 473 | 5-аптека | 400 | 40.95 | 22.8571 | 28.35 |  | 30.719 | 0.053332 |  | 5-"Тополек" - "Магнит" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 6-Коммунальная 36/8 | 400 | 38.85 | 30.4762 | 36.75 |  | 35.3587 | 0.061387 |  | 6-ТОО "Инвариан" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 7-Коммунальная 42 | 400 | 44.1 | 21.9048 | 42 |  | 36.0016 | 0.062503 |  | 7-Дзержинского д.8А | 400 | 18.0952 | 47.25 | 28.35 |  | 31.2317 | 0.054222
[7 empty] | 473 | 8-Коммунальная 38 | 400 | 7.35 | 12.381 | 11.55 |  | 10.427 | 0.018102 |  | 8-Коммунальная д.38 | 400 | 79.0476 | 100.8 | 96.6 |  | 92.1492 | 0.15998
[7 empty] | 473 | 9- "Тополек"- "Магнит" | 400 | 27.3 | 22.8571 | 21 |  | 23.719 | 0.041179 |  | 9-Дзержинского д.6А | 400 | 40.9524 | 29.4 | 24.15 |  | 31.5008 | 0.054689
[7 empty] | 473 | 10-Дзержинского 6А | 400 | 1.05 | 0.95238 | 1.05 |  | 23.719 | 0.041179 |  | 10-Дзержинского 4 | 400 | 18.0952 | 8.4 | 15.75 |  | 14.0817 | 0.024447
[7 empty] | 473 | 11-автостоянка | 400 | 0 | 2.8571 | 0 |  | 1.0175 | 0.0017664 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 12-Дзержинского 4 | 400 | 60.9 | 84.7619 | 91.35 |  | 1.0175 | 0.0017664 |  | 11-УО | 400 | 4.7619 | 16.8 | 8.4 |  | 9.9873 | 0.017339
2017-11-01 | 12:05 | 0 | 0.54833 | 0.12434 | тп | КРЭС | 474 | тр-р №1 Котельная не работает | 250 | 193.2 | 177.1429 | 197.4 | 233/408 | 189.2476 | 0.52569 | 5-3 | тр-р №2 Котельная не работает | 250 | 44.7619 | 35.7 | 30.45 | 236/414 | 36.9706 | 0.1027 | 5-2 | 0.62838 | 123.5623
2017-10-14 | 14:03 | 3 | 0.55708 |  | ктп | КРЭС | 475 | тр-р №1 | 250 | 200.55 | 169.5238 | 193.2 | 223/185 | 187.7579 | 0.52155 | 5-1 | [9 empty] | 0.52155 | 79.5423
[7 empty] | 475 | 1-ООО "Тисс" вв.1 | 250 | 98.7 | 85.7143 | 122.85 |  | 102.4214 | 0.2845
[7 empty] | 475 | 2-ООО "Тисс" вв.2 | 250 | 53.55 | 37.1429 | 22.05 |  | 37.581 | 0.10439
[7 empty] | 475 | 3-мойка | 250 | 37.8 | 29.5238 | 42 |  | 36.4413 | 0.10123
[7 empty] | 475 | 4-нормаль | 250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0029167
[7 empty] | 475 | 5-склад "Метатр" | 250 | 16.8 | 14.2857 | 15.75 |  | 15.6119 | 0.043366
2017-11-11 | 19:25 | -1 | 0.60083 | 0.53958 | тп | КРЭС | 476 | тр-р №1 | 250 | 216.3 | 135.2381 | 203.7 | 229/395 | 185.0794 | 0.51411 | загл. | тр-р №2 | 250 | 193.3333 | 184.8 | 194.25 | 228/396 | 190.7944 | 0.52998 | 5-2 | 1.0441 | 0
[7 empty] | 476 | 1-Строителей 13/9 | 250 | 72.45 | 49.5238 | 93.45 |  | 71.8079 | 0.19947 |  | 1-УО | 250 | 14.2857 | 10.5 | 8.4 |  | 11.0619 | 0.030728
[7 empty] | 476 | 2-Строителей 11 | 250 | 36.75 | 25.7143 | 46.2 |  | 36.2214 | 0.10062 |  | 2-школа №19 | 250 | 0 | 8.4 | 10.5 |  | 6.3 | 0.0175
[7 empty] | 476 | 3-Полевой проезд 8 | 250 | 32.55 | 16.1905 | 13.65 |  | 20.7968 | 0.057769 |  | 3-Строителей 17 | 250 | 80 | 84 | 92.4 |  | 85.4667 | 0.23741
[7 empty] | 476 | 4-дом быта | 250 | 60.9 | 40.9524 | 32.55 |  | 44.8008 | 0.12445 |  | 4-школа №9 | 250 | 38.0952 | 26.25 | 35.7 |  | 33.3484 | 0.092634
[7 empty] | 476 | 5-стройка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-дом быта Полевой проезд | 250 | 46.6667 | 32.55 | 30.45 |  | 36.5556 | 0.10154
[7 empty] | 476 | 6-школа №19 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-без надписи | 250 | 0 | 11.55 | 5.25 |  | 5.6 | 0.015556
[7 empty] | 476 | 7-школа №9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-14 | 14:40 | 3 | 0.7237 |  | тп | КРЭС | 477 | тр-р №1 | 400 | 416.85 | 245.7143 | 285.6 | 223/385 | 316.0548 | 0.54871 | 5-3 | [9 empty] | 0.54871 | 120.0442
2017-10-18 | 10:20 | 5 | 0.27708 |  | тп | БРЭС | 478 | тр-р №1 | 400 | 139.65 | 140 | 159.6 | 226/391 | 146.4167 | 0.2542 | 5-1 | [9 empty] | 0.2542 | 198.384
[7 empty] | 478 | 1-комбикорм. завод д.10, 8, 9, 11 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 2-комбикорм. завод д.18, 17 | 400 | 52.5 | 41.9048 | 29.4 |  | 41.2683 | 0.071646
[7 empty] | 478 | 3-комбикорм. завод д.13, 14 | 400 | 8.4 | 7.619 | 0 |  | 5.3397 | 0.0092703
[7 empty] | 478 | 4- ЦТП | 400 | 31.5 | 29.5238 | 33.6 |  | 31.5413 | 0.054759
[7 empty] | 478 | 5-комбикорм. завод д.36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 6-комбикорм. завод д.11А, 13А | 400 | 0 | 9.5238 | 3.15 |  | 4.2246 | 0.0073344
[7 empty] | 478 | 7-комбикорм. завод д.11-9-8-10-д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 8-комбикорм. завод д.35 | 400 | 8.4 | 3.8095 | 6.3 |  | 6.1698 | 0.010712
[7 empty] | 478 | 9-комбикорм. завод д.12,15 | 400 | 0 | 1.9048 | 1.05 |  | 0.98492 | 0.0017099
[7 empty] | 478 | 10-комбикорм. завод д.15 | 400 | 10.5 | 18.0952 | 19.95 |  | 16.1817 | 0.028093
[7 empty] | 478 | 11-комбикорм. завод д.19 | 400 | 8.4 | 20.9524 | 16.8 |  | 15.3841 | 0.026709
[7 empty] | 478 | 12-котельная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 13-комбикорм. завод д.16-17 | 400 | 1.05 | 14.2857 | 16.8 |  | 10.7119 | 0.018597
[7 empty] | 478 | 14-комбикорм. завод д.16 | 400 | 0 | 0 | 0
2017-11-09 | 19:40 | -2 | 0.58789 | 0.77702 | тп | БРЭС | 479 | тр-р №1 | 320 | 270.9 | 260.9524 | 232.05 | 231/399 | 254.6341 | 0.55259 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 332.381 | 351.75 | 358.05 | 230/397 | 347.3937 | 0.75389 | 5-2 | 1.3065 | 0
[7 empty] | 479 | 1-Тихомировой 10 | 320 | 61.95 | 50.4762 | 73.5 |  | 61.9754 | 0.1345 |  | 1-ГСК "Энергия" | 320 | 50.4762 | 46.2 | 16.8 |  | 37.8254 | 0.082086
[7 empty] | 479 | 2-Тихомировой 3, 1/21 | 320 | 67.2 | 45.7143 | 65.1 |  | 59.3381 | 0.12877 |  | 2-школа №4 | 320 | 35.2381 | 6.3 | 17.85 |  | 19.796 | 0.04296
[7 empty] | 479 | 3-Тихомировой 2/23; 4 | 320 | 66.15 | 55.2381 | 87.15 |  | 69.5127 | 0.15085 |  | 3-д.8, 6 | 320 | 55.2381 | 71.4 | 54.6 |  | 60.4127 | 0.1311
[7 empty] | 479 | 4-школа №4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-узел связи | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 479 | 5-УО | 320 | 17.85 | 16.1905 | 7.35 |  | 13.7968 | 0.029941 |  | 5-Тихомировой 13/26, 11 | 320 | 54.2857 | 53.55 | 56.7 |  | 54.8452 | 0.11902
[7 empty] | 479 | 6-Маяковского 11/19 | 320 | 38.85 | 34.2857 | 19.95 |  | 31.0286 | 0.067336 |  | 6-Тихомировой 27 | 320 | 60.9524 | 76.65 | 134.4 |  | 90.6675 | 0.19676
[7 empty] | 479 | 7-Тихомировой 5 | 320 | 32.55 | 29.5238 | 15.75 |  | 25.9413 | 0.056296 |  | 7-Тихомировой 9 | 320 | 44.7619 | 57.75 | 48.3 |  | 50.2706 | 0.10909
[7 empty] | 479 | 8-Нестеренко, стройка, гаражи | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-милиция УФМС | 320 | 3.8095 | 31.5 | 25.2 |  | 20.1698 | 0.043771
2017-11-02 | 18:30 | -2 | 0.81302 | 0.40833 | тп | КРЭС | 480 | тр-р №1 | 400 | 322.35 | 288.5714 | 468.3 | 227/397 | 359.7405 | 0.62455 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 228.5714 | 199.5 | 235.2 | 216/378 | 221.0905 | 0.38384 | 5-1 | 1.0084 | 0
[7 empty] | 480 | 1-Исаева 2 сек 2 | 400 | 108.15 | 104.7619 | 90.3 |  | 101.0706 | 0.17547 |  | 1-ЦТП | 400 | 21.9048 | 28.35 | 25.2 |  | 25.1516 | 0.043666
[7 empty] | 480 | 2-ЦТП | 400 | 79.8 | 73.3333 | 71.4 |  | 74.8444 | 0.12994 |  | 2-Исаева 2 сек 7 | 400 | 119.0476 | 117.6 | 135.45 |  | 124.0325 | 0.21533
[7 empty] | 480 | 3-Кооперативная 7 | 400 | 22.05 | 22.8571 | 17.85 |  | 20.919 | 0.036318 |  | 3-Кооперативная 3 | 400 | 49.5238 | 57.75 | 48.3 |  | 51.8579 | 0.090031
[7 empty] | 480 | 4-Исаева 2 сек 7 | 400 | 55.65 | 51.4286 | 51.45 |  | 52.8429 | 0.091741 |  | 4-Исаева 2 сек 5 | 400 | 14.2857 | 4.2 | 4.2 |  | 7.5619 | 0.013128
[7 empty] | 480 | 5-Кооперативная 5 | 400 | 21 | 22.8571 | 38.85 |  | 27.569 | 0.047863
[7 empty] | 480 | 6-Исаева 2 сек 5 | 400 | 12.6 | 9.5238 | 16.8 |  | 12.9746 | 0.022525
[7 empty] | 480 | 7-торговая галерея | 400 | 1.05 | 0.95238 | 13.65 |  | 5.2175 | 0.0090581
[7 empty] | 480 | 8-сбербанк, палатки | 400 | 2.1 | 6.6667 | 21 |  | 9.9222 | 0.017226
[7 empty] | 480 | 9-УО | 400 | 2.1 | 2.8571 | 3.15 |  | 2.7024 | 0.0046916
2017-11-02 | 18:10 | -2 | 0.22454 | 0.40972 | тп | КРЭС | 481 | тр-р №1 | 630 | 203.7 | 168.5714 | 180.6 | 224/396 | 184.2905 | 0.20314 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 283.8095 | 329.7 | 371.7 | 224/389 | 328.4032 | 0.362 | 5-2 | 0.56514 | 364.3704
[7 empty] | 481 | 1-офис.пом. ВНС | 630 | 70.35 | 55.2381 | 93.45 |  | 73.0127 | 0.080481 |  | 1-офис ВНС | 630 | 15.2381 | 32.55 | 32.55 |  | 26.7794 | 0.029519
[7 empty] | 481 | 2-Королева 28А | 630 | 73.5 | 82.8571 | 52.5 |  | 69.619 | 0.076741 |  | 2-Королева 28 под.4 фид.6 | 630 | 139.0476 | 168 | 194.25 |  | 167.0992 | 0.18419
[7 empty] | 481 | 3-ЖЭК-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Королева 28 п.6 | 630 | 56.1905 | 68.25 | 46.2 |  | 56.8802 | 0.062699
[7 empty] | 481 | 4-Королева 28 п.4 фид.5 | 630 | 13.65 | 11.4286 | 12.6 |  | 12.5595 | 0.013844 |  | 4-"Торнадо" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 5-п-ка "Хлеб", обмен валюты (у рынка) | 630 | 4.2 | 2.8571 | 0 |  | 2.3524 | 0.002593 |  | 5-ЖЭК №9 | 630 | 37.1429 | 36.75 | 16.8 |  | 30.231 | 0.033323
[7 empty] | 481 | 6-Королева 28 п.6 фид.13 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-пр-т Королева 28 | 630 | 47.619 | 44.1 | 81.9 |  | 57.873 | 0.063793
[7 empty] | 481 | 7-УО | 630 | 19.95 | 16.1905 | 12.6 |  | 16.2468 | 0.017909 |  | 7-освещ. ТП | 630 | 0.95238 | 1.05 | 0 |  | 0.66746 | 0.00073574
[7 empty] | 481 | 8-освещение ТП соб. нужды | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-светофор | 630 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 481 | 9-кафе "Торнадо" | 630 | 25.2 | 15.2381 | 14.7 |  | 18.3794 | 0.020259 |  | 9-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-02 | 19:00 | -2 | 0.47454 | 0.38079 | тп | КРЭС | 482 | тр-р №1 | 630 | 430.5 | 347.619 | 353.85 | 219/383 | 377.323 | 0.41592 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 281.9048 | 316.05 | 345.45 | 220/386 | 314.4683 | 0.34664 | 5-2 | 0.76256 | 198.9539
[7 empty] | 482 | 1-Космонавтов 6 | 630 | 27.3 | 25.7143 | 14.7 |  | 22.5714 | 0.02488 |  | 1-сбербанк вв 4 | 630 | 42.8571 | 49.35 | 39.9 |  | 44.0357 | 0.04854
[7 empty] | 482 | 2-Космонавтов 8А | 630 | 120.75 | 86.6667 | 90.3 |  | 99.2389 | 0.10939 |  | 2-ЦТП | 630 | 32.381 | 34.65 | 34.65 |  | 33.8937 | 0.037361
[7 empty] | 482 | 3-Банк вв 1 | 630 | 67.2 | 34.2857 | 72.45 |  | 57.9786 | 0.063909 |  | 3-Космонавтов 4Б | 630 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00034993
[7 empty] | 482 | 4-Космонавтов 8 | 630 | 93.45 | 71.4286 | 70.35 |  | 78.4095 | 0.08643 |  | 4-д/к №34 | 630 | 6.6667 | 5.25 | 4.2 |  | 5.3722 | 0.0059218
[7 empty] | 482 | 5-ЦТП | 630 | 4.2 | 4.7619 | 5.25 |  | 4.7373 | 0.0052219 |  | 5-Космонавтов 8А | 630 | 7.619 | 11.55 | 7.35 |  | 8.8397 | 0.0097439
[7 empty] | 482 | 6-д/к №34 | 630 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.0007716 |  | 6-Космонавтов 6 | 630 | 147.619 | 171.15 | 216.3 |  | 178.3563 | 0.1966
[7 empty] | 482 | 7-Космонавтов 4Б | 630 | 75.6 | 91.4286 | 68.25 |  | 78.4262 | 0.086449 |  | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 8-сбербанк вв 3 | 630 | 33.6 | 30.4762 | 24.15 |  | 29.4087 | 0.032417 |  | 8-сбербанк вв 2 | 630 | 47.619 | 50.4 | 45.15 |  | 47.723 | 0.052605
[7 empty] | 482 | 9-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 10-УО | 630 | 14.7 | 7.619 | 9.45 |  | 10.5897 | 0.011673
2017-11-11 | 19:12 | -1 | 0.34417 | 0.28292 | тп | КРЭС | 483 | тр-р №1 | 250 | 123.9 | 120 | 118.65 | 230/400 | 120.85 | 0.33569 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 91.4286 | 101.85 | 101.85 | 231/401 | 98.3762 | 0.27327 | 5-3 | 0.60896 | 130.0203
[7 empty] | 483 | 1-кафе м-н "Русский каравай" | 250 | 6.3 | 9.5238 | 16.8 |  | 10.8746 | 0.030207 |  | 1-Кооперативная 14 | 250 | 45.7143 | 50.4 | 63 |  | 53.0381 | 0.14733
[7 empty] | 483 | 2-КБО | 250 | 40.95 | 20.9524 | 38.85 |  | 33.5841 | 0.093289 |  | 2-АТС | 250 | 21.9048 | 19.95 | 28.35 |  | 23.4016 | 0.065004
[7 empty] | 483 | 3-дет.сад №42 | 250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0029167 |  | 3-кафе "Русский каравай" м-н | 250 | 12.381 | 14.7 | 7.35 |  | 11.477 | 0.031881
[7 empty] | 483 | 4-Кооперативная 12 | 250 | 50.4 | 69.5238 | 48.3 |  | 56.0746 | 0.15576 |  | 4-пекарня ЧП Степанов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 5-пекарня | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д/с №42 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 6-Кооперативная 12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-02 | 18:40 | -2 | 0.53241 | 0.56944 | тп | КРЭС | 484 | тр-р №1 | 630 | 483 | 320.9524 | 346.5 | 230/401 | 383.4841 | 0.42271 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 390.4762 | 516.6 | 450.45 | 230/400 | 452.5087 | 0.4988 | 5-2 | 0.92151 | 65.7677
[7 empty] | 484 | 1-Исаева 6 | 630 | 115.5 | 95.2381 | 99.75 |  | 103.496 | 0.11408 |  | 1-Исаева 8 | 630 | 176.1905 | 241.5 | 177.45 |  | 198.3802 | 0.21867
[7 empty] | 484 | 2-КБО | 630 | 84 | 34.2857 | 28.35 |  | 48.8786 | 0.053878 |  | 2-Космонавтов 2 | 630 | 1.9048 | 10.5 | 2.1 |  | 4.8349 | 0.0053295
[7 empty] | 484 | 3-Исаева 4 | 630 | 5.25 | 5.7143 | 3.15 |  | 4.7048 | 0.005186 |  | 3-Исаева 6А | 630 | 55.2381 | 55.65 | 45.15 |  | 52.0127 | 0.057333
[7 empty] | 484 | 4-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Исаева 6 | 630 | 40.9524 | 32.55 | 72.45 |  | 48.6508 | 0.053627
[7 empty] | 484 | 5-Исаева 8 | 630 | 2.1 | 8.5714 | 8.4 |  | 6.3571 | 0.0070074 |  | 5-КБО | 630 | 27.619 | 10.5 | 2.1 |  | 13.4063 | 0.014778
[7 empty] | 484 | 6-Исаева 6А (маг) | 630 | 61.95 | 39.0476 | 39.9 |  | 46.9659 | 0.05177 |  | 6-Исаева 4 | 630 | 78.0952 | 154.35 | 121.8 |  | 118.0817 | 0.13016
[7 empty] | 484 | 7-здание ОДС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 9.5238 | 17.85 | 18.9 |  | 15.4246 | 0.017002
[7 empty] | 484 | 8-Космонавтов 2 | 630 | 216.3 | 137.1429 | 163.8 |  | 172.4143 | 0.19005 |  | 8-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | 9-освещ.ТП | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 9-ОДС | 630 | 0 | 0 | 7.35 |  | 2.45 | 0.0027006
2017-11-02 | 19:10 | -2 | 0.71644 | 0.69707 | тп | КРЭС | 485 | тр-р №1 | 630 | 649.95 | 602.8571 | 631.05 | 224/388 | 627.9524 | 0.69219 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 632.381 | 610.05 | 527.1 | 219/385 | 589.8437 | 0.65018 | 5-2 | 1.3424 | 0
[7 empty] | 485 | 1-Космонавтов 12 | 630 | 210 | 167.619 | 176.4 |  | 184.673 | 0.20356 |  | 1-д/к №31 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 2-д/к №31 | 630 | 8.4 | 35.2381 | 26.25 |  | 23.296 | 0.025679 |  | 2-Космонавтов 8Б | 630 | 46.6667 | 80.85 | 50.4 |  | 59.3056 | 0.065372
[7 empty] | 485 | 3-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 346.5 | 251.4286 | 332.85 |  | 310.2595 | 0.342 |  | 3-Космонавтов 10 | 630 | 93.3333 | 93.45 | 113.4 |  | 100.0611 | 0.1103
[7 empty] | 485 | 4-Космонавтов 10 | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 4-ЦТП-3 | 630 | 30.4762 | 30.45 | 31.5 |  | 30.8087 | 0.03396
[7 empty] | 485 | 5-Космонавтов 8Б | 630 | 54.6 | 42.8571 | 73.5 |  | 56.9857 | 0.062815 |  | 5-Космонавтов 12 | 630 | 7.619 | 12.6 | 9.45 |  | 9.8897 | 0.010901
[7 empty] | 485 | 6-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 360 | 399 | 313.95 |  | 357.65 | 0.39424
[7 empty] | 485 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 8-УО | 630 | 37.8 | 36.1905 | 35.7 |  | 36.5635 | 0.040304 |  | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0
2017-11-11 | 19:40 | -1 | 0.48921 | 0.065088 | тп | КРЭС | 486 | тр-р №1 | 630 | 442.05 | 443.8095 | 378 | 223/386 | 421.2865 | 0.46438 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 59.0476 | 31.5 | 31.5 | 225/393 | 40.6825 | 0.044844 | 5-1 | 0.50923 | 411.2203
[7 empty] | 486 | 1-Космонавтов 16А | 630 | 142.8 | 170.4762 | 176.4 |  | 163.2254 | 0.17992 |  | 1-Космонавтов 16 | 630 | 29.5238 | 10.5 | 10.5 |  | 16.8413 | 0.018564
[7 empty] | 486 | 2-Космонавтов 14 п.2 | 630 | 110.25 | 99.0476 | 107.1 |  | 105.4659 | 0.11625 |  | 2-ОУС "Луч" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 3-ОУС "Луч" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Космонавтов 14 п.2 | 630 | 20.9524 | 9.45 | 14.7 |  | 15.0341 | 0.016572
[7 empty] | 486 | 4-Космонавтов 16 | 630 | 68.25 | 79.0476 | 80.85 |  | 76.0492 | 0.083828 |  | 4-д.14 п.5 | 630 | 15.2381 | 12.6 | 6.3 |  | 11.3794 | 0.012543
[7 empty] | 486 | 5-Космонавтов 14 п.5 | 630 | 120.75 | 95.2381 | 142.8 |  | 119.596 | 0.13183 |  | 5-14 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 6-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.16А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 7-пристрой УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 8-торг.п-ка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 9-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 630 | 2.8571 | 0 | 0 |  | 0.95238 | 0.0010498
2017-11-11 | 20:00 | -1 | 0.6412 | 0.47801 | тп | КРЭС | 487 | тр-р №1 | 630 | 581.7 | 513.3333 | 530.25 | 234/405 | 541.7611 | 0.59718 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 383.8095 | 390.6 | 433.65 | 225/391 | 402.6865 | 0.44388 | 5-1 | 1.0411 | 0
[7 empty] | 487 | 1-ВНС-7, ЦТП | 630 | 102.9 | 94.2857 | 105 |  | 100.7286 | 0.11103 |  | 1-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 83.8095 | 178.5 | 91.35 |  | 117.8865 | 0.12995
[7 empty] | 487 | 2-д.30 п.2 | 630 | 119.7 | 114.2857 | 107.1 |  | 113.6952 | 0.12533 |  | 2-Космонавтов 26 | 630 | 32.381 | 27.3 | 19.95 |  | 26.5437 | 0.029259
[7 empty] | 487 | 3-д.30 п.5 | 630 | 2.1 | 6.6667 | 14.7 |  | 7.8222 | 0.0086224 |  | 3-д.30 п.7 | 630 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0011574
[7 empty] | 487 | 4-д.30 п.7 | 630 | 55.65 | 89.5238 | 70.35 |  | 71.8413 | 0.07919 |  | 4-ВНС-7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 5-Космонавтов 26 | 630 | 96.6 | 82.8571 | 101.85 |  | 93.769 | 0.10336 |  | 5-д.30 п.5 | 630 | 83.8095 | 107.1 | 102.9 |  | 97.9365 | 0.10795
[7 empty] | 487 | 6-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Космонавтов 24 под.2 | 630 | 33.3333 | 34.65 | 30.45 |  | 32.8111 | 0.036167
[7 empty] | 487 | 7-Антей 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.30 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 8-д.24 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 630 | 9.5238 | 6.3 | 5.25 |  | 7.0246 | 0.0077432
[7 empty] | 487 | [9 empty] | 9-Антей | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | [9 empty] | 10-Космонавтов 24 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 20:18 | -1 | 0.6956 | 0.20023 | тп | КРЭС | 488 | тр-р №1 | 630 | 547.05 | 471.4286 | 631.05 | 230/399 | 549.8429 | 0.60609 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 157.1429 | 149.1 | 181.65 | 224/393 | 162.631 | 0.17927 | 5-1 | 0.78535 | 179.8513
[7 empty] | 488 | 1-торг. Центр | 630 | 94.5 | 131.4286 | 109.2 |  | 111.7095 | 0.12314 |  | 1-Космонавтов 30Б (Центел, КБО) | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 2-Космонавтов 32 | 630 | 107.1 | 75.2381 | 154.35 |  | 112.2294 | 0.12371 |  | 2-Дет.комбинат №10 Ф.2 | 630 | 3.8095 | 2.1 | 4.2 |  | 3.3698 | 0.0037146
[7 empty] | 488 | 3-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 34.65 | 21.9048 | 28.35 |  | 28.3016 | 0.031197 |  | 3-ЖЭК 10 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 4-Космонавтов 38 к 6 | 630 | 112.35 | 93.3333 | 108.15 |  | 104.6111 | 0.11531 |  | 4-Космонавов 38 п.6 | 630 | 5.7143 | 26.25 | 8.4 |  | 13.4548 | 0.014831
[7 empty] | 488 | 5-Космонавтов 30Б (Центел, КБО) | 630 | 15.75 | 12.381 | 28.35 |  | 18.827 | 0.020753 |  | 5-торговый центр | 630 | 122.8571 | 112.35 | 140.7 |  | 125.3024 | 0.13812
[7 empty] | 488 | 6-д/к №10 | 630 | 0 | 1.9048 | 0 |  | 0.63492 | 0.00069987 |  | 6-Космонавтов 34 | 630 | 24.7619 | 8.4 | 28.35 |  | 20.504 | 0.022601
[7 empty] | 488 | 7-ЖЭК-10 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 8-Космонавтов 34 | 630 | 148.05 | 118.0952 | 171.15 |  | 145.7651 | 0.16068 |  | 8-Космонавтов 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 9-УО | 630 | 32.55 | 11.4286 | 10.5 |  | 18.1595 | 0.020017 |  | 9-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 10-п-ка "Мороженое" | 630 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.0011574 |  | 10-Торговая гал. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 11-торг. галлерея | 630 | 16.8 | 5.7143 | 17.85 |  | 13.4548 | 0.014831 |  | 11-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-01-26 | 17:15 | -8 | 0.33681 | 0.36111 | тп | КРЭС | 489 | тр-р №1 | 630 | 305.55 | 246.6667 | 259.35 | 229/400 | 270.5222 | 0.29819 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 226.6667 | 327.6 | 275.1 | 231/404 | 276.4556 | 0.30473 | 5-3 | 0.60293 | 332.7052
[7 empty] | 489 | 1-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 9.5238 | 10.5 | 15.75 |  | 11.9246 | 0.013144
[7 empty] | 489 | 2-Горького 33 | 630 | 26.25 | 47.619 | 36.75 |  |  | 0 |  | 2-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 104.7619 | 136.5 | 73.5 |  | 104.9206 | 0.11565
[7 empty] | 489 | 3-автостоянка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 4-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 178.5 | 133.3333 | 199.5 |  | 170.4444 | 0.18788 |  | 4-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 66.6667 | 94.5 | 73.5 |  | 78.2222 | 0.086224
[7 empty] | 489 | 5-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 5.25 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0.001929 |  | 5-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 6-ВНС | 630 | 5.25 | 4.7619 | 5.25 |  | 5.0873 | 0.0056077 |  | 6-детская п-ка | 630 | 28.5714 | 26.25 | 21 |  | 25.2738 | 0.027859
[7 empty] | 489 | 7-детская п-ка | 630 | 36.75 | 47.619 | 36.75 |  | 40.373 | 0.044503
[7 empty] | 489 | 8-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 9-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 418.95
2017-01-26 | 17:10 | -8 | 0.33268 |  | тп | КРЭС | 490 | тр-р №1 | 160 | 76.65 | 43.8095 | 52.5 | 221/386 | 57.6532 | 0.25023 | 5-1 | [9 empty] | 0.25023 | 79.7754
[7 empty] | 490 | 1-светофор пр-кт Космонавтов-Горького | 160 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0.7 | 0.0030382
[7 empty] | 490 | 2-фирма "Пр-кт" | 160 | 58.8 | 31.4286 | 31.5 |  | 40.5762 | 0.17611
[7 empty] | 490 | 3-стройка СатурнАвто | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 4-Горького 33 | 160 | 2.1 | 0.95238 | 0 |  | 1.0175 | 0.0044161
[7 empty] | 490 | 5-УО | 160 | 14.7 | 7.619 | 21 |  | 14.4397 | 0.062672
2017-12-01 | 19:00 | -6 | 0.44676 | 0.28009 | тп | КРЭС | 491 | тр-р №1 | 630 | 405.3 | 302.8571 | 324.45 | 229/397 | 344.2024 | 0.37941 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 181.9048 | 194.25 | 254.1 | 232/402 | 210.0849 | 0.23158 | 5-2 | 0.61099 | 325.9541
[7 empty] | 491 | 1-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 201.6 | 128.5714 | 135.45 |  | 155.2071 | 0.17108 |  | 1-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 53.3333 | 55.65 | 97.65
[7 empty] | 491 | 2-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 97.65 | 106.6667 | 90.3 |  | 98.2056 | 0.10825 |  | 2-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 27.619 | 36.75 | 52.5
[7 empty] | 491 | 3-Декабристов 8 офис ВРУ-3 | 630 | 72.45 | 55.2381 | 58.8 |  | 62.1627 | 0.068521 |  | 3-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 26.25 | 23.8095 | 25.2 |  | 25.0865 | 0.027653 |  | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 5-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 6-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 1.05 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215 |  | 6-Декабристов 6/8 ЦТП | 630 | 20 | 18.9 | 21
[7 empty] | 491 | 7-Декабристов 6/8 ЦТП | 630 | 1.05 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215 |  | 7-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 5.7143 | 2.1 | 12.6
[7 empty] | 491 | 8-ВРУ-6 Строителей 6А, гаражи подземные | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Декабристов 8 ВРУ-3 офис | 630 | 41.9048 | 50.4 | 52.5
[7 empty] | 491 | 9-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 9.45 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.0034722 |  | 9-ВРУ-6 Строителей 6А,подзем. Гаражи | 630 | 0 | 0 | 0
2017-12-01 | 19:15 | -6 | 0.40162 | 0.33333 | тп | КРЭС | 492 | тр-р №1 | 630 | 364.35 | 309.5238 | 336 | 224/388 | 336.6246 | 0.37106 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 274.2857 | 212.1 | 302.4 | 232/401 | 262.9286 | 0.28982 | 5-2 | 0.66088 | 284.146
[7 empty] | 492 | 1-ж/д 1/6 к.5 | 630 | 130.2 | 68.5714 | 91.35 |  | 96.7071 | 0.1066 |  | 1-Матросова 1/6 к.5 | 630 | 90.4762 | 65.1 | 74.55 |  | 76.7087 | 0.084555
[7 empty] | 492 | 2-Матросова 1/6 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-3 | 630 | 60 | 56.7 | 103.95 |  | 73.55 | 0.081074
[7 empty] | 492 | 3-Матросова 1/6 к.5 офисы | 630 | 2.1 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.6849 | 0.0018573 |  | 3-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 118.0952 | 105 | 127.05 |  | 116.7151 | 0.12865
[7 empty] | 492 | 4-Матросова 1/6 ИТП | 630 | 10.5 | 9.5238 | 8.4 |  | 9.4746 | 0.010444 |  | 4-Матросова 1/6 к.5 ВНС | 630 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.0011215
[7 empty] | 492 | 5-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-3 | 630 | 96.6 | 91.4286 | 91.35 |  | 93.1262 | 0.10265 |  | 5-Матросова 1/6 к.5 офисы | 630 | 0.95238 | 8.4 | 0 |  | 3.1175 | 0.0034364
[7 empty] | 492 | 6-Декабриство 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 87.15 | 68.5714 | 85.05 |  | 80.2571 | 0.088467 |  | 6-Матросова 1/6 к.5 ИТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 492 | 7-Декабристов 6/8 офис | 630 | 38.85 | 55.2381 | 65.1 |  | 53.0627 | 0.058491 |  | 7-Декабристов 6/8 к.3 офисы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 493 | тр-р №1 по вв стороне | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1330
2017-11-10 | 12:55 | -1 | 0.13889 | 0.39352 | тп | КРЭС | 494 | тр-р №1 | 630 | 126 | 76.1905 | 73.5 | 238/404 | 91.8968 | 0.1013 |  | тр-р №2 | 630 | 285.7143 | 357 | 336 | 238/404 | 326.2381 | 0.35961 |  | 0.46091 | 451.7059
|  |  | 0 | 0 | тп | БРЭС | 495 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-4 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-4 | 0 | 332.5
2017-11-15 | 16:20 | -3 | 0.13854 |  | тп | БРЭС | 505 | тр-р №1 | 100 | 8.4 | 9.5238 | 19.95 | 232/408 | 12.6246 | 0.087671 | 5-3 | [9 empty] | 0.087671 | 60.6699
[7 empty] | 505 | I1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | I2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-28 | 10:40 | 1 | 0.55125 | 0.36772 | тп | БРЭС | 512 | тр-р №1 | 250 | 198.45 | 182.8571 | 138.6 | 229/398 | 173.3024 | 0.4814 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 132.381 | 116.55 | 113.4 | 229/397 | 120.777 | 0.33549 | 5-3 | 0.81689 | 60.885
[7 empty] | 512 | 1-ЩР-12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЩР-14 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 2-ЩР-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЩР-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 3-Калинина 48А; 48Б; 48В; 48Г | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЩР-9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 4-ЩР-10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Калинина 48А; 48Б; 48В; 48Г | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 5-ЩР-14 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 6-ЩР-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 7-ЩР-9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-01-11 | 12:14 | -5 | 0.015046 |  | ктп | БРЭС | 583 | тр-р №1 | 630 | 8.4 | 11.4286 | 13.65 | 230/400 | 11.1595 | 0.012301 | 5-4 | [9 empty] | 0.012301 | 413.7965
2017-11-09 | 15:35 | -1 | 0.22106 |  | тп | КРЭС | 584 | тр-р №1 | 630 | 200.55 | 180 | 163.8 | 224/392 | 181.45 | 0.20001 | 5-4 | [9 empty] | 0.20001 | 335.1554
|  |  | 0 |  | мрп | БРЭС | 585 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 418.95
[7 empty] | 585 | 22 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 585 | 18 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 585 | 19 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 585 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 585 | 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | мрп | БРЭС | 586 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 266
[7 empty] | 586 | дом 12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 586 | 2--4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 586 | 1--3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | мрп | БРЭС | 587 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 266
|  |  | 0 |  | мрп | БРЭС | 588 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 266
2017-10-28 | 11:10 | 1 | 0.20139 |  | ктп |  | 589 | тр-р №1 | 630 | 175.35 | 156.1905 | 182.7 | 222/387 | 171.4135 | 0.18895 | [10 empty] | 0.18895 | 339.7903
2017-10-28 | 10:50 | 1 | 0.063657 |  | ктп | БРЭС | 590 | тр-р №1 | 630 | 40.95 | 26.6667 | 57.75 | 239/418 | 41.7889 | 0.046064 | [10 empty] | 0.046064 | 399.6517
|  |  | 0 |  | ктп | КРЭС | 591 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 166.25
[7 empty] | 591 | ИВРУС-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | ктп | БРЭС | 592 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 166.25
[7 empty] | 592 | 1-д/сад | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 592 | 2-Тарасовская 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 592 | 3-ВРУ-1 Урицкого 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 592 | 4-КРАН | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | ктп | БРЭС | 593 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 418.95
2017-11-09 | 15:10 | -1 | 0.17682 |  | ктп | КРЭС | 598 | тр-р №1 | 400 | 66.15 | 74.2857 | 101.85 | 235/410 | 80.7619 | 0.14021 | [10 empty] | 0.14021 | 228.7037
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 600 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 837.9
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 601 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 837.9
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-7-2 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7-4 | 0 | 1330
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-8-5 | тр-р №4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7-4
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-7-4 | тр-р №6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7-4
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 603 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 1330
2017-11-17 | 14:05 |  | 0.18171 | 0.14468 | тп | КРЭС | 604 | тр-р №1 | 630 | 164.85 | 149.5238 | 164.85 | 228/392 | 159.7413 | 0.17608 |  | тр-р №2 | 630 | 119.0476 | 131.25 | 131.25 | 225/391 | 127.1825 | 0.14019 |  | 0.31627 | 572.894
2017-11-17 | 12:45 |  | 0.06713 | 0.081019 | тп | КРЭС | 605 | тр-р №1 | 630 | 60.9 | 55.2381 | 60.9 | 227/390 | 59.0127 | 0.065049 |  | тр-р №2 | 630 | 66.6667 | 73.5 | 73.5 | 227/390 | 71.2222 | 0.078508 |  | 0.14356 | 717.6136
2017-11-17 | 12:57 |  | 0.09838 | 0.081019 | тп | КРЭС | 606 | тр-р №1 | 630 | 89.25 | 80.9524 | 89.25 | 226/390 | 86.4841 | 0.095331 |  | тр-р №2 | 630 | 66.6667 | 73.5 | 73.5 | 225/390 | 71.2222 | 0.078508 |  | 0.17384 | 692.2407
2017-11-17 | 13:15 |  | 0.092593 | 0.063657 | тп | КРЭС | 607 | тр-р №1 | 630 | 84 | 76.1905 | 84 | 226/388 | 81.3968 | 0.089723 |  | тр-р №2 | 630 | 52.381 | 57.75 | 57.75 | 228/390 | 55.9603 | 0.061685 |  | 0.15141 | 711.0354
2017-11-17 | 13:25 |  | 0.075231 | 0.05787 | тп | КРЭС | 608 | тр-р №1 | 630 | 68.25 | 61.9048 | 68.25 | 224/390 | 66.1349 | 0.0729 |  | тр-р №2 | 630 | 47.619 | 52.5 | 52.5 | 226/390 | 50.873 | 0.056077 |  | 0.12898 | 729.8302
2017-11-17 | 13:40 |  | 0.091146 | 0.040104 | тп | КРЭС | 609 | тр-р №1 | 1000 | 131.25 | 119.0476 | 131.25 | 224/385 | 127.1825 | 0.088321 |  | тр-р №2 | 1000 | 52.381 | 57.75 | 57.75 | 223/387 | 55.9603 | 0.038861 |  | 0.12718 | 1160.8472
2017-11-17 | 12:30 |  | 0.091146 |  | тп | КРЭС | 610 | тр-р №1 | 1000 | 131.25 | 119.0476 | 131.25 | 225/387 | 127.1825 | 0.088321 |  | тр-р №2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.088321 | 606.2664
|  |  | 0 |  |  | КРЭС | 616 | тр-р №1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 212.8
2017-11-12 | 11:25 | -7 | 0.14128 |  | ктп | БРЭС | 1159 | тр-р №1 | 160 | 32.55 | 21.9048 | 18.9 | 230/402 | 24.4516 | 0.10613 | [10 empty] | 0.10613 | 95.1081
[7 empty] | 1159 | 1-д.1А - Агапов | 160 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.01187
[7 empty] | 1159 | 2-д.5А - Поляк | 160 | 14.7 | 8.5714 | 10.5 |  | 11.2571 | 0.048859
[7 empty] | 1159 | 3-ВЛ-0,4кВ д.3А - Островский | 160 | 10.5 | 11.4286 | 8.4 |  | 10.1095 | 0.043878
[7 empty] | 1159 | 4-Третьякова 3 | 160 | 1.05 | 2.8571 | 1.05 |  | 1.6524 | 0.0071718
[7 empty] | 1159 | 5-Третьякова 5 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 21:15 | 0 | 0.59974 |  | ктп | БРЭС | 1160 | тр-р №1 | 400 | 345.45 | 264.7619 | 283.5 | 228/396 | 297.904 | 0.51719 | 5-1 | [9 empty] | 0.51719 | 128.4263
[7 empty] | 1160 | 1-Третьяков., Спартаковская, Пожарского 1-33 | 400 | 116.55 | 47.619 | 36.75 |  | 66.973 | 0.11627
[7 empty] | 1160 | 2-Филатова четн. | 400 | 75.6 | 62.8571 | 65.1 |  | 67.8524 | 0.1178
[7 empty] | 1160 | 3-Минина и Пожарского 25 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1160 | 4-Володарского | 400 | 24.15 | 31.4286 | 68.25 |  | 41.2762 | 0.07166
[7 empty] | 1160 | 5Филатова нечет. | 400 | 29.4 | 32.381 | 109.2 |  | 56.9937 | 0.098947
[7 empty] | 1160 | 6- Хмельницкого 17,15 | 400 | 22.05 | 8.5714 | 2.1 |  | 10.9071 | 0.018936
[7 empty] | 1160 | 7-Ленинградская 10-10А | 400 | 9.45 | 0 | 0 |  | 3.15 | 0.0054688
[7 empty] | 1160 | 8-Хмельницкого 18 | 400 | 0 | 13.3333 | 0 |  | 4.4444 | 0.007716
[7 empty] | 1160 | 9-Серафимовича 10-12 | 400 | 19.95 | 25.7143 | 14.7 |  | 20.1214 | 0.034933
[7 empty] | 1160 | 10-Володарского 22,32 | 400 | 44.1 | 33.3333 | 8.4 |  | 28.6111 | 0.049672
2017-10-28 | 10:10 | 1 | 1.0208 |  | ктп | БРЭС | 1207 | тр-р №1 | 250 | 290.85 | 297.1429 | 367.5 | 235/409 | 318.4976 | 0.88472 | [10 empty] | 0.88472 | 19.166
[7 empty] | 1207 | ВРУ "Роберт" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 20:25 | 0 | 0.8925 |  | тп | БРЭС | 1208 | тр-р №1 | 250 | 151.2 | 233.3333 | 321.3 | 235/404 | 235.2778 | 0.65355 | [10 empty] | 0.65355 | 57.5974
[7 empty] | 1208 | 1-Александрова 2-34 | 250 | 1.05 | 18.0952 | 10.5 |  | 9.8817 | 0.027449
[7 empty] | 1208 | 2-Александрова 2-23 | 250 | 3.15 | 17.1429 | 4.2 |  | 8.1643 | 0.022679
[7 empty] | 1208 | 3-Линия 4 | 250 | 2.1 | 8.5714 | 0 |  | 3.5571 | 0.009881
[7 empty] | 1208 | 4-Хмельницкого 33 | 250 | 6.3 | 0.95238 | 0 |  | 2.4175 | 0.0067152
[7 empty] | 1208 | 5-Народная1-37,Мин. И Пож.36-44 | 250 | 76.65 | 77.1429 | 114.45 |  | 89.4143 | 0.24837
[7 empty] | 1208 | 6-Минина и Пожарского 37 | 250 | 9.45 | 3.8095 | 0 |  | 4.4198 | 0.012277
[7 empty] | 1208 | 7-линия 3 сады | 250 | 7.35 | 14.2857 | 81.9 |  | 34.5119 | 0.095866
[7 empty] | 1208 | 8-УО | 250 | 17.85 | 7.619 | 8.4 |  | 11.2897 | 0.03136
[7 empty] | 1208 | 9-Вахтан1-34, Б.Хмельн.27-34,Плех.2 | 250 | 11.55 | 12.381 | 31.5 |  | 18.477 | 0.051325
2017-10-29 | 21:00 | 0 | 0.40542 |  | ктп | БРЭС | 1220 | тр-р №1 | 250 | 145.95 | 69.5238 | 82.95 | 228/396 | 99.4746 | 0.27632 | 3-1 | [9 empty] | 0.27632 | 120.3121
[7 empty] | 1220 | 1-ДСК "Энергия" оп.1 | 250 | 24.15 | 35.2381 | 31.5 |  | 30.296 | 0.084156
[7 empty] | 1220 | 2-ДСК "Энергия" оп.2 | 250 | 121.8 | 41.9048 | 55.65 |  | 73.1183 | 0.20311
[7 empty] | 1220 | 3-Насосная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 20:45 | 0 | 0.3099 |  | ктп | БРЭС | 1230 | тр-р №1 | 160 | 71.4 | 57.1429 | 69.3 | 227/397 | 65.9476 | 0.28623 | [10 empty] | 0.28623 | 75.945
[7 empty] | 1230 | 1-Коттеджный пос. | 160 | 25.2 | 21.9048 | 31.5 |  | 26.2016 | 0.11372
[7 empty] | 1230 | 2-Коттеджный пос. | 160 | 36.75 | 28.5714 | 15.75 |  | 27.0238 | 0.11729
[7 empty] | 1230 | 3-УО | 160 | 11.55 | 0 | 0 |  | 3.85 | 0.01671
[7 empty] | 1230 |  | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-29 | 20:40 | 0 | 0.59062 |  | ктп | БРЭС | 1283 | тр-р №1 | 100 | 85.05 | 49.5238 | 51.45 | 231/402 | 62.0079 | 0.43061 | [10 empty] | 0.43061 | 37.8644
[7 empty] | 1283 | 1-"Росток" | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1283 | 2-Полевая 104 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1283 | 2-"Отдых" | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ктп | Аб. | 1401 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1330
2017-11-11 | 10:36 | 2 | 0.60083 | 0.95375 | ктп | БРЭС | 1402 | тр-р №1 | 250 | 178.5 | 198.0952 | 216.3 | 223/387 | 197.6317 | 0.54898 |  | тр-р №2 | 250 | 323.8095 | 343.35 | 342.3 | 213/382 | 336.4865 | 0.93468 |  | 1.4837 | 0
2017-11-11 | 10:52 | 2 | 0.11667 | 0 | тп | БРЭС | 1403 | тр-р №1 | 400 | 40.95 | 35.2381 | 67.2 | 236/412 | 47.796 | 0.082979 |  | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | 0.082979 | 487.8551
|  |  | 0 | 0 | ктп | Аб. | 1404 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 837.9
|  |  | 0 | 0 | ктп | Аб. | 1405 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 837.9
|  |  | 0 |  | тп | БРЭС | 1474 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 266
[7 empty] | 1474 | Ф1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-23 | 14:20 | 4 | 0.35 | 0.51918 | рп | БРЭС | 1515 | тр-р №1 | 400 | 201.6 | 180.9524 | 161.7 | 233/404 | 181.4175 | 0.31496 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 299.0476 | 219.45 | 218.4 | 235/409 | 245.6325 | 0.42645 | 3-1 | 0.74141 | 137.5719
[7 empty] | 1515 | 1-РСУ Водоканал | 400 | 148.05 | 80.9524 | 99.75 |  | 109.5841 | 0.19025 |  | 1-ГИБДД | 400 | 14.2857 | 13.65 | 22.05 |  | 16.6619 | 0.028927
[7 empty] | 1515 | 2-Королевское АТП | 400 | 54.6 | 57.1429 | 65.1 |  | 58.9476 | 0.10234 |  | 2-Королевское АТП | 400 | 37.1429 | 32.55 | 46.2 |  | 38.631 | 0.067068
[7 empty] | 1515 | 3-ГИБДД | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 3-Площадка техосмотра | 400 | 7.619 | 3.15 | 0 |  | 3.5897 | 0.0062321
[7 empty] | 1515 | 4-Суворова 1 | 400 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764 |  | 4-Суворова 6 | 400 | 8.5714 | 4.2 | 24.15 |  | 12.3071 | 0.021367
[7 empty] | 1515 | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Суворова 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1515 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-автостоянка | 400 | 0.95238 | 1.05 | 10.5 |  | 4.1675 | 0.0072352
2017-11-04 | 19:15 | -2 | 0.36914 |  | рп | КРЭС | 1516 | тр-р №1 | 160 | 85.05 | 50.4762 | 37.8 | 234/407 | 57.7754 | 0.25076 | [10 empty] | 0.25076 | 79.719
[7 empty] | 1516 | 1-ВРШ 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 2-переход ВРШ 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 3-освещ. Яросл. Шоссе ВРШ 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 4-караул. помещ.? | 160 | 6.3 | 4.7619 | 4.2 |  | 5.0873 | 0.02208
[7 empty] | 1516 | 5-переход ВРШ 7 | 160 | 9.45 | 12.381 | 34.65 |  | 18.827 | 0.081714
[7 empty] | 1516 | 6-освещ. Яросл. Шоссе ВРШ 9 | 160 | 29.4 | 23.8095 | 26.25 |  | 26.4865 | 0.11496
2017-10-18 | 18:55 | 3 | 0.34259 | 0.3125 | рп | БРЭС | 1517 | тр-р №1 | 630 | 248.85 | 223.8095 | 310.8 | 225/392 | 261.1532 | 0.28787 |  | тр-р №2 | 630 | 252.381 | 283.5 | 226.8 | 224/390 | 254.227 | 0.28023 |  | 0.5681 | 361.8892
[7 empty] | 1517 | 1-ВЗУ | 630 | 5.25 | 5.7143 | 5.25 |  | 5.4048 | 0.0059576 |  | 1-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 2-Центральная 10 | 630 | 23.1 | 26.6667 | 12.6 |  | 20.7889 | 0.022915 |  | 2-Центральная 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 3-ВЛ-0,4кВ Центральная 9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д/сад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 4-д/сад | 630 | 1.05 | 0 | 7.35 |  | 2.8 | 0.0030864 |  | 4-Центральная 11, 12 | 630 | 10.4762 | 3.15 | 5.25 |  | 6.2921 | 0.0069357
[7 empty] | 1517 | 5-Центральная 11 | 630 | 59.85 | 33.3333 | 33.6 |  | 42.2611 | 0.046584 |  | 5-Центральная 8 м-н | 630 | 37.1429 | 97.65 | 16.8 |  | 50.531 | 0.0557
[7 empty] | 1517 | 6-Центральная 7 | 630 | 24.15 | 27.619 | 21 |  | 24.2563 | 0.026738 |  | 6- Центральная 12 | 630 | 6.6667 | 13.65 | 0 |  | 6.7722 | 0.007465
[7 empty] | 1517 | 7-ВЛ 0,4 коттеджи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Центральная 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 8-Центральная 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ВЛ-0,4кВ Санаторная | 630 | 75.2381 | 32.55 | 19.95 |  | 42.5794 | 0.046935
[7 empty] | 1517 | 9-ВЛ-0,4 коттеджи левая сторона оп.47 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Центральная 1-6 | 630 | 63.8095 | 40.95 | 38.85 |  | 47.8698 | 0.052767
[7 empty] | 1517 | 10-ВЛ-0,4 коттеджи правая сторона оп.47 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-КНС коттеджи | 630 | 20 | 42 | 93.45 |  | 51.8167 | 0.057117
[7 empty] | 1517 | 11-ВЛ-0,4кВ оп.61 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-УО | 630 | 0 | 24.15 | 51.45 |  | 25.2 | 0.027778
[7 empty] | 1517 | 12-Центральная 11неж. | 630 | 21 | 21.9048 | 11.55 |  | 18.1516 | 0.020008 |  | 12- ул.Центральная 11 | 630 | 18.0952 | 11.55 | 24.15 |  | 17.9317 | 0.019766
[7 empty] | 1517 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13- ул.Центральная 11 неж | 630 | 15.2381 | 13.65 | 9.45 |  | 12.7794 | 0.014087
[7 empty] | 1517 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14- ул.Центральная 34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | авт 3 коттеджи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | авт 4 коттеджи правая сторона | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-26 |  | 1 | 0 | 0 | рп | БРЭС | 1518 | тр-р 1 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | тр-р 2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1519 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-23 | 19:40 | 1 | 0.25958 | 0.26177 | рп | КРЭС | 1520 | тр-р №1 | 1000 | 373.8 | 275.2381 | 283.5 | 230/401 | 310.846 | 0.21587 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 338.0952 | 305.55 | 376.95 | 229/392 | 340.1984 | 0.23625 | 5-2 | 0.45211 | 728.6881
[7 empty] | 1520 | 1-ВРУ-3 Урицкого 10 | 1000 | 5.25 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0.0012153 |  | 1-Спартаковская 15А ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 2-ВРУ-2 Урицкого 10 | 1000 | 42 | 0 | 0 |  | 14 | 0.0097222 |  | 2-Урицкого 10 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 3-ВРУ-1 Урицкого 10 | 1000 | 31.5 | 0 | 0 |  | 10.5 | 0.0072917 |  | 3-Урицкого 10 ВРУ-1 | 1000 | 28.5714 | 0 | 0 |  | 9.5238 | 0.0066138
[7 empty] | 1520 | 4-ВРУ-4 Урицкого 10 | 1000 | 21 | 0 | 0 |  | 7 | 0.0048611 |  | 4-Урицкого 10 ВРУ-2 | 1000 | 45.7143 | 0 | 0 |  | 15.2381 | 0.010582
[7 empty] | 1520 | 5-УО | 1000 | 5.25 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0.0012153 |  | 5-Урицкого 10 ВРУ-3 | 1000 | 9.5238 | 0 | 0 |  | 3.1746 | 0.0022046
[7 empty] | 1520 | 6-Спартаковская | 1000 | 44.1 | 0 | 0 |  | 14.7 | 0.010208 |  | 6-общежитие | 1000 | 30.4762 | 47.25 | 47.25 |  | 41.6587 | 0.02893
[7 empty] | 1520 | 7-Спратаковская 15А ЦТП | 1000 | 15.75 | 0 | 0 |  | 5.25 | 0.0036458 |  | 7-Урицкого 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 8-ВНС Урицкого 10 | 1000 | 15.75 | 0 | 0 |  | 5.25 | 0.0036458 |  | 8-Спартаковская | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 1000 | 4.7619 | 0 | 0 |  | 1.5873 | 0.0011023
|  |  | 0 | 0 | рп | БРЭС | 1521 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 2128
[7 empty] | 1521 | 1-ф2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 2-ф6 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 3-ф5 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 4-ф18 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 5-ф19 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 6-ф20 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | рп | БРЭС | 1521 | тр-р №4 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №3 ОТКЛ | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 3325
[7 empty] | 1521 | 1-ф45 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ф79 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 2-ф51 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ф81 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 3-ф52 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ф83 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 4-ф53 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ф85 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 5-ф59 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ф89 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 6-ф60 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ф91 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 7-ф62 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ф95 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 8-ф63 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ф96 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 9-ф64 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ф99 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 10-ф67 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ф101 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 11-ф69 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ф80 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 12-ф70 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-ф23 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 13-ф71 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-ф25 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 14-ф74 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-ф32 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 15-ф75 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-ф34 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 16-ф-77 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16-ф36 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17-ф37 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-18 | 18:57 | 2 | 0.4375 | 0.40278 | рп | КРЭС | 1522 | тр-р №1 | 630 | 392.7 | 366.6667 | 396.9 | 231/402 | 385.4222 | 0.42485 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 267.619 | 283.5 | 365.4 | 231/400 | 305.5063 | 0.33676 |  | 0.76161 | 199.7507
[7 empty] | 1522 | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 2-ВНС | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 2-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 3-Мичурина 21 п.8 | 630 | 107.1 | 118.0952 | 123.9 |  | 116.3651 | 0.12827 |  | 3-торг.павильон | 630 | 3.8095 | 3.15 | 2.1 |  | 3.0198 | 0.0033287
[7 empty] | 1522 | 4-ТНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Мичурина 21А под.1,2 | 630 | 31.4286 | 46.2 | 115.5 |  | 64.3762 | 0.070961
[7 empty] | 1522 | 5-д.21 сек 1 под.5 | 630 | 61.95 | 42.8571 | 39.9 |  | 48.2357 | 0.05317 |  | 5-Мичурина д.21 под.5 | 630 | 99.0476 | 90.3 | 89.25 |  | 92.8659 | 0.10237
[7 empty] | 1522 | 6-д.21 под.2 | 630 | 101.85 | 106.6667 | 81.9 |  | 96.8056 | 0.10671 |  | 6-д.21 под.2 | 630 | 23.8095 | 45.15 | 56.7 |  | 41.8865 | 0.046171
[7 empty] | 1522 | 7-ГСК "Москвич" | 630 | 64.05 | 40.9524 | 35.7 |  | 46.9008 | 0.051698 |  | 7-ВНС | 630 | 2.8571 | 3.15 | 2.1 |  | 2.7024 | 0.0029788
[7 empty] | 1522 | 8-Собств.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УКП №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 9-Мичурина 21А под1,2 | 630 | 50.4 | 41.9048 | 86.1 |  | 59.4683 | 0.065551 |  | 9-д.21под.8 | 630 | 46.6667 | 59.85 | 81.9 |  | 62.8056 | 0.06923
[7 empty] | 1522 | 10-резерв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ТСН | 630 | 24.7619 | 28.35 | 28.35 |  | 27.154 | 0.029932
[7 empty] | 1522 | [9 empty] | 11-УО | 630 | 24.7619 | 17.85 | 4.2 |  | 15.604 | 0.0172
2017-11-15 | 19:50 | -4 | 0.72569 | 0.69444 | рп | КРЭС | 1523 | тр-р №1 | 630 | 556.5 | 577.1429 | 658.35 | 229/394 | 597.331 | 0.65843 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 547.619 | 630 | 559.65 | 230/397 | 579.0897 | 0.63833 |  | 1.2968 | 0
[7 empty] | 1523 | 1-Горького 43 | 630 | 67.2 | 87.619 | 96.6 |  | 83.8063 | 0.092379 |  | 1-Горького 43 | 630 | 97.1429 | 94.5 | 71.4 |  | 87.681 | 0.09665
[7 empty] | 1523 | 2-Горького 39 | 630 | 134.4 | 152.381 | 159.6 |  | 148.7937 | 0.16401 |  | 2-Горького 39 | 630 | 76.1905 | 99.75 | 101.85 |  | 92.5968 | 0.10207
[7 empty] | 1523 | 3-Космонавтов 19 | 630 | 70.35 | 80 | 101.85 |  | 84.0667 | 0.092666 |  | 3-Космонавтов 17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 4-Горького 41 | 630 | 60.9 | 23.8095 | 69.3 |  | 51.3365 | 0.056588 |  | 4-Катодная защита | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 5-Горького 63/7 | 630 | 7.35 | 4.7619 | 2.1 |  | 4.7373 | 0.0052219 |  | 5-Горького 62А, Гражданская 1 | 630 | 2.8571 | 16.8 | 45.15 |  | 21.6024 | 0.023812
[7 empty] | 1523 | 6-ВНС | 630 | 5.25 | 4.7619 | 7.35 |  | 5.7873 | 0.0063793 |  | 6-ВНС | 630 | 51.4286 | 58.8 | 55.65 |  | 55.2929 | 0.060949
[7 empty] | 1523 | 7-Комонавтов 17 | 630 | 80.85 | 107.619 | 126 |  | 104.823 | 0.11555 |  | 7-Горького 41 | 630 | 37.1429 | 53.55 | 27.3 |  | 39.331 | 0.043354
[7 empty] | 1523 | 8-собств. Нужд | 630 | 1.05 | 1.9048 | 1.05 |  | 1.3349 | 0.0014715 |  | 8-Космонавтов 19 | 630 | 89.5238 | 123.9 | 80.85 |  | 98.0913 | 0.10813
[7 empty] | 1523 | 9-Космонавтов 23А | 630 | 130.2 | 114.2857 | 94.5 |  | 112.9952 | 0.12455 |  | 9-УО | 630 | 44.7619 | 21 | 30.45 |  | 32.0706 | 0.035351
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 10-Космон. 23А | 630 | 114.2857 | 113.4 | 102.9 |  | 110.1952 | 0.12147
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 11-ВЛ-0,4кВ м-н, аптека,Кулинария | 630 | 34.2857 | 48.3 | 44.1 |  | 42.2286 | 0.046548
2017-11-01 | 13:40 | -2 | 0.41204 | 0.15741 | рп | БРЭС | 1524 | тр-р №1 | 630 | 359.1 | 337.1429 | 373.8 | 223/392 | 356.681 | 0.39317 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 135.2381 | 142.8 | 129.15 | 230/402 | 135.7294 | 0.14961 | 4-1 | 0.54278 | 383.1044
[7 empty] | 1524 | 1-ВРУ отдел. произ-ва панель 6 | 630 | 131.25 | 228.5714 | 231 |  | 196.9405 | 0.21709 |  | 1-ВРУ отдел. произ-ва панель 5 | 630 | 135.2381 | 142.8 | 129.15 |  | 135.7294 | 0.14961
[7 empty] | 1524 | 2-ВРУ отдел. произ-ва панель1 | 630 | 202.65 | 160.9524 | 178.5 |  | 180.7008 | 0.19919
|  |  | 0 | 0 | рп | БРЭС | 1525 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-4 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отсут. | 0 | 532
2017-11-15 | 18:35 | -4 | 0.24537 | 0.15162 | рп | КРЭС | 1526 | тр-р №1 | 630 | 222.6 | 164.7619 | 165.9 | 232/408 | 184.4206 | 0.20329 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 114.2857 | 137.55 | 102.9 | 230/402 | 118.2452 | 0.13034 | 5-4 | 0.33363 | 558.3544
[7 empty] | 1526 | 1-насосная | 630 | 1.05 | 0 | 2.1 |  | 1.05 | 0.0011574 |  | 1-дет.комбинат №12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 2-Сакко и Ванцетти 34Би А | 630 | 92.4 | 52.381 | 64.05 |  | 69.6103 | 0.076731 |  | 2-дет.комбинат №12 | 630 | 2.8571 | 14.7 | 3.15 |  | 6.9024 | 0.0076084
[7 empty] | 1526 | 3-Банк в1 | 630 | 39.9 | 46.6667 | 36.75 |  | 41.1056 | 0.04531 |  | 3-насосная | 630 | 9.5238 | 10.5 | 10.5 |  | 10.1746 | 0.011215
[7 empty] | 1526 | 4-Королева 11А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Сакко и Ванцетти 34БиА | 630 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 1526 | 5-УО | 630 | 12.6 | 22.8571 | 1.05 |  | 12.169 | 0.013414 |  | 5-Королева 11А | 630 | 86.6667 | 105 | 71.4 |  | 87.6889 | 0.096659
[7 empty] | 1526 | 6-освещ.эстакады | 630 | 80.85 | 38.0952 | 55.65 |  | 58.1984 | 0.064152 |  | 6-Банк вв.2 | 630 | 11.4286 | 6.3 | 8.4 |  | 8.7095 | 0.0096004
[7 empty] | 1526 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7-освещ.эстакады | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-08 | 20:35 | 0 | 0.88083 | 0.34656 | рп | БРЭС | 1527 | тр-р №1 | 250 | 317.1 | 237.1429 | 260.4 | 225/392 | 271.5476 | 0.7543 | 5-5 | тр-р №2 | 250 | 124.7619 | 66.15 | 99.75 | 230/399 | 96.8873 | 0.26913 |  | 1.0234 | 0
[7 empty] | 1527 | 1-"Андрей" вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-"Андрей" вв.2 | 250 | 37.1429 | 49.35 | 53.55 |  | 46.681 | 0.12967
[7 empty] | 1527 | 2- Первомайская | 250 | 170.1 | 94.2857 | 120.75 |  | 128.3786 | 0.35661 |  | 2-гараж, ангар ул.Первомайская 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 3-ВЛ- служба | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Адм. корпус | 250 | 33.3333 | 3.15 | 21 |  | 19.1611 | 0.053225
[7 empty] | 1527 | 4-Первомайская 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Первомайская 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 5-ВЛ-0,4кВ Железнодорожная аллея | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Железнодорожная аллея | 250 | 45.7143 | 0 | 13.65 |  | 19.7881 | 0.054967
[7 empty] | 1527 | 6-"Андрей" | 250 | 51.45 | 31.4286 | 54.6 |  | 45.8262 | 0.12729 |  | 6-"Андрей" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 7-Автотрэвэл | 250 | 87.15 | 76.1905 | 78.75 |  | 80.6968 | 0.22416 |  | 7-Автотрэвэл | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 8-ГСК "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ГСК "Подлипки" | 250 | 1.9048 | 10.5 | 9.45 |  | 7.2849 | 0.020236
[7 empty] | 1527 | 9- ангар+гараж | 250 | 9.45 | 21.9048 | 12.6 |  | 14.6516 | 0.040699 |  | 9-СВЛ ангар | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 20:20 | 1 | 0.28704 | 0.21065 | рп | КРЭС | 1528 | тр-р №1 | 630 | 260.4 | 219.0476 | 181.65 | 230/401 | 220.3659 | 0.24291 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 135.2381 | 191.1 | 157.5 | 229/398 | 161.2794 | 0.17778 | 5-1 | 0.42068 | 485.4082
[7 empty] | 1528 | 1-Гагарина 10А ВРУ1 | 630 | 45.15 | 51.4286 | 45.15 |  | 47.2429 | 0.052075 |  | 1-УКП 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 2-баня | 630 | 141.75 | 102.8571 | 134.4 |  | 126.3357 | 0.13926 |  | 2-ИВРУС-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 3-Гагарина 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 4-Гагарина 10А ВРУ2 | 630 | 65.1 | 42.8571 | 74.55 |  | 60.8357 | 0.067059 |  | 4-Гагарина 10А ВРУ1 | 630 | 52.381 | 107.1 | 70.35 |  | 76.6103 | 0.084447
[7 empty] | 1528 | 5-ВЛ-0,4кВ Ленина | 630 | 18.9 | 21.9048 | 32.55 |  | 24.4516 | 0.026953 |  | 5-УО | 630 | 13.3333 | 22.05 | 21 |  | 18.7944 | 0.020717
[7 empty] | 1528 | 6-Гагарина 18 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Гагарина 10А ВРУ2 | 630 | 60 | 61.95 | 66.15 |  | 62.7 | 0.069114
[7 empty] | 1528 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7- ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | рп | КРЭС | 1528 | тр-р №3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | [9 empty] | 0 | 16.625
2017-10-28 | 20:50 | 2 | 0.32266 | 0.092969 | рп | КРЭС | 1529 | тр-р №1 | 400 | 185.85 | 140.9524 | 143.85 | 228/398 | 156.8841 | 0.27237 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 53.3333 | 33.6 | 53.55 | 220/384 | 46.8278 | 0.081298 | 5-1 | 0.35367 | 343.8494
[7 empty] | 1529 | 1-Пионерская 12А кор.4,5 | 400 | 90.3 | 57.1429 | 43.05 |  | 63.4976 | 0.11024 |  | 1-Пионерская 12А кор.4, 5 | 400 | 34.2857 | 17.85 | 18.9 |  | 23.6786 | 0.041109
[7 empty] | 1529 | 2-Пионерская 12А кор. 2, 3 | 400 | 86.1 | 69.5238 | 59.85 |  | 71.8246 | 0.1247 |  | 2-Пионерская 12А кор. 2,3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 17.85 | 13.3333 | 19.95 |  | 17.0444 | 0.029591 |  | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 6.6667 | 10.5 | 23.1 |  | 13.4222 | 0.023302
[7 empty] | 1529 | 4-ЩСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 400 | 13.3333 | 8.4 | 10.5 |  | 10.7444 | 0.018654
[7 empty] | 1529 | 5-автостоянка | 400 | 31.5 | 0.95238 | 0 |  | 10.8175 | 0.01878 |  | 5-ЩСН | 400 | 0.95238 | 0 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.0011588
|  |  | 0 |  | рп | КРЭС | 1529 | тр-р №3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16.625
2017-11-10 | 19:00 | -2 | 0.032083 | 0.039375 | рп | БРЭС | 1530 | тр-р №1 | 1000 | 43.05 | 45.7143 | 46.2 | 233/405 | 44.9881 | 0.031242 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 37.1429 | 56.7 | 28.35 | 237/410 | 40.731 | 0.028285 | 5-1 | 0.059527 | 1250.8289
|  |  | 0 | 0 | рп | БРЭС | 1531 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 532
[7 empty] | 1531 | 1-ГСК "Заря" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-м-н Продукты | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 2-ул.Военных строителей 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-в/ч 96663 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 3-д.7 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 4-ГОРЗЕЛЕНХОЗСТРОЙ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-хоз.блок ЖКО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 5-Инфолайн | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Военных строитлей 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 6-ул.Военных строителей 4, 10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Военных строителей 3, 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 7-собственные нужды | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Военных строителей 12, 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 8-освещ.РП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Военных строителей 3, 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-27 | 20:10 | 0 | 0.40104 | 0.20781 | рп | БРЭС | 1532 | тр-р №1 | 400 | 231 | 223.8095 | 217.35 | 229/398 | 224.0532 | 0.38898 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 83.8095 | 86.1 | 119.7 | 233/406 | 96.5365 | 0.1676 | 5-2 | 0.55658 | 235.8998
[7 empty] | 1532 | 1-Грабина 11/2 | 400 | 42 | 38.0952 | 40.95 |  | 40.3484 | 0.070049 |  | 1-Комсомольская 2 ? 4 | 400 | 4.7619 | 0 | 1.05 |  | 1.9373 | 0.0033634
[7 empty] | 1532 | 2-Грабина 5 | 400 | 2.1 | 33.3333 | 23.1 |  | 19.5111 | 0.033873 |  | 2-Комсомольская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 3-Садовая 4 | 400 | 40.95 | 77.1429 | 38.85 |  | 52.3143 | 0.090823 |  | 3-Комсомольская 4 ??2 | 400 | 0 | 1.05 | 2.1 |  | 1.05 | 0.0018229
[7 empty] | 1532 | 4-Комсомольская 4 | 400 | 19.95 | 15.2381 | 15.75 |  | 16.9794 | 0.029478 |  | 4-Комсомольская 3 | 400 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.00060764
[7 empty] | 1532 | 5-Комсомольская 5 | 400 | 18.9 | 32.381 | 39.9 |  | 30.3937 | 0.052767 |  | 5-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 6-Комсомольская 2?4 | 400 | 42 | 17.1429 | 33.6 |  | 30.9143 | 0.053671 |  | 6-Грабина 13 | 400 | 18.0952 | 23.1 | 13.65 |  | 18.2817 | 0.031739
[7 empty] | 1532 | 7-Комсомольская 3 | 400 | 42 | 31.4286 | 31.5 |  | 34.9762 | 0.060723 |  | 7-Грабина 9 | 400 | 17.1429 | 5.25 | 52.5 |  | 24.9643 | 0.043341
[7 empty] | 1532 | 8-ПСН | 400 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.0012153 |  | 8-Грабина 7 | 400 | 25.7143 | 58.8 | 59.85 |  | 48.1214 | 0.083544
[7 empty] | 1532 | 9-Садовая 4Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Садовая 4Б | 400 | 19.0476 | 7.35 | 0 |  | 8.7992 | 0.015276
[7 empty] | 1532 | 10-УО | 400 | 16.8 | 6.6667 | 19.95 |  | 14.4722 | 0.025125
1532
2017-10-31 | 19:50 | 0 | 0.10417 | 0.12963 | рп | БРЭС | 1534 | тр-р №1 | 630 | 89.25 | 68.5714 | 94.5 | 236/411 | 84.1071 | 0.092711 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 103.8095 | 86.1 | 117.6 | 237/412 | 102.5032 | 0.11299 | 5-2 | 0.2057 | 665.5446
[7 empty] | 1534 | 1-ВРУ 5 | 630 | 33.6 | 23.8095 | 59.85 |  | 39.0865 | 0.043085 |  | 1-ВРУ 4 | 630 | 14.2857 | 7.35 | 10.5 |  | 10.7119 | 0.011808
[7 empty] | 1534 | 2-ВРУ 3 | 630 | 78.75 | 45.7143 | 42 |  | 55.4881 | 0.061164 |  | 2-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 | 3-ВРУ4 | 630 | 6.3 | 2.8571 | 17.85 |  | 9.0024 | 0.0099233 |  | 3-ВРУ 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 | 4-ВРУ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВРУ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 | 5-ВРУ 1 | 630 | 1.05 | 0 | 15.75 |  | 5.6 | 0.0061728 |  | 5-ВРУ 5 | 630 | 29.5238 | 34.65 | 29.4 |  | 31.1913 | 0.034382
[7 empty] | 1534 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ВРУ 3 | 630 | 73.3333 | 38.85 | 45.15 |  | 52.4444 | 0.057809
2017-10-31 | 20:10 | -1 | 0.05249 |  | рп | БРЭС | 1534 | тр-р №3 | 630 | 18.9 | 47.619 | 32.55 | 244/424 | 33.023 | 0.036401 | 5-1 | тр-р №4 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.036401 | 807.3996
[7 empty] | 1534 | 1-ЦВРУС | 630 | 23.1 | 39.0476 | 21 |  | 27.7159 | 0.030551 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 | 2-Офис здание в2 | 630 | 1.05 | 6.6667 | 5.25 |  | 4.3222 | 0.0047644 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 | 3-Офис здание в1 | 630 | 5.25 | 0 | 9.45 |  | 4.9 | 0.0054012 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1534 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | рп | КРЭС | 1535 | трансформаторов нет |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2017-10-21 | 14:25 | 3 | 0.44625 | 0.47979 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 477.75 | 440 | 642.6 | 232/400 | 520.1167 | 0.36119 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 609.5238 | 690.9 | 596.4 | 234/404 | 632.2746 | 0.43908 | 5-3 | 0.80027 | 265.6386
[7 empty] | 1536 | 1-ВНС в 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | насосная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 | 2-"Метатр" | 1000 | 477.75 | 438.0952 | 640.5 |  | 518.7817 | 0.36027 |  | храм | 1000 | 1.9048 | 2.1 | 29.4 |  | 11.1349 | 0.0077326
[7 empty] | 1536 | [9 empty] | цветы | 1000 | 9.5238 | 0 | 0 |  | 3.1746 | 0.0022046
[7 empty] | 1536 | [9 empty] | склад | 1000 | 35.2381 | 39.9 | 35.7 |  | 36.946 | 0.025657
[7 empty] | 1536 | [9 empty] | Метатр | 1000 | 602.8571 | 682.5 | 593.25 |  | 626.2024 | 0.43486
|  |  | 0.63875 | 0 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №3 | 250 | 229.95 | 161.9048 | 149.1 | 231/402 | 180.3183 | 0.50088 | 5-2 | тр-р №4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0 | 5-2 | 0.50088 | 165.9561
[7 empty] | 1536 | Метатр | 250 | 229.95 | 161.9048 | 149.1 |  |  | 0 |  | 1-Метатр | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 | автомат | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2017-11-05 | 18:45 | -2 | 0.46716 | 0.39352 | рп | КРЭС | 1537 | тр-р №1 | 630 | 351.75 | 423.8095 | 378 | 234/385 | 384.5198 | 0.42385 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 333.3333 | 336 | 357 | 226/407 | 342.1111 | 0.37711 | 5-3 | 0.80096 | 166.7756
[7 empty] | 1537 | 1-ВНС | 630 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 2-Королева 6 | 630 | 93.45 | 60.9524 | 80.85 |  | 78.4175 | 0.086439 |  | 2-д/к №11 | 630 | 1.9048 | 1.05 | 0 |  | 0.98492 | 0.0010857
[7 empty] | 1537 | 3-д/к №28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Королева 6 | 630 | 64.7619 | 81.9 | 79.8 |  | 75.4873 | 0.083209
[7 empty] | 1537 | 4-д.2 | 630 | 54.6 | 42.8571 | 55.65 |  | 51.0357 | 0.056256 |  | 4-Королева 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ОУ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 5-д.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Королева 4 | 630 | 68.5714 | 91.35 | 92.4 |  | 84.1071 | 0.092711
[7 empty] | 1537 | 6-6Б | 630 | 31.5 | 25.7143 | 38.85 |  | 32.0214 | 0.035297 |  | 7-д/к №28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 7-д/к 11 | 630 | 10.5 | 0 | 1.05 |  | 3.85 | 0.0042438 |  | 8- Королёва 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 8-д.2А в 1 | 630 | 108.15 | 84.7619 | 126 |  | 106.304 | 0.11718 |  | 9-Королева 2 | 630 | 38.0952 | 54.6 | 46.2 |  | 46.2984 | 0.051034
[7 empty] | 1537 | 9-УО | 630 | 40.95 | 28.5714 | 28.35 |  | 32.6238 | 0.035961 |  | 10-Королева 2А | 630 | 1.9048 | 6.3 | 6.3 |  | 4.8349 | 0.0053295
[7 empty] | 1537 | 10-2А в 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Королева 6б | 630 | 22.8571 | 36.75 | 31.5 |  | 30.369 | 0.033476
[7 empty] | 1537 | 11-Королёва 10 | 630 | 80.85 | 61.9048 | 67.2 |  | 69.9849 | 0.077144 |  | 12-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | [9 empty] | 13-50 лет ВЛКСМ 4Г к.Б вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-30 | 20:05 | -1 | 0.24974 | 0.083854 |  | КРЭС | 1538 | тр-р №1 | 400 | 71.4 | 71.4286 | 143.85 | 227/393 | 95.5595 | 0.1659 |  | тр-р №2 | 400 | 43.8095 | 48.3 | 45.15 | 228/396 | 45.7532 | 0.079433 |  | 0.24533 | 401.482
[7 empty] | 1538 | 1-ж/д 3 | 400 | 32.55 | 24.7619 | 55.65 |  | 37.654 | 0.065371 |  | 1- ж/д 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 | 2-ж/д 3, паркинг | 400 | 1.05 | 4.7619 | 0 |  | 1.9373 | 0.0033634 |  | 2-ж/д 3 паркинг | 400 | 0.95238 | 8.4 | 6.3 |  | 5.2175 | 0.0090581
[7 empty] | 1538 | 3-РП-12,13, 15, 16 | 400 | 11.55 | 14.2857 | 24.15 |  | 16.6619 | 0.028927 |  | 3-РП-12,13,15,6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 | 4-РП-4/1, 7/2, 8/1 | 400 | 14.7 | 9.5238 | 22.05 |  | 15.4246 | 0.026779 |  | 4-РП-7/1,7/2,8/1,8/2 | 400 | 4.7619 | 6.3 | 9.45 |  | 6.8373 | 0.01187
[7 empty] | 1538 | 5-РП-6/1, 6/2, 5/1 | 400 | 9.45 | 17.1429 | 34.65 |  | 20.4143 | 0.035441 |  | 5-РП-6/1,6/2,5/1,5/2 | 400 | 12.381 | 17.85 | 11.55 |  | 13.927 | 0.024179
[7 empty] | 1538 | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-РП-11,14,10,9 | 400 | 24.7619 | 15.75 | 17.85 |  | 19.454 | 0.033774
[7 empty] | 1538 | 7-РП-11, 14, 10, 9 | 400 | 2.1 | 0.95238 | 7.35 |  | 3.4675 | 0.0060199
1538
2017-10-28 | 11:00 | 2 | 0.067448 | 0 | рп | КРЭС | 1539 | тр-р №1 | 400 | 32.55 | 32.381 | 38.85 | 224/395 | 34.5937 | 0.060058 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.060058 | 500.0489
[7 empty] | 1539 | Ф33 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ф41 | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф32 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ф42 | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф31 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Н-С-3 | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф34 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВШР | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф35 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Н-С-4 | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф37 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВШР48 | 400 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 19:37 | -2 | 0.34722 | 0.6713 | рп | КРЭС | 1540 | тр-р №1 | 630 | 315 | 247.619 | 283.5 | 235/410 | 282.0397 | 0.31089 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 533.3333 | 609 | 588 | 228/399 | 576.7778 | 0.63578 | 5-3 | 0.94667 | 44.6867
[7 empty] | 1540 | 1-хоккейная площадка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Королёва 6А | 630 | 84.7619 | 113.4 | 91.35 |  | 96.504 | 0.10638
[7 empty] | 1540 | 2-д.4А | 630 | 40.95 | 33.3333 | 31.5 |  | 35.2611 | 0.038868 |  | 2-д.4А | 630 | 22.8571 | 51.45 | 37.8 |  | 37.369 | 0.041192
[7 empty] | 1540 | 3-УКП 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЦТП-2 | 630 | 41.9048 | 43.05 | 43.05 |  | 42.6683 | 0.047033
[7 empty] | 1540 | 4-д.4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Мегаполис 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 5-ЦТП-2 | 630 | 68.25 | 60.9524 | 65.1 |  | 64.7675 | 0.071393 |  | 5-50лет ВЛКСМ 4В | 630 | 76.1905 | 60.9 | 108.15 |  | 81.7468 | 0.090109
[7 empty] | 1540 | 6-д.4Б | 630 | 34.65 | 28.5714 | 28.35 |  | 30.5238 | 0.033646 |  | 6-50лет ВЛКСМ 4Г кор.В | 630 | 11.4286 | 11.55 | 31.5 |  | 18.1595 | 0.020017
[7 empty] | 1540 | 7-50лет ВЛКСМ 4Г корп.А, вв.1 | 630 | 51.45 | 31.4286 | 39.9 |  | 40.9262 | 0.045113 |  | 7-д.4Г кор.Б | 630 | 26.6667 | 17.85 | 34.65 |  | 26.3889 | 0.029088
[7 empty] | 1540 | 8-д.4Г вв.2, к.Б | 630 | 15.75 | 26.6667 | 19.95 |  | 20.7889 | 0.022915 |  | 8-ж/д 4Б | 630 | 36.1905 | 28.35 | 40.95 |  | 35.1635 | 0.03876
[7 empty] | 1540 | 9-4Г к.В, вв.1 | 630 | 42 | 35.2381 | 27.3 |  | 34.846 | 0.038411 |  | 9-Собст.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 10-"Сатурн-авто" Мегаполис | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Королёва 6А, Метатр, Мегаполис 2 | 630 | 70.4762 | 99.75 | 74.55 |  | 81.5921 | 0.089938
[7 empty] | 1540 | 11-Метатр, Королёва 6а | 630 | 3.15 | 7.619 | 11.55 |  | 7.4397 | 0.0082007 |  | 11-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А | 630 | 18.0952 | 42 | 44.1 |  | 34.7317 | 0.038285
[7 empty] | 1540 | 12-УКП-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-УО | 630 | 23.8095 | 40.95 | 17.85 |  | 27.5365 | 0.030353
[7 empty] | 1540 | 13-ячейка соб.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-УКП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-05 | 18:20 | -2 | 0.19177 | 0.16552 | рп | БРЭС | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 276.15 | 180 | 198.45 | 233/404 | 218.2 | 0.15153 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 211.4286 | 238.35 | 227.85 | 229/396 | 225.8762 | 0.15686 | 5-1 | 0.30839 | 919.8463
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 исх ном | 1000 | 5.25 | 3.8095 | 2.1 |  | 3.7198 | 0.0025832 |  | 1-ЦТП | 1000 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.00024306
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с10 | 1000 | 4.2 | 13.3333 | 3.15 |  | 6.8944 | 0.0047878 |  | 2-м-н "АТАК" | 1000 | 90.4762 | 105 | 68.25 |  | 87.9087 | 0.061048
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 3.15 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0021197 |  | 3- подземная автостоянка | 1000 | 25.7143 | 18.9 | 27.3 |  | 23.9714 | 0.016647
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с5 ВРУ-2 | 1000 | 67.2 | 23.8095 | 86.1 |  | 59.0365 | 0.040998 |  | 4-Пушк. 21 офисы ВП2 | 1000 | 9.5238 | 23.1 | 14.7 |  | 15.7746 | 0.017388
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с8 вв.1 | 1000 | 73.5 | 55.2381 | 50.4 |  | 59.7127 | 0.041467 |  | 5-Пушк. 21 ВП1 | 1000 | 85.7143 | 90.3 | 117.6 |  | 97.8714 | 0.10788
[7 empty] | 1541 | 6-Пушкинская 15 с2 вру-1 | 1000 | 81.9 | 47.619 | 31.5 |  | 53.673 | 0.037273 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 40.95 | 33.3333 | 22.05 |  | 32.1111 | 0.022299 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.26688 | 0.19577 | рп | БРЭС | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 384.3 | 353.3333 | 375.9 | 229/396 | 371.1778 | 0.25776 | 5-1 | тр-р №4 | 1000 | 281.9048 | 270.9 | 273 | 233/405 | 275.2683 | 0.19116 | 5-1 | 0.44892 | 732.9353
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 с2 | 1000 | 81.9 | 61.9048 | 99.75 |  | 3.7198 | 0.0025832 |  | 1-м-н "АТАК" | 1000 | 104.7619 | 113.4 | 107.1 |  | 108.4206 | 0.075292
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с5 | 1000 | 77.7 | 88.5714 | 100.8 |  | 6.8944 | 0.0047878 |  | 2-подземная автостоянка | 1000 | 75.2381 | 60.9 | 58.8 |  | 64.9794 | 0.045125
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 2.1 | 0.95238 | 2.1 |  | 3.0524 | 0.0021197 |  | 3-ЦТП | 1000 | 26.6667 | 28.35 | 26.25 |  | 27.0889 | 0.018812
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с8 | 1000 | 81.9 | 85.7143 | 78.75 |  | 59.0365 | 0.040998 |  | 4-Пушк. 21 офисы ВП1 | 1000 | 0.95238 | 0 | 2.1 |  | 1.0175 | 0.00070657
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 99.75 | 56.1905 | 73.5 |  | 59.7127 | 0.041467 |  | 5-Пушк. 21 ВП2 | 1000 | 74.2857 | 68.25 | 78.75 |  | 73.7619 | 0.051224
[7 empty] | 1541 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 53.673 | 0.037273
[7 empty] | 1541 | 6-Пушкинская 15 с3 | 1000 | 19.95 | 28.5714 | 9.45 |  | 32.1111 | 0.022299
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 н.п. | 1000 | 21 | 31.4286 | 11.55 |  | 371.1778 | 0.25776
1541
1541
1541
1541
1541
2017-11-10 | 19:15 | -2 | 0.27083 | 0.22685 | рп | БРЭС | 1542 | тр-р №1 | 630 | 243.6 | 233.3333 | 245.7 | 226/393 | 240.8778 | 0.26552 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 130.4762 | 186.9 | 205.8 | 233/405 | 174.3921 | 0.19223 | 5-2 | 0.45775 | 454.3522
[7 empty] | 1542 | 1-Лесная 25 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-38/2 с-2 Тихонравова | 630 | 30.4762 | 37.8 | 60.9 |  | 43.0587 | 0.047463
[7 empty] | 1542 | 2-Тихонравова 38/2 с5,6 | 630 | 36.75 | 57.1429 | 21 |  | 38.2976 | 0.042215 |  | 2-д/сад корп 1 | 630 | 5.7143 | 0 | 0 |  | 1.9048 | 0.0020996
[7 empty] | 1542 | 3-Тихонравова 36 с8 | 630 | 17.85 | 17.1429 | 22.05 |  | 19.0143 | 0.020959 |  | 3-38/2 с-3 Тихонравова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 4-Тихонравова 36 с-10 | 630 | 25.2 | 24.7619 | 33.6 |  | 27.854 | 0.030703 |  | 4-38/2 с-7,8 Тихонравова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 5-Тихонравова д.38/2 с-2 | 630 | 9.45 | 11.4286 | 0 |  | 6.9595 | 0.0076714 |  | 5-Лесная 25 | 630 | 50.4762 | 79.8 | 100.8 |  | 77.0254 | 0.084905
[7 empty] | 1542 | 6-д/с корп 2 Журавушка | 630 | 0 | 14.2857 | 0 |  | 4.7619 | 0.005249 |  | 6-катодная защита | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 7-д/с корп 1 Журавушка | 630 | 6.3 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.0023148 |  | 7-36 с10 Тихонравова | 630 | 22.8571 | 6.3 | 16.8 |  | 15.319 | 0.016886
[7 empty] | 1542 | 8-Тихонравова 38/2 с3 | 630 | 27.3 | 45.7143 | 43.05 |  | 38.6881 | 0.042646 |  | 8-д/сад корп 2 | 630 | 1.9048 | 0 | 3.15 |  | 1.6849 | 0.0018573
[7 empty] | 1542 | 9-УО | 630 | 5.25 | 29.5238 | 28.35 |  | 21.0413 | 0.023194 |  | 9-Тихонравова 36 с8 | 630 | 21.9048 | 23.1 | 33.6 |  | 26.2016 | 0.028882
[7 empty] | 1542 | 10-Тихонравова 38/2 с7,8 | 630 | 89.25 | 71.4286 | 89.25 |  | 83.3095 | 0.091831 |  | 10-стройка д/сада | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | [9 empty] | 11-Тихонравова 38 с-5,6 | 630 | 9.5238 | 11.55 | 11.55 |  | 10.8746 | 0.011987
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1543 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1330
[7 empty] | 1543 | 1-Макаренко 1 ВРУ-5 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Макаренко 1 ВРУ-1 вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 2-Макаренко 1 ВНС вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Макаренко ВРУ-2 вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 3-Макаренко 1 ЦТП вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Макаренко 1 ВРУ-3 вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 4-Макаренко 10А, гимназия 19 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Макаренко 1 ВРУ-4 вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 5-Макаренко 3/4 ВНС вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Макаренко 3/4 вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 6-Макаренко 1 офис вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Макаренко 1 ВРУ-5 вв.2 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 7-Макаренко 3/4 ЦТП вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Макаренко 1 ВРУ-5 офис | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 8-Макаренко 1 ВРУ-1 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Макаренко 1 вв.2 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 9-Макаренко 1 ВРУ-2 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Макаренко 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 10-Макаренко 1 ВРУ-3 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Макаренко 3/4 ВНС вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 11-Макаренко 1 ВРУ-4 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Макаренко 3/4 офис вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 12-Макаренко 3/4 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Макаренко 3/4 ЦТП вв.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-15 | 19:15 | -4 | 0.3912 | 0.17477 | рп | КРЭС | 1544 | тр-р №1 | 630 | 317.1 | 298.0952 | 354.9 | 236/410 | 323.3651 | 0.35644 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 123.8095 | 158.55 | 156.45 | 224/392 | 146.2698 | 0.16123 | 5-1 | 0.51768 | 404.14
[7 empty] | 1544 | 1-Космонавтов 4А ф7 | 630 | 52.5 | 40.9524 | 47.25 |  | 46.9008 | 0.051698 |  | 1-Исаева 12/2 ф10 | 630 | 22.8571 | 24.15 | 1.05 |  | 16.019 | 0.017658
[7 empty] | 1544 | 2-ЦТП | 630 | 91.35 | 79.0476 | 86.1 |  | 85.4992 | 0.094245 |  | 2-Космонавтов корп.2Б ф12 | 630 | 76.1905 | 102.9 | 123.9 |  | 100.9968 | 0.11133
[7 empty] | 1544 | 3-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 1.05 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.0015073 |  | 3-Космонавтов корп.2А ф16 | 630 | 3.8095 | 8.4 | 1.05 |  | 4.4198 | 0.004872
[7 empty] | 1544 | 4-Исаева 12/2 ф5 | 630 | 58.8 | 55.2381 | 72.45 |  | 62.1627 | 0.068521 |  | 4-Космонавтов 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 5-Космонавтов 4 | 630 | 56.7 | 64.7619 | 60.9 |  | 60.7873 | 0.067005 |  | 5-ЦТП | 630 | 21.9048 | 25.2 | 25.2 |  | 24.1016 | 0.026567
[7 empty] | 1544 | 6-Космонавтов корп.2А | 630 | 59.85 | 74.2857 | 94.5 |  | 76.2119 | 0.084008 |  | 6-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 0 | 0 | 4.2
[7 empty] | 1544 | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-13 | 19:20 | -2 | 0.58449 | 0.71528 | рп | КРЭС | 1545 | тр-р №1 | 630 | 530.25 | 388.5714 | 430.5 | 222/385 | 449.7738 | 0.49578 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 594.2857 | 648.9 | 474.6 | 334/404 | 572.5952 | 0.63117 | 5-2 | 1.127 | 0
[7 empty] | 1545 | 1-союзпечать | 630 | 0 | 7.619 | 0 |  | 2.5397 | 0.0027995 |  | 1-д.36 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 2-д.38 под.2 | 630 | 106.05 | 112.381 | 123.9 |  | 114.1103 | 0.12578 |  | 2-д.44 сек.3 | 630 | 137.1429 | 96.6 | 87.15 |  | 106.9643 | 0.11791
[7 empty] | 1545 | 3-ЦТП ВНС | 630 | 3.15 | 3.8095 | 4.2 |  | 3.7198 | 0.0041004 |  | 3-д.44 с1 | 630 | 76.1905 | 87.15 | 77.7 |  | 80.3468 | 0.088566
[7 empty] | 1545 | 4-д.38 под.5 | 630 | 102.9 | 125.7143 | 91.35 |  | 106.6548 | 0.11756 |  | 4-д.42 с1 | 630 | 60 | 81.9 | 79.8 |  | 73.9 | 0.081459
[7 empty] | 1545 | 5-м-н "Уют" | 630 | 30.45 | 30.4762 | 24.15 |  | 28.3587 | 0.03126 |  | 5-д.40 п.1 | 630 | 140.9524 | 93.45 | 47.25 |  | 93.8841 | 0.10349
[7 empty] | 1545 | 6-д.40 под.1 | 630 | 12.6 | 0 | 2.1 |  | 4.9 | 0.0054012 |  | 6-д.38 п.2 | 630 | 8.5714 | 10.5 | 9.45 |  | 9.5071 | 0.01048
[7 empty] | 1545 | 7-собственных нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.40 под.3 | 630 | 156.1905 | 101.85 | 73.5 |  | 110.5135 | 0.12182
[7 empty] | 1545 | 8-д.40 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ЦТП ВНС | 630 | 27.619 | 33.6 | 29.4 |  | 30.2063 | 0.033296
[7 empty] | 1545 | 9-д.36 под.2 | 630 | 109.2 | 76.1905 | 121.8 |  | 102.3968 | 0.11287 |  | 9-д.38 под.5 | 630 | 3.8095 | 0 | 21 |  | 8.2698 | 0.0091158
[7 empty] | 1545 | 10-д.44 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-геликон | 630 | 19.0476 | 23.1 | 19.95 |  | 20.6992 | 0.022817
[7 empty] | 1545 | 11-д.42 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-собст.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 12-д.44 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-м-н "Уют" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 13-УО | 630 | 0 | 7.619 | 4.2 |  | 3.9397 | 0.0043427 |  | 13-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-10-21 | 19:28 | 3 | 0.245 | 0.2224 | рп | КРЭС | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 352.8 | 261.9048 | 306.6 | 230/400 | 307.1016 | 0.21326 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 306.6667 | 320.25 | 287.7 | 230/403 | 304.8722 | 0.21172 | 5-2 | 0.42498 | 764.7742
[7 empty] | 1546 | 1-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 43.05 | 37.1429 | 38.85 |  | 39.681 | 0.027556 |  | 1-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 48.5714 | 59.85 | 45.15 |  | 51.1905 | 0.035549
[7 empty] | 1546 | 2-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 31.5 | 32.381 | 18.9 |  | 27.5937 | 0.019162 |  | 2-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 56.1905 | 70.35 | 73.5 |  | 66.6802 | 0.046306
[7 empty] | 1546 | 3-Горького 12А | 1000 | 94.5 | 59.0476 | 80.85 |  | 78.1325 | 0.054259 |  | 3-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 55.2381 | 68.25 | 29.4 |  | 50.9627 | 0.035391
[7 empty] | 1546 | 4-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 36.75 | 27.619 | 27.3 |  | 30.5563 | 0.02122 |  | 4-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 21.9048 | 32.55 | 23.1 |  | 25.8516 | 0.017952
[7 empty] | 1546 | 5-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 133.35 | 80 | 116.55 |  | 109.9667 | 0.076366 |  | 5-Горького 12А | 1000 | 40.9524 | 29.4 | 34.65 |  | 35.0008 | 0.024306
[7 empty] | 1546 | 6-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Чехова 13 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 7-Чехова 13 ВРУ-3 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Чехова 13 ВРУ-2 вв.2 | 1000 | 17.1429 | 15.75 | 17.85 |  | 16.9143 | 0.011746
[7 empty] | 1546 | 8-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 9-Чехова 13 ВРУ-2 вв.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Чехова 13 ВРУ-3 | 1000 | 60.9524 | 49.35 | 45.15 |  | 51.8175 | 0.035984
[7 empty] | 1546 | 10-УО | 1000 | 12.6 | 20 | 9.45 |  | 14.0167 | 0.0097338
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1547 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | аб. | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | аб. | 0 | 1330
2017-10-21 | 18:50 | 3 | 0.61574 | 0.50926 | рп | КРЭС | 1548 | тр-р №1 | 630 | 558.6 | 495.2381 | 474.6 | 227/392 | 509.4794 | 0.5616 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 382.8571 | 462 | 434.7 | 227/396 | 426.519 | 0.47015 | 5-4 | 1.0317 | 0
[7 empty] | 1548 | 1-пр-т Комонавтов 41 кор.1 кафе Пронто | 630 | 5.25 | 30.4762 | 31.5 |  | 22.4087 | 0.024701 |  | 1-пр-т Космонавтов 41 кор.2 | 630 | 52.381 | 24.15 | 23.1 |  | 33.2103 | 0.036607
[7 empty] | 1548 | 2-м-н "Перекресток" | 630 | 132.3 | 95.2381 | 89.25 |  | 105.596 | 0.1164 |  | 2-пр-т Космонавтов 43 сек 3 | 630 | 45.7143 | 56.7 | 65.1 |  | 55.8381 | 0.06155
[7 empty] | 1548 | 3-ВНС ЦТП | 630 | 2.1 | 0.95238 | 1.05 |  | 1.3675 | 0.0015073 |  | 3-ЩПСН | 630 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 1548 | 4-пр-т Космонавтов 41А с3 | 630 | 92.4 | 91.4286 | 54.6 |  | 79.4762 | 0.087606 |  | 4-пр-т Космонавтов 43 сек 1 | 630 | 63.8095 | 111.3 | 57.75 |  | 77.6198 | 0.08556
[7 empty] | 1548 | 5-м-н непр. товаров | 630 | 14.7 | 11.4286 | 13.65 |  | 13.2595 | 0.014616 |  | 5-пр-т Космонавтов 41А сек 3 | 630 | 1.9048 | 14.7 | 6.3 |  | 7.6349 | 0.0084159
[7 empty] | 1548 | 6-39 с1 | 630 | 64.05 | 80.9524 | 73.5 |  | 72.8341 | 0.080285 |  | 6-пр-т Космонавтов 45 кор.8 | 630 | 24.7619 | 28.35 | 84 |  | 45.704 | 0.050379
[7 empty] | 1548 | 7-пр-т Космонавтов 41А с1 | 630 | 79.8 | 54.2857 | 49.35 |  | 61.1452 | 0.0674 |  | 7-ВНС ЦТП | 630 | 63.8095 | 68.25 | 63 |  | 65.0198 | 0.071671
[7 empty] | 1548 | 8-пр-т Космонавтов 39 с3 | 630 | 92.4 | 60.9524 | 66.15 |  | 73.1675 | 0.080652 |  | 8-пр-т Космонавтов 41А сек 1 | 630 | 8.5714 | 8.4 | 2.1 |  | 6.3571 | 0.0070074
[7 empty] | 1548 | 9-пр-т Космонавтов 45 к.8 | 630 | 31.5 | 31.4286 | 38.85 |  | 33.9262 | 0.037397 |  | 9-д.39 сек 3 | 630 | 7.619 | 2.1 | 5.25 |  | 4.9897 | 0.0055001
[7 empty] | 1548 | 10-д/к 41 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-д.39 сек 1 | 630 | 17.1429 | 29.4 | 19.95 |  | 22.1643 | 0.024432
[7 empty] | 1548 | 11-пр-т Космонавтов 41 к.2 | 630 | 10.5 | 9.5238 | 12.6 |  | 10.8746 | 0.011987 |  | 11-гараж | 630 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.0003858
[7 empty] | 1548 | 12-ЩПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-д/к 41 | 630 | 3.8095 | 10.5 | 3.15 |  | 5.8198 | 0.0064152
[7 empty] | 1548 | 13-гараж | 630 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.0014715 |  | 13-м-н непр. товаров | 630 | 3.8095 | 2.1 | 2.1 |  | 2.6698 | 0.0029429
[7 empty] | 1548 | 14-пр-т Космонавтов 43 с1 | 630 | 7.35 | 7.619 | 2.1 |  | 5.6897 | 0.0062717 |  | 14-м-н "Перекресток" | 630 | 80 | 92.4 | 90.3 |  | 87.5667 | 0.096524
[7 empty] | 1548 | 15-пр-т Космонавтов 43 с3 | 630 | 5.25 | 2.8571 | 1.05 |  | 3.0524 | 0.0033646 |  | 15-Кафе Лобокс | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 16-УО | 630 | 12.6 | 17.1429 | 21 |  | 16.9143 | 0.018644
1548
2017-11-04 | 20:05 | -2 | 0.5787 | 0.67995 | рп | КРЭС | 1549 | тр-р №1 | 400 | 318.15 | 333.3333 | 330.75 | 232/400 | 327.4111 | 0.56842 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 259.0476 | 391.65 | 345.45 | 233/401 | 332.0492 | 0.57647 | 4-1 | 1.1449 | 0
[7 empty] | 1549 | 1-ул.Калининградская 6 под.4 | 400 | 65.1 | 83.8095 | 87.15 |  | 78.6865 | 0.13661 |  | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1549 | 2-ул.Калининградская 6 под.2 | 400 | 90.3 | 50.4762 | 75.6 |  | 72.1254 | 0.12522 |  | 2-ул.Коммунальная 12 | 400 | 8.5714 | 2.1 | 5.25 |  | 5.3071 | 0.0092138
[7 empty] | 1549 | 3-ПНС №2 10кВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ул.Коммунальная 16 гараж | 400 | 17.1429 | 31.5 | 60.9 |  | 36.5143 | 0.063393
[7 empty] | 1549 | 4-ул.Аржакова 14 | 400 | 28.35 | 22.8571 | 27.3 |  | 26.169 | 0.045432 |  | 4-ул.Калининградская 4 | 400 | 58.0952 | 72.45 | 48.3 |  | 59.6151 | 0.1035
[7 empty] | 1549 | 5-Калининградская 4 | 400 | 45.15 | 78.0952 | 50.4 |  | 57.8817 | 0.10049 |  | 5-ул.Аржакова 14 | 400 | 24.7619 | 34.65 | 46.2 |  | 35.204 | 0.061118
[7 empty] | 1549 | 6-АХЗ "Водоканал" | 400 | 1.05 | 0 | 4.2 |  | 1.75 | 0.0030382 |  | 6-ул.Коммунальная 14 | 400 | 11.4286 | 14.7 | 22.05 |  | 16.0595 | 0.027881
[7 empty] | 1549 | 7-ЦТП-24 вв.1 | 400 | 19.95 | 17.1429 | 19.95 |  | 19.0143 | 0.033011 |  | 7-ул.Аржакова 17,18 | 400 | 20.9524 | 19.95 | 32.55 |  | 24.4841 | 0.042507
[7 empty] | 1549 | 8-ул.Коммунальная 12; 13 | 400 | 2.1 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.3849 | 0.0041405 |  | 8-Калининградская 6 п.4 | 400 | 28.5714 | 45.15 | 44.1 |  | 39.2738 | 0.068184
[7 empty] | 1549 | 9-УО | 400 | 28.35 | 28.5714 | 27.3 |  | 28.0738 | 0.048739 |  | 9-АХЗ "Водоканал" | 400 | 6.6667 | 11.55 | 3.15 |  | 7.1222 | 0.012365
[7 empty] | 1549 | 10-ВНС-35 | 400 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.0070657 |  | 10-Калининградская 6 п.2 | 400 | 48.5714 | 44.1 | 37.8 |  | 43.4905 | 0.075504
[7 empty] | 1549 | 11-ПСН №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ЦТП-24 вв.2 | 400 | 7.619 | 7.35 | 7.35 |  | 7.4397 | 0.012916
[7 empty] | 1549 | [9 empty] | 12-Автостоянка | 400 | 0 | 0 | 10.5 |  | 3.5 | 0.0060764
[7 empty] | 1549 | [9 empty] | 13-ПСН №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1550 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 837.9
[7 empty] | 1550 | 1-ВРУ 1 Аквапарк вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ 2 вв.3 ГРЩ1 вв. 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1550 | 2-ВРУ1 ГРЩ2 вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВРУ 2 вв.4 ГРЩ2 вв. 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-01-11 | 14:30 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2001 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 237/411 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-18 | 10:40 | -1 | 0.36458 |  | стп | БРЭС | 2002 | тр-р №1 | 40 | 21 | 10.4762 | 13.65 | 227/395 | 15.0421 | 0.26115 | [10 empty] | 0.26115 | 19.6535
2017-01-11 | 15:05 | -10 | 0.40833 |  | стп | КРЭС | 2003 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 231/404 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-12-27 | 10:30 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2004 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 227/394 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-27 | 14:00 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2005 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 235/409 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-01 | 15:45 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2006 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 234/405 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-12-27 | 13:30 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2007 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 234/408 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-15 | 14:45 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2008 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 232/405 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-11-30 | 14:50 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2009 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 235/406 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-01 | 14:45 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2010 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 232/402 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-12-01 | 15:15 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2011 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 231/404 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-11-18 | 11:30 | -2 | 0.091146 |  | стп | БРЭС | 2012 | тр-р №1 | 40 | 5.25 | 2.8571 | 0 | 224/389 | 2.7024 | 0.046916 | [10 empty] | 0.046916 | 25.352
2017-11-17 | 17:00 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2013 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 228/397 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-01-11 | 14:30 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2014 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 238/412 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-11 | 15:15 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2015 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 236/411 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-11 | 14:55 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2016 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 238/412 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-11 | 14:55 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2017 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 237/412 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-15 | 16:10 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2018 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 223/387 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-12-27 | 10:40 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2019 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 224/387 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-28 | 14:10 | -1 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2020 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 230/399 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-15 | 16:45 | -3 | 0.25521 |  | стп | БРЭС | 2021 | тр-р №1 | 40 | 14.7 | 4.7619 | 10.5 | 219/380 | 9.9873 | 0.17339 | [10 empty] | 0.17339 | 21.9878
2017-12-27 | 13:50 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2022 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 231/401 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-18 | 10:55 | -2 | 0.054688 |  | стп | БРЭС | 2023 | тр-р №1 | 40 | 3.15 | 0 | 0 | 226/392 | 1.05 | 0.018229 | [10 empty] | 0.018229 | 26.1151
2017-01-11 | 14:20 | -10 | 0.41667 |  | стп | КРЭС | 2024 | тр-р №1 | 63 | 37.8 | 34.2857 | 37.8 | 235/412 | 36.6286 | 0.40375 | [10 empty] | 0.40375 | 24.9797
2017-12-27 | 15:00 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2025 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 230/402 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-17 | 16:25 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2026 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 226/396 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-12-28 | 14:10 | -1 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2027 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 230/400 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-11 | 15:05 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2028 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 238/413 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-18 | 11:15 | -2 | 0.054688 |  | стп | БРЭС | 2029 | тр-р №1 | 40 | 3.15 | 1.9048 | 2.1 | 227/395 | 2.3849 | 0.041405 | [10 empty] | 0.041405 | 25.4986
2017-12-28 | 15:37 | -1 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2030 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 222/385 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-28 | 15:44 | -1 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2031 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 222/383 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-18 | 11:20 | -2 | 0.87632 |  | стп | БРЭС | 2032 | тр-р №1 | 40 | 1.05 | 50.4762 | 0 | 223/387 | 17.1754 | 0.29818 | [10 empty] | 0.29818 | 18.6683
2017-12-27 | 11:00 | 0 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2033 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 222/388 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-01 | 15:35 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2034 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 234/406 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-01-11 | 14:52 | -5 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2035 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 233/406 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-17 | 14:20 | -3 | 0.40833 |  | стп | БРЭС | 2036 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 235/416 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-12-28 | 14:38 | -1 | 0.42292 |  | стп | БРЭС | 2037 | тр-р №1 | 100 | 60.9 | 55.2381 | 60.9 | 236/410 | 59.0127 | 0.40981 | [10 empty] | 0.40981 | 39.2476
[7 empty] | 2037 | 1-Нестерова 17 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2037 | 2-Нестерова 16 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2037 | 3-Нестерова 18А | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 11:00 | -2 | 0.27344 |  | стп | БРЭС | 2038 | тр-р №1 | 40 | 15.75 | 15.2381 | 15.75 | 239/422 | 15.5794 | 0.27048 | [10 empty] | 0.27048 | 19.4054
2017-11-18 | 11:45 | -2 | 0.12396 |  | стп | БРЭС | 2039 | тр-р №1 | 100 | 5.25 | 1.9048 | 17.85 | 235/409 | 8.3349 | 0.057881 | [10 empty] | 0.057881 | 62.6509
[7 empty] | 2039 | Автомат | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 2039 | Автомат | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2017-12-01 | 15:00 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2040 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 231/405 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-11-15 | 15:25 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2041 | тр-р №1 однофазный | 15 | 9.45 | 0 | 0 | 218 | 3.15 | 0.14583 | [10 empty] | 0.14583 | 8.5203
2017-11-30 | 14:35 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2042 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 224/387 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-12 | 9:55 | -12 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2043 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 239/422 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2044 | тр-р №1 Полностью демонтированно | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 9.975
2017-11-18 | 11:10 | -2 | 0 |  | стп | БРЭС | 2045 | тр-р №1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 16.625
2017-12-01 | 14:25 | -5 | 0.11574 |  | стп | КРЭС | 2046 | тр-р №1 | 63 | 10.5 | 1.9048 | 2.1 | 232/404 | 4.8349 | 0.053295 | [10 empty] | 0.053295 | 39.6622
|  |  | 0 |  | стп | КРЭС | 2047 | тр-р №1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 9.975
2017-11-18 | 16:55 | -4 | 0.40833 |  | стп | БРЭС | 2048 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 234/411 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-01-12 | 14:20 | -5 | 0.077474 |  | стп | КРЭС | 2049 | тр-р №1 | 160 | 17.85 | 10.4762 | 14.7 | 231/403 | 14.3421 | 0.062249 | [10 empty] | 0.062249 | 99.7768
[7 empty] | 2049 | 1-авт. №1 | 160 | 15.75 | 8.5714 | 9.45 |  | 11.2571 | 0.048859
[7 empty] | 2049 | 2-авт. №2 | 160 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.0015191
[7 empty] | 2049 | 3-авт.3№3 | 160 | 2.1 | 0.95238 | 5.25 |  | 2.7675 | 0.012012
[7 empty] | 2049 | 4-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-01-12 | 14:45 | -5 | 0.082672 |  | стп | КРЭС | 2050 | тр-р №1 | 16 | 1.05 | 1.9048 | 1.05 | 233/402 | 1.3349 | 0.057939 | [10 empty] | 0.057939 | 10.0235
2017-12-01 | 14:25 | -5 | 0.18229 |  | стп | КРЭС | 2051 | тр-р №1 | 16 | 0 | 1.9048 | 4.2 | 233/404 | 2.0349 | 0.088321 | [10 empty] | 0.088321 | 9.7003
2017-12-12 | 11:45 | -10 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2052 | тр-р №1 | 25 | 15.75 | 14.2857 | 15.75 | 237/411 | 15.2619 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 9.577
2017-12-28 | 14:38 | -1 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2053 | тр-р №1 | 25 | 15.75 | 14.2857 | 15.75 | 236/411 | 15.2619 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 9.577
2017-11-17 | 14:50 | -3 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2054 | тр-р №1 | 40 | 25.2 | 22.8571 | 25.2 | 238/416 | 24.419 | 0.42394 | [10 empty] | 0.42394 | 15.3231
2017-12-28 | 15:37 | -1 | 0.4375 |  | стп | БРЭС | 2055 | тр-р №1 | 15 | 9.45 | 0 | 0 | 217 | 3.15 | 0.14583 | [10 empty] | 0.14583 | 8.5203
2017-01-11 | 15:15 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2056 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 225/391 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-01 | 14:00 | -5 | 0.40833 |  | стп | КРЭС | 2057 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 228/399 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-12-28 | 14:25 | -1 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2058 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 234/409 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-12-02 | 14:30 | -5 | 0.091146 |  | стп | БРЭС | 2059 | тр-р №1 | 40 | 4.2 | 1.9048 | 5.25 | 230/403 | 3.7849 | 0.06571 | [10 empty] | 0.06571 | 24.8521
2017-01-11 | 14:20 | -10 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2060 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 224/391 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-16 | 15:05 | -3 | 0.41667 |  | стп | КРЭС | 2061 | тр-р №1 | 63 | 37.8 | 34.2857 | 37.8 | 235/410 | 36.6286 | 0.40375 | [10 empty] | 0.40375 | 24.9797
2017-11-16 | 14:40 | -3 | 0.41667 |  | стп | КРЭС | 2062 | тр-р №1 | 63 | 37.8 | 34.2857 | 37.8 | 235/412 | 36.6286 | 0.40375 | [10 empty] | 0.40375 | 24.9797
2017-11-16 | 14:25 | -3 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2063 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 235/411 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-12 | 14:00 | -5 | 0.45573 |  | стп | КРЭС | 2064 | тр-р №1 | 16 | 2.1 | 0.95238 | 10.5 | 231/404 | 4.5175 | 0.19607 | [10 empty] | 0.19607 | 8.5538
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2065 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 106.4
2017-11-16 | 14:10 | -3 | 0.41016 |  | стп | КРЭС | 2066 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 8.5714 | 9.45 | 228/401 | 9.1571 | 0.39745 | [10 empty] | 0.39745 | 6.4112
2017-01-12 | 930:00 | -12 | 0.17318 |  | стп | БРЭС | 2067 | тр-р №1 | 160 | 39.9 | 18.0952 | 3.15 | 231/403 | 20.3817 | 0.088462 | [10 empty] | 0.088462 | 96.9876
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2068 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 106.4
2017-01-11 | 15:16 | -5 | 0.41927 |  | стп | БРЭС | 2069 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 | 237/416 | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-01-11 | 15:33 | -5 | 0.42292 |  | стп | БРЭС | 2070 | тр-р №1 | 100 | 60.9 | 55.2381 | 60.9 | 234/411 | 59.0127 | 0.40981 | [10 empty] | 0.40981 | 39.2476
2017-11-18 | 10:45 | -1 | 0.0072917 |  | стп | БРЭС | 2071 | тр-р №1 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 237/414 | 0.35 | 0.0024306 | [10 empty] | 0.0024306 | 66.3384
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2072 | тр-р №1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 66.5
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2073 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 166.25
|  |  | 0 |  | стп | КРЭС | 2074 | тр-р №1 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 10.64
2017-12-28 | 14:25 | -1 | 0.41016 |  | стп | БРЭС | 2075 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 0 | 0 | 240 | 3.15 | 0.13672 | [10 empty] | 0.13672 | 9.1853
2017-01-11 | 14:25 | -5 | 0.41016 |  | стп | БРЭС | 2076 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 0 | 0 | 233 | 3.15 | 0.13672 | [10 empty] | 0.13672 | 9.1853
2017-01-11 | 13:52 | -5 | 0.40833 |  | стп | БРЭС | 2077 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 223/389 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-12-01 | 15:25 | -5 | 0.4375 |  | стп | КРЭС | 2078 | тр-р №1 | 25 | 15.75 | 5.7143 | 8.4 | 219/384 | 9.9548 | 0.27652 | [10 empty] | 0.27652 | 12.0278
2017-11-30 | 15:05 | -10 | 0.68359 |  | стп | КРЭС | 2079 | тр-р №1 Перекос напряжения Uф | 16 | 15.75 | 0.95238 | 2.1 | 234/407 | 6.2675 | 0.27203 | [10 empty] | 0.27203 | 7.7457
2017-01-12 | 9:35 | -12 | 0.23148 |  | стп | БРЭС | 2080 | тр-р №1 | 63 | 21 | 11.4286 | 0 | 238/413 | 10.8095 | 0.11915 | [10 empty] | 0.11915 | 36.9031
2017-01-12 | 9:25 | -12 | 0.31901 |  | стп | БРЭС | 2081 | тр-р №1 | 160 | 73.5 | 0.95238 | 22.05 | 230/401 | 32.1675 | 0.13962 | [10 empty] | 0.13962 | 91.5449
[7 empty] | 2081 | уч-к | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2081 | уч-к | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2081 | уч-к | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-01-12 | 10:15 | -12 | 0.40833 |  | стп | БРЭС | 2082 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 233/395 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-01-12 | 9:45 | -12 | 0.072917 |  | стп | БРЭС | 2083 | тр-р №1 | 100 | 10.5 | 7.619 | 3.15 | 238/415 | 7.0897 | 0.049234 | [10 empty] | 0.049234 | 63.2259
2017-01-12 | 9:40 | -12 | 0.41667 |  | стп | БРЭС | 2084 | тр-р №1 | 63 | 37.8 | 34.2857 | 37.8 | 237/414 | 36.6286 | 0.40375 | [10 empty] | 0.40375 | 24.9797
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2085 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 106.4
2017-11-15 | 14:50 | -3 | 0.20833 |  | стп | БРЭС | 2086 | тр-р №1 | 63 | 18.9 | 9.5238 | 7.35 | 235/410 | 11.9246 | 0.13144 | [10 empty] | 0.13144 | 36.3882
2017-01-12 | 13:40 | -5 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2087 | тр-р №1 | 63 | 7.35 | 2.8571 | 15.75 | 224/394 | 8.6524 | 0.095375 | [10 empty] | 0.095375 | 37.8993
|  |  | 0.034722 |  |  |  | 2087 | 1-Авт 1 | 63 | 1.05 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.0349 | 0.022431
|  |  | 0.13889 |  |  |  | 2087 | 2-Авт 2 | 63 | 5.25 | 0.95238 | 12.6 |  | 6.2675 | 0.069086
2017-11-18 | 11:10 | -2 | 0 |  | стп | БРЭС | 2088 | тр-р №1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 10.64
2017-11-17 | 15:10 | -3 | 0.41016 |  | стп | БРЭС | 2089 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 8.5714 | 9.45 | 227/395 | 9.1571 | 0.39745 | [10 empty] | 0.39745 | 6.4112
2017-11-17 | 15:30 | -3 | 0.36376 |  | стп | БРЭС | 2090 | тр-р №1 | 40 | 6.3 | 20.9524 | 6.3 | 239/417 | 11.1841 | 0.19417 | [10 empty] | 0.19417 | 21.4351
2017-10-18 | 11:40 | 5 | 0.24062 |  | стп | БРЭС | 2091 | тр-р №1 | 100 | 34.65 | 20.9524 | 31.5 | 224/393 | 29.0341 | 0.20163 | [10 empty] | 0.20163 | 53.0919
2017-01-12 | 10:05 | -12 | 0.41016 |  | стп | БРЭС | 2092 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 8.5714 | 9.45 | 244/423 | 9.1571 | 0.39745 | [10 empty] | 0.39745 | 6.4112
2017-01-12 | 14:10 | -5 | 0.36458 |  | стп | КРЭС | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 8.4 | 0 | 0 | 230 | 2.8 | 0.12153 | [10 empty] | 0.12153 | 9.3469
2017-11-17 | 14:30 | -3 | 0.41563 |  | стп | БРЭС | 2094 | тр-р №1 | 100 | 59.85 | 54.2857 | 59.85 | 239/418 | 57.9952 | 0.40274 | [10 empty] | 0.40274 | 39.7175
2017-11-18 | 10:30 | -1 | 0.33069 |  | стп | БРЭС | 2095 | тр-р №1 | 16 | 0 | 7.619 | 3.15 | 235/411 | 3.5897 | 0.1558 | [10 empty] | 0.1558 | 8.9823
2017-11-15 | 15:05 | -3 | 0.42292 |  | стп | БРЭС | 2096 | тр-р №1 | 100 | 60.9 | 55.2381 | 60.9 | 232/408 | 59.0127 | 0.40981 | [10 empty] | 0.40981 | 39.2476
2017-11-16 | 15:20 | -3 | 0.40833 |  | стп | КРЭС | 2097 | тр-р №1 | 25 | 14.7 | 13.3333 | 14.7 | 218/382 | 14.2444 | 0.39568 | [10 empty] | 0.39568 | 10.0468
2017-11-16 | 15:35 | -3 | 0.41927 |  | стп | КРЭС | 2098 | тр-р №1 | 40 | 24.15 | 21.9048 | 24.15 |  | 23.4016 | 0.40628 | [10 empty] | 0.40628 | 15.793
2017-11-16 | 15:20 | -3 | 0.41016 |  | стп | КРЭС | 2099 | тр-р №1 | 16 | 9.45 | 8.5714 | 9.45 | 235 | 9.1571 | 0.39745 | [10 empty] | 0.39745 | 6.4112
2017-11-18 | 12:00 | -2 | 0.069444 |  | стп | БРЭС | 2100 | тр-р №1 | 63 | 6.3 | 0 | 0 | 221/384 | 2.1 | 0.023148 | [10 empty] | 0.023148 | 40.9252
2017-11-15 | 16:05 | -3 | 0.16771 |  | стп | БРЭС | 2101 | тр-р №1 | 100 | 13.65 | 4.7619 | 24.15 | 223/390 | 14.1873 | 0.098523 | [10 empty] | 0.098523 | 59.9482
|  |  | 0 |  | стп | БРЭС | 2102 | тр-р №1 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 10.64
Начальник ОДС О.Г.Овсянников
мкр. Авиаторов г. Балашиха
2017-11-09 | 19:15 | -1 | 0.25521 | 0 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 367.5 | 291.4286 | 309.75 | 225/392 | 322.8929 | 0.22423 | 4-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | 0.22423 | 1031.7726
[7 empty] | 1 | 1-ВРУ 2 в1 | 1000 | 66.15 | 65.7143 | 47.25 |  | 59.7048 | 0.041462 |  | 1-д.6 ВРУ 3 в2 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.00072917
[7 empty] | 1 | 2-ВРУ 3 в1 | 1000 | 48.3 | 43.8095 | 28.35 |  | 40.1532 | 0.027884 |  | 2-ВРУ 4 в2 ИТП | 1000 | 7.619 | 10.5 | 11.55 |  | 9.8897 | 0.0068678
[7 empty] | 1 | 3- ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3- д.6 ВРУ 2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 4-д.6 ВРУ 2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.6 ВРУ 1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 5-д.6 ВРУ 1 в1 | 1000 | 115.5 | 97.1429 | 95.55 |  | 102.731 | 0.071341 |  | 5-? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 6 ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ВРУ 2 в2 | 1000 | 73.3333 | 69.3 | 100.8 |  | 81.1444 | 0.05635
[7 empty] | 1 | 7-д.6 ВРУ 3 в1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.5а,б ВРУ 3 в2 | 1000 | 89.5238 | 61.95 | 113.4 |  | 88.2913 | 0.061313
[7 empty] | 1 | 8- ВРУ 4 в1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-09 | 17:55 | 0 | 0.18229 | 0.053958 | ртп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 215.25 | 261.9048 | 262.5 | 224/392 | 246.5516 | 0.17122 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 53.3333 | 56.7 | 77.7 | 225/391 | 62.5778 | 0.043457 | 4-1 | 0.21467 | 1044.4847
[7 empty] | 2 | 1-Шк 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.8В ВРУ 2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 2- д.9а,б ВРУ 3 в1 ИТП | 1000 | 0 | 4.7619 | 3.15 |  | 2.6373 | 0.0018315 |  | 2-д.8В ВРУ 3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 3- д.9а,б ВРУ 2 в1 | 1000 | 38.85 | 40.9524 | 30.45 |  | 36.7508 | 0.025521 |  | 3-д.8В ВРУ 1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 4- д.9а,б ВРУ 1 в1 | 1000 | 11.55 | 20.9524 | 53.55 |  | 28.6841 | 0.01992 |  | 4-д.9а,б ВРУ 3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 5- ВРУ 2 в1 | 1000 | 1.05 | 5.7143 | 0 |  | 2.2548 | 0.0015658 |  | 5-д.9а,б ВРУ 2 в1 | 1000 | 20.9524 | 29.4 | 39.9 |  | 30.0841 | 0.020892
[7 empty] | 2 | 6- без номера | 1000 | 3.15 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0021197 |  | 6-д.9а,б ВРУ 2 в2 | 1000 | 32.381 | 27.3 | 37.8 |  | 32.4937 | 0.022565
[7 empty] | 2 | 7-д.8В ВРУ 1 в1 | 1000 | 72.45 | 80 | 118.65 |  | 90.3667 | 0.062755 |  | 7-без номера | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2
2017-11-09 | 18:55 | -1 | 0.24206 | 0.18958 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 327.6 | 348.5714 | 308.7 | 225/393 | 328.2905 | 0.22798 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 226.6667 | 232.05 | 273 | 226/392 | 243.9056 | 0.16938 | 4-1 | 0.39736 | 801.5134
2017-11-09 | 19:25 | -1 | 0 | 0.099896 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 не открываеся дверь тр-ра | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 100 | 93.45 | 143.85 | 227/396 | 112.4333 | 0.078079 | 4-1 | 0.078079 | 1226.1553
2017-11-09 | 19:00 | -1 | 0.19031 | 0.16625 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 274.05 | 252.381 | 236.25 | 225/395 | 254.227 | 0.17655 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 153.3333 | 239.4 | 170.1 | 226/396 | 187.6111 | 0.13029 | 4-1 | 0.30683 | 921.9134
2017-11-09 | 20:00 | -1 | 0.62673 | 0 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 467.25 | 568.5714 | 514.5 | 223/391 | 516.7738 | 0.56964 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0 | 4-1 | 0.56964 | 360.602
2017-11-09 | 20:10 | -1 | 0.09625 | 0.15969 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 138.6 | 112.381 | 136.5 | 227/397 | 129.1603 | 0.089695 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 154.2857 | 179.55 | 229.95 | 228/397 | 187.9286 | 0.13051 | 4-1 | 0.2202 | 1037.1332
2017-11-09 | 19:50 | -1 | 0.24405 | 0 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 302.4 | 351.4286 | 310.8 | 227/396 | 321.5429 | 0.22329 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/398 | 0 | 0 | 4-1 | 0.22329 | 1033.0194
2017-11-09 | 18:20 | 0 | 0.088229 | 0.15604 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 1000 | 121.8 | 94.2857 | 127.05 | 224/391 | 114.3786 | 0.07943 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 200 | 181.65 | 224.7 | 231/404 | 202.1167 | 0.14036 | 4-1 | 0.21979 | 1037.6815
2017-11-09 | 18:30 | -1 | 0.41635 | 0.016534 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 599.55 | 524.7619 | 490.35 | 224/394/ | 538.2206 | 0.37376 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 23.8095 | 10.5 | 10.5 | 234/409 | 14.9365 | 0.010373 | 4-1 | 0.38414 | 819.0979
2017-11-09 | 18:05 | 0 | 0.096979 | 0.12396 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 | 138.6 | 115.2381 | 139.65 | 225/393 | 131.1627 | 0.091085 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 140.9524 | 151.2 | 178.5 | 232/404 | 156.8841 | 0.10895 | 4-1 | 0.20003 | 1063.9568
2017-11-09 | 18:15 | 0 | 0.099896 | 0.23625 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 1000 | 143.85 | 72.381 | 86.1 | 225/393 | 100.777 | 0.069984 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 312.381 | 213.15 | 340.2 | 230/403 | 288.577 | 0.2004 | 4-1 | 0.27038 | 970.3883
2017-11-09 | 17:35 | 0 | 0 | 0.16406 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/397 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 154.2857 | 236.25 | 228.9 | 226/397 | 206.4786 | 0.14339 | 4-1 | 0.14339 | 1139.2941
2017-11-09 | 17:20 | 0 | 0.092383 | 0.70337 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 630 | 42 | 83.8095 | 82.95 | 225/394 | 69.5865 | 0.076705 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 638.0952 | 590.1 | 571.2 | 224/391 | 599.7984 | 0.66115 | 4-1 | 0.73786 | 219.6486
мкр. Сакраменто
2017-11-10 | 17:40 | 0 | 0.058333 | 0.092593 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 84 | 80.9524 | 68.25 | 234/407 | 77.7341 | 0.053982 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 133.3333 | 105 | 105 | 238/412 | 114.4444 | 0.079475 | 4-1 | 0.13346 | 1152.5017
[7 empty] | 1 | 1-Добросельская 11-15,17 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Добросельская 11-15,17 | 1000 | 2.8571 | 2.1 | 8.4 |  | 4.4524 | 0.0030919
[7 empty] | 1 | 2--Добросельская 9-13 | 1000 | 0 | 0.95238 | 7.35 |  | 2.7675 | 0.0019218 |  | 2--Добросельская 9-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 3-Добросельская 1-3-5-7 | 1000 | 6.3 | 14.2857 | 21 |  | 13.8619 | 0.0096263 |  | 3-Добросельская 3-5-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 4--Добросельская 10 | 1000 | 27.3 | 26.6667 | 24.15 |  | 26.0389 | 0.018083 |  | 4--Добросельская 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 5--Добросельская 12-16 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5--Добросельская 12-16 | 1000 | 27.619 | 34.65 | 42 |  | 34.7563 | 0.024136
[7 empty] | 1 | 6-Добросельская 14 | 1000 | 25.2 | 22.8571 | 26.25 |  | 24.769 | 0.017201 |  | 6-Добросельская 14 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 7-Добросельская 2-4-6 откл | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Добросельская 2-4-6 | 1000 | 30.4762 | 12.6 | 17.85 |  | 20.3087 | 0.014103
[17 empty] | 8-офис продаж | 1000 | 60 | 31.5 | 21 |  | 37.5 | 0.026042
2017-11-10 |  | 0 |  |  | тп | КРЭС | КНС | тр-р №1 нет доступа |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4-1 | тр-р №2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2017-11-10 | 19:00 | 0 | 0.097632 | 0.16319 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 58.8 | 88.5714 | 84 | 231/403 | 77.1238 | 0.085013 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 140 | 148.05 | 148.05 | 233/407 | 145.3667 | 0.16024 | 4-1 | 0.24525 | 632.4053
2017-11-10 | 18:50 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 100.8 | 80.9524 | 88.2 | 233/407 | 89.9841 | 0.099189 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 43.8095 | 95.55 | 100.8 | 233/406 | 80.0532 | 0.088242 | 4-1 | 0.18743 | 680.8517
2017-11-10 | 18:40 | 0 | 0.034722 | 0.039352 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 | 29.4 | 28.5714 | 31.5 | 231/405 | 29.8238 | 0.032875 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 22.8571 | 35.7 | 29.4 | 233/405 | 29.319 | 0.032318 | 4-1 | 0.065193 | 783.275
2017-11-10 | 18:30 | 0 | 0.18083 | 0.0079365 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 250 | 60.9 | 64.7619 | 65.1 | 232/404 | 63.5873 | 0.17663 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 2.8571 | 1.05 | 1.05 | 229/397 | 1.6524 | 0.0045899 | 4-1 | 0.18122 | 272.2439
2017-11-10 | 18:20 | 0 | 0.059245 | 0 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 7.35 | 5.7143 | 13.65 | 238/415 | 8.9048 | 0.038649 | 4-1 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 | 4-1 | 0.038649 | 204.5755
2017-11-10 | 18:00 | 0 | 0.20964 | 0.22422 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 400 | 120.75 | 114.2857 | 99.75 | 232/404 | 111.5952 | 0.19374 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 110.4762 | 124.95 | 129.15 | 231/401 | 121.5254 | 0.21098 | 4-1 | 0.40472 | 316.6872
2017-11-10 | 18:10 | 0 |  |  | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 нет доступа |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4-1 | тр-р №2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4-1 | 0 | 0
мкр. Янтарный
2017-11-11 | 19:20 | 0 | 0.15313 | 0.14292 | ртп | КРЭС | 321 | тр-р №1 | 1000 | 109.2 | 171.4286 | 220.5 | 228/401 | 167.0429 | 0.116 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 162.8571 | 196.35 | 205.8 | 229/402 | 188.3357 | 0.13079 | 4-1 | 0.24679 | 1001.7684
[7 empty] | 321 | 1-Молодёжный бульвар 5/3 в1 | 1000 | 1.05 | 2.8571 | 3.15 |  | 2.3524 | 0.0016336 |  | 1-Молодёжный бульвар 5/3 в2 | 1000 | 71.4286 | 67.2 | 76.65 |  | 71.7595 | 0.049833
[7 empty] | 321 | 2-Кольцевая 5 в1 Щ3 | 1000 | 3.15 | 1.9048 | 5.25 |  | 3.4349 | 0.0023854 |  | 2-Кольцевая 5 в2 Щ3 | 1000 | 4.7619 | 4.2 | 2.1 |  | 3.6873 | 0.0025606
[7 empty] | 321 | 3-Кольцевая 5 в1 Щ4 | 1000 | 0 | 4.7619 | 36.75 |  | 13.8373 | 0.0096092 |  | 3-Кольцевая 5 в2 Щ4 | 1000 | 1.9048 | 7.35 | 8.4 |  | 5.8849 | 0.0040868
[7 empty] | 321 | 4-Кольцевая 5 в1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Кольцевая 5 в2 ИТП | 1000 | 12.381 | 14.7 | 13.65 |  | 13.577 | 0.0094285
[7 empty] | 321 | 5-Кольцевая 5 в1 Щ1 | 1000 | 27.3 | 69.5238 | 47.25 |  | 48.0246 | 0.03335 |  | 5-Кольцевая 5 в2 Щ1 | 1000 | 33.3333 | 52.5 | 51.45 |  | 45.7611 | 0.031779
[7 empty] | 321 | 6-Кольцевая 5 в1 Щ2 | 1000 | 21 | 48.5714 | 65.1 |  | 44.8905 | 0.031174 |  | 6-Кольцевая 5 в2 Щ2 | 1000 | 40.9524 | 47.25 | 53.55 |  | 47.2508 | 0.032813
[7 empty] | 321 | 7-Молодёжный бульвар 5/3 в1 ИТП | 1000 | 56.7 | 46.6667 | 68.25 |  | 57.2056 | 0.039726 |  | 7-Молодёжный бульвар 5/3 в2 ИТП | 1000 | 1.9048 | 2.1 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0014131
2017-11-11 | 20:51 | -1 | 0.25667 | 0.18958 | ртп | КРЭС | 322 | тр-р №1 | 1000 | 369.6 | 242.8571 | 357 | 226/393 | 323.1524 | 0.22441 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 123.8095 | 227.85 | 273 | 226/394 | 208.2198 | 0.1446 | 4-1 | 0.36901 | 839.2187
[7 empty] | 322 | 1-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в1 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в2 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 2-ИТП д/с | 1000 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.0018993 |  | 2-ИТП д/с | 1000 | 0 | 1.05 | 1.05 |  | 0.7 | 0.00048611
[7 empty] | 322 | 3-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в1 н.п. | 1000 | 5.25 | 3.8095 | 7.35 |  | 5.4698 | 0.0037985 |  | 3-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в2 н.п. | 1000 | 6.6667 | 0 | 0 |  | 2.2222 | 0.0015432
[7 empty] | 322 | 4-УО | 1000 | 46.2 | 44.7619 | 54.6 |  | 48.5206 | 0.033695 |  | 4-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 5-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в1 | 1000 | 36.75 | 34.2857 | 46.2 |  | 39.0786 | 0.027138 |  | 5-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в2 | 1000 | 60.9524 | 66.15 | 49.35 |  | 58.8175 | 0.040845
[7 empty] | 322 | 6-Кольцевая 18 ИТП | 1000 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.0028263 |  | 6-Кольцевая 18 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 7-стройка | 1000 | 36.75 | 37.1429 | 27.3 |  | 33.731 | 0.023424 |  | 7-стройка | 1000 | 0 | 4.2 | 7.35 |  | 3.85 | 0.0026736
[7 empty] | 322 | 8-Кольцевая 18 в1 н.п. | 1000 | 0 | 4.7619 | 1.05 |  | 1.9373 | 0.0013453 |  | 8-Кольцевая 18 в2 н.п. | 1000 | 1.9048 | 3.15 | 21 |  | 8.6849 | 0.0060312
[7 empty] | 322 | 9-д/с в1 | 1000 | 4.2 | 0.95238 | 1.05 |  | 2.0675 | 0.0014357 |  | 9-д/с в2 | 1000 | 4.7619 | 5.25 | 6.3 |  | 5.4373 | 0.0037759
[7 empty] | 322 | 10- Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в1 | 1000 | 47.25 | 26.6667 | 51.45 |  | 41.7889 | 0.02902 |  | 10- Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в2 | 1000 | 23.8095 | 40.95 | 91.35 |  | 52.0365 | 0.036136
[7 empty] | 322 | 11-Кольцевая 18 в1 | 1000 | 112.35 | 71.4286 | 110.25 |  | 98.0095 | 0.068062 |  | 11-Кольцевая 18 в2 | 1000 | 10.4762 | 50.4 | 74.55 |  | 45.1421 | 0.031349
[7 empty] | 322 | 12-стройгородок | 1000 | 77.7 | 19.0476 | 45.15 |  | 47.2992 | 0.032847 |  | 12-стройка | 1000 | 17.1429 | 48.3 | 18.9 |  | 28.1143 | 0.019524
[7 empty] | 322 | [9 empty] | 13-Молодёжный бульвар 1 ИТП в2 | 1000 | 5.7143 | 7.35 | 6.3 |  | 6.4548 | 0.0044825
2017-11-11 | 19:02 | 0 | 0.11433 | 0.25375 | тп | КРЭС | 323 | тр-р №1 | 1250 | 205.8 | 189.5238 | 160.65 | 227/400 | 185.3246 | 0.10296 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 427.619 | 404.25 | 456.75 | 228/400 | 429.5397 | 0.23863 | 4-1 | 0.34159 | 1094.6045
[7 empty] | 323 | 1-Кольцевая 4/2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Кольцевая 4/2 в2 | 1250 | 120 | 133.35 | 156.45 |  | 136.6 | 0.075889
[7 empty] | 323 | 2-Кольцевая 3 к3 в3 | 1250 | 47.25 | 24.7619 | 13.65 |  | 28.554 | 0.015863 |  | 2-Кольцевая 3 к3 в4 | 1250 | 29.5238 | 29.4 | 19.95 |  | 26.2913 | 0.014606
[7 empty] | 323 | 3-школа в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-школа в2 | 1250 | 66.6667 | 79.8 | 76.65 |  | 74.3722 | 0.041318
[7 empty] | 323 | 4-школа АВР в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-школа АВР в2 | 1250 | 14.2857 | 7.35 | 16.8 |  | 12.8119 | 0.0071177
[7 empty] | 323 | 5-Кольцевая 4 Э-1 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Кольцевая 4 Э-3 в2 | 1250 | 101.9048 | 58.8 | 89.25 |  | 83.3183 | 0.046288
[7 empty] | 323 | 6-Кольцевая 4/2 ИТП в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Кольцевая 4/2 ИТП в2 | 1250 | 14.2857 | 15.75 | 15.75 |  | 15.2619 | 0.0084788
[7 empty] | 323 | 7-Кольцевая 4 в1 ВРУ Э-3 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Кольцевая 4 в2 ВРУ Э-1 | 1250 | 10.4762 | 10.5 | 9.45 |  | 10.1421 | 0.0056345
[7 empty] | 323 | 8-Кольцевая 4/2 в1 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Кольцевая 4/2 в2 н.п. | 1250 | 9.5238 | 21 | 15.75 |  | 15.4246 | 0.0085692
[7 empty] | 323 | 9-ИТП школа | 1250 | 8.4 | 12.381 | 12.6 |  | 11.127 | 0.0061817 |  | 9-палатки у шоссе | 1250 | 10.4762 | 0 | 4.2 |  | 4.8921 | 0.0027178
[7 empty] | 323 | 10-ВРЩ освещ. | 1250 | 6.3 | 4.7619 | 4.2 |  | 5.0873 | 0.0028263 |  | 10-ВРЩ освещ. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 323 | 11-Кольцевая 3 к3 в1 | 1250 | 26.25 | 20.9524 | 35.7 |  | 27.6341 | 0.015352 |  | 11-Кольцевая 3 к3 в2 | 1250 | 60 | 45.15 | 36.75 |  | 47.3 | 0.026278
[7 empty] | 323 | 12-Кольцевая 3 к2 в1 "Рось" | 1250 | 116.55 | 122.8571 | 97.65 |  | 112.3524 | 0.062418 |  | 12-Кольцевая 3 к2 в2 "Рось" | 1250 | 20 | 9.45 | 10.5 |  | 13.3167 | 0.0073981
323
2017-11-11 | 18:50 | 0 | 0.1365 | 0.17037 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 1250 | 213.15 | 210.4762 | 245.7 | 231/400 | 223.1087 | 0.12395 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 306.6667 | 246.75 | 277.2 | 230/401 | 276.8722 | 0.15382 | 4-1 | 0.27777 | 1200.712
[7 empty] | 324 | 1-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 71.4286 | 78.75 | 76.65 |  | 75.6095 | 0.042005
[7 empty] | 324 | 2- Кольцевая д.24 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2- резерв | 1250 | 38.0952 | 16.8 | 31.5 |  | 28.7984 | 0.015999
[7 empty] | 324 | 3-школа в1 | 1250 | 17.85 | 16.1905 | 25.2 |  | 19.7468 | 0.01097 |  | 3-школа в2 | 1250 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.00056526
[7 empty] | 324 | 4-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 27.3 | 42.8571 | 40.95 |  | 37.0357 | 0.020575 |  | 4-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 324 | 5-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 48.3 | 44.7619 | 65.1 |  | 52.7206 | 0.029289 |  | 5-Кольцевая д.3 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 324 | 6-Кольцевая д.24 ВРУ 2 | 1250 | 13.65 | 19.0476 | 23.1 |  | 18.5992 | 0.010333 |  | 6-Кольцевая д.24 | 1250 | 145.7143 | 103.95 | 126 |  | 125.2214 | 0.069567
[7 empty] | 324 | 7-Кольцевая д.3 к.2 | 1250 | 96.6 | 87.619 | 81.9 |  | 88.7063 | 0.049281 |  | 7-Кольцевая д.3 к.1 ВРУ2 | 1250 | 36.1905 | 46.2 | 44.1 |  | 42.1635 | 0.023424
[7 empty] | 324 | 8-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00017637 |  | 8-Кольцевая д.3 к.3 | 1250 | 3.8095 | 4.2 | 5.25 |  | 4.4198 | 0.0024555
[7 empty] | 324 | 9-Кольцевая д.24 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Кольцевая д.24 н.п. | 1250 | 12.381 | 1.05 | 9.45 |  | 7.627 | 0.0042372
[7 empty] | 324 | 10-Кольцевая д.24 н.п. | 1250 | 13.65 | 3.8095 | 3.15 |  | 6.8698 | 0.0038166 |  | 10-Кольцевая д.24 | 1250 | 3.8095 | 3.15 | 4.2 |  | 3.7198 | 0.0020666
324
2017-11-11 | 19:30 | 0 | 0.030093 | 0.025667 | тп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 630 | 17.85 | 15.2381 | 27.3 | 230/402 | 20.1294 | 0.022188 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 40.9524 | 46.2 | 26.25 | 230/402 | 37.8008 | 0.021 | 4-1 | 0.043189 | 1196.2052
[7 empty] | 325 | 1-КНС | 630 | 5.25 | 4.7619 | 0 |  | 3.3373 | 0.0036787 |  | 1-КНС | 1250 | 14.2857 | 16.8 | 6.3 |  | 12.4619 | 0.0069233
[7 empty] | 325 | 2-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-видео камера | 1250 | 1.9048 | 0 | 0 |  | 0.63492 | 0.00035273
[7 empty] | 325 | 3-ЛОС | 630 | 12.6 | 9.5238 | 26.25 |  | 16.1246 | 0.017774 |  | 3-ЛОС | 1250 | 10.4762 | 10.5 | 19.95 |  | 13.6421 | 0.0075789
[7 empty] | 325 | [9 empty] | 4-ЛОС | 1250 | 12.381 | 18.9 | 0 |  | 10.427 | 0.0057928
[7 empty] | 325 | [9 empty] | 5-ЛОС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 19:45 | 0 | 0.36385 | 0 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 1000 | 517.65 | 401.9048 | 523.95 | 228/399 | 481.1683 | 0.33414 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/403 | 0 | 0 | 4-1 | 0.33414 | 885.5877
[7 empty] | 326 | 1-Молодёжный бульвар 7 ИТП в1 | 1000 | 6.3 | 5.7143 | 5.25 |  | 5.7548 | 0.0039964 |  | 1-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 2-УО | 1000 | 53.55 | 67.619 | 80.85 |  | 67.3397 | 0.046764 |  | 2-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 3-Молодёжный бульвар 7 в1 | 1000 | 77.7 | 65.7143 | 75.6 |  | 73.0048 | 0.050698 |  | 3-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 4-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в1 | 1000 | 1.05 | 2.8571 | 8.4 |  | 4.1024 | 0.0028489 |  | 4-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 5-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в1 | 1000 | 6.3 | 1.9048 | 0 |  | 2.7349 | 0.0018993 |  | 5-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 6-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в1 | 1000 | 144.9 | 90.4762 | 113.4 |  | 116.2587 | 0.080735 |  | 6-Кольцевая д.8 ИТП в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 7-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в1 | 1000 | 107.1 | 83.8095 | 114.45 |  | 101.7865 | 0.070685 |  | 7-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 8-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в1 | 1000 | 10.5 | 7.619 | 14.7 |  | 10.9397 | 0.007597 |  | 8-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 9-Кольцевая д.8 ИТП в1 | 1000 | 18.9 | 16.1905 | 15.75 |  | 16.9468 | 0.011769 |  | 9-Молодёжный бульвар д.7 ИТП в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 10-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в1 | 1000 | 64.05 | 60 | 94.5 |  | 72.85 | 0.05059 |  | 10-Молодёжный бульвар д.7 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 19:53 | 0 | 0.33177 | 0 | тп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 1000 | 477.75 | 280 | 451.5 | 225/401 | 403.0833 | 0.27992 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/403 | 0 | 0 | 4-1 | 0.27992 | 957.7078
[7 empty] | 327 | 1-Молодёжный бульвар 8 в1 | 1000 | 165.9 | 102.8571 | 151.2 |  | 139.9857 | 0.097212 |  | 1-Молодёжный бульвар 8 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 2-Молодёжный бульвар 4/5 в1 | 1000 | 147 | 80.9524 | 127.05 |  | 118.3341 | 0.082176 |  | 2-Молодёжный бульвар 6 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 3-Молодёжный бульвар 8 ИТП в1 | 1000 | 7.35 | 6.6667 | 8.4 |  | 7.4722 | 0.005189 |  | 3-Молодёжный бульвар 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 4-Молодёжный бульвар 6 в1 | 1000 | 22.05 | 8.5714 | 33.6 |  | 21.4071 | 0.014866 |  | 4-Молодёжный бульвар 8 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 5-Молодёжный бульвар д.8 в1 | 1000 | 9.45 | 0 | 5.25 |  | 4.9 | 0.0034028 |  | 5-Молодёжный бульвар д.4/5 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 6-Молодёжный бульвар 6 в1 | 1000 | 76.65 | 57.1429 | 82.95 |  | 72.2476 | 0.050172 |  | 6-Молодёжный бульвар 6 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 7-Молодёжный бульвар 4/5 к.16 ИТП | 1000 | 5.25 | 4.7619 | 6.3 |  | 5.4373 | 0.0037759 |  | 7-Молодёжный бульвар 4/5 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 8-Молодёжный бульвар 6 ИТП в1 | 1000 | 4.2 | 4.7619 | 5.25 |  | 4.7373 | 0.0032898 |  | 8-Молодёжный бульвар 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 9-Молодёжный бульвар 4/5 к.16 в1 | 1000 | 29.4 | 14.2857 | 31.5 |  | 25.0619 | 0.017404 |  | 9-Молодёжный бульвар 4/5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-11 | 19:53 | -1 | 0.12892 | 0.1505 | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 | 1250 | 218.4 | 120 | 232.05 | 230/401 | 190.15 | 0.10564 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 168.5714 | 258.3 | 270.9 | 229/401 | 232.5905 | 0.12922 | 4-1 | 0.23486 | 1272.0522
[7 empty] | 328 | 1-Акулов. пр. д.4 в1 | 1250 | 126 | 98.0952 | 108.15 |  | 110.7484 | 0.061527 |  | 1-Акулов. пр. д.4 в2 | 1250 | 103.8095 | 60.9 | 69.3 |  | 78.0032 | 0.043335
[7 empty] | 328 | 2-Акулов. пр. д.6 в1 | 1250 | 63 | 76.1905 | 75.6 |  | 71.5968 | 0.039776 |  | 2-Акулов. пр. д.6 в2 | 1250 | 66.6667 | 78.75 | 69.3 |  | 71.5722 | 0.039762
[7 empty] | 328 | 3-Акулов. пр. д.2 в1 | 1250 | 14.7 | 18.0952 | 46.2 |  | 26.3317 | 0.014629 |  | 3-Акулов. пр. д.2 в2 | 1250 | 78.0952 | 54.6 | 95.55 |  | 76.0817 | 0.042268
[7 empty] | 328 | 4-Акулов. пр. д.4 н.п. | 1250 | 5.25 | 5.7143 | 12.6 |  | 7.8548 | 0.0043638 |  | 4-Акулов. пр. д.4 н.п. | 1250 | 11.4286 | 31.5 | 19.95 |  | 20.9595 | 0.011644
[7 empty] | 328 | 5-Акулов. пр. д.6 ИТП-ВНС | 1250 | 5.25 | 5.7143 | 4.2 |  | 5.0548 | 0.0028082 |  | 5-Акулов. пр. д.6 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 6-Акулов. пр. д.4 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00017637 |  | 6-Акулов. пр. д.4 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 7-Акулов. пр. д.6 н.п. | 1250 | 0 | 0.95238 | 4.2 |  | 1.7175 | 0.00095414 |  | 7-Акулов. пр. д.6 н.п. | 1250 | 3.8095 | 6.3 | 1.05 |  | 3.7198 | 0.0020666
[7 empty] | 328 | 8-Акулов. пр. д.2 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Акулов. пр. д.2 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 9-УО | 1250 | 3.15 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.7024 | 0.0015013 |  | 9-УО | 1250 | 34.2857 | 30.45 | 5.25 |  | 23.3286 | 0.01296
[7 empty] | 328 | 10-Акулов. пр. д.2 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Акулов. пр. д.2 ИТП-ВНС | 1250 | 1.9048 | 1.05 | 1.05 |  | 1.3349 | 0.00074162
2017-11-11 | 20:20 | -1 | 0.27417 | 0 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 1250 | 493.5 | 489.5238 | 473.55 | 230/400 | 485.5246 | 0.26974 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/402 | 0 | 0 | 4-1 | 0.26974 | 1214.0641
[7 empty] | 329 | 1-Кольцевая 12 ИТП | 1250 | 8.4 | 6.6667 | 7.35 |  | 7.4722 | 0.0041512 |  | 1-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 2-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 2.1 | 0.95238 | 0 |  | 1.0175 | 0.00056526 |  | 2-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 3-Кольцевая 10 ВРУ 1 | 1250 | 113.4 | 85.7143 | 100.8 |  | 99.9714 | 0.05554 |  | 3-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 4-Кольцевая 10 П3 | 1250 | 0 | 0 | 3.15 |  | 1.05 | 0.00058333 |  | 4-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 5-Кольцевая 12 ВРУ 2 н.п. | 1250 | 15.75 | 0.95238 | 3.15 |  | 6.6175 | 0.0036764 |  | 5-Кольцевая 10 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 6-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 8.4 | 0.95238 | 12.6 |  | 7.3175 | 0.0040653 |  | 6-Кольцевая 12 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 7-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 73.5 | 83.8095 | 63 |  | 73.4365 | 0.040798 |  | 7-Кольцевая 10 ВРУ 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 8-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 70.35 | 129.5238 | 87.15 |  | 95.6746 | 0.053153 |  | 8-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 9-Кольцевая 10 ВРУ 3 н.п. | 1250 | 6.3 | 11.4286 | 17.85 |  | 11.8595 | 0.0065886 |  | 9-Кольцевая 10 ВРУ 3 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 10-Кольцевая 10 ВНС- ИТП | 1250 | 9.45 | 9.5238 | 13.65 |  | 10.8746 | 0.0060414 |  | 10-Кольцевая 10 ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 11-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 52.5 | 71.4286 | 67.2 |  | 63.7095 | 0.035394 |  | 11-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 12-Кольцевая 10 ВРУ 3 | 1250 | 138.6 | 93.3333 | 106.05 |  | 112.6611 | 0.06259 |  | 12-Кольцевая 10 ВРУ 1 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
329
2017-11-11 | 20:30 | -1 | 0.041563 | 0 | тп | КРЭС | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 59.85 | 19.0476 | 40.95 | 227/394 | 39.9492 | 0.027743 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 224/395 | 0 | 0 | 4-1 | 0.027743 | 1293.1025
[7 empty] | 3210 | 1-Кольцевая 14 в1 | 1000 | 18.9 | 5.7143 | 2.1 |  | 8.9048 | 0.0061839 |  | 1-Кольцевая 14 ВРУ 1 в2 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3210 | 2-Кольцевая 14 ВРУ 1 н.п. в1 | 1000 | 15.75 | 1.9048 | 15.75 |  | 11.1349 | 0.0077326 |  | 2-Кольцевая 14 ВРУ 2 в2 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3210 | 3-Кольцевая 14 ВРУ 2 в1 | 1000 | 6.3 | 4.7619 | 2.1 |  | 4.3873 | 0.0030467 |  | 3-Кольцевая 14 ВРУ 1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3210 | 4-Кольцевая 14 ВРУ 1 в1 | 1000 | 15.75 | 1.9048 | 15.75 |  | 11.1349 | 0.0077326 |  | 4-Кольцевая 14 ВРУ 2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3210 | 5-Кольцевая 14 ИТП | 1000 | 4.2 | 4.7619 | 5.25 |  | 4.7373 | 0.0032898 |  | 5-Кольцевая 14 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3210 | [9 empty] | 6-дача Мортон | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
мкр. Изумрудный г. Балашиха
2017-11-15 | 19:45 | -2 | 0.133 | 0.14525 | тп | КРЭС | 821 | тр-р №1 | 1250 | 239.4 | 138.0952 | 198.45 | 234/407 | 191.9817 | 0.10666 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 228.5714 | 232.05 | 261.45 | 235/409 | 240.6905 | 0.13372 | 4-1 | 0.24037 | 1262.8791
[7 empty] | 821 | 1-д.9 н.п. в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.5 ВРУ 1 в2 | 1250 | 68.5714 | 71.4 | 52.5 |  | 64.1571 | 0.035643
[7 empty] | 821 | 2-д.8 в1 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.9 ВРУ 1 в2 | 1250 | 104.7619 | 123.9 | 139.65 |  | 122.7706 | 0.068206
[7 empty] | 821 | 3-д.9 ИТП в1 | 1250 | 4.2 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.4024 | 0.0018902 |  | 3-д.9 н.п. в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 4-д8 ИТП в1 | 1250 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.00019444 |  | 4-д.8 н.п. в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 5-без бирки | 1250 | 19.95 | 0 | 0 |  | 6.65 | 0.0036944 |  | 5-д.35 ВНС | 1250 | 0.95238 | 0 | 0 |  | 0.31746 | 0.00017637
[7 empty] | 821 | 6-д.5 ВРУ 1 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.34 ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 7-д.9 ВРУ 1 в1 | 1250 | 67.2 | 43.8095 | 69.3 |  | 60.1032 | 0.033391 |  | 7-без бирки | 1250 | 38.0952 | 0 | 45.15 |  | 27.7484 | 0.015416
[7 empty] | 821 | 8-д.8 ВРУ 1 В1 | 1250 | 54.6 | 34.2857 | 39.9 |  | 42.9286 | 0.023849 |  | 8-д.7 ВРУ 1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 9-д/с в1 | 1250 | 8.4 | 0.95238 | 8.4 |  | 5.9175 | 0.0032875 |  | 9-д.8 ВРУ 1 в2 | 1250 | 12.381 | 26.25 | 23.1 |  | 20.577 | 0.011432
[7 empty] | 821 | 10-д/с ИТП | 1250 | 5.25 | 0 | 0 |  | 1.75 | 0.00097222 |  | 10-без бирки | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 11-Авт.без бирки | 1250 | 7.35 | 8.5714 | 7.35 |  | 7.7571 | 0.0043095 |  | 11-без бирки | 1250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 12-д.5 н.п. в1 | 1250 | 39.9 | 30.4762 | 36.75 |  | 35.7087 | 0.019838 |  | 12-д/с в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 821 | 13-д.7 ВРУ 1 в1 | 1250 | 29.4 | 17.1429 | 12.6 |  | 19.7143 | 0.010952 |  | 13-д.5 н.п. в2 | 1250 | 6.6667 | 0 | 1.05 |  | 2.5722 | 0.001429
2017-11-15 | 21:15 | -3 | 0.081667 | 0.35875 | тп | КРЭС | 822 | тр-р №1 | 250 | 17.85 | 23.8095 | 29.4 | 235/407 | 23.6865 | 0.065796 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 36.1905 | 129.15 | 95.55 | 235/407 | 86.9635 | 0.24157 | 4-1 | 0.30736 | 230.3024
[7 empty] | 822 | 1-без названия | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-без названия | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 822 | 2-КНС в1 | 250 | 11.55 | 19.0476 | 17.85 |  | 16.1492 | 0.044859 |  | 2-КНС в2 | 250 | 0.95238 | 90.3 | 76.65 |  | 55.9675 | 0.15547
[7 empty] | 822 | 3-ЛОС в1 | 250 | 1.05 | 4.7619 | 0 |  | 1.9373 | 0.0053814 |  | 3-ЛОС в2 | 250 | 35.2381 | 38.85 | 18.9 |  | 30.996 | 0.0861
[7 empty] | 822 | 4-ВРУ УО | 250 | 5.25 | 0 | 3.15 |  | 2.8 | 0.0077778
[7 empty] | 822 | 5-стройка СИП | 250 | 0 | 0 | 8.4 |  | 2.8 | 0.0077778
822
2017-11-15 | 20:45 | -3 | 0.2381 | 0.21164 | тп | КРЭС | 823 | тр-р №1 | 1250 | 420 | 428.5714 | 367.5 | 233/406 | 405.3571 | 0.2252 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 380.9524 | 262.5 | 262.5 | 234/407 | 301.9841 | 0.16777 | 4-1 | 0.39297 | 1009.1917
[7 empty] | 823 | 1-д.30 ВРУ 1 в1 | 1250 | 63 | 47.619 | 81.9 |  | 64.173 | 0.035652 |  | 1-д.30 ВРУ 1 в2 | 1250 | 68.5714 | 67.2 | 49.35 |  | 61.7071 | 0.034282
[7 empty] | 823 | 2-д.31 ВРУ 1 в1 | 1250 | 93.45 | 60.9524 | 75.6 |  | 76.6675 | 0.042593 |  | 2-д.31 ВРУ 1 в2 | 1250 | 45.7143 | 54.6 | 42 |  | 47.4381 | 0.026354
[7 empty] | 823 | 3-д.26 ВРУ 1 в1 | 1250 | 47.25 | 20.9524 | 15.75 |  | 27.9841 | 0.015547 |  | 3-д.26 ВРУ 1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 823 | 4-д26 ВРУ 2 в1 | 1250 | 106.05 | 0 | 0 |  | 35.35 | 0.019639 |  | 4-д.26 ВРУ 2 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 823 | 5-д.26 ИТП в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д.31 ВРУ 2 в2 | 1250 | 25.7143 | 11.55 | 7.35 |  | 14.8714 | 0.0082619
[7 empty] | 823 | 6-пусто | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.31 ВНС-ИТП в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 823 | 7-д.30 ВРУ 2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЩНО в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 823 | 8-д.30 ИТП-ВНС в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-д.26 ВРУ 3 в2 | 1250 | 47.619 | 52.5 | 63 |  | 54.373 | 0.030207
[7 empty] | 823 | 9-стройка ТМО | 1250 | 21 | 28.5714 | 84 |  | 44.5238 | 0.024735 |  | 9-д.26 ИТП в2 | 1250 | 9.5238 | 10.5 | 8.4 |  | 9.4746 | 0.0052637
[7 empty] | 823 | 10-д.26 ВРУ 3 в1 | 1250 | 75.6 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.014 |  | 10-д.30 ВРУ 2 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 823 | 11-д.31 ВРУ 2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-д.30 ИТП-ВНС в2 | 1250 | 6.6667 | 7.35 | 6.3 |  | 6.7722 | 0.0037623
[7 empty] | 823 | 12-д.31 ИТП в1 | 1250 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.002261
[7 empty] | 823 | 13-ЩНО в1 | 1250 | 21 | 17.1429 | 25.2 |  | 21.1143 | 0.01173
2017-11-15 | 20:10 | -3 | 0.23148 | 0.29167 | тп | КРЭС | 824 | тр-р №1 | 1000 | 262.5 | 333.3333 | 210 | 234/406 | 268.6111 | 0.18654 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 361.9048 | 420 | 420 | 234/408 | 400.6349 | 0.27822 | 4-1 | 0.46475 | 711.8769
[7 empty] | 824 | 1-Флора+Аренда | 1000 | 87.15 | 99.0476 | 45.15 |  | 77.1159 | 0.053553 |  | 1-д.10 ВРУ 1 в2 | 1000 | 51.4286 | 0 | 0 |  | 17.1429 | 0.011905
[7 empty] | 824 | 2-д.11 ВРУ 1 в1 п1-3 | 1000 | 49.35 | 0 | 0 |  | 16.45 | 0.011424 |  | 2-д.10 ВРУ 2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 3-д.11 ВРУ 3 н.п. | 1000 | 4.2 | 19.0476 | 3.15 |  | 8.7992 | 0.0061106 |  | 3-д.11 ВРУ 1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 4-д11 ИТП-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.10 ИТП-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 5-д.10 ВРУ 3 н.п. | 1000 | 7.35 | 0 | 2.1 |  | 3.15 | 0.0021875 |  | 5-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 6-д.10 ВРУ 1 в1 | 1000 | 22.05 | 0 | 0 |  | 7.35 | 0.0051042 |  | 6-д.10 ВРУ3 в2 | 1000 | 16.1905 | 9.45 | 5.25 |  | 10.2968 | 0.0071506
[7 empty] | 824 | 7-д.10 ВРУ 2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-автостоянка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 8-д.11 ВРУ 2 в1 п.4-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-город Мортон | 1000 | 40 | 58.8 | 78.75 |  | 59.1833 | 0.0411
[7 empty] | 824 | 9-д.10 ИТП-ВНС в1 | 1000 | 3.15 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0021197 |  | 9-д.11 ВРУ 2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 10-УО | 1000 | 42 | 25.7143 | 15.75 |  | 27.8214 | 0.01932 |  | 10-д.11 ВРУ 3 в2 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 824 | 11-д.10 ВРУ 4 в1 | 1000 | 0 | 5.7143 | 0 |  | 1.9048 | 0.0013228 |  | 11-д.11 ИТП-ВНС в2 | 1000 | 5.7143 | 6.3 | 5.25 |  | 5.7548 | 0.0039964
[7 empty] | 824 | [9 empty] | 12-д.10 ВРУ 4 в2 | 1000 | 1.9048 | 2.1 | 13.65 |  | 5.8849 | 0.0040868
[7 empty] | 824 | [9 empty] | 13- | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
мкр. 1МАЯ г.Балашиха
2017-11-14 | 18:50 | -4 | 0.098583 | 0.224 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 1250 | 177.45 | 120 | 161.7 | 230/401 | 153.05 | 0.085028 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 304.7619 | 295.05 | 403.2 | 230/399 | 334.3373 | 0.18574 | 4-1 | 0.27077 | 1212.3437
[7 empty] | 221 | 1-д.26 эщ3 в1 | 1250 | 56.7 | 48.5714 | 63 |  | 56.0905 | 0.031161 |  | 1-д.26 эщ2 в2 | 1250 | 80.9524 | 111.3 | 119.7 |  | 103.9841 | 0.057769
[7 empty] | 221 | 2-д.26 эщ2 в1 | 1250 | 63 | 63.8095 | 48.3 |  | 58.3698 | 0.032428 |  | 2-д.26 эщ3 в2 | 1250 | 85.7143 | 70.35 | 54.6 |  | 70.2214 | 0.039012
[7 empty] | 221 | 3-д.26 эщ4 в1 н.п. | 1250 | 50.4 | 13.3333 | 12.6 |  | 25.4444 | 0.014136 |  | 3-д.26 эщ4 н.п. в2 | 1250 | 23.8095 | 29.4 | 16.8 |  | 23.3365 | 0.012965
[7 empty] | 221 | 4-д.26 эщ5 н.п. | 1250 | 9.45 | 5.7143 | 7.35 |  | 7.5048 | 0.0041693 |  | 4-д.26 эщ5 в2 н.п. | 1250 | 0.95238 | 1.05 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.0007597
[7 empty] | 221 | 5-д.26 эщ1 | 1250 | 30.45 | 20.9524 | 26.25 |  | 25.8841 | 0.01438 |  | 5-д.26 эщ1 н.п. | 1250 | 51.4286 | 35.7 | 72.45 |  | 53.1929 | 0.029552
[7 empty] | 221 | 6-котельная в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-стройка | 1250 | 0.95238 | 16.8 | 24.15 |  | 13.9675 | 0.0077597
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 7-котельная нет кабеля | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 8-УО | 1250 | 88.5714 | 35.7 | 74.55 |  | 66.2738 | 0.036819
2017-11-14 | 19:40 | -4 | 0.10792 | 0.27592 | тп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 1250 | 186.9 | 184.7619 | 194.25 | 236/410 | 188.6373 | 0.1048 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 474.2857 | 470.4 | 496.65 | 237/413 | 480.4452 | 0.26691 | 4-1 | 0.37171 | 1044.5279
[7 empty] | 222 | 1-д.24 н.п. | 1250 | 16.8 | 19.0476 | 8.4 |  | 14.7492 | 0.008194 |  | 1-? Автомат | 1250 | 20.9524 | 15.75 | 29.4 |  | 22.0341 | 0.012241
[7 empty] | 222 | 2-д.24 эщ6 н.п. | 1250 | 2.1 | 0 | 3.15 |  | 1.75 | 0.00097222 |  | 2-д.24 эщ3 | 1250 | 39.0476 | 29.4 | 54.6 |  | 41.0159 | 0.022787
[7 empty] | 222 | 3-д.24 эщ2 | 1250 | 21 | 47.619 | 74.55 |  | 47.723 | 0.026513 |  | 3-д.24 эщ2 | 1250 | 36.1905 | 29.4 | 34.65 |  | 33.4135 | 0.018563
[7 empty] | 222 | 4-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВНС | 1250 | 42.8571 | 47.25 | 54.6 |  | 48.2357 | 0.026798
[7 empty] | 222 | 5-автомойка | 1250 | 3.15 | 30.4762 | 2.1 |  | 11.9087 | 0.006616 |  | 5-д.24 эщ5 н.п. | 1250 | 0.95238 | 2.1 | 2.1 |  | 1.7175 | 0.00095414
[7 empty] | 222 | 6-д.24 эщ4 | 1250 | 24.15 | 37.1429 | 40.95 |  | 34.081 | 0.018934 |  | 6-д.24 эщ4 | 1250 | 39.0476 | 34.65 | 36.75 |  | 36.8159 | 0.020453
[7 empty] | 222 | 7-д.24 эщ3 | 1250 | 21 | 35.2381 | 28.35 |  | 28.196 | 0.015664 |  | 7-д.24 эщ6 н.п. | 1250 | 15.2381 | 21 | 12.6 |  | 16.2794 | 0.0090441
[7 empty] | 222 | 8-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 222 | 9-ЦТП | 1250 | 0 | 0.95238 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.00037081 |  | 9-ЩО NYМ | 1250 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.00038889
[7 empty] | 222 | 10-д.24 эщ1 | 1250 | 69.3 | 39.0476 | 46.2 |  | 51.5159 | 0.02862 |  | 10-стоянка 2 | 1250 | 20 | 58.8 | 31.5 |  | 36.7667 | 0.020426
[7 empty] | 222 | [9 empty] | 11-ЦТП | 1250 | 80 | 92.4 | 97.65 |  | 90.0167 | 0.050009
[7 empty] | 222 | [9 empty] | 12-д.24 эщ1 | 1250 | 112.381 | 58.8 | 80.85 |  | 84.0103 | 0.046672
[7 empty] | 222 | [9 empty] | 13-стоянка 7 | 1250 | 26.6667 | 31.5 | 22.05 |  | 26.7389 | 0.014855
[7 empty] | 222 | [9 empty] | 14-щит УО(ячейка) | 1250 | 28.5714 | 30.45 | 28.35 |  | 29.1238 | 0.01618
2017-11-14 | 18:20 | -4 | 0.094577 | 0.095521 | тп | КРЭС | 223 | тр-р №1 | 1000 | 120.75 | 136.1905 | 0 | 236/410 | 128.4702 | 0.089215 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 127.619 | 137.55 | 0 | 237/412 | 132.5845 | 0.092073 | 4-1 | 0.18129 | 1088.8869
[7 empty] | 223 | 1-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ТП-1 кор.33 Э1 | 1000 | 51.4286 | 64.05 | 0 |  | 38.4929 | 0.026731
[7 empty] | 223 | 2-д.29 эщ2 | 1000 | 1.05 | 0.95238 | 2.1 |  | 1.3675 | 0.00094963 |  | 2-д.29 ж.п. | 1000 | 50.4762 | 52.5 | 0 |  | 34.3254 | 0.023837
[7 empty] | 223 | 3-д.29 н.п. | 1000 | 3.15 | 2.8571 | 0 |  | 2.0024 | 0.0013905 |  | 3-УО | 1000 | 0.95238 | 2.1 | 0 |  | 1.0175 | 0.00070657
[7 empty] | 223 | 4-д.29 ж.п. | 1000 | 26.25 | 24.7619 | 0 |  | 17.004 | 0.011808 |  | 4-д.29 эщ2 н.п. | 1000 | 1.9048 | 0 | 0 |  | 0.63492 | 0.00044092
[7 empty] | 223 | 5-ТП-1 кор.33 Э1 | 1000 | 35.7 | 20.9524 | 32.55 |  | 29.7341 | 0.020649 |  | 5-д.29 эщ1 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 1.05 |  | 0.35 | 0.00024306
[7 empty] | 223 | 6-ТП-1 кор.33 Э2 | 1000 | 21 | 32.381 | 13.65 |  | 22.3437 | 0.015516 |  | 6-д.29 эщ1 ж.п. | 1000 | 32.381 | 18.9 | 0 |  | 17.0937 | 0.011871
[7 empty] | 223 | 7-д.29 эщ1 ж.п. | 1000 | 8.4 | 23.8095 | 8.4 |  | 13.5365 | 0.0094004 |  | 7-ТП-1 Э2 кор.33 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 223 | 8-УО | 1000 | 25.2 | 30.4762 | 0 |  | 18.5587 | 0.012888 |  | 8-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 20:45 | -5 | 0.11813 | 0.1746 | тп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 1000 | 119.7 | 132.381 | 170.1 | 229/398 | 140.727 | 0.097727 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 251.4286 | 0 | 0 | 229/398 | 251.4286 | 0.1746 | 4-1 | 0.27233 | 967.8008
[7 empty] | 224 | 1-д.28 ж.п. | 1000 | 33.6 | 20 | 52.5 |  | 35.3667 | 0.02456 |  | 1-д.34 эщ2 | 1000 | 101.9048 | 94.5 | 84 |  | 93.4683 | 0.064909
[7 empty] | 224 | 2-д.28 н.п. | 1000 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.00097222 |  | 2-д.34 эщ1 н.п. | 1000 | 16.1905 | 5.25 | 0 |  | 7.1468 | 0.0049631
[7 empty] | 224 | 3-д.34 эщ1ж.п. | 1000 | 30.45 | 0 | 0 |  | 10.15 | 0.0070486 |  | 3-д.34 эщ1 ж.п. | 1000 | 66.6667 | 0 | 0 |  | 22.2222 | 0.015432
[7 empty] | 224 | 4-д.34 эщ1 н.п. | 1000 | 0 | 14.2857 | 0 |  | 4.7619 | 0.0033069 |  | 4-д.28 н.п. | 1000 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.00024306
[7 empty] | 224 | 5-д.34 эщ2 н.п. | 1000 | 9.45 | 9.5238 | 0 |  | 6.3246 | 0.0043921 |  | 5-д.28 ж.п. | 1000 | 66.6667 | 0 | 0 |  | 22.2222 | 0.015432
[7 empty] | 224 | 6-д.34 эщ2 ж.п. | 1000 | 42 | 60 | 0 |  | 34 | 0.023611 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 224 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
2017-11-14 | 19:50 | -4 | 0.20052 | 0.15344 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 1000 | 249.9 | 263.8095 | 288.75 | 237/414 | 267.4865 | 0.18575 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 220.9524 | 205.8 | 204.75 | 239/417 | 210.5008 | 0.14618 | 4-1 | 0.33194 | 888.5256
[7 empty] | 225 | 1-д.31 эщ3 | 1000 | 38.85 | 17.1429 | 0 |  | 18.6643 | 0.012961 |  | 1-д.31 эщ3 | 1000 | 31.4286 | 27.3 | 15.75 |  | 24.8262 | 0.01724
[7 empty] | 225 | 2-д.31 эщ2 | 1000 | 46.2 | 24.7619 | 0 |  | 23.654 | 0.016426 |  | 2-д.31 эщ2 | 1000 | 19.0476 | 36.75 | 15.75 |  | 23.8492 | 0.016562
[7 empty] | 225 | 3-д.31 эщ1 | 1000 | 25.2 | 0 | 0 |  | 8.4 | 0.0058333 |  | 3-д.31 эщ1 | 1000 | 28.5714 | 15.75 | 10.5 |  | 18.2738 | 0.01269
[7 empty] | 225 | 4-д.31 эщ4 | 1000 | 15.75 | 34.2857 | 19.95 |  | 23.3286 | 0.0162 |  | 4-д.31 эщ4 | 1000 | 30.4762 | 25.2 | 30.45 |  | 28.7087 | 0.019937
[7 empty] | 225 | 5-стоянка Алгоритм | 1000 | 2.1 | 11.4286 | 15.75 |  | 9.7595 | 0.0067774 |  | 5-д/с 49 | 1000 | 8.5714 | 8.4 | 6.3 |  | 7.7571 | 0.0053869
[7 empty] | 225 | 6-д/с 49 | 1000 | 7.35 | 8.5714 | 11.55 |  | 9.1571 | 0.0063591
225
2017-11-14 | 20:10 | -5 | 0.28729 | 0.17063 | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 1000 | 413.7 | 379.0476 | 317.1 | 235/407 | 369.9492 | 0.25691 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 244.7619 | 225.75 | 245.7 | 235/410 | 238.7373 | 0.16579 | 4-1 | 0.4227 | 767.8104
[7 empty] | 226 | 1-д.37 эщ1 | 1000 | 29.4 | 14.2857 | 0 |  | 14.5619 | 0.010112 |  | 1-д.37 эщ2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 2-д.37 эщ2 | 1000 | 102.9 | 80.9524 | 0 |  | 61.2841 | 0.042558 |  | 2-д.37 эщ1 | 1000 | 31.4286 | 43.05 | 0 |  | 24.8262 | 0.01724
[7 empty] | 226 | 3-д.37 эщ1 | 1000 | 56.7 | 48.5714 | 0 |  | 35.0905 | 0.024368 |  | 3-д.37 эщ3 | 1000 | 26.6667 | 0 | 0 |  | 8.8889 | 0.0061728
[7 empty] | 226 | 4-д.36 эщ2 | 1000 | 25.2 | 39.0476 | 0 |  | 21.4159 | 0.014872 |  | 4-д.36 эщ1 | 1000 | 21.9048 | 0 | 0 |  | 7.3016 | 0.0050705
[7 empty] | 226 | 5-д.? эщ3 | 1000 | 34.65 | 38.0952 | 0 |  | 24.2484 | 0.016839 |  | 5-д.36 эщ2 | 1000 | 60.9524 | 54.6 | 31.5 |  | 49.0175 | 0.03404
[7 empty] | 226 | 6-д.? эщ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 7-осв.автостоянки | 1000 | 4.2 | 2.8571 | 3.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2017-11-14 | 20:25 | -5 | 0.2501 | 0 | тп | КРЭС | 227 | тр-р №1 | 1000 | 360.15 | 336.1905 | 340.2 | 233/407 | 345.5135 | 0.23994 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23994 | 1010.8799
2017-11-14 | 19:10 | -4 | 0.28408 | 0.022751 | тп | КРЭС | 228 | тр-р №1 | 1250 | 511.35 | 0 | 0 | 225/392 | 511.35 | 0.28408 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 40.9524 | 0 | 0 | 238/414 | 40.9524 | 0.022751 | 4-1 | 0.30683 | 1152.3874
[7 empty] | 228 | 1-палатка | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-палатка | 1250 | 13.3333 | 0 | 0 |  | 4.4444 | 0.0024691
[7 empty] | 228 | 2-д.25 эщ5 ж.п. | 1250 | 60.9 | 0 | 0 |  | 20.3 | 0.011278 |  | 2-д.25 эщ1 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 3-д.25 эщ4 ж.п. | 1250 | 110.25 | 66.6667 | 0 |  | 58.9722 | 0.032762 |  | 3-д.25 эщ1 ж.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 4-д.25 эщ5 н.п. | 1250 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00017637 |  | 4-д.25 эщ2 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 5-д.25 эщ4 н.п. | 1250 | 1.05 | 0 | 2.1 |  | 1.05 | 0.00058333 |  | 5-д.25 эщ2 ж.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 6-д.25 эщ3 н.п. | 1250 | 1.05 | 2.8571 | 7.35 |  | 3.7524 | 0.0020847 |  | 6-д.25 эщ2 ж.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 7-д.25 эщ2 ж.п. | 1250 | 48.3 | 45.7143 | 59.85 |  | 51.2881 | 0.028493 |  | 7-д.25 эщ3 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 228 | 8-д.25 эщ2 н.п. | 1250 | 1.05 | 2.8571 | 2.1 |  | 2.0024 | 0.0011124 |  | 8-д.25 эщ3 ж.п. | 1250 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0.7 | 0.00038889
[7 empty] | 228 | 9-д.25 эщ3 ж.п. | 1250 | 141.75 | 64.7619 | 73.5 |  | 93.3373 | 0.051854 |  | 9-д.25 эщ5 н.п. | 1250 | 3.8095 | 4.2 | 1.05 |  | 3.0198 | 0.0016777
[7 empty] | 228 | 10-д.25 эщ2 н.п. | 1250 | 2.1 | 9.5238 | 7.35 |  | 6.3246 | 0.0035137 |  | 10-д.25 эщ4 н.п. | 1250 | 0 | 1.05 | 1.05 |  | 0.7 | 0.00038889
[7 empty] | 228 | 11-д.25 эщ1 ж.п. | 1250 | 101.85 | 0 | 102.9 |  | 6.3246 | 0.0035137 |  | 11-д.25 эщ5 ж.п. | 1250 | 23.8095 | 47.25 | 0 |  | 23.6865 | 0.013159
[7 empty] | 228 | 12-д.25 эщ1 н.п. | 1250 | 43.05 | 21.9048 | 30.45 |  | 68.25 | 0.037917 |  | 12-д.25 эщ4 ж.п. | 1250 | 0 | 2.1 | 0 |  | 0.7 | 0.00038889
[7 empty] | 228 | [9 empty] | 13- | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 21:00 | -6 | 0.021164 | 0.14948 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 1000 | 30.45 | 30.4762 | 11.55 | 235/409 | 24.1587 | 0.016777 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 187.619 | 215.25 | 186.9 | 236/408 | 196.5897 | 0.13652 | 4-1 | 0.1533 | 1126.1143
[7 empty] | 229 | 1-стоянки | 1000 | 10.5 | 5.7143 | 0 |  | 5.4048 | 0.0037533 |  | 1-ЯСМ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 2-С.Н. | 1000 | 2.1 | 2.8571 | 0 |  | 1.6524 | 0.0011475 |  | 2-ПСМ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 3-ПСМ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 4-котельная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-котельная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 18:00 | -4 | 0.08925 | 0.10208 | тп | КРЭС | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 160.65 | 118.0952 | 114.45 | 230/401 | 131.0651 | 0.072814 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 164.7619 | 183.75 | 179.55 | 230/402 | 176.0206 | 0.097789 | 4-1 | 0.1706 | 1378.8722
[7 empty] | 2210 | 1-яч.5 Луч А №1 | 1250 | 14.7 | 0 | 16.8 |  | 10.5 | 0.0058333 |  | 1-яч.7 Луч Б №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2210 | 2-яч.5 Луч А №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-яч.7 Луч Б №2 | 1250 | 0 | 14.7 | 13.65 |  | 9.45 | 0.00525
[7 empty] | 2210 | 3-яч.5 Луч А №3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-яч.7 Луч Б №3 | 1250 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0.35 | 0.00019444
[7 empty] | 2210 | 4-яч.5 Луч А №6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-яч.7 Луч Б №4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2210 | 5-яч.1 №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-яч.8 № | 1250 | 66.6667 | 39.9 | 23.1 |  | 43.2222 | 0.024012
[7 empty] | 2210 | 6-яч.1 №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-яч.10 №1 | 1250 | 38.0952 | 46.2 | 35.7 |  | 39.9984 | 0.022221
[7 empty] | 2210 | 7-яч.1 №3 | 1250 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.002261 |  | 7-яч.10 №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2210 | 8-яч.1 №4 | 1250 | 27.3 | 7.619 | 22.05 |  | 18.9897 | 0.01055 |  | 8-яч.10 №3 | 1250 | 1.9048 | 2.1 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0011305
[7 empty] | 2210 | 9-яч.2 №1 | 1250 | 28.35 | 19.0476 | 15.75 |  | 21.0492 | 0.011694 |  | 9-яч.10 №4 | 1250 | 2.8571 | 0 | 0 |  | 0.95238 | 0.0005291
[7 empty] | 2210 | 10-яч.2 №2 | 1250 | 16.8 | 14.2857 | 14.7 |  | 15.2619 | 0.0084788 |  | 10-яч.11 №1 | 1250 | 33.3333 | 52.5 | 60.9 |  | 48.9111 | 0.027173
[7 empty] | 2210 | 11-яч.2 №3 | 1250 | 21 | 9.5238 | 12.6 |  | 14.3746 |  |  | 11-яч.11 №2 | 1250 | 21.9048 | 27.3 | 44.1 |  | 31.1016 | 0.017279
[7 empty] | 2210 | 12-яч.3 № | 1250 | 48.3 | 63.8095 | 25.2 |  | 45.7698 |  |  | 12-яч.11 №3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-11-14 | 21:35 | -6 | 0.25 | 0.029394 | тп | КРЭС | 2211 | тр-р №1 | 630 | 201.6 | 171.4286 | 226.8 | 237/410 | 199.9429 | 0.2204 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 26.6667 | 14.7 | 4.2 | 237/410 | 15.1889 | 0.016743 |  | 0.23714 | 639.2019
мкр. Медвежьи озёра
2017-11-15 | 18:50 | -2 | 0.26542 | 0.18083 | тп | КРЭС | 121 | тр-р №1 | 1000 | 382.2 | 353.3333 | 321.3 | 234/409 | 352.2778 | 0.24464 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 227.619 | 260.4 | 248.85 | 231/401 | 245.623 | 0.17057 | 4-1 | 0.41521 | 777.7722
[7 empty] | 121 | 1-Юбилейная 12 эщ3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Юбилейная 11 щит.1 вв2 | 1000 | 28.5714 | 53.55 | 53.55 |  | 45.2238 | 0.031405
[7 empty] | 121 | 2-Юбилейная 12 эщ2 | 1000 | 11.55 | 7.619 | 4.2 |  | 7.7897 | 0.0054095 |  | 2-Юбилейная 11 щит.2 вв2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | 3-Юбилейная 12 эщ2 ВРУ2 | 1000 | 27.3 | 12.381 | 23.1 |  | 20.927 | 0.014533 |  | 3-Юбилейная 12 щит.3 вв2 | 1000 | 0.95238 | 10.5 | 17.85 |  | 9.7675 | 0.006783
[7 empty] | 121 | 4-Юбилейная 10 эщ1 ВРУ 1 | 1000 | 42 | 48.5714 | 48.3 |  | 46.2905 | 0.032146 |  | 4-Юбилейная 12 щит.2 вв2 | 1000 | 8.5714 | 18.9 | 34.65 |  | 20.7071 | 0.01438
[7 empty] | 121 | 5-Юбилейная 12 эщ1 | 1000 | 61.95 | 36.1905 | 34.65 |  | 44.2635 | 0.030739 |  | 5-ЦТП | 1000 | 1.9048 | 3.15 | 2.1 |  | 2.3849 | 0.0016562
[7 empty] | 121 | 6-Юбилейная 13 ввод 1 | 1000 | 39.9 | 55.2381 | 22.05 |  | 39.0627 | 0.027127 |  | 6-отстойник | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | 7-ЦТП | 1000 | 28.35 | 25.7143 | 29.4 |  | 27.8214 | 0.01932 |  | 7-Юбилейная 13 вв2 н.ж. | 1000 | 27.619 | 37.8 | 42 |  | 35.8063 | 0.024866
[7 empty] | 121 | 8-Юбилейная 13 н. ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Юбилейная 12 щит.1 вв2 | 1000 | 41.9048 | 30.45 | 17.85 |  | 30.0683 | 0.020881
[7 empty] | 121 | 9-Юбилейная 11 эщ2 | 1000 | 99.75 | 110.4762 | 115.5 |  | 108.5754 | 0.0754 |  | 9-Юбилейная 10 щит.2 вв2 | 1000 | 65.7143 | 50.4 | 67.2 |  | 61.1048 | 0.042434
[7 empty] | 121 | 10-Юбилейная 11 эщ1 | 1000 | 81.9 | 57.1429 | 44.1 |  | 61.0476 | 0.042394 |  | 10-Юбилейная 10 щит.1 вв2 | 1000 | 40.9524 | 26.25 | 50.4 |  | 39.2008 | 0.027223
[7 empty] | 121 | [9 empty] | 11-УО | 1000 | 11.4286 | 29.4 | 26.25 |  | 22.3595 | 0.015527
|  |  | 0 |  | тп | КРЭС | 122 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | [9 empty] | 0 | 166.25
[7 empty] | 122 | 1-Котельная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122
мкр. КАТЮШКИ г.Лобня
2017-12-03 | 21:20 | -6 | 0.34344 | 0 | тп | БРЭС | 720 | тр-р №1 | 1000 | 443.1 | 362.8571 | 494.55 | 224/385 | 433.5024 | 0.30104 | 4-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | 0.30104 | 929.6124
[7 empty] | 720 | 1- | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1- | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 720 | 2- | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 720 | 3- | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-05 | 16:00 | -6 | 0.20486 |  | тп | БРЭС | 1 | тр-р №1 стройка | 630 | 185.85 | 104.7619 | 94.5 | 236/408 | 128.3706 | 0.1415 | 4-1 | [9 empty] | 0.1415 | 359.6677
2017-12-05 | 16:30 | -6 | 0.19676 |  | тп | БРЭС | 2 | тр-р №1 стройка | 630 | 110.25 | 133.3333 | 178.5 | 236/408 | 140.6944 | 0.15509 | 4-1 | [9 empty] | 0.15509 | 353.9765
|  |  | 0 |  | тп | БРЭС | 3 | тр-р №1 стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | [9 empty] | 0 | 418.95
2017-12-03 | 20:30 | -6 | 0.095899 | 0.059063 | тп | БРЭС | 721 | тр-р №1 | 1000 | 108.15 | 138.0952 | 101.85 | 234/403 | 116.0317 | 0.080578 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 71.4286 | 80.85 | 85.05 | 234/407 | 79.1095 | 0.054937 | 4-1 | 0.13551 | 1149.7654
[7 empty] | 721 | 1-луч Б д.6 ВРУ 2 вв 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-луч А д.6 ВРУ 2 вв 1 | 1000 | 49.5238 | 56.7 | 69.3 |  | 58.5079 | 0.040631
[7 empty] | 721 | 2-луч А д.6 ВРУ 2 вв 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.6 ВНС | 1000 | 1.9048 | 2.1 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0014131
[7 empty] | 721 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.6 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 721 | 3-стройка | 1000 | 98.7 | 123.8095 | 81.9 |  | 101.4698 | 0.070465 |  | 4-д.6 ВРУ-4 в2 | 1000 | 14.2857 | 17.85 | 10.5 |  | 14.2119 | 0.0098694
2017-12-03 | 17:10 | -5 | 0.48727 | 0.03125 | тп | БРЭС | 722 | тр-р №1 | 630 | 442.05 | 428.5714 | 384.3 | 217/381 | 418.3071 | 0.4611 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 20.9524 | 28.35 | 22.05 | 224/390 | 23.7841 | 0.026217 | 4-1 | 0.48731 | 429.5796
[7 empty] | 722 | 1-Кат 52 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-КНС в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 2--Кат 52 ИТП | 630 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.0030147 |  | 2-Кат 52 Эщ1 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 3-УО | 630 | 10.5 | 0 | 8.4 |  | 6.3 | 0.0069444 |  | 3-Кат 52 ЦТП в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 4--Кат 54 ЦТП в1 | 630 | 3.15 | 1.9048 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.0030147 |  | 4--Кат 54 ЦТП в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 5--Кат 52 н/ж в2 | 630 | 11.55 | 0 | 3.15 |  | 4.9 | 0.0054012 |  | 5--Кат 52 ВНС в2 | 630 | 1.9048 | 3.15 | 3.15 |  | 2.7349 | 0.0030147
[7 empty] | 722 | 6-Кат 52 КНС в1 | 630 | 39.9 | 60 | 64.05 |  | 54.65 | 0.06024 |  | 6--Кат 52 н/ж в1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 7-Кат 52 ВРУ1 в1 | 630 | 143.85 | 110.4762 | 81.9 |  | 112.0754 | 0.12354 |  | 7-Кат 54 Эщ2 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 8-Кат 54 Эщ1 в1 | 630 | 76.65 | 36.1905 | 98.7 |  | 70.5135 | 0.077727 |  | 8-Кат 54 Эщ1 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 9-Кат 54 Эщ2 в1 | 630 | 61.95 | 45.7143 | 37.8 |  | 48.4881 | 0.053448 |  | 9-школа ВРУ1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 10-школа ВРУ 1 | 630 | 96.6 | 73.3333 | 87.15 |  | 85.6944 | 0.09446 |  | 10-школа ВРУ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 11-школа ВРУ 2 | 630 | 17.85 | 20 | 21 |  | 19.6167 | 0.021623 |  | 11-школа ИТП | 630 | 1.9048 | 6.3 | 6.3 |  | 4.8349 | 0.0053295
[7 empty] | 722 | 12- школа ВНС, ИТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 13- школа УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 14-школа ВРУ 2 | 630 | 17.85 | 20 | 21 |  | 19.6167 | 0.021623 |  | 11-школа ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | 15-Кат 52 КНС в2 |  | 27.3 | 10.4762 | 14.7
2017-12-03 | 16:30 | -4 | 0.24865 | 0.013228 | тп | БРЭС | 723 | тр-р №1 | 1000 | 353.85 | 335.2381 | 358.05 | 233/402 | 349.046 | 0.24239 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 19.0476 | 15.75 | 18.9 | 236/410 | 17.8992 | 0.01243 | 4-1 | 0.25482 | 991.0853
[7 empty] | 723 | 1-Ленина 71 ВРУ1 | 1000 | 122.85 | 120 | 123.9 |  | 122.25 | 0.084896 |  | 1-Ленина 71 ВРУ1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 723 | 2-Ленина 71 ВРУ2 | 1000 | 100.8 | 118.0952 | 142.8 |  | 120.5651 | 0.083726 |  | 2-Ленина 71 ВРУ2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 723 | 3-Ленина 71 ВРУ3 н/ж | 1000 | 15.75 | 11.4286 | 5.25 |  | 10.8095 | 0.0075066 |  | 3-Ленина 71 ВРУ3 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 723 | 4-Ленина 71 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Ленина 71 ИТП | 1000 | 9.5238 | 9.45 | 10.5 |  | 9.8246 | 0.0068226
[7 empty] | 723 | 5-Ленина 71 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Ленина 71 ВНС | 1000 | 2.8571 | 3.15 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0021197
[7 empty] | 723 | 6-Катюшки 50 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Катюшки 50 ИТП | 1000 | 2.8571 | 2.1 | 2.1 |  | 2.3524 | 0.0016336
[7 empty] | 723 | 7-Катюшки 50 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Катюшки 50 ВНС | 1000 | 0.95238 | 0 | 1.05 |  | 0.66746 | 0.00046351
[7 empty] | 723 | 8-Катюшки 50 н/ж,Э-2 | 1000 | 6.3 | 1.9048 | 6.3 |  | 4.8349 | 0.0033576 |  | 8-Катюшки 50 н/ж,Э-2 | 1000 | 2.8571 | 3.15 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0021197
[7 empty] | 723 | 9-Катюшки 50,Э-1 | 1000 | 97.65 | 73.3333 | 75.6 |  |  | 0 |  | 9-Катюшки 50,Э-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 723 | 10-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2017-12-03 | 20:40 | -6 | 0.10764 | 0.23611 | тп | БРЭС | 724 | тр-р №1 | 630 | 97.65 | 80.9524 | 85.05 | 227/402 | 87.8841 | 0.096874 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 177.1429 | 214.2 | 118.65 | 225/398 | 169.9976 | 0.18739 | 4-1 | 0.28426 | 599.7176
[7 empty] | 724 | 1-ул.Ленина д.69 в1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ул.Ленина д.69 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 724 | 2-ул.Ленина д.69 н/ж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ул.Ленина д.69 н/ж в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 724 | 3-ул.Ленина д.69 ИТП в1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ул.Ленина д.69 ИТП в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 724 | 4-ул.Ленина д.67 к5 в1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ул.Ленина д.67 к5 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-03 | 20:55 | -6 | 0.34271 | 0.093333 | тп | БРЭС | 725 | тр-р №1 | 1000 | 493.5 | 478.0952 | 393.75 | 236/406 | 455.1151 | 0.31605 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 130.4762 | 134.4 | 128.1 | 222/388 | 130.9921 | 0.090967 | 4-1 | 0.40702 | 788.6649
[7 empty] | 725 | 1-Лобн. бульвар 4 ЦТП | 1000 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.0028263 |  | 1-Лобн. бульвар 3 ЭЩ3 | 1000 | 39.0476 | 55.65 | 52.5 |  | 49.0659 | 0.034074
[7 empty] | 725 | 2-Ленина 69 | 1000 | 24.15 | 20 | 23.1 |  | 22.4167 | 0.015567 |  | 2-Лобн. бульвар 4 ЦТП в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | 3-Лобн. бульвар 4 ЭЩ2 | 1000 | 18.9 | 58.0952 | 27.3 |  | 34.7651 | 0.024142 |  | 3-Ленина 69 н/ж в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | 4-Лобн. бульвар 4 ВНС | 1000 | 2.1 | 1.9048 | 2.1 |  | 2.0349 | 0.0014131 |  | 4-Физкульт. 4 ЭЩ1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | 5-Физкульт. 4 ЭЩ1 | 1000 | 74.55 | 79.0476 | 86.1 |  | 79.8992 | 0.055486 |  | 5-Лобн. бульвар 4 ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | 6-Лобн. бульвар 3 | 1000 | 36.75 | 33.3333 | 46.2 |  | 38.7611 | 0.026917 |  | 6-Физкульт. 4 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | 7-Ленина 69 ВРУ 1 | 1000 | 114.45 | 97.1429 | 66.15 |  | 92.581 | 0.064292 |  | 7-Лобн. бульвар 3 в2 | 1000 | 83.8095 | 63 | 50.4 |  | 65.7365 | 0.04565
[7 empty] | 725 | 8-Ленина 69 ВРУ 2 | 1000 | 88.2 | 100.9524 | 86.1 |  | 91.7508 | 0.063716 |  | 8-УО | 1000 | 4.7619 | 8.4 | 8.4 |  | 7.1873 | 0.0049912
[7 empty] | 725 | 9-Физкульт. 4 | 1000 | 25.2 | 15.2381 | 18.9 |  | 19.7794 | 0.013736 |  | 9-Ленина 69 ВРУ1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | [9 empty] | 10-УО | 1000 | 0 | 5.25 | 0 |  | 1.75 | 0.0012153
[7 empty] | 725 | [9 empty] | 11-Ленина 69 ВРУ2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
725
725
2017-12-03 | 20:10 | -6 | 0.045208 | 0.59354 | тп | БРЭС | 726 | тр-р №1 | 1000 | 65.1 | 40.9524 | 40.95 | 224/397 | 49.0008 | 0.034028 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 694.2857 | 854.7 | 727.65 | 226/384 | 758.8786 | 0.527 | 4-1 | 0.56103 | 583.8336
[7 empty] | 726 | 1-Лобн. бульвар 5 Э1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Физкульт. 4 | 1000 | 136.1905 | 141.75 | 120.75 |  | 132.8968 | 0.092289
[7 empty] | 726 | 2-Лобн. бульвар 3 ЦТП, ВНС1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Лобн. бульвар 5 Э1 в2 | 1000 | 159.0476 | 149.1 | 163.8 |  | 157.3159 | 0.10925
[7 empty] | 726 | 3-Лобн. бульвар 5 ЦТП, ВНС1 | 1000 | 5.25 | 4.7619 | 5.25 |  | 5.0873 | 0.0035328 |  | 3-Физкульт. 4 ЦТП в2 | 1000 | 7.619 | 8.4 | 7.35 |  | 7.7897 | 0.0054095
[7 empty] | 726 | 4-Лобн. бульвар 3 Э2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Физкульт. 4 Э2 в2 | 1000 | 20 | 44.1 | 25.2 |  | 29.7667 | 0.020671
[7 empty] | 726 | 5-Физкульт. 4 ЦТП, ВНС1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Физкульт. 6 Э1 в2 | 1000 | 90.4762 | 106.05 | 71.4 |  | 89.3087 | 0.06202
[7 empty] | 726 | 6-Физкульт. 4 н/ж Э2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Лобн. бульвар 3 ЦТП в2 | 1000 | 10.4762 | 10.5 | 10.5 |  | 10.4921 | 0.0072862
[7 empty] | 726 | 7-Физкульт. 6 Э2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лобн. бульвар 5 ЦТП, ВНС2 | 1000 | 17.1429 | 25.2 | 34.65 |  | 25.6643 | 0.017822
[7 empty] | 726 | 8-Физкульт. 6 н/ж Э3 в1 | 1000 | 2.1 | 0 | 12.6 |  | 4.9 | 0.0034028 |  | 8-Лобн. бульвар 3 Э1 в2 | 1000 | 96.1905 | 115.5 | 71.4 |  | 94.3635 | 0.06553
[7 empty] | 726 | 9-УО | 1000 | 48.3 | 35.2381 | 23.1 |  | 35.546 | 0.024685 |  | 9-Физкульт. 6 Э2 в2 | 1000 | 25.7143 | 23.1 | 8.4 |  | 19.0714 | 0.013244
[7 empty] | 726 | 10-Физкульт. 6 ЦТП в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Физкульт. 6 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 10.4762 | 12.6 | 10.5 |  | 11.1921 | 0.0077723
[7 empty] | 726 | 11-Физкульт. 6 Э1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Физкульт. 6 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 726 | 12-Физкульт. 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12-Физкульт. 6 Э4 в1 | 1000 | 78.0952 | 117.6 | 92.4 |  | 96.0317 | 0.066689
726
2017-12-03 | 18:30 | -6 | 0.47615 | 0.066354 | тп | БРЭС | 727 | тр-р №1 | 1000 | 685.65 | 543.8095 | 547.05 | 225/390 | 592.1698 | 0.41123 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 44.7619 | 95.55 | 66.15 | 225/391 | 68.8206 | 0.047792 | 4-1 | 0.45902 | 719.5019
[7 empty] | 727 | 1-Лобн. бульвар 7 ЦТП в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Лобн. бульвар 7 Э2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 2-Лобн. бульвар 7 ВНС в1 | 1000 | 4.2 | 3.8095 | 4.2 |  | 4.0698 | 0.0028263 |  | 2-Лобн. бульвар 7 Э1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 3-Лобн. бульвар 9а Э3 в1 | 1000 | 43.05 | 15.2381 | 27.3 |  | 28.5294 | 0.019812 |  | 3-Лобн. бульвар 9 Э1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 4-Лобн. бульвар 9 ЦТП, ВНС | 1000 | 3.15 | 1.9048 | 4.2 |  | 3.0849 | 0.0021423 |  | 4-Лобн. бульвар 7 ЦТП в2 | 1000 | 11.4286 | 5.25 | 4.2 |  | 6.9595 | 0.004833
[7 empty] | 727 | 5-Лобн. бульвар 9 Э2 в1 | 1000 | 21 | 0 | 14.7 |  | 11.9 | 0.0082639 |  | 5-Лобн. бульвар 7 ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 6-Физкульт. 10 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Лобн. бульвар 9 Э3 В2 | 1000 | 16.1905 | 32.55 | 24.15 |  | 24.2968 | 0.016873
[7 empty] | 727 | 7-Лобн. бульвар 9а ЦТП в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лобн. бульвар 9 ЦТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 8-Лобн. бульвар 7 Э2 | 1000 | 181.65 | 136.1905 | 164.85 |  | 160.8968 | 0.11173 |  | 8-Лобн. бульвар 9 Э2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 9-УО | 1000 | 29.4 | 20.9524 | 37.8 |  | 29.3841 | 0.020406 |  | 9-Лобн. бульвар 9а ЦТП в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 10-Лобн. бульвар 7 Э2 в1 | 1000 | 150.15 | 147.619 | 195.3 |  | 164.3563 | 0.11414 |  | 10-СИП церковь | 1000 | 20.9524 | 55.65 | 38.85 |  | 38.4841 | 0.026725
[7 empty] | 727 | 11-Лобн. бульвар 9 Э1 | 1000 | 204.75 | 127.619 | 94.5 |  | 142.2897 | 0.098812 |  | 11-Физкульт.10 в1, д/с | 1000 | 1.9048 | 9.45 | 6.3 |  | 5.8849 | 0.0040868
[7 empty] | 727 | 12-д/с ВП-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
727
2017-12-03 | 19:30 | -6 | 0.023917 | 0.41592 | тп | БРЭС | 728 | тр-р №1 | 1250 | 33.6 | 24.7619 | 43.05 | 222/387 | 33.804 | 0.01878 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 687.619 | 748.65 | 654.15 | 225/392 | 696.8063 | 0.38711 | 4-1 | 0.40589 | 987.7002
[7 empty] | 728 | 1-Физкульт. 8 ЦТП в1 | 1250 | 4.2 | 3.8095 | 6.3 |  | 4.7698 | 0.0026499 |  | 1-Физкульт. 8 Э4 в2 | 1250 | 116.1905 | 173.25 | 123.9 |  | 137.7802 | 0.076545
[7 empty] | 728 | 2-Физкульт. 8 н/ж Э2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Физкульт. 8 ЦТП в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 3-Физкульт. 8 Э1 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Физкульт. 8 Э2 в2 | 1250 | 3.8095 | 8.4 | 10.5 |  | 7.5698 | 0.0042055
[7 empty] | 728 | 4-Физкульт. 8 н/ж Э1 в1 | 1250 | 6.3 | 7.619 | 17.85 |  | 10.5897 | 0.0058832 |  | 4-Физкульт. 14 Э1 в2 | 1250 | 103.8095 | 77.7 | 72.45 |  | 84.6532 | 0.04703
[7 empty] | 728 | 5-Физкульт. 14 Э2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Физкульт. 8 Э1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 6-Физкульт. 8 ВНС в1 | 1250 | 3.15 | 2.8571 | 3.15 |  | 3.0524 | 0.0016958 |  | 6-Физкульт. 8 Э1 в2 | 1250 | 68.5714 | 84 | 53.55 |  | 68.7071 | 0.038171
[7 empty] | 728 | 7-Физкульт. 12 ЦТП в1 | 1250 | 7.35 | 6.6667 | 8.4 |  | 7.4722 | 0.0041512 |  | 7-Физкульт. 12 ЦТП в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 8-Физкульт. 12 Э3 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Физкульт. 14 н/ж Э3 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 9-автостоянка осв. | 1250 | 8.4 | 3.8095 | 7.35 |  | 6.5198 | 0.0036221 |  | 9-Физкульт. 12 Э2 в2 | 1250 | 82.8571 | 81.9 | 13.65 |  | 59.469 | 0.033038
[7 empty] | 728 | 10-Лобн. бульвар 7 Э2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 1250 | 12.381 | 6.3 | 47.25 |  | 21.977 | 0.012209
[7 empty] | 728 | 11-Физкульт. 12 Э1 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Физкульт. 8 ВНС в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 12-Физкульт. 14 ЦТП в1 | 1250 | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.00077778 |  | 12-Физкульт. 12 Э1 в2 | 1250 | 82.8571 | 100.8 | 100.8 |  | 94.819 | 0.052677
[7 empty] | 728 | 13-Физкульт. 14 Э3 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-Физкульт. 14 ЦТП в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 14-Физкульт. 14 Э4 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-Физкульт. 14 Э1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 15-Физкульт. 14 ВНС в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-Физкульт. 14 Э4 в2 | 1250 | 111.4286 | 86.1 | 73.5 |  | 90.3429 | 0.05019
[7 empty] | 728 | 16-Физкульт. 14 Э1 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16-Физкульт. 12 ВНС в2 | 1250 | 4.7619 | 4.2 | 5.25 |  | 4.7373 | 0.0026318
[7 empty] | 728 | 17-Физкульт. 12 Э3 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17-Физкульт. 14 ВНС в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | 18-Физкульт. 8 Э4 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18-Физкульт. 12 Э3 в2 | 1250 | 100.9524 | 126 | 153.3 |  | 126.7508 | 0.070417
2017-12-03 | 17:40 | -5 | 0.10719 | 0.22021 | тп | БРЭС | 729 | тр-р №1 | 1000 | 154.35 | 126.6667 | 133.35 | 234/410 | 138.1222 | 0.095918 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 196.1905 | 317.1 | 203.7 | 236/409 | 238.9968 | 0.16597 | 4-1 | 0.26189 | 981.6887
[7 empty] | 729 | 1-Катюшки 62 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 2.1 | 1.9048 | 0 |  | 1.3349 | 0.00092703 |  | 1-Катюшки 62 в2 | 1000 | 41.9048 | 27.3 | 27.3 |  | 32.1683 | 0.022339
[7 empty] | 729 | 2-Лобн. бульвар 12 Э1 в1 | 1000 | 45.15 | 34.2857 | 26.25 |  | 35.2286 | 0.024464 |  | 2-Катюшки 60 в2 | 1000 | 46.6667 | 76.65 | 29.4 |  | 50.9056 | 0.035351
[7 empty] | 729 | 3-Катюшки 60 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Лобн. бульвар 12 Э2 в1 | 1000 | 45.7143 | 55.65 | 46.2 |  | 49.1881 | 0.034158
[7 empty] | 729 | 4-Лобн. бульвар 12 Э3 в2 | 1000 | 3.15 | 3.8095 | 2.1 |  | 3.0198 | 0.0020971 |  | 4-Катюшки 60 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 9.5238 | 9.45 | 8.4 |  | 9.1246 | 0.0063365
[7 empty] | 729 | 5-Лобн. бульвар 12 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 3.15 | 4.7619 | 6.3 |  | 4.7373 | 0.0032898 |  | 5-Катюшки 62 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 4.7619 | 5.25 | 5.25 |  | 5.0873 | 0.0035328
[7 empty] | 729 | 6-Лобн. бульвар 12а ЦТП в1 | 1000 | 3.15 | 1.9048 | 1.05 |  | 2.0349 | 0.0014131 |  | 6-Лобн. бульвар 12а Э2 В2 | 1000 | 17.1429 | 30.45 | 36.75 |  | 28.1143 | 0.019524
[7 empty] | 729 | 7-Лобн. бульвар 8 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лобн. бульвар 12 н/ж Э3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | 8-Лобн. бульвар 12 Э1 в1 | 1000 | 0 | 7.619 | 3.15 |  | 3.5897 | 0.0024928 |  | 8-Лобн. бульвар 12 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | 9-Катюшки 62 в1 | 1000 | 42 | 31.4286 | 49.35 |  | 40.9262 | 0.028421 |  | 9-УО | 1000 | 20.9524 | 35.7 | 25.2 |  | 27.2841 | 0.018947
[7 empty] | 729 | 10-Катюшки 60 в1 | 1000 | 84 | 19.0476 | 49.35 |  | 50.7992 | 0.035277 |  | 10-Лобн. бульвар 12а ЦТП В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | [9 empty] | 11-Лобн. бульвар 8 В2 | 1000 | 1.9048 | 4.2 | 6.3 |  | 4.1349 | 0.0028715
729
729
2017-12-03 | 17:25 | -5 | 0.12566 | 0.105 | тп | БРЭС | 7210 | тр-р №1 | 1000 | 158.55 | 180.9524 | 163.8 | 233/410 | 167.7675 | 0.11651 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 128.5714 | 138.6 | 151.2 | 235/408 | 139.4571 | 0.096845 | 4-1 | 0.21335 | 1046.2439
[7 empty] | 7210 | 1-Катюшки 56 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Катюшки 56 в2 | 1000 | 91.4286 | 95.55 | 88.2 |  | 91.7262 | 0.063699
[7 empty] | 7210 | 2-Катюшки 56 ЭЩ3 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Катюшки 56 ЭЩ3 в2 | 1000 | 38.0952 | 42 | 46.2 |  | 42.0984 | 0.029235
[7 empty] | 7210 | 3-Катюшки 58 ВРУ3 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Катюшки 58 ВРУ3 в2 | 1000 | 0.95238 | 1.05 | 1.05 |  | 1.0175 | 0.00070657
[7 empty] | 7210 | 4-Катюшки 58 ВРУ1 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Катюшки 58 ВРУ2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7210 | 5-Катюшки 58 ВРУ2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Катюшки 56 ВРУ1 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7210 | 6-Катюшки 56 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Катюшки 56 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7210 | 7-Катюшки 58 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Катюшки 58 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 4.7619 | 6.3 | 6.3 |  | 5.7873 | 0.004019
7210
7210
7210
7210
7210
7210
2017-12-03 | 19:10 | -6 | 0.091875 | 0.092593 | тп | БРЭС | 7211 | тр-р №1 | 1000 | 132.3 | 121.9048 | 126 | 224/391 | 126.7349 | 0.08801 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 133.3333 | 129.15 | 119.7 | 225/392 | 127.3944 | 0.088468 | 4-1 | 0.17648 | 1095.2833
[7 empty] | 7211 | 1-котельная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-котельная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-03 | 16:20 | -4 | 0.085313 | 0 | тп | БРЭС | 7212 | тр-р №1 | 1000 | 122.85 | 93.3333 | 117.6 | 235/405 | 111.2611 | 0.077265 | 4-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | 0.077265 | 1227.238
[7 empty] | 7212 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017-12-03 | 16:05 | -4 | 0.099896 | 0.034271 | тп | БРЭС | 7213 | тр-р №1 | 1000 | 143.85 | 122.8571 | 141.75 | 234/405 | 136.1524 | 0.09455 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 40 | 49.35 | 40.95 | 234/407 | 43.4333 | 0.030162 | 4-1 | 0.12471 | 1164.1326
7213
2017-11-16 | 19:05 | -6 | 0.012396 | 0.23188 | тп | БРЭС | Чайк | тр-р №1 | 1000 | 17.85 | 15.2381 | 13.65 | 238/414 | 15.5794 | 0.010819 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 262.8571 | 333.9 | 302.4 | 238/410 | 299.719 | 0.20814 | 4-1 | 0.21896 | 1038.7869
[7 empty] | Чайк | 1-д.25 ВРУ 3 в1 с4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.25 ВРУ 4 в2 с4 | 1000 | 6.6667 | 10.5 | 6.3 |  | 7.8222 | 0.0054321
[7 empty] | Чайк | 2-д.25 ВРУ 3 в2 с6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.25 ВРУ 4 в2 с4 | 1000 | 7.619 | 7.35 | 10.5 |  | 8.4897 | 0.0058956
[7 empty] | Чайк | 3-д.25 ВРУ 4 в2 с4 | 1000 | 0 | 0.95238 | 0 |  | 0.31746 | 0.00022046 |  | 3-д.25 ВРУ 3 в2 с6 | 1000 | 60 | 79.8 | 60.9 |  | 66.9 | 0.046458
[7 empty] | Чайк | 4-д.25 ВРУ 5 в1 ИТП | 1000 | 10.5 | 9.5238 | 12.6 |  | 10.8746 | 0.0075518 |  | 4-д.25 ВРУ 3 в2 с6 | 1000 | 50.4762 | 92.4 | 60.9 |  | 67.9254 | 0.04717
[7 empty] | Чайк | 5-д.25 ВРУ 6 в1 ВНС | 1000 | 8.4 | 7.619 | 8.4 |  | 8.1397 | 0.0056526 |  | 5-д.25 ВРУ 2 в2 с4 | 1000 | 36.1905 | 55.65 | 31.5 |  | 41.1135 | 0.028551
[7 empty] | Чайк | 6-д.25 ВРУ 1 в1 с1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.25 ВРУ 1 в2 с1 | 1000 | 35.2381 | 61.95 | 51.45 |  | 49.546 | 0.034407
[7 empty] | Чайк | [9 empty] | 7-д.25 ВРУ6 ВНС в2 | 1000 | 0.95238 | 1.05 | 4.2 |  | 2.0675 | 0.0014357
[7 empty] | Чайк | [9 empty] | 8-д.25 ВРУ 4 в1 с4 | 1000 | 28.5714 | 24.15 | 38.85 |  | 30.5238 | 0.021197
[7 empty] | Чайк | [9 empty] | 9-д.25 ВРУ 3 в1 с6 | 1000 | 31.4286 | 33.6 | 35.7 |  | 33.5762 | 0.023317
[7 empty] | Чайк | [9 empty] | 10-д.25 ВРУ 5 в2 ИТП | 1000 | 0.95238 | 1.05 | 0 |  | 0.66746 | 0.00046351
[7 empty] | Чайк | [9 empty] | 11-УО | 1000 | 0.95238 | 17.85 | 29.4 |  | 16.0675 | 0.011158
[25 empty] | Резерв мощность Сети |  | 187928.4172 | кВт
Note on I164: Noteoko: откл. На 26.12.2012
Note on J245: Noteoko: откл.
Note on H446: PTS-Grimuser: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on R468: Customer: откл.
Note on I703: Customer: откл.
Note on R711: Customer: откл.
Note on I732: Noteoko: откл.
Note on R732: Noteoko: откл.
Note on I979: PTS-Grimuser: отключен
Note on I1072: Noteoko: откл.
Note on R1275: Noteoko: откл.
Note on R1381: Customer: откл.
Note on H1428: Noteoko: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on I1432: Noteoko: откл.
Note on I1455: PTS-Grimuser: ооткл.
Note on I1547: Noteoko: откл.
Note on R1547: Noteoko: откл.
Note on I1606: Noteoko: откл.
Note on I1683: Noteoko: откл.
Note on R1943: Noteoko: откл
Note on I2072: Customer: откл.
Note on I2172: Noteoko: откл.
Note on H2191: Noteoko: нет доступа
Note on I2224: Noteoko: откл.
Note on R2371: Customer: откл.
Note on I2398: Customer: откл.
Note on I2421: Noteoko: откл.
Note on I2537: Customer: откл.
Note on I2695: Noteoko: откл
Note on R2713: PTS-Grimuser: откл.
Note on R2725: Customer: откл.
Note on I2732: Customer: откл.
Note on R2737: PTS-Grimuser:
Note on R2745: Customer: откл.
Note on I2793: PTS-Grimuser: ОТКЛ.
Note on R2847: Customer: откл.
Note on I3104: Customer: откл.
Note on I3220: Noteoko: откл.
Note on R3220: Customer: откл.
Note on I3237: Noteoko: откл.
Note on R3237: Customer: откл.
Note on I3292: Customer: откл.
Note on R3300: Noteoko: откл.
Note on I3328: Customer: откл.
Note on I3329: Customer: откл.

## сумма больше 0,9
Note on M810: tihonova: откл.

## перечень тп
1 | 48 | 94 | 140 | 185 | 231 | 298 | 365 | 423 | 475 | 1159 | 1515 | 2001 | 2045 | 2090
2 | 49 | 95 | 141 | 186 | 232 | 299 | 366 | 425 | 476 | 1160 | 1516 | 2002 | 2046 | 2091
3 | 50 | 96 | 142 | 187 | 233 | 301 | 367 | 426 | 477 | 1207 | 1517 | 2003 | 2047 | 2092
4 | 51 | 97 | 143 | 188 | 234 | 302 | 368 | 428 | 478 | 1208 | 1520 | 2004 | 2048 | 2093
5 | 52 | 98 | 144 | 189 | 235 | 303 | 370 | 429 | 479 | 1220 | 1521 | 2005 | 2049 | 2094
6 | 53 | 99 | 145 | 190 | 236 | 304 | 371 | 431 | 480 | 1230 | 1521 | 2006 | 2050 | 2095
8 | 54 | 100 | 146 | 191 | 237 | 305 | 372 | 432 | 481 | 1283 | 1522 | 2007 | 2051 | 2096
9 | 55 | 101 | 147 | 192 | 238 | 306 | 373 | 433 | 482 | 1401 | 1523 | 2008 | 2052 | 2097
10 | 56 | 102 | 148 | 193 | 239 | 307 | 374 | 434 | 483 | 1402 | 1524 | 2009 | 2053 | 2098
11 | 57 | 103 | 149 | 194 | 240 | 310 | 375 | 435 | 484 | 1403 | 1525 | 2010 | 2054 | 2099
12 | 58 | 104 | 150 | 195 | 241 | 315 | 376 | 436 | 485 | 1404 | 1526 | 2011 | 2055 | 2100
13 | 59 | 105 | 151 | 196 | 242 | 317 | 377 | 437 | 486 | 1405 | 1527 | 2012 | 2056 | 2101
14 | 60 | 106 | 152 | 197 | 243 | 318 | 378 | 440 | 487 | 1474 | 1528 | 2013 | 2057 | 2102
15 | 61 | 107 | 153 | 198 | 244 | 319 | 379 | 441 | 488 |  | 1528 | 2014 | 2058 | 2103
16 | 62 | 108 | 154 | 199 | 245 | 321 | 380 | 442 | 489 |  | 1529 | 2015 | 2059 | 2104
17 | 63 | 109 | 155 | 200 | 246 | 322 | 381 | 443 | 490 |  | 1529 | 2016 | 2060 | 2105
18 | 64 | 110 | 156 | 201 | 247 | 323 | 382 | 445 | 491 |  | 1530 | 2017 | 2061
19 | 65 | 111 | 157 | 202 | 250 | 324 | 383 | 446 | 492 |  | 1531 | 2018 | 2062
20 | 66 | 112 | 158 | 203 | 251 | 325 | 384 | 447 | 493 |  | 1532 | 2019 | 2063
21 | 67 | 113 | 159 | 204 | 252 | 326 | 385 | 448 | 494 |  | 1535 | 2020 | 2064
22 | 68 | 114 | 160 | 205 | 253 | 327 | 386 | 449 | 495 |  | 1536 | 2021 | 2065
23 | 69 | 115 | 161 | 206 | 254 | 328 | 387 | 450 | 505 |  | 1536 | 2022 | 2066
24 | 70 | 116 | 162 | 207 | 255 | 329 | 390 | 451 | 512 |  | 1537 | 2023 | 2067
25 | 71 | 117 | 163 | 208 | 256 | 330 | 391 | 452 | 584 |  | 1539 | 2024 | 2068
26 | 72 | 118 | 164 | 209 | 257 | 332 | 392 | 453 | 590 |  | 1540 | 2025 | 2069
27 | 73 | 119 | 165 | 210 | 258 | 334 | 393 | 454 | 591 |  | 1541 | 2026 | 2070
28 | 74 | 120 | 166 | 211 | 259 | 335 | 394 | 455 | 592 |  | 1541 | 2027 | 2071
29 | 75 | 121 | 167 | 212 | 260 | 336 | 395 | 456 | 593 |  | 1542 | 2028 | 2072
30 | 76 | 122 | 168 | 213 | 261 | 337 | 396 | 457 | 594 |  | 1543 | 2029 | 2073
31 | 77 | 123 | 169 | 214 | 262 | 338 | 397 | 458 | 596 |  | 1544 | 2030 | 2074
32 | 78 | 124 | 170 | 215 | 263 | 339 | 398 | 459 | 600 |  | 1545 | 2031 | 2075
33 | 79 | 125 | 171 | 216 | 264 | 340 | 399 | 460 | 601 |  | 1546 | 2032 | 2076
34 | 80 | 126 | 172 | 217 | 265 | 341 | 400 | 461 | 602 |  | 1547 | 2033 | 2077
35 | 81 | 127 | 173 | 218 | 266 | 342 | 401 | 462 |  |  | 1548 | 2034 | 2078
36 | 82 | 128 | 173 | 219 | 267 | 344 | 402 | 463 |  |  | 1549 | 2035 | 2080
37 | 83 | 129 | 174 | 220 | 268 | 354 | 403 | 464 |  |  | 1550 | 2036 | 2081
38 | 84 | 130 | 175 | 221 | 269 | 355 | 404 | 465 |  |  |  | 2037 | 2082
39 | 85 | 131 | 176 | 222 | 270 | 356 | 405 | 466 |  |  |  | 2038 | 2083
40 | 86 | 132 | 177 | 223 | 271 | 357 | 415 | 467 |  |  |  | 2039 | 2084
41 | 87 | 133 | 178 | 224 | 272 | 358 | 416 | 468 |  |  |  | 2040 | 2085
42 | 88 | 134 | 179 | 225 | 273 | 359 | 417 | 469 |  |  |  | 2041 | 2086
43 | 89 | 135 | 180 | 226 | 274 | 360 | 418 | 470 |  |  |  | 2042 | 2087
44 | 90 | 136 | 181 | 227 | 275 | 361 | 419 | 471 |  |  |  | 2043 | 2088
45 | 91 | 137 | 182 | 228 | 290 | 362 | 420 | 472 |  |  |  | 2044 | 2089
46 | 92 | 138 | 183 | 229 | 296 | 363 | 421 | 473
47 | 93 | 139 | 184 | 230 | 297 | 364 | 422 | 474
2092

## линии
Л376 |  | Л366 |  | Л578 |  | Л310
ТП | Iср | ТП | Iср | ТП | Iср | ТП | Iср
235 | 158 | 198 | 334 | 188 | 561 | 174 | 270.6667
166 | 287.3333 | 182 | 330 | 505 | 87.6667 | 258 | 245
240 | 146.3333 | 186 | 157 | 181 | 32.3333 | 355 | 273
397 | 0.7581 |  | 821 | 306 | 385 | 1525 | 366.6667
222 | 192 |  | 54.7333 | 218 | 63.6667 |  | 1155.3333
175 | 111.6667 |  |  | 227 | 294 |  | 77.0222
169 | 213.6667 |  |  |  | 1423.6667
213 | 127.3333 |  |  |  | 94.9111
465 | 192.6667
170 | 0.8463
1430.6044
95.3736