## 1.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Продолжительность прекращения, час. 2018 г. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. 2018г.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | январь |  | 13.527 | 30111
2 | февраль |  | 30.67 | 30215
3 | март |  | 43.03 | 30403
4 | апрель |  | 54.186 | 30435
5 | май |  | 30.3 | 30471
6 | июнь |  | 20.55 | 31077
7 | июль |  | 28.178 | 31138
8 | август |  | 12.332 | 31230
9 | сентябрь |  | 6.532 | 31269
10 | октябрь |  | 7.695 | 31368
11 | ноябрь |  | 7.166 | 31448
12 | декабрь |  | 4.934 | 31452
| Итого: |  | 259.1 | 31452
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2018 г. число точек присоединения | 31452
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 259.1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0082379
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 31452
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.55155
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.32532
|  |  | 17347.462 | 10232
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.5 (hidden)
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования * (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
|  |  | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Организационные мероприятия: ۰Проведение внеочередных осмотров оборудования трансформаторных подстанций |  | 0.015004 | 0.014779 | 0.014557 | 0.014339 | 0.014124
۰Проведение внеочередных обходов трасс кабельных и воздушных линий
Технические мероприятия: ۰Вырубка угрожающих падением на првода воздушные линии электропередач деревьев ۰Проведение освидетельствования оборудования
۰ Применение изолированного провода при реконструкции воздушных линий 6-10 кВ, 0,4 кВ
۰Проведение работ по проверке релейной защиты и автоматики
۰Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ
۰Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | ۰Сокращение времени на подготовку договоров на технологическое присоединение и технических условий ۰Сокращение времени технологического присоединения заявителей к сети |  | 1.0188 | 1.0035 | 0.9885 | 0.9736 | 0.959
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | ۰Введение единого многоканального телефона по приему заявок |  | 0.985 | 0.9702 | 0.9557 | 0.9413 | 0.9272
۰Работа по созданию интернет приемной по приему заявок
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* Информация предоставляется справочно.

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 525
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1
Директор Н.П. Никитский

## 3.2 (hidden)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 222
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 10
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1.047
Директор Н.П. Никитский

## 3.3 (hidden)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 52,5
Директор Н.П. Никитский

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## 1.7 (hidden)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "МСК Энерго"
|  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | • реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта электрооборудования и электрических сетей; • реализация мероприятий по модернизации и реконструкции электрооборудования и электрических сетей; • реализация мероприятий, направленные на повышение энергетической эффективности электрооборудования и электрических сетей и их замена с истекшим сроком эксплуатации; • оптимизация режимов работы электроснабжения, количества трансформаторных подстанций и их установленной мощности с учетом корректировок схем электроснабжения, местных условий и режимов потребления; • проведение мероприятий, направленных на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; • замена проводов и кабелей на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) на ЛЭП большего сечения исходя из минимума потерь электрической энергии; • внедрение мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередачи в районах малоэтажной застройки с установкой столбовых трансформаторных подстанций и прокладкой высоковольтных изолированных проводов среднего напряжения; • замена силовых трансформаторов типа ТМ на силовые трансформаторы типа ТМГ с улучшенными характеристиками потерь электрической энергии; | 2,33098 *0,985=2,26158 | 2.2616 | 2.2277 | 2.1942 | 2.1613 | 2.1289
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0,75108*0,985=0,73981 | 0.73981 | 0.72871 | 0.71778 | 0.70702 | 0.69641
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.7а (hidden)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "МСК Энерго"
|  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | • реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта электрооборудования и электрических сетей; • реализация мероприятий по модернизации и реконструкции электрооборудования и электрических сетей; • реализация мероприятий, направленные на повышение энергетической эффективности электрооборудования и электрических сетей и их замена с истекшим сроком эксплуатации; • оптимизация режимов работы электроснабжения, количества трансформаторных подстанций и их установленной мощности с учетом корректировок схем электроснабжения, местных условий и режимов потребления; • проведение мероприятий, направленных на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; • замена проводов и кабелей на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) на ЛЭП большего сечения исходя из минимума потерь электрической энергии; • внедрение мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередачи в районах малоэтажной застройки с установкой столбовых трансформаторных подстанций и прокладкой высоковольтных изолированных проводов среднего напряжения; • замена силовых трансформаторов типа ТМ на силовые трансформаторы типа ТМГ с улучшенными характеристиками потерь электрической энергии; | (1,0125+0,48804+0,55155)/3=0,68403 | 0.68403 | 0.67377 | 0.66366 | 0.65371 | 0.6439
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | (0,3336+0,18607+0,32532)/3=0,28166 | 0.28166 | 0.27744 | 0.27327 | 0.26917 | 0.26514
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | (1+1,0008+1)/3=1,00027 | 1.0003 | 0.98527 | 0.97049 | 0.95593 | 0.94159
Генеральный директор А.В. Прокопенко
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9 (hidden)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
АО "МСК Энерго"
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации "1" | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 3367.01 | Договор аренды недвижимого имущества с ГУП МО «Электросеть» (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 08.08.2011 г. №2187/М-1
Договор аренды движимого имущества с Министерством имущественных отношений МО (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 10.05.2011 г. №2191/М-2
Договор аренды № 2-1101-09/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды № 2-1101-11/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды № 2-1101-08/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды недвижимого имущества с ГУП МО «Электросеть» (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 26.12.2013 г. №2390/М-1
Договор аренды № А-1/16 от 01.01.2016 г. с ООО "Инвестиционная компания "Кредит-Плюс"
Договор № 7041 аренды от 15.02.2016 г. с Администрацией городского округа Балашиха
Договор аренды № А37-2017-Э от 01.03.2017 с ООО "Регион-Инвест"
Договор аренды № А-2/17 от 02.05.2017 с АО "ПИК-Регион"
Договор аренды № А-3/17 от 14.04.2017 с ООО "Гранит"
Договор аренды № А 12/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 13/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 14/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 15/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А-5/17 от 01.01.2018 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № А-6/17 от 21.04.2017 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № А-7/17 от 21.04.2017 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № 57-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 58-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 59-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 60-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 61-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 62-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 63-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 76-2008 от 28.10.2008 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 77-2008 от 28.10.2008 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.1-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.2-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.4-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.5-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.6-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.7-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.8-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.9-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.10-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 5-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 6-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 7-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 8-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 3-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 4-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 5-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 7-2012ос от 29.10.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 75-2011 от 29.12.2011 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 76-2011 от 29.12.2011 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 28-2012 от 23.04.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 4-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 25-2013 от 30.09.2013 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 64-2000 от 01.11.2000 с ГУП МО «Электросеть»
Договор купли-продажи КП-68/17 от 15.08.2017
Договор купли-продажи КП-42/17 от 15.06.2017
Договор купли-продажи КП-70/17 от 15.08.2017
Договор купли-продажи КП-СРЕ-1909/17-1 от 10.09.2017
Договор купли-продажи КП-СРЕ-2806/17-3 от 28.06.2017
Договор купли-продажи Д 245591/17 от 15.06.2017 г. с АО "ЗемПроектСтрой"
Договор купли-продажи КП-52/17 от 15.06.2017 г. с ООО "Агентство недвижимости "Ключ"
Договор купли-продажи КП-53/17 от 15.06.2017 г. с ООО "ЗемСтройАльянс"
Договор купли-продажи КП-66/17 от 15.08.2017 г. с ООО "НПО Ресурс"
Договор купли-продажи КП-69/17 от 15.08.2017 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор купли-продажи 57/17 от 01.08.2017 с ООО "Мортон-РСО"
Договор купли-продажи 65/17 от 01.08.2017 г. с ООО "Энерго-Траст"
Договор купли-продажи КП-41/17 от 11.05.2017 г. с АО "Энергосервис"
Договор купли-продажи КП-40/17 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи КП-49/17 от 01.07.2017 г. с АО "Энергосервис"
Договор купли-продажи КП-39/17 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи ПР-Д-Т-С-34 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи КН-3К-01 от 13.03.2017 г. с ООО "Лидер-Эксплуатация"
Договор купли-продажи 298-1115-03/16 от 15.11.2016 г. с ООО "ЖКХ "Водоканал +"
Договор купли-продажи 298-1115-06/16 от 15.11.2016 г. с ООО "ЖКХ "Водоканал +"
Договор купли-продажи ООО "Коммерлот" №6/14 01.12.2014
Договор купли-продажи СНТ "Здоровье" №7/14 01.12.2015
Договор купли-продажи ИП Семенов В.А. №1/15 23.12.2015
Договор купли-продажи ИП Котов В.Г. №2/15 23.12.2015
Договор купли-продажи АО "Монолит" №3/15 26.08.2015
Договор купли-продажи ООО "Стройфинанс групп" №5/15 28.12.2015
Договор купли-продажи ООО "Стройфинанс групп" №6/15 28.12.2015
Договор купли-продажи ООО «Мортон-ЮГ» №44-1231-04/15 31.12.2015
Договор купли-продажи Белкина Е.В., Провоторов Н.И., Сафронова Ю.Ж., Филатьев Д.В., Чантурия Д.З. №4/15 31.12.2015
Договор купли-продажи ООО «Мортон-ЮГ» №44-1231-03/15 31.12.2015
Договор купли-продажи ООО "Невский Альянс № 26/01-1-С 28.11.2015
Договор купли-продажи ООО "Невский Альянс № 28/11-2-С/Н 28.11.2015
Договор купли-продажи ООО "Слобода" №02/16 29.02.2016
Договор купли-продажи ООО "Кросспойнт Ойл" №04/16 15.04.2016
Договор купли-продажи ООО "Невский Альянс №1/И-13 22.01.2013
Договор купли-продажи Белозеров Р.А., Гусарова О.О., Дубенцов Г.Д., Салин С.Б., Константинов Д.В., Хлебников О.В. №298-0923-02/16 23.09.2016
Договор купли-продажи Королевское ГОРПО №298-1001-01/16 01.10.2016
Договор купли-продажи АО "ЗемПроектСтрой" №298-0901-02/16(48-0901-01/16) 01.09.2016
Договор купли-продажи ООО «Мортон-ЮГ» №44-0111-03/16 11.01.2016
Договор купли-продажи ООО Мортон-Юг №44-0111-04/16 11.01.2016
Договор купли-продажи ООО Мортон-Юг №298-0111-01/16 (44-0111-02/16 11.01.2016
Договор купли-продажи ОАО Теплосеть КП-39/17 20.04.2017
Договор купли-продажи ОАО Теплосеть ПР-Д-Т/С-34 20.04.2017
Договор купли-продажи ОАО Теплосеть КП-40/17 20.04.2017
Договор купли-продажи ООО Мортон-Юг Д215345/17 27.12.2016
Договор купли-продажи ООО Мортон-Юг КП-50/17 15.06.2017
Договор купли-продажи ООО Мортон-Юг КП-51/17 15.06.2017
Договор купли-продажи АО "ЗемПроектСтрой" Сокраменто Д245591/17 15.06.2017
Договор купли-продажи ООО ЗемСтройАльянс КП-53/17 15.06.2017
Договор купли-продажи ЗАО ЦентрРесурс КП-42/17 15.06.2017
Договор купли-продажи АО Энергосервис КП-49/17 01.07.2017
Договор купли-продажи ООО УК Долгосрочные инвестиции КП-СРЕ-2806/17-3 28.06.2017
Договор купли-продажи ООО"АН Ключ" Щитниково Б КП-52/17 15.06.2017
Договор купли-продажи ЗАО Энергосервис №КП-41/17 11.05.2017
Договор купли-продажи ООО "Лидер-Эксплуатация" КН/ЗК-01 13.03.2017
Договор купли-продажи ООО НПО Ресурс ДКП-КП66/17 15.08.2017
Договор купли-продажи СТ-Инжиниринг КП-70/17 15.08.2017
Договор купли-продажиООО Мортон РСО ДКП-КП57/17 01.08.2017
Договор купли-продажи ООО Энерго-Траст ДКП-КП65/17 01.08.2017
Договор купли-продажи ООО Энерго-Траст ДКП-КП68/17 15.08.2017
Договор купли-продажи Мортон РСО КП -69/17 15.08.2017
Договор купли-продажи УК ЗПИФ КП-СРЕ-1909/17-1 19.09.2017
Договор купли-продажи ЗАО Центр-Ресурс Видное ДКП №КП-79/17 01.09.2017
Договор купли-продажи ООО Энерго-Траст ДКП-КП67/17 01.08.2017
Договор купли-продажи ООО РИВАС МО ДКП-КП71/17 15.08.2017
Договор купли-продажи ООО НПО Ресурс ДКП-КП82/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО Лотан ДКП-КП83/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО Лотан ДКП-КП84/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО НПО Ресурс ДКП-КП85/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО РИВАС МО ДКП-КП86/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО ПИК-Регион ДКП-КП88/17 01.10.2017
Договор купли-продажи ООО ПИК-Регион ДКП-КП90/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО НПО Ресурс ДКП-КП91/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО Лотан ДКП-КП92/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО РИВАС МО ДКП-КП94/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО Лотан ДКП-КП95/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО Лотан ДКП-КП96/17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО РИВАС МО ДКП-КП89/17 22.11.2017
Договор купли-продажи ООО РИВАС МО ДКП-КП93/17 30.10.2017
Договор купли-продажи ООО БРУК ДКП №Д434109_17 01.11.2017
Договор купли-продажи ООО БРУК ДКП №Д455642_17 18.12.2017
Договор купли-продажи РусСтройГарант ДКП №КП87/17 01.10.2017
Договор купли-продажи Мортон РСО ДКП №КП-102/17 19.12.2017
Договор купли-продажи Энерго-Траст ДКП №КП-1/18 15.01.2018
Договор купли-продажи ООО Энергосберегающие технологии ДКП №КП-4/18 05.04.2018
Договор купли-продажи Продавец АО МСК Энерго ДКП №КП-8/18 20.04.2018
Договор купли-продажи ООО «СПЕЦСТРОЙ» ДКП №КП-11/18 04.05.2018
Договор купли-продажи Мортон РСО ДКП №КП-6/18 18.04.2018
Договор купли-продажи Мортон РСО ДКП №КП-5/18 02.04.2018
Договор купли-продажи АН Ключ КП-7/18 18.04.2018
Договор купли-продажи МСК Энерго продает КП-14/18 30.06.2018
Договор купли-продажи МСК Энерго продает КП-14/18 30.06.2018
Договор купли-продажи ПРОФИ-ИНВЕСТ ООО КП-21/18 02.08.2018
Договор купли-продажи ПРОФИ-ИНВЕСТ ООО КП-22/18 02.08.2018
Договор купли-продажи ПРОФИ-ИНВЕСТ ООО КП-25-18 02.08.2018
Договор купли-продажи ПРОФИ-ИНВЕСТ ООО КП-26-18 02.08.2018
Договор купли-продажи ПРОФИ-ИНВЕСТ ООО КП-27-18 02.08.2018
Договор купли-продажи АО Белая Дача КП-34/18 07.09.2018
Договор купли-продажи ООО РегионИнвест КП-12/18 01.06.2018
Договор купли-продажи АО ЭНЕРГОСЕРВИС КП-42/18 24.08.2018
Договор купли-продажи ООО ЛОТАН КП-40/18 24.08.2018
Договор купли-продажи АО Пик-Регион КП-9/18 24.08.2018
Договор купли-продажи РегионИнвест КП-41/18 24.08.2018
Договор купли-продажи АО «ПИК-Регион» КП-43/18 02.10.2018
1.2 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2741.888
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 81.4339
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 31452
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 6032
5 | Средняя летняя температура, °C | 17.7
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 4
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценоч ный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 23.8% | 19.9% | 119.598 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 12 | 8 | 150 | прямая | 1
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | -
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | -
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 8 | 4 | 200 | прямая | -
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | -
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.39% | 4.9% | 7.9592 | обратная | 1
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.8333
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "МСК Энерго" 2018 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.417
в том числе, по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 13 | 107.6923 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 0.25
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 3 | 9 | 33.3333 | - | 0.25
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 5 | 9 | 55.5556 | - | 0.25
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.25
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.87 | 1.09 | 79.8165 | обратная | 0.25
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.34175
Генеральный директор А.В. Прокопенко | [6 empty] | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова

## т.2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.97% | 1.94% | 50 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 0% | 120 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 4 | 0 | 120 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 13 | 13 | 100 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | -
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.02 | 0.02 | 100 | прямая | 2
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.01 | 0.01 | 100 | прямая | 2
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - |  | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100% | 100% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.9667
Генеральный директор А.В. Прокопенко | [6 empty] | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## т.2.4план
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
|  | Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
| Ин |  | 1.88 | 1.8833 | 1.8333 | 1.8833
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 19.31% | 19.6% | 19.9% | 20.2%
| 1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. б)наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4
| 1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2. Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 5.05% | 4.98% | 4.9% | 4.83%
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ис |  | 0.415 | 0.33125 | 0.34175 | 0.33125
| 1.1 Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 | 13 | 13 | 13
1.2 Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 9 | 9 | 9 | 8
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 9 | 9 | 9 | 8
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 1.13% | 1.11% | 1.09% | 1.08%
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Рс |  | 1.97 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.911
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4. Количество обращений, потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 14 | 13 | 13 | 13
| 3.2. а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 3.2. в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 5 | 5 | 5 | 5
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  | 100% | 100% | 100% | 100%
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.4факт
Форма 2.4 - Расчет фактического значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной (прочей) сетевой организацией за 2018 год
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
| Ед.изм-ния | факт | план
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2018 | 2018
|  | (год) | план
Ин (индикатор информативности) |  | 1.8333 | 1.8833
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.34175 | 0.33125
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 1.9667 | 1.9667
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.81589 | 0.9413
Руководитель организации | Прокопенко Андрей Васильевич

## т.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2018г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 912
| 2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
| 3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
|  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 577
| 2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 0
| 3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2018г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
| 2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 99.8
| 3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг АО "МСК Энерго" за 2018 год
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение | 0.3
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0082379
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.55155
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.32532
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.81589
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.014339
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0.9736
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.9413
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг 2018 год
АО "МСК Энерго"
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | α=0,65 | Для территориальной сетевой организации: α=0,65
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,25
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,1
1. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | 1
2. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
3. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | 0
4. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0.65
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2 (hidden)
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
АО "МСК Энерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ) | [7 empty] | В1 | П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дома №№ 18, 19. ул. Завидная, мкр. Завидное, гор. Видное. | 20.0 кВ | 11,09, 2018.01.03 | 13,22, 2018.01.03 | В1 | 2.217 | 2 | 2 | ТП 1124, сил. тр-р № 2 | 0 | Многоэтажн. дома- 2 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 33 |  | 11,09, 2018.01.03 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 50.991
2 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 802, пс 157- ртп 322 с.2, мкр. Янтарный, гор.Балашиха. | 10,0 кВ | 20,17, 2018.01.05 | 21,14, 2018.01.05 | В | 0.95 | 2 | 2 | ртп 322 с.2, тп 324 с.2, тп 328 с.2, тп 329 с.2, тп 3210 с.2, тп3211 с.2. | 0 | внс- 2, дет. сад- 1, итп- 12. многоэтаж. дома- 6. | 88 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 1395 |  | 20,17, 2018.01.05 | 3.4.8 | 4.13 | 0
3 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 10 кв., ртп 1022 с1- ртп 6 с1. мкр Восточное Бутово, дер. Боброво, Ленинский р-он. | 10,0 кВ | 15,23, 2018.01.18 | 16,34, 2018.01.18 | В1 | 1.18 | 2 | 2 | ртп 6, ртп 17, тп 4, тп 5, тп 6, тп 7, тп 8, тп 9, тп 11, тп 13, тп 14, тп 26, тп 27. | многоэтажные жил. Дома- 26, итп- 26, внс- 2, кнс- 2, котельная- 1, дет. Сад- 3. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2373.3 |  | 15,23, 2018.01.18 | 3.4.13.1 | 4.13 | 1 | 2.36
4 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп 17 с2- тп 6 с2. мкр Восточное Бутово, дер. Боброво, Ленинский р-он. | 10,0 кВ | 21,52, 2018.01.18 | 22,49, 2018.01.18 | В1 | 0.95 | 2 | 2 | тп 4 с2, тп 5 с2 тп 6 с.2., | 0 | многоэтажные жил. Дома- 6, итп- 6, внс- 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 259.2 |  | 21,52, 2018.01.18 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 1.9
5 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.214 Б, пс 255 с2- тп 377 с2. гор. Королёв. | 10,0 кВ | 06,21, 2018.01.21 | 06,49, 2018.01.21 | В | 0.47 | 2 | 2 | тп 377 с2. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 2, школа- 1.. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 226.8 |  | 06,21, 2018.01.21 | 3.4.9. | 4.13 | 0
6 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 561, ртп 1520 с1- мрп 701 с2, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10,0 кВ | 05,52, 2018.01.22 | 07,04, 2018.01.22 | В | 1.2 | 2 | 2 | ктп 143, ктп 144, ктп 151, ктп 154, ктп 183, ктп 184, ктп 190, ктп 226, ктп 391, ктп 415, ктп 416, ктп 441, стп 2009, стп 2010, стп 2011, стп 2040, стп 4046, стп 2051, стп 2078, стп 2079. | 0 | 0 | 1220 | 0 | 1 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1220 |  | 1004.4 |  | 05,52, 2018.01.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
7 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фид. 702, пс 157- ртп 321 с.2, мкр. Янтарный, гор.Балашиха. | 10,0 кВ | 10,44, 2018.01.22 | 11,45, 2018.01.22 | В | 1.02 | 2 | 2 | ртп 321 с.2, тп 323 с.2, тп 325 с,2, тп 326 с.2, тп 327 с.2. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 9, итп- 8, кнс- 1, школа- 1 | 70 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 495 |  | 10,44, 2018.01.22 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
8 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 10 кв., тп 326 с2- тп 325 с2. мкр Янтарный, гор. Балашиха. | 10,0 кВ | 11,45, 2018.01.22 | 12,28, 2018.01.22 | В | 0.72 | 2 | 2 | тп 326 с.2, тп 327 с.2. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 5, итп- 5. | 34 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 180 |  | 11,45, 2018.01.22 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
9 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп 722 с1- тп 725 с1, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10,0 кВ | 12,04, 2018.01.25 | 12,08, 2018.01.25 | В1 | 0.07 | 2 | 2 | ртп 722с.1, тп 723с.1, тп 724с.1, тп725с.1, тп 727с.1, тп728с.1, тп729с.1, тп7210с.1, тп7212с.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома- 18, итп- 18, кнс- 1, школа- 1, внс- 1, дет сад- 1. | 96 | 0 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 619.2 |  | 12,04, 2018.01.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 6.72
10 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп 721 с1- тп 724 с1, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10,0 кВ | 12,04, 2018.01.25 | 12,20, 2018.01.25 | В1 | 0.267 | 2 | 2 | тп 724с.1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 2, итп- 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 56.7 |  | 12,04, 2018.01.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 0.534
11 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп 722 с1- тп 725 с1, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10,0 кВ | 12,04, 2018.01.25 | 12,40, 2018.01.25 | В1 | 0.6 | 2 | 2 | тп 725с.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома- 2, итп- 1, внс- 1. | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 90 |  | 12,04, 2018.01.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 7.2
12 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид 13, пс 448 - ртп 10 с.1, пос красково, гор. Округ Люберцы | 10,0 кВ | 04,40, 2018.01.26 | 07,56, 2018.01.26 | В | 3.267 | 2 | 2 | црп 10с.1, ктп "лорха" | Детсад- 1. | Котельная-1, взу- 1, | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 176 |  | 04,40, 2018.01.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
13 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин .2161, крун 2221- ктп 3, мкр. Волга, гор. Балашиха. | 10,0 кВ | 20,30, 2018.01.29 | 22,23, 2018.01.29 | В | 1.883 | 2 | 2 | ктп 3, ктп 4, ктп 5. | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 20,30, 2018.01.29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
14 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., тп 16214 с1- тп 16204 с1. жил. Комплекс " Восточное Бутово", Ленинский р-он. | 10,0 кВ | 10,05, 2018.01.31 | 11,44, 2018.01.31 | В1 | 1.65 | 2 | 2 | тп 16214 с1, тп 16213 с1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 2, итп- 2, внс- 2. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 234 |  | 10,05, 2018.01.31 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 3.3
15 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО Агентство недвижимости "Ключ", а/д Л-103 "Щёлковское шоссе", мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 0,4 кВ | 11,00, 2018.01.17 | 24,00, 2018.01.31 | В | 349 | 2 | 2 | тп 822 с1,, напр., Стройка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 11,00, 2018.01.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
16 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №4Б, ул. Богомолова, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 16,02, 2018.01.01 | 16,31, 2018.01.01 | В | 0.48 | 2 | 2 | тп 81, напр., дом 4Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6.82 |  | 16,02, 2018.01.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
17 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №93, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 18,35, 2018.01.02 | 10,41, 2018.01.03 | В | 16.1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5 |  | 18,35, 2018.01.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
18 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 23, ул. Новое шоссе, мкр. Бутово парк, Ленинский р-он. | 0,4 кВ | 11,40, 2018.01.03 | 14,33, 2018.01.03 | В1 | 2.883 | 2 | 2 | тп 358, напр., дом 23 | 0 | многоэтаж. Жил. Дом- 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 17 |  | 11,40, 2018.01.03 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 5.766
19 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №10 А, ул. Комсомольская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 10,38, 2018.01.06 | 11,05, 2018.01.06 | В | 0.45 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 10,38, 2018.01.06 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
20 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №12, ул. Богдана Хмельницкого, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 20,55, 2018.01.09 | 21,23, 2018.01.09 | В | 0.47 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 20,55, 2018.01.09 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
21 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №14, ул. Горького, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 06,22, 2018.01.11 | 07,17, 2018.01.11 | В | 0.92 | 2 | 2 | тп 442 с.2, напр., дом 14 | 0 | многоэтаж. Жил. Дом- 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 22 |  | 06,22, 2018.01.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
22 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 8, кор. 1, ВНС, ул. Новое шоссе, мкр. Бутово парк, Ленинский р-он. | 0,4 кВ | 13,50, 2018.01.12 | 14,45, 2018.01.12 | В | 0.92 | 2 | 2 | тп 32, напр., дом 8 кор.1, внс | внс- 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 11 |  | 13,50, 2018.01.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
23 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №4Б, ул. Богомолова, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 08,42, 2018.01.14 | 09,28, 2018.01.14 | В | 0.77 | 2 | 2 | тп 81, напр., дом 4Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6.82 |  | 08,42, 2018.01.14 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
24 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом №2,автобаза, ул. Силикатная, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 09,35, 2018.01.14 | 12,28, 2018.01.14 | В | 2.88 | 2 | 2 | тп 398, напр., автобаза. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 |  | 09,35, 2018.01.14 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
25 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №30, ул. Вокзальная с. Тарасовка, Пушкинский р-он.. | 0,4 кВ | 08,14, 2018.01.19 | 09,31, 2018.01.19 | В | 1.28 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 08,14, 2018.01.19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
26 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом №15/2,КПП жил. комплекса, ул. Пролетарская, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 15,30, 2018.01.19 | 17,34, 2018.01.19 | В | 2.07 | 2 | 2 | тп 261, напр., кпп. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 |  | 15,30, 2018.01.19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
27 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №1/2, пр-зд Циолковского, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 03,38, 2018.01.20 | 06,31, 2018.01.20 | В1 | 2.88 | 2 | 2 | тп 72, напр., д. 1/2. | 0 | многоэтажный жил. Дом - 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 33 |  | 03,38, 2018.01.20 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 5.76
28 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №11, ул. Госпитальная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 11,38, 2018.01.21 | 12,47, 2018.01.21 | В | 1.15 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 11,38, 2018.01.21 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
29 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №9, ул. Октябрьская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 22,20, 2018.01.24 | 09,32, 2018.01.25 | В | 11.2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 22,20, 2018.01.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
30 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. дом №5, ул. Спортивнаяая, гор. Лобня. | 0,4 кВ | 15,30, 2018.01.28 | 16,20, 2018.01.28 | В1 | 0.83 | 2 | 2 | тп 485, напр., д. 5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13 |  | 15,30, 2018.01.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.83
31 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №20, ул. Володарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 13,25, 2018.01.30 | 14,28, 2018.01.30 | В | 1.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 13,25, 2018.01.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
32 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дома №11, 13, 13А, ул. Горького, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 15,51, 2018.01.30 | 18,44, 2018.01.30 | В | 2.88 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 15,51, 2018.01.30 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
33 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дома №4, 6/38, ул. Суворова, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 12,35, 2018.01.31 | 14,31, 2018.01.30 | В | 0.93 | 2 | 2 | тп 473, напр., д. 6,4. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 22 |  | 12,35, 2018.01.31 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
34 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дома №4/4, ул. Нестеренко, автомойка "Сириус, мкр. Юбилейный" гор. Королёв. | 0,4 кВ | 20,06, 2018.01.31 | 20,35, 2018.01.31 | В | 0.48 | 2 | 2 | тп 420, напр., Автомойка. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 17.00 |  | 20,06, 2018.01.31 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
35 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №47 кор.8, ул. Советская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 кВ | 09,05, 2018.01.29 | 14,59, 2018.01.29 | П | 5.9 | 2 | 2 | ртп 1514, напр. д. 47 кор.8. | многоэтаж дом - 1. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13.00 |  |  |  |  | 1 |  | 5.9
36 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.334, ртп 1519- ктп 322, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6,0 кВ | 10,02, 2018.01.30 | 11,26, 2018.01.30 | П | 1.4 | 2 | 2 | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, ктп 460, стп 2005, стп 2007, стп 2013, стп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2089, стп 2090, стп 2092. | 0 | 0 | 550 | 0 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 558.7 |  |  |  |  | 1 |  | 770
37 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин6091, тп 277А- тп261, мкр. Букино гор.Лобня. | 6 | 02,10, 2018.02.02 | 03,10, 2018.02.02 | В | 1 | 2 | 2 | тп 100 с. А, тп 261, тп 277 с.А, тп 41 с.А, тп 32. | 0 | цтп- 1, кнс- 1, внс- 1, двор. Спорта- 1, школа- 1. | 42 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 610.2 |  | 02,10, 2018.02.02 | 3.4.9 | 4.12 | 0
38 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 9, пс 325- црп 15 с.А, мкр. Третий гор.Лобня. | 6 | 06,37, 2018.02.02 | 07,34, 2018.02.02 | В | 0.95 | 2 | 2 | тп 124, тп125 с.А, тп 273 с.А, тп 274 с.А, тп 275 с.А, тп 334 с.Б, тп359 с.А, тп 443 с.А. | пятиэтажные дома- 10. | пятиэтажные дома-3, кнс- 2, школа- 2, дет. Сад- 2, дворец спорта- 1, Больница- 1. | 88 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 1256.4 |  | 06,37, 2018.02.02 | 3.4.9 | 4.13 | 0
39 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин894Б, црп 4 с.Б- тп 396 с.Б, мкр. Депо, гор.Лобня. | 6 | 10,05, 2018.02.02 | 10,40, 2018.02.02 | В1 | 0.58 | 2 | 2 | тп 262 с.Б, тп366 с.Б, тп367 с.Б, тп368 с.Б, тп390 с.Б, тп 392 с.Б, тп 396с.Б. | 0 | многоэтажные дома-17, цтп- 2, школа- 1, насосная- 1, Бойлерная- 1. | 113 | 0 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 882 |  | 10,05, 2018.02.02 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 65.54
40 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 20,15, 2018.02.03 | 23,09, 2018.02.03 | В | 2.9 | 2 | 2 | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 288 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 360 |  | 20,15, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
41 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 721, мрп 708 - ктп 226/200, гор. Королёв. | 10 | 21,51, 2018.02.03 | 00,25, 2018.02.04 | В | 2.57 | 2 | 2 | ктп 200, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 2049, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 637 |  | 21,51, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
42 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 23,06, 2018.02.03 | 11,20, 2018.02.04 | В | 12.23 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388.8 |  | 23,06, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
43 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 331, тп 161 - ктп 318, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 23,12, 2018.02.03 | 01,58, 2018.02.04 | В | 2.766 | 2 | 2 | ктп 318, тп 394, ктп 1159, ктп 1207, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 525.6 |  | 23,12, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
44 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 305, ртп 1535 с.1- пс 336, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 23,42, 2018.02.03 | 02,10, 2018.02.04 | В | 2.47 | 2 | 2 | тп 105 с.1, ктп 138, ктп 268, ктп 269 с.1, ктп 296, тп 298, тп 299, тп 300 с.1, тп 332 с.1, тп 334, тп 335 с.1, тп 337, ктп 435, тп 452, тп 1401 с.1, тп 1404 с.1, тп 1405 с.1. | котельная- 1, многоэтаж. Дома- 8, дет сад- !, школа-1. | котельная- 1, многоэтаж. Дома- 4, кнс-1. | 558 | 0 | 6 | 552 | 0 | 0 | 4 | 554 | 0 | 3088.8 |  | 23,42, 2018.02.03 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
45 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 699, ртп 1535 с.1- ктп 583/595, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 23,42, 2018.02.03 | 10,57, 2018.02.05 | В | 35.25 | 2 | 2 | ктп 583, ктп 595. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176.4 |  | 23,42, 2018.02.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
46 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 721, мрп 708 - ктп 226/200, гор. Королёв. | 10 | 01,17, 2018.02.04 | 16,26, 2018.02.04 | В | 15.15 | 2 | 2 | ктп 200, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 2049, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 637 |  | 01,17, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
47 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 329, мрп 711- тп 157 , мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 03,15, 2018.02.04 | 11,51, 2018.02.04 | В | 8.6 | 2 | 2 | ктп 159, ктп 187, ктп 216, ктп 375, сстп 2072, стп 2073. | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 320.4 |  | 03,15, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
48 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 210, ртп 1548- тп 247, гор. Королёв. | 10 | 04,10, 2018.02.04 | 05,08, 2018.02.04 | В | 0.97 | 2 | 2 | тп 247, ктп 239. | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 172.8 |  | 04,10, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
49 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163, мрп 710- ртп 1547 , гор. Королёв. | 10 | 04,10, 2018.02.04 | 17,29, 2018.02.04 | В | 13.32 | 2 | 2 | ктп 241, ктп 290, стп 2014, стп 2016, стп 2017. | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158.4 |  | 04,10, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
50 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 727, мрп 710- тп 145 , гор. Королёв. | 10 | 04,10, 2018.02.04 | 13,52, 2018.02.04 | В | 9.7 | 2 | 2 | ктп 243, стп 2001, стп 2006, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166.68 |  | 04,10, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
51 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565, мрп 701- тп стп 2011 , гор. Королёв. | 10 | 10,01, 2018.02.04 | 17,28, 2018.02.04 | В | 7.45 | 2 | 2 | ктп 416, стп 2010, стп 2011. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.4 |  | 10,01, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
52 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 578, ртп 1517- ктп 505, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 10,31, 2018.02.04 | 15,45, 2018.02.04 | В | 5.23 | 2 | 2 | ктп 188, ктп 505, стп2018. | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 277.2 |  | 10,31, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
53 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 727, мрп 710- тп 145 , гор. Королёв. | 10 | 10,34, 2018.02.04 | 14,04, 2018.02.04 | В | 3.5 | 2 | 2 | ктп 243, стп 2001, стп 2006, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166.68 |  | 10,34, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
54 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин861, црп 21 с.Б- тп 90 с.Б, гор.Лобня. | 6 | 16,45, 2018.02.06 | 17,45, 2018.02.06 | В1 | 1 | 2 | 2 | ктп 42, ктп 43, ктп 51, ктп 54, ктп 89. | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 385.2 |  | 16,45, 2018.02.06 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 247
55 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 15,11, 2018.02.07 | 18,20, 2018.02.07 | В | 3.15 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388.8 |  | 15,11, 2018.02.07 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
56 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС 671, "старбеево", с.№4, 10 кв., мкр. Куркино, гор. Химки. | 10 | 11,30, 2018.02.08 | 11,45, 2018.02.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | тп 1 с2, тп 2 с2, тп 3 с2, тп 24 с2, тп 46 с2, тп 47 с2, тп 48 с2, тп88 с2, тп 89 с2, тп 97 с2, тп 501 с2, тп 503 с2, тп 504 с2, тп 507 с2, тп 508 с2, тп 509 с2, тп 510 с2, тп 511 с2, тп 512 с2, тп 517. |  | многоэтажные дома- 20, школа- 1, д/сад- 3, итп- 13, пожар. Депо- 1, детск. Поликлиника- 1. | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 5805 |  | 11,30, 2018.02.08 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
57 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 20 кв., ртп 1334 с2- тп 13323 с2., мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 04,53, 2018.02.11 | 07,57, 2018.02.11 | В1 | 3.07 | 2 | 2 | тп 13313 с2, тп 13314с2, тп 13315 с2, тп 13316 с2, тп 13323 с2. | 0 | многоэтажные дома- 10, внс- 10 итп- 10, | 51 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 690 |  | 04,53, 2018.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 156.57
58 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13313, сил. тр-р № 2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 22,54, 2018.02.11 | 00,23, 2018.02.12 | В | 1.483 | 2 | 2 | тп 13313 с2. | 0 | многоэтажные дома- 2, внс- 2 итп- 2, | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35.00 |  | 22,54, 2018.02.11 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
59 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 376, тп 160- лр 1 , мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 16,02, 2018.02.12 | 16,48, 2018.02.12 | В | 0.77 | 2 | 2 | ктп 166, ктп 169, ктп 170, ктп 175, ктп 213, ктп 222, ктп 235, ктп 240, ктп 397, ктп 465, стп 2002, стп 2012, стп 2023, стп 2029, стп 2032, стп 2039, стп 2045, стп 2071, стп 2088, стп 2095, стп 2100. | 0 | 0 | 1405 | 0 | 6 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 1267.2 |  | 16,02, 2018.02.12 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
60 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565, мрп 701- тп стп 2011 , гор. Королёв. | 10 | 19,10, 2018.02.12 | 14,45, 2018.02.13 | В | 19.58 | 2 | 2 | ктп 416, стп 2010, стп 2011. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.4 |  | 19,10, 2018.02.12 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
61 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., тп 175 Б - РТП 10 А , гор. Лобня. | 10 | 19,29, 2018.02.13 | 20,38, 2018.02.13 | В | 1.15 | 2 | 2 | РТП 266 Б, РТП 9 Б, ТП 118, ТП 173 Б, ТП 174 Б, ТП 265 Б | 0 | многоэтажные жил. Дома- 4, пром. База-2, ТЦ-1 | 110 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 1936.8 |  | 19,29, 2018.02.13 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
62 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стп 2040, сил. тр-р, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 00,17, 2018.02.18 | 11,42, 2018.02.18 | В | 11.42 | 2 | 2 | стп 2040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 00,17, 2018.02.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
63 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 2212, СИЛ. ТР-Р № 4, МКР. Первое мая, гор. Балашиха. | 10 | 09,30, 2018.02.19 | 11,05, 2018.02.19 | В | 1.58 | 2 | 2 | тп 2212, сил. тр-р № 4. | 0 | Торговый центр- 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  | 09,30, 2018.02.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
64 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 10 кв., тп 90 А - ТП 94 , мкр. Восточный гор. Лобня. | 10 | 19,15, 2018.02.20 | 19,45, 2018.02.20 | В | 0.5 | 2 | 2 | тп 184 А | 0 | многоэтажные жил. Дома- 5. | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 90 |  | 19,15, 2018.02.20 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
65 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 10 кв., тп 90 А - ТП 94 , мкр. Восточный гор. Лобня. | 10 | 19,15, 2018.02.20 | 20,55, 2018.02.20 | В | 1.67 | 2 | 2 | тп 90 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |  | 288 |  | 19,15, 2018.02.20 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
66 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 10 кв., тп 90 А - ТП 94 , мкр. Восточный гор. Лобня. | 10 | 19,15, 2018.02.20 | 04,00, 2018.02.21 | В | 8.75 | 2 | 2 | тп 92, тп 93, тп 96, тп 111, тп 113, тп 114, тп 115. | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |  | 365.76 |  | 19,15, 2018.02.20 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
67 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 421, ктп 144- ктп 190, мкр. Болшево, гор. Королёв | 10 | 14,09, 2018.02.08 | 14,50, 2018.02.08 | П | 0.68 | 2 | 2 | ктп 184, ктп 190. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 145.52
68 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 328, ктп 169- ктп 170, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 09,24, 2018.02.22 | 11,04, 2018.02.22 | П | 1.67 |  |  | ктп 213, ктп 465, стп 2039, стп 2100. | 0 | 0 | 362 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 152.28 |  |  |  |  | 1 |  | 604.54
69 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 328, ктп 169- ктп 170, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 10,46, 2018.02.09 | 12,04, 2018.02.09 | П | 1.3 | 2 | 2 | ктп 213, ктп 465, стп 2039, стп 2100. | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 152.28 |  |  |  |  | 1 |  | 340.6
70 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение, от ртп 322, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,08, 2018.02.08 | 19,40, 2018.02.08 | В | 5.53 | 2 | 2 | ртп 322, напр. УО. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 14,08, 2018.02.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
71 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение, от тп 326, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,08, 2018.02.08 | 19,40, 2018.02.08 | В | 5.53 | 2 | 2 | тп 326, напр. УО. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 14,08, 2018.02.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
72 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение, от тп 328, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,08, 2018.02.08 | 19,40, 2018.02.08 | В | 5.53 | 2 | 2 | тп 328, напр. УО. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 14,08, 2018.02.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
73 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение, от ртп 824, мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,08, 2018.02.08 | 19,40, 2018.02.08 | В | 5.53 | 2 | 2 | тп 823, напр. УО. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 14,08, 2018.02.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
74 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №16, ул.Лейтенанта Бойко, гор. Лобня. | 0.4 | 10,59, 2018.02.27 | 16,00, 2018.02.27 | В | 5.17 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,59, 2018.02.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
75 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4 А, кв.7,, ул.Ольховая, гор. Лобня. | 0.4 | 11,09, 2018.02.27 | 21,50, 2018.02.27 | В | 10.68 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,09, 2018.02.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
76 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома №4,5, ул. Ленина, пос Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 0.4 | 11,15, 2018.02.01 | 11,50, 2018.02.01 | В | 0.58 | 2 | 2 | тп 229, напр, д. 4,5. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 11,15, 2018.02.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
77 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома №7,9, ул. Мещера, пос Сакраменто, гор. Балашиха. | 0.4 | 11,22, 2018.02.01 | 14,31, 2018.02.01 | В | 3.15 | 2 | 2 | тп 2, напр, д. 7,9. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 11,22, 2018.02.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
78 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дома №4,5, ул. Ленина, пос Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 0.4 | 20,03, 2018.02.02 | 22,53, 2018.02.02 | В | 2.833 | 2 | 2 | тп 229, напр, д. 4,5. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.4 |  | 20,03, 2018.02.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
79 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома по ул.. Маяковского, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,14, 2018.02.03 | 12,19, 2018.02.03 | В | 2.08 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | 10,14, 2018.02.03 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
80 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №21, ул. Калининградская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 16,58, 2018.02.03 | 18,48, 2018.02.03 | В1 | 1.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,58, 2018.02.03 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1 | 1.83
81 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №15А, ул. Пятницкого, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 21,00, 2018.02.03 | 12,00, 2018.02.04 | В | 15 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,00, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
82 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №11, ул. Советская, пос Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 21,57, 2018.02.03 | 10,58, 2018.02.04 | В | 13.02 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 21,57, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
83 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №34, ул. Первомайская, пос Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 22,10, 2018.02.03 | 10,04, 2018.02.04 | В | 11.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22,10, 2018.02.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
84 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №3, ул. Печатников, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 02,24, 2018.02.04 | 11,00, 2018.02.04 | В | 8.6 | 2 | 2 | стп 2028, напр. д.3. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 02,24, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
85 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №8, ул. Ломоносова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 02,30, 2018.02.04 | 10,54, 2018.02.04 | В | 8.4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 02,30, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
86 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №9, ул. Энгельса, гор. Королёв. | 0.4 | 04,10, 2018.02.04 | 12,00, 2018.02.04 | В | 7.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04,10, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
87 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №51, ул. Спартаковская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 06,59, 2018.02.04 | 10,54, 2018.02.04 | В | 3.92 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06,59, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
88 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Водопроводный туп., пос Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 09,36, 2018.02.04 | 16,18, 2018.02.04 | В | 6.7 | 2 | 2 | тп 180, напр. Водопр. Туп.. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |  | 09,36, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
89 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №16/15, ул. Бабушкина, гор. Королёв. | 0.4 | 10,37, 2018.02.04 | 15,34, 2018.02.04 | В | 4.95 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,37, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
90 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по ул Калинина, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 0.4 | 10,41, 2018.02.04 | 18,39, 2018.02.04 | В | 7.966 | 2 | 2 | тп 381, напр. Ул. Калинина.. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | 10,41, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
91 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома по ул. Луговая, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 0.4 | 11,08, 2018.02.04 | 11,28, 2018.02.04 | В | 0.33 | 2 | 2 | тп 415, напр. ул.Луговая | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |  | 11,08, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
92 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №21, ул. Калининградская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 11,19, 2018.02.04 | 12,51, 2018.02.04 | В | 1.53 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11,19, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
93 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №3, Сосновая аллея, гор. Королёв. | 0.4 | 12,40, 2018.02.04 | 14,18, 2018.02.04 | В | 1.63 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,40, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
94 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №5А, ул. Невского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 12,47, 2018.02.04 | 20,51, 2018.02.04 | В | 8.066 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,47, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
95 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №10А, ул. Суворова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 13,15, 2018.02.04 | 13,00, 2018.02.05 | В | 23.75 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,15, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
96 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №15, ул. Вокзальная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 16,02, 2018.02.04 | 17,21, 2018.02.04 | В | 1.316 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,02, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
97 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №14/12, ул. БеРёзовая, гор. Королёв. | 0.4 | 19,38, 2018.02.04 | 11,38, 2018.02.05 | В | 16 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,38, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
98 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №27, ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 19,57, 2018.02.04 | 19,55, 2018.02.05 | В | 23.97 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,57, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
99 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №5, ул. Свободы, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 20,22, 2018.02.04 | 14,58, 2018.02.05 | В | 18.6 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,22, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
100 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дома, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.4 | 23,53, 2018.02.04 | 11,29, 2018.02.05 | В | 11.6 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |  | 23,53, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
101 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №1, ул. Свечникова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 23,55, 2018.02.04 | 23,54, 2018.02.05 | В | 23.983 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23,55, 2018.02.04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
102 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №16, ул. Добролюбова гор. Королёв. | 0.4 | 05,58, 2018.02.05 | 15,58, 2018.02.05 | В | 10 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05,58, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
103 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №14, ул. Совхозная, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 08,30, 2018.02.05 | 15,28, 2018.02.05 | В | 6.966 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,30, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
104 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №1, ул. Пролетарский пр-зд,, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 09,30, 2018.02.05 | 09,00, 2018.02.06 | В | 23.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,30, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
105 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №39, ул. Спартаковская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 09,31, 2018.02.05 | 09,15, 2018.02.06 | В | 23.733 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,31, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
106 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №16, ул. Добролюбова, гор. Королёв. | 0.4 | 11,00, 2018.02.05 | 14,40, 2018.02.05 | В | 3.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,00, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
107 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №17, ул. Спортивная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 13,04, 2018.02.05 | 17,04, 2018.02.05 | В | 4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,04, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
108 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дома по ул. Лесопарковая гор. Королёв. | 0.4 | 13,51, 2018.02.05 | 18,01, 2018.02.05 | В | 4.166 | 2 | 2 | тп 385, напр. озеро | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 |  | 13,51, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
109 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №56, 58, ул. Пограничников, гор. Королёв. | 0.4 | 15,20, 2018.02.05 | 18,04, 2018.02.05 | В | 2.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 15,20, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
110 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №58 Б, ул. Бол. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 15,40, 2018.02.05 | 15,34, 2018.02.06 | В | 23.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 15,40, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
111 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №90А, ул. Бол. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 16,30, 2018.02.05 | 16,30, 2018.02.06 | В | 24 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,30, 2018.02.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
112 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №1, ул. Краснооктябрьская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 17,35, 2018.02.05 | 17,19, 2018.02.06 | В | 23.733 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,35, 2018.02.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
113 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №20, ул. Школьная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 08,30, 2018.02.06 | 14,58, 2018.02.06 | В | 6.47 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,30, 2018.02.06 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
114 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №1, ул. Нестеренко, автомойка, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 09,50, 2018.02.06 | 12,50, 2018.02.06 | В | 3 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 09,50, 2018.02.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
115 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 3, ул. Хмельницкого, гор. Королёв. | 0.4 | 15,00, 2018.02.06 | 16,40, 2018.02.06 | В1 | 1.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,00, 2018.02.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.67
116 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 29, ул. Пашенной, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 09,11, 2018.02.07 | 14,38, 2018.02.07 | В | 5.45 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,11, 2018.02.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
117 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 30, ул. Гоголя, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,20, 2018.02.07 | 11,37, 2018.02.08 | В | 21.28 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,20, 2018.02.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
118 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 53, ул. Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 03,55, 2018.02.08 | 05,14, 2018.02.08 | В | 1.32 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 03,55, 2018.02.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
119 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №35, ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 09,20, 2018.02.08 | 11,37, 2018.02.08 | В | 2.28 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,20, 2018.02.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
120 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №32, ул. Ушакова, гор. Королёв. | 0.4 | 14,00, 2018.02.08 | 15,27, 2018.02.08 | В | 1.45 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,00, 2018.02.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
121 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №19, ул. Плеханова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 16,52, 2018.02.08 | 17,36, 2018.02.08 | В | 0.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,52, 2018.02.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
122 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №55А, ул. Вокзальная, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 23,11, 2018.02.08 | 13,00, 2018.02.09 | В | 13.816 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23,11, 2018.02.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
123 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №2А, Восточный тупик, гор. Королёв. | 0.4 | 10,12, 2018.02.09 | 11,00, 2018.02.09 | В | 0.8 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,12, 2018.02.09 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
124 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №15 А, ул. Пятницкого, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 10,40, 2018.02.09 | 17,26, 2018.02.09 | В | 6.766 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,40, 2018.02.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
125 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №15/10, ул. Ленина, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 13,50, 2018.02.10 | 16,16, 2018.02.10 | В1 | 2.43 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,50, 2018.02.10 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 2.43
126 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 8, ул. Фурманова, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 19,26, 2018.02.10 | 20,56, 2018.02.10 | В1 | 1.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,26, 2018.02.10 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 1.5
127 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 19/5, ул. Театральная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 11,34, 2018.02.11 | 16,42, 2018.02.11 | В | 5.13 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11,34, 2018.02.11 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
128 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 17 кор.1, ул. Крымская, жк Восточное Бутово Ленинский р-он. | 0.4 | 12,41, 2018.02.11 | 16,53, 2018.02.11 | В1 | 4.2 | 2 | 2 | ртп 17 сек.1, напр. д.17 кор.1 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 12,41, 2018.02.11 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 4.2
129 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 13/2, ул. Ленинская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 18,00, 2018.02.11 | 16,00, 2018.02.12 | В | 22 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 18,00, 2018.02.11 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
130 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 23, ул. Научный городок, гор. Лобня. | 0.4 | 22,50, 2018.02.11 | 23,10, 2018.02.11 | В | 0.33 | 2 | 2 | тп 59 ру- 04.кв., напр., д.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 22,50, 2018.02.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
131 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 56, ул. Пограничников, гор. Королёв. | 0.4 | 12,30, 2018.02.12 | 13,59, 2018.02.12 | В | 1.48 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,30, 2018.02.12 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
132 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 53, ул. Станционная, гаражный бокс мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,30, 2018.02.12 | 09,51, 2018.02.13 | В | 19.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,30, 2018.02.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
133 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №24 А, ул. Ленина, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 17,28, 2018.02.12 | 09,20, 2018.02.13 | В | 15.866 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,28, 2018.02.12 | 3.4.13.4 | 4.13 | 0
134 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №19, кор 1, ул. Ленина, гор. Лобня. | 0.4 | 04,50, 2018.02.13 | 16,35, 2018.02.13 | В1 | 11.75 | 2 | 2 | тп 338, напр. д.19 кор. 1 | многоэтажный дом- 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 04,50, 2018.02.13 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 23.5
135 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №6, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 11,02, 2018.02.13 | 12,02, 2018.02.13 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 11,02, 2018.02.13 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
136 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №41 А, ул. Вокзхальная, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 16,08, 2018.02.18 | 17,18, 2018.02.18 | В1 | 1.17 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,08, 2018.02.18 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 1.17
137 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №24 , ул. Спартака, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 19.45, 2018.02.19 | 09.15, 2018.02.20 | В | 13.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.45, 2018.02.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
138 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №12, ул. Серафимовича, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 20,10, 2018.02.19 | 22,52, 2018.02.19 | В | 2.7 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,10, 2018.02.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
139 | А+B111:AC122О "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №75 В, ул. Больш. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 16,01, 2018.02.20 | 16,45, 2018.02.20 | В | 0.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,01, 2018.02.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
140 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 18,10, 2018.02.20 | 10,50, 2018.02.21 | В | 16.67 | 2 | 2 | ктп 397, напр. ул. Мира | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | 18,10, 2018.02.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
141 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом №3 Б кор. 1, ул. Исаева гор. Королёв. | 0.4 | 13,50, 2018.02.21 | 14,40, 2018.02.21 | В | 0.83 | 2 | 2 | ктп 459, напр. д. 3 б кор.1 | многоэтажный дом- 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13,50, 2018.02.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
142 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №3 Б кор. 1, ул. Исаева гор. Королёв. | 0.4 | 15,13, 2018.02.21 | 16,08, 2018.02.21 | В | 0.92 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,13, 2018.02.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
143 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | . дом № 24, Центральная городская больница, ул. Циолковского, гор. Королёв. | 0.4 | 15,17, 2018.02.21 | 15,47, 2018.02.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ктп 459, напр. Инфекционное отделение | 0 | ЦГБ- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 15,17, 2018.02.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
144 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | . дом № 2, Автобаза, ул. Легостаева, гор. Королёв. | 0.4 | 15,55, 2018.02.22 | 16,32, 2018.02.22 | В | 0.616 | 2 | 2 | ктп 398, напр. Автобаза | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15,55, 2018.02.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
145 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 17,15, 2018.02.22 | 18,08, 2018.02.22 | В | 0.88 | 2 | 2 | ктп 397, напр. ул. Мира | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | 17,15, 2018.02.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
146 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дома по ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 09,04, 2018.02.23 | 11,03, 2018.02.23 | В | 1.983 | 2 | 2 | ктп 397, напр. ул. Мира | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |  | 09,04, 2018.02.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
147 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | . дом № 2 А, ул. Восточный тупик гор. Королёв. | 0.4 | 10,40, 2018.02.24 | 13,26, 2018.02.24 | В | 2.766 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,40, 2018.02.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
148 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | . дом № 19/5, ул. Театральная, мкр. Болшево , гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2018.02.24 | 14,00, 2018.02.24 | В | 2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,00, 2018.02.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
149 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дома 3 11, 13, 14, ул. Советская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 17,10, 2018.02.24 | 18,30, 2018.02.24 | В | 1.333 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 17,10, 2018.02.24 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
150 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | . дом № 19/4/4, ул. Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 21,14, 2018.02.25 | 22,42, 2018.02.25 | В1 | 1.47 | 2 | 2 | тп 468, напр. д. 4/4 | пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 21,14, 2018.02.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.47
151 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 10, ул. Свободы, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 11,40, 2018.02.27 | 14,30, 2018.02.27 | В | 2.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,40, 2018.02.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
152 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по линии 5,7 СНТ "Ивантеевка", мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 23,05, 2018.02.27 | 23,49, 2018.02.27 | В | 0.73 | 2 | 2 | ктп 1220, напр. лин. 5,7. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77.85 |  | 23,05, 2018.02.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
153 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | . дом № 2, Автобаза, ул. Легостаева, гор. Королёв. | 0.4 | 11,46, 2018.02.28 | 12,04, 2018.02.28 | В | 0.3 | 2 | 2 | ктп 398, напр. Автобаза | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 11,46, 2018.02.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
154 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 721, мрп 708- ктп 226/200, гор. Королёв. | 10 | 09,44, 2018.03.01 | 11,07, 2018.03.01 | В | 1.38 | 2 | 2 | ктп 116, ктп 200, ктп 404, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 2049, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 666.67 |  | 09,44, 2018.03.01 | 3.4.8. | 4.13 | 0
155 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | кл 10 кв., рп24 с.2- тп507с.1, мкр. Новокуркино, гор. Химки. | 10 | 12,05, 2018.03.03 | 15,10, 2018.03.03 | В1 | 3.08 | 2 | 2 | тп 507с.1, тп 508с.1, тп 5о9с.1, тп 510с.1, тп 511с.1, тп 512с.1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 10. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3203.9 |  | 12,05, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 30.8
156 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 111, пс 429- ртп 10Б, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 21,20, 2018.03.03 | 22,00, 2018.03.03 | В1 | 0.666 | 2 | 2 | ртп 10Б, тп 11Б, тп 18Б, тп 150Б, тп 152Б, тп 156Б, тп 171Б, тп 486Б, тп 487Б, тп 488Б, тп 489Б. | 0 | котельная-1, поликлиника- ! Внс- 1, кнс- 1т. Сад- 1, многоэтажные жил. Дома- 8. | 146 | 0 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1771.2 |  | 21,20, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 97.236
157 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 115, пс 429- ртп 8А, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 21,20, 2018.03.03 | 22,30, 2018.03.03 | В1 | 1.166 | 2 | 2 | тп 8А, тп 26А, тп 28А, тп 29А, тп 45А, тп 179А, тп 182А, тп 338А. | 0 | кнс- 1, цтп- 1, многоэтажные дома- 17. | 68 | 0 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1648.8 |  | 21,20, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 79.288
158 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 107, пс 429- ртп 266А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 21,20, 2018.03.03 | 23,30, 2018.03.03 | В1 | 2.166 | 2 | 2 | тп 9А, тп 173А, тп 174А, тп 265А, тп 266А. | 0 | торг. Центр- 1, многоэтажные дома- 1. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1396.8 |  | 21,20, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 8.664
159 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 45А, сил. тр-р, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 22,30, 2018.03.03 | 01,20, 2018.03.04 | В1 | 2.83 | 2 | 2 | тп 45А, сил. тр-р. | 0 | многоэтажные дома- 1. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360.1 |  | 22,30, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 8.49
160 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 111, пс 429- ртп 10Б, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 21,20, 2018.03.03 | 04,00, 2018.03.04 | В1 | 6.666 | 2 | 2 | тп 12А, тп 13А, тп 14А, тп 17А, тп 55А, тп 60Б, тп 61Б, тп 180Б. | 0 | пром. База- 5. | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1911.6 |  | 21,20, 2018.03.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 53.328
161 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 197, ртп 1544-с.2- тп 483, гор. Королёв. | 10 | 03,50, 2018.03.05 | 05,25, 2018.03.05 | В1 | 1.58 | 2 | 2 | тп 466, тп 480. | школа-1, котельная- 1, многоэтажныеи дома - 5. | 0 | 39 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 467.9 |  | 03,50, 2018.03.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 61.62
162 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 197, ртп 1544-с.2- тп 483, гор. Королёв. | 10 | 03,50, 2018.03.05 | 06,00, 2018.03.05 | В1 | 2.166 | 2 | 2 | тп 483. | почта- 1, атс- 1, многоэтажные дома- 4, дет. Сад- 1. | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 178.9 |  | 03,50, 2018.03.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 25.992
163 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 211, пс 255- ртп 1545 с.2, гор. Королёв. | 10 | 06,23, 2018.03.05 | 06,23, 2018.03.05 | В1 | 0 | 2 | 1 | кл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06,23, 2018.03.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 0
164 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 233, ртп 1523-с.2- ктп 115, гор. Королёв. | 10 | 07,53, 2018.03.05 | 09,56, 2018.03.05 | В1 | 2.05 | 2 | 2 | ктп 115. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.68 |  | 07,53, 2018.03.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2.05
165 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | кл 20 кв., тп 16307 с.2- ктп( стройка), мкр. Дрожжино, Ленинский р-он. | 20 | 10,18, 2018.03.05 | 16,36, 2018.03.05 | В | 6.3 | 2 | 2 | ктп (стройка). | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226.8 |  | 10,18, 2018.03.05 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
166 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ртп 1334, сил. тр-р № 4, мкр. Юбилейный, гор. Королёв | 6 | 08,55, 2018.03.07 | 09,55, 2018.03.07 | В | 1 | 2 | 2 | ртп 1334, сил. тр-р № 4. | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37.02 |  | 08,55, 2018.03.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
167 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 103, ртп 1537-с.2- тп 79, гор. Королёв. | 6 | 15,42, 2018.03.07 | 16,41, 2018.03.07 | В | 0.98 | 2 | 2 | тп 77 с.1, тп 79 | умвд- 1, многоэтажные жил.дома-2 | пенсионный фонд- 1, кнс- 1, многоэтажные дома- 2, дет. Сад- 1. | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 324 |  | 15,42, 2018.03.07 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
168 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 627, тп 330-с.1- тп 332 с.1,ево гор. Королёв. | 6 | 10,18, 2018.03.09 | 11,27, 2018.03.09 | В | 1.15 | 2 | 2 | ктп 138, ктп 296, тп 298, тп 299, тп 332 с.1, тп 334, ктп 435, тп 452. | школа- 1, внс- 1, многоэтажные дома- 14, дет. Сад- 1, котельная-1. | многоэтажные жил.дома-4 | 534 | 0 | 15 | 519 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 1328.4 |  | 10,18, 2018.03.09 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
169 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 205, пс 517- ртп 1332 с.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 10,36, 2018.03.10 | 12,45, 2018.03.10 | В | 2.15 | 2 | 2 | ртп 1333 с.2, тп 13317 с.2, тп 13326 с.2, тп 13330 с.2. | 0 | кнс- 1, итп- 2, внс-2, лос-1 котельная-1, многоэтажные дома- 2. | 43 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 537.60 |  | 10,36, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
170 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 205, пс 517- ртп 1332 с.2, мкр. Рождествено, Красногорский р-он. | 20 | 10,36, 2018.03.10 | 14,02, 2018.03.10 | В | 3.43 | 2 | 2 | тп 3.1, тп 6.1, тп 6.2. | 0 | итп- 2, внс-2, многоэтажные дома- 2. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.00 |  | 10,36, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
171 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 103, ртп 1537-с.2- тп 79, гор. Королёв. | 10 | 15,22, 2018.03.14 | 20,14, 2018.03.14 | В | 4.866 | 0 | 2 | тп 387 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132 |  | 15,22, 2018.03.14 | 3.4.8 | 4.13 | 0
172 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 116, пс 429- ртп 8Б, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 19,40, 2018.03.15 | 22,15, 2018.03.15 | В | 2.58 | 2 | 2 | ртп 8, тп 22, тп 26, тп 28, тп 29, тп 45 А, тп 179 А, тп 182, тп338. | цтп- 3, дет. Сад- 2, кнс- 3, многоэтажные жил. Дома- 31, гор. Администрация- 1. | многоэтажные жил. Дома- 7. | 121 | 0 | 47 | 74 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3924.21 |  | 19,40, 2018.03.15 | 3.4.8 | 4.13 | 0
173 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 116, пс 429- ртп 8Б, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 19,40, 2018.03.15 | 24,00, 2018.03.15 | В | 4.33 | 2 | 2 | тп 16, тп 17 Б, тп 180 Б. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 346.8 |  | 19,40, 2018.03.15 | 3.4.8 | 4.13 | 0
174 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 266, сил. тр-р сек.Б, гор. Лобня | 6 | 12,40, 2018.03.19 | 13,30, 2018.03.19 | В | 0.833 | 2 | 2 | тп 266, сил. тр-р Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | 12,40, 2018.03.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
175 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 164, крун 3 - ктп 124, гор. Королёв | 10 | 21,19, 2018.03.19 | 22,18, 2018.03.19 | В | 0.98 | 2 | 2 | ктп 117, ктп 124. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 180 |  | 21,19, 2018.03.19 | 3.4.8.5. | 4.13 | 0
176 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 2197, тэц 31- - ртп 1, мкр. Левобережный, гор. Химки. | 10 | 21,20, 2018.03.20 | 21,20, 2018.03.20 | В1 | 0 | 2 | 1 | кл 10 кв. фид. 2197. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21,20, 2018.03.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0
177 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 376, тп 160- лр 1 , мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 12,10, 2018.03.23 | 12,37, 2018.03.23 | В | 0.45 | 2 | 2 | ктп 166, ктп 169, ктп 170, ктп 175, ктп 213, ктп 222, ктп 235, ктп 240, ктп 397, ктп 465, стп 2002, стп 2012, стп 2023, стп 2029, стп 2032, стп 2039, стп 2045, стп 2071, стп 2088, стп 2095, стп 2100. | 0 | 0 | 1405 | 0 | 6 | 1399 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 1267.2 |  | 12,10, 2018.03.23 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
178 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. ртп 1022 с.1- ртп 6 с.1, мкр Восточное бутово, Ленинский р-он. | 10 | 09,42, 2018.03.25 | 11,57, 2018.03.25 | В | 2.25 | 2 | 2 | ртп 17 с.1, тп 16201 с.1, тп 16202 с.1, тп 16203 с.1. | 0 | многоэтажный жил. Дома- 7, внс- 4, итп-6. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1396.8 |  | 09,42, 2018.03.25 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
179 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. ртп 1022 с.1- ртп 6 с.1, мкр Восточное бутово, Ленинский р-он. | 10 | 09,42, 2018.03.25 | 12,56, 2018.03.25 | В | 3.23 | 2 | 2 | тп 16206 с.1, тп 16208 с.1, тп 162012 с.1. | 0 | многоэтажный жил. Дома- 3, итп-2, кнс- 1, | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 954 |  | 09,42, 2018.03.25 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
180 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. ртп 1022 с.1- ртп 6 с.1, мкр Восточное бутово, Ленинский р-он. | 10 | 09,42, 2018.03.25 | 13,31, 2018.03.25 | В | 3.82 | 2 | 2 | тп 16204 с.1, тп 162013 с.1. | 0 | многоэтажный жил. Дома- 4, итп-4. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 720 |  | 09,42, 2018.03.25 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
181 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 112, пс 429- ртп 10А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 00,25, 2018.03.26 | 01,25, 2018.03.26 | В1 | 1 | 2 | 2 | ртп 10 с.А, тп 11 с.А, тп 18 с.А, тп 150 с.А, тп 152 с.А, тп 156 с.А, тп 171 с.А, тп 486 с.А, тп 487 с.А, тп 488 с.А. | 0 | котельная- 1, Поликлиника- 1, внс- 1, кнс- 1, дет. сад- 1, жил. Дома- 8. | 146 | 0 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1771.2 |  | 00,25, 2018.03.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 146
182 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 112, пс 429- ртп 10А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 00,25, 2018.03.26 | 02,25, 2018.03.26 | В1 | 2 | 2 | 2 | тп 12 с.А, тп 24 с.а, тп 55 с.А, тп 60 с.2, тп 61 с.А. | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 828 |  | 00,25, 2018.03.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 10
183 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 сч.13 - тп 385, гор. Королёв | 6 | 05,40, 2018.03.27 | 09,18, 2018.03.27 | В | 3.63 | 2 | 2 | ктп 382, тп 384, тп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 388.8 |  | 05,40, 2018.03.27 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
184 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 116, пс 429- ртп 8Б, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 17,45, 2018.03.28 | 17,45, 2018.03.28 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17,45, 2018.03.28 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
185 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 62 а+Б, пс 157- ртп 221/222, мкр Первое мая., гор. Балашиха. | 10 | 17,45, 2018.03.28 | 17,45, 2018.03.28 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17,45, 2018.03.28 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
186 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 31, пс 169- ДЗФС с.1, гор. Дмитров. | 10 | 17,47, 2018.03.30 | 21,00, 2018.03.30 | В | 3.22 | 2 | 2 | ртп ДЗФС с.1, тп 2 с.1, рп "Внуковская" с.1, бктп 1 с.1, бктп 2 с,2, рп Махалина с.2, бктп 2169 с.2 | 0 | котельная- 2, кнс- 2, дет. Сад- 1, многоэтажные дома- 1. | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1170 |  | 17,47, 2018.03.30 | 3.4.8 | 4.13 | 0
187 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фид. 44, пс 782- ртп 1096, с. Ромашково, гор. Одинцово, Одинцовский р-он., | 6 | 05,36, 2018.03.31 | 07,09, 2018.03.31 | В | 1.55 | 2 | 2 | тп 510591, тп 510592, тп 510593, тп 510 594. | 0 | кнс-1, дет. Сад- 1 котельная- 1, взу- 1, многоэтажная жил. Дома- 19. | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 219.6 |  | 05,36, 2018.03.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
188 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.. 777А, црп 15А- ртп 339А, мкр. Москвич, гор. Лобня. | 6 | 18,35, 2018.03.31 | 19,55, 2018.03.31 | В1 | 1.33 | 2 | 2 | тп 273 с.А, тп 274 с.А, тп 275 с.А, тп 339 с.А. | 0 | кнс- 1, школа- 1, дет. Сад- 1, многоэтажные жил. Дома- 12. | 113 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 655.2 |  | 18,35, 2018.03.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 150.29
189 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 93, сил. тр-р , гор. Королёв. | 6 | 09,18, 2018.03.01 | 10,30, 2018.03.01 | П | 1.2 | 2 | 2 | тп 93, сил. тр-р | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77.6 |  |  |  |  | 1 |  | 4.8
190 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 132, сил. тр-р , гор. Королёв. | 6 | 09,28, 2018.03.01 | 10,24, 2018.03.01 | П | 0.93 | 2 | 2 | ктп 132, сил. тр-р | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32.36 |  |  |  |  | 1 |  | 19.53
191 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | тп 260, сил. тр-р , с. Тарасовка, Пушкинский р-он | 6 | 09,29, 2018.03.06 | 11,16, 2018.03.06 | П | 1.78 | 2 | 2 | тп 260, сил. тр-р | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 49.82 |  |  |  |  | 1 |  | 65.86
192 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 3211 с.1, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10 | 10,10, 2018.03.13 | 14,31, 2018.03.13 | П | 4.35 | 2 | 2 | тп 3211 сек.1. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 43.5
193 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 455, мкр. Болшево , гор. Королёв. | 6 | 09,40, 2018.03.13 | 11,14, 2018.03.13 | П | 1.57 | 2 | 2 | тп 455 | мпногоэтажные дома- 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.6 |  |  |  |  | 1 |  | 10.99
194 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 118, мкр. Первомайский , гор. Королёв. | 6 | 09,27, 2018.03.14 | 11,14, 2018.03.14 | П | 1.78 | 2 | 2 | ктп 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 1.78
195 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 21, сил. тр-р , гор. Королёв. | 6 | 13,09, 2018.03.14 | 15,20, 2018.03.14 | П | 2.18 | 2 | 2 | тп 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 |  | 2.18
196 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 134, сил. тр-р , пос. Лесные поляны Пушкинский р-он.. | 6 | 09,27, 2018.03.15 | 11,15, 2018.03.15 | П | 1.8 | 2 | 2 | ктп 134 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.57 |  |  |  |  | 1 |  | 5.4
197 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дом № 3, ул. Юности, гор. Лобня | 0.4 | 09,50, 2018.03.20 | 15,28, 2018.03.20 | П | 5.63 | 2 | 2 | тп 7212 с1, напр. нежилые помещ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5.63
198 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 8 А,, сил. тр-ры мкр. Центральный , гор. Лобня. | 6 | 10,17, 2018.03.20 | 10,50, 2018.03.20 | П | 0.55 | 2 | 2 | ртп 8А, напр. сил. тр-ры | пятиэтажные дома- 2. | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 4.4
199 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. ртп 16224 с.1- ктп 1, мкр.Столичные поляны, Новая москва. | 10 | 01,11, 2018.03.27 | 15,44, 2018.03.27 | П | 14.55 | 2 | 2 | ктп 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.6 |  |  |  |  | 1 |  | 14.55
200 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 605 гор. Королёв | 10 | 10,25, 2018.03.29 | 13,30, 2018.03.29 | П | 3.08 | 2 | 2 | тп 605 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1 |  | 36.96
201 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Агентство недвижимости "Ключ", мкр. Изумрудный, гор. Балашиха | 0.4 | 14,00, 2018.03.02 | 14,00, 2018.03.05 | В | 72 | 2 | 2 | тп 822, нпр. Агентство недвижимости | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,00, 2018.03.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
202 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 20/22, ул.Циолковского, гор. Королёв. | 0.4 | 04,31, 2018.03.01 | 05,30, 2018.03.01 | В | 0.983 | 2 | 2 | тп 23, напр, д.20/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 04,31, 2018.03.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
203 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 4, Валентиновский тупик, гор. Королёв. | 0.4 | 11,28, 2018.03.01 | 14,50, 2018.03.01 | В | 3.37 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,28, 2018.03.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
204 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 26, ул. Книжная, автосервис, гор. Королёв. | 0.4 | 11,48, 2018.03.01 | 15,19, 2018.03.01 | В | 3.517 | 2 | 2 | тп 417, напр, д.26. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.19 |  | 09,28, 2018.03.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
205 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35 А, ул. Больш. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 03,41, 2018.03.01 | 09,46, 2018.03.01 | В | 6.083 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,28, 2018.03.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
206 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21/25, ул. Луначарского, мкр. Луначарского, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,26, 2018.03.03 | 16,30, 2018.03.03 | В | 2.07 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,26, 2018.03.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
207 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 14, ул. Цветаевой, гор. Королёв. | 0.4 | 17,20, 2018.03.03 | 18,41, 2018.03.03 | В | 1.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |  | 17,20, 2018.03.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
208 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,28, 2018.03.03 | 20,01, 2018.03.03 | В | 0.55 | 2 | 2 | ктп 170, напр. ул. Чкаловская | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.17 |  | 19,28, 2018.03.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
209 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Торфопредприятие, пос. Центральный, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,35, 2018.03.04 | 11,04, 2018.03.04 | В | 1.48 | 2 | 2 | тп 385, напр. озеро | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32.02 |  | 09,35, 2018.03.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
210 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Торфопредприятие, пос. Центральный, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,11, 2018.03.04 | 16,18, 2018.03.04 | В | 6.12 | 2 | 2 | тп 385, напр. правая сторона | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.03 |  | 10,11, 2018.03.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
211 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Торфопредприятие, пос. Центральный, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,08, 2018.03.04 | 18,15, 2018.03.04 | В | 1.12 | 2 | 2 | тп 385, напр. правая сторона | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.03 |  | 17,08, 2018.03.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
212 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №1 А, ул. Первомайская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 09,50, 2018.03.06 | 11,41, 2018.03.06 | В | 1.85 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,50, 2018.03.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
213 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5 ул. Яблочкиной, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,43, 2018.03.06 | 14,27, 2018.03.06 | В | 3.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,43, 2018.03.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
214 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | . дом № 2, Автобаза, ул. Легостаева, гор. Королёв. | 0.4 | 11,40, 2018.03.06 | 16,56, 2018.03.06 | В | 5.27 | 2 | 2 | ктп 398, напр. Автобаза | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.05 |  | 11,40, 2018.03.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
215 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №213 А, ул. Декабристов, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,16, 2018.03.09 | 19,11, 2018.03.09 | В | 0.92 | 2 | 2 | стп 2054, напр. дом № 13 А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 18,16, 2018.03.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
216 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 72, ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,34, 2018.03.09 | 19,45, 2018.03.09 | В | 1.18 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,34, 2018.03.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
217 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом № 6 Б, ул. Сходненская, Очистные сооружения, мкр. Путилково, .. | 0.4 | 00,04, 2018.03.10 | 02,12, 2018.03.10 | В | 2.13 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | очистные сооружения- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 00,04, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
218 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 11, Проезд Кольцова, гор. Королёв. | 0.4 | 10,58, 2018.03.10 | 12,40, 2018.03.10 | В | 1.7 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,58, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
219 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Лесная, мкр. Луговая, гор. Лобня.. | 0.4 | 12,00, 2018.03.10 | 13,00, 2018.03.10 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,00, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
220 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №13, ул. Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,42, 2018.03.10 | 16,34, 2018.03.10 | В | 1.87 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,42, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
221 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №9, ул. Советская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,23, 2018.03.11 | 18,12, 2018.03.11 | В | 1.82 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16,23, 2018.03.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
222 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №66 Б, ул. Больш. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 18,43, 2018.03.10 | 20,23, 2018.03.10 | В | 1.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,43, 2018.03.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
223 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4А, ул. Урицкого, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,07, 2018.03.13 | 12,29, 2018.03.13 | В | 1.37 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 11,07, 2018.03.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
224 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №58, ул. Полевая, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,22, 2018.03.13 | 18,16, 2018.03.13 | В | 4.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 13,22, 2018.03.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
225 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 63, ул. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,37, 2018.03.13 | 16,17, 2018.03.13 | В | 0.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 15,37, 2018.03.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
226 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4, ул. Солнечная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,51, 2018.03.13 | 19,12, 2018.03.13 | В | 2.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.02 |  | 16,51, 2018.03.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
227 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2, ул. Новая, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,56, 2018.03.13 | 20,00, 2018.03.13 | В | 1.07 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,56, 2018.03.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
228 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом №30, ул. Комаровка,Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 01,47, 2018.03.14 | 10,14, 2018.03.14 | В | 8.45 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.04 |  | 01,47, 2018.03.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
229 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №23, ул. Певомайская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 15,29, 2018.03.16 | 16,00, 2018.03.16 | В | 0.516 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,29, 2018.03.16 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
230 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 15, ул. Бурково, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,57, 2018.03.16 | 20,46, 2018.03.16 | В | 0.816 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,57, 2018.03.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
231 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № , ул. Зелёный бор, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 13,03, 2018.03.17 | 13,58, 2018.03.17 | В | 0.916 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,03, 2018.03.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
232 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 24, ул. Коммунистическая, гор. Лобня | 0.4 | 10,59, 2018.03.14 | 13,29, 2018.03.15 | В | 26.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,59, 2018.03.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
233 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 7/2, ул. Московская, гор. Лобня | 0.4 | 10,57, 2018.03.14 | 14,31, 2018.03.17 | В | 75.57 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,57, 2018.03.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
234 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 79, ул. Брянско- пролетарской дивизии, гор. Лобня | 0.4 | 10,58, 2018.03.14 | 15,23, 2018.03.19 | В | 124.42 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,58, 2018.03.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
235 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,29, 2018.03.19 | 17,35, 2018.03.19 | В | 2.1 | 2 | 2 | тп 172, напр., ул. Гражданская | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |  | 15,29, 2018.03.19 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
236 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №22, ул. Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,41, 2018.03.19 | 21,41, 2018.03.19 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,41, 2018.03.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
237 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №16, ул. Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,10, 2018.03.20 | 12,25, 2018.03.20 | В | 1.25 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 11,10, 2018.03.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
238 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №26, АТП, ул. Книжначя, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,10, 2018.03.20 | 16,30, 2018.03.20 | В | 2.33 | 2 | 2 | тп 417, напр., АТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 14,10, 2018.03.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
239 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Сосновый бор, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,38, 2018.03.20 | 21,10, 2018.03.20 | В | 0.53 | 2 | 2 | тп 208, напр., ул. Сосновый бор | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |  | 20,38, 2018.03.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
240 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 18 ул. Свердлова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,40, 2018.03.22 | 13,43, 2018.03.22 | В | 1.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,40, 2018.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
241 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 9 , ул. Сбутово парк, мкр. Бутово парк, Ленинский р-он.. | 0.4 | 14,10, 2018.03.22 | 14,49, 2018.03.22 | В | 0.65 | 2 | 2 | тп 10212, напр, дом 9, вру 1. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 14,10, 2018.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
242 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 21 ул. Чкаловская, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,00, 2018.03.22 | 15,59, 2018.03.22 | В | 0.98 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,00, 2018.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
243 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5 ул. Ватутина, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,20, 2018.03.22 | 17,00, 2018.03.22 | В | 1.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,20, 2018.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
244 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 70/2, ул. Вокзальная, село Тарасовка, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 16,00, 2018.03.22 | 17,50, 2018.03.22 | В | 1.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,00, 2018.03.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
245 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 93 ул. Торфопредприятие, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,11, 2018.03.23 | 17,24, 2018.03.23 | В | 1.216 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,11, 2018.03.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
246 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5 ул. Макаренко, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,26, 2018.03.23 | 17,22, 2018.03.23 | В | 0.93 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,26, 2018.03.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
247 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №57, ул. Станционная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,55, 2018.03.23 | 19,35, 2018.03.23 | В | 0.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,55, 2018.03.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
248 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №19, ул. Станционная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,05, 2018.03.23 | 10,57, 2018.03.24 | В | 15.866 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,05, 2018.03.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
249 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 11 ул. Спартаковская, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,02, 2018.03.24 | 12,44, 2018.03.24 | В | 1.7 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,02, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
250 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21, ул. Остужева, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,12, 2018.03.24 | 12,50, 2018.03.24 | В | 0.63 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,12, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
251 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №75, ул. Кирова, мкр. Восточный, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,20, 2018.03.24 | 14,20, 2018.03.24 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,20, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
252 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9, ул. Сосновый бор, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,01, 2018.03.24 | 16,01, 2018.03.25 | В | 23 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,01, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
253 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №37, ул. Вокзальная, мкр. Восточный, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,20, 2018.03.24 | 18,20, 2018.03.24 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,20, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
254 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5 ул. Макаренко, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,14, 2018.03.24 | 09,49, 2018.03.25 | В1 | 14.58 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,14, 2018.03.24 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1 | 14.58
255 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9 ул. Народная, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,14, 2018.03.24 | 21,58, 2018.03.24 | В | 1.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,14, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
256 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 50, ул. Полевая, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,18, 2018.03.24 | 22,12, 2018.03.24 | В | 1.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,18, 2018.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
257 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 19 , ул. Мичурина, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,00, 2018.03.25 | 15,53, 2018.03.25 | В | 1.88 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,00, 2018.03.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
258 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 14 , ул. Комсомольская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,22, 2018.03.25 | 19,05, 2018.03.25 | В | 0.716 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,22, 2018.03.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
259 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №11, ул. Цветочная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,57, 2018.03.25 | 21,57, 2018.03.25 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,57, 2018.03.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
260 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 4 ул. Школьная, гор. Королёв.. | 0.4 | 07,06, 2018.03.26 | 09,13, 2018.03.26 | В | 2.116 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 07,06, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
261 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8/11 ул. Ломоносова, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,16, 2018.03.26 | 10,49, 2018.03.26 | В | 1.55 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,16, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
262 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №45/1, ул. Спортивная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,20, 2018.03.26 | 14,23, 2018.03.26 | В | 3.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,20, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
263 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 12 , ул. Советская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,18, 2018.03.26 | 18,32, 2018.03.26 | В | 5.23 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13,18, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
264 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9/1 , ул. Советская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,25, 2018.03.26 | 14,59, 2018.03.26 | В | 1.57 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13,25, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
265 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8, ул. Лучевая, гор. Лобня.. | 0.4 | 15,00, 2018.03.26 | 17,00, 2018.03.26 | В | 2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,00, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
266 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8, ул. Школьная, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 18,50, 2018.03.26 | 18,00, 2018.03.27 | В | 23.17 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 18,50, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
267 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №31/28 ул. Солнечная, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,55, 2018.03.26 | 16,41, 2018.03.27 | В | 21.77 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18,55, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
268 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2 ул. Баррикадная, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 21,50, 2018.03.26 | 22,40, 2018.03.26 | В | 0.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,50, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
269 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 12 , ул. Советская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 22,22, 2018.03.26 | 16,40, 2018.03.27 | В | 18.3 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22,22, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
270 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 4, ул. Линейный пер., село Тарасовка, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 23,57, 2018.03.26 | 15,43, 2018.03.27 | В | 15.77 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 23,57, 2018.03.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
271 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №1, ул. Гражданская, гор. Королёв.. | 0.4 | 04,35, 2018.03.27 | 10,39, 2018.03.27 | В | 6.07 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 04,35, 2018.03.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
272 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №17, ул. Водопроводная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 04,43, 2018.03.27 | 15,59, 2018.03.27 | В | 11.27 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 04,43, 2018.03.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
273 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №51, ул. Гражданская мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,53, 2018.03.27 | 14,49, 2018.03.27 | В | 5.933 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 08,53, 2018.03.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
274 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5 ул. Пожидаева, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,19, 2018.03.27 | 16,43, 2018.03.27 | В | 7.4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 09,19, 2018.03.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
275 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 16 , ул. Калининградская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,21, 2018.03.27 | 17,40, 2018.03.27 | В | 2.316 | 2 | 2 | тп 246, напр. д.6 | 0 | многоэтажный дом- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 15,21, 2018.03.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
276 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4 ул. Александрова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,07, 2018.03.28 | 15,41, 2018.03.28 | В | 1.57 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,07, 2018.03.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
277 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Дом №1А ул. Спортивная, баня мкр. Красная поляна, гор. Лобня.. | 0.4 | 15,30, 2018.03.28 | 17,20, 2018.03.28 | В | 1.83 | 2 | 2 | тп 485, напр. Баня | 0 | баня-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 15,30, 2018.03.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
278 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8, ул. Школьная, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 09,06, 2018.03.29 | 11,14, 2018.03.29 | В | 2.13 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,06, 2018.03.29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
279 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №32, ул. Гайдара, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,39, 2018.03.30 | 14,09, 2018.03.30 | В | 3.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,39, 2018.03.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
280 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | . Дом №26, павильон "Цветы" ул. Дзержинского, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,59, 2018.03.30 | 12,07, 2018.03.30 | В | 1.13 | 2 | 2 | тп 419 напр. Цветы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10,59, 2018.03.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
281 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | . Дом №3, ул. Кутузова, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,22, 2018.03.30 | 16,54, 2018.03.30 | В | 2.53 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,22, 2018.03.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
282 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 18, ул.Водопроводная, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 18,38, 2018.03.30 | 19,18, 2018.03.30 | В | 0.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,38, 2018.03.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
283 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | . Дом №5, проезд. Кутузова, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,05, 2018.03.31 | 11,50, 2018.03.31 | В1 | 1.75 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,05, 2018.03.31 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 1.75
284 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 339 с.А, сил. тр-р, мкр. Москвич, гор. Лобня. | 6 | 04,30, 2018.04.01 | 07,40, 2018.04.01 | В1 | 3.17 | 2 | 2 | тп 339 с.А | 0 | кнс-1. | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 226.80 |  | 04,30, 2018.04.01 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 91.93
285 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин . 437, тп 247- ктп 239, гор. Королёв. | 10 | 12,54, 2018.04.02 | 13,51, 2018.04.02 | В | 0.95 | 2 | 2 | ктп 239, ктп 241, ктп 243, ктп 290, стп 2001, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 324 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 339.48 |  | 12,54, 2018.04.02 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
286 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 201, пс 336- рп1519 с.2, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 22,34, 2018.04.02 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
287 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 202, пс 336- рп1530 с.1, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 22,34, 2018.04.02 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
288 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 206, пс 336- рп1527 с.2, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 22,34, 2018.04.02 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
289 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 208, пс 336- тп 204, пос Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 00,02, 2018.04.03 | В | 1.466 | 2 | 2 | ктп 194, тп 204, ктп 205, тп 206, тп 229, тп 449, тп 478, стп 2091. | котельная- 1, внс- 1, многоэтажные жил. Дома- 9, газораздат. Станция- 1, .цтп- 1, дет. Сад- 1. | 0 | 349 | 0 | 30 | 319 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 1566 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
290 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 209, пс 336- мрп 711, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 00,02, 2018.04.03 | В | 1.466 | 2 | 2 | ктп 159, ктп 187, ктп 216, ктп 375, ктп 378, стп 2072, стп 2073. | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 410.4 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
291 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 207, пс 336- рп1535 с.2, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 00,57, 2018.04.03 | В | 2.38 | 0 | 2 | ктп 105 с.2, ктп 118, ктп 269 с.2, тп 332 с.2, тп 455, ктп 597, ктп 1401, ктп 1404, ктп 1405. | многоэтажные жиллые дома- 2 | котельная- 1, многоэтажные жилые дома- 6. | 53 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 1681 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.8 | 4.13 | 0
292 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин . 334, рп 1519 с.2- ктп 322, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 6 | 22,34, 2018.04.02 | 11,35, 2018.04.03 | В | 13.016 | 2 | 2 | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, ктп 460, стп 2005, стп 2007, стп 2013, стп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2082, стп 2089, стп 2090, стп 2092, стп 2094. | 0 | 0 | 662 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 592.92 |  | 22,34, 2018.04.02 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
293 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 01,22, 2018.04.03 | 01,36, 2018.04.03 | В1 | 0.23 | 2 | 2 | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | котельная- 1. | 0 | 324 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 450 |  | 01,22, 2018.04.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 74.52
294 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.881 А, тп 366 с.А- тп 262 с.А, мкр. Депо, гор.Лобня | 6 | 13,10, 2018.04.04 | 14,26, 2018.04.04 | В1 | 1.266 | 2 | 2 | тп 262 с.А, тп 390 с.А, тп 392 с.А, тп 396 с.А. | 0 | бойлерная- 1, дет. сад- 1, школа- 1, | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 444.4 |  | 13,10, 2018.04.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 31.65
295 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.6 кв., тп 82 с.А- влр 23.А, мкр. Восточный, гор.Лобня | 6 | 13,10, 2018.04.04 | 15,57, 2018.04.04 | В1 | 2.78 | 2 | 2 | тп 82, ьп 83, тп 94, тп 391. | пром. База- 1.0 |  | 254 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 360 |  | 13,10, 2018.04.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 706.12
296 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.118, ртп 2 с.2- бктп 13 с.Б, гор. Долгопрудный. | 10 | 07,55, 2018.04.05 | 09,37, 2018.04.05 | В1 | 1.7 | 2 | 2 | БКТП 13, сек.Б. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 |  | 07,55, 2018.04.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 13.6
297 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 1124 сек.1, мкр. Завидное, гор. Видное, Ленинский р-он. | 10 | 11,22, 2018.04.05 | 19,20, 2018.04.05 | В1 | 7.97 | 2 | 2 | тп 1124, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.09 |  | 11,22, 2018.04.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 95.64
298 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 20 кв., ртп 2 с.2- тп 16301 с.2, мкр Дрожжино-2, лденинский р-он. | 20 | 20,31, 2018.04.05 | 21,10, 2018.04.05 | В | 0.65 | 2 | 2 | тп 16301 с.2, тп 32 с.2, тп 16307 с2, тп механизац.. | 0 | многоэтажные дома- 4, внс- 2, итп- 2. | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 600 |  | 20,31, 2018.04.05 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
299 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 14, ртп 6 с.А- пс 40, мкр. Москвич, гор.Лобня | 6 | 07,55, 2018.04.07 | 09,55, 2018.04.07 | В1 | 2 | 2 | 2 | ртп 6 с.А, ртп 47 с.А, тп 48, тп 186 с.А, тп 188 с.А тп 189, тп 250 с.А, тп 277 с.А, тп 440 с.А, тп 441 с.А, тп 449 с.А. | многоэтажные жил. Дома- 4 | атс- 1, дет. Сад-1, многоэтажные дома- 9, котельная- 1, насосная- 1. | 74 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1188 |  | 07,55, 2018.04.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 148
300 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 14, ртп 6 с.А- пс 40, мкр. Москвич, гор.Лобня | 6 | 07,55, 2018.04.07 | 11,55, 2018.04.07 | В1 | 4 | 2 | 2 | тп 189 | многоэтажные жил. Дома- 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129.6 |  | 07,55, 2018.04.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 32
301 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 6 кв., тп 4 с.2- тп 5 с.2, мкр. Сакраменто, гор. Балашиха. | 6 | 21,20, 2018.04.08 | 22,22, 2018.04.08 | В1 | 1.03 | 2 | 2 | тп 4 с.2, тп 3 с.2, тп 2 с.2. | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 181.2 |  | 21,20, 2018.04.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 71.07
302 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 305, пс 336- рп1535 с.1, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 15,00, 2018.04.09 | 15,00, 2018.04.09 | В | 0 | 1 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,00, 2018.04.09 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
303 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 304, пс 859- рп1021 с.1, мкр. Бутово- парк, Ленинский р-он | 10 | 16,35, 2018.04.09 | 17,25, 2018.04.09 | В | 0.83 | 2 | 2 | ртп 1021 с.1, тп 1025 с.1, тп 1026 с.1. | 0 | внс- 1, дет. сад- 1, итп- 3. многоэтаж. дома- 6. | 53 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 450 |  | 16,35, 2018.04.09 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
304 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 669, ртп 1517 с.1- ктп 181, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 07,50, 2018.04.10 | 09,58, 2018.04.10 | В1 | 2.13 | 2 | 2 | ктп 174, ктп 177, ктп181, ктп 186, ктп 197, ктп 198, ктп 218, ктп 227, ктп 258, тп 306, ктп 355, ктп 369, ртп 1525, стп 2041, стп 2059, стп 2069, стп 2101. | котельная- 2, поселковая администрация- 1. | 0 | 736 | 0 | 8 | 728 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 1312.2 |  | 07,50, 2018.04.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1567.68
305 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 19, тп 57 с.1- тп 24 с.1, гор. Королёв | 6 | 14,46, 2018.04.10 | 15,29, 2018.04.10 | В1 | 0.72 | 2 | 2 | тп 24 с.1, тп 18 | многоэтажные жил. Дома- 5 | 0 | 32 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 77 |  | 14,46, 2018.04.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 23.04
306 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фид. 110, тп 60 сек.1- пс 336, гор. Королёв. | 6 | 21,33, 2018.04.13 | 21,33, 2018.04.13 | В | 0 | 1 | 2 | тп 60, сек. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21,33, 2018.04.13 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
307 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 2148, ртп 222 с.2- тп 1350, мкр. Первое мая, гор. Балашиха. | 6 | 01,37, 2018.04.14 | 16,37, 2018.04.14 | В | 15 | 2 | 2 | тп 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  | 01,37, 2018.04.14 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
308 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стп 2058, сил. тр-р., мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 13,20, 2018.04.18 | 15,12, 2018.04.18 | В | 1.866 | 2 | 2 | стп 2058, сил. тр-р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 |  | 13,20, 2018.04.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
309 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стп 2058, сил. тр-р., мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 15,30, 2018.04.18 | 17,58, 2018.04.18 | В | 2.47 | 2 | 2 | стп 2058, сил. тр-р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 |  | 15,30, 2018.04.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
310 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 397, ртп 1515 с.2- ктп 333, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 6 | 18,02, 2018.04.18 | 18,58, 2018.04.18 | В1 | 0.93 | 2 | 2 | тп 178, тп 180, тп 209. | многоэтажные жил. Дома - 10, котельная- 1, взу- 1. | 0 | 161 | 0 | 29 | 132 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 756 |  | 18,02, 2018.04.18 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 149.73
311 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 397, ртп 1515 с.2- ктп 333, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 6 | 18,02, 2018.04.18 | 21,32, 2018.04.18 | В1 | 3.5 | 2 | 2 | ктп 333, ктп 364, ктп 386, стп 2035, стп 2076, стп 2077. | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 261.36 |  | 18,02, 2018.04.18 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 535.5
312 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 18, пс 325- црп 20 с.Г, мкр. Луговая, гор.Лобня | 6 | 14,10, 2018.04.19 | 15,15, 2018.04.19 | В1 | 1.08 | 2 | 2 | тп 58 с.Г, тп 91 с.Г, тп 244, тп 245, тп 411, тп 414, тп 415, тп 417, тп 445 с.Г. | 0 | внс- 1, кнс- 1, дет. Сад- 1, котельная- 1. | 510 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 979.2 |  | 14,10, 2018.04.19 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 550.8
313 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.853, црп 21- тп 82с.А, мкр. Восточный, гор. Лобня. | 6 | 14,10, 2018.04.19 | 16,00, 2018.04.19 | В | 1.83 | 2 | 2 | ктп 391 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 36 |  | 14,10, 2018.04.19 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
314 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.249, ртп 1522 с.2- тп 324 с.2. гор. Королёв. | 10 | 12,45, 2018.04.20 | 14,40, 2018.04.20 | В | 1.92 | 2 | 2 | тп 315 с.2, ктп 316, тп 324 с.2 тп 419 с.1. | 0 | внс- 2, цтп-1, многоэтаж. дома- 4, пожарное депо-1. | 32 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 601.2 |  | 12,45, 2018.04.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
315 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 с.1 - тп 385, гор. Королёв | 6 | 17,19, 2018.04.21 | 20,43, 2018.04.21 | В | 3.4 | 2 | 2 | ктп 382, тп 384, тп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388.8 |  | 17,19, 2018.04.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
316 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 721, мрп 708 - ктп 200/ ктп 226, мкр. Болшево, гор. Королёв | 10 | 09,36, 2018.04.22 | 17,58, 2018.04.22 | В1 | 8.37 | 2 | 2 | ктп 116, ктп 200, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 20-49, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2093, стп 2097, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 637.56 |  | 09,36, 2018.04.22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 1406.16
317 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП 103, РТП 1534, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 16,22, 2018.04.24 | 21,00, 2018.04.24 | В | 4.63 | 2 | 2 | тп 103, ртп 1534. | многоэтажные жилые дома- 4, внс- 1, итп- 1. | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 756 |  | 16,22, 2018.04.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
318 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 211, пс 255- ртп 1545 с.2, гор. Королёв. | 10 | 01,10, 2018.04.25 | 02,06, 2018.04.25 | В1 | 0.93 | 2 | 2 | тп 152, тп 304, тп 395, тп 445 с.1, тп 486 с.2, тп 487 с.1, тп 488 с.2, тп 489 с.2, тп 490, ртп 1545 с.2. | многоэтажные жилые дома- 8, внс- 1, итп- 1. | многоэтажные жилые дома- 22, внс- 3, итп- 1. торг. Центр-1 | 205 | 0 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2340 |  | 01,10, 2018.04.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 190.65
319 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 104, пс 643- ртп 2 с.2, гор. Люберцы | 10 | 10,23, 2018.04.26 | 10,23, 2018.04.26 | В | 0 | 1 | 1 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,23, 2018.04.26 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
320 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 309, пс 851- ртп 16330 с.1, мкр. Дрожжино 2, Ленинский р-он. | 20 | 13,00, 2018.04.27 | 14,30, 2018.04.27 | В | 1.5 | 2 | 2 | ртп 16330 с.1, тп 16334 с.1, тп 16337 с.1, ктп 1, ктп 2, ктп 3, ктп "Москвичка". | 0 | внс- 1, итп 3, кнс-1, многоэтажные жил. Дома- 3. | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 810 |  | 13,00, 2018.04.27 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
321 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 112, пс 429- ртп 10А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 07,00, 2018.04.28 | 07,15, 2018.04.28 | В1 | 0.25 | 2 | 2 | ртп 10 с.А. | 0 | внс- 1, кнс-1, ртс- 3. | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 360 |  | 07,00, 2018.04.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 2.25
322 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 112, пс 429- ртп 10А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 07,00, 2018.04.28 | 08,00, 2018.04.28 | В1 | 1 | 2 | 2 | тп 152 с.А, тп 156 с.А, тп 171 с.А, тп 486 с.А, тп 488 с.А, тп 489 с.А. | 0 | дет. Сад- 2, цтп 3, многоэтажные жил. Дома- 9. | 40 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 669.6 |  | 07,00, 2018.04.28 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 40
323 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 6кВ ТП-117 → ТП-430А, мкр..3, г.Лобня. | 6 | 19,40, 2018,04,29 | 21,00, 2018,04,29 | В1 | 1.33 | 0 | 0 | ТП-430 с.А, ТП-434 с.А, ТП-117 | 0 | Пром.база-2шт., | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 432 |  | 19,40, 2018,04,29 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 29.26
324 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 6кВ ЦРП-15 с.Б - ТП-442 с.Б, мкр. Букино, г.Лобня. | 6 | 21,25, 2018,04,29 | 22,30, 2018,04,29 | В1 | 1.08 | 0 | 0 | ТП-442 с.Б, ТП-443 с.Б, | 0 | Больница-1шт., | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 |  | 21,25, 2018,04,29 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.08
325 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4 ул.Потёмкинцев, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,29, 2018.04.02 | 16,31, 2018.04.02 | В | 1.03 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,29, 2018.04.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
326 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4 ул. 3-й Гражданский пер, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,14, 2018.04.02 | 15,20, 2018.04.03 | В | 23.1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16,14, 2018.04.02 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
327 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №4, 6, ул.Карла Маркса, , гор. Королёв.. | 0.4 | 16,50, 2018.04.02 | 19,40, 2018.04.02 | В1 | 2.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 16,50, 2018.04.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 5.66
328 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №23, ул.Северная , гор. Королёв.. | 0.4 | 16,58, 2018.04.02 | 15,20, 2018.04.03 | В | 22.37 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16,58, 2018.04.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
329 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №29 ул.Совхозная, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 19,40, 2018.04.02 | 15,20, 2018.04.03 | В | 19.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,40, 2018.04.02 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
330 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №7/4, ул.Баумана гор. Королёв.. | 0.4 | 06,42, 2018.04.03 | 14,40, 2018.04.03 | В | 7.97 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 06,42, 2018.04.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
331 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 79 кор.4, ул.Горького гор. Королёв.. | 0.4 | 09,20, 2018.04.03 | 13,18, 2018.04.03 | В | 3.97 | 2 | 2 | ртп 610, напр., корпус 4. | жилой дом-1. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 09,20, 2018.04.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
332 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №31, ул.Жуковского , гор. Королёв.. | 0.4 | 10,17, 2018.04.03 | 12,23, 2018.04.03 | В | 2.1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,17, 2018.04.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
333 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул.Потёмкинцев, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,52, 2018.04.03 | 14,17, 2018.04.03 | В | 3.42 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,52, 2018.04.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
334 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 11/1, ул.Чапаева, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,17, 2018.04.03 | 17,32, 2018.04.03 | В | 1.25 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,17, 2018.04.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
335 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 30 Б, ул Октябрьская, (Роддом), гор. Королёв. | 0.4 | 16,24, 2018.04.03 | 16,48, 2018.04.03 | В | 0.4 | 1 | 2 | тп 24 с.1, напр., роддом. | 0 | роддом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 16,24, 2018.04.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
336 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 7 ул.Чкалова, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,10, 2018.04.03 | 19,54, 2018.04.03 | В | 0.73 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,10, 2018.04.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
337 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8 ул.Литвинова, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,57, 2018.04.04 | 12,48, 2018.04.04 | В | 2.85 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,57, 2018.04.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
338 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 4Б, ул.Богомолова, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,39, 2018.04.04 | 15,10, 2018.04.04 | В | 0.516 | 2 | 2 | тп 81, напр., д. 4Б. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9 |  | 14,39, 2018.04.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
339 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул.Торфопредприя-тие, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,45, 2018.04.04 | 16,12, 2018.04.04 | В | 1.45 | 2 | 2 | тп 385, напр., ул. Торфопредприятие. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19.98 |  | 14,45, 2018.04.04 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
340 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 3, ул.Горького, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,15, 2018.04.04 | 20,08, 2018.04.04 | В | 0.88 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,15, 2018.04.04 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
341 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 22 ул.Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 07,55, 2018.04.05 | 09,50, 2018.04.05 | В | 1.916 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07,55, 2018.04.05 | 3.4.8.3 | 4.15 | 0
342 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 39 ул.Мичурина, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,28, 2018.04.05 | 11,07, 2018.04.05 | В | 1.65 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,28, 2018.04.05 | 3.4.8.5 | 4.16 | 0
343 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 12, ул.Пролетарская, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,10, 2018.04.05 | 15,00, 2018.04.05 | В | 2.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,10, 2018.04.05 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
344 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 116, ул.Спортивная, пос. Образцово, Щёлковский р-он. | 0.4 | 09,28, 2018.04.05 | 17,24, 2018.04.05 | В | 7.93 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,28, 2018.04.05 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
345 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 24, ГСК "Подлипки", ул.Сакко и ванцетти,, гор. Королёв.. | 0.4 | 00,50, 2018.04.06 | 01,20, 2018.04.06 | В | 0.5 | 2 | 2 | тп 65, напр., гск "Подлипки". | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 00,50, 2018.04.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
346 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 1, ул Новая, ( Котельная ООО " Титан Энерго), пос. Коренёво, гор. Люберцы". | 0.4 | 09,49, 2018.04.06 | 12,36, 2018.04.06 | В | 2.78 | 1 | 2 | црп 10 с.1, напр., котельная ввод 1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 09,49, 2018.04.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
347 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2 ул. 3-й Гражданский пер, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,40, 2018.04.06 | 16,14, 2018.04.06 | В | 3.566 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,40, 2018.04.06 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
348 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом № 4/4, ул.Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 19,20, 2018.04.06 | 19,48, 2018.04.06 | В1 | 0.47 | 2 | 2 | тп 468, напр., д. 4/4 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |  | 19,20, 2018.04.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.47
349 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 1/44, ул.Лесная, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,24, 2018.04.06 | 10,57, 2018.04.07 | В | 14.55 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,24, 2018.04.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
350 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 4/4, ул.Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 06,41, 2018.04.07 | 10,24, 2018.04.07 | В | 3.716 | 2 | 2 | тп 468, напр., д. 4/4 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |  | 06,41, 2018.04.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
351 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 51 Г, ул Пионерская, ( Автосервис) гор. Королёв". | 0.4 | 10,05, 2018.04.07 | 12,09, 2018.04.07 | В1 | 2.07 | 2 | 2 | тп 97, напр., Автосервис. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.07 |  | 10,05, 2018.04.07 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 2.07
352 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул.Первомайская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 10,41, 2018.04.07 | 13,50, 2018.04.07 | В | 3.15 | 2 | 2 | тп 468, напр., ул. Первомайская. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 10,41, 2018.04.07 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
353 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул.Торфопредприя-тие, гор. Королёв | 0.4 | 13,48, 2018.04.07 | 15,22, 2018.04.07 | В | 1.566 | 2 | 2 | тп 385, напр., к озеру | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 13,48, 2018.04.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
354 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 20, ул.Ленина, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,05, 2018.04.07 | 19,12, 2018.04.07 | В | 2.12 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |  | 17,05, 2018.04.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
355 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 5 кор. 2, ул.Новое шоссе, мкр. Дрожжино- 1, Ленинский р-он. | 0.4 | 21,35, 2018.04.07 | 22,05, 2018.04.07 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | тп 15, напр., д. 5 кор. 2. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 21,35, 2018.04.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.5
356 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 25, ул.Пушкина, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,40, 2018.04.08 | 15,15, 2018.04.08 | В | 1.58 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,40, 2018.04.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
357 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 1, ул Новая, ( Котельная ООО " Титан Энерго), пос. Коренёво, гор. Люберцы". | 0.4 | 09,30, 2018.04.09 | 15,30, 2018.04.09 | В | 6 | 1 | 2 | црп 10 с.1, напр., котельная ввод 1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 09,30, 2018.04.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
358 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №62, ул.Советская, мкр. Восточный, гор. Лобня. | 0.4 | 13,09, 2018.04.10 | 20,00, 2018.04.30 | В | 486.85 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,09, 2018.04.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
359 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №79, ул.Брянско- пролетарской дивизии, мкр. Восточный, гор. Лобня. | 0.4 | 13,11, 2018.04.10 | 15,23, 2018.04.11 | В | 26.2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,11, 2018.04.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
360 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №15, ул.Горка, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 0.4 | 13,12, 2018.04.10 | 15,22, 2018.04.11 | В | 26.17 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,12, 2018.04.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
361 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 11 А, ул Орджоникидзе, ( Кооператив "Прибор"), гор. Королёв. | 0.4 | 14,57, 2018.04.09 | 18,57, 2018.04.10 | В | 28 | 2 | 2 | тп 400 с.2, напр., коп. "Прибор". | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 14,57, 2018.04.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
362 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 36, ул.Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,54, 2018.04.09 | 17,48, 2018.04.09 | В | 1.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,54, 2018.04.09 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
363 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 2, (торговые павильоны) Вокзальный пр-зд, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,31, 2018.04.09 | 17,28, 2018.04.09 | В | 0.95 | 2 | 2 | тп 73 с.2, напр., торг. Павильоны. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 16,31, 2018.04.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
364 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 12, ул.Ленинская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,56, 2018.04.09 | 19,10, 2018.04.09 | В | 1.23 | 2 | 2 | рп 1534 | многоэтажные дома- 3. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 17,56, 2018.04.09 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
365 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 31 проезд Кутузова, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,52, 2018.04.10 | 18,30, 2018.04.10 | В | 6.63 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,52, 2018.04.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
366 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул.Торфопредприя-тие, гор. Королёв | 0.4 | 15,40, 2018.04.11 | 16,40, 2018.04.11 | В | 1 | 2 | 2 | тп 385, напр., к озеру | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |  | 15,40, 2018.04.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
367 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 3, ул. Халтурина, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,19, 2018.04.12 | 18,19, 2018.04.12 | В | 10 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,19, 2018.04.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
368 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом № 4А . 6, ул. Корсакова, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,58, 2018.04.12 | 19,32, 2018.04.12 | В | 1.57 | 2 | 2 | тп 17, напр. д 6, 4А. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 17,58, 2018.04.12 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
369 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Строение №54, СНТ " Лесные поляны, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 08,38, 2018.04.13 | 12,14, 2018.04.13 | В | 3.6 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,38, 2018.04.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
370 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 3, ул. Магистральная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,58, 2018.04.13 | 12,24, 2018.04.13 | В | 1.43 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,58, 2018.04.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
371 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 12, ул. Книжная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,27, 2018.04.13 | 15,51, 2018.04.13 | В | 3.4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,27, 2018.04.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
372 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом № 7А кор. 2 , ул. Первомайская, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,36, 2018.04.13 | 18,15, 2018.04.13 | В1 | 0.65 | 2 | 2 | тп 137, напр., д 7 а кор. 2. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 17,36, 2018.04.13 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 0.65
373 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом № 15, ул. Пушкинская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 08,58, 2018.04.16 | 09,38, 2018.04.16 | В1 | 0.67 | 2 | 2 | ртп 1541, напр., нежилые помещения. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 |  | 08,58, 2018.04.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.67
374 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 7, ул.Александрова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,31, 2018.04.16 | 16,58, 2018.04.16 | В | 1.45 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,31, 2018.04.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
375 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 13, ул, Зелёная, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 08,02, 2018.04.17 | 09,56, 2018.04.17 | В | 1.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,02, 2018.04.17 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
376 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 25/23, ул.Пролетарская, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,40, 2018.04.17 | 14,08, 2018.04.17 | В | 3.47 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,40, 2018.04.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
377 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 19, ул. Халтурина, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,47, 2018.04.17 | 15,40, 2018.04.17 | В | 1.88 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,47, 2018.04.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
378 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 50А, ул.Лизы Чайкиной, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,10, 2018.04.18 | 14,00, 2018.04.18 | В | 2.83 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,10, 2018.04.18 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
379 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №19, ул.Первомайская, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 0.4 | 06,46, 2018.04.19 | 20,00, 2018.04.30 | В | 277.233 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06,46, 2018.04.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
380 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Школьная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 05,25, 2018.04.19 | 10,57, 2018.04.19 | В | 5.53 | 2 | 2 | ктп 138, напр., ул. Школьная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42.88 |  | 05,25, 2018.04.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
381 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 28, ул.Комсомольская, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,02, 2018.04.19 | 12,36, 2018.04.19 | В | 3.57 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,02, 2018.04.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
382 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 19, ул.Полевая, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,49, 2018.04.19 | 17,10, 2018.04.19 | В | 1.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,49, 2018.04.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
383 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 10, ул.Комитетская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,55, 2018.04.19 | 15,51, 2018.04.19 | В | 2.933 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,55, 2018.04.19 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
384 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Дом № без номера, ул.Торфопредприятие, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,04, 2018.04.19 | 20,52, 2018.04.19 | В | 0.8 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,04, 2018.04.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
385 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Школьная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 06,31, 2018.04.19 | 08,36, 2018.04.19 | В | 2.08 | 2 | 2 | ктп 138, напр., ул. Школьная | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42.88 |  | 06,31, 2018.04.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
386 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 10, ул.Советская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,00, 2018.04.20 | 13,12, 2018.04.20 | В | 2.2 | 2 | 2 | тп 433, напр., дом № 10. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 11,00, 2018.04.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
387 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Попова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 23,11, 2018.04.20 | 23,50, 2018.04.20 | В | 0.65 | 2 | 2 | ктп 176, напр., ул. Школьная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35.75 |  | 23,11, 2018.04.20 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
388 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 9, ул.Октябрьская, гор. Королёв.. | 0.4 | 02,24, 2018.04.21 | 03,07, 2018.04.21 | В | 0.72 | 2 | 2 | тп 27, напр., дом № 9. | 0 | жилой дом- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.77 |  | 02,24, 2018.04.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
389 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил Дом № 2, Школьный проезд, школа № 8, мкр. Юбилейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,30, 2018.04.21 | 10,07, 2018.04.21 | В | 1.616 | 2 | 2 | тп 468, напр., школа № 8. | 0 | школа- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,30, 2018.04.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
390 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8, ул. Кутузова, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,07, 2018.04.21 | 14,12, 2018.04.21 | В | 1.08 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,07, 2018.04.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
391 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 19, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,20, 2018.04.21 | 14,59, 2018.04.21 | В | 0.65 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,20, 2018.04.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
392 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома п26, 28 А,28.Б, ул. Шоссейная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,48, 2018.04.21 | 09,36, 2018.04.22 | В | 16.8 | 2 | 2 | ктп 116, напр., ул. Шоссейная 26. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 16,48, 2018.04.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
393 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 69, ул. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,08, 2018.04.21 | 20,30, 2018.04.21 | В | 0.37 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 20,08, 2018.04.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
394 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 1, ул. Гвардейская, гор. Королёв.. | 0.4 | 22,00, 2018.04.21 | 13,41, 2018.04.22 | В | 15.68 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |  | 22,00, 2018.04.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
395 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 37,38,40, ул. Шоссейная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 22,20, 2018.04.21 | 16,41, 2018.04.22 | В | 18.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 22,20, 2018.04.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
396 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 5, ул. Матросова, гор. Королёв.. | 0.4 | 22,20, 2018.04.21 | 13,00, 2018.04.22 | В | 14.67 | 2 | 2 | тп 148, напр., д. 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 22,20, 2018.04.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
397 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Школьная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,19, 2018.04.22 | 09,12, 2018.04.22 | В | 0.88 | 2 | 2 | ктп 138, напр., ул. Школьная | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42.88 |  | 08,19, 2018.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
398 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Школьная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,27, 2018.04.22 | 09,52, 2018.04.22 | В | 0.42 | 2 | 2 | ктп 138, напр., ул. Школьная | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42.88 |  | 09,27, 2018.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
399 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 25, ул. Станционная площадь, (шиномонтаж) мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,50, 2018.04.22 | 13,46, 2018.04.22 | В | 2.933 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10,50, 2018.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
400 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 4, ул. Сиреневая, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,50, 2018.04.22 | 15,10, 2018.04.22 | В | 4.33 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10,50, 2018.04.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
401 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 2, ул. Колхозная площадь, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 12,40, 2018.04.22 | 19,20, 2018.04.22 | В | 6.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,40, 2018.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
402 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8, ул.Кольцевая, мкр. Южный, гор. Лобня. | 0.4 | 18,25, 2018.04.22 | 19,00, 2018.04.22 | В | 0.58 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 18,25, 2018.04.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
403 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5, ул. Проезжая, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,01, 2018.04.23 | 09,14, 2018.04.23 | В | 1.216 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,01, 2018.04.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
404 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9, 1-й Пролетарский туп., мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,31, 2018.04.23 | 09,56, 2018.04.23 | В | 0.42 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,31, 2018.04.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
405 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 7, ВНС дома ул. Новая., мкр. Бутово парк., гор. Королёв.. | 0.4 | 18,30, 2018.04.23 | 19,35, 2018.04.23 | В | 1.08 | 1 | 2 | ртп 1021, напр., внс д.7 | 0 | внс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 18,30, 2018.04.23 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
406 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 19, ул. Береговая, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 21,07, 2018.04.23 | 21,56, 2018.04.23 | В | 0.816 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,07, 2018.04.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
407 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома 9, ул. Исаева, (вышка сотовой связи) гор. Королёв.. | 0.4 | 12,38, 2018.04.24 | 13,00, 2018.04.24 | В | 0.37 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,38, 2018.04.24 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
408 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 28, ул. Спартаковская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,38, 2018.04.24 | 15,38, 2018.04.24 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,38, 2018.04.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
409 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 3 А, 1-й Гражданский пер., мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,44, 2018.04.24 | 16,13, 2018.04.24 | В | 1.483 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,44, 2018.04.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
410 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 4, ул. Колхозная, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,23, 2018.04.25 | 10,23, 2018.04.25 | В | 1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,23, 2018.04.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
411 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 9, ул.Октябрьская, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,18, 2018.04.25 | 15,12, 2018.04.25 | В | 0.9 | 2 | 2 | тп 27, напр., дом № 9. | 0 | жилой дом- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.77 |  | 14,18, 2018.04.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
412 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом участок 174, СНТ " Зелёный бор", с. Тарасовка, Пушкинский район.. | 0.4 | 10,06, 2018.04.26 | 10,31, 2018.04.26 | В | 0.42 | 2 | 2 | тп 270, напр., дом № 174. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,06, 2018.04.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
413 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 61, ул. Бурково, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,28, 2018.04.26 | 18,40, 2018.04.26 | В | 9.2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,28, 2018.04.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
414 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9, ул. Макаренко, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,45, 2018.04.26 | 17,06, 2018.04.26 | В | 7.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,45, 2018.04.26 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
415 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома 22, ул. Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,50, 2018.04.26 | 09,42, 2018.04.27 | В | 12.867 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,50, 2018.04.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
416 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по ул. Госпитальная, Попова, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 21,25, 2018.04.26 | 22,57, 2018.04.26 | В1 | 1.53 | 2 | 2 | ктп 176, напр., ул. Госпитальная, Попова. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34.6 |  | 21,25, 2018.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 12.24
417 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 5, ул. Гастелло, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,09, 2018.04.27 | 11,00, 2018.04.27 | В | 1.85 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,09, 2018.04.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
418 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом № 1 Б, ул. Калинина, торговый центр гор. Королёв.. | 0.4 | 18,43, 2018.04.27 | 19,24, 2018.04.27 | В | 0.68 | 2 | 2 | ктп 217, напр., торг. Центр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.08 |  | 18,43, 2018.04.27 | 3.4.8 | 4.13 | 0
419 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дома по улицам Попова, Малышева, Госпитальная. мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,08, 2018.04.27 | 20,45, 2018.04.27 | В | 0.62 | 2 | 2 | ктп 176, напр., ул. Госпитальная, Попова. | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34.6 |  | 20,08, 2018.04.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
420 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9, ул. Гоголя гор. Королёв.. | 0.4 | 08,10, 2018.04.28 | 09,15, 2018.04.28 | В | 1.08 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,10, 2018.04.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
421 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом 30, ул. Ермоловой, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,45, 2018.04.28 | 12,30, 2018.04.28 | В | 1.75 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,45, 2018.04.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
422 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом 30, ул. Ермоловой, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,43, 2018.04.28 | 13,57, 2018.04.28 | В | 2.23 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,43, 2018.04.28 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
423 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 6/11, ул. Халтурина, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,35, 2018.04.28 | 17,11, 2018.04.28 | В | 1.6 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,35, 2018.04.28 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
424 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом 15, ул. Бурково, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 18,15, 2018.04.28 | 19,50, 2018.04.28 | В | 1.58 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,15, 2018.04.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
425 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 2, ул. Карла Либкнехта, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,50, 2018.04.29 | 09,23, 2018.04.29 | В | 0.55 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,50, 2018.04.29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
426 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 39, ул. Октябрьская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 12,20, 2018.04.29 | 13,44, 2018.04.29 | В | 1.4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,20, 2018.04.29 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
427 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 66, ул Бол. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 11,04, 2018.04.30 | 13,11, 2018.04.30 | В | 2.12 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,04, 2018.04.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
428 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 96, ул Стартовая, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он.. | 0.4 | 13,42, 2018.04.30 | 14,53, 2018.04.30 | В | 1.183 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,42, 2018.04.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
429 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом 7, ул. Горького, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 15,20, 2018.04.30 | 17,45, 2018.04.30 | В | 2.42 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,20, 2018.04.30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
430 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 83 сек.1, гор. Королёв | 6 | 09,36, 2018.04.03 | 14,34, 2018.04.03 | П | 4.966 | 2 | 2 | тп 83, сил. тр-р 1. | 0 | внс- 1, цтп-1- 1, многоэтаж. дома- 4. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 |  | 104.286
431 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 117, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 6 | 09,45, 2018.04.03 | 09,55, 2018.04.03 | П | 0.166 | 2 | 2 | ктп 117, сил. тр-р | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1.826
432 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 495 сек.1, доц " родник ", Пушкинский р-он. | 6 | 09,56, 2018.04.03 | 11,45, 2018.04.03 | П | 1.82 | 2 | 2 | тп 495, сил. тр-р 1. | 0 | котельная-1. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 14.56
433 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 495 сек.2, доц " родник ", Пушкинский р-он. | 6 | 11,56, 2018.04.03 | 13,34, 2018.04.03 | П | 1.63 | 2 | 2 | тп 495, сил. тр-р 2. | 0 | котельная-1. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 21.19
434 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 83 сек.2, гор. Королёв | 6 | 09,36, 2018.04.04 | 13,40, 2018.04.04 | П | 4.066 | 2 | 2 | тп 83, сил. тр-р 2. | 0 | внс- 1, цтп-1- 1, многоэтаж. дома- 4. | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 |  | 44.726
435 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13325 сек.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 12,24, 2018.04.04 | 15,04, 2018.04.04 | П | 2.67 | 2 | 1 | тп 13325, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
436 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13319 сек.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 14,11, 2018.04.04 | 15,27, 2018.04.04 | П | 1.27 | 2 | 1 | тп 13319, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
437 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13322 сек.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 12,08, 2018.04.05 | 15,42, 2018.04.05 | П | 3.57 | 2 | 1 | тп 13322, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
438 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13320 сек.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 13,35, 2018.04.05 | 15,42, 2018.04.05 | П | 2.12 | 2 | 1 | тп 13320, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
439 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.164, Крун 3- Лр 6, пос. Оболдино, гор. Королёв. | 6 | 08,22, 2018.04.05 | 11,12, 2018.04.05 | П | 2.83 | 2 | 2 | ктп 117, ктп 124. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | 169.8
440 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.329, ктп 333- ктп 342, пос. Оболдино, гор. Королёв. | 6 | 09,24, 2018.04.05 | 11,36, 2018.04.05 | П | 2.2 | 2 | 2 | ктп 339, ктп 342, ктп 361, ктп 362 ктп 363, ктп 364, ктп 365, ктп 386, стп 2035, стп 2076, стп 2077. | 0 | 0 | 384 | 0 | 2 | 382 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 513.36 |  |  |  |  | 1 |  | 844.8
441 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13325 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 10,48, 2018.04.09 | 13,22, 2018.04.09 | П | 2.566 | 2 | 1 | тп 13325, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
442 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 225, гор. Королёв | 10 | 09,45, 2018.04.10 | 15,44, 2018.04.10 | П | 5.98 | 2 | 2 | тп 225 | многоэтажные жил. Дома- 3. | 0 | 32 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 |  | 191.36
443 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13319 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 10,22, 2018.04.10 | 14,30, 2018.04.10 | П | 4.13 | 2 | 2 | тп 13319, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 53.69
444 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп "Чайковского", гор. Лобня | 10 | 09,45, 2018.04.10 | 10,15, 2018.04.10 | П | 0.5 | 2 | 2 | тп " Чайковского", сил.тр-ры 1, 2. | многоэтажные жил. Дома- 1. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5
445 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 24 с.2, сил. тр-р № 2, гор. Королёв | 6 | 09,21, 2018.04.10 | 16,36, 2018.04.10 | П | 7,25 | 2 | 2 | тп 24 с.2, сил. тр-р № 2. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
446 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 25, гор. Лобня | 0.4 | 10,25, 2018.04.11 | 18,15, 2018.04.11 | П | 7,83 | 2 | 2 | тп 25, напр, сил. трр. | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
447 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 36 с.1, мкр. Левобережный, гор. Химки. | 10 | 12,10, 2018.04.11 | 12,30, 2018.04.11 | П | 0,33 | 2 | 2 | тп 36, сил. тр-р № 1,. |  | многоэтажные жил. Дома- 1, дет сад- 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
448 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 261, сил. тр-ры, гор. Королёв | 10 | 09,31, 2018.04.11 | 15,05, 2018.04.11 | П | 5,57 | 2 | 2 | тп 261, сил. тр-р № 1,2. | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
449 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13320 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 11,30, 2018.04.11 | 14,03, 2018.04.11 | П | 2,55 | 2 | 2 | тп 13320, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
450 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 578, ртп 1517 с.1- ктп 505, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 09,39, 2018.04.11 | 13,33, 2018.04.11 | П | 3,90 | 2 | 2 | ктп 188, ктп 505, стп2018. | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 277.2 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
451 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 442 с.1, сил. тр-р № 1, гор. Королёв | 10 | 09,28, 2018.04.12 | 14,35, 2018.04.12 | П | 5,12 | 2 | 2 | тп 442, сил. тр-р № 1,. | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
452 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 55, сил. тр-ры, гор. Королёв | 6 | 09,23, 2018.04.12 | 15,16, 2018.04.12 | П | 5,88 | 2 | 2 | тп 55, сил. тр-р № 1,2. | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
453 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13322 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 11,53, 2018.04.12 | 14,59, 2018.04.12 | П | 3,10 | 2 | 2 | тп 13322, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
454 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 391, мкр. Восточный, гор. Химки. | 6 | 10,00, 2018.04.12 | 11,05, 2018.04.12 | П | 1,08 | 2 | 2 | ктп 391 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
455 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 36 с.2, мкр. Левобережный, гор. Химки. | 10 | 11,40, 2018.04.12 | 12,55, 2018.04.12 | П | 1,25 | 2 | 2 | тп 36, сил. тр-р № 2,. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 |  | #VALUE!
456 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 442 с.2, сил. тр-р № 2, гор. Королёв | 10 | 09,38, 2018.04.13 | 14,39, 2018.04.13 | П | 5.02 | 2 | 1 | тп 442, сил. тр-р № 2,. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
457 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 1334 сек.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 10 | 11,35, 2018.04.16 | 14,16, 2018.04.16 | П | 2.68 | 2 | 1 | тп 1334, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
458 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 1334 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 10 | 14,47, 2018.04.16 | 16,00, 2018.04.16 | П | 1.22 | 2 | 1 | тп 1334, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
459 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 484 сек.1, гор. Королёв. | 10 | 09,07, 2018.04.17 | 14,05, 2018.04.17 | П | 4.97 | 2 | 2 | тп 484, сил. тр-р 1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 6. | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 119.28
460 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин 721, тп 145- мрп 708, мкр. Болшево, гор. Королёв | 10 | 09,41, 2018.04.17 | 10,56, 2018.04.17 | П | 1.25 | 2 | 2 | ктп 116, ктп 200, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 20-49, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2097, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 675 |  |  |  |  | 1 |  | 210
461 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 599, лр 20- тп 383, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 6 | 11,00, 2018.04.17 | 15,45, 2018.04.17 | П | 4.75 | 2 | 2 | ктп 244, ктп 245, ктп 414, ктп 415, ктп 417. | внс- 1. | 0 | 427 | 0 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 255.6 |  |  |  |  | 1 |  | 2028.25
462 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 484 сек.2, гор. Королёв. | 10 | 08,32, 2018.04.18 | 13,42, 2018.04.18 | П | 5.17 | 2 | 2 | тп 484, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 62.04
463 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 31, мкр. Букино, гор. Химки. | 0.4 | 11,00, 2018.04.18 | 12,40, 2018.04.18 | П | 1.67 | 2 | 2 | тп 31, сил. тр-р 1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 4. | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 21.71
464 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 131 сек.1, гор. Королёв. | 6 | 09,14, 2018.04.19 | 11,21, 2018.04.19 | П | 2.12 | 2 | 2 | ктп 131, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 48.76
465 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 131 сек., гор. Королёв. | 6 | 13,32, 2018.04.19 | 16,20, 2018.04.19 | П | 2.8 | 2 | 2 | ктп1 31, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 25.2
466 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 606 сек.1, гор. Королёв. | 10 | 09,29, 2018.04.19 | 14,26, 2018.04.19 | П | 4.95 | 2 | 2 | тп 606, сил. тр-р № 1. | 0 | жил. Дом- 1, кнс- 1, лос- 1. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.6 |  |  |  |  | 1 |  | 39.6
467 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 1, ул. Мичурина, гор. Королёв. | 0.4 | 13,11, 2018.04.19 | 14,02, 2018.04.19 | П | 0.85 | 2 | 2 | тп 383, напр., дом № 1. | жил. Дом- 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 |  | 0.85
468 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 606 сек.2, гор. Королёв. | 10 | 09,30, 2018.04.20 | 14,04, 2018.04.20 | П | 4.57 | 2 | 2 | тп 606, сил. тр-р № 2. | 0 | жил. Дом- 1, кнс- 1, лос- 1. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.6 |  |  |  |  | 1 |  | 36.56
469 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 607 гор. Королёв. | 10 | 09,31, 2018.04.24 | 14,02, 2018.04.24 | П | 4.516 | 2 | 2 | тп 607, сил. тр-р № 1, сил. тр-р № 2. | жил. Дом- 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 |  | 54.192
470 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 354 сек.1, пос. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 09,11, 2018.04.24 | 11,27, 2018.04.24 | П | 2.27 | 2 | 1 | тп 354, сил. тр-р № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
471 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома по ул.Луговая, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 0.4 | 09,30, 2018.04.24 | 10,40, 2018.04.24 | П | 1.17 | 2 | 2 | тп 411, напр., ул. Луговая | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.76 |  |  |  |  | 1 |  | 22.23
472 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 354 сек.2, пос. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 14,00, 2018.04.24 | 15,28, 2018.04.24 | П | 1.47 | 2 | 2 | тп 354, сил. тр-р № 2. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 2.94
473 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 1536 с.1, гор. Королёв. | 10 | 09,34, 2018.04.25 | 14,47, 2018.04.25 | П | 5.216 | 2 | 1 | РТП 1536, сил. тр-р № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
474 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 359, ктп 342- ктп 370, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 6 | 09,45, 2018.04.26 | 11,09, 2018.04.26 | П | 1.4 | 2 | 2 | ктп 361, ктп 362, ктп 363, ктп 365. | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 201.6 |  |  |  |  | 1 |  | 372.4
475 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 124, мкр. Букино, гор. Лобня. | 6 | 09,55, 2018.04.26 | 13,25, 2018.04.26 | П | 3.5 | 2 | 2 | тп 124 , сил. тр-ры | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230.4 |  |  |  |  | 1 |  | 10.5
476 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 1536 с.2, гор. Королёв. | 10 | 10,29, 2018.04.26 | 14,55, 2018.04.26 | П | 4.433 | 2 | 1 | РТП 1536, сил. тр-р № 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
477 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 336, гор. Королёв. | 10 | 10,29, 2018.04.26 | 14,55, 2018.04.26 | П | 4.433 | 2 | 2 | ТП 336, сил. тр-р № 2. | мясоперерабатывающий цех- 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 48.763
478 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 25, ул. Чайковского | 0.4 | 10,00, 2018.04.27 | 17,00, 2018.04.27 | П | 7 | 2 | 2 | тп Чайковского, напр. , д. 25 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 |  | 7
479 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 510591, тп 510592, тп 510593, тп 510594. мкр. Ромашково, мкр Ромашково- 2, Одинцовский р-он. | 10 | 12,30, 2018.05.01 | 14,31, 2018.05.01 | В | 2.02 | 2 | 2 | тп 510591 с.1, тп 510592 с.1, тп 510593 с.1, тп 510594 с.1. | 0 | Дет. сад-1, многоэтажные дома- 19, котельная- 1,. | 45 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 658.8 |  | 12,30, 2018.05.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
480 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 115, пс 429- ртп 8 с.А, мкр. Центральный, гор. Лобня. | 10 | 15,35, 2018.05.02 | 16,05, 2018.05.02 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | тп 8 с.А, тп 22 с.А, тп 26 с.А, тп 28 с.А, тп 29 с.А, тп 45 с.А, тп 179 с.А, тп 182 с.а, тп 338 с.А. | 0 | кнс- 1, многоэтажные жил. Дома- 17, кнс- 1. | 68 | 0 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1638.8 |  | 15,35, 2018.05.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 34
481 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 729, мрп 710- ктп 239, гор. Королёв. | 10 | 18,10, 2018.05.02 | 19,05, 2018.05.02 | В | 0.92 | 2 | 2 | ктп 241, ктп 243, ктп 290, стп 2001, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 324 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 325.08 |  | 18,10, 2018.05.02 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
482 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400- тп 385, пос. Центральный, гор. Королёв. | 6 | 18,10, 2018.05.02 | 14,12, 2018.05.03 | В | 20.033 | 2 | 2 | ктп 382, тп 384, тп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388.8 |  | 18,10, 2018.05.02 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
483 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 450, пс 671- ртп 24 с.2, мкр. Новокуркино, гор. Химки.. | 10 | 20,30, 2018.05.02 | 22,20, 2018.05.02 | В | 1.83 | 2 | 2 | ртп 24 с.2, ктп 1, ктп 2, ктп 3, тп 505 с.2, тп 506 с.2, тп 507 с.2, тп 508 с.2, тп 509 с.2, тп 510 с.2, тп 511 с.2, тп 512 с.2. | 0 | кнс-1, дет. Сад- 1 итп- 8, цтп- 1, многоэтажная жил. Дома- 12. | 28 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4050 |  | 20,30, 2018.05.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
484 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 452, пс 671- ртп 97 с.2, мкр. Новокуркино, гор. Химки.. | 10 | 20,30, 2018.05.02 | 22,50, 2018.05.02 | В | 2.33 | 2 | 2 | ртп 97 с.2, тп 46 с.2, тп 47 с.2, тп 48 с.2, тп 88 с.2, тп 89 с.2, тп 501 с.2, тп 503 с.2, тп 504 с.2. | 0 | дет. Сад- 3, итп- 8, многоэтажная жил. Дома- 9, школа- 1. | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3330 |  | 20,30, 2018.05.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
485 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 729, мрп 710- ктп 239, гор. Королёв. | 10 | 08,33, 2018.05.03 | 10,20, 2018.05.03 | В | 1.78 | 2 | 2 | ктп 241, ктп 243, ктп 290, стп 2001, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 324 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 325.08 |  | 08,33, 2018.05.03 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
486 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 702, пс 157- ртп 321 с.2, мкр. Янтарный, гор.Балашиха. | 10 | 00,28, 2018.05.04 | 01,18, 2018.05.04 | В1 | 0.83 | 2 | 2 | ртп 321 с.2, тп 323 с.2, тп 325 с,2, тп 326 с.2, тп 327 с.2. | 0 | внс- 1, итп- 6, многоэтажная жил. Дома- 9, школа- 1. | 67 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 585.6 |  | 00,28, 2018.05.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 55.61
487 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., тп 326 с.2- тп 325 с.2, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10 | 09,18, 2018.05.04 | 11,01, 2018.05.04 | В1 | 1.72 | 2 | 2 | тп 326 с.2, тп 327 с.2. | 0 | итп- 5, многоэтажная жил. Дома- 5, | 34 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 240 |  | 09,18, 2018.05.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 58.48
488 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 2169, сил. тр-р № 1, гор. Дмитров | 10 | 11,00, 2018.05.09 | 12,00, 2018.05.09 | В1 | 1 | 2 | 2 | тп 21690, сил. тр-р 1. |  | многоэтажный жил.дом- 1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 11,00, 2018.05.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1
489 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | тп 151А - тп 157Б, мкр. Красная Поляна, гор. Лобня. | 6 | 18,15 2018,05,11 | 19,55 2018,05,11 | В1 | 1.667 | 2 | 2 | тп 157Б, тп 153А, тп 154, тп 155, тп 263, тп 151А. | пром. база- 1. | котельная - 1, дом ребенка - 1, МКД - 4, школа - 1. | 348 | 0 | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 265.2 |  | 18,15 2018,05,11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 580.116
490 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | тп 263А - тп 155, мкр. Красная Поляна, гор. Лобня. | 6 | 18,15 2018,05,11 | 22,50 2018,05,11 | В1 | 4.583 | 2 | 2 | ктп 166. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 18,15 2018,05,11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 13.749
491 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 204, пс 336 - ртп 1524 с.2, гор. Королёв. | 6 | 12,17, 2018.05.16 | 14,23, 2018.05.16 | В | 2.1 | 2 | 2 | тп 433 с.2, тп 432 с.2, тп 467 с.2, тп 423 с.2, тп 245, тп 319, тп 246, тп 463 с. 2, тп 340, тп 339. | кнс - 1, поликлиника - 1, многоэтажный жил. дом - 7, внс - 1, дет. сад - 1. | взу - 1, цтп - 1, внс - 1, школа - 1, пожарное депо - 1, дет. сад - 1. | 377 | 0 | 73 | 304 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 2300.4 |  | 12,17, 2018.05.16 | 3.4.8 | 4.13 | 0
492 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп Лобня, мкр. №3, гор. Лобня. | 10 | 08,10, 2018.05.16 | 09,57, 2018.05.16 | В1 | 1.783 | 2 | 2 | тп Лобня. | мкд - 3 шт, внс -1 шт. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 384 |  | 08,10, 2018.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 7.132
493 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 569, црп 4Б - ктп 50, мкр. Депо, гор.Лобня. | 6 | 14,25, 2018.05.16 | 15,55, 2018.05.16 | В1 | 1.5 | 2 | 2 | ктп 50. | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19.2 |  | 14,25, 2018.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 75
494 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 109, пс 336 - ртп 1524 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,55, 2018.05.17 | 12,03, 2018.05.17 | В | 2,133 | 2 | 2 | тп 173, тп 245, тп 433 с.1, тп 432 с.1, тп 114, тп 250 с.1, тп 467 с.2, тп 423 с.2, тп 319, тп 246, тп 589, тп 463, тп 340, тп 339, рп 1524 | взу - 1, цтп - 1, пожарное депо - 1, многоэтажный жил. дом - 3, дет. сад - 2, техникум - 1, котельная - 1, школа - 1. | фабрика - 1, поликлиника - 1, кнс - 1, многоэтажный жил. дом - 6, дет. сад - 1, стройка - 2. | 422 | 0 | 111 | 311 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 3578.4 |  | 09,55, 2018.05.17 | 3.4.8 | 4.13 | 0
495 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 107, пс 429 с.1 - тп 266А, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 10 | 14,10, 2018.05.17 | 16,40, 2018.05.17 | В1 | 2.5 | 2 | 2 | ртп 9А, тп 118, тп 174А, тп 175А, тп 265А, тп 266А, ЛЭЗ А. | 0 | Пром. база - 4. | 97 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 739.2 |  | 14,10, 2018.05.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 242.5
496 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МВ фид. 26, ртп 5Б - пс 325 с.2, мкр. Центральный, гор. Лобня | 6 | 04,55, 2018.05.21 | 05,45, 2018.05.21 | В1 | 0.833 | 2 | 2 | ртп 5Б, тп 361Б, тп 369Б, тп 276Б, тп 360Б, тп 358Б. | 0 | Пром. база - 1, Школа - 1, дет. сад - 2, мкд - 7, админ. здание - 2. | 28 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 370.8 |  | 04,55, 2018.05.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 23.324
497 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | кл 20 кВ., ртп 1332 с.1 - ртп 1334 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 18,20, 2018.05.23 | 00,08, 2018.05.24 | В | 5.8 | 2 | 2 | ртп 1334 с.1, тп 13317 с.1, ртп 1333 с.1, тп 13311 с.1, тп 13312 с.1, тп 13313, тп 13314, 13330 с.1. | Многоэтажный жил. дом - 3, итп - 3, внс - 2. | Многоэтажный жил. дом - 3, котельная - 1, стройка - 1, итп - 2, лос - 1, кнс - 1. | 86 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1587.6 |  | 18,20, 2018.05.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
498 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 09,02, 2018.05.25 | 11,07, 2018.05.25 | В | 2,083 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  | 09,02, 2018.05.25 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
499 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 14, пс 40 с.1 - ртп 6А, мкр. Москвич, гор. Лобня. | 6 | 12,10, 2018.05.25 | 13,15, 2018.05.25 | В | 1,083 | 2 | 2 | ртп 6А, тп 47А, тп 48, тп 188А, тп 186А, тп 189, тп 440А, тп 250А, тп 277А, тп 441А, тп 449А. | мкд - 4. | МКД - 9, дет.сад - 1, школа - 1, насосная - 1, стадион - 1, котельная - 1, атс - 1. | 74 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3960 |  | 12,10, 2018.05.25 | 3.4.8 | 4.13 | 0
500 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 62 А+Б, пс 157- ртп 221/222, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10 | 13,05, 2018.05.25 | 13,05, 2018.05.25 | В | 0 | 1 | 2 | ртп 221, ртп 222. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13,05, 2018.05.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0
501 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565, мрп 701- стп 2011 , гор. Королёв. | 10 | 17,29, 2018.05.25 | 21,25, 2018.05.25 | В | 3.933 | 2 | 2 | тп 416, стп 2010, стп 2047, стп 2011. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.8 |  | 17,29, 2018.05.25 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
502 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.18, пс 325 с.1 - црп 20 с.Г, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 6 | 02,00, 2018.05.31 | 04,20, 2018.05.31 | В1 | 2.333 | 2 | 2 | тп-57Б, тп-58Б, тп-91Г, тп-244, ктп-245, ктп-411, ктп-414, ктп-415, ктп-417, тп-445Г. | 0 | ВНС - 1 , Дет. Сад - 1, КНС - 1, Котельная - 1. | 510 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 326.4 |  | 02,00, 2018.05.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1189.83
503 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВВ л.567, ЦРП-20 секц.А - ТП-58А, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 6 | 10,20, 2018.05.31 | 11,55, 2018.05.31 | В1 | 1,583 | 2 | 2 | тп-57, тп-58, тп-91Г, тп-244, ктп-245, ктп-411, ктп-414, ктп-415, ктп-417, тп-445Г. | ВНС - 1, Дет.сад - 1, КНС - 1, Котельная - 1. | 0 | 510 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 477.6 |  | 10,20, 2018.05.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 807330
504 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 15, ул. Карла Либкнехта, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 16,34, 2018.05.01 | 17,41, 2018.05.01 | В | 1.116 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,34, 2018.05.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
505 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 14/11, ул. Халтурина, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,32, 2018.05.02 | 14,58, 2018.05.02 | В1 | 1.433 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,32, 2018.05.02 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 1.433
506 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 20, ул. Филатова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 14, 10, 2018.05.02 | 15,40, 2018.05.02 | В | 1.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14, 10, 2018.05.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
507 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 20, ул. Хмельницкого, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 23,36, 2018.05.03 | 00,01, 2018.05.04 | В | 0.416 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23,36, 2018.05.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
508 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №18, 20, Водопроводный тупик, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 04,25, 2018.05.03 | 11,08, 2018.05.03 | В | 6.72 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 04,25, 2018.05.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
509 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 7А кор.2, ул. Первомайская, мкр. Залинейный, гор. Королёв.. | 0.4 | 14,08, 2018.05.03 | 14,50, 2018.05.03 | В1 | 0.7 | 2 | 2 | тп 137, напр., д. 7А кор.1, ввод 1. | 0 | многоэтажный жил. Дом-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 14,08, 2018.05.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.7
510 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 9, ул. Болшевское шоссе, гор. Королёв.. | 0.4 | 17,25, 2018.05.04 | 12,32, 2018.05.05 | В | 19.12 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,25, 2018.05.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
511 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дома по, ул. Ленина, мкр. Центральный гор. Лобня.. | 0.4 | 08,30, 2018.05.05 | 09,10, 2018.05.05 | В | 0.67 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | многоэтажный жил. Дом-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | 08,30, 2018.05.05 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
512 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 22, ул. Герцена, гор. Королёв.. | 0.4 | 20,16, 2018.05.06 | 14,10, 2018.05.07 | В | 17.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,16, 2018.05.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
513 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 10, ул. Дурылина, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 08,11, 2018.05.07 | 13,44, 2018.05.07 | В | 5.55 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,11, 2018.05.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
514 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 6, ул. Вахтангова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,05, 2018.05.07 | 14,06, 2018.05.07 | В | 3.02 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,05, 2018.05.07 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
515 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Дом № 62 Г, ул. Силикатная, ( стройка), гор. Королёв.. | 0.4 | 19,17, 2018.05.07 | 21,00, 2018.05.07 | В | 1.72 | 2 | 2 | тп 387, напр. Вру стройки. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 19,17, 2018.05.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
516 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 18, ул. Декабристов, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,02, 2018.05.08 | 13,45, 2018.05.08 | В | 3.72 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,02, 2018.05.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
517 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом 15, ул. Пушкинская, нежилые помещения, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 14,00, 2018.05.08 | 14,30, 2018.05.08 | В | 0.5 | 2 | 2 | ртп 1541 с.3, напр. Вру-6, нежил. Пом. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 14,00, 2018.05.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
518 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 3, ул. Печатников, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 07,30, 2018.05.09 | 08,35, 2018.05.09 | В | 1.08 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07,30, 2018.05.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
519 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 8/15, ул. Ленина, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 10,39, 2018.05.09 | 13,33, 2018.05.09 | В | 2.9 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,39, 2018.05.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
520 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 59, ул. Станционная, мкр. Болшево, гор. Королёв.. | 0.4 | 11,31, 2018.05.09 | 13,20, 2018.05.09 | В | 1.816 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,31, 2018.05.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
521 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 16, кор.2, ул. Горького, мкр. Текстильщик, гор. Королёв.. | 0.4 | 13,07, 2018.05.09 | 16,43, 2018.05.09 | В1 | 3.6 | 2 | 2 | тп 467, напр., д. 16, кор.5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 13,07, 2018.05.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 3.6
522 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 41, ул. Ульбянова, мкр. Первомайский, гор. Королёв.. | 0.4 | 09,15, 2018.05.10 | 12,01, 2018.05.10 | В | 2.767 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,15, 2018.05.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
523 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом № 3, ул. Б Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 09,27, 2018.05.10 | 10,48, 2018.05.10 | В1 | 1.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,27, 2018.05.10 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1 | 1.35
524 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №9, ул. Октябрьская, гор. Королёв. | 0.4 | 08,30, 2018.05.12 | 09,18, 2018.05.12 | В1 | 0.8 | 2 | 2 | тп 27, напр., д. 9. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.000 |  | 08,30, 2018.05.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.8
525 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №17, ул. Краснооктябрьская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 08,35, 2018.05.12 | 09,50, 2018.05.12 | В | 1.25 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,35, 2018.05.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
526 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №30, ул. Остужева, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.4 | 08,50, 2018.05.12 | 10,05, 2018.05.12 | В | 1.25 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,50, 2018.05.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
527 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21, ул. Стартовая, мкр. Лесные Поляны, Пушкинский р-н. | 0.4 | 12,58, 2018.05.12 | 14,01, 2018.05.12 | В | 1.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,58, 2018.05.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
528 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №3/2, ул. Суворова, гор. Королёв. | 0.4 | 12,50, 2018.05.13 | 14,27, 2018.05.13 | В | 1.617 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 12,50, 2018.05.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
529 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №14, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.4 | 17,37, 2018.05.13 | 18,05, 2018.05.13 | В | 0.466 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,37, 2018.05.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
530 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дома, ул. 2-й Дмитровский проезд, мкр. Восточный, гор. Лобня. | 0.4 | 20,30, 2018.05.13 | 21,35, 2018.05.13 | В1 | 1.083 | 2 | 2 | ктп 43, напр., ул. 2-й Дмитровский проезд. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25.6 |  | 20,30, 2018.05.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 18.411
531 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №51, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.4 | 12,20, 2018.05.14 | 15,58, 2018.05.14 | В | 3.633 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,20, 2018.05.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
532 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №22, ул. Зеленовод, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,36, 2018.05.15 | 15,32, 2018.05.15 | В | 0.933 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,36, 2018.05.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
533 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 14,47, 2018.05.15 | 16,12, 2018.05.15 | В | 1.417 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14,47, 2018.05.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
534 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №9, ул. Подлесная, гор. Королёв. | 0.4 | 20,55, 2018.05.15 | 10,16, 2018.05.16 | В | 13.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,55, 2018.05.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
535 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5/1, ул. Котовского, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 21,38, 2018.05.15 | 13,54, 2018.05.16 | В | 16.267 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,38, 2018.05.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
536 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №71, ул. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 17,01, 2018.05.16 | 17,47, 2018.05.16 | В | 0.767 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,01, 2018.05.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
537 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №26, ул. Лесной пр-д, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.4 | 12,15, 2018.05.17 | 13,55, 2018.05.17 | В | 1.667 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,15, 2018.05.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
538 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №46, ул. Гагарина, гор. Королёв. | 0.4 | 14,22, 2018.05.17 | 15,17, 2018.05.17 | В1 | 0.917 | 2 | 2 | тп 43, направление на ул. Гагарина, дом №46. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 14,22, 2018.05.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.917
539 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №4, ул. Научный городок, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 0,4 | 06,10, 2018.05.17 | 06,40, 2018.05.17 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | ТП-59 с.Б, в напр. дом 4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06,10, 2018.05.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.5
540 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №6, ул. Центральная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 16,10, 2018.05.17 | 09,47, 2018.05.18 | В | 17.617 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,10, 2018.05.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
541 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35, ул. Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 20,55, 2018.05.18 | 08,52, 2018.05.19 | В | 11.95 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20,55, 2018.05.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
542 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №1А, пр-д Слепнёва, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 04,55, 2018.05.19 | 09,12, 2018.05.19 | В | 4.283 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04,55, 2018.05.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
543 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. М. Цветаевой, гор. Королёв. | 0,4 | 11,24, 2018.05.19 | 12,30, 2018.05.20 | В | 25.1 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,24, 2018.05.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
544 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дома №9А, 11, 13, 15, 17, ул. Мичурина, гор. Королёв. | 0,4 | 12,44, 2018.05.19 | 17,46, 2018.05.19 | В | 5.033 | 2 | 2 | тп 383, ул. Мичурина, Жил. Дом 9А, 11, 13, 15, 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 |  | 12,44, 2018.05.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
545 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №4Б, ул. Горького, гор. Королёв. | 0,4 | 06,55, 2018.05.20 | 10,05, 2018.05.20 | В | 3.167 | 2 | 2 | тп 152, в напр. дом 4Б. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 06,55, 2018.05.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
546 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №7, ул. Герцена, пос. Финский, гор. Королёв. | 0,4 | 10,57, 2018.05.21 | 13,26, 2018.05.21 | В | 2.483 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,57, 2018.05.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
547 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №224, снт "Зелёный бор", с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 14,03, 2018.05.21 | 18,52, 2018.05.21 | В | 4.817 | 2 | 2 | кл - 0.4 кв, напр. на уч. №224. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,03, 2018.05.21 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
548 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10, ул. 1-ая Садовая, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0,4 | 11,07, 2018.05.22 | 12,15, 2018.05.22 | В | 1.133 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,07, 2018.05.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
549 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №27, ул. Пролетарская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 12,46, 2018.05.22 | 16,46, 2018.05.22 | В | 4 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,46, 2018.05.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
550 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Нежил. Пом. Дом №28Д, ул. Краснополянская, мкр. Красная Поляна, гор. Лобня. | 0,4 | 12,20, 2018.05.22 | 16,00, 2018.05.22 | В | 3,667 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12,20, 2018.05.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
551 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №1/44, ул. Лесная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 18,00, 2018.05.22 | 18,47, 2018.05.22 | В | 0.783 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,00, 2018.05.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
552 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | внс, дом №3Б, ул. Горького, гор. Королёв. | 0,4 | 10,20, 2018.05.24 | 11,05, 2018.05.24 | В | 0.75 | 2 | 2 | тп 253, напр. на внс, дом 3Б, ул. Горького. | 0 | внс - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10,20, 2018.05.24 | 3.4.8 | 4.13 | 0
553 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №26, ул. Книжная, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 19,55, 2018.05.24 | 21,05, 2018.05.24 | В | 1.167 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19,55, 2018.05.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
554 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №96, №49, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 13,18, 2018.05.25 | 15,49, 2018.05.25 | В | 2.517 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13,18, 2018.05.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
555 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №14А, ул. Садовая, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 09,05, 2018.05.26 | 14,33, 2018.05.26 | В | 5.467 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 |  | 09,05, 2018.05.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
556 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 10,01, 2018.05.26 | 15,47, 2018.05.26 | В | 5.767 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,01, 2018.05.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
557 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Ульянова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 10,20, 2018.05.26 | 14,54, 2018.05.26 | В | 4.567 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,20, 2018.05.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
558 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2, ул. Войкова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 11,58, 2018.05.27 | 13,28, 2018.05.27 | В | 1.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,58, 2018.05.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
559 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №3, пр-д Крупской, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 14,00, 2018.05.27 | 15,12, 2018.05.27 | В | 1.2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,00, 2018.05.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
560 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. Калинина, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 14,47, 2018.05.28 | 12,09, 2018.05.29 | В | 21.367 | 2 | 2 | ктп 381, вл- 0,4 кв, напр. на ул. Кирова. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 |  | 14,47, 2018.05.28 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
561 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2, ул. Школьная, гор. Королёв. | 0,4 | 10,47, 2018.05.30 | 12,08, 2018.05.30 | В | 1.35 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 |  | 10,47, 2018.05.30 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
562 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ВЗУ-6, ул. Болшевская, гор. Королёв. | 0,4 | 14,31, 2018.05.30 | 15,11, 2018.05.30 | В1 | 0.667 | 2 | 2 | тп 55 с.1, напр. на ВЗУ-6. | 0 | ВЗУ - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14,31, 2018.05.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.667
563 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №22, ул. Королёва, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 13,29, 2018.05.30 | 15,59, 2018.05.30 | В | 2.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,29, 2018.05.30 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
564 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №31, ул. Чкаловская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 16,24, 2018.05.30 | 18,05, 2018.05.30 | В | 1.683 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,24, 2018.05.30 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
565 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №39, пр-д Весенний, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 17,13, 2018.05.30 | 19,10, 2018.05.30 | В | 1.95 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,13, 2018.05.30 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
566 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10, пр-д Центральный, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 08,14, 2018.05.31 | 10,17, 2018.05.31 | В | 2.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,14, 2018.05.31 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
567 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №40, ул. Главная, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 16,39, 2018.05.31 | 18,14, 2018.05.31 | В | 1.583 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,39, 2018.05.31 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
568 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 192 с.1, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 09,28, 2018.05.03 | 11,14, 2018.05.03 | П | 1.766 | 2 | 1 | тп 192, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
569 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 3 сек.1, мкр. Сакраменто, гор. Балашиха. | 6 | 11,42, 2018.05.03 | 15,22, 2018.05.03 | П | 3.666 | 2 | 1 | тп 3, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
570 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 192 с.2, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 13,43, 2018.05.03 | 15,05, 2018.05.03 | П | 1.37 | 2 | 1 | тп 192, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
571 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 150 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,28, 2018.05.04 | 13,20, 2018.05.04 | П | 3.87 | 2 | 1 | тп 150, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
572 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 2213 с.1, сил. тр-р 1, гор. Дмитров. | 10 | 10,50, 2018.05.04 | 11,40, 2018.05.04 | П | 0.83 | 2 | 2 | тп 2213 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | многоэтажный жил.дом- 1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 |  | 0.83
573 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 150 с.2, гор. Королёв. | 6 | 13,56, 2018.05.04 | 15,05, 2018.05.04 | П | 1.15 | 2 | 1 | тп 150, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
574 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 176,мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,00, 2018.05.06 | 10,00, 2018.05.06 | П | 1 | 2 | 2 | ктп 176, сил. тр-р. | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 |  | 122
575 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 340 , мкр. Текстильщик гор. Королёв. | 6 | 09,37, 2018.05.09 | 11,30, 2018.05.09 | П | 1.88 | 2 | 2 | ктп 340, сил. тр-р. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 15.04
576 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 89 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,47, 2018.05.10 | 14,58, 2018.05.10 | П | 5.18 | 2 | 2 | тп 89, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
577 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 89 с.2, гор. Королёв. | 6 | 09,39, 2018.05.11 | 14,04, 2018.05.11 | П | 4.417 | 2 | 2 | тп 89, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
578 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тр-р. тп-31 секц.Б, мкр.Букино, г.Лобня. | 6 | 10,00, 2018.05.14 | 11,00, 2018.05.14 | П | 1 | 2 | 2 | тр-р. тп-31 секц.Б. | 0 | МКД - 8шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 |  | 8
579 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | пт 13321 с.1, мкр. Путилково, Краснокорский р-н. | 20 | 10,30, 2018.05.14 | 14,32, 2018.05.14 | П | 4.033 | 2 | 2 | тп 13321 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
580 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 8,56, 2018.05.15 | 15,58, 2018.05.15 | П | 7.033 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1596.491
581 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 461 с.2, гор. Королёв. | 10 | 09,21, 2018.05.16 | 13,31, 2018.05.16 | П | 4.167 | 2 | 2 | тп 461 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | многоэтажный жил.дом - 4, дет. Сад - 1, цтп - 1, магазин - 1. | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 225.018
582 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 238 с.1, гор. Королёв. | 6 | 13,05, 2018.05.16 | 15,45, 2018.05.16 | П | 2.667 | 2 | 2 | тп 238, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 178.689
583 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 238 с.2, гор. Королёв. | 6 | 09,13, 2018.05.16 | 11,22, 2018.05.16 | П | 2.15 | 2 | 2 | тп 238, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 144.05
584 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 307 с.1, гор. Королёв. | 10 | 09,28, 2018.05.17 | 14,04, 2018.05.17 | П | 4.6 | 2 | 2 | тп 307 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Стадион - 1, Швейный техникум - 1, ФОК - 1, магазин - 1. | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 36.8
585 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 242, гор. Королёв. | 6 | 10,02, 2018.05.17 | 11,16, 2018.05.17 | П | 1.233 | 2 | 2 | тп 242, сил. тр-р. | Офис - 1. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 2.466
586 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 250 с.1, гор. Королёв. | 6 | 15,02, 2018.05.17 | 15,56, 2018.05.17 | П | 0.9 | 2 | 2 | тп 250 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Котельная - 1, общежитие - 1, мастерская - 1. | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 9
587 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 09,59, 2018.05.17 | 16,42, 2018.05.17 | П | 6.717 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1524.759
588 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 329, мрп 711 - ктп 378, гор. Королёв. | 6 | 10,55, 2018.05.17 | 16,35, 2018.05.17 | П | 5.667 | 2 | 2 | стп 2072, тп 378, тп 375, тп 216, тп 159, тп 187, стп 2038. | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 685.707
589 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 307 с.2, гор. Королёв. | 10 | 09,26, 2018.05.18 | 11,11, 2018.05.18 | П | 1.75 | 2 | 2 | тп 307 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Стадион - 1, Швейный техникум - 1, ФОК - 1, магазин - 1. | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 12.25
590 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 344, рп 1527 - тп 211, гор. Королёв. | 6 | 13,43, 2018.05.21 | 14,02, 2018.05.21 | П | 0.317 | 2 | 2 | тп 271, стп 2048, стп 2008, стп 2086, стп 2096. | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 172.08 |  |  |  |  | 1 |  | 21.239
591 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 09,37, 2018.05.22 | 16,22 2018.05.22 | П | 6.75 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1532.25
592 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 97 с.1, гор. Королёв. | 6 | 11,00, 2018.05.22 | 15,24, 2018.05.22 | П | 4.4 | 2 | 2 | тп 97 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | ФОК - 1. | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 576 |  |  |  |  | 1 |  | 48.4
593 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 178 с.1, гор. Королёв. | 6 | 10,08, 2018.05.22 | 11,27, 2018.05.22 | П | 1.317 | 2 | 2 | тп 178, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 7.902
594 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 178 с.2, гор. Королёв. | 6 | 13,53, 2018.05.22 | 15,42, 2018.05.22 | П | 1.817 | 2 | 2 | тп 178, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 10.902
595 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 97 с.2, гор. Королёв. | 6 | 10,03, 2018.05.23 | 14,16, 2018.05.23 | П | 4.217 | 2 | 2 | тп 97 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | ФОК - 1. | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 576 |  |  |  |  | 1 |  | 46.387
596 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 2 с.1, мкр. Дрожжино 2, Ленинский р-н. | 20 | 12,18, 2018.05.23 | 13,43, 2018.05.23 | П | 1.417 | 2 | 2 | ртп 2, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 22.672
597 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 2 с.2, мкр. Дрожжино 2, Ленинский р-н. | 20 | 12,51, 2018.05.23 | 13,49, 2018.05.23 | П | 0.967 | 2 | 2 | ртп 2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 15.472
598 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 300, мкр. Красная поляна, гор. Лобня. | 6 | 9,45, 2018.05.23 | 15,05, 2018.05.23 | П | 5.333 | 2 | 2 | ктп 300. | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 1 |  | 479.97
599 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 09,33, 2018.05.24 | 17,33, 2018.05.24 | П | 8 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1816
600 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 604 с.1, гор. Королёв. | 10 | 10,06, 2018.05.24 | 15,30, 2018.05.24 | П | 5.4 | 2 | 2 | тп 604 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Котельная - 1, дду - 1, кнс - 1, жил. дом - 2. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 37.8
601 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 604 с.2, гор. Королёв. | 10 | 09,52, 2018.05.25 | 14,44, 2018.05.25 | П | 4.867 | 2 | 2 | тп 604 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Котельная - 1, дду - 1, кнс - 1, жил. дом - 2. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 34.069
602 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 250, гор. Королёв. | 6 | 13,19, 2018.05.25 | 15,13, 2018.05.25 | П | 1.9 | 2 | 2 | тп 250, сил. тр-ры. | Котельная - 1, общежитие - 1, мастерская - 1. | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 316.8 |  |  |  |  | 1 |  | 38
603 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 115, мкр. Восточный, гор. Лобня. | 6 | 11,30, 2018.05.25 | 12,00, 2018.05.25 | П | 0.5 | 2 | 2 | ктп 115. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 11.5
604 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 721, мрп 708 - тп 200/226, гор. Королёв. | 10 | 09,10, 2018.05.28 | 09,55, 2018.05.28 | П | 0,750 | 2 | 2 | стп 2015, стп 2003, стп 2066, ктп 440, стп 2087, стп 2061, стп 2062, стп 2049, стп 2063, стп 2099, стп 2098, стп 2097, ктп 116, стп 2064, ктп 417, ктп 200, ктп 404. | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 675.36 |  |  |  |  | 1 |  | 194250
605 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 81 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,17, 2018.05.28 | 13,24, 2018.05.28 | П | 4,117 | 2 | 2 | тп 81, сил. тр-р 1. | 0 | многоэтажный жил. дом - 4, дет. Сад - 1, налоговая - 1, гостиница -1. | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 45287
606 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 81 с.2, гор. Королёв. | 6 | 13,28, 2018.05.28 | 15,49, 2018.05.28 | П | 2,350 | 2 | 2 | тп 81, сил. тр-р 2. | 0 | многоэтажный жил. дом - 4, дет. Сад - 1, налоговая - 1, гостиница -1. | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 25850
607 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 08,57, 2018.05.29 | 17,10, 2018.05.29 | П | 8,217 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1865259
608 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 480, гор. Королёв. | 10 | 08,13, 2018.05.29 | 14,25, 2018.05.29 | П | 6,200 | 2 | 2 | тп 480, сил. тр-ры. | цтп - 1, многоэтажный жил. дом - 1. | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 155000
609 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 147А с.1, гор. Королёв. | 10 | 09,14, 2018.05.30 | 13,07, 2018.05.30 | П | 3,883 | 2 | 2 | тп 147А, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 7766
610 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 147А с.2, гор. Королёв. | 10 | 13,45, 2018.05.30 | 16,05, 2018.05.30 | П | 2,333 | 2 | 2 | тп 147А, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2333
611 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 163, мрп 710/рп 1547 - ктп 241, гор. Королёв. | 10 | 09,50, 2018.05.30 | 15,53 2018.05.30 | П | 6,050 | 2 | 2 | стп 2014, стп 2016, стп 2017, ктп 290, ктп 241. | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1197900
612 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 329, мрп 711 - стп 2038/ктп 378, гор. Королёв. | 6 | 09,04, 2018.05.31 | 16,25 2018.05.31 | П | 7,350 | 2 | 2 | тп 187, тп 159, тп 216, тп 378, тп 375, стп 2072. | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 882000
613 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 562, мрп 701 - стп 2078, гор. Королёв. | 10 | 09,17, 2018.05.31 | 14,17, 2018.05.31 | П | 5,000 | 2 | 2 | стп 2078. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 5000
614 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТПН-4, п. Ильинское Усово, г.о. Красногорск. | 10 | 10,50, 2018.06.03 | 14,20, 2018.06.03 | В | 3.5 | 2 | 2 | КТПН-4. | Стройка - 1. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.6 |  | 10,50, 2018.06.03 | 3.4.10 | 4.13 | 0
615 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ПС 688 с.4, фид. 432А+Б - РТП 23 с.1, мкр. Новокуркино, гор. Химки | 10 | 12,50, 2018.06.04 | 14,35, 2018.06.04 | В1 | 1.75 | 2 | 2 | тп-505 с.1, тп-506 с.1, тп-5 с.1, тп-4 с.1, тп-504 с.1, тп-503 с.1, тп-501 с.1, ртп-23 с.1. | 0 | МКД - 8, ИТП - 3, дет. сад - 2, отдел полиции - 1. | 19 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1110 |  | 12,50, 2018.06.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 33.25
616 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 20 кВ, РТП-1332 с.2 - РТП-1334 с.2, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 09,36, 2018.06.09 | 10,36, 2018.06.09 | В | 1 | 2 | 2 | тп 1334 с.2, тп 13326 с.2, тп 13316 с.2 | 0 | многоэтажный жил. дом - 6, ИТП - 6, ВНС - 1. | 42 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 420 |  | 09,36, 2018.06.09 | 3.4.8 | 4.13 | 0
617 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 590, РП-1517 с.2 - ТП-275 с.2, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 6 | 15,12, 2018.06.09 | 15,37, 2018.06.09 | В1 | 0.417 | 2 | 2 | ТП-275 с.2. | 0 | Торг. центр - 1. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 576 |  | 15,12, 2018.06.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.251
618 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 367, РП-1526 с.2 - ТП-437 с.2, гор. Королёв. | 6 | 06,57, 2018.06.10 | 08,54, 2018.06.10 | В1 | 1.95 | 2 | 2 | ТП-437, ТП-125, ТП-111, ТП-172, ТП-168, СТП-2085, СТП-2031, СТП-2030, КТП-297, ТП-259. | Многоэтажный жил. дом - 5, КНС - 1, ВНС - 1, котельная - 1. | 0 | 437 | 0 | 20 | 417 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 957.6 |  | 06,57, 2018.06.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 852.15
619 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 132, ПС-500 - ЦРП-1 с.2, гор. Люберцы. | 10 | 19,41, 2018.06.14 | 20,50, 2018.06.14 | В | 1.15 | 2 | 2 | ЦРП-1 с.2, ТП-1 с.2, ТП-4 с.2. | 0 | Стройка - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 |  | 19,41, 2018.06.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
620 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-180 секц.Б → ТП-16 секц.Б, мкр.Красная Поляна г.Лобня | 10 | 11,00, 2018.06.14 | 12,10, 2018.06.14 | В | 1.166 | 2 | 2 | тп-55с.Б, тп-60с.Б, тп-61с.Б, тп-17 с.Б, тп-180с.Б, тп-16с.Б, | 0 | Пром.база-6 шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3910 |  | 11,00, 2018.06.14 | 3.4.8 | 4.13 | 0
621 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ, ЦРП-1 с.2 - ТП-7, гор. Люберцы. | 10 | 19,41, 2018.06.14 | 02,43, 2018.06.15 | В | 7.033 | 2 | 2 | ТП-7. | Стройка - 1. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 19,41, 2018.06.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
622 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 615, РП-1538 - ТП-261 с.1, гор. Королёв. | 10 | 07,13, 2018.06.15 | 08,04, 2018.06.15 | В | 0.85 | 2 | 2 | ТП-261 с.1, ТП-145 с.1, СТП-2034, СТП-2006, СТП-2028, СТП-2001, СТП-2056, СТП-2024, СТП-2060, КТП-243. | 0 | ВНС - 1, котельная - 1. | 188 | 0 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 393.48 |  | 07,13, 2018.06.15 | 3.4.10 | 4.13 | 0
623 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | РП-27 → ТП-3100 г.Дмитров | 10 | 20,00, 2018.06.15 | 20,40, 2018.06.15 | В | 0.666 | 2 | 2 | тп-3100 | МКД-1шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3200 |  | 20,00, 2018.06.15 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
624 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ф.108 ВВ РТП-266 секц.Б мкр.Красная Поляна г.Лобня | 10 | 04,20, 2018,06,17 | 06,20, 2018,06,17 | В | 2 | 2 | 2 | тп-266с.Б, тп-265с.Б, ртп-9с.Б, тп-173 с.Б, тп-174 с.Б, тп-118, | 0 | Пром.база-3 шт.ТРЦ "Поворот", МКД-3шт. | 100 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5380 |  | 04,20, 2018.06.17 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
625 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВВ ЦРП-4 секц.Б → КТП-50 мкр.№3 г.Лобня | 6 | 12,05, 2018,06,17 | 15,05, 2018,06,17 | В | 3 | 2 | 2 | Ктп-50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 160 |  | 12,05, 2018.06.17 | 3.4.8 | 4.13 | 0
626 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-468 с.2, сил. тр-р 2, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 07,40, 2018.06.17 | 08,30, 2018.06.17 | В | 0.833 | 2 | 2 | ТП-468 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 144 |  | 07,40, 2018.06.17 | 3.4.10 | 4.13 | 0
627 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 150, РП-1532 - ТП-68, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 14,35, 2018.06.17 | 15,44, 2018.06.17 | В1 | 1.15 | 2 | 2 | ТП-68, ТП-55, ТП-129, ТП-130, ТП-131 с.2. | ВЗУ - 1, Многоэтажный жил. дом - 6. | Школа - 1, Дет. сад - 1. | 81 | 0 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 856.8 |  | 14,35, 2018.06.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 93.15
628 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 2128, РТП-221 с.2 - ТП-223 с.2, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10 | 00,45, 2018.06.18 | 02,07, 2018.06.18 | В1 | 1.367 | 2 | 2 | ТП-227 с.2. | 0 | ЦТП - 1, Многоэтажный жил. дом - 1. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | 00,45, 2018.06.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 8.202
629 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 286, ТП-206 - КТП-194, Пушкинский р-н. | 6 | 15,30, 2018.06.20 | 17,20, 2018.06.20 | В | 1.833 | 2 | 2 | КТП-194, КТП-205, ТП-478. | Котельная - 1. | 0 | 203 | 0 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 493.2 |  | 15,30, 2018.06.20 | 3.4.10 | 4.13 | 0
630 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-12 с.А→ТП-24 мкр.Красная поляна, г.Лобня | 10 | 14,09, 2018.06.20 | 14,43, 2018.06.20 | В | 0.566 | 2 | 2 | ТП-8А, ТП-22А, ТП-338А | 0 | МКД-7 шт, КНС-1шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1430 |  | 14,09, 2018.06.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
631 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-12 с.А→ТП-24 мкр.Красная поляна, г.Лобня | 6 | 14,09, 2018.06.20 | 16,38, 2018.06.20 | В | 2.483 | 2 | 2 | ТП-16, 180А, 19, 17А, 12А, 24, 55А, 60А | Пром.база-3шт. | Пром.база-5шт. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4100 |  | 14,09, 2018.06.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
632 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 44, ПС-782 - РП-51096, мкр. Западное Кунцево, д. Ромашково. | 10 | 20,23, 2018.06.22 | 21,40, 2018.06.22 | В | 1.283 | 2 | 2 | ТП-510593, ТП-510594. | 0 | ИТП - 4, Многоэтажный жил. дом - 4, ВНС - 1. | 43 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 219.6 |  | 20,23, 2018.06.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
633 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 565, МРП-701 - СТП-2011, гор. Королёв. | 10 | 06,32, 2018.06.27 | 12,21, 2018.06.27 | В | 5.817 | 2 | 2 | КТП-416, СТП-2010, СТП-2011, СТП-2047. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8 |  | 06,32, 2018.06.27 | 3.4.10 | 4.13 | 0
634 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ф.19 ЦРП-15Б → ПС-325 с.1 мкр.Центральный, г.Лобня | 6 | 09,55, 2018.06.27 | 11,10, 2018.06.27 | В | 1.25 | 2 | 2 | ртп-49Б, тп-123Б, тп-124, тп-125Б тп-339Б, тп-275Б, тп-274Б, тп-447Б, тп-448Б, тп-393Б, тп-433, тп-225Б, тп-15Б | РТС-1шт | Пром.база-2шт, РТС-1шт, КНС-3шт | 110 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 4480 |  | 09,55, 2018.06.27 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
635 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-28Б → тр-ра Б мкр.Центральный, г.Лобня | 10 | 08,45, 2018.06.29 | 10,10, 2018.06.29 | В1 | 1.416 | 2 | 2 | тп-28Б | 0 | МКД-2шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |  | 08,45, 2018.06.29 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 2.832
636 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВВ ПС-337Б → тр-ра Б мкр.Красная Поляна, г.Лобня | 6 | 16,30, 2018.06.30 | 16,50, 2018.06.30 | В | 0.33 | 2 | 2 | тп-158А, тп-485А, тп-162, тп-163 тп-169, тп-170, тп-227, тп-228, тп-229, тп-230, тп-231, тп-232, тп-233 тп-234 тп-235 | РБУ-1шт | 0 | 373 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 4018 |  | 16,30, 2018.06.30 | 3.4.11 | 4.13 | 0
637 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВВ РТП-6Б → ТП-250Б мкр.Южный, мкр.Москвич , г.Лобня | 6 | 18,35, 2018.06.30 | 19,08, 2018.06.30 | В1 | 0.55 | 2 | 2 | тп-250Б, тп-449Б, тп-447Б, тп-47Б тп-121Б, | 0 | АТС-1шт., МКД-10шт, УВД-1шт, Школа-1шт, коледж-1шт,Ледовый дворец-1шт., ИТП-1шт. | 64 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2470 |  | 18,35, 2018.06.30 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 35.2
638 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВВ РТП-6Б → ТП-250Б мкр.Южный, мкр.Москвич , г.Лобня | 6 | 18,35, 2018.06.30 | 20,02, 2018.06.30 | В1 | 1.45 | 2 | 2 | тп-185 А, Б, тп-441Б | 0 | ВНС-1шт | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1120 |  | 18,35, 2018.06.30 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 62.35
639 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №19, ул. А. Ульянова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 12,15, 2018.06.02 | 15,08, 2018.06.02 | В | 2.883 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,15, 2018.06.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
640 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №25, ул. Центральная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 06,20, 2018.06.03 | 07,05, 2018.06.03 | В | 0.75 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06,20, 2018.06.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
641 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №172, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 12,40, 2018.06.03 | 13,21, 2018.06.03 | В | 0.683 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,40, 2018.06.03 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
642 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Санаторная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 14,30, 2018.06.03 | 17,03, 2018.06.03 | В | 2.55 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,30, 2018.06.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
643 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дома по ул. Фестивальная д. 1, ул. Калинина д. 3, 7, мкр. Москвич, гор. Лобня. | 0,4 | 21,40, 2018.06.03 | 23,50, 2018.06.03 | В1 | 2.167 | 2 | 2 | РТП-6 с.Б, напр. ул.Фестивальная, ул.Калинина. | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 |  | 21,40, 2018.06.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 52.008
644 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Автостоянка, Европейский бульвар, с. Ромашково, Одинцовский р-н. | 0,4 | 13,28, 2018.06.04 | 15,59, 2018.06.04 | В1 | 2.517 | 2 | 2 | тп 510593, напр. на автостоянку. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13,28, 2018.06.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 2.517
645 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10А, ул. Достоевского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 15,28, 2018.06.04 | 16,31, 2018.06.04 | В | 1.05 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,28, 2018.06.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
646 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №36, ул. Советская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 09,02, 2018.06.05 | 10,52, 2018.06.05 | В | 1.833 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 09,02, 2018.06.05 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
647 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10, ул. Советская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0,4 | 10,26, 2018.06.05 | 17,14, 2018.06.05 | В | 6.8 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10,26, 2018.06.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
648 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №3, 4-ый Гражданский переулок, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 15,25, 2018.06.05 | 16,36, 2018.06.05 | В | 1.183 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,25, 2018.06.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
649 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/дома ул.Вокзальная, д.2, д.15, ул.Железнодорожная, д.14А мкр.Восточный, г.Лобня | 0,4 | 21,15, 2018.06.06 | 01,00,2018.06.07 | В | 3.75 | 2 | 2 | ТП-82 напр. ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,15, 2018.06.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
650 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №62Т, ул. Силикатная, гор. Королёв. | 0,4 | 19,20, 2018.06.05 | 19,51, 2018.06.05 | В | 0.517 | 2 | 2 | тп 387, напр. на стройку. | 0 | стройка - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |  | 19,20, 2018.06.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
651 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №15А, ул. Суворова, гор. Королёв. | 0,4 | 07,55, 2018.06.06 | 09,21, 2018.06.06 | В1 | 1.433 | 2 | 2 | кл от тп 150, напр. жа жил. дом №15А, ул. Суворова. | 0 | многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 07,55, 2018.06.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.433
652 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21/1, ул. Комсомольская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 07,55, 2018.06.06 | 09,07, 2018.06.06 | В | 1.2 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07,55, 2018.06.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
653 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №60/1, ул. Бурково, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 11,17, 2018.06.07 | 15,09, 2018.06.07 | В | 3.867 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,17, 2018.06.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
654 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №80, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 17,02, 2018.06.08 | 18,32, 2018.06.08 | В | 1.5 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,02, 2018.06.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
655 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №3, ул. Заводская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0,4 | 18,24, 2018.06.09 | 19,42, 2018.06.09 | В | 1.3 | 2 | 2 | вл- 0,4 кв. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,24, 2018.06.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
656 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №1, 3, 7, Центральный пр-д, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 23,24, 2018.06.09 | 00,12, 2018.06.10 | В | 0.8 | 2 | 2 | ВЛ-0.4 кВ, КТП-1220, напр. на пр-д Центральный. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 23,24, 2018.06.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
657 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №57, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 06,57, 2018.06.10 | 13,04, 2018.06.10 | В | 6.117 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06,57, 2018.06.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
658 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №1, ул. Центральная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 14,15, 2018.06.10 | 15,20, 2018.06.10 | В | 1.083 | 2 | 2 | ВЛ-0.4 кВ, КТП-1220, напр. на ул. Центральная. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,15, 2018.06.10 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
659 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, пр-т Королёва, гор. Королёв. | 0,4 | 04,46, 2018.06.11 | 05,25, 2018.06.11 | В1 | 0.65 | 2 | 2 | РП-1537 с.1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 5, ВНС - 1. | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  | 04,46, 2018.06.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 22.75
660 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, Газетный переулок, гор. Королёв. | 0,4 | 10,46, 2018.06.12 | 09,25, 2018.06.13 | В | 22.65 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,46, 2018.06.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
661 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №45, ул. Центральная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 13,28, 2018.06.12 | 14,00, 2018.06.12 | В | 0.533 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13,28, 2018.06.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
662 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №30, 90, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0,4 | 13,37, 2018.06.12 | 14,50, 2018.06.12 | В | 1.217 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 13,37, 2018.06.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
663 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. Горького, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 16,31, 2018.06.12 | 08,48, 2018.06.13 | В | 16.283 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,31, 2018.06.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
664 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №2, ул. Краснооктябрьская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 11,59, 2018.06.13 | 15,40, 2018.06.13 | В | 3.683 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,59, 2018.06.13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
665 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Мойка, ул. Богомолова, гор. Королёв. | 0,4 | 10,47, 2018.06.14 | 13,04, 2018.06.14 | В | 2.283 | 2 | 2 | ТП-66, напр. на мойку. | 0 | Мойка - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10,47, 2018.06.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
666 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Советская, д.50 мкр.Восточный, г. Лобня | 0,22кВ | 09,59, 2018.06.14 | 09,25, 2018.07.23 | В | 935.433 | 2 | 2 | ктп-94 в направ. д.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 09,59, 2018.06.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
667 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Запрудная, д.2А мкр.Восточный, г. Лобня | 0,4кВ | 09,59, 2018.06.14 | 15,04, 2018.06.15 | В | 29.083 | 2 | 2 | ктп-248 в направ. д.2А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 09,59, 2018.06.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
668 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №22, Магазин, ул. Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0,4 | 11,18, 2018.06.16 | 14,44, 2018.06.16 | В | 3.433 | 2 | 2 | ТП-472, напр. на магазин. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 11,18, 2018.06.16 | 3.4.8 | 4.13 | 0
669 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №86Б, ул. Б. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 16,54, 2018.06.16 | 19,40, 2018.06.16 | В | 2.767 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,54, 2018.06.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
670 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №9, ул. Володарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 15,47, 2018.06.18 | 17,12, 2018.06.18 | В | 1.417 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,47, 2018.06.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
671 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом культуры, ул. Терешковой, гор. Королёв. | 0,4 | 12,02, 2018.06.19 | 13,50, 2018.06.19 | В1 | 1.8 | 2 | 2 | ТП-28, напр. на дом культуры. | 0 | Дом культуры - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 12,02, 2018.06.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.8
672 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. Книжная, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 12,52, 2018.06.19 | 16,24, 2018.06.19 | В | 3.533 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,52, 2018.06.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
673 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №37, ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 13,08, 2018.06.19 | 15,04, 2018.06.19 | В | 1.933 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,08, 2018.06.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
674 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35, ул. Октябрьская, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 0,4 | 14,22, 2018.06.19 | 15,36, 2018.06.19 | В | 1.233 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,22, 2018.06.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
675 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | магазин по ул.Краснополянская, д.30 мкр.Красная поляна, г.Лобня | 0,4 | 13,15, 2018.06.20 | 16,50- 2018,06,20 | В | 3.58 | 2 | 2 | ТП-151 напр. ул.Краснополянская, д.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 13,15, 2018.06.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
676 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ул. Центральная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0,4 | 15,41, 2018.06.20 | 17,20, 2018.06.20 | В | 1.65 | 2 | 2 | ТП н/в автомат, напр. на ул. Центральная. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |  | 15,41, 2018.06.20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
677 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10А, ул. Достоевского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 16,53, 2018.06.20 | 10,23, 2018.06.21 | В | 17.5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,53, 2018.06.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
678 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №24А, ул. Станционная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 17,30, 2018.06.20 | 19,38, 2018.06.20 | В | 2.133 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,30, 2018.06.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
679 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10А, ул. Пролетарская, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 18,23, 2018.06.20 | 10,09, 2018.06.21 | В | 15.767 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,23, 2018.06.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
680 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №30, пр-д Лесной, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 11,11, 2018.06.20 | 14,53, 2018.06.20 | В | 3.7 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,11, 2018.06.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
681 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/дома по ул.Тургенева мкр.Москвич, г.Лобня | 0,4 | 12,00, 2018.06.22 | 13,20, 2018.06.22 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП-339 напр. ул.Тургенева | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 |  | 12,00, 2018.06.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
682 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/дом по ул.Вознесенский пер. д.4, г.Лобня | 0,4 | 12,45, 2018.06.25 | 15,30, 2018.06.25 | В | 2.75 | 2 | 2 | ТП-170 напр. ул.Вознесенский пер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 12,45, 2018.06.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
683 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №8, ул. Стадионная, гор. Королёв. | 0,4 | 16,08, 2018.06.22 | 18,15, 2018.06.22 | В | 2.117 | 2 | 2 | КЛ-0.4 кВ, напр. на дом №8. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16,08, 2018.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
684 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №24, ул. Ушакова, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 15,30, 2018.06.22 | 16,14, 2018.06.22 | В | 0.733 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,30, 2018.06.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
685 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №11, ул. Дурылина, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 15,32, 2018.06.23 | 16,50, 2018.06.23 | В | 1.3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,32, 2018.06.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
686 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4, ул. Огарёва, п. Финский, гор. Королёв. | 0,4 | 20,58, 2018.06.23 | 09,17, 2018.06.24 | В | 12.317 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,58, 2018.06.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
687 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №6, ЖК Бутово Парк, д. Бутово, Ленинский р-н. | 0,4 | 08,30, 2018.06.24 | 10,26, 2018.06.24 | В1 | 1.933 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, напр. на дом №6. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 08,30, 2018.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1.933
688 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №8/15, ул. Железнодорожная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 15,32, 2018.06.24 | 08,30, 2018.06.25 | В | 16.967 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,32, 2018.06.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
689 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №21, ул. Пограничников, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 10,06, 2018.06.25 | 15,19, 2018.06.25 | В | 5.217 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,06, 2018.06.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
690 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №24, ул. К. Либнехтка, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0,4 | 01,45, 2018.06.26 | 09,58, 2018.06.26 | В | 8.217 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01,45, 2018.06.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
691 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №6Б, ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0,4 | 15,01, 2018.06.26 | 16,06, 2018.06.26 | В | 1.083 | 2 | 2 | КЛ-0.4 кВ, напр. на дом №6Б. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,01, 2018.06.26 | 3.4.8 | 4.13 | 0
692 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №23/30, ул. Щепкина, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0,4 | 12,31, 2018.06.28 | 15,14, 2018.06.28 | В | 2.717 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,31, 2018.06.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
693 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №3, ул. Школьная, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 0,4 | 18,35, 2018.06.28 | 09,23, 2018.06.29 | В | 14.8 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,35, 2018.06.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
694 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №14, ул. Спортивная, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0,4 | 00,20, 2018.06.29 | 09,40, 2018.06.29 | В | 9.333 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 00,20, 2018.06.29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
695 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 152 с.2, гор. Королёв. | 10 | 09,15, 2018.06.01 | 10,10, 2018.06.01 | П | 0.917 | 2 | 2 | тп 152 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | многоэтажный жил. дом - 3. | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 7.336
696 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп-244, мкр. Луговая, гор. Лобня. | 6 | 14,55, 2018.05.31 | 15,55, 2018.05.31 | П | 1 | 2 | 2 | тп 224, сил. тр-р. | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  | 124
697 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13315 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 11,21, 2018.06.04 | 14,16, 2018.06.04 | П | 2.917 | 2 | 1 | тп 13315 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
698 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 300, мкр. Красная поляна, гор. Лобня | 6 | 10,20, 2018.06.04 | 11,45, 2018.06.04 | П | 1.417 | 2 | 2 | ктп 300. | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 1 |  | 260.728
699 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 160, мкр. Красная поляна, гор. Лобня | 6 | 10,20, 2018.06.04 | 11,30, 2018.06.04 | П | 1.167 | 2 | 2 | ктп 160. | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 103.863
700 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 117, тп 400 - ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 09,37, 2018.06.05 | 16,33, 2018.06.05 | П | 6.933 | 2 | 2 | ктп 382, ктп 384, ктп 385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1573.791
701 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 329, мрп 711 - стп 2038/ктп 378, гор. Королёв. | 6 | 10,23, 2018.06.05 | 16,23, 2018.06.05 | П | 6 | 2 | 2 | тп 187, тп 159, тп 216, тп 378, тп 375, стп 2072. | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 720
702 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,54, 2018.06.05 | 11,02, 2018.06.05 | П | 1.133 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
703 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,54, 2018.06.05 | 11,02, 2018.06.05 | П | 1.133 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
704 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,54, 2018.06.05 | 11,02, 2018.06.05 | П | 1.133 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
705 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 437 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,12, 2018.06.05 | 11,18, 2018.06.05 | П | 2.1 | 2 | 1 | тп 437, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
706 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 437 с.2, гор. Королёв. | 6 | 13,37, 2018.06.05 | 15,43, 2018.06.05 | П | 2.1 | 2 | 1 | тп 437, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
707 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13317 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 11,36, 2018.06.05 | 14,55, 2018.06.05 | П | 3.317 | 2 | 1 | тп 13317 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
708 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,29, 2018.06.06 | 10,59, 2018.06.06 | П | 1.5 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
709 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,29, 2018.06.06 | 10,59, 2018.06.06 | П | 1.5 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
710 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 602, гор. Мытищи. | 10 | 09,29, 2018.06.06 | 10,59, 2018.06.06 | П | 1.5 | 2 | 1 | тп 602, сил. тр-р 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
711 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13330 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 11,59, 2018.06.06 | 15,17, 2018.06.06 | П | 3.3 | 2 | 1 | тп 13330 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
712 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 163, мрп 710/рп 1547 - ктп 241, гор. Королёв. | 10 | 09,33, 2018.06.06 | 16,05 2018.06.06 | П | 6.533 | 2 | 2 | стп 2014, стп 2016, стп 2017, ктп 290, ктп 241. | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1293.534
713 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 325, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10 | 09,19, 2018.06.07 | 10,50, 2018.06.07 | П | 1.517 | 2 | 2 | тп 325, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
714 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 325, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10 | 13,45, 2018.06.07 | 15,26, 2018.06.07 | П | 1.683 | 2 | 2 | тп 325, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
715 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13314 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 12,55, 2018.06.07 | 15,27, 2018.06.07 | П | 2.533 | 2 | 1 | тп 13314 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
716 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | рп 1538, гор. Королёв. | 10 | 09,16, 2018.06.07 | 10,03, 2018.06.07 | П | 0.817 | 2 | 1 | рп 1538, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
717 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | рп 1538, гор. Королёв. | 10 | 10,16, 2018.06.07 | 15,08, 2018.06.07 | П | 4.867 | 2 | 1 | рп 1538, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
718 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 70, гор. Королёв. | 6 | 08,14, 2018.06.08 | 13,45, 2018.06.08 | П | 5.517 | 2 | 2 | тп 70, сил. тр-ры. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 2, торговый центр - 1. | 48 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 453.6 |  |  |  |  | 1 |  | 264.816
719 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 329, мрп 711 - стп 2038/ктп 378, гор. Королёв. | 6 | 10,00, 2018.06.08 | 16,25, 2018.06.08 | П | 6.417 | 2 | 2 | тп 187, тп 159, тп 216, тп 378, тп 375, стп 2072. | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 776.457
720 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 823, мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 10 | 09,41, 2018.06.13 | 13,06, 2018.06.13 | П | 3.417 | 2 | 1 | тп 823, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
721 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 823, мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 10 | 14,35, 2018.06.13 | 15,39, 2018.06.13 | П | 1.067 | 2 | 1 | тп 823, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
722 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-608, гор. Королёв. | 10 | 09,35, 2018.06.14 | 14,23, 2018.06.14 | П | 4.8 | 2 | 2 | ТП-608, сил. тр-ры. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 453.6 |  |  |  |  | 1 |  | 52.8
723 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 484, ТП-168 - СТП-2030, гор. Королёв. | 6 | 09,24, 2018.06.14 | 11,01, 2018.06.14 | П | 1.617 | 2 | 2 | СТП-2085, СТП-2031, СТП-2055, СТП-2030, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 235.8 |  |  |  |  | 1 |  | 6.468
724 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-62 с.2, гор. Королёв. | 6 | 09,54, 2018.06.14 | 13,25, 2018.06.14 | П | 3.517 | 2 | 2 | ТП-62 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Котельная - 1. | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 |  | 21.102
725 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 10,25, 2018.06.14 | 17,08, 2018.06.14 | П | 6.717 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216, ТП-378, ТП-375, СТП-2072, СТП-2073. | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 812.757
726 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6 | 08,44, 2018.06.14 | 18,02, 2018.06.14 | П | 9.3 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 2111.1
727 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 163, МРП-710/РП-1547 - КТП-241, гор. Королёв. | 10 | 09,41, 2018.06.14 | 15,14, 2018.06.14 | П | 5.55 | 2 | 2 | СТП-2014, СТП-2016, СТП-2017, КТП-290, КТП-241. | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1098.9
728 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6 | 09,12, 2018.06.19 | 16,55, 2018.06.19 | П | 7.717 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1751.759
729 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 163, МРП-710/РП-1547 - КТП-241, гор. Королёв. | 10 | 10,34, 2018.06.19 | 12,32, 2018.06.19 | П | 1.967 | 2 | 2 | СТП-2014, СТП-2016, СТП-2017, КТП-290, КТП-241. | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158.4 |  |  |  |  | 1 |  | 389.466
730 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-72, гор. Королёв. | 6 | 13,50, 2018.06.19 | 15,43, 2018.06.19 | П | 1.883 | 2 | 2 | ТП-72, сил. тр-ры. | Многоэтажный жил. дом - 10, дет. сад - 1, мастерская - 1, гаражи - 1. | 0 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 60.256
731 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 13317 с.2, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20 | 11,07, 2018.06.19 | 14,56, 2018.06.19 | П | 3.817 | 2 | 1 | тп 13317 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
732 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-69, гор. Королёв. | 6 | 09,31, 2018.06.20 | 14,10, 2018.06.20 | П | 4.65 | 2 | 2 | ТП-69, сил. тр-ры | Многоэтажный жил. дом - 10, магазин - 1. | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 162.75
733 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6 | 09,23, 2018.06.21 | 16,57, 2018.06.21 | П | 7.567 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1717.709
734 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1537 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,50, 2018.06.21 | 13,59, 2018.06.21 | П | 4.15 | 2 | 2 | РП-1537 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 6, дет. сад - 1. | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 145.25
735 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-68 с.1, гор. Королёв. | 6 | 09,56, 2018.06.21 | 11,21, 2018.06.21 | П | 1.417 | 2 | 2 | ТП-68, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
736 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-68 с.2, гор. Королёв. | 6 | 13,47, 2018.06.21 | 15,35, 2018.06.21 | П | 1.8 | 2 | 1 | ТП-68, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
737 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 371, ТП-194 - ТП-478, Пушкинский р-н. | 6 | 11,04, 2018.06.21 | 11,27, 2018.06.21 | П | 0.383 | 2 | 2 | КТП-205, сил. тр-р. | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 44.045
738 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1537 с.2, гор. Королёв. | 6 | 08,14, 2018.06.21 | 11,13, 2018.06.21 | П | 2.983 | 2 | 2 | РП-1537 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 6, дет. сад - 1. | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 104.405
739 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 10,45, 2018.06.25 | 16,09, 2018.06.25 | П | 5.4 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 86.4
740 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп-229, мкр.Красная поляна, г.Лобня | 6 | 10,00,2018.06.26 | 10,20,2018.06.26 | П | 0.33 | 2 | 2 | ктп-229 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 |  | 17.49
741 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 10,02, 2018.06.26 | 16,18, 2018.06.26 | П | 6.267 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 100.272
742 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6 | 08,55, 2018.06.26 | 16,45, 2018.06.26 | П | 7.833 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1778.091
743 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-380, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 6 | 13,33, 2018.06.26 | 16,13, 2018.06.26 | П | 2.667 | 2 | 2 | ТП-380, сил. тр-р. | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 346.71
744 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-383 с.1, гор. Королёв. | 10 | 09,02, 2018.06.26 | 10,31, 2018.06.26 | П | 1.483 | 2 | 1 | ТП-383, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
745 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-383 с.2, гор. Королёв. | 10 | 13,30, 2018.06.26 | 14,43, 2018.06.26 | П | 1.217 | 2 | 1 | ТП-383, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
746 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 10,47, 2018.06.27 | 15,54, 2018.06.27 | П | 5.117 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 133.042
747 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6 | 09,18, 2018.06.28 | 16,54, 2018.06.28 | П | 7.6 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1725.2
748 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 09,57, 2018.06.28 | 15,54, 2018.06.28 | П | 5.95 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 154.7
749 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6 | 10,09, 2018.06.29 | 14,20, 2018.06.29 | П | 4.183 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 108.758
750 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Ф.25,ПС-325с.1→ ЦРП-2Б мкр.Центральный г.Лобня | 6(6.3) | 5,30 2018.07.05 | 8,35 2018.07.05 | В1 | 3.083 | 2 | 2 | тп-362Б,тп-102Б,тп-363Б,тп-365Б,тп-249,тп-184Б,тп-185,црп-2Б,тп-243Б,тп-330Б,тп-141Б,тп-273,тп-274А,тп-275А,тп-339А | 0 | ЦТП 2шт, школа 2шт, лицей,детская поликлиника, ВНС 2шт, Д/сад 2шт, УВД, МКД 2шт | 417 | 0 | 13 | 404 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 6550 |  | 5,30 2018.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1285.611
751 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МВ Ф.27, ПС-325с.1→ РТП-5,с.А мкр.Центральный г.Лобня | 6(6.3) | 15.10,,2018.07.11 | 17.32,2018.07.11 | В1 | 2.366 | 2 | 2 | тп-5А,тп-361А,тп-369А,тп-367А,тп-368А,тп-360А,тп-363А,тп-365А,тп-359 | 0 | МКД-18шт., Школа-1шт., дет.сад-2шт., Пож. Депо,насосная станция-1шт.,ЦТП-2шт. | 70 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 4480 |  | 15.10,,2018.07.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 165.62
752 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | 2 лин. 20 кВ, РТП-2 - ТП-16301, мкр. Дрожжино-2, Ленинский р-н. | 20(21) | 08,10, 2018.07.12 | 10,19, 2018.07.12 | В | 2.15 | 2 | 2 | ТП-16301. | ИТП - 4, многоэтажный жил. дом - 8, ВНС - 1. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 600 |  | 08,10, 2018.07.12 | 3.4.8 | 4.13 | 0
753 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 320, ПС-239 - РП-1517, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 10,40, 2018.07.13 | 11,29, 2018.07.13 | В1 | 0.817 | 2 | 2 | РП-1517 с.2, КТП-275 с. 1, КТП-1474, ТП-354 с.1, ТП-512 с.1, ТП-232, ТП-272, ТП-274, ТП-203, СТП-2068, СТП-2065, КТП-199, КТП-202, КТП-399, КТП-237, КТП-231, СТП-2021, КТП-228, КТП-255, КТП-260, ТП-358, СТП-2070, ТП-179. | Котельная - 1, дет. cад. - 1, воинская часть - 1, многоэтажный жил. дом - 3. | 0 | 549 | 0 | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 3351.6 |  | 10,40, 2018.07.13 | 3.4.4 | 4.13 | 1 | 448.533
754 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 460, ПС-239 - РП-1517, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 10,40, 2018.07.13 | 11,29, 2018.07.13 | В1 | 0.817 | 2 | 2 | РП-1517 с.1, КТП-242, КТП-195, КТП-267, КТП-181, КТП-218, ТП-306, КТП-227, КТП-355, СТП-2069, РП-1525, СТП-2059, КТП-197, КТП-2041, КТП-186, СТП-2101, ТП-354 с. 1, ТП-512 с. 1, ТП-234 с.1, ТП-188, КТП-505, СТП-2018. | Котельная - 1, дет. cад. - 1, ВЗУ - 1, многоэтажный жил. дом - 5. | 0 | 378 | 0 | 20 | 358 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 1679.4 |  | 10,40, 2018.07.13 | 3.4.4 | 4.13 | 1 | 308.826
755 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 234, МРП-706 - КТП-203, п. Лесные поляны, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 16,50, 2018.07.14 | 18,15, 2018.07.14 | В | 1.417 | 2 | 2 | КТП-203. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 |  | 16,50, 2018.07.14 | 3.4.10 | 4.13 | 0
756 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Фид. 48А+Б, ПС-157 - РТП-221/222, мкр. 1 Мая, г. Балашиха. | 6(6.3) | 15,47, 2018.07.15 | 15,47, 2018.07.15 | В1 | 0 | 2 | 1 | РТП-221 с.1, РТП-222 с.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,47, 2018.07.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0
757 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МВ ф.108,ПС-429 с.2→РТП-266Б, мкр.Красная поляна, г.Лобня | 10(10.5) | 11,30, 2018.07.18 | 14,45, 2018.07.18 | В1 | 3.25 | 2 | 2 | ртп-266Б, тп-265Б,тп-9Б,тп-173Б,тп-174Б | 0 | ТРЦ-Поворот,МКД-3шт. | 44 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4880 |  | 11,30, 2018.07.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 143
758 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МВ ф.107,ПС-429 с.1→РТП-266А, мкр.Красная поляна, г.Лобня | 10(10.5) | 11,40, 2018.07.18 | 15,20, 2018.07.18 | В1 | 3.666 | 2 | 2 | тп-118,тп-265А,ртп-9А,тп-173А,тп-174А | 0 | ТРЦ-Поворот,МКД-3шт. | 35 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4380 |  | 11,40, 2018.07.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 128.31
759 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП 30А, МВ фид. 11 с ПС 325, ВЛ-6кВ тп-263А→тп-155 мкр.Красная поляна, г.Лобня мкр.Букино | 6(6.3) | 18,03, 2018.07.18 | 23,52, 2018.07.18 | В | 5.816 | 2 | 2 | ктп-166 | 0 | МКД - 6 шт., ЦТП - 2 шт. | 212 | 0 | 8 | 204 | 0 | 0 | 8 | 204 | 0 | 2005 |  | 18,03, 2018.07.18 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
760 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | РТП 722 РУ 10 кВ ВВ → ТП 7210 сек. 1 мкр.Катюшки | 10(10.5) | 17,45, 2018.07.18 | 19,41, 2018.07.18 | В1 | 1.933 | 2 | 2 | тп-729,тп-727,тп-728 | 0 | МКД-2 шт. | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6000 |  | 17,45, 2018.07.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 13.531
761 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП 7210 РУ 10 кВ ВВ → ТП 729 сек. 1мкр.Катюшки | 10(10.5) | 17,45, 2018.07.18 | 21,43, 2018.07.18 | В1 | 3.966 | 2 | 2 | тп-729,тп-727,тп-729 | 0 | МКД-5 шт. детский сад №18 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1000 |  | 17,45, 2018.07.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 43.626
762 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП 7210 РУ 10 кВ ВВ → ТП 729 сек. 2 мкр.Катюшки | 10(10.5) | 17,45, 2018.07.18 | 22,30, 2018.07.18 | В1 | 4.75 | 2 | 2 | тп-729,тп-727,тп-730 | 0 | МКД-4 шт. | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4000 |  | 17,45, 2018.07.18 | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 42.75
763 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ №599 ТП-408 → ТП-383 мкр.Луговая | 6(6.3) | 13,20, 2018.07.20 | 14,30, 2018.07.20 | В | 1.166 | 2 | 2 | тп-408,мтп-410,мтп-411,мтп-412,мтп-413,мтп-414,мтп-415,ктп-416,тп-417,тп-244,тп-383 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 1480 |  | 13,20, 2018.07.20 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
764 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 627, ТП-330 - ТП-332, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,45, 2018.07.20 | 20,18, 2018.07.20 | В | 1.55 | 2 | 2 | ТП-332 с.1, ТП-299, ТП-334, КТП-296, ТП-452. | Дет. Сад - 1, школа - 1, многоэтажный жил. дом - 8. | 0 | 137 | 0 | 11 | 126 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1238.4 |  | 18,45, 2018.07.20 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
765 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 627, ТП-330 - ТП-332, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,45, 2018.07.20 | 16,25, 2018.07.21 | В | 21.667 | 2 | 2 | КТП-138. | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 90 |  | 18,45, 2018.07.20 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
766 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 711, ТП-394 - КТП-1230, гор. Королёв. | 6(6.3) | 12,15, 2018.07.22 | 14,35, 2018.07.22 | В | 2.333 | 2 | 2 | СТП-2033, СТП-2019, КТП-1159, КТП-1207, КТП-1208, КТП-1220, КТП-1283, КТП-1230. | 0 | 0 | 534 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 450 |  | 12,15, 2018.07.22 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
767 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 1, РП-1528 - ТП-50, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,42, 2018.07.23 | 15,11, 2018.07.23 | В | 1.483 | 2 | 2 | ТП-50, ТП-2, ТП-1 с.2, ТП-5. | Многоэтажный жил. дом - 10. | Поликлиника - 1, дет. сад - 1. | 56 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 493.2 |  | 13,42, 2018.07.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
768 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 294, РП-1529 с.2 - ТП-88 с.2, гор. Королёв. | 6(6.3) | 14,25, 2018.07.23 | 15,33, 2018.07.23 | В | 1.133 | 2 | 2 | ТП-88 с.2, ТП-96 с.2, ТП-598. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 2. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 730.8 |  | 14,25, 2018.07.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
769 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 190, РП-1544 - ТП-473 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 16,23, 2018.07.23 | 17,32, 2018.07.23 | В | 1.15 | 2 | 2 | ТП-473, ТП-236. | Школа - 1, казначейство - 1, многоэтажный жил. дом - 7. | Техникум - 1. | 45 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 576 |  | 16,23, 2018.07.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
770 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | КЛ от ПС-169 (Константинова) → РТП ДЗФС (2) | 10(10.5) | 12,10, 2018.07.24 | 14,10, 2018.07.24 | В | 2 | 2 | 2 | РТП-ДЗФС с.2,ТП-2ДЗФС с.2,РП-Махалина с.1,БКТП-2169 с.1 | 0 | МКД - 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2367 |  | 12,10, 2018.07.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
771 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ЦРП-2Б МВ-6кВ→ТП-184Б мкр.Центральный г.Лобня | 6(6.3) | 10,50, 2018,07,28 | 11,40, 2018,07,28 | В1 | 0.83 | 2 | 2 | ТП-184 с.Б, ТП-185 | 0 | МКД-2шт,ЦТП-2шт | 51 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1680 |  | 10,50, 2018,07,28 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 42.33
772 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №25, ул. Железнодорожная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 14,34, 2018.07.01 | 15,36, 2018.07.01 | В | 1.033 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,34, 2018.07.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
773 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №49А, ул. Б. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 14,40, 2018.07.01 | 14,55, 2018.07.01 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,40, 2018.07.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
774 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №20/3, ул. Ленина, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 17,35, 2018.07.01 | 10,53, 2018.07.02 | В | 17.3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,35, 2018.07.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
775 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №172, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.38 | 19,20, 2018.07.01 | 21,16, 2018.07.01 | В | 1.933 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,20, 2018.07.01 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
776 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. Плеханова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 07,58, 2018.07.02 | 10,00, 2018.07.02 | В | 2.033 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07,58, 2018.07.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
777 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №6, ул. Богомолова, гор. Королёв. | 0.38 | 11,40, 2018.07.02 | 12,10, 2018.07.02 | В | 0.5 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, напр. на дом №6. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 11,40, 2018.07.02 | 3.4.8 | 4.13 | 0
778 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4А, 1-ый Заовражный переулок, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 21,05, 2018.07.03 | 21,30, 2018.07.03 | В | 0.417 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,05, 2018.07.03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
779 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №15, ул. Ломоносова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 07,20, 2018.07.04 | 12,21, 2018.07.04 | В | 5.017 | 2 | 2 | СТП-2082. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07,20, 2018.07.04 | 3.4.10 | 4.13 | 0
780 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №14, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.38 | 15,10, 2018.07.04 | 16,27, 2018.07.04 | В | 1.283 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,10, 2018.07.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
781 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №94Д, ул. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 16,20, 2018.07.04 | 17,17, 2018.07.04 | В | 0.95 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,20, 2018.07.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
782 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №26, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 0.38 | 16,19, 2018.07.05 | 17,22, 2018.07.05 | В | 1.05 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, напр. на дом №26. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16,19, 2018.07.05 | 3.4.8 | 4.13 | 0
783 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №34/14, ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 18,11, 2018.07.06 | 19,42, 2018.07.06 | В | 1.517 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,11, 2018.07.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
784 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №7/42, ул. Солнечная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 22,50, 2018.07.07 | 12,44, 2018.07.08 | В | 13.9 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22,50, 2018.07.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
785 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №9А, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.38 | 12,30, 2018.07.08 | 15,12, 2018.07.08 | В | 2.7 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,30, 2018.07.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
786 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35, ул. Прудная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 19,49, 2018.07.08 | 20,41, 2018.07.08 | В | 0.867 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,49, 2018.07.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
787 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №35, ул. Прудная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 08,37, 2018.07.09 | 10,12, 2018.07.09 | В | 1.583 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,37, 2018.07.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
788 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №16/3, ул. Пожидаева, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 22,50, 2018.07.10 | 09,31, 2018.07.11 | В | 10.683 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22,50, 2018.07.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
789 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №8, ул. Баумана, гор. Королёв. | 0.38 | 09,33, 2018.07.12 | 11,01, 2018.07.12 | В | 1.467 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,33, 2018.07.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
790 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | магазин по ул.Краснополянская, д.29 мкр.Красная поляна, г.Лобня | 0.38 | 17,10, 2018.07.13 | 19,30, 2018.07.13 | В | 2.333 | 2 | 2 | ТП-151 напр. ул.Краснополянская, д.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17,10, 2018.07.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
791 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №18, ул. Вишнёвая, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 16,28, 2018.07.12 | 10,30, 2018.07.13 | В | 18.033 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,28, 2018.07.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
792 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Дом №10, ул. Молодёжная, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.38 | 12,03, 2018.07.14 | 14,00, 2018.07.14 | В | 1.95 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, ТП-250 с. 2 - котельная. | 0 | Котельная - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12,03, 2018.07.14 | 3.4.8 | 4.13 | 0
793 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 12,10, 2018.07.14 | 16,10, 2018.07.14 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,10, 2018.07.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
794 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №6, ул. Луначарского, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.38 | 15,35, 2018.07.14 | 17,58, 2018.07.14 | В | 2.383 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,35, 2018.07.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
795 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №1Г, ул. Космонавтов, гор. Королёв. | 0.38 | 18,03, 2018.07.15 | 18,38, 2018.07.15 | В1 | 0.583 | 2 | 2 | ТП-214, напр. на дом №1Г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18,03, 2018.07.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.583
796 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №21, ул. Сходненская, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 0.38 | 22,40, 2018.07.15 | 00,47, 2018.07.16 | В1 | 2.117 | 2 | 2 | ТП-1337, сил. тр-р 1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 22,40, 2018.07.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 2.117
797 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. Дом №3, ул. Подмосковная, гор. Королёв. | 0.38 | 17,25, 2018.07.17 | 19,28, 2018.07.17 | В | 2.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,25, 2018.07.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
798 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ф. МКР-3 ЭЧЭ-29 мкр.Красная поляна, г.Лобня | 0.38 | 11,15, 2018.07.18 | 12,00, 2018.07.18 | В | 0.75 | 2 | 2 | ТП-Лобня | 0 | МКД-3шт.ВНС-1шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3200 |  | 11,15, 2018.07.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
799 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жилой дом по ул.Трудовая,д.19 мкр.Восточный | 0.38 | 18,00, 2018.07.21 | 20,00, 2018.07.21 | В | 2 | 2 | 2 | РУ-0,4кВ ТП-90 → ул.Трудовая,д.19 мкр.Восточный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 18,00, 2018.07.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
800 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | гаражи от ТП-41→ГСК Аэрофлот | 0.38 | 12,20, 2018.07.23 | 14,10, 2018.07.23 | В | 1.833 | 2 | 2 | ТП-41→ул.Борисова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12,20, 2018.07.23 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
801 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №13, ул. Маяковского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 17,14, 2018.07.20 | 19,08, 2018.07.20 | В | 1.9 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,14, 2018.07.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
802 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №20, ул. Северная, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.38 | 18,20, 2018.07.24 | 19,42, 2018.07.24 | В | 1.367 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,20, 2018.07.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
803 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Советская, д.50 мкр.Восточный, г. Лобня | 0.38 | 09,35, 2018.07.25 | 09,35, 2018.08.21 | В | 648 | 2 | 2 | ктп-94 →ул.Советская. д.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 09,35, 2018.07.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
804 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12/2, ул. М. Цветаевой, гор. Королёв. | 0.38 | 19,11, 2018.07.25 | 14,14, 2018.07.26 | В | 19.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,11, 2018.07.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
805 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №10, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 12,01, 2018.07.26 | 14,19, 2018.07.26 | В | 2.3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,01, 2018.07.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
806 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №43, СНТ "Зеленый Бор", с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 08,16, 2018.07.27 | 11,48, 2018.07.27 | В | 3.533 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, напр. на дом 43. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,16, 2018.07.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
807 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №95, ул. Б. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 20,57, 2018.07.27 | 15,00, 2018.07.28 | В | 18.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,57, 2018.07.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
808 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №40, ул. Садовая, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 12,24, 2018.07.28 | 14,08, 2018.07.28 | В | 1.733 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,24, 2018.07.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
809 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Заводская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.38 | 11,02, 2018.07.29 | 12,18, 2018.07.29 | В | 1.267 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,02, 2018.07.29 | 3.4.8 | 4.13 | 0
810 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ црп-20Г →тп-129, мкр.Луговая г.Лобня | 6(6.3) | 13,30, 2018.07.02 | 14,52, 2018.07.02 | П | 1.33 | 2 | 2 | тп-127, тп-128, тп-129, | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 |  | 312.55
811 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-229, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 09,32, 2018.07.03 | 13,48, 2018.07.03 | П | 4.267 | 2 | 2 | ТП-229, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4.267
812 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-229, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,48, 2018.07.03 | 15,29, 2018.07.03 | П | 1.683 | 2 | 2 | ТП-229, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1.683
813 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-37, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,55, 2018.07.03 | 15,33, 2018.07.03 | П | 1.633 | 2 | 2 | ТП-37, сил. тр-ры. | 0 | Дет. сад - 1, многоэтажный жил. дом - 7. | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 32.66
814 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 723, МРП-708 - КТП-241, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,05, 2018.07.03 | 13,33, 2018.07.03 | П | 4.467 | 2 | 2 | КТП-241. | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 227.817
815 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-338, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,13, 2018.07.04 | 13,25, 2018.07.04 | П | 5.2 | 2 | 2 | ТП-338, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
816 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-338, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,48, 2018.07.04 | 16,30, 2018.07.04 | П | 2.7 | 2 | 2 | ТП-338, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
817 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП-408 →ТП-383 мкр.Луговая г.Лобня | 6(6.3) | 10,20, 2018.07.04 | 14,40, 2018.07.04 | П | 4.333 | 2 | 2 | ктп-244,ктп-245,ктп-414,ктп-415,ктп-417,ктп-413,ктп-412,ктп-410(10.5),ктп-416 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1620 |  |  |  |  | 1 |  | 4333
818 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-323 с.1, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 09,41, 2018.07.05 | 13,36 2018.07.05 | П | 3.917 | 2 | 2 | ТП-323, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
819 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-323 с.2, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,40, 2018.07.05 | 15,38, 2018.07.05 | П | 1.967 | 2 | 2 | ТП-323, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
820 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-232, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,16, 2018.07.05 | 11,15, 2018.07.05 | П | 1.983 | 2 | 2 | ТП-232, сил. тр-р. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 5.949
821 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 569, МРП-702 - СТП-2046, гор. Королёв. | 10(10.5) | 10,30, 2018.07.05 | 13,24, 2018.07.05 | П | 2.9 | 2 | 2 | КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046. | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 184.68 |  |  |  |  | 1 |  | 458.2
822 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-330, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,56, 2018.07.09 | 15,07, 2018.07.09 | П | 5.183 | 2 | 2 | ТП-330, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5.183
823 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-38,с.А | 6(6.3) | 11,05 2018.07.09 | 11,50 2018.07.09 | П | 0.75 | 2 | 2 | ТП-38,с.А | 1 | ЦТП 1шт. | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 400 |  |  |  |  | 1 |  | 20.25
824 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-399, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,52, 2018.07.10 | 11,06, 2018.07.10 | П | 2.233 | 2 | 2 | ТП-399, сил. тр-р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2.233
825 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-330, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,34, 2018.07.10 | 10,14, 2018.07.10 | П | 0.667 | 2 | 2 | ТП-330, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0.667
826 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,40, 2018.07.10 | 17,06, 2018.07.10 | П | 7.433 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1687.291
827 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-38,с.Б | 6(6.3) | 10,40 2018.07.10 | 11,33 2018.07.10 | П | 0.883 | 2 | 2 | ТП-38,с.Б | 1 | ЦТП 1шт. | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 |  | 23.841
828 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ тп-227 →тп-1228, мкр.Красная Поляна г.Лобня | 6(6.3) | 11,45, 2018.07.10 | 13,40, 2018.07.10 | П | 1.916 | 2 | 2 | ктп-227,ктп-231,ктп-230,ктп-235,ктп-229,ктп-232,ктп-234,ктп-233,ктп-228 | пром.база 1шт. | 0 | 135 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 865 |  |  |  |  | 1 |  | 258.66
829 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-146, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,12, 2018.07.12 | 11,10(10.5), 2018.07.12 | П | 2.967 | 2 | 2 | ТП-146, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
830 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-146, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,08, 2018.07.12 | 15,31, 2018.07.12 | П | 2.383 | 2 | 2 | ТП-146, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
831 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,00, 2018.07.12 | 17,17, 2018.07.12 | П | 8.283 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1880.241
832 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-1160, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,26, 2018.07.12 | 11,08, 2018.07.12 | П | 2.7 | 2 | 2 | КТП-1160, сил. тр-р. | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 750.6
833 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,02, 2018.07.17 | 17,00, 2018.07.17 | П | 7.967 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1808.509
834 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-1208, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,46, 2018.07.17 | 11,26, 2018.07.17 | П | 2.667 | 2 | 2 | КТП-1208, сил. тр-р. | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 560.07
835 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-483, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,07, 2018.07.17 | 16,08, 2018.07.17 | П | 3.017 | 2 | 2 | КТП-483, сил. тр-ры. | Дет. сад - 1, многоэтажный жил. дом - 3. | КБО - 1, пекарня - 1, АТС - 1. | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 36.204
836 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 163, РП-1547 - МРП-710, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,40, 2018.07.17 | 13,10(10.5), 2018.07.17 | П | 4.5 | 2 | 2 | СТП-2014, СТП-2016, СТП-2017, КТП-290. | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 100.8 |  |  |  |  | 1 |  | 666
837 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 723, МРП-708 - КТП-241, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,40, 2018.07.17 | 12,28, 2018.07.17 | П | 3.8 | 2 | 2 | КТП-241, сил. тр-р. | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 193.8
838 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-31, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,39, 2018.07.18 | 13,57, 2018.07.18 | П | 4.3 | 2 | 2 | ТП-31, сил. тр-ры. | 0 | Дет. Сад -1. | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 129.6 |  |  |  |  | 1 |  | 25.8
839 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,29, 2018.07.19 | 17,06, 2018.07.19 | П | 7.617 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1729.059
840 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-148, г. Королёв. | 10(10.5) | 09,13, 2018.07.19 | 13,20, 2018.07.19 | П | 4.117 | 2 | 2 | ТП-148, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
841 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-148, г. Королёв. | 10(10.5) | 13,42, 2018.07.19 | 14,57, 2018.07.19 | П | 1.25 | 2 | 2 | ТП-148, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
842 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-130, г. Королёв. | 6(6.3) | 09,21, 2018.07.19 | 11,32, 2018.07.19 | П | 2.183 | 2 | 2 | ТП-130, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
843 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-130, г. Королёв. | 6(6.3) | 13,40, 2018.07.19 | 15,49, 2018.07.19 | П | 2.15 | 2 | 2 | ТП-130, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
844 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-366 с.Б мкр.Депо,ул.Батарейная | 6(6.3) | 13,30, 2018,07,19 | 14,55, 2018,07,19 | П | 1.416 | 2 | 2 | ТП-366 с.Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 |  | 5.664
845 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-26 с.А→ул.Крупская, ул.Юбилейная | 0.38 | 10,05, 2018.07.24 | 10,50, 2018.07.24 | П | 0.75 | 2 | 2 | ТП-26 с.А | 0 | МКД-5 шт. | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 567 |  |  |  |  | 1 |  | 12
846 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,28, 2018.07.24 | 14,29, 2018.07.24 | П | 5.017 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1138.859
847 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-443 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,54, 2018.07.24 | 17,00, 2018.07.24 | П | 8.1 | 2 | 2 | ТП-443 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Школа - 1, ветлечебница - 1, жил. дом - 2. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 137.7
848 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-443 с.2, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,23, 2018.07.25 | 14,20, 2018.07.25 | П | 4.95 | 2 | 2 | ТП-443 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Школа - 1, ветлечебница - 1, жил. дом - 2. | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 49.5
849 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-168 , гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,16, 2018.07.25 | 10,16, 2018.07.25 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-168, сил. тр-р. | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 109
850 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-466, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,34, 2018.07.26 | 15,30, 2018.07.26 | П | 5.933 | 2 | 2 | ТП-466, сил. тр-ры. | Школа - 1, котельная - 1. | АТС - 1, многоэтажный жил. дом - 5. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 355.98
851 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 164, КРУН-3 - КТП-117, д. Оболдино. | 10(10.5) | 08,56, 2018.07.26 | 15,05, 2018.07.26 | П | 6.15 | 2 | 2 | КТП-124, КТП-117. | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 86.1
852 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,37, 2018.07.26 | 17,00 2018.07.26 | П | 7.383 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1675.941
853 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 711, ТП-394 - КТП-1160, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,14, 2018.07.26 | 10,58, 2018.07.26 | П | 0.733 | 2 | 2 | СТП-2033, СТП-2019, КТП-1159, КТП-1207, КТП-1208, КТП-1220, КТП-1230, КТП-1283. | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 |  | 391.422
854 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 478, ТП-303 - КТП-322, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,54, 2018.07.27 | 11,03, 2018.07.27 | П | 1.15 | 2 | 2 | СТП-2027, СТП-2053, СТП-2027, СТП-2058, СТП-2020, СТП-2075. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71.36 |  |  |  |  | 1 |  | 6.9
855 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-78, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,25, 2018.07.31 | 14,14, 2018.07.31 | П | 4.817 | 2 | 2 | ТП-78, сил. тр-р. | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 72.255
856 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,15, 2018.07.31 | 16,48, 2018.07.31 | П | 7.55 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1713.85
857 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ЦРП-20 МВ-6кВ ф.18→ТП-95 мкр.Луговая г.Лобня | 6(6.3) | 19,10, 2018.08.03 | 21,50, 2018.08.03 | В | 2.666 | 2 | 2 | ТП-20 с.Г,ТП-95,ТП-107,ТП-400,ТП-57 с.Б,ТП-58 с.Б,ТП-91 с.Г,ТП-445 с.Г,МТП-411,МТП-414,МТП-415,ТП-417,ТП-244,КТП-245 | 0 | Котельная-1шт,ВНС-1шт,МКД-6шт, | 723 | 0 | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 3950 |  | 19,10, 2018.08.03 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
858 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-30 с.А МВ-6кВ ф.11→ТП-263 | 6(6.3) | 22,10, 2018.08.04 | 07,10, 2018.08.05 | В | 9 | 2 | 2 | ТП-261 с.Б,КТП-116,КТП-25,ТП-23, | 0 | ЦТП-1шт,КНС-1шт,МКД-5шт, | 207 | 0 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 385 |  | 22,10, 2018.08.04 | 3.4.11 | 4.13 | 0
859 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-30 с.А МВ-6кВ ф.11→ТП-263 | 6(6.3) | 22,10, 2018.08.04 | 22,40, 2018.08.04 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | ТП-30,ТП-100 с.Б,КТП-117,ТП-263,КТП-166 | 0 | ЦТП-1шт,КНС-1шт,МКД-5шт, | 33 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2345 |  | 22,10, 2018.08.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 16.5
860 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ПС-429 с.1 ф.107→ ТП-266 | 10(10.5) | 08,30, 2018.08.09 | 12,20, 2018.08.09 | В | 3.833 | 2 | 2 | РТП-266 с.А,ТП-118 с.А,ТП-265 с.А,РТП-9 с.А,ТП-173 с.А,ТП-174 с.А,ТП-175 с.А | 0 | МКД-3 шт.,пром.база-1шт., | 44 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4424 |  | 08,30, 2018.08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
861 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ПС-429 с.3 ф.111→ РТП-10 с.Б | 10(10.5) | 08,30, 2018.08.09 | 09,05, 2018.08.09 | В | 0.583 | 2 | 2 | РТП-10 с.Б,ТП-156 с.Б,ТП-489 с.Б,ТП-171 с.Б,ТП-152 с.Б,ТП-486 с.Б,ТП-488 с.Б,ТП-487 с.Б, ТП-150 с.Б,ТП-18 с.Б,ТП-11 с.Б, | 0 | КНС-1шт,ЦТП-4шт,ВНС-4шт, | 139 | 0 | 9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 3936 |  | 08,30, 2018.08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
862 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ПС-429 с.3 ф.111→ РТП-10 с.Б | 10(10.5) | 08,30, 2018.08.09 | 14,10, 2018.08.09 | В | 5.666 | 2 | 2 | ТП-55 с.Б,ТП-17 с.Б,ТП-12 с.Б,ТП-180 с.Б | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2424 |  | 08,30, 2018.08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
863 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ПС-429 с.2 ф.108→ ТП-174 | 10(10.5) | 21,45, 2018.08.09 | 23,05, 2018.08.09 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП-173 с.Б,ТП-174 с.Б,ТП-118 с.Б | 0 | МКД-3шт. | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2000 |  | 21,45, 2018.08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
864 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-81 с.1, гор. Королёв. | 6(6.3) | 06,11, 2018.08.10 | 07,14, 2018.08.10 | В | 1.05 | 2 | 2 | ТП-81 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Жил. дом - 5. | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |  | 06,11, 2018.08.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
865 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-495, Щелковский р-н. | 6(6.3) | 23,02, 2018.08.10 | 23,52, 2018.08.10 | В | 0.833 | 2 | 2 | ТП-495, сил. тр-ры. | Котельная - 1, ВЗУ - 1. | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 300 |  | 23,02, 2018.08.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
866 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-80 с.Б→ ТП-84 с.Б мкр.Депо | 10(10.5) | 03,06, 2018.08.11 | 05,00, 2018.08.11 | В1 | 1.9 | 2 | 2 | ТП-81 с.Б,ТП-76 с.Б,ТП-84 с.Б,ТП-75 с.Б,ТП-71 с.Б,ТП-72 с.Б,ТП-73 с.Б,ТП-74 с.Б,ТП-79 с.Б | 0 | МКД-1шт.,произв. база-3шт, | 39 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6808 |  | 03,06, 2018.08.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 74.1
867 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 20 кВ, РП-1332 с.1 - РП-1334 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20(21) | 03,31, 2018.08.11 | 06,11, 2018.08.11 | В | 2.667 | 2 | 2 | РП-1333 с.1, ТП-13311 с.1, ТП-13312 с.1, РП-1334 с.1, ТП-13314 с.1, ТП-13315 с.1, ТП-13316 с.1, ТП-13317 с.1, ТП-13323 с.1, ТП-13326 с.1, ТП-13328 с.1, ТП-13329 с.1. | 0 | КНС - 1, котельная - 1, ЛОС - 2, многоэтажный жил. дом - 21. | 112 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1476 |  | 03,31, 2018.08.11 | 3.4.8 | 4.13 | 0
868 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Фид. 204, ПС-519 - КРУН, мкр. Красная Горка, Люберецкий р-н. | 10(10.5) | 08,11, 2018.08.11 | 16,51, 2018.08.11 | В | 8.667 | 2 | 2 | КТП стройки. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 08,11, 2018.08.11 | 3.4.8 | 4.13 | 0
869 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 20 кВ, РП-1332 с.2 - РТП-1334 с.2, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20(21) | 14,16, 2018.08.11 | 16,50, 2018.08.11 | В1 | 2.567 | 2 | 2 | РП-1334, ТП-13314, ТП-13315, ТП-13316, ТП-13317, ТП-13323, ТП-13326 с.2, ТП-13328, ТП-13329, РП-1333, ТП-13311, ТП-13312. | КНС - 1, котельная - 1, ЛОС - 2, многоэтажный жил. дом - 21. | 0 | 224 | 0 | 212 | 12 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 2532 |  | 14,16, 2018.08.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 575.008
870 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 20 кВ, РП-1332 с.2 - ТП-13401 с.1, мкр. Митино, Красногорский р-н. | 20(21) | 17,20, 2018.08.11 | 19,20, 2018.08.11 | В | 2 | 2 | 2 | ТП-13401 с.2, ТП-13402 с.2, ТП-13403 с.2, ТП-13404 с.2. | 0 | КНС - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 576 |  | 17,20, 2018.08.11 | 3.4.8 | 4.13 | 0
871 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 566, МРП-702 - КТП-441, гор. Королёв. | 10(10.5) | 07,20, 2018.08.12 | 09,06, 2018.08.12 | В | 1.767 | 2 | 2 | КТП-441, СТП-2009. | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 72 |  | 07,20, 2018.08.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
872 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-177 с.1→ ТП-2213 с.1,г.Дмитров | 10(10.5) | 11,40, 2018.08.12 | 17,40, 2018.08.12 | В | 6 | 2 | 2 | ТП-2213 | 0 | МКД-1шт, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |  | 11,40, 2018.08.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
873 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 20 кВ, РП-1331 с.1 - РТП-13325 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20(21) | 15,20, 2018.08.12 | 16,26, 2018.08.12 | В1 | 1.1 | 2 | 2 | ТП-13325 с.1, ТП-1334 с.1, ТП-13328 с.1, ТП-13329 с.1, ТП-13317 с.1, РП-1333 с.1, ТП-13311 с.1, ТП-13312 с.1, ТП-13313 с.1, ТП-13319 с.1, ТП-13320 с.1, ТП-13322 с.1, ТП-13321 с.1, ТП-13326 с.1. | 0 | ИТП - 9, ВНС - 4, многоэтажный жил. дом - 18, котельная - 1. | 131 | 0 | 124 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1848 |  | 15,20, 2018.08.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 144.1
874 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-177 → ТП-2213 , г.Дмитров | 10(10.5) | 10,41, 2018.08.13 | 11,43, 2018,08,13 | В | 1.033 | 2 | 2 | ТП-2213 | 0 | МКД-1шт, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1600 |  | 10,41, 2018.08.13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
875 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-58 с.А→ ТП-91 с.Г г.Лобня мкр.Луговая | 6(6.3) | 19,00, 2018.08.14 | 20,16, 2018.08.14 | В1 | 1.266 | 2 | 2 | ТП-58 с.А,ТП-59,КТП-143,КТП-142,КТП-409,ТП-408,ТП-416,КТП-410,КТП-412,КТП-413 | 0 | ВНС-2шт | 982 | 0 | 2 | 980 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 2382 |  | 19,00, 2018.08.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1243.212
876 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Фид. 11, ПС-255 - РТП-1526, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,50, 2018.08.15 | 19,46, 2018.08.15 | В | 0.933 | 2 | 2 | РТП-1526 с.1, ТП-437, КТП-435, ТП-452, КТП-138, ТП-125, ТП-172, КТП-297, ТП-259, ТП-168, КТП-170, СТП-2085, СТП-2030, СТП-2031, ТП-63. | КНС-2, ЦТП-6, многоэтажный жил. дом - 25, школа - 1, Дет. сад - 4. | 0 | 929 | 0 | 45 | 884 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 2307.6 |  | 18,50, 2018.08.15 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
877 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 95, РП-1537 - ТП-70, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,50, 2018.08.15 | 20,14, 2018.08.15 | В | 1.4 | 2 | 2 | ТП-70, ТП-72. | Дет. сад - 1, многоэтажный жил. дом - 4. | 0 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 741.6 |  | 18,50, 2018.08.15 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
878 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-4, мкр. Ильинское Усово, Красногорский р-н. | 6(6.3) | 04,20, 2018.08.18 | 06,04, 2018.08.18 | В | 1.733 | 2 | 2 | КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 453.6 |  | 04,20, 2018.08.18 | 3.4.10 | 4.13 | 0
879 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 376, ТП-160 - ЛР-11, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6(6.3) | 19,15, 2018.08.19 | 19,54, 2018.08.19 | В | 0.65 | 2 | 2 | КТП-235, СТП-2071, СТП-2023, КТП-166, КТП-240, СТП-2002, СТП-2095, СТП-2088, СТП-2045, КТП-397, СТП-2029, СТП-2032, СТП-2012, КТП-222, КТП-175, КТП-158, КТП-169, КТП-213, СТП-2100, КТП-465, СТП-2039. | КНС - 1. | 0 | 1123 | 0 | 4 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 1072.8 |  | 19,15, 2018.08.19 | 3.4.8 | 4.13 | 0
880 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-325 ф.201→РТП-7 с.А | 10 (10.5) | 11,30, 2018.08.20 | 13,30, 2018.08.20 | В | 2 | 2 | 2 | РТП-7 с.А,ТП-101 с.А,ТП-104 с.А,ТП-105 с.А,ТП-106 с.А,ТП-181 с.А | 0 | ЦТП-2шт,КНС-1шт,ВНС-1шт,МКД-1шт | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3248 |  | 11,30, 2018.08.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
881 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-14 с.1→ТП-15 с.1 | 10(10.5) | 08,00,2018.08.26 | 10,20,2018.08.26 | В1 | 2.333 | 2 | 2 | ТП-13 с.1,ТП-14 с.1,ТП-15 с.1 | 0 | МКД-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5600 |  | 08,00,2018.08.26 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1 | 6.999
882 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 569, МРП-702 - СТП-2040, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10(10.5) | 15,09, 2018.08.27 | 15,44, 2018.08.27 | В1 | 0.583 | 2 | 2 | СТП-2040, СТП-2009, КТП-441. | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 64.8 |  | 15,09, 2018.08.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 91.531
883 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП12→ ул.Совхозная, д.16,к.3 г.Химки,мкр. Левобережный | 0,38 | 16,10, 2018.08.01 | 01,00, 2018.08.02 | В | 8.833 | 2 | 2 | ТП12→ ул.Совхозная, д.16,к.3 | 0 | МКД-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | 16,10, 2018.08.01 | 3.4.8 | 4.13 | 0
884 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №13, ул. Чапаева, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.38 | 11,40, 2018.08.01 | 09,29, 2018.08.02 | В | 21.817 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,40, 2018.08.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
885 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №9, Высоковольтный тупик, гор. Королёв. | 0.38 | 08,45, 2018.08.05 | 12,07, 2018.08.05 | В | 3.367 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,45, 2018.08.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
886 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №12, ул. Лермонтова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 10,29, 2018.08.05 | 11,45, 2018.08.05 | В | 1.267 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,29, 2018.08.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
887 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №18, ул. Печатников, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 14,50, 2018.08.05 | 17,22, 2018.08.05 | В | 2.533 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,50, 2018.08.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
888 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Л.Бойко, д.16 мкр.Красная поляна, г. Лобня | 0.22 | 8,13, 2018.08.08 | 14,57, 2018.08.10 | В | 54.733 | 2 | 2 | КТП-159→ул.Л.Бойко,д.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 8,13, 2018.08.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
889 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4, ул. Ленского, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 10,54, 2018.08.06 | 13,50, 2018.08.06 | В | 2.933 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,54, 2018.08.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
890 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №68, ул. Станционная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 20,14, 2018.08.06 | 21,28, 2018.08.06 | В | 1.233 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,14, 2018.08.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
891 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №8, ул. Некрасова, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 08,49, 2018.08.07 | 13,41, 2018.08.07 | В | 4.867 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,49, 2018.08.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
892 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №13, ул. Зеленая, п. Челюскински, Пушкинский р-н. | 0.38 | 15,00, 2018.08.07 | 16,00, 2018.08.07 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,00, 2018.08.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
893 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №23А, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 16,37, 2018.08.08 | 18,58, 2018.08.08 | В | 2.35 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,37, 2018.08.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
894 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Отрадная, д.6,мкр.Луговая, г. Лобня | 0,22 | 8,07, 2018.08.08 | 10,29, 2018.08.08 | В | 2.366 | 2 | 2 | ТП-244→ул.Отрадная, д.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 8,07, 2018.08.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
895 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жилой дом ул.Пролетарская, д.12,кв.0,мкр.Луговая, г. Лобня | 0,38 | 8,31,2018.08.14 | 14,43,2018.08.16 | В | 54.2 | 2 | 2 | ТП-412→ул.Пролетарская,д.12,кв.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 8,31,2018.08.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
896 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП-113→ул.Б.Пролетарская,д.63,69,61 г.Лобня мкр.Луговая | 0.38 | 14,15, 2018.08.15 | 15,05, 2018.08.15 | В | 0.833 | 2 | 2 | ТП-113→ул.Б.Пролетарская,д.63,69,61 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 500 |  | 14,15,2018.08.15 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
897 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ТП-59 с.Б→ул.Научный городок д.16,18, | 0,38 | 16,30,2018.08.15 | 17,35,2018,08,15 | В1 | 1.083 | 2 | 2 | ТП-59 с.Б→ул.Научный городок д.16,18, | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 16,30,2018.08.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 2.166
898 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №14, ул. Лермонтова, п. Финский, гор. Королёв. | 0.38 | 20,53, 2018.08.10 | 13,27, 2018.08.11 | В | 16.567 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,53, 2018.08.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
899 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №23А, ул. Садовая, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 23,42, 2018.08.10 | 08,59, 2018.08.11 | В | 9.283 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23,42, 2018.08.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
900 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №110, ул. Горького, гор. Королёв. | 0.38 | 17,41, 2018.08.11 | 18,49, 2018.08.11 | В | 1.133 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,41, 2018.08.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
901 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №179, ул. Лесопарковая, гор. Королёв. | 0.38 | 10,54, 2018.08.13 | 11,44, 2018.08.13 | В | 0.833 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,54, 2018.08.13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
902 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ул. Достоевского, ул. Гражданская, гор. Королёв. | 0.38 | 12,46, 2018.08.13 | 14,14, 2018.08.13 | В | 1.467 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12,46, 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
903 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Заводская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.38 | 17,22, 2018.08.13 | 18,42, 2018.08.13 | В | 1.333 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,22, 2018.08.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
904 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №28, ул. Прудная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 15,21, 2018.08.15 | 16,02, 2018.08.15 | В | 0.683 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,21, 2018.08.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
905 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №20/1, ул. М. Цветаевой, гор. Королёв. | 0.38 | 12,35, 2018.08.16 | 16,09, 2018.08.16 | В | 3.567 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,35, 2018.08.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
906 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №53, ул. Маяковского, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 09,53, 2018.08.17 | 13,56, 2018.08.17 | В | 4.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,53, 2018.08.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
907 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. Дом №6, ул. Комитетский лес, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.38 | 09,40, 2018.08.18 | 10,40, 2018.08.18 | В1 | 1 | 2 | 2 | ТП-68, КЛ-0.4 кВ, напр. на д. 6. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09,40, 2018.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1
908 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №72, ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 13,50, 2018.08.20 | 18,22, 2018.08.20 | В | 4.533 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,50, 2018.08.20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
909 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №4, ул. М. Комитетская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.38 | 17,09, 2018.08.21 | 18,10, 2018.08.21 | В | 1.017 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,09, 2018.08.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
910 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №3, ул. Солнечная, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.38 | 11,15, 2018.08.22 | 14,49, 2018.08.22 | В | 3.567 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,15, 2018.08.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
911 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №8В, ул. Кутузова, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 09,29, 2018.08.23 | 14,40, 2018.08.23 | В | 5.183 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,29, 2018.08.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
912 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №5, ул. Б. Хмельницкого, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.38 | 17,08, 2018.08.23 | 18,05, 2018.08.23 | В | 0.95 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,08, 2018.08.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
913 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №30, ул. Октябрьская, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 0.38 | 12,31, 2018.08.25 | 15,24, 2018.08.25 | В | 2.883 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,31, 2018.08.25 | 3.4.10 | 4.13 | 0
914 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №30, ул. Октябрьская, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 0.38 | 13,02, 2018.08.25 | 16,14, 2018.08.25 | В | 3.2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,02, 2018.08.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
915 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. Дом №18, ул. Спортивная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 13,19, 2018.08.26 | 17,38, 2018.08.26 | В | 4.317 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,19, 2018.08.26 | 3.4.10 | 4.13 | 0
916 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-609 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,18, 2018.08.01 | 15,37, 2018.08.01 | П | 7.317 | 2 | 2 | ТП-609 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 43.902
917 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 562, МРП-701 - КТП-143, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,55, 2018.08.01 | 16,44 2018.08.01 | П | 7.817 | 2 | 2 | КТП-143, СТП-2078. | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 66.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1242.903
918 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,04, 2018.08.02 | 17,00, 2018.08.02 | П | 6.933 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1573.791
919 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-470, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,09, 2018.08.02 | 12,14, 2018.08.02 | П | 2.083 | 2 | 2 | ТП-470, сил. тр-р. | Котельная - 1 | Школа - 1. | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 139.561
920 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-609 с.2, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,32, 2018.08.02 | 14,28, 2018.08.02 | П | 4.933 | 2 | 2 | ТП-609 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 29.598
921 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-243 с.А→ парка ул.Ленина,д.22, мкр.Центральный | 0,38 | 10,15, 2018,08,06 | 17,40, 2018,08,06 | П | 7.416 | 2 | 2 | ТП-243 с.А→ парка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  | 14.832
922 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-243 с.Б→ парка ул.Ленина,д.22, мкр.Центральный | 0,38 | 10,45, 2018.08.07 | 16,25, 2018.08.07 | П | 5.666 | 2 | 2 | ТП-243 с.Б→ парка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 |  | 11.332
923 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-3, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,00, 2018.08.07 | 10,53, 2018.08.07 | П | 1.883 | 2 | 2 | ТП-3, сил. тр-р. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 3.766
924 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-368, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,32, 2018.08.07 | 11,36, 2018.08.07 | П | 3.067 | 2 | 2 | ТП-368, сил. тр-ры. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 18.402
925 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-377, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,42, 2018.08.08 | 13,11, 2018.08.08 | П | 4.483 | 2 | 2 | ТП-377 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 26.898
926 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-377, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,36, 2018.08.08 | 15,24 2018.08.08 | П | 1.8 | 2 | 2 | ТП-377 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 9
927 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ №861 ЦРП-21 → ТП-90 г.Лобня мкр.Восточный | 6(6.3) | 13,00, 2018.08.08 | 16,15, 2018.08.08 | П | 3.25 | 2 | 2 | КТП-42,КТП-43,КТП-54,МТП-51,ТП-90 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1176 |  |  |  |  | 1 |  | 900.25
928 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-236, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,19, 2018.08.09 | 14,54, 2018.08.09 | П | 6.583 | 2 | 2 | ТП-236, сил. тр-ры. | Школа - 1, казначейство - 1, многоэтажный жил. дом - 3. | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 105.328
929 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-306, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 09,27, 2018.08.09 | 11,27, 2018.08.09 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-306, сил. тр-ры. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
930 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,12, 2018.08.09 | 17,12, 2018.08.09 | П | 7 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1589
931 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 164, КРУН-3 - КТП-124, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,47, 2018.08.13 | 13,55, 2018.08.13 | П | 4.133 | 2 | 2 | КТП-124, КТП-117. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 247.98
932 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-395, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,25, 2018.08.14 | 11,38, 2018.08.14 | П | 3.217 | 2 | 2 | ТП-395 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
933 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-395, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,08, 2018.08.14 | 16,04, 2018.08.14 | П | 2.933 | 2 | 2 | ТП-395 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
934 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-25,г.Лобня мкр.Катюшки | 6(6.3) | 10,26, 2018.08.14 | 11,36, 2018.08.14 | П | 1.166 | 2 | 2 | ТП-25 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1 |  | 79.288
935 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1520, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,21, 2018.08.15 | 10,47, 2018.08.15 | П | 2.433 | 2 | 2 | РП-1520 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
936 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1520, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,13, 2018.08.15 | 15,39, 2018.08.15 | П | 2.433 | 2 | 2 | РП-1520 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
937 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 721, МРП-708 - КТП-200/226, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,20, 2018.08.15 | 11,57, 2018.08.15 | П | 2.617 | 2 | 2 | СТП-2015, СТП-2003, СТП-2066, СТП-2064, КТП-417, СТП-2097, СТП-2087, СТП-2062, КТП-200, КТП-404, СТП-2049, СТП-2099, СТП-2098, КТП-116, СТП-2061, СТП-2063. | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 585.36 |  |  |  |  | 1 |  | 290.487
938 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-223, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 09,36, 2018.08.16 | 10,32, 2018.08.16 | П | 0.933 | 2 | 2 | ТП-223 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
939 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-223, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,50, 2018.08.16 | 15,40, 2018.08.16 | П | 1.833 | 2 | 2 | ТП-223 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
940 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-1220, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,23, 2018.08.16 | 11,08, 2018.08.16 | П | 1.75 | 2 | 2 | КТП-1220, сил. тр-р. | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 430.5
941 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-4 с.1, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,54, 2018.08.21 | 15,01, 2018.08.21 | П | 5.117 | 2 | 2 | ТП-4 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Лицей - 1, многоэтажный жил. дом - 5, ВНС - 1. | 25 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 127.925
942 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-4 с.2, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,00, 2018.08.22 | 14,27, 2018.08.22 | П | 5.45 | 2 | 2 | ТП-4 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Лицей - 1, многоэтажный жил. дом - 5, ВНС - 1. | 25 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 136.25
943 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-79, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,50, 2018.08.28 | 10,50, 2018.08.28 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-79 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
944 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-79, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,13, 2018.08.28 | 15,16, 2018.08.28 | П | 2.05 | 2 | 2 | ТП-79 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
945 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,52, 2018.08.29 | 15,41, 2018.08.29 | П | 4.817 | 2 | 2 | КТП-159, КТП-216. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
946 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВ РТП-6 с.А→ф.14 | 6(6.3) | 19,00, 2018.09.03 | 19,37, 2018.09.03 | В1 | 0.616 | 2 | 2 | ТП-189,ТП-188 с.А, ТП-186 с.А | 0 | ИТП-2шт,ВНС | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 992 |  | 19,00, 2018.09.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 9.24
947 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВ РТП-6 с.А→ ТП-250 с.А | 6(6.3) | 19,00, 2018.09.03 | 21,24,2018.09.03 | В1 | 2.4 | 2 | 2 | ТП-441 с.А,ТП-440 с.А,ТП-47,ТП-48,ТП-121 с.Б,ТП-250 с.А,ТП-449 с.А,ТП-277 с.Б | 0 | ИТП-6шт,ВНС-3шт | 61 | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2560 |  | 19,00, 2018.09.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 146.4
948 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-368 с.Б | 6(6.3) | 19,55, 2018.09.04 | 20,25, 2018.09.04 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | ТП-368 с.Б | 0 | МКД-3шт,ВНС-1шт | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 320 |  | 19,55, 2018.09.04 | 3.4.14. | 4.13 | 1 | 6.5
949 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | МВ ПС-325→ ф.24 | 6(6.3) | 20,40, 2018.09.08 | 21,20, 2018.09.08 | В | 0.666 | 2 | 2 | ТП-2 с.А,ТП-362 с.А,ТП-112 ,ТП-102 с.А,ТП-363 с.А | 0 | МКД-4шт,ЦТП-2шт, | 85 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1160 |  | 20,40, 2018.09.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
950 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | МВ ПС-325→ ф.24 | 6(6.3) | 20,40, 2018.09.08 | 23,00, 2018.09.08 | В1 | 2.333 | 2 | 2 | ТП-121,ТП-273 | 0 | ВНС-1шт,ИТП-3шт, | 64 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1648 |  | 20,40, 2018.09.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 149.312
951 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | МВ ПС-325→ ф.24 | 6(6.3) | 20,40, 2018.09.08 | 00,00, 2018.09.09 | В1 | 3.333 | 2 | 2 | ТП-243,ТП-330,ТП-141, | 0 | ВНС-1шт | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1552 |  | 20,40, 2018.09.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 53.328
952 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | МВ ПС-325→ ф.24 | 6(6.3) | 20,40, 2018.09.08 | 00,30, 2018.09.09 | В | 3.833 | 2 | 2 | КТП-117 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 128 |  | 20,40, 2018.09.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
953 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 727, МРП-710 - ТП-145, гор. Королёв. | 10(10.5) | 17,30, 2018.09.12 | 20,20, 2018.09.12 | В | 2.833 | 2 | 2 | КТП-243, СТП-2060, СТП-2024, СТП-2056, СТП-2001, СТП-2028, СТП-2006, СТП-2034. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166.68 |  | 17,30, 2018.09.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
954 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Кл.10кВ ф.108→ТП-173 с.Б | 10(10.5) | 10,00, 2018.09.16 | 13,20, 2018.09.16 | В | 3.333 | 2 | 2 | ТП-266 с.Б,ТП-174 с.Б,ТП-173-с.Б,РТП-9,с.Б | 0 | МКД-2шт,производсвенная база | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2104 |  | 10,00,2018.09.16 | 3.4.8 | 4.4 | 0
955 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 20 кВ, РТП-1331 с.2 - ТП-1336 с.2, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20(21) | 12,00, 2018.09.20 | 18,06, 2018.09.20 | В | 6.1 | 2 | 2 | ТП-1336, ТП-1337, ТП-1339. | ИТП - 8, ВНС - 3, многоэтажный жил. дом - 8. | 0 | 59 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 450 |  | 12,00, 2018.09.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
956 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 406, ПС-517 - РТП-1331, мкр. Путилково, Красногорский р-н. | 20(21) | 16,09, 2018.09.20 | 17,40, 2018.09.20 | В1 | 1.517 | 2 | 2 | ТП-13325, ТП-13319, ТП-13320, ТП-13322, ТП-13321, ТП-1336, ТП-1337, ТП-1339. | ИТП - 15, ВНС - 5, многоэтажный жил. дом - 15. | 0 | 168 | 0 | 152 | 16 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 810 |  | 16,09, 2018.09.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 254.856
957 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 10 кВ, РТП-14 с.2 - ТП-358 с.1, мкр. Бутово Парк | 10(10.5) | 21,45, 2018.09.21 | 22,26, 2018.09.21 | В | 0.683 | 2 | 2 | ТП-358 с.1, ТП-359 с.1. | 0 | ИТП - 1, многоэтажный жил. дом - 2. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 195.6 |  | 21,45, 2018.09.21 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
958 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-40→ф.14 | 6(6.3) | 09,03, 2018.09.21 | 09,43, 2018.09.21 | В1 | 0.666 | 2 | 2 | ТП-250 с.А,ТП-449 с.А,ТП-441 с.А,ТП-47 с.А,ТП-48,ТП-277 с.А | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1792 |  | 09,03, 2018.09.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 9.324
959 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Л.861 ЦРП-21→ТП-90 | 6(6.3) | 15,20, 2018.09.21 | 17,35, 2018.09.21 | В | 2.25 | 2 | 2 | КТП-42,КТП-89,КТП-43,КТП-51 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 656 |  | 15,20, 2018.09.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
960 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 727, МРП-710 - ТП-145, г. Королёв. | 10(10.5) | 19,00, 2018.09.22 | 20,12, 2018.09.22 | В | 1.2 | 2 | 2 | ТП-243, СТП-2060, СТП-2024, СТП-2006, СТП-2001, СТП-2056, СТП-2034, СТП-2028. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166.68 |  | 19,00, 2018.09.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
961 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-6кВ РТП-5 с.Б→ТП-276 с.Б | 6(6.3) | 14,45, 2018.09.25 | 15,15, 2018.09.25 | В | 0.5 | 2 | 2 | РТП-5 с.Б,ТП-360 с.Б,ТП-358 с.Б,ТП-361 с.Б,ТП-369 с.Б,ТП-276 с.Б | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2472 |  | 14,45, 2018.09.25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
962 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 181, РТП-1548 - ТП-393, г. Королёв. | 10(10.5) | 15,50, 2018.09.26 | 18,00, 2018.09.26 | В | 2.167 | 2 | 2 | ТП-393, ТП-475, ТП-403. | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 576 |  | 15,50, 2018.09.26 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
963 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВКЛ-6кВ ЦРП-2 с.Г→ТП-184 с.А | 6(6.3) | 22,30, 2018.09.29 | 23,45, 2018.09.29 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП-184 с.А,ТП-94 с.А,КТП-11,КТП-93,КТП-92,КТП-115,КТП-113,КТП-117,КТП-296,ТП-90 с.А | 0 | ЦТП-2шт | 452 | 0 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1420 |  | 22,30, 2018.09.29 | 3.4.8 | 4.13 | 0
964 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №3А, ул. Малый тупик, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 18,47, 2018.09.02 | 20,11, 2018.09.02 | В | 1.4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,47, 2018.09.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
965 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №25, пр-д. Бурковский, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 16,08, 2018.09.04 | 18,02, 2018.09.04 | В | 1.9 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,08, 2018.09.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
966 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП-90 ВЛ-0,4кВ→ул.Трудовая д.14,ул.Цветочная д.10 | 0.38 | 14,00, 2018.09.04 | 15,20, 2018.09.04 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП-90 ВЛ-0,4кВ→ул.Трудовая д.14,ул.Цветочная д.10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 14,00, 2018.09.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
967 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. дом №13, 9, 7/12, пр-д. Бурковский, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 21,00, 2018.09.08 | 22,18, 2018.09.08 | В | 1.3 | 2 | 2 | ТП-22, КЛ-0,4 кВ, напр. дом 13, 9, 7/12. | Жил. дом - 3. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 21,00, 2018.09.08 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
968 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №4, пр-д. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.38 | 11,32, 2018.09.10 | 15,40, 2018.09.10 | В | 4.133 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,32, 2018.09.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
969 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. дом №17, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 0.38 | 02,00, 2018.09.12 | 02,50, 2018.09.12 | В1 | 0.833 | 2 | 2 | КЛ-0,4 кВ, напр. дом 17. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02,00, 2018.09.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 0.833
970 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №188, ул. Лесопарковая, п. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.38 | 16,36, 2018.09.12 | 17,02, 2018.09.12 | В | 0.433 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16,36, 2018.09.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
971 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №8, ул. Театрльная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 15,04, 2018.09.16 | 09,44, 2018.09.17 | В | 18.667 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,04, 2018.09.16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
972 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №18, ул.Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 08,10, 2018.09.17 | 10,04, 2018.09.17 | В | 1.9 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,10, 2018.09.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
973 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №38, ул. Л. Чайкиной, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.38 | 18,21, 2018.09.17 | 18,55, 2018.09.17 | В | 0.567 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,21, 2018.09.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
974 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №20А, ул. Чкалова, гор. Королёв. | 0.38 | 20,08, 2018.09.18 | 09,45, 2018.09.19 | В | 13.617 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,08, 2018.09.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
975 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №3, ул. Энгельса, мкр. Валентиновка, гор. Королёв. | 0.38 | 13,12, 2018.09.26 | 15,07, 2018.09.26 | В | 1.917 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,12, 2018.09.26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
976 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №175, ул. Торфопредприятие, гор. Королёв. | 0.38 | 09,24, 2018.09.27 | 10,45, 2018.09.27 | В | 1.35 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,24, 2018.09.27 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
977 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП-296→ул.Партизанская | 0,38 | 10,02, 2018.09.27 | 13,15, 2018.09.27 | В | 3.216 | 2 | 2 | ТП-296→ул.Партизанская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10,02, 2018.09.27 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
978 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ТП-90→ул.Сумароковская | 0,38 | 10,10, 2018.09.27 | 14,20, 2018.09.27 | В | 4.166 | 2 | 2 | ТП-90→ул.Сумароковская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10,10, 2018.09.27 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
979 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-59 с.1 | 6(6.3) | 10,20, 2018.09.05 | 12,15, 2018.09.05 | П | 1.916 | 2 | 2 | ТП-59 с.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 |  | 22.992
980 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-117→ул.Катюшки | 0,38 | 09,00, 2018.09.07 | 09,40, 2018.09.07 | П | 0.666 | 2 | 2 | ТП-117→ул.Катюшки | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1 |  | 23.976
981 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-326, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,26, 2018.09.04 | 13,57, 2018.09.04 | П | 4.517 | 2 | 2 | ТП-326, сил. тр-ры. | Жилой дом - 8. | КНС - 1. | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 63.238
982 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-245, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,47, 2018.09.04 | 14,39, 2018.09.04 | П | 4.867 | 2 | 2 | ТП-245, сил. тр-ры. | Жилой дом - 5. | КНС - 1. | 28 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 136.276
983 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-85, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,18, 2018.09.05 | 10,40, 2018.09.05 | П | 1.367 | 1 | 1 | ТП-85, сил. тр-р. | 0 | Торговый центр - 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
984 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 117, ТП-400 - КТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,00, 2018.09.05 | 15,04, 2018.09.05 | П | 5.067 | 2 | 2 | КТП-382, КТП-384, КТП-385. | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 388 |  |  |  |  | 1 |  | 1150.209
985 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-2211, мкр. 1 Мая, г. Балашиха. | 10(10.5) | 09,00, 2018.09.11 | 16,00, 2018.09.11 | П | 7 | 2 | 2 | РП-2211 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | ИТП - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 1. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75.6 |  |  |  |  | 1 |  | 42
986 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-202, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 09,37, 2018.09.11 | 11,24, 2018.09.11 | П | 1.783 | 2 | 2 | КТП-202, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 128.376
987 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-341, г. Королёв. | 6(6.3) | 13,10, 2018.09.11 | 15,30, 2018.09.11 | П | 2.333 | 1 | 1 | ТП-341, сил. тр-ры. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
988 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-2211, мкр. 1 Мая, г. Балашиха. | 10(10.5) | 09,54, 2018.09.12 | 16,10, 2018.09.12 | П | 6.267 | 2 | 2 | РП-2211 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | ИТП - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 1. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75.6 |  |  |  |  | 1 |  | 37.602
989 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-419, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,14, 2018.09.13 | 13,29, 2018.09.13 | П | 4.25 | 1 | 1 | ТП-419 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
990 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-419, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,31, 2018.09.13 | 15,30, 2018.09.13 | П | 1.983 | 1 | 1 | ТП-419 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
991 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-460, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,34, 2018.09.13 | 11,29, 2018.09.13 | П | 1.917 | 2 | 2 | КТП-460, сил. тр-р. | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 300.969
992 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-477, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,10, 2018.09.14 | 10,24, 2018.09.14 | П | 1.233 | 2 | 2 | ТП-477, сил. тр-р. | 0 | Овощехранилище - 1. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 13.563
993 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-180, г. Королёв. | 6(6.3) | 09,30, 2018.09.18 | 11,50, 2018.09.18 | П | 2.333 | 1 | 1 | ТП-180 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
994 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-180, г. Королёв. | 6(6.3) | 13,51, 2018.09.18 | 16,10, 2018.09.18 | П | 2.317 | 1 | 1 | ТП-180 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
995 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-2212 с.2, мкр. 1 Мая. | 10(10.5) | 09,52, 2018.09.18 | 14,38, 2018.09.18 | П | 4.767 | 2 | 2 | ТП-2212 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1 |  | 19.068
996 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-2212 с.1, мкр. 1 Мая. | 10(10.5) | 09,15, 2018.09.19 | 14,37, 2018.09.19 | П | 5.367 | 2 | 2 | ТП-2212 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1 |  | 21.468
997 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 329, МРП-711 - КТП-216, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,49, 2018.09.19 | 11,07, 2018.09.19 | П | 2.3 | 2 | 2 | ТП-159, ТП-216. | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 334.8 |  |  |  |  | 1 |  | 59.8
998 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-512, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 08,49, 2018.09.27 | 11,16 2018.09.27 | П | 2.45 | 1 | 1 | ТП-512 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 73.5
999 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-512, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 13,07, 2018.09.27 | 15,47, 2018.09.27 | П | 2.667 | 1 | 1 | ТП-512 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1000 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Л.599 г.Лобня мкр.Луговая | 6(6.3) | 10,40,2018.09.20 | 13,20,2018.09.20 | П | 2.666 | 2 | 2 | КТП-245,КТП-244,КТП-417,КТП-415,КТП-414 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 568 |  |  |  |  | 1 |  | 1186.37
1001 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Л.599 г.Лобня мкр.Луговая | 6(6.3) | 10,40,2018.09.20 | 11,50,2018.09.20 | П | 1.166 | 2 | 2 | КТП-413,КТП-412,КТП-410,КТП-416 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 728 |  |  |  |  | 1 |  | 728.75
1002 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-390 с.А РУ-0,4 кВ→ул.Деповская д.4 | 0,38 | 10,08,2018.09.25 | 11,42,2018.09.25 | П | 1.566 | 2 | 2 | ТП-390 с.А РУ-0,4 кВ→ул.Деповская д.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 |  | 1.566
1003 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-250 РУ-04кВ→Калинина д.19 | 0,38 | 09,25, 2018.09.27 | 15,48, 2018.09.27 | П | 6.383 | 2 | 2 | ТП-250 РУ-04кВ→Калинина д.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 |  | 6.383
1004 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-339 с.А→ул.Тургенева,Дачная | 0,38 | 10,02,2018.09.28 | 11,47,2018.09.28 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП-339 с.А→ул.Тургенева,Дачная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 1.75
1005 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 576, РП-1517 - ТП-232/260, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,41, 2018.10.01 | 15,20, 2018.10.01 | В | 1.65 | 2 | 2 | КТП-399, КТП-237, СТП-2021, КТП-231, КТП-228, КТП-255, ТП-260, ТП-356, ТП-380, ТП-182, СТП-2070. | Завод - 1. | ЦТП - 1, ВНС - 1, ГРП - 1, дет. сад - 1, школа - 1. | 609 | 0 | 12 | 597 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 1260 |  | 13,41, 2018.10.01 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1006 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВ КЛ-10кВ ф.108 РТП-266 с.Б→ТП-265 с.А | 10(10.5) | 14,54, 2018.10.03 | 16,41, 2018.10.03 | В1 | 1.78 | 2 | 2 | РТП-266 с.Б,ТП-265 с.Б,РТП-9,ТП-173 | МКД-2шт | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3827 |  | 14,54, 2018.10.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 12.46
1007 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВ КЛ-10кВ ф.108 РТП-266 с.Б→ТП-265 с.А | 10(10.5) | 14,54, 2018.10.03 | 17,20, 2018.10.03 | В1 | 2.433 | 2 | 2 | ТП-174,ТП-175 | МКД-2шт | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2640 |  | 14,54, 2018.10.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 7.299
1008 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 318, ПС-643 - РТП-4, мкр. Красная Горка, гор. Люберцы. | 10(10.5) | 15,42, 2018.10.04 | 21,00, 2018.10.04 | В | 5.3 | 2 | 2 | РТП-4, ТП-33, ТП-32, ТП-20, ТП-19, ТП-30, ТП-31, ТП-19А, ТП-36, ТП-35, ТП-34, ТП-40. | Многоэтажный жил. дом - 24, ИТП-12, ЦТП-3, дет. сад - 3, школа - 2. | 0 | 124 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1440 |  | 15,42, 2018.10.04 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1009 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 404, ПС-643 - РТП-4, мкр. Красная Горка, гор. Люберцы. | 10(10.5) | 15,42, 2018.10.04 | 21,00, 2018.10.04 | В | 5.3 | 2 | 2 | РТП-4, ТП-33, ТП-32, ТП-20, ТП-19, ТП-30, ТП-31, ТП-19А, ТП-36, ТП-35, ТП-34, ТП-40. | Многоэтажный жил. дом - 24, ИТП-12, ЦТП-3, дет. сад - 3, школа - 2. | 0 | 124 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1440 |  | 15,42, 2018.10.04 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1010 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МВ ПС-429 Ф.111→РТП-10 с.Б | 10(10.5) | 02,00, 2018.10.06 | 02,55, 2018.10.06 | В | 0.916 | 2 | 2 | РТП-10 с.Б,ТП-156 с.Б,ТП-489 с.Б,ТП-17 1 c.Б,ТП-152 с.Б,ТП-486 с.Б,ТП-488 с.Б,ТП-487 с.Б,ТП-150 с.Б,ТП-18 с.Б,ТП-11 с.Б,ТП-13 с.Б,ТП-14 с.Б,ТП-55 с.Б | 0 | ВНС,ЦТП-3шт,НС-4шт,КНС,РТС | 99 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6040 |  | 02,00, 2018.10.06 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1011 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20, 2018.10.10 | 17,53, 2018.10.10 | В | 5.55 | 2 | 2 | ТП-125 | ЦТП | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1008 |  | 12,20, 2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1012 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 15,00,2018.10.10 | В | 2.666 | 2 | 2 | ТП-443,ТП-442,ТП-362,ТП-392,ТП-396,РТП-5 | ГБУЗ МО ЛЦГБ,МКД,ИТП-2шт,НС, | 0 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4480 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1013 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 14,23,2018.10.10 | В | 2.05 | 2 | 2 | ТП-41,ТП-31,ТП-358,ТП-360,ТП-361,ТП-339,ТП-274,ТП-275 | НС-2шт,ВНС,КНС-2шт,ИТП-2шт | 0 | 121 | 0 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 4832 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1014 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 20,55,2018.10.10 | В | 8.58 | 2 | 2 | ТП-90,КТП-296,МТП-114,КТП-113,КТП-115,КТП-93,КТП-94 | ВНС | 0 | 980 | 0 | 1 | 979 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 1560 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1015 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 21,12,2018.10.10 | В | 8.866 | 2 | 2 | МТП-391,КТП-82,ТП-249 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 560 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1016 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 21,27,2018.10.10 | В | 9.116 | 2 | 2 | КТП-89,КТП-43,МТП-51,КТП-54 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 7285 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1017 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ВВ ПС-325 с.2→ф.3,ф.4,ф.6,ф.8,ф.9,ф.11,ф.26,ф.24 | 6(6.3) | 12,20,2018.10.10 | 22,15,2018.10.10 | В | 9.916 | 2 | 2 | ЦРП-15 с.Б,Г,ТП-393 с.А,ТП-447 с.А,ТП-448 с.А, |  | РТС,НС | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1848 |  | 12,20,2018.10.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1018 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ЦРП-21 Л.861→КТП-89 | 6(6.3) | 19,10,2018.10.11 | 21,20,2018.10.11 | В | 2.166 | 2 | 2 | КТП-42,КТП-89,КТП-43,КТП-51,КТП-54 | 0 |  | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 856 |  | 19,10,2018.10.11 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1019 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-325 ф.9→ЦРП-15 | 6(6.3) | 03,56,2018.10.17 | 04,25,2018.10.17 | В1 | 0.483 | 2 | 2 | ЦРП-15 с.А,ТП-443,ТП-442 с.б | 0 | РТС | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1144 |  | 03,56,2018.10.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 3.864
1020 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ-10кВ РТП-24 с.2→ТП-507 с.1 | 10(10.5) | 12,00,2018.10.21 | 14,00,2018.10.21 | В | 2 | 2 | 2 | КЛ-10кВ РТП-24 с.2→ТП-507 с.1 | 0 | МКД-2шт | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 800 |  | 12,00,2018.10.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1021 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Дмитров РП-27 с.2 →ТП-3100 с.2 | 10(10.5) | 13,53 ,2018.10.21 | 14,45,2018.10.21 | В | 0.866 | 2 | 2 | ТП-3100 с.2 | 0 | МКД-1шт | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1280 |  | 13,53,2018.10.21 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1022 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ-10кВ РТП-24 с.2→ТП-509 | 10(10.5) | 23,30,2018.10.26 | 01,10,2018.10.27 | В1 | 1.666 | 2 | 2 | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ-10кВ РТП-24 с.2→ТП-509 | 0 | МКД-6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 800 |  | 23,30,2018.10.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 9.996
1023 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-266 Ф.108 | 10(10.5) | 09,15, 2018.10.28 | 11,12, 2018.10.28 | В | 1.95 | 2 | 2 | РТП-266 с.Б,ТП-265 с.Б,РТП-9,ТП-173,ТП-174,ТП-175, | 0 | МКД-4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6648 |  | 09,15,2018.10.28 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1024 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-30 ф.11 | 6(6.3) | 00,10,2018.10.28 | 01,10,2018.10.28 | В | 1 | 2 | 2 | ТП-334,ТП-62,ТП-38,ТП-31,ТП-35,ТП-41 |  | ЦТП,ВНС,НС | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4240 |  | 00,10,2018.10.28 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1025 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-30 ф.11 | 6(6.3) | 00,10,2018.10.28 | 01,58,2018.10.28 | В | 1.8 | 2 | 2 | ТП-100,ТП-261,Тп-32,Тп-47,ТП-277,ТП-440 | 0 | ЦТП | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2024 |  | 00,10,2018.10.28 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1026 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 14, ПС-783 - РП-51006, ЖК Одинцово-1, гор. Одинцово. | 10(10.5) | 20,15, 2018.10.27 | 22,12, 2018.10.27 | В | 1.95 | 2 | 2 | РТП-1 с.2, ТП-6 с.2, ТП-1 с.2, ТП-8 с.2. | 0 | Стройка, многоэтажный жил. дом - 2, котельная - 1, ВЗУ - 1. | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 552 |  | 22,12, 2018.10.27 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1027 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-1, ЖК Одинцово-1, гор. Одинцово. | 10(10.5) | 22,52, 2018.10.27 | 09,09, 2018.10.28 | В | 10.283 | 2 | 2 | РТП-1, ТП-6, ТП-1, ТП-8. | Стройка, многоэтажный жил. дом - 2, котельная - 1, ВЗУ - 1. | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1104 |  | 09,09, 2018.10.28 | 3.4.9.2 | 4.13 | 0
1028 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-1, ЖК Одинцово-1, гор. Одинцово. | 10(10.5) | 11,00, 2018.10.28 | 15,50, 2018.10.28 | В | 4.833 | 2 | 2 | РТП-1, ТП-6, ТП-1, ТП-8. | Стройка, многоэтажный жил. дом - 2, котельная - 1, ВЗУ - 1. | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1104 |  | 15,50, 2018.10.28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1029 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №25, ул. Вокзальная, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 09,13, 2018.10.01 | 10,25, 2018.10.01 | В | 1.2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09,13, 2018.10.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1030 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Дом №2, ул. Силикатная, г. Королёв. | 0.38 | 10,21, 2018.10.01 | 13,40, 2018.10.01 | В | 3.317 | 2 | 2 | КЛ-0.4 кВ, ТП-398, напр. рем. База. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,21, 2018.10.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1031 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №15, ул. Нестерова, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 11,33, 2018.10.01 | 15,40, 2018.10.01 | В | 4.117 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,33, 2018.10.01 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
1032 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №4, ул. Третьякова, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 20,49, 2018.10.01 | 09,52, 2018.10.02 | В | 13.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,49, 2018.10.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1033 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №25, пр-д Бурковский, мкр. Болшево, г. Королёв. | 0.38 | 11,23, 2018.10.02 | 14,39, 2018.10.02 | В | 3.267 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,23, 2018.10.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1034 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-370 РУ-0,4кВ→ул.Шадунца д.6,9,11 | 0,38 | 16,00, 2018.10.02 | 17,20, 2018.10.02 | В1 | 1.333 | 2 | 2 | ТП-370 РУ-0,4кВ→ул.Шадунца д.6,9,11 | 0 | МКД-3шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10800 |  | 16,00, 2018.10.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 3.999
1035 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №1, ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 20,00, 2018.10.06 | 20,46, 2018.10.06 | В | 0.767 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20,00, 2018.10.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1036 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №20, пр-д Бурковский, мкр. Болшево, г. Королёв. | 0.38 | 10,05, 2018.10.09 | 11,16, 2018.10.09 | В | 1.183 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10,05, 2018.10.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1037 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №31, ул. Б. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 19,00, 2018.10.10 | 14,26, 2018.10.11 | В | 19.433 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19,00, 2018.10.10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1038 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №5А, ул. Пожидаева, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 11,52, 2018.10.11 | 15,17, 2018.10.11 | В | 3.417 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,52, 2018.10.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1039 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №8, ул. Володарского, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 11,33, 2018.10.11 | 14,15, 2018.10.11 | В | 2.7 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,33, 2018.10.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1040 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Жил. дом №44А, ул. Гагарина, г. Королёв. | 0.38 | 02,12, 2018.10.14 | 03,00, 2018.10.14 | В | 0.8 | 2 | 2 | ТП-43, КЛ-0.4 кВ, напр. дом 44А. | 0 | Жил. дом - 1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 02,12, 2018.10.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1041 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №2А, ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 07,31, 2018.10.19 | 09,05, 2018.10.19 | В | 1.567 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07,31, 2018.10.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1042 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №2, ул. Фурманова, п. Челюскинский, Пушкинский р-н. | 0.38 | 21,25, 2018.10.21 | 09,26, 2018.10.22 | В | 12.017 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,25, 2018.10.21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1043 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №9, ул. Суворова, г. Королёв. | 0.38 | 15,57, 2018.10.22 | 17,17, 2018.10.22 | В | 1.333 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,57, 2018.10.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1044 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №9, ул. Баумана, г. Королёв. | 0.38 | 12,30, 2018.10.24 | 15,09, 2018.10.24 | В | 2.65 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12,30, 2018.10.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1045 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-43 | 0,38 | 11,17,2018.10.31 | 17,15,2018.10.31 | В | 5.966 | 2 | 2 | КТП-43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  | 11,17,2018.10.31 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1046 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-6 РУ-0,4кВ →ул.Кольцевая | 0,38 | 08,42,2018.10.01 | 09,37,2018.10.01 | П | 0.916 | 2 | 2 | РТП-6 РУ-0,4кВ →ул.Кольцевая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 0.916
1047 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-603 с.1, гор. Мытищи. | 10(10.5) | 10,15, 2018.10.02 | 11,39, 2018.10.02 | П | 1,400 | 2 | 1 | ТП-603 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1048 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-128, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,31, 2018.10.02 | 15,08, 2018.10.02 | П | 5.617 | 2 | 2 | ТП-128, сил. тр-ры. | Многоэтажный жил. дом - 2. | 0 | 46 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 453.6 |  |  |  |  | 1 |  | 258.382
1049 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1543, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,15, 2018.10.02 | 13,33, 2018.10.02 | П | 4.3 | 2 | 1 | РП-1543 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1050 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1543, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,42, 2018.10.02 | 15,05, 2018.10.02 | П | 1.383 | 2 | 1 | РП-1543 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1051 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 562, МРП-701 - КТП-143, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,51, 2018.10.02 | 11,09, 2018.10.02 | П | 1.3 | 2 | 2 | СТП-2078, КТП-143. | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 66.6 |  |  |  |  | 1 |  | 206.7
1052 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-603 с.2, гор. Мытищи. | 10(10.5) | 09,49, 2018.10.03 | 11,25, 2018.10.03 | П | 1.6 | 2 | 2 | ТП-603 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1053 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-433, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,32, 2018.10.03 | 14,04, 2018.10.03 | П | 5.533 | 2 | 2 | ТП-433 с.1, сил тр-р 1. | 0 | ВЗУ - 1, многоэтажный жил. дом - 3, пожарное депо - 1, ЦТП - 1. | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 88.528
1054 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-384, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,13, 2018.10.04 | 11,14, 2018.10.04 | П | 1.017 | 2 | 2 | ТП-384, сил тр-р. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 10.17
1055 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-433, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,30, 2018.10.04 | 11,20, 2018.10.04 | П | 1.833 | 2 | 2 | ТП-433 с.2, сил тр-р 2. | 0 | ВЗУ - 1, многоэтажный жил. дом - 3, пожарное депо - 1, ЦТП - 1. | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 29.328
1056 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-319, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,20, 2018.10.05 | 11,36, 2018.10.05 | П | 2.267 | 2 | 2 | КТП-319, сил. тр-р. | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 285.642
1057 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-432, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,37, 2018.10.09 | 14,40, 2018.10.09 | П | 5.05 | 2 | 2 | ТП-432, сил. тр-ры. | Жил. дом - 5. | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 65.65
1058 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1523 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,00, 2018.10.09 | 15,21, 2018.10.09 | П | 6.35 | 2 | 2 | РП-1523 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 5, ВНС - 1. | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 57.15
1059 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1523 с.2, гор. Королёв. | 10(10.5) | 11,12, 2018.10.10 | 15,23, 2018.10.10 | П | 4.183 | 2 | 2 | РП-1523 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 5, ВНС - 1. | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 54.379
1060 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-463, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,56, 2018.10.10 | 14,48, 2018.10.10 | П | 4.867 | 2 | 1 | ТП-463 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1061 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-463, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,28, 2018.10.11 | 14,23, 2018.10.11 | П | 3.917 | 2 | 1 | ТП-463 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1062 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,18, 2018.10.11 | 10,31, 2018.10.11 | П | 1.217 | 2 | 1 | ТП-385, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1063 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-385, гор. Королёв. | 6(6.3) | 14,11, 2018.10.11 | 14,52, 2018.10.11 | П | 0.683 | 2 | 1 | ТП-385, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1064 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-114 РУ-0,4кВ→ул.Озерная,ул.Подмосковная | 0.38 | 14,35,2018.10.15 | 17,35,2018.10.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-114 РУ-0,4кВ→ул.Озерная,ул.Подмосковная | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 |  | 60
1065 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-328, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,36, 2018.10.12 | 11,25, 2018.10.12 | П | 1.817 | 2 | 2 | КТП-328, сил. тр-р. | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 243.478
1066 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-200, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,33, 2018.10.12 | 10,08, 2018.10.12 | П | 0.583 | 2 | 2 | КТП-200, КТП-404, СТП-2049. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 291.6 |  |  |  |  | 1 |  | 11.66
1067 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-77, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,46, 2018.10.16 | 11,43, 2018.10.16 | П | 1.95 | 2 | 2 | ТП-77, сил. тр-ры. | Многоэтажный жил. дом - 3, пенсионный фонд - 1. | КНС - 1. | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 33.15
1068 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-272, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 09,48, 2018.10.16 | 11,32, 2018.10.16 | П | 1.733 | 2 | 2 | ТП-272, сил. тр-р. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 20.796
1069 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-185 с.Б | 0,38 | 10,14,2018.10.16 | 13,03,2018.10.16 | П | 2.81 | 2 | 2 | ТП-185 с.Б | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 |  | 44.96
1070 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-26 РУ-0,4кВ →ул.Крупсая д.18 к.1,к.2 | 6(6.3) | 10,00,2018.10.18 | 12,00,2018.10.18 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-26 РУ-0,4кВ →ул.Крупсая д.18 к.1,к.2 | МКД-2шт | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 504 |  |  |  |  | 1 |  | 14
1071 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-459, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,21, 2018.10.18 | 11,20, 2018.10.18 | П | 1.983 | 2 | 1 | ТП-459, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1072 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-459, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,55, 2018.10.18 | 15,36, 2018.10.18 | П | 1.683 | 2 | 1 | ТП-459, сил. тр-ры 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1073 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-420, гор. Королёв. | 6(6.3) | 09,25, 2018.10.18 | 11,32, 2018.10.18 | П | 2.117 | 2 | 1 | ТП-420, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1074 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-420, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,42, 2018.10.18 | 15,36, 2018.10.18 | П | 1.9 | 2 | 1 | ТП-420, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1075 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 164, КРУН-3 - ТП-124, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,25, 2018.10.22 | 11,50, 2018.10.22 | П | 2.417 | 2 | 2 | КТП-124, КТП-117. | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 33.838
1076 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня ТП-121 с.Б | 6(6.3) | 15,00,2018.10.22 | 16,50,2018.10.22 | П | 1.83 | 2 | 2 | г.Лобня ТП-121 с.Б | 0 | МКД-2шт | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 504 |  |  |  |  | 1 |  | 36.6
1077 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-393, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,15, 2018.10.23 | 10,34, 2018.10.23 | П | 1.317 | 2 | 1 | ТП-393, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1078 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-393, гор. Королёв. | 10(10.5) | 13,43, 2018.10.23 | 14,57, 2018.10.23 | П | 1.233 | 2 | 1 | ТП-393, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1079 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-209, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 09,30, 2018.10.23 | 10,54, 2018.10.23 | П | 1.4 | 2 | 1 | ТП-209, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1080 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-209, Пушкинский р-н. | 6(6.3) | 13,38, 2018.10.23 | 15,01, 2018.10.23 | П | 1.383 | 2 | 1 | ТП-209, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1081 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-326, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 09,28, 2018.10.24 | 10,51, 2018.10.24 | П | 1.383 | 2 | 1 | ТП-326, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1082 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-326, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,49, 2018.10.24 | 15,11, 2018.10.24 | П | 1.367 | 2 | 1 | ТП-326, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1083 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-222, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 10,01, 2018.10.24 | 13,51, 2018.10.24 | П | 3.833 | 2 | 1 | РТП-222, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1084 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-222, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,57, 2018.10.24 | 15,46, 2018.10.24 | П | 1.817 | 2 | 1 | РТП-222, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1085 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня ТП-48 | 6(6.3) | 11,43,2018.10.24 | 15,12,2018.10.24 | П | 3.48 | 2 | 2 | г.Лобня ТП-48 | 0 | ИТП-1шт, | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1 |  | 20.88
1086 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-421 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,26, 2018.10.25 | 13,32, 2018.10.25 | П | 4.1 | 2 | 2 | ТП-421 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Отедел полиции - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 2. | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 28.7
1087 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-66 с.2, гор. Королёв. | 6(6.3) | 14,46, 2018.10.25 | 15,59, 2018.10.25 | П | 1.217 | 2 | 2 | ТП-66 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Магазин - 1, ВНС - 1, колледж - 1, столовая - 1, многоэтажный жил. дом - 3. | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 30.425
1088 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-421 с.2, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,26, 2018.10.26 | 13,54, 2018.10.26 | П | 4.467 | 2 | 2 | ТП-421 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Отедел полиции - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 2. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 35.736
1089 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-485Б-ТП-158Б | 6(6.3) | 20,30,2018.11.01 | 22,00,2018.11.01 | В | 1.5 | 2 | 2 | ТП-485Б, ТП-158Б, ТП-183Б, ТП-161Б | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1696 |  | 20,30,2018.11.01 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1090 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-10 кВ, РТП-14 с.2 - ТП-358 с.1, мкр. Бутово-Парк, Ленинский р-н. | 10(10.5) | 09,40, 2018.11.01 | 10,09, 2018.11.01 | В | 0.483 | 2 | 2 | ТП-358 с.1, ТП-359 с.1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 195.6 |  | 09,40, 2018.11.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1091 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 20 кВ, РТП-1332 с.1 - РТП-1334 с.1, мкр. Путилково, Ленинский р-н. | 20(21) | 11,30, 2018.11.01 | 13,52, 2018.11.01 | В1 | 2.367 | 2 | 2 | РТП-1334 с.1, ТП-13328 с.1, ТП-13317 с.1, ТП-13329 с.1, РТП-1333 с.1, ТП-13311 c.1, ТП-13312 с.1, ТП-13315 с.1, ТП-13316 с.1, ТП-13314 с.1, ТП-13323 с.1. | 0 | КНС - 1, ЛНС - 1, ВПУ - 1, котельная - 1, многоэтажный жил. дом - 6. | 106 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1428 |  | 11,30, 2018.11.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 250.902
1092 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 10 кВ, РТП-17 с.1 - ТП-16203 с.1, мкр. Восточное Бутово, д. Боброво. | 10(10.5) | 16,45, 2018.11.03 | 18,05, 2018.11.03 | В | 1.333 | 2 | 2 | ТП-16201 с.1, ТП-16202 с.1, ТП-16203 с.1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 3. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 345.6 |  | 16,45, 2018.11.03 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1093 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-429 →РТП-8 с.А ф.115 | 10(10.5) | 04,20,2018.11.07 | 05,15,2018.11.07 | В | 0.916 | 2 | 2 | РТП-8А, ТП-22А, ТП-338А, ТП-28А, ТП-26А, ТП-29А, ТП-187А, ТП-16, ТП-180, ТП-19, ТП-17, ТП-55А | 0 | МКД-8шт,КНС,ЦТП,ИТП, ВНС-2шт | 91 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2500 |  | 04,20,2018.11.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1094 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-429 →РТП-266 с.А ф.107 | 10(10.5) | 13,34,2018.11.07 | 14,33,2018.11.07 | В | 0.983 | 2 | 1 | РТП-266А, ТП-118, ТП-265А | 0 | МКД-8шт,КНС,ЦТП,ИТП, ВНС-2шт | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 150 |  | 13,34,2018.11.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1095 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 344, РП-1519 - ТП-322, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,24, 2018.11.07 | 00,58, 2018.11.08 | В | 6.567 | 2 | 2 | КТП-460, СТП-2026, СТП-2094, СТП-2036, СТП-2054, КТП-162, КТП-153, СТП-2007, СТП-2082, СТП-2089, СТП-2013, КТП-317, СТП-2090, СТП-2025, СТП-2005, СТП-2022, СТП-2092, КТП-165, СТП-2043, СТП-2052, КТП-323. | 0 | 0 | 662 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 549.72 |  | 18,24, 2018.11.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1096 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 344, РП-1519 - ТП-322, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,24, 2018.11.07 | 18,19, 2018.11.08 | В | 23.917 | 2 | 2 | СТП-2036, СТП-2026, СТП-2094. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.4 |  | 18,24, 2018.11.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1097 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 344, РП-1519 - ТП-322, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6(6.3) | 18,24, 2018.11.07 | 19,27, 2018.11.08 | В | 25.05 | 2 | 2 | КТП-460. | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 90 |  | 18,24, 2018.11.07 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1098 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 203, ПС-519 - РТП-1, мкр. Люберецкий, гор. Люберцы. | 10(10.5) | 16,47, 2018.11.12 | 19,15, 2018.11.12 | В | 2.467 | 2 | 1 | РТП-1 с.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16,47, 2018.11.12 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1099 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 603, РП-1550 - ТП-601 с.2, гор. Мытищи. | 10(10.5) | 13,20, 2018.11.12 | 14,05, 2018.11.12 | В | 0.75 | 2 | 2 | ТП-603 с.2. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 226.8 |  | 13,20, 2018.11.12 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1100 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-329, мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 23,06, 2018.11.16 | 00,19, 2018.11.17 | В | 1.217 | 2 | 2 | ТП-329, сил. тр-р 2. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 2, ИТП - 1, ВНС - 1. | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 |  | 23,06, 2018.11.16 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1101 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 703, ПС-157 - БКРП, мкр. Авиаторов, г. Балашиха. | 10(10.5) | 13,03, 2018.11.20 | 14,20, 2018.11.20 | В | 1.283 | 2 | 2 | ТП-17 с.1, ТП-21 с.1, ТП-8 с.1, ТП-7 с.1. | 0 | Котельная - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 4, школа - 1, ЛОС - 1, КНС - 1. | 23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 435.6 |  | 13,03, 2018.11.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1102 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ПС | ПС-429→РТП-8 с.Б ф.116 | 10(10.5) | 14,20, 2018.11.22 | 15,25, 2018.11.22 | В | 1.083 | 2 | 2 | РТП-8,ТП-22,ТП-338,ТП-28,ТП-26,ТП-29,ТП-16,ТП-180,ТП-12,ТП-17,ТП-55 | МКД-16шт,КНС-2шт,ЦТП-2шт,ВНС-3шт,ИТП-1шт | 0 | 154 | 0 | 24 | 130 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 11168 |  | 14,20,2018.11.22 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1103 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-10 с.А→Котельной | 10(10.5) | 14,27, 2018.11.22 | 15,52, 2018.11.22 | В1 | 1.416 | 2 | 2 | РТП-10с.А | 0 | РТС-1шт,ИТП-1шт,КНС-1шт, | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 800 |  | 14,27,2018.11.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 11.328
1104 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 551, ТП-164 - ТП-161, гор. Королёв. | 6(6.3) | 10,54, 2018.11.23 | 13,05, 2018.11.23 | В | 2.183 | 2 | 2 | ТП-164 с.1, ТП-161 с.1, ТП-318, ТП-394 с.2, КТП-1159, КТП-1207, КТП-1208, КТП-1220, КТП-1283, КТП-1230, СТП-2019, СТП-2033. | 0 | Котельная - 2, дет. сад -1. | 584 | 0 | 21 | 563 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 615.6 |  | 10,54, 2018.11.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1105 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-105, гор. Королёв. | 6(6.3) | 14,10, 2018.11.23 | 16,38, 2018.11.23 | В1 | 2.467 | 2 | 2 | ТП-105 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Котельная - 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 226.8 |  | 14,10, 2018.11.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 4.934
1106 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-483, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,28, 2018.11.24 | 09,05, 2018.11.24 | В | 0.617 | 2 | 2 | ТП-483 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Жил. дом - 4, КБО - 1, дет. сад - 1. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  | 08,28, 2018.11.24 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1107 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 144, ПС-684 - РТП-1121 с.2, мкр. Завидное, Ленинский р-н. | 10(10.5) | 17,17, 2018.11.24 | 17,32, 2018.11.24 | В | 0.25 | 2 | 2 | РТП-1121 с.2, ТП-1126 с.2, ТП-1127 с.2, ТП-1125 с.2, ТП-1124 с.2, ТП-1123 с.2, ТП-1122 с.2, ТП-1128 с.2. | 0 | Многоэтажные дома - 13, ЛНС - 1, ИТП - 2, дет. сад - 1. | 91 | 0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 871.2 |  | 17,17, 2018.11.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1108 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 2165, РТП-2211 с.1 - ТП-5201 с.1, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 04,40, 2018.11.25 | 07,31, 2018.11.25 | В | 2.85 | 2 | 2 | ТП-5201 с.1, ТП-5202 с.1. | 0 | Котельная - 1, многоэтажный дом - 1. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 312 |  | 04,40, 2018.11.25 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1109 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 4, ПС-783 - РП-51006, мкр. Одинцово-1, гор. Одинцово. | 10(10.5) | 19,24, 2018.11.26 | 20,38, 2018.11.26 | В | 1.233 | 2 | 2 | РТП-1 с.1, ТП-6 с.1, ТП-1 с.1, ТП-8 с.1, ТП-2 с.1, ТП-3 с.1, ТП-5 с.1. | ЛОС - 1, котельная - 1. | Многоэтажный жил. дом - 7, ВЗУ - 1. | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 972 |  | 19,24, 2018.11.26 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1110 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ПС-40→ТП-31 ф.10 | 6(6.3) | 18,15, 2018.11.26 | 19,10, 2018.11.26 | В1 | 0.916 | 2 | 2 | ТП-31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 640 |  | 18,15, 2018.11.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 10.992
1111 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №4, ул. Школьная, мкр. Болшево, г. Королёв. | 0.38 | 03,16, 2018.11.04 | 03,47, 2018.11.04 | В | 0.516 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 03,16, 2018.11.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1112 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №32, ул. А. Ульянова, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 14,13, 2018.11.06 | 16,00, 2018.11.06 | В | 1.783 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14,13, 2018.11.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1113 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №24, ул. Первомайская, мкр. Текстильщик, г. Королёв. | 0.38 | 21,30, 2018.11.07 | 10,07, 2018.11.08 | В | 12.617 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,30, 2018.11.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1114 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-274→ул.Мирная д.28 | 0,38 | 10,30, 2018.11.12 | 13,06, 2018.11.12 | В | 2.6 | 2 | 2 | ТП-274→ул.Мирная д.28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 504 |  | 10,30,2018.11.12 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1115 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-274→ул.Мирная д.30 | 0,38 | 10,30, 2018.11.12 | 16,53, 2018.11.12 | В | 6.38 | 2 | 2 | ТП-274→ул.Мирная д.30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 504 |  | 10,30,2018.11.12 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1116 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-43→ул.2-й Дмитровский проезд д.7,6, | 0,38 | 23,45, 2018.11.13 | 01,05, 2018.11.14 | В | 1.333 | 2 | 2 | ТП-43→ул.2-й Дмитровский проезд д.7,6, | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 |  | 23,45,2018.11.13 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1117 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №5, ул. Новая, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 15,15, 2018.11.14 | 16,03, 2018.11.14 | В | 0.8 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,15, 2018.11.14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1118 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №12, ул. Пролетарская, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 18,57, 2018.11.15 | 09,32, 2018.11.16 | В | 14.583 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18,57, 2018.11.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1119 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №1, ул. 7-я линия, СНТ "Ивантеевка", г. Королёв. | 0.38 | 11,13, 2018.11.17 | 17,21, 2018.11.17 | В | 6.133 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,13, 2018.11.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1120 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №41, ул. Б. Тарасовская, с. Тарасовка, Пушкинский р-н. | 0.38 | 15,25, 2018.11.18 | 16,01, 2018.11.18 | В | 0.6 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15,25, 2018.11.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1121 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №3, ул. Островского, мкр. Болшево, г. Королёв. | 0.38 | 21,15, 2018.11.18 | 21,55, 2018.11.18 | В | 0.667 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21,15, 2018.11.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1122 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №14, ул. Энгельса, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 0.38 | 17,15, 2018.11.19 | 15,18, 2018.11.20 | В | 22.05 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17,15, 2018.11.19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1123 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №20, ул. Победы, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 0.38 | 11,26, 2018.11.27 | 13,12, 2018.11.27 | В | 1.767 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,26, 2018.11.27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1124 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-610 с.1, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,14, 2018.11.07 | 10,57, 2018.11.07 | П | 2.717 | 2 | 1 | ТП-610, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 27.17
1125 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-222, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 09,24, 2018.11.13 | 11,39, 2018.11.13 | П | 2.25 | 2 | 2 | РТП-222, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1126 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-222, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10(10.5) | 13,50, 2018.11.13 | 16,19, 2018.11.13 | П | 2.483 | 2 | 2 | РТП-222, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1127 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 562, МРП-701 - КТП-143, гор. Королёв. | 10(10.5) | 08,56, 2018.11.13 | 10,14, 2018.11.13 | П | 1.3 | 2 | 2 | КТП-143, СТП-2078. | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 66.6 |  |  |  |  | 1 |  | 206.7
1128 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-324, мкр. Янтарный, г. Балашиха. | 10(10.5) | 09,31, 2018.11.14 | 11,25, 2018.11.14 | П | 1.9 | 2 | 2 | ТП-324, сил. тр-р 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1129 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-324, мкр. Янтарный, г. Балашиха. | 10(10.5) | 14,05, 2018.11.14 | 16,03, 2018.11.14 | П | 1.967 | 2 | 2 | ТП-324, сил. тр-р 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1130 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 342, ЛР-1 - КТП-169, гор. Королев. | 6(6.3) | 09,00, 2018.11.15 | 14,09, 2018.11.15 | П | 5.15 | 2 | 2 | КТП-175, КТП-222, СТП-2012, СТП-2032, СТП-2029, СТП-2045, СТП-2088. | 0 | 0 | 247 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 183.96 |  |  |  |  | 1 |  | 1272.05
1131 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лин. 562, МРП-701 - КТП-143, гор. Королёв. | 10(10.5) | 09,01, 2018.11.15 | 11,14, 2018.11.15 | П | 2.217 | 2 | 2 | КТП-143, СТП-2078. | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 66.6 |  |  |  |  | 1 |  | 352.503
1132 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-122 | 10(10.5) | 09,58, 2018.11.20 | 11,06, 2018.11.20 | П | 1.133 | 2 | 2 | ТП-122, сил. тр-р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1.133
1133 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-246 | 6(6.3) | 09,45, 2018.11.20 | 10,58, 2018.11.20 | П | 1.217 | 2 | 2 | ТП-246 с.1 сил. тр-р 1. | 0 | Дет. Сад - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 4. | 77 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 93.709
1134 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-64 | 6(6.3) | 14,55, 2018.11.21 | 16,20, 2018.11.21 | П | 1.417 | 2 | 2 | ТП-64 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Школа - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 2. | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 14.17
1135 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-246, гор. Королёв. | 6(6.3) | 13,10, 2018.11.26 | 16,06, 2018.11.26 | П | 2.933 | 2 | 2 | ТП-246 с.2, сил. тр-р 2. | 0 | Дет. Сад - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 4. | 77 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 225.841
1136 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-78, гор. Королёв. | 6(6.3) | 08,57, 2018.11.27 | 13,52, 2018.11.27 | П | 4.917 | 2 | 2 | ТП-78 с.1, сил. тр-р 1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 5, ЦТП - 1. | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 73.755
1137 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-411→ТП-383 | 6(6.3) | 14,15, 2018.11.27 | 15,15, 2018.11.27 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-414,ТП-415,ТП-417,ТП-245,ТП-244 | ВНС | 0 | 446 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 568 |  |  |  |  | 1 |  | 446
1138 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-0,4кВ ТП-152 →ул.Аэропортовская д.2,4,6 | 0,38 | 14,50, 2018.12.02 | 16,43, 2018.12.02 | В | 1.883 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ ТП-152 →ул.Аэропортовская д.2,4,6 | 0 | МКД-2шт | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | 14,50, 2018.12.02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1139 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Дом №2, ул. Силикатная, г. Королёв. | 0,38 | 10,58, 2018.12.01 | 11,22, 2018.12.01 | В | 0.4 | 2 | 2 | ТП-398, КЛ-0,4 кВ напр. на дом №2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10,58, 2018.12.01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1140 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №21, ул. Кирова, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0,38 | 11,22, 2018.12.02 | 12,43, 2018.12.02 | В | 1.35 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11,22, 2018.12.02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1141 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-10кВ РТП-266 с.Б→ТП-265 с.Б Ф.108 | 10(10.5) | 02,30, 2018.12.04 | 03,30, 2018.12.04 | В | 1 | 2 | 2 | РТП-266 с.Б,ТП-265 с.Б,РТП-9 с.Б,ТП-173 с.Б,ТП-174 с.Б, | 0 | МКД-4шт,НС | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3904 |  | 02,30, 2018.12.04 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1142 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-10кВ РТП-266 с.Б→ТП-265 с.Б Ф.108 | 10(10.5) | 02,30, 2018.12.04 | 04,25, 2018.12.04 | В | 1.916 | 2 | 2 | ТП-175 с.Б | 0 | МКД-1шт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 |  | 02,30, 2018.12.04 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1143 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-10кВ РП-Махалино с.1→БКТП-2169 с.1 | 10(10.5) | 11,50, 2018.12.05 | 15,30, 2018.12.05 | В | 3.666 | 2 | 2 | РТП-ДЗФС с.2,ТП-2ДЗФС с.2,РП-Махалина с.1,БКТП-2169 с.1 | 0 | МКД-7шт,ИТП,ВНС, | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2104 |  | 11,50, 2018.12.05 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1144 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-10кВ ТП-152 с.А→ТП-171 с.А | 10(10.5) | 11,54, 2018.12.06 | 13,12, 2018.12.06 | В1 | 1.3 | 0 | 0 | ТП-156 с.А,ТП-489 с.А,ТП-171 с.А,ТП-152 с.А,ТП-486 с.А,ТП-488 с.А | 0 | МКД-5шт,ЦТП-2шт,НС-4шт,ИТП | 115 | 0 | 12 | 103 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1608 |  | 11,54, 2018.12.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 149.5
1145 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Жил. дом №17, ул. Тарасовская, мкр. Текстильщик, г. Королёв. | 0,38 | 20,05, 2018.12.04 | 20,23, 2018.12.04 | В | 0.3 | 2 | 2 | ТП-246, КЛ-0.4 кВ напр. на дом №17. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 1. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 20,05, 2018.12.04 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1146 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 603, РП-1550 с.1 - ТП-601 с.1, г. Мытищи. | 10(10.5) | 11,27, 2018.12.11 | 13,28, 2018.12.11 | В | 2.017 | 2 | 2 | ТП-601 с.1. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 11,27, 2018.12.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1147 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Павильон, ул. Комбикормовый завод, п. Лесные поляны, Пушкинский р-н. | 0.38 | 10,57, 2018.12.11 | 11,33, 2018.12.11 | В | 0.6 | 2 | 2 | КТП-229, ВЛ-0.4 кВ напр. на павильон. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10,57, 2018.12.11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1148 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №24, ул. Некрасова, п. Финский, г. Королёв. | 0.38 | 13,08, 2018.12.12 | 14,53, 2018.12.12 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13,08, 2018.12.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1149 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-6кВ ЦРП-20 с.Г→ТП-57 с.Б | 6(6.3) | 16,25, 2018.12.12 | 17,30, 2018.12.12 | В | 1.083 | 0 | 0 | ТП-57 с.Б,ТП-58 с.Б,ТП-59 с.Б | МКД,ВНС, | 0 | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1152 |  | 16,25,2018.12.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1150 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-6кВ ЦРП-20 с.Г→ТП-57 с.Б | 6(6.3) | 16,25, 2018.12.12 | 20,10, 2018.12.12 | В | 3.75 | 0 | 0 | ТП-244,КТП-245,КТП-417,КТП-415,КТП-414,КТП-411 | ВНС | 0 | 604 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 648 |  | 16,25,2018.12.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1151 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-6кВ ЦРП-20 с.Г→ТП-57 с.Б | 6(6.3) | 16,25, 2018.12.12 | 20,30, 2018.12.12 | В | 4.083 | 0 | 0 | КТП-413,КТП-412,КТП-410,КТП-416,КТП-408 | ИТП | 0 | 668 | 0 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 728 |  | 16,25,2018.12.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1152 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КЛ-6кВ ЦРП-20 с.Г→ТП-57 с.Б | 6(6.3) | 16,25, 2018.12.12 | 21,36, 2018.12.12 | В | 5.183 | 0 | 0 | КТП-409,КТП-143,КТП-142,КТП-134 | ВНС | 0 | 383 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 350 |  | 16,25,2018.12.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1153 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 214А+Б, ПС-255 - РП-1544/ТП-377, гор. Королёв. | 10(10.5) | 17,07, 2018.12.13 | 17,24, 2018.12.13 | В | 0.283 | 2 | 1 | ТП-377 с.2 | 0 | Многоэтажный жил. дом - 3, школа - 1. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 226.8 |  | 17,07, 2018.12.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1154 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №26, ул. Свердлова, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 0.38 | 14,45, 2018.12.15 | 16,00, 2018.12.15 | В | 1.25 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14,45, 2018.12.15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1155 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-409→ул.Офицерская | 0,38 | 20,38, 2018.12.21 | 22,00, 2018.12.21 | В | 1.366 | 2 | 2 | КТП-409→ул.Офицерская | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 200 |  | 20,38, 2018.12.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1156 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Химки мкр.Новокуркино ВВ КЛ-6кВ РТП-23 с.2→ПС-688 ф.3312 | 10(10.5) | 12,50, 2018.12.25 | 14,25, 2018.12.25 | В1 | 1.583 | 0 | 0 | РТП-23,ТП-520,ТП519,ТП-506,ТП-505,ТП-504 с.1,ТП-503 с.1,ТП-501 с.1 | МКД-8шт,ИТП-4шт,КНС, | МКД-3шт,ИТП-3шт, | 31 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9300 |  | 12,50, 2018.12.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 49.073
1157 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РП-1544, гор. Королёв. | 10(10.5) | 10,27, 2018.12.20 | 10,43, 2018.12.20 | В1 | 0.267 | 2 | 2 | РП-1544, сил. тр-р 2. | 0 | ЦТП - 1, ВНС - 1, многоэтажный жил. дом - 4. | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 226.8 |  | 10,27, 2018.12.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 4.806
1158 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 10 кВ, на ТП-510591 с.1, д. Ромашково, Одинцовский р-н. | 10(10.5) | 10,46, 2018.12.23 | 12,08, 2018.12.23 | В1 | 1.367 | 2 | 2 | ТП-510591 с.1, ТП-510592 с.1, ТП-510593 с.1, ТП-510594 с.1. | 0 | Жил. дом - 6. | 45 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 219.6 |  | 10,46, 2018.12.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 61.515
1159 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Жил. дом №1/44, ул. Остужева, мкр. Болшево, г. Королёв. | 0.38 | 22,54, 2018.12.23 | 11,11, 2018.12.24 | В | 12.283 | 2 | 2 | ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22,54, 2018.12.23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1160 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 14, ПС-783 - РП-51006, мкр. Одинцово-1, гор. Одинцово. | 10(10.5) | 15,42, 2018.12.30 | 16,07, 2018.12.30 | В1 | 0.417 | 2 | 2 | РТП-1 с.2, ТП-6 с.2, ТП-1 с.2. | 0 | Котельная - 1, ЛОС, многоэтажный жил. дом - 1. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 312 |  | 15,42, 2018.12.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 5.004
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 7338.292 | [5 empty] | 59244 | 0 | 4633 | 54611 | 0 | 0 | 2396 | 56848 | 0 | 409861.73 |  | x | x | x | 0; 1 | 823870.132 | #VALUE!
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 977.587 | [5 empty] | 19014 | 0 | 721 | 18293 | 0 | 0 | 544 | 18470 | 0 | 49318.73 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | [16 empty] | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 6101.606 | [5 empty] | 29998 | 0 | 2153 | 27845 | 0 | 0 | 1825 | 28173 | 0 | 216028.24 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 259.1 | [5 empty] | 10232 | 0 | 1759 | 8473 | 0 | 0 | 27 | 10205 | 0 | 144514.76 |  | x | x | x | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко
Note on I533: Овсянников Олег Геннадьевич:
Note on N358: Овсянников Олег Геннадьевич:
Note on N360: Овсянников Олег Геннадьевич:

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации
АО "МСК Энерго"
(Наименование организации)
| N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | 3 | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производи
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) | тели электрической энергии
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
г.Королев, Пушкинский р-он, Мытищи
| 1 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 1 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
| 2 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 2 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 11: 32; 15: 32
[7 empty] | Коминтерна ул., дом №6/5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 3 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 3 | 5: 6.0; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 4 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 4 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 51; 10: 15; 11: 36; 15: 51
[7 empty] | Коминтерна ул., дом №8А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 5 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 16; 10: 4; 11: 12; 15: 16
| 6 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 6 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 15; 10: 1; 11: 14; 15: 15
[7 empty] | антен."РУФТОП Телеком" | 0.4 | 0
| 7 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 8 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 16; 10: 2; 11: 14; 15: 16
| 8 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 9 | 5: 6, 3; 6: ввод 1 малярка АНРГ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 главный корпус АНРГ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 RGS АНРГ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 главный корпус ШР-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 малярка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 болшевское шоссе, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 болшевское шоссе | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 3-й дачный пер, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 1-й, 2-й дачный пер, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 очистные сооружение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 игровые автоматы, переход | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 9 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | КТП | 10 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 11; 10: 2; 11: 9; 15: 11
Калининградская 16
| 10 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 11 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 53; 10: 45; 11: 8; 15: 53
| 11 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 12 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 12 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 13 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 47; 10: 4; 11: 43; 15: 47
[7 empty] | ул. Октябрьская 12/2, (Ростелеком шкаф) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 13 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 14 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 9; 10: 1; 11: 8; 15: 9
| 14 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 16 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 3; 11: 14; 15: 17
| 15 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 17 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 3; 11: 10; 15: 13
[7 empty] | ул.Пионерская,д.1А, (видеонаблюдение) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ул.Пионерская 13 к1 (ЗАО Русские Башни) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 16 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 18 | 5: 6, 0; 8: 65; 10: 26; 11: 39; 15: 65
| 17 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 19 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Болдырева, д. 5; 7: 0.4; 8: 42; 10: 16; 11: 26; 15: 42
[7 empty] | Фрунзе д.19 неж пом.2 | 0.4
[7 empty] | Фрунзе д.19 неж пом.3 | 0.4
| 18 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 20 | 5: 6, 3; 6: ул. Огарева, д. 11,9,7,5, ул. Ломоносова, ул. Герцена, д. ул. Гоголя, 2-14 (чет); 7: 0.4; 8: 232; 11: 232; 15: 232
[7 empty] | ул. Толстого, ул. Пушкина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чайковского, ул. Огарева, ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Белинского, четные, 13,15, ул. Гоголя четные, 16, 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чайковского, 26/5, 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Огарева, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | щит МКС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Жуковского, ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Пушкина 7 бок 22 | 0.4 | 0
[7 empty] | Лермонтова 36/37 | 0.4 | 0
[7 empty] | Герцена 7 кв 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | Гоголя 9 кад.5045004050997 (Алехина НН) | 0.4 | 0
[7 empty] | Королев, Ломоносова 7а | 0.4 | 0
| 19 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 21 | 5: 6, 0; 6: ул. Фрунзе, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Циолковского , д.19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 20 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 22 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 22; 11: 22; 15: 22
| 21 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 23 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
ул. Октябрьская д.25/26 "Ростелеком"
| 22 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 24 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 23 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 25 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 1; 11: 12; 15: 13
ул.Карла Маркса пересечение с ул.Октябрьской д.12 "Ростелеком"
| 24 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 26 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 18; 10: 1; 11: 17; 15: 18
| 25 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 27 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
| 26 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 28 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
[7 empty] | хладогенератор катка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ЗАО "Автопартнер-Комплект" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 27 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 29 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 1; 11: 12; 15: 13
ул.Калинина, д.3 пом.3
| 28 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 30 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 1; 11: 5; 15: 6
[7 empty] | ул.Карла Маркса, д.8, "Ростелеком" (шкаф) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 29 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 31 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 5; 11: 1; 15: 6
| 30 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 32 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 7; 10: 1; 11: 6; 15: 7
| 31 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 33 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 2; 11: 11; 15: 13
| 32 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 34 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 30; 10: 3; 11: 27; 15: 30
| 33 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 35 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 19; 10: 1; 11: 18; 15: 19
ул.Грабина, д.1 "Ростелеком" (шкаф)
| 34 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 36 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 16; 10: 7; 11: 9; 15: 16
ул.Трудовая д.1
ул.Трудовая д.3 блок1,бокс18
| 35 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 37 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
| 36 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 37 | 5: 6, 0; 8: 0
| 37 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 38 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 11; 10: 1; 11: 10; 15: 11
[7 empty] | антен."Компания НСТ" перес.Болшевское ш.и ул.Комсомольская | 0.4
| 38 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 40 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 29; 10: 1; 11: 28; 15: 29
| 39 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 41 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 23; 10: 2; 11: 21; 15: 23
| 40 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 42 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
| 41 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 43 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 25; 10: 10; 11: 15; 15: 25
| 42 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 44 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 19; 10: 9; 11: 10; 15: 19
[7 empty] | Пионерская д.10 (общежитие) (ФГУ Центральный научно-исследоват.институт) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 43 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 45 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 33; 10: 9; 11: 24; 15: 33
| 44 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 46 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 45 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 47 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 46 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 48 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 20; 10: 1; 11: 19; 15: 20
| 47 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 49 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 23; 10: 7; 11: 16; 15: 23
| 48 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 50 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 4; 10: 3; 11: 1; 15: 4
| 49 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 51 | 5: 6.3; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 23; 10: 22; 11: 1; 15: 23
[7 empty] | ул.Калинина ул.д.4 "Ростелеком" шкаф | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 50 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 52 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 10; 10: 2; 11: 8; 15: 10
ул.Богомолова ул. д.10 анттенно-мачтовое соор.
| 51 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 53 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 44; 10: 8; 11: 36; 15: 44
| 52 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 54 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 16; 10: 5; 11: 11; 15: 16
| 53 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 55 | 5: 6.3; 6: ввод 2 ВЗУ-6 насосная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Болшевская, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АО "Болшево" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Маяковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ-6 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 54 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 56 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 56; 10: 5; 11: 51; 15: 56
| 55 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 57 | 5: 6.3; 6: ввод 1 инфекц корпус; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 хоз корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок Г, Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 насосная, морг, архив | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пищеблок | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 насосная, морг, архив | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 хоз корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кислородная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок Г, Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 инфекционный корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пищеблок | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 часовня "А. Невского" | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 церковь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 56 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 58 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 57 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 59 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 31; 10: 5; 11: 26; 15: 31
ул.Школьная 8 (Гимназия №11) неж.здание
| 58 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" 255 "Костино" | ТП | 60 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 10; 11: 10; 15: 20
Самаровка д.3 (ВОС)
| 59 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 61 | 5: 6, 0; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ВШР 21 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВШР 22 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВШР 24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | стройцех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | гараж | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 60 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 255 "Костино" | ТП | 62 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 12; 11: 1; 15: 13
| 61 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 63 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 35; 10: 11; 11: 24; 15: 35
[7 empty] | Королева пр-кт, у д.9 (киоск) |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 62 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 64 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
| 63 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 65 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
| 64 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 66 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 50; 10: 25; 11: 25; 15: 50
ул.Богомолова 7
| 65 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 67 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 26; 10: 22; 11: 4; 15: 26
| 66 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 68 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 35; 10: 7; 11: 28; 15: 35
| 67 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 69 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 35; 11: 35; 15: 35
Королева пр-кт, у д.5А (киоск)
| 68 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 70 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 48; 10: 12; 11: 36; 15: 48
| 69 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 72 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 10: 8; 11: 24; 15: 32
| 70 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 73 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 50; 10: 9; 11: 41; 15: 50
| 71 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 74 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 6; 11: 4; 15: 10
| 72 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 75 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 40; 10: 11; 11: 29; 15: 40
| 73 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 76 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 18; 10: 16; 11: 2; 15: 18
| 74 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 77 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 2; 11: 15; 15: 17
| 75 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 78 | 5: 6, 3; 6: ввод 1 ул. Суворова, д. 21, центр косметологии; 7: 0.4; 8: 30; 10: 5; 11: 25; 15: 30
| 76 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 79 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 21; 10: 10; 11: 11; 15: 21
| 77 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" 257 "Хвойная" | ТП | 80 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 3; 10: 2; 11: 1; 15: 3
| 78 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 81 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 22; 10: 10; 11: 12; 15: 22
ул.Богомолова д.2 "Ростелеком"
| 79 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 82 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 19; 10: 8; 11: 11; 15: 19
| 80 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 83 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 22; 10: 6; 11: 16; 15: 22
| 81 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 84 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 82 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 85 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 13; 11: 13; 15: 13
ул.Исаева, напротив у д.1В
Королев, Сакко и Ванцетти у д.30 ООО компания "НСТ"
| 83 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 86 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 139; 10: 124; 11: 15; 15: 139
Космонавтов пр-кт, уд.16А
| 84 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 87 | 5: 6; 6: ввод 1 модульные офисные помещения; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 фид 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фид 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фид 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 85 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 88 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 13; 11: 13; 15: 13
[7 empty] | Октябрьский бул. у д.14 (ИП Рау ДВ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 86 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 89 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 76; 10: 28; 11: 48; 15: 76
ИВРУС, спортивно-оздоровительный комплекс (в направлении по ул.Фрунзе)
в 2,5 м по направлении на восток от 21 по ул.Фрунзе (ООО Курфюст+)
| 87 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 90 | 5: 6; 6: ввод 2 стройка, туп. Фрунзе, д. 1А; 7: 0.4; 8: 35; 10: 22; 11: 13; 15: 35
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-7 офис, банк | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 8 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-6 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 9 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Циолковског , д.29Г Рандеву | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-7 офис, банк | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 8 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-6 офис | 0.4 | 0
| 88 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 91 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 89 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 92 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 44; 10: 44; 15: 44
| 90 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | КТП | 93 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 91 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 94 | 5: 6; 6: туп. Фрунзе, к. 1А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 92 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 95 | 5: 6, 0; 8: 5; 11: 5; 15: 5
| 93 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 96 | 5: 6; 6: ввод 2 ул. Лермонтова, д. 10 неж пом; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Лермонтова, д. 10 жил пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Лермонтова, д. 10 неж пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Лермонтова, д. 10 жил пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 94 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 255 "Костино" | ТП | 97 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 23; 10: 8; 11: 15; 15: 23
[7 empty] | Октябрьский бул. "Западная трибуна" | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 95 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 99 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 17; 10: 12; 11: 5; 15: 17
| 96 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 101 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 97 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 102 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 98 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 103 (51) | 5: 6; 7: 0.4; 8: 34; 10: 34; 15: 34
| 99 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 104 (11) | 5: 6; 7: 0.4; 8: 34; 10: 34; 15: 34
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 105 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 100 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МТП | 111 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 112 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 101 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 113 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1А | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 102 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 114 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
0
| 103 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 115 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 104 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 116 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 5; 11: 5; 15: 5
[7 empty] | ул.Шоссейная , кад.50:45:0010251:173 | 0.4
ул.Шоссейная 26, кад.50:45:0010251:48
| 105 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 117 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 106 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 118 | 5: 6; 6: ул. Советская, д. 71А "УК БИЛД ЭНТЕРПРАЙС; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 107 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 120 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 66; 10: 3; 11: 63; 15: 66
| 108 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 121 | 5: 6; 6: АЗС; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 109 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 123 | 5: 6; 6: ввод 2 столовая; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 11: 0; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 гл корпус школы слепых | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВЗУ 5 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 санаторий ул. Кирова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дет/сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 коттеджи Пролетарский туп | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Солнечная, д. 4А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл корпус школы слепых | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ 5 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дет/сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 санаторий ул. Кирова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 110 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 124 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 57; 11: 57; 15: 57
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 111 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 125 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 112 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 126 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 59; 10: 17; 11: 42; 15: 59
| 113 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 127 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 117; 11: 117; 15: 117
[7 empty] | мкр.Первомайский, Кирова пр-д 11 | 0.4
| 114 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 128 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 46; 10: 18; 11: 28; 15: 46
| 115 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 129 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Болшевская; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 6А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Маяковского | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Маяковского | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Щорса, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Щорса | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 116 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 130 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 15; 10: 6; 11: 9; 15: 15
| 117 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 131 | 5: 6; 6: ввод 2 сборка мастерской; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 КИП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ШР-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сетевой насос | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сборка ВОНН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сборка К-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 аварийное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сетевой насос № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ККУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ККУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сетевой насос № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 рабочее освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сборка ВОНН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сборка К-214Н | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкина, д. 15/17, ул. Горького, д. 12,14,7,9,11, 11А, Сосновая аллея, д. 1В | 0.4 | 8 |  | 1 | 7 |  |  |  | 8
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 2,3,10,6, 7А | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 8,8А,4,5, уличное освещение | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 118 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 132 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 21; 11: 21; 15: 21
[7 empty] | мкр.Первомайский, ул.Колхозная д.22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 119 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 133 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 17; 10: 2; 11: 15; 15: 17
| 120 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 134 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 121 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 135 | 5: 6; 6: мал. Бол. Комитетские; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | ГСК "Лада" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Маяковского, ул. Ленинская | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Маяковского, (РУФТОП ТЕЛЕКОМ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Главная, 50:45:0040915 (РУФТОП ТЕЛЕКОМ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 122 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 136 | 5: 6; 6: ул. Водонасосная, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Водонасосная, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Советская, д. 47,49,51,55,57,63,61 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | ул. Советская, д. 45,53,59,67 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | дом культуры ул. Советская, д. 69 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | заправка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 123 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 137 | 5: 6; 6: ввод 1АЗС; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
[7 empty] | ул.Первомайская, д.5, "Ростелеком" шкаф | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 124 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 138 | 5: 6; 6: ул. Школьная, д. 8; 7: 0.4; 8: 91; 11: 91; 15: 91
| 125 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 139 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Лесная, д. 17; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 19 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 21 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 аптека, сбербанк | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 17 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 19 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 21 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 126 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 140 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 127 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 141 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 47; 10: 11; 11: 36; 15: 47
| 128 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 142 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Цветаева, д. 25; 7: 0.4; 8: 120; 10: 11; 11: 109; 15: 120
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Высоковольтная, д. 27, Главная, д.45 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 гаражи "Ранет" | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Цветаевой, туп. Свердлова | 0.4
[7 empty] | ввод 2 Полевая, Урицокого, Спартаковская | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 84 к. 1 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 Насосная | 0.4
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4
[7 empty] | ввод 2 столовая | 0.4
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дача 7, 6, ул. Цветавой, д. 27 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дачи 8,9 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дачи 10 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 центр репартации ФМС | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 68А | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 59 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 84 к. 1 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4
[7 empty] | ввод 1 котеджи ж/д 4 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 учебный центр ФМС | 0.4
[7 empty] | ввод 1 столовая | 0.4
[7 empty] | ввод 1 клуб | 0.4
[7 empty] | ввод 1 дача 10 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 центр репартации ФМС | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 12, блок2 (Вовченко Е.В.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 5,блок1 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 7,блок2 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 6,блок1 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 10 блок2 | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 09 блок2 | 0.4
[7 empty] | ул.М.Цветаевой д.9 (Рюмина ВВ) | 0.4
[7 empty] | Главная, 47 бокс 2 блок 1 | 0.4
[7 empty] | Главная, 47 бокс 1 блок 1 | 0.4
[7 empty] | ул. М.Цветаевой кад.50490040901240 | 0.4
[7 empty] | М.Цветаевой дом 52 (Тычкова АЮ) | 0.4
| 129 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 143 | 5: 10, 0; 6: ул. Щепкина, д. 5-7, д. 6А, почта, уличное освещение; 7: 0.4; 8: 158; 10: 1; 11: 157; 15: 158
Зеленая пл-дь, д. 3, ООО "ПАРСЕК"
ул. Гайдара, д. 10-32, ул. Луговая, д. 13-22
ул. Луговая, д. 7-12, ул. Щепкина, д. 1-6
Зеленая пл-дь, ул. Гайдара, д. 1-4, м-н Стройматериалы, м-н Продукты
| 130 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 144 | 5: 10, 0; 6: ул. Уткина, д.22; 7: 0.4; 8: 213; 11: 213; 15: 213
[7 empty] | ул. Вокзальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, 2-ой Спортивный тупик, 3-ий Спортивный туп. | 0.4 | 0
[7 empty] | Лесной пр-д, ул. Добролюбова, ул. Печатников, ул. Вокзальная, д. 11, ул. Щепкина, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 17Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 16, 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, д. 2/9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, ул. Добролюбова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 26А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Уткина, ул. Щепкина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Гайдара, д.31А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Уткина 4/7 кад.50:45:00102058:17 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Уткина 21 кад.50:45:0010216:21 | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево Лесной пр-д 10А, кад.50450010218111 (Горкин СС) | 0.4 | 0
Болшево Лесной пр-д 10В, кад.50450010218108 (Гусева АН)
| 131 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | БКТП | 145 | 5: 10, 0; 6: пр-д Кутузова, Пролетарский пр-д, Вишневый пр-д, ул. Березовая, ул. Державина; 7: 0.4; 8: 157; 11: 157; 15: 157
[7 empty] | ул. Шоссейная, ул. Печатников, ул. Магистральная | 0.4 | 0
[7 empty] | Лесной пр-д | 0.4 | 0
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Болшево, ул.Державина, д.12 | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Болшево, ул.Печатников,д.8 (666/17) | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Болшево, ул.Печатников,д.8 (663/17) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Шоссейная, (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево мкр, Лесной пр-д д.35 (Деникаева ТВ) | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево мкр, Лесной пр-д д.17А (Абраменко Н.А) | 0.4 | 0
| 132 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 146 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 14; 10: 6; 11: 8; 15: 14
| 133 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 147А | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 134 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 148 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 13; 11: 7; 15: 20
ООО "Компания НСТ" сотовая связь
| 135 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 149 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 136 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 150 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 27; 10: 26; 11: 1; 15: 27
| 137 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 151 | 5: 10; 6: ул. Солнечная, д. 7; 7: 0.4; 8: 29; 11: 29; 15: 29
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 1-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 14/15, 22,24,26,28, Лесной пр-д, д. 17Б, ул. Магистральная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево Магистральная д.2 (Молоков СА) | 0.4 | 0
| 138 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 152 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 8; 11: 9; 15: 17
| 139 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 153 | 5: 6, 0; 6: ул. Сиреневая; 7: 0.4; 8: 129; 11: 129; 15: 129
[7 empty] | ул. Декабристов, ул. Готвальда, ул. Багратиона, ул. Хвойная, д. 26-20, 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пятницкого, ул.Тихая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Декабристов, д. 22/6 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 140 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 154 | 5: 10, 0; 6: ул. Яблочкиной, д. 19-29, ул. Театральная, д. 12-24, ул. Ленского, ул. Ермоловой, д. 11, 20-30; 7: 0.4; 8: 154; 11: 154; 15: 154
[7 empty] | ул. Щепкина, д. 43-45, ул. Театральная, д. 2-10, ул. Пашенная, д. 31,33, 33А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 3-13, 4-12, ул. Пашенная, д. 23-27, 28/11-39/9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 14, ул. Пашенная, д. 14-26, ул. Щепкина, д. 25-41, ул. Зубова | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Болшево, Пашенной 38/1 (Самойлова НП) | 0.4 | 0
| 141 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 155 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 4; 11: 8; 15: 12
| 142 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 157 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 26; 10: 20; 11: 6; 15: 26
| 143 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 159 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 91; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 52Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 52В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 54Д | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д.93/9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 54Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 144 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 160 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 водокачка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 бассейн (проходная) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттедж 14Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттедж 14А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттеджи 2-я очередь | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 коттеджи 1-я очередь | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 145 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 161 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 скважина № 2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дачи № 13,14,15,31 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение спорт площадки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 компрессорная, участок благоустройства, администрация 3 этаж | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 дачи №№ 20-26,33 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | ввод 1 спорткомплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Северный пр-д, д. 21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дачи № 6-12, ж/д, проходная, мастерские | 0.4 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  | 7
[7 empty] | ввод 2 дачи №1,2,3,4,5 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мастерские | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 адм.корпус и освещение 1,2 этаж | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 теннисный корт, дачи № 16,17,18,19 | 0.4 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 дачи № 27-38 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 скважина № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Северный пр-д, 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Северный пр-д, 19 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 146 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 162 | 5: 6, 0; 6: ул. Баррикадная, д. 1/2,3,4, 5/1, 6,8; 7: 0.4; 8: 92; 11: 92; 15: 92
[7 empty] | ул.Хвойная, ул. Бебеля, ул. Красноармейская, ул. Декабристов, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Баррикадная, д.1/2 (Бакимов Г.В.) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Баррикадная, д.1/2 (Бакимова Л.Г.) | 0.4 | 0
| 147 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 163 | 5: 6, 0; 6: ул. Свободы, д. 21А; 7: 0.4; 8: 106; 11: 106; 15: 106
[7 empty] | ул. Свободы, д. 3-11, 4-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свободы, д. 8А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д. 23/13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гастелло, д. 4-8, ул. Сафонова, д. 2-16 | 0.4 | 0
| 148 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 164 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
| 149 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 165 | 5: 6, 0; 6: ул. Хвойная, д. 15-29, ул. Потемкинцев, ул. Ватутина, д. 7-11; 7: 0.4; 8: 135; 11: 135; 15: 135
[7 empty] | ул. Хвойная, д. 23А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Макаренко | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нестерова, д. 6, 8, 10-19, ул. Боткина, ул. Бородинская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ватутина, д. 13А, 15, ул. Нестерова, д. 1-9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Потемкинцев, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Госпитальная, д. 25 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нестерова,д.13Г | 0.4 | 0
| 150 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 166 | 5: 6, 0; 6: ул. Садовая, д. 6/26-10/31, ул. Солнечная, д. 27/28; 7: 0.4; 8: 193; 11: 193; 15: 193
[7 empty] | ул. Садовая (четн), д. 2-22, ул. Ленина, д. 16-24, магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая (четн) д. 28-42 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 12, 14, ул. Клары Цеткин, левая сторонв | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая (нечет), д. 33, ул. Лесная, д. 12-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кл. Цеткин (правая сторона) | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Первомайский, ул.Ленина, д.24 | 0.4 | 0
[7 empty] | Первомайский Садовая ул, Домов СМ кад.50450020408130 | 0.4 | 0
| 151 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 167 | 5: 6, 0; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 122; 10: 5; 11: 117; 15: 122
[7 empty] | столовая | 0.4 | 0
[7 empty] | овощехранилище | 0.4 | 0
[7 empty] | склады | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | Ломоносова | 0.4 | 0
[7 empty] | Лучева, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | Ульянова, д. 23А, Ломоносова, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | Лучевая | 0.4 | 0
[7 empty] | Ломоносова 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | Лучевая 26 кад 50450020510136 | 0.4 | 0
| 152 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 168 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Чкаловская, д. 1; 7: 0.4; 8: 109; 11: 109; 15: 109
[7 empty] | ввод 2 Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Зеленовод | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Клуб | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Сов. Мин. | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Скважина ЦК КПСС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 В Башня, скважина, сов. Мин. | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 дачи, клуб, проходная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево, Гражданская, д.55 | 0.4 | 0
| 153 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 169 | 5: 6, 0; 6: стройка Гранель; 7: 0.4; 8: 190; 11: 190; 15: 190
[7 empty] | ж/дома 29,47,49,51А,76,78,31,33,35,37,41,78,76 нечетная ближняя сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 11,13,17,19,21,23,25,27,29,55,57,53,59,61,63 нечетная дальняя сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | детский сад МГУ | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,64,74,77,70 четная дальняя сторона, 13,5,7,9 нечет стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 42,44,36,38,48,50,52,54,58,60,62,66,68 четная ближняя сторона, | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково, Огибалова И.В. | 0.4 | 0
[7 empty] | антенно-мачтовое сооружение | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково, Бахилин ИА | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково 49 Щеглакова ОВ | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково 21 к6,кв.3 (Фаттахов НС) | 0.4 | 0
| 154 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 170 | 5: 6, 0; 6: пр-д Слепнева, ул. Чкаловская, д. 6,7,8, ул. Спартаковская, 12,14; 7: 0.4; 8: 176; 10: 3; 11: 173; 15: 176
[7 empty] | ул. Спартаковская, д. 20-54А, ул. Чкаловская, д. 30, 31, уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чкаловская, ул. Островского, ул. Спартаковская, д.16-18, туп. Чехова, малый тупик, ж/д касса | 0.4 | 0
[7 empty] | школа | 0.4 | 0
[7 empty] | насосная, ДСК "Отдых", ул. Литвинова | 0.4 | 0
[7 empty] | коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | на стройку ж/д | 0.4 | 0
[7 empty] | Спартаковская д.3В (Фирсов) | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково 55Б (Федоренко) | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево Чкаловская ул.уч.3А кад.50450010143194 (Пахомов АВ) | 0.4 | 0
| 155 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 172 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 Водопроводная, д. 5,7,9,11,13, ул. Гражданская; 7: 0.4; 8: 153; 10: 4; 11: 149; 15: 153
[7 empty] | ввод 1 КНС-2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 43 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 45, КНС-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская пекарня | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 41 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Водопроводная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 39А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гражданская, д. 43А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гражданская, д. 38-60, Железнодорожная, д. 13-26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 щит МКС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Водопроводная, д.13А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Гражданская, д.55 (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
| 156 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 173 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 157 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 174 | 5: 6, 0; 6: ул. Б.Тарасовская, д. 66А; 7: 0.4; 8: 169; 11: 169; 15: 169
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 6-10, 5-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 68-102 МОТОТО | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 2-66 | 0.4 | 0
[7 empty] | Вокзальный пр-д, д. 1-8 | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовская 104А (Рыбин) | 0.4 | 0
| 158 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 175 | 5: 6, 0; 6: ул. Чернышевского, д. 19; 7: 0.4; 8: 117; 11: 117; 15: 117
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная, д. 2-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 17-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ВНС, ул. Цветочная, д. 14-28, ул. Звездная, д. 12-16, ул. Чичерина, д. 2-6, ул. Октябрьская, д. 1,2,7,9,11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чернышевского, д. 11-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Звездная, д.12А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная, д.22 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная, д.16А | 0.4 | 0
| 159 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 176 | 5: 6, 0; 6: ул. Войкова; 7: 0.4; 8: 125; 11: 125; 15: 125
[7 empty] | ул. Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Попова, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ульянова, д. 7А,В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Малышева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лебедева, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Госпитальная, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Малышева, д.1, ул. Лебедева | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Госпитальная,д.2д | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Войкова 2А (Щербакова ТА) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Госпитальная, д.17 (Супрун ДГ) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Госпитальная, д.5 (Поляков АИ) | 0.4 | 0
| 160 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 177 | 5: 6, 0; 6: ул. Фурмана, д.27,29,31,33,33а, 34,36,38,40, ул. Зеленая, д.11,13, ул. Линейная, д.2,4, ул. Чапаева, д.30,32; 7: 0.4; 8: 155; 11: 155; 15: 155
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 42, ул. Зеленая, д.15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, д. 12-26, ул. Фурманова, д. 13-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 12-32, ул. Октябрьская, д. 29-37 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 12-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 22 | 0.4 | 0
[7 empty] | ДНТ им.Менжинского (бытовка) | 0.4 | 0
| 161 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 178 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 162 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 179 | 5: 6, 0; 6: конденсаторы; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мех. участок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | компрессорная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ОГМЗАГОТ уч. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | мех. участок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | термоучасток | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | термоучасток | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 163 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 180 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 быт магазин, котельная; 7: 0.4; 8: 118; 10: 8; 11: 110; 15: 118
[7 empty] | ввод 1 акул гидроуз перекл 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 1-я Тракторная, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 118 м-н эл. товары | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 катод защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 МКС учета | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 110 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 1-я Тракторная, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 114 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 советская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская, д. 113 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская, д. 112 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 водопроводный туп | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 1-я Тракторная, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 1-я Тракторная, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 акуловский гидроузел перекл 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 полиция | 0.4 | 0
| 164 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 181 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
| 165 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 182 | 5: 6, 0; 6: ул.Вокзальный туп, д. 2-40, ул. Вокзальная. д 41-49; 7: 0.4; 8: 184; 11: 184; 15: 184
[7 empty] | мастерские "ФАЭТОН" | 0.4 | 0
[7 empty] | Линейный пер. | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Вокзальная, д. 51-71, ул. Полевая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул,Вокзальная 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | пер.Полевой (Алехин АВ) | 0.4 | 0
[7 empty] | пер.Полевой, (Каширин АИ) | 0.4 | 0
| 166 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 183 | 5: 10, 0; 6: ул. Яблочкиной, д.33-41, ул. Ленского, д.2-4; 7: 0.4; 8: 100; 11: 100; 15: 100
[7 empty] | ул. Ленского, д. 9, 9А, 11,18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 30 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 31 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 13-23 нечет стор, ул. Театральная, д. 23,25,26-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 7 | 0.4 | 0
| 167 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 184 | 5: 10, 0; 6: ул. Королева, д. 1, 1А, 3,4,6,8, 1-я Валентиновская, д. 1,3, 5, 5А ул. Спортивная, д. 1, 5; 7: 0.4; 8: 116; 11: 116; 15: 116
[7 empty] | ул. Королева, д. 10-24 четн стор, 17-27/1 нечет сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 5, 5А, 7, 7А, 1-я Валентиновская, д. 9,11,13,17, 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 9, 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 11, 13, 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Болшево, ул Королева д.21 | 0.4 | 0
| 168 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 185 | 5: 6, 0; 6: дом 27; 7: 0.4; 8: 20; 10: 1; 11: 19; 15: 20
[7 empty] | дом 27, КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Маяковская, д. 35А | 0.4 | 0
| 169 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 186 | 5: 6, 0; 6: ул. Дорожная, д.10А; 7: 0.4; 8: 28; 11: 28; 15: 28
[7 empty] | Кооператив "Станбет", д. 5, 6,9 | 0.4 | 0
| 170 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 187 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 95; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 171 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 188 | 5: 6, 0; 6: с/х рынка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | на рубильник ЯРВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 172 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 189 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 6; 11: 6; 15: 12
| 173 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 190 | 5: 10; 6: 1-й Спортивный туп; 7: 0.4; 8: 99; 11: 99; 15: 99
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. 1-я Валентиновская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спортивная | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 174 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 191 | 5: 6; 6: Сосновая аллея, д.5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Сосновая аллея, д.7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 175 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 192 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 15; 10: 1; 11: 14; 15: 15
| 176 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 193 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Маяковского, д. 10А; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ввод 2 ул. Маяковского, д. 10А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное осовещение | 0.4 | 0
| 177 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 194 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 63; 11: 63; 15: 63
| 178 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 195 | 5: 6, 0; 6: жилые дома левая сторона; 7: 0.4; 8: 40; 11: 40; 15: 40
[7 empty] | жилые дома правая сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/д № 16 | 0.4 | 0
| 179 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 196 | 5: 6, 0; 6: стройка "Олимп"; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 180 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 197 | 5: 6; 6: Торговый комплекс; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 181 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 198 | 5: 6, 0; 6: ул. Народная; 7: 0.4; 8: 189; 11: 189; 15: 189
[7 empty] | ул. Вокзальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Радио, ул. Пожидаева, ул. Дорожная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, д. 12/35 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пожидаева, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пожидаева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | гараж | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Пожидаева, д. 6 | 0.4 | 0
| 182 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 199 | 5: 6, 0; 6: ул. Любимовка; 7: 0.4; 8: 80; 11: 80; 15: 80
[7 empty] | ул. Стартовая | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул. Дачная, ул. Санаторная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Тарасовка, с/т "Здоровье-3",уч.125 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Тарасовка, с/т "Здоровье-3",уч.28 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Тарасовка, с/т "Здоровье-3",уч.113 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 183 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 200 | 5: 10; 6: ул. Ермоловой, д.50; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 6Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 62 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 42 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 184 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 201 | 5: 6, 0; 6: Большой туп., д.7; 7: 0.4; 8: 26; 10: 1; 11: 25; 15: 26
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 1 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 10А, 12А | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Сосновый бор, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 2, 4В, 6Б, 6А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, Первомайская | 0.4 | 0
[7 empty] | Сосновый бор, д. 7 | 0.4 | 0
| 185 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 202 | 5: 6, 0; 6: дом; 7: 0.4; 8: 70; 11: 70; 15: 70
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | "Здоровье-3",уч.64 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение СНТ "Здоровье" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 186 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 203 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 51; 11: 51; 15: 51
Здоровье-3 уч.6
| 187 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 204 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ТП-208, РП-37; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 сварочный аппарат | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 контора | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 диз генератор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 диз генератор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 188 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 205 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 115; 10: 1; 11: 114; 15: 115
[7 empty] | поселок комбикормового завода д. 23,24,25, 26,27,28,29,31 | 0.4 | 0
[7 empty] | поселок комбикормового завода д. 15,16,17,18,19,20,21,22,32,33,34 | 0.4 | 0
[7 empty] | 5-ти этажный ж/д № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | турбаза | 0.4 | 0
[7 empty] | поселок комбикормового завода д.11,12,13,14 | 0.4 | 0
| 189 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 206 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 42; 10: 7; 11: 35; 15: 42
[7 empty] | Лесне Поляны Ленина дом 12 | 0.4
| 190 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 208 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 пос. Сосновый Бор Горзеленстрой; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .12 стр .3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .12 , д. 12 стр .1, д. 12 стр. 2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .5 (доктор) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д. 11 (персоналка) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д .12 стр .5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д .12 , д.12 стр .1, д. 12 стр. 2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 191 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 209 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 31; 10: 9; 11: 22; 15: 31
| 192 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 211 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Свердлова; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чапаева, д. 1А, 1Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Чапаева, д. 1Б, м-н Эконом | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул.Чапаева, м-н Продукты, парикмахерская | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Свердлова, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Гоголя, Чехова, Толстова | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
[7 empty] | Чапаева у д.1 (торговый павильон) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Чехова 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 193 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 213 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 126; 10: 1; 11: 125; 15: 126
[7 empty] | ул. Халтурина, д. 1-21, 22,24, ул. Грина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 6,8,9,склад ГОРПО, ул. Полевая, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Толстого, ул. Гоголя, ул. Спартаковская (нечетная), ул. Полевая, д. 2,9,14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 7/8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Толстого, д. 4 | 0.4 | 0
| 194 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 214 | 5: 10; 6: ул. Полевая, д. 47; 7: 0.4; 8: 92; 10: 1; 11: 91; 15: 92
[7 empty] | ул. Полевая, д. 45-53, 58-64, ул. Урицкого, д.1-7, ул. Цветаевой, д. 38, ул.Высоковольтная, д. 1-11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Урицкого | 0.4 | 0
[7 empty] | д/санаторий ул. Цветаевой, д. 13 | 0.4 | 0
[7 empty] | стройка фитнесс-центра | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Урицкого, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 195 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 216 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 93Д, 97А, 97Б, 97В, 97Г, 99А, 99Б, 99В; 7: 0.4; 8: 8; 11: 8; 15: 8
[7 empty] | ул. Кирова, д. 93А, 93Б, 93В, 93Г, 95Б, 95В, 95Г | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д95Д, 99В. | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка д. 97В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 196 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 217 | 5: 6; 6: торговые ряды; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | магазин "Рандеву" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Карла Маркса, д.3Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 197 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 218 | 5: 6; 6: БРП Ярославское шоссе; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 198 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 219 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 43А; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 15 м-н "Сатурн" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 45 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 45 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 15 м-н "Сатурн" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 43А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 199 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 220 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 пищеблок школа № 20; 7: 0.4; 8: 118; 10: 19; 11: 99; 15: 118
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 5 Торговые галереи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 палатка мороженое | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ТОНАР | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гвардейская, д.3А,Б,В | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гаражи КОСМО И, пр-т Космонавтов, д. 17А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Строителей, ул. Гвардеская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Эльдорадо | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Чайкиной, Главная, Урицкого | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Чайкиной, д. 23Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Эльдорадо | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-31 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 20 | 0.4 | 0
| 200 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 221 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 Медицинский центр "Здоровье"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.1А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 катод защита | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Парикмахерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.1А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 201 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 222 | 5: 6, 0; 6: РЫБХОЗ, ул. Полевая; 7: 0.4; 8: 117; 10: 2; 11: 115; 15: 117
[7 empty] | ул. Цветочная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | Цветочный пр-д | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Первомайская, д. 15, д. 15А, 17, 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | худ. Фонд мастерские | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная | 0.4 | 0
| 202 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 223 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 203 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 224 | 5: 10, 0; 6: мойка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ИВРУС стройки мед центра | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 204 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 225 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Баумана, д. 10,12; 7: 0.4; 8: 32; 10: 10; 11: 22; 15: 32
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кутузова, д. 42Б, | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 2 к. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кутузова, ул. Баумана | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д.1-17, ул. Кутузова, д. 44-52 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к.1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, ул. Баумана, д. 1-5,7/1-6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 69А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 2 к. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кутузова, д. 42А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Стройка мед центра | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Горького, 82 | 0.4 | 0
| 205 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 226 | 5: 10; 6: ул. Журнальная, ВРУ-3, д. 10; 7: 0.4; 8: 93; 11: 93; 15: 93
[7 empty] | Журнальный туп., д. 1,2,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, ВРУ-1, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, д. 6А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, ВРУ-2, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная кад 50450010249199 | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжная 5 | 0.4 | 0
| 206 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 227 | 5: 6, 0; 6: столярка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мех. Мастерские совхоза "Память Ильича" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Б.Тарасовка, д. 1-37 | 0.4 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
| 207 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 228 | 5: 6, 0; 6: пос. Калинина; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 208 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 229 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 торговая палатка Комбикормовый завод; 7: 0.4; 8: 84; 10: 11; 11: 73; 15: 84
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 1 Арт.скважина | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 торг. Павильон на площади | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ДК Современник | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 6 Храм | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ДК Современник | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 д. Комаровка, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | СКЗ, Комаровка ул., у д.6А | 0.4 | 0
| 209 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 231 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 210 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 232 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 211 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | БКТП | 233 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Бизнес сити; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Силикатная, д. 63, вспомогательное производство | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Бизнес сити | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Силикатная, д. 67 склад корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Силикатная, д. 63 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 212 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 234 | 5: 6, 0; 6: ул. Лесная, д.3Г; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Лесная, д. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 213 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 235 | 5: 6; 6: ул. Лесная; 7: 0.4; 8: 138; 11: 138; 15: 138
[7 empty] | Северный пр-д, ул. К. Либкнехта, д. 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. К. Либкнехта, д. 11-25, 12-26,29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лесная, д. 1/44А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. К. Либкнехта, д.27Б | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Первомайский, ул.Ленина, д.24 | 0.4 | 0
| 214 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 236 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 Коммунальная, д. 30; 7: 0.4; 8: 16; 10: 9; 11: 7; 15: 16
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 5А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Коммунальная, д. 32 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Коммунальная, д. 34/7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Казначейство | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Дзержинского, д. 24/2 техникум | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Коммунальная, д. 30 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Аржакова, д. 5А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Коммунальная, д. 32 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Дзержинского, д. 24/2 техникум | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Аржакова, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 казначейство | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Дзержинского ул., д.16/1 | 0.4 | 0
| 215 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 237 | 5: 6, 0; 6: ул. Набережная; 7: 0.4; 8: 141; 11: 141; 15: 141
[7 empty] | ул. Калинина, ул. Лесная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лесная, 1-й Лесной пер, 2-ой Лесной пер, 3-ий Лесной пер., ул. Набережная, д. 10, 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Набережная, д. 20 | 0.4 | 0
| 216 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 238 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Солнечная, д. 1-3, Кирова, д. 41-52, магазин; 7: 0.4; 8: 135; 10: 5; 11: 130; 15: 135
[7 empty] | ввод 2 Кирова, д. 48А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д.4/7А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д.1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Пролетар, пр. Лесной, ул. Лесная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кирова, д. 61-91, дом престарелых | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.4/7А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Кирова, д. 48А | 0.4 | 0
| 217 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 239 | 5: 10; 6: ул. Пограничников, д. 52А; 7: 0.4; 8: 100; 11: 100; 15: 100
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 50А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 46-52 четн стор.; д. 51-55А нечет. стор. | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 54,56,58 | 0.4 | 0
| 218 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 240 | 5: 6; 6: ул. Пролетарская, ул. Солнечная, д. 19-23; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1-й Пролетарский туп. | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 2-й Пролетарский туп. | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ул. Пролетарская, д . 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Пролетарская,д .17/13-20 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 219 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 241 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 20Б- 18А | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ул. Б Хмельницкого, д .9/1, ул. Ушакова, д. 8/17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | КНС-13, ул. Нахимова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Энгельса, неч стор. 1-11, чет стор. 2-10, ул. Нахимова, д. 34,37,57А, ул. Печатников, д. 59, Восточный туп | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, ул. Ушакова, д. 22-24, пр. Кольцова, д. 1,3,2,4 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
[7 empty] | Болшево, Печтаников, з/у | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 220 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 242 | 5: 6; 6: ж/д Конюхов; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 221 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 243 | 5: 10, 0; 6: ул. Пограничников, д. 42А, 42Б; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 32А-34 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 8,10,12; ул. Пограничников, д. 45, 47,42/9 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 36-40 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 14/49 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Ушакова, кад.5045004095936 (Шечкова МС) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 222 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 244 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 223 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 245 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Администрация п. Текстильщик, ул. Тарасовская, д.9; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д.15 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д.15 ввод щит гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д.1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д.2, д.5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д.6, поликлиника | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Фабричная, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Молодежная, д. 1, д. 2, д. 5 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 КНС-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Молодежная, д. 6 поликлиника | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 Молодежная, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 баня, ул. Молодежная, д. 5А | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Фабричная, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 15 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 15 ввод щит гаражи | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 224 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 246 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 155; 10: 12; 11: 143; 15: 155
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 13, м-н Магнит | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 17, 19, ВНС-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 ст. корп | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая четная сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 новый корпус | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Калининградская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 13 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Центральная, Октябрьская, Просека, Тарасовская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Магнит перспектива | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Калиниградская д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 17, 19, ВНС-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая неч. сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 нов корп | 0.4 | 0
ИП Захаров ул.Калининградская,у д.1
| 225 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 247 | 5: 10; 6: ввод 1 профилакторий ШВУ-1; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 профилакторий ШВУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 солнечный пр-д | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 солнечная, д. 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий ШВУ-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пограничников, д. 54-58 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 гараж "Мираж" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Солнечная, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д. 47А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 автошкола "Калита+" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 226 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 250 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ШУВ, сварочная мастерская; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 освещ свар. Мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 щиток на улице | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом № 9 общежитие МГУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 теоретичекий корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 обществ бытовой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 теоретичекий корп | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дом № 8 общеж МГУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сварочная мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ШР-2 сварочная мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 обществ бытовой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фирма Валан | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 наружное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Молодежная 7 (механизация) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 227 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 251 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 стройка Тарасовская д.2; 7: 0.4; 8: 96; 10: 5; 11: 91; 15: 96
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская д.3 общежитие | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Новая | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ФОК | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стадион | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фабричная, 1,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 освещение стадиона | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская д.1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ФОК | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 стадион | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фабричная, 1,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Мира | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская д.3 общ | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовская, видеонаблюдение | 0.4 | 0
| 228 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 253 | 5: 10; 6: ввод 1 магазин Веста; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н Веста | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 229 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 254 | 5: 10.0; 6: ввод 1 ул.Горького,д.33а, п.1,2; 7: 0.4; 8: 33; 10: 11; 11: 22; 15: 33
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.33а, п.3,4 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.27 "Карандаш" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.25 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.29 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.25Б |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-9 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 У/О |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Декабристов д.20, Макаренко д.12а |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Стройка АТС |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Декабристов,д.22, Магазин "Роял" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Горького,д.29 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Макаренко,д.12 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 котельная |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,27, маг."Карандаш" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,33а,п.1,2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,33а,п.3,4 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Гимназия 19 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 маг. "Московские товары" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Декабристов, д.20 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 ЦТП-9 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ЗАО "Русские башни" сотовая связь |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Горького 29Б (Струкова ВП) |  | 0
| 230 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 255 | 5: 6, 0; 6: на храм; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | на жилой дом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | на храм | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 231 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 258 | 5: 6, 0; 6: ул. Вокзальная, д. 18; 7: 0.4; 8: 193; 11: 193; 15: 193
[7 empty] | ул. Новая, Колхозный туп. | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, 1-16, ул. Вокзальная, д. 12-32А, д. 27-39 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Колхозный туп., д.10Б | 0.4 | 0
[7 empty] | оборудование, Колхозный туп.в р-не дом 2а | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовска, Вокзальная д.28 (Пшеничных ВА) | 0.4 | 0
| 232 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 259 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Бурковский пр-д, 1А; 7: 0.4; 8: 154; 10: 4; 11: 150; 15: 154
[7 empty] | ввод 2 Бурковский пр-д, 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ул. Гражданская, 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ВЗУ2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 Береговая, 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 3-й Гражданский | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 Бурковский пр-д, 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Школьная, ул. Береговая | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Школьная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 Котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Береговая, д. 13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ВЗУ2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 3-й Гражданский пер. д1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 Бурковский пр-д | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурковский пр-д 23А, (Алешина ЕП) | 0.4 | 0
| 233 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 260 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Б. Тарасовка, д. 81Б, 73Б,63Б, 71А, 69В (общежития); 7: 0.4; 8: 36; 11: 36; 15: 36
[7 empty] | произв база МОСТ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 234 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 261 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 котельная; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС 1 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС 2 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КПП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС Нахимова | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КПП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС Державина | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС Державина | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ИВРУС 3 стройгородок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 235 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 262 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Тихонравова, д. 18 к. 1; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Лабороторно-техническое помещение ИП Андреев Е. С. | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 18 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ИП Зеленина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 18 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 18 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 236 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 198 | ТП | 264 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ВРУ-2 д.8 стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-1 пан. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 25А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ Д пан 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 25А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 пан 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ Д пан 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 237 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 267 | 5: 6, 0; 6: участки 1-9; 7: 0.4; 8: 75; 11: 75; 15: 75
[7 empty] | участки 10-18 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Наука" | 0.4 | 0
| 238 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 268 | 5: 6, 0; 6: ул. Станционная, д. 33; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 239 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 269 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 240 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РТП | 270 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 46; 11: 46; 15: 46
[7 empty] | Терещенко М.С. кад.50:13:00800422:304 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Зайцева И.А кад.50:130080422:301 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Зайцева И.А кад.50:130080422:284 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Шиповская Н.И. кад.50:130080422:131 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Шиповская Н.И. кад.50:130080422:150 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Петриняк кад.50:130080422:303 | 0.4
[7 empty] | сан.Зеленый бор, Петриняк кад.50:130080422:281 | 0.4
[7 empty] | Лесные Поляны, Качесов К.В. кад.50130080422940 | 0.4
[7 empty] | Лесные Поляны, сан.Зеленый бор Деметрадзе З.З. кад.50130080422282 | 0.4
| 241 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2701 | 5: 6, 0; 8: 38; 11: 38; 15: 38
[7 empty] | Борисова В.Е. кад.50:13080422347 | 0.4
[7 empty] | Бродский Г.Л. кад. 50:130080422:345 | 0.4
| 242 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2702 | 5: 6, 0; 8: 39; 11: 39; 15: 39
Зеленый бор, Павлова П.П.кад.№50:13:0080422:236
Зеленый бор, Комраков Д.А.кад.№50:13:0080422:313
Лесные Поляны уч.248
Зеленый бор Лесные Поляны кад.50130080422173 Цысь ДА
| 243 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2703 | 5: 6, 0; 8: 38; 11: 38; 15: 38
[7 empty] | Зеленый бор, Трофимов А.С.кад.№50:13:0080422350 уч.171 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 244 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2704 | 5: 6, 0; 8: 43; 11: 43; 15: 43
Зеленый бор, Тошматов кад.№50:13:0080422:307
Зеленый бор, Ахметшина ЛП кад.№50:13:0080422:890
Зеленый бор, Копылов СМ кад.№50:13:0080422:886
Павленко РН кад№50130080422295
Зеленый бор, Красиков АН кад.№50130080422309
Зеленый бор, Юлгушева ФМ кад.№50130080422830
Зеленый бор, Майорова Т.К.уч.275 кад.№50130080422887
Зеленый бор, Майорова Т.К.уч.275 кад.№50130080422376
| 245 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 271 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 64; 11: 64; 15: 64
[7 empty] | пр. Свердлова | 0.4 | 0
[7 empty] | пр. Свердлова д. 2,4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, ул. Пионерская, 1-й Луговой, Луговой туп | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Колхозная | 0.4 | 0
[7 empty] | пр. Свердлова д. 3,5,6,10 | 0.4 | 0
[7 empty] | Первомайский мкр., Пионерская д.3 (Бушуева МП) | 0.4 | 0
| 246 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 272 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
| 247 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 273 | 5: 6, 0; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 248 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 274 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 24; 11: 24; 15: 24
| 249 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" |  | 275 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 250 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 276 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | с.Тарасовка, Мусаелян О.Ю.кад.5013008040481 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 251 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 290 | 5: 10, 0; 6: пр-д Кольцова, ул.Ушакова, ул.Энгельса; 7: 0.4; 8: 145; 11: 145; 15: 145
[7 empty] | ул. Кольцова, д. 26/15 | 0.4 | 0
[7 empty] | питомник | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кольцова, ул. Южная, ул. Мичурина, ул. Крупской, пр. Крупской, ул. Б. Хмельницкова, д. 25/1, 27,31, ул. Центральная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 25А | 0.4 | 0
[7 empty] | пр-д Крупской, д.6 (Катуркин М.А.) | 0.4 | 0
| 252 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 292 | 5: 6; 6: ул.Советская, в районе д.67; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 253 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 296 | 5: 6; 6: ул. Колхозная, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 254 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 297 | 5: 6; 6: Бурковский пр-д, д .20А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 255 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 298 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Станционная, д. 30, д/с № 8; 7: 0.4; 8: 152; 10: 6; 11: 146; 15: 152
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 8,10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Прудная , Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 БМЗ ул. Станционная, д. 35, 35/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 35, 35/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 9,7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 16,20 Станционная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Прудная, Станционая, Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Свободная, Станционная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Станционная, д. 30, д/с № 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 БМЗ, ул. Прудная д. 9,7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Станционная, Дурылина, Свободная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Прудная д. 8,10 | 0.4 | 0
[7 empty] | Прудная д.37Б | 0.4 | 0
| 256 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 299 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 автосервис; 7: 0.4; 8: 88; 10: 3; 11: 85; 15: 88
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Подлипки-2" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПМК ул. Дурылина, д. 39 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Станционная, д. 49 с.5, 47, 47А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 61 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПМК ул. Дурылина, д. 39 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 КАС-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 44-56, 47-49, ГОРПО, шиномонтаж | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 49 с.2, 47, 47А | 0.4 | 0
[7 empty] | Кирова (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
[7 empty] | Станционная-Кирова (светофор) | 0.4 | 0
| 257 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 300 | 5: 6, 0; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 258 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 301 | 5: 6, 0; 6: ул. Заводская, д. 8А; 7: 0.4; 8: 84; 11: 84; 15: 84
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Комсомольская | 0.4 | 0
[7 empty] | Российская школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Заводская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Луговая, 2-й Луговой пер, ул. Свердлова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Комсомольская | 0.4 | 0
[7 empty] | Свердлова кад.50450020115158 (Осадчук НМ) | 0.4 | 0
| 259 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 302 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
[7 empty] | Дзержинского 23/2 (киоск) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 260 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 303 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Орбита 3; 7: 0.4; 8: 25; 11: 25; 15: 25
[7 empty] | ввод 2 Орбита 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 наруж освещение Орбита 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 рел защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Орбита 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Орбита 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 наруж освещение Орбита 2,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 рел защита | 0.4 | 0
| 261 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 304 | 5: 10; 6: ввод 1 корпорация "Подлипки"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Сталинградской битвы,д. 8 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Стадионная, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Стадионная, д. 6, 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д.6В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Стадионная, д. 6, 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 корпорация "Подлипки" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д.6В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д.5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | антено-мачтовое сооружение, Космонавтов пр-кт у д.30Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 262 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 305 | 5: 6, 0; 6: ул. Краснооктябрьская, д. 32Г; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Плеханова, д.1 А-Е | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 263 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 306 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 "Мегафон" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "МИАГР" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 СОНИК ДУО "Мегафон" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "Милер" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "Хортус" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 контора | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 щит фермера, ж/д № 2, автосервис | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 п/тепл "Садко" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 264 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 307 | 5: 10; 6: ввод 2 швейный техникум; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ФОК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стадион | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Костино-строй, автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Костино" (38 магазин) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 МАМ ТД | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 КАРАТ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 МАМ ТД | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ФОК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 швейный техникум | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Костино" (38 магазин) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мастерские ЖКО | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стадион | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Дзержинского 23/2 нежилое здание, (ООО КОСТИНО) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 265 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 310 | 5: 6, 0; 6: ул. Садовая, д. 9; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
[7 empty] | ул. Садовая, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 5 | 0.4 | 0
| 266 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 315 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Калининградская, д. 17 к. 2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи администрации (склады) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттеджи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 17 к. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Стройтехинвест"(склады) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пожарное депо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЗАО "Метатр" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Калиниградский пр-д, д. 2А общ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО издательство "Космос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи Уникомбанка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торг павильон ул. Калининградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Д/с № 21 Калиниградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Дома Руси" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО издательство "Космос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий Калиниградская, д. 15 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пожарное депо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Д/с № 21 Калиниградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Калининградская, д. 17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ГСК Искра 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЗАО "Метатр" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Калиниградский пр-т, д. 2А общ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Канальный пр-д, 1А, нежилое здание | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Калининградский пр-д, ГРП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 267 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 316 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 268 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 317 | 5: 6, 0; 6: ул. Ватутина; 7: 0.4; 8: 134; 10: 1; 11: 133; 15: 134
[7 empty] | ул. Куприна, ул.Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, ул .Фонвизина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 269 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 318 | 5: 6, 0; 6: ул. Лобачевского, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Лобачевского, д. 4, ул. Мечникова, д. 4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 270 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 319 | 5: 6; 6: ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Тарасовская, ул. 1-я Просека; 7: 0.4; 8: 127; 11: 127; 15: 127
[7 empty] | ул. Центральная, ул. Сосновая, ул. 2-я Просека | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Первомайская, д. 3, ул. Сосновая, д. 6,7,8, ул. 2-я Просека, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Центральная, д. 20,30,32, ул. Колхозная, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | Текстильщик мкр, Тарасовская ул. д31Б | 0.4 | 0
| 271 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 321 | 5: 6; 6: ул. Бородинская, д. 22 вв1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Бородинская, д. 22 вв2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Бородинская, д.16А, 20 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 272 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 322 | 5: 6, 0; 6: ул. Краснооктябрьская нечет сторона, ул. Боткина, ул. Нестерова; 7: 0.4; 8: 152; 11: 152; 15: 152
[7 empty] | ул. Хвойная, ул. Докучаева, ул. Дружбы, ул. Свечникова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Тихонова, ул. Краснооктябрьская, ул. Свечникова, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 3В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свечникова, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская чет сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свечникова, д. 4 | 0.4 | 0
| 273 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 323 | 5: 6, 0; 6: ул. Хвойная, д. 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 5Б, 5В | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Хвойная, д. 42А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 274 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 324 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 1; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 1 нежилое помещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 1 нежилое помещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 275 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 325 | 5: 10; 6: ул. Победы, д. 19А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Кутузова | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
[7 empty] | ул. Победы | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
[7 empty] | Кутузова 55/17 (Гребенникова, Моторина) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 276 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 326 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Суворова, д. 17Б; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 котельная ДСК-160 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ОП-1 Суворова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 м-н Пятерочка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Октябрьский б-р, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Суворова, д. 9А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 9Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Октябрьский б-р, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 11А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС-7 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Коммунальная, у д.28 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Октябрьский б-р, у д.41 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Суворова у д.12, ООО "Компания НСТ" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 277 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 327 | 5: 10; 6: ул. Бабушкина, ул. Победы; 7: 0.4; 8: 170; 11: 170; 15: 170
[7 empty] | ул. Победы, д. 25/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Бабушкина, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нахимова, д. 8/34 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 34А, 34Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 27-33, ул. Нахимова, д. 25-27 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д.45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д.40А, 38, ул. Нахимова, д. 37 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Бабушкина, д. 14-22, ул. Добролюбова, ул. Нахимова, д. 20-45, ул. Пролетарская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, ул. Нахимова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Пограничников, кад:50:45:0040950:17 | 0.4 | 0
[7 empty] | Валентиновский туп.6 Балтаев ИФ | 0.4 | 0
| 278 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 328 | 5: 10; 6: Воскресная школа при храме; 7: 0.4; 8: 134; 10: 1; 11: 133; 15: 134
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Березовая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 10-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Пограничников, д.22 | 0.4 | 0
| 279 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 329 | 5: 10; 6: ввод 2 хлебозавод; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 стар. Хлебозавод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 хлебозавод | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 стар. Хлебозавод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 280 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 330 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 281 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 331 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 282 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 332 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Военных строителей, д. 7 Горзеленхозстрой; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 2-4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 фирма "Мечта" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Заря" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 12,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 6 Инфолайн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Московская м-н "Томск" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 12,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Инфолайн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 7 Горзеленхозстрой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 2-4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 283 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 333 | 5: 6, 0; 6: ул. Кутузова, д. 3Б; 7: 0.4; 8: 143; 11: 143; 15: 143
[7 empty] | ул. Кутузова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Котовского, ул. Ушакова | 0.4 | 0
[7 empty] | Котеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 284 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 334 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Школьная, д.21А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Школьная, д.21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д. 21Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д. 21В | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д.34 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д.32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Школа № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 285 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 335 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 10: 2; 11: 2; 15: 4
| 286 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 336 | 5: 10, 0; 6: Куттер Вакуум; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Куттер без Вакуума | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | цех 2 этаж | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | куттер | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | печь | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ледотенер | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | конденсатортная батарея | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 287 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 337 | 5: 6, 0; 6: Административное здание; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | Механические мастерские | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Производственный корпус | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 288 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 338 | 5: 10; 6: ввод 1 стадион, гаражи; 7: 0.4; 8: 2; 10: 1; 11: 1; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ООО "Эльф" торговые ряды | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д .4Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 мастерская теплосети | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 6Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 27 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 д/с № 27 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мастерская теплосети | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 почта | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д .4Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 6Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Горького 6А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 289 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 339 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 290 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 340 | 5: 6, 0; 6: сервис, офис, промплощадка; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
[7 empty] | "Экструдер" № 1,2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | пакетный и бутыл цеха | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | "Экструдер" № 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | кабельный цех, освещение | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 291 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 341 | 5: 6, 0; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 128; 10: 1; 11: 127; 15: 128
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Речная (нечетные) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Речная (четные) | 0.4 | 0
[7 empty] | Полевая 11А кад.5045002020348 (Милкина КЕ) | 0.4 | 0
[7 empty] | Первомайский мкр, Сосоновый Бор кад.5045002020390 (Апостол ЮМ) | 0.4 | 0
| 292 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 342 | 5: 6, 0; 6: ул. Гражданская, д. 23,25,37, 16,18,20, ул. Кутузова, д. 16-20, 50, 17 а, 17б; 7: 0.4; 8: 109; 11: 109; 15: 109
[7 empty] | ул. Гражданская, д. 14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кутузова, ул. Невского | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Текстильщик ул.Невского 9 кв.1 (Попов АА) | 0.4 | 0
| 293 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 344 | 5: 6, 0; 6: Мебельный цех; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | АЗС ул. Калининградская, д. 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 294 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 354 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ЩР-1 ф-р № 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЩР-11 ф-р № 3 ул. Очаковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 295 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 355 | 5: 6; 6: ул. Б. Тарасовская, магазин; 7: 0.4; 8: 118; 10: 2; 11: 116; 15: 118
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 81-107, автосервис, кафе "Мираж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 39-79 | 0.4 | 0
[7 empty] | общежитие | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул..Б.Тарасовка, 91Б (Рыбалко С.А.) | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовка из Москвы (МВС ГРУП видеонаб) | 0.4 | 0
| 296 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 356 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 104; 10: 5; 11: 99; 15: 104
[7 empty] | ввод 1 ул. Зеленоградская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 (магазин) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Первомайская, ул. Зеленая | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 корп А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 корпус Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 АЗС (Ярославское шоссе) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Первомайская | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25 корпус А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25 корпус Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 панель освещения | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Садовая (стройка) стр.6 офис врачей общей практики (ГБУЗ Розанова ВН) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 297 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | БКТП | 357 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 298 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 358 | 5: 6; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ангар | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 проходная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 299 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 359 | 5: 6, 0; 6: наружное освещение; 7: 0.4; 8: 75; 10: 1; 11: 74; 15: 75
[7 empty] | КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ДНКП "Дулёв ручей" | 0.4 | 0
| 300 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 360 | 5: 6, 0; 6: ДНКП "Дулёв ручей"; 7: 0.4; 8: 84; 11: 84; 15: 84
| 301 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 361 | 5: 6; 6: ул. Чапаева, д. 1; 7: 0.4; 8: 119; 11: 119; 15: 119
[7 empty] | ул. Гражданская, д. 1-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, пр. Чапаева, д. 1-5, ул. Невского, д. 1/17, 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина четн. стор., , д. 2-14, ул. Победы, д. 21,22,22А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина нечетн. стор., , д. 1-17 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Мичурина, у д.1А (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
| 302 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 362 | 5: 6, 0; 6: ул. Гражданская, д. 7-19 (нечет стор), 8-12 (чет сторона); 7: 0.4; 8: 136; 11: 136; 15: 136
[7 empty] | ул. Мичурина, д.16-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина, д.34-48 (чет стор), 35-49 (нечет стор) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина, д. 19-33 | 0.4 | 0
| 303 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 363 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 304 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 364 | 5: 6, 0; 6: БЛОК 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | БЛОК 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | БЛОК 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | БЛОК 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение периметра | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 305 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 365 | 5: 6, 0; 6: садовый огород; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | магазин автозапчасти | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | вторсырье | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | магазин "КАНИОН" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 306 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 366 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 307 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 367 | 5: 6, 0; 6: автомойка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Болшевское шоссе , д. 31Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Болшевское шоссе ,д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Болшевское шоссе, 7-9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 308 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" 336 "Клязьма" | ТП | 368 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 309 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 370 | 5: 6, 0; 6: переход; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | освещение Ярославское шоссе | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 310 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 371 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 5; 11: 5; 15: 5
| 311 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 372 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Мичурина, д. 21Г д/сад; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 312 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 373 | 5: 10; 6: ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 4 магазин Магнит; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 5 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 4 ВРУ-1,2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27, к. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 4 ВРУ-1,2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 6 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 4 магазин Магнит | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 5 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 313 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 375 | 5: 6; 6: садовое товарищество; 7: 0.4; 8: 79; 11: 79; 15: 79
[7 empty] | ул. Кирова, д. 93/13, 93/11 | 0.4 | 0
| 314 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 376 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 3; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ул.Мичурина у д.7Б (ООО ИВАНУШКА) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 315 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 377 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 21А; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 7Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 (кухня) школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 7Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 (кухня) школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 316 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 378 | 5: 6, 0; 6: Лесные горки, д. 16,17,18,19, КПП; 7: 0.4; 8: 5; 11: 5; 15: 5
[7 empty] | Лесные горки, д. 1/14, 8/9, 11/10 14, 15, КПП | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | Лесные горки, д. 10/11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 317 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 379 | 5: 6, 0; 6: Щит УО; 7: 0.4; 8: 202; 10: 5; 11: 197; 15: 202
[7 empty] | ул.Первомайская, Садовая | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул. Школьная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Школа | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул.Школьный туп., д.4А (Спиелман Е.Л.) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | с.Тарасовка, Школьный пр-д (Шкундова) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Челюскинский ул.Октябрьская дом 6 (Данченко АИ) | 0.4 | 0
| 318 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 380 | 5: 6, 0; 6: Акуловский гидроузел, переключатель-5; 7: 0.4; 8: 130; 10: 7; 11: 123; 15: 130
[7 empty] | ул. Фурманова, д 6,8 | 0.4 | 0
[7 empty] | Акуловский гидроузел, переключатель-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | Октябрьская, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | Октябрьская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Дом творчества | 0.4 | 0
[7 empty] | Детский сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, Чапаева, ул. Октябрьская, д. 3,5,7,6, щит УО | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская | 0.4 | 0
[7 empty] | Детский сад | 0.4 | 0
[7 empty] | Ж/д 3 эт | 0.4 | 0
[7 empty] | Ж/д 9 эт стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | Дом творчества | 0.4 | 0
| 319 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 381 | 5: 6, 0; 6: ул. Калинина, д. 13; 7: 0.4; 8: 89; 10: 3; 11: 86; 15: 89
[7 empty] | Калинин (быт), д/сад "Водоприб" | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 101 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Калинина, д. 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Калинина, д. 10А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 56 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Калинина, д. 1, д/сад "Водоприб" | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Первомайский, кад.50450020403 (ООО Сервис Телеком" | 0.4 | 0
| 320 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 382 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 321 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 383 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д.7 сберкасса; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д.8,6,4,2 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 1,1А,3, магазины | 0.4 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 9, д. 7А д/с № 29 | 0.4 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 12,14,16,13 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 9А, 11,13,15,17 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.7 сберкасса | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.9Б магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.2А (общ.) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.2А,7,3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 322 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 384 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 323 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 385 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 деревообрабатывающий цех; 7: 0.4; 8: 217; 10: 6; 11: 211; 15: 217
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1ВЛ- 0,4кВ центр, в стор. Озера | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 дальняя стройка, котельная, баня | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 в сторону тарная база | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 вл 0,4кВ правая сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | Космонавтов у д.10 (киоск) | 0.4 | 0
| 324 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 386 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 325 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 387 | 5: 10; 6: ввод 1 Стройка ВРУ-1; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 326 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 390 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Строителей, д. 9, м-н д. 19; 7: 0.4; 8: 2; 10: 1; 11: 1; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 9 (общ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 28 ул. Строителей, д. 7 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 7,7А,9А | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 скорая помощь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 газовая котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 12 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 скорая помощь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Дзержинского, д. 7,7А,9А | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 палатка ТОО "Болшево" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 9 (общежитие) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Дзержинского, кад50:45:0040810 (РУФТОП ТЕЛЕКОМ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 327 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 391 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ж/д № 7 ул. Зубова; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д № 7 ул. Зубова | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 328 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 392 | 5: 10, 0; 6: ул. Орджоникидзе, д. 11А (база подсобного хозяйства); 7: 0.4; 8: 210; 10: 8; 11: 202; 15: 210
[7 empty] | ул. Рабочая | 0.4 | 0
[7 empty] | СОНИК ДУО | 0.4 | 0
[7 empty] | Автостоянка | 0.4 | 0
[7 empty] | Билайн | 0.4 | 0
[7 empty] | Администрат. Корпус | 0.4 | 0
[7 empty] | Гараж РСУ | 0.4 | 0
[7 empty] | Сторожка | 0.4 | 0
[7 empty] | Деревообрабатывающий цех | 0.4 | 0
[7 empty] | Контора РСУ | 0.4 | 0
[7 empty] | Рабочая 1-я, у д.№1 ООО "НСТ" | 0.4 | 0
[7 empty] | Рабочая д.4, кв.1 (Жулькова Е.В.) | 0.4 | 0
[7 empty] | Оржоникидзе (автостоянка) | 0.4 | 0
[7 empty] | снт Дружба уч.138 | 0.4 | 0
[7 empty] | Оржоникидзе дом 3В (нежилое здание) | 0.4 | 0
[7 empty] | Королев СНТ Дружба уч.417 (Бочкина ЕВ) | 0.4 | 0
| 329 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 393 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 холод установки; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 адм. Корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТОО "Колос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ПТОГХ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сторожка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 камера дозрев бананов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 щитовая 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 компрессор ХР 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 щитовая 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение (внутр) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 компрессорная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Прогресс" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 330 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 394 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 газ котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 перекачка | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 клуб-столовая | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д кузьмин, Бочановский | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 клуб-столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 овощной склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 объект 3600 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 осв столовой | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 РСУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 СН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 331 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 395 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Садовые участки № 2, 2А, 3,4,5,5А,11,14, 15А,19,23,31,32,37, 328-330; 7: 0.4; 8: 114; 10: 8; 11: 106; 15: 114
[7 empty] | ввод 2 Садовые участки № 346, 394, 349,64 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 2А, ВНС 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Стадионная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Садовые участки, № 270, 286, 298-301, 323, 314,326 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 садовый участок | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Стадионная, д. 2А, ВНС 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" сад.уч.101 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" сад.уч.59 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" сад.уч.10 | 0.4 | 0
| 332 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 396 | 5: 6, 0; 6: ул. К. Либкнехта, д. 6А; 7: 0.4; 8: 85; 10: 2; 11: 83; 15: 85
[7 empty] | КНС-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. К. Либкнехта, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | дачи королевского ТД | 0.4 | 0
[7 empty] | дача Беломытцева | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 333 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 397 | 5: 6, 0; 6: ул. Светлая; 7: 0.4; 8: 170; 11: 170; 15: 170
[7 empty] | ул. Мира, РЫБХОЗ, ул. Речная-Дачная, ул. Пляжная, ул. Сафонова, д. 1-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Невского, д. 3А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Светлая, д.6, 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул..Невского, ул. Мира (нечет) | 0.4 | 0
| 334 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 398 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 с/т Дружба; 7: 0.4; 8: 103; 11: 103; 15: 103
[7 empty] | ввод 1 стройка ООО "Хоризма" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 проходная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба", уч.265 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба", уч.156 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.380 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.271 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.107 | 0.4 | 0
[7 empty] | Легостаева., антенно-мачтовое соор. | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.113 | 0.4 | 0
[7 empty] | Легостаева, у д.3А (павильон) | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.393 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.158 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.392 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.427 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.302 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.188 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.226 | 0.4 | 0
| 335 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 399 | 5: 6, 0; 6: Комплекс им. Станиславского; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 336 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 400 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 14: 2; 15: 2
| 337 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 401 | 5: 6, 0; 6: тельфер грабил отд; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | питание общих цепей автоматики | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | дробилка № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | приточ вентил маш зал | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | вентиляция | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | грабли № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | насос № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | дренажный насос | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | насос № 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 338 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 402 | 5: 6, 0; 6: участок обработки; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | участок ваккумной установки | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | нов корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | адм корпус, мех цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ГСК "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | мойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 3-й этаж | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 339 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 403 | 5: 10; 6: ООО Экстрел; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ООО Велкор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ОО Фартуна | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 340 | АО "МСК Энерго" |  | КТП | 404 | 5: 10; 6: нв ЩРВ-3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | нв ЩРВ-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | нв ЩРВ-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | нв ЩРВ-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 341 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 405 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 342 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 406 | 5: 10; 6: ввод 2 ВРУ дома; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ дома | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 343 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 415 | 5: 10, 0; 6: ул. Ермоловой, д. 4; 7: 0.4; 8: 105; 11: 105; 15: 105
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Щепкина, ул. Белинского | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 30 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение, ул. Пашенная, ул. Щепкина, ул. Белинского | 0.4 | 0
| 344 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 416 | 5: 10, 0; 6: ул. Щепкина, д. 17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 345 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 417 | 5: 10, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 90; 11: 90; 15: 90
[7 empty] | ул. Луначарского, д. 1-6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 36 | 0.4 | 0
[7 empty] | стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 23-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер , д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | АТП | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер | 0.4 | 0
| 346 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 418 | 5: 6; 6: Лингвистический центр ул. Свободы, д. 36; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Лингвистический центр ул. Свободы, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 347 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 419 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 20; 10: 3; 11: 17; 15: 20
[7 empty] | ввод 1 пожарный пост | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 дом культуры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 дом культуры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пожарный пункт | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 дом культуры, вентиляция, кондиционеры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 аттракционы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 розетка для подключений | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 348 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 420 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 Школьный пр-д, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 мир продуктов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 40 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 культурные товары | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АТС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 42 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д.1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Сириус" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Школьный пр-д, д. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мир продуктов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 молочная кухня | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 культурные товары | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АТС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Б.Комитетская, д.1А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | М.К.Тихонравова, д.40А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | А.И.Нестеренко, д.4/4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 349 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 421 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 костинский отдел полиции | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТВ "Подлипки" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Дворцовый пр-д д. 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Дворцовый пр-д, д. 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д.28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 костинский отдел полиции | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "Садовник" пав."Цветы" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 350 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 422 | 5: 6; 6: ул. Ленина, д. 4А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 351 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 423 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 47; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 18 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение, ул. Горького, д. 47 | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 47 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 18 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 18 детский сад уличное освещение | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 352 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 425 | 5: 6; 6: ввод 2 ул. Советская, д. 6; 7: 0.4; 8: 38; 10: 14; 11: 24; 15: 38
[7 empty] | ввод 2 Профилакторий | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Октябрьская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Речная, д. 4, 6 ВНС-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Теплица | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 7 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 1/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 4 А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Санаторная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 1/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Речная, д. 4, 6 ВНС-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Теплица | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Профилакторий | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Октябрьская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 1, 5А, 5Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, палатка АБС | 0.4 | 0
[7 empty] | Советская, у д.1/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | Советская (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
| 353 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 426 | 5: 6, 0; 6: Ленинский пр; 7: 0.4; 8: 205; 10: 1; 11: 204; 15: 205
[7 empty] | ул. Кирова, д.1-17, 2-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, ул. Ленина, ул. пролетарская пр. сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 19А | 0.4 | 0
[7 empty] | фирма ОКТЕН ул. Кирова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 16-18, ул. Ленина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фрунзе, ул. Новая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 16/1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 8 | 0.4 | 0
| 354 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 428 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Мира, д. 46; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 кухня | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 профилакторий | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 наркология | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 боулинг | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сауна | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Исаева ул., у д.7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 355 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 429 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 склад НИИИТ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 дачи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 356 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 431 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 357 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 432 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Советская, д. 32; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 кафе ул. Фабричная, д. 3/4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кафе ул. Фабричная, д. 3/4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговая палатка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 358 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 433 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ВЗУ-4 насосная; 7: 0.4; 8: 34; 10: 18; 11: 16; 15: 34
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 28 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 клуб, ул.Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Советская, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Советская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Пожарная-МЧС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-21, ул. Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.28 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, Молодежная 1А, Фабричная, жд.5 (баня) | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пожарная мчс | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ВЗУ насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 16 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-21, ул. Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 22 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | Текстильщик, Фабричная (видеонаблюдение) | 0.4 | 0
[7 empty] | Текстильщик Заречная 2 кад.50130080422726 | 0.4 | 0
| 359 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 434 | 5: 10, 0; 6: ул. Победы, ул. Ушакова, д.3, 3А, 4, пр. Ушакова, 2,4; 7: 0.4; 8: 62; 11: 62; 15: 62
[7 empty] | ул. Победы, д. 35В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 36 Б, 45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 30 В | 0.4 | 0
[7 empty] | ООО "Компания НСТ" ул.Ушакова и ул.Победы | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 26Б, (Завалина МЛ) | 0.4 | 0
| 360 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 435 | 5: 6; 6: ул. Станционная, д. 4-18, д. 20-28, ул. Гражданская, д. 4-10/13, 11; 7: 0.4; 8: 156; 10: 1; 11: 155; 15: 156
[7 empty] | Школьный пер, ул. Гражданская, д. 12-20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин Ветеран | 0.4 | 0
| 361 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 436 | 5: 6; 6: линия 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | линия 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 362 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 437 | 5: 6; 6: ввод 1 крестьянский рынок ВРУ-2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 крестьянский рынок ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Агроресурсы, рынок, кафе | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фрязинская сторона Т.Я.К | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 крестьянский рынок ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 крестьянский рынок ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 охрана, стройка | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 очистные | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 монинская сторона Т.Я.К | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 363 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 438 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
| 364 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 440 | 5: 10; 6: ул. Газетная, д. 5,10,12; 7: 0.4; 8: 143; 11: 143; 15: 143
[7 empty] | ул. Книжная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер , д.1 | 0.4 | 0
[7 empty] | Газетный пер , д.20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Шоссейная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 21, 3/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Газетная, ул.Журнальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 2,4,6,20,20А, 22, 22А, 24, 24А, 24Б | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 365 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 441 | 5: 10, 0; 6: ул. Спортивная, 2-ой Спортивный пер, ул. Остужева, д. 1/44; 7: 0.4; 8: 155; 11: 155; 15: 155
[7 empty] | ул. Остужева, д. 6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Остужева, ул. С.-Щедрина, катодная защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, д. 37 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Салтыкова-Щедрина д.2/1 | 0.4 | 0
[7 empty] | Спортивный пр-д 6, кв.4 | 0.4 | 0
| 366 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 442 | 5: 10, 0; 6: ввод2 м-н Интерхлеб; 7: 0.4; 8: 50; 10: 13; 11: 37; 15: 50
[7 empty] | ввод 2 ул. Космонавтов, д. 29/12 под. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Темп-4" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 П-5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 Г (атостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 Г (ФОЦ) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Торговый павильон "Рага" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Темп" ОГМ СУ - 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Космонавтов, д. 29/12 под. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС -12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 Г (атостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 Г (ФОЦ) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Темп-4" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Интерхлеб | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 367 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 443 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 Гаражи "Русь" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. подлесная, д. 11 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ Школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 вет лечебница | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Столовая школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 11 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная. д. 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Автолицей | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Столовая школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Ветлечебница | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 3,5,7,9 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная. д. 9А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Победы, д. 38, 38/3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ул.Подлесная антенно-мачтовое сор. ООО "Сервис-Телеком" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 368 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 445 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Дзержинского , д. 13/2; 7: 0.4; 8: 29; 10: 6; 11: 23; 15: 29
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького м-н "Андреев" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 15А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 13/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | пересечение Дзержинского, и ул.Калининградская (мороженное) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 369 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 446 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 1; 7: 0.4; 8: 34; 10: 10; 11: 24; 15: 34
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 м-н | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-11 ЦТП-11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 39А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Метатр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.37 к. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.37 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 39А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 м-н | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-11 ЦТП-11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 37А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 370 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 447 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 детский сад; 7: 0.4; 8: 29; 10: 8; 11: 21; 15: 29
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 35А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33/1 магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/1 магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 35А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ООО "Кактус" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 371 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 448 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д.5А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д.3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка Подлесная, д.3В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Подлесная д.3В,3Г,3Д | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | Подлесная д.5Д,5Г,5И,5,5Ж,5В,5Б, | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 372 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 449 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 гараж; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 воздушный компрессор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 контора | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 освещение стоянки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 тепл пункт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ННЦ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 механ цех | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 помещ пр-ва | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 373 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 451 | 5: 10.0; 6: ввод 1 ВНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 27 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 на ЩВ ООО "Вариант" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Культурно-развлекательный центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 27 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Культурно-развлекательный центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 374 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 452 | 5: 6; 6: ввод 1 "У камина", аптека, книжный м-н; 7: 0.4; 8: 28; 10: 4; 11: 24; 15: 28
[7 empty] | ввод 1 ВИД2 автостоянка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Подмосковье | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Вулкан | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "СНАРК" ж/д | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГОРПО "Мюнхаузен" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Подмосковье | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 375 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 453 | 5: 10; 6: ввод 1 культурно-развлекательный центр пр-т Космонавтов, д. 27Б; 7: 0.4; 8: 25; 10: 3; 11: 22; 15: 25
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 27А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 офис, банк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 подземные гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Космонавтов, д. 27А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 культурно-развлекательный центр пр-т Космонавтов, д. 27Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 офис, банк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 подземные гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи, ул. Кутузова, Достоевского | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Компания "НСТ" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Космонавтов у д.27 (палатка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 376 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 454 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Баумана, д. 7 ВРУ-1 , ВНС-36; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 7 ВРУ офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7/1, 7/2, 7/4, 7/5,7/6,7/8 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7 ВРУ офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 377 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 455 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. В. Строителей, д. 2; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 компрессор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ОГМ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 баш кран, пилоцех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 РБУ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 378 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 456 | 5: 10; 6: ввод 1 парковочный комплекс; 7: 0.4; 8: 37; 10: 5; 11: 32; 15: 37
[7 empty] | ввод 1 автолицей Калита+ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 похоронное бюро | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Селикатная, д. 11 м-н Ковчег | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 парковочный комплекс | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Селикатная, д. 11 м-н Ковчег | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 автостоянка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 похороное бюро | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 379 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 457 | 5: 10; 6: ввод 1 ООО "Радиан 2000"; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЧП Поляков | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЧП Поляков | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ООО "Радиан 2000" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 380 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 458 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Исаева, д. 9; 7: 0.4; 8: 32; 10: 8; 11: 24; 15: 32
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 11 м-н Аленка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-33 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д.5 м-н Исаевский | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-33 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-29 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Подмосковная, д. 14, ул. Исаева, д.11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 рынок | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д.5 м-н Исаевский | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 381 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 459 | 5: 10; 6: ввод 1 Сосновая аллея, д.6; 7: 0.4; 8: 24; 10: 6; 11: 18; 15: 24
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп. 3 Детский центр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп.1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Сосновая аллея, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 рынок | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп. 3 Детский центр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп.1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 382 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 460 | 5: 6, 0; 6: ДСК Кр Новь (стройки); 7: 0.4; 8: 157; 11: 157; 15: 157
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Шмидта | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д.46-56, ул. Тургенева, пр. Тургенева, ул. Водоемная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д. 38-44, ул. Баррикадная, ул. Гостелло, ул. Талалихина | 0.4 | 0
| 383 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 461 | 5: 10.0; 6: ввод 2 ул. Исаева, д. 3А; 7: 0.4; 8: 110; 10: 20; 11: 90; 15: 110
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 "Селена" ангар | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 исаева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 д/с № 43 ул. М. Цветаевой, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н "Зодиак" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Свердлова, ул. Подмосковная, ул. Сосновая аллея, ул. Чкалова | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н "Везувий" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н "Зодиак" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 д/с № 43 ул. М. Цветаевой, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 3А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Ярмарочный комплекс "Болшево" | 0.4 | 0
[7 empty] | Исаева ул., напротив, д.1В (палатка) | 0.4 | 0
[7 empty] | М.Цветаевой, д.14 (строение) | 0.4 | 0
[7 empty] | М.Цветаевой, д.3А (нежилое здание) | 0.4 | 0
| 384 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 462 | 5: 10; 6: ввод 2 Спартаковская, д. 11 (паркинг); 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 Спартаковская, д. 11 (паркинг) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 385 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 463 | 5: 6, 0; 6: ввод2 Гаражи Южный; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод2 ЩС 4 Гаражи Южный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод2 ГК Южный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ОАО "МКМ" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сварочный цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 цех труб. Заг | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Козловой кр. | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 386 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 464 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 продовольственный склад; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 склад холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 продовольственный склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 387 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 465 | 5: 6, 0; 6: ул. Спартаковская,д. 39; 7: 0.4; 8: 134; 11: 134; 15: 134
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 40 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 16 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Звездная, д. 12А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул, Гоголя, д. 24-44, ул. Октябрьская, ул. Спартаковская, д. 33-51 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чернышевского, д.2-10, ул. Некрасова, д. 4-12, ул. Халтурина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 35 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, в сторону поля | 0.4 | 0
| 388 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 466 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 школа № 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кооперативная, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 АТС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д. 4,2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 389 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 467 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Лермонтова, ул. Толстова, д. 24; 7: 0.4; 8: 51; 10: 31; 11: 20; 15: 51
[7 empty] | ввод 1 Лермонтова, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ООО "Молочные реки" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная школы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Дом учителя, ул. Горького, д. 16 к5, к. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Дана" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Милкина ул. Горького, д. 16 к. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Дом учителя, ул. Горького, д. 16 к. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 25 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Лермонтова, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 390 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 468 | 5: 6, 0; 6: ввод1 ул. Нестеренко, д.4/4, 6; 7: 0.4; 8: 36; 10: 15; 11: 21; 15: 36
[7 empty] | ввод1 Д/сад № 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Глинкина, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д.12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Гимназия № 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Торг. Павильон Цветы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, жд. 13 "Дикси" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Глинкина, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д.12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д.4/4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Гимназия № 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Д/сад № 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 7/8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Б.Комитетская д.8, Калининградхлеб | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Б.Комитетская, мороженное (парк) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Юбилейный мкр., Глинкина (ГРП) Мособлгаз | 0.4 | 0
| 391 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 469 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 гаражи "Ветеран"; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 к.м. станция насос-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 к.м. станция насос-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 глубинный насос № 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 к.м. станция насос-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 392 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 470 | 5: 6, 0; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 136; 10: 1; 11: 135; 15: 136
[7 empty] | м-н Метатр, торговые павильоны | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | поселок "Быт" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | школа | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | школа (пищблок) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Тарасовская, д. 10 Метатр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | гар. Текстильщик | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | дом учителя | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ИЧП Усанова 2 палатки | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 1-ая Садовая,д.19 | 0.4 | 0
[7 empty] | Текстильщик Фабричная у д.3 ООО "Аторг" (киоск) | 0.4 | 0
| 393 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 471 | 5: 6, 0; 6: секция шин 1, РУ 0,4 кВ котельная; 7: 0.4; 8: 4; 10: 2; 11: 2; 15: 4
0
| 394 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 472 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Нестеренко, д. 12, 19; 7: 0.4; 8: 41; 10: 18; 11: 23; 15: 41
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, д. 25 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д. 15 Кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 аптека | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Д/сад № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 узел связи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Д/сад № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул.Нестеренко, д. 25 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 милиция | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д. 19 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д. 20 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н "Карандаш" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Камитетская, д. 15 Кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Папанина, д. 4, ул. Маяковского , д. 13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 395 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 473 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 ул. Дзержинского, д. 6; 7: 0.4; 8: 29; 10: 2; 11: 27; 15: 29
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8Б магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 кафе "Тополек" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 6А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 6А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д.42 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д.8Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 аптека | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 8Б магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 автостоянка Коммунальная, у д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 36/8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 кафе "Тополек" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 396 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 474 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 397 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 475 | 5: 10, 0; 6: ТОО "ТИС"; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | автомойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | склад "Метатр" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 398 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 476 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Полевой пр-д, д. 2 Дом Быта; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Строителей, д. 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 школа № 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Полевой пр-д, д. 2 Дом Быта | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Полевой пр-д, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 11, д/с № 28 ул. Строителей, д. 7 | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 школа № 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 13, 9 магазин | 0.4 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
| 399 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 477 | 5: 10, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
[7 empty] | картофельное хранилище | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | фруктовое хранилище | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | КРП-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | хран-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | хран кв пункт | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | КРПТ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 400 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 478 | 5: 6, 0; 6: ввод1 Комбикормовый з-д, д. 16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 11А, 13А | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 10,8,9,11 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 10,8,9,11 Д/С | 0.4 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 18,17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 16,17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 35 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 13,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 15 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Котельная ЦТП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 12, 15 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 401 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 479 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Нестеренко, стройка, кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Маяковского, д. 11/19 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 3, 1/21 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 2/23, 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК Энергия | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 узел связи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д.3/26, 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 полиция | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д. 27 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 402 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 480 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Кооперативная, д. 3; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 6А магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Кооперативная, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 сеть палаток, палатка Сбербанк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Кооперативная, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 403 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 481 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 кафе-бар Торнадо; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ДЮЦ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Королева, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 обмен валюты, палатка "хлеб" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 28А офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 28А ж/д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28А офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТОО "АВТ" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ДЮЦ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н Торнадо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сигнальный переезд светофор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Исаева уд.2 Калиниградхлеб | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 404 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 482 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 сбербанк; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Банк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 панель собств нужд | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 8 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 6Б д/с № 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Банк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 панель собств нужд | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сбербанк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 6Б д/с № 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 р-т Космонавтов, д. 4Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 405 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 483 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Детский сад № 42; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Кооперативная, д.14,16 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 АТС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пекарня ИЧП "Степанов" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Рус каравай" магазин, кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пекарня ИЧП "Степанов" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Рус каравай" магазин, кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Детский сад № 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д.12 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 КБО | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 406 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 484 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 24; 10: 9; 11: 15; 15: 24
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 осв. ТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ОДС-лифтерная Исаева, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 6А (гастраном) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КБО ул. Исаева, д.2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 осв. ТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 КБО ул. Исаева, д.2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ОДС - лифтерная Исаева, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 6А (гастраном) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 407 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 485 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ЩСН; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 10А Д/с № 31 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 12 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 8Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 10А Д/с № 31 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 12А торговый центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 12 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 408 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 486 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ПСН; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 14 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ОУС "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговая палатка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 14 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ОУС "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 409 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 487 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 28; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 26 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.30 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ВНС-7 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 магазин Антей | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ВНС-7 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.30 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 26 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 28 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Горького, у д.22/10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 410 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 488 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 палатка мороженное; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговый комплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговая галерея | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Стадионная, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 10 пр-т Космонавтов, д. 34А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 30Б (КБО,ЦЕНТЕЛ) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЖЭК 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговый комплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 30Б (КБО,ЦЕНТЕЛ) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 д/с № 10 пр-т Космонавтов, д. 34А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЖЭК 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 34, 36 м-н "Полюшко" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | пр-кт Космонавтов,у.д30 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 411 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 489 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 33; 7: 0.4; 8: 14; 10: 10; 11: 4; 15: 14
[7 empty] | ввод 1 пр. Космонавтов, д. 20/35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 детская поликлиника | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр. Космонавтов, д. 20/35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 детская поликлиника | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 412 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 490 | 5: 10, 0; 6: ул. Горького. д.33; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | светофоры перекрестков пр-т Космонавтов-Горького | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ф-ма "Проспект" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 413 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 491 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Декабристов, д. 8; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 подзем гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 6А подзем гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 подзем гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 414 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 492 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Декабристов. Д. 6/8; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 415 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 493 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 416 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 494 | 5: 10; 6: ввод 1 м-н "Азбука вкуса"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н "Азбука вкуса" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 417 | АО "МСК Энерго" | ПС-19 "Краф" | ТП | 495 | 5: 10; 6: ввод 1 столовая; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 арт. скважина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д обсл персон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 корп 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом вожат | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 слес мастерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 изолятор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 арт. Скважина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д обсл персон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПР 92 эл мастерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 корп 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 418 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 505 | 5: 6; 6: Ярославскеое шоссе кафе, ж/д 23-31, ул. Центральная; 7: 0.4; 8: 8; 10: 1; 11: 7; 15: 8
[7 empty] | магазин д. 35 ул. Центральная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 419 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 512 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ЯВТ-1 № 14; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ввод 2 ул. Калинина, д. 48, 48А, 48Б, 48В, 48Г | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЯВТ-3 № 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЯВТ-4 № 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-1 № 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-3 № 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-2 № 10 | 0.4 | 0
| 420 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 583 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 421 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 584 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 422 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 595 | 5: 6; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 423 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 597 | 5: 6; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 424 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | КТП | 598 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 425 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 600 | 5: 10; 6: ввод 1 котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ц. офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС ниж насос | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ливневка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кондитерский цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 офис 3Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 чилер | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 6: ввод 2 КНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1 |  | Корректировка
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 426 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 601 | 5: 10; 6: ввод 2 РУ № 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 РУ-3 шкаф № 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 427 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 602 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 428 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 603 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
0
0
0
0
0
| 429 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 604 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
[7 empty] | ул.Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 430 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 605 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
[7 empty] | ул.Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 431 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 606 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 16; 11: 16; 15: 16
[7 empty] | Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 432 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 607 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
[7 empty] | Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 433 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 608 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
[7 empty] | Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 434 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 609 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
[7 empty] | Горького, д.79 У/О | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 435 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 610 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
ООО "Компания НСТ",Горького, у д.77
Горького, д.79 У/О
| 436 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 616 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 437 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 617 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 438 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | МРП | 701 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 439 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | МРП | 702 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 440 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | МРП | 703 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Радужная, д. 11,15,15А, уч. 14,32,34, 35,42,47, ул. Солнечная, д. 13,16; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 441 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МРП | 704 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 442 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МРП | 705 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 443 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | МРП | 707 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 444 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | МРП | 709 | 5: 10; 6: ООО "Деми" Болшево,Книжная ул. д.26; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Болшево Книжная д.8 (Курочкин АГ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Болшево по ул.Газетная кад.50450010253293 (Серова ЕО) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 445 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1159 | 5: 6, 0; 6: ул. Третьякова, д. 5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 1А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 5А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 3А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 446 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1160 | 5: 6, 0; 6: ул. Филатова, д. 8-30 четная сторона, ул. Вишневая, 1-я, 2-,3-я линия; 7: 0.4; 8: 279; 11: 279; 15: 279
[7 empty] | ул. Третьякова, ул. Спартака, ул. Минина и Пожарского, д. 1-33, ул. Б. Хмельницкого | 0.4
[7 empty] | ул. Володарского, д. 2-20, ул. Ленинградская, д. 1-25, ул. Плеханова, д. 5-19, уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского, д. 25 | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 17, ул. Володарского, д. 15 | 0.4
[7 empty] | ул. Володарского, д. 22-32, ул. Б. Хмельницкого, 19-23, ул. Минина и Пожарского, д. 28-39, ул. Филатова, д. 2,4,6, ул. Филатова, нечет сторона | 0.4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ул. Ленинградская, д. 10, 10А | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 16 | 0.4
[7 empty] | пер. Серафимовича, д. 10,12 | 0.4
[7 empty] | п.Образцово, антенно-мачтовое сооружение | 0.4
[7 empty] | Первомайский ул.Ленинградская | 0.4
| 447 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1207 | 5: 6, 0; 6: площадка ООО "Роберт"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 448 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1208 | 5: 6, 0; 6: ул. Александрова, д. 2-34; 7: 0.4; 8: 212; 11: 212; 15: 212
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 33 | 0.4
[7 empty] | коллективные сады 4-я линия | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 27-31, ул. Вахтангова, д. 1-34, ул. Плеханова, д. 2 | 0.4
[7 empty] | ул. Александрова, д. 2-23 | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского,д. 36-44, ул. Народная, д. 1-37 | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского,д. 37 | 0.4
[7 empty] | коллективные сады 5-я линия | 0.4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского,д.1А(Петрова ЛН) | 0.4
[7 empty] | Первомайский Народная 14А кад. 504500206534 (Рец ЕР) | 0.4
| 449 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1220 | 5: 6, 0; 6: ДСК "Энергия"; 7: 0.4; 8: 247; 11: 247; 15: 247
[7 empty] | насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | Минина и Пожарского л8.д.13 (Саланов АК) | 0.4 | 0
[7 empty] | Минина и Пожарского лин.6.уч.4 (Воронцова ЕМ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Минина и Пожарского лин.5.уч.1 (Лемешев АГ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 450 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1230 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
п.Образцово, ул.Луговая, уч.16
| 451 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1283 | 5: 6, 0; 6: "Росток"; 7: 0.4; 8: 43; 11: 43; 15: 43
[7 empty] | "Отдых" | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
[7 empty] | ул. Полевая, д. 104 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 452 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1401 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 453 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1402 | 5: 6, 0; 6: Выведена из работы; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 454 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1403 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 455 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1404 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 456 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1405 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 457 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КРУН-3 | КРУН-3 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 458 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КРУН-2 |  | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 459 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КРУН-4 | КРУН-4 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 460 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 1474 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 33; 11: 33; 15: 33
| 461 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1514 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 462 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РТП | 1515 | 5: 6, 3; 6: ввод 2 станция техосмотра; 7: 0.4; 8: 14; 10: 1; 11: 13; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 королёвское АТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГИБДД | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 РСУ Водоканал | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 стройка ул. Суворова, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 королевское АТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГИБДД | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | автостоянка, Тихонравова, д.7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 463 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РТП | 1516 | 5: 6.3; 6: пешеходный переход Ярославское шоссе ВРШ 7; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | пешеходный переход Ярославский пр-д ВРШ 11 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | освещение яросл. Проезд ВРШ-9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | неж. Караульное помещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 464 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РТП | 1517 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 коттеджи опора 61; 7: 0.4; 8: 98; 10: 9; 11: 89; 15: 98
[7 empty] | ввод 1 коттеджи опора 47 лев стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 коттеджи опора 47 прав стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 9, стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 д/сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС, коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 8, магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 д/сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 11, 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ул. Центральная, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Санаторная, опора 93 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, 1-6 опора 72 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Центральная, уч 34 | 0.4 | 0
[7 empty] | Центральная ВНС-8 Вв1 | 0.4 | 0
[7 empty] | Центральная ВНС-8 Вв2 | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовка уч.17 | 0.4 | 0
[7 empty] | Тарасовка Центральная усадьба ГПЗ Память Ильича уч. (Зорина СВ) | 0.4 | 0
| 465 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1518 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 466 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1519 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 467 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РТП | 1520 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (магазин); 7: 0.4; 8: 53; 10: 14; 11: 39; 15: 53
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (подзем. автостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Урицкого, д. 10 ВРУ 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Спартаковская, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Спартаковская, д. 15 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Спартаковская, д. 15 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Урицкого,д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Спартаковская, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 (магазин) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 (подзем. автостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Полевая, д. 43/12 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 468 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1521 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ЦТП; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Радуга" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 осв. Эл. отдела | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 СТИГЕР | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КИМ ПЛАСТ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АТС нов. Сборка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Медведев | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 осв ТП-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Иванов, "УПАК" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Исакин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 СТИГЕР | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 "Мастер спорта" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 БД Вент. № 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПСХА | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 МТС осв. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 мегафон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 мебель | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 стеклоприбор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Иванов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 идеал центр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Изопол | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Регольд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Игрушки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Промкомплекс | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель 4 эт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 6: ввод 3 ООО "Радуга"; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1 | корректировка
[7 empty] | ввод 3 Мебель 3 эт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Проходная спортзал | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель 1 эт, Регольд | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 3 склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 СМУ КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 заправка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 акмохим | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 сид-ойл | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 теплосеть | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 МИРА-М | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №1 в эл. отд. | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 4 ввод №2 в эл. отд. | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 4 Изопол № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Омега | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 экспоцентр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Вент сист | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №5 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №6 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №7 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 пристройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 мегафон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Аверс склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Советская 33, пом.1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 469 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1522 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 21; 7: 0.4; 8: 32; 10: 5; 11: 27; 15: 32
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Москвич" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 470 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1523 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 43; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 39 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т. Космонавтов, д.23А магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 собств нужды | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 17 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 63/7 "Библейская лига" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Кулинария, аптека | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 17 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т. Космонавтов, д.23А магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 62, Гражданская, д. 1"Похоронка" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 39 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 43 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Космонавтов пр-кт у д.17 (павильон) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 471 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1524 | 5: 6; 6: ввод 1 ВРУ отделочного пр-ва панель 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ отделочного пр-ва панель 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ отделочного пр-ва панель 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 472 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РП | 1525 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 скважина ПР-1; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 на щит СН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д 25 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д 24, 27,30 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 скважина ПР-2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 473 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1526 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 нар. Освещение эстакады | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-3 КНС-3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Сакко и Ванцетти, д. 34Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГОСБАНК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 11А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 нар. Освещение эстакады | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 11Б д/с "Сказка" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-3 КНС-3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ГОСБАНК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Сакко и Ванцетти, д. 34Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 11А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Космонатов, уд.11 (павильон) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | путепровод, Лесные-Поляны-Королев | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 474 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1527 | 5: 6, 0; 6: АВТОТРЭВЭЛ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | СВЛ Ангар, контора, ЩСН | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | фирма "Андрей", автосервис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Первомайская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ГСК "Подлипки" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Железнодорожная аллея | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | гараж, ангар | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | Первомайская, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 475 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РП | 1528 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-1; 7: 0.4; 8: 24; 10: 4; 11: 20; 15: 24
[7 empty] | ввод 1 ул. Гагарина, д. 12, 14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 БАНИ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 УКП-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС стройки | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул.Гагарина, у д.12/14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул.Корсакова, д.3 (телеком.оборуд.) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Гагарина у д.10А ГРП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 476 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1529 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 4,5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 4,5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Пионерская, д.10г (неж.здание) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Пионерская, у д.10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 477 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1530 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 котельная, подземная стоянка, КПП; 7: 0.4; 8: 30; 10: 11; 11: 19; 15: 30
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская таунхаусы ВРУ-7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская таунхаусы ВРУ-7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 газовое хозяйство | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная, подземная стоянка, КПП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская таунхаусы ВРУ-8 | 0.4 | 0
| 478 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РТП | 1532 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Комсомольская, д. 4; 7: 0.4; 8: 35; 10: 12; 11: 23; 15: 35
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ОЦ "Боцман", Садовая, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Грабина, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Грабина, д. 11/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ОЦ "Боцман", Садовая, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 479 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1534 (50) | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 10: 32; 15: 32
| 480 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1535 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 8; 10: 2; 11: 6; 15: 8
[7 empty] | Советская кад.50450010104109 (ООО ПРОФ-ИНВЕСТ") | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 481 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1536 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
Калиниградская, д.6А
| 482 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1536А | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 2; 11: 4; 15: 6
| 483 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1537 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 щит освещения; 7: 0.4; 8: 71; 10: 16; 11: 55; 15: 71
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 4А д/с № 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4Б д/с "Эврика" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4А д/с № 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 484 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1538 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 170; 10: 4; 11: 166; 15: 170
| 485 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1539 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ф 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ф 33 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 34 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 35 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 37 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 36 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 41 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 33 НС-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 42 ЩС-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩС-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 НС-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩС-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 486 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1540 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 хоккейная площадка; 7: 0.4; 8: 54; 10: 14; 11: 40; 15: 54
[7 empty] | ввод 1 УКП-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 яч. собст нужд | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6А м-н МЕТАТР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Г | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6А м-н МЕТАТР, Мегаполис 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6А Мегаполис 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличноге освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 УКП-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 яч. собст нужд | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Г | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 487 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1541 | 5: 6, 0; 6: ввод 3 ул. Пушкинская, д. 15; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | ввод 3 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 ул. Пушкинская, д. 15 неж пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 15 неж пом | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 15 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 4 ул. Пушкинская, д. 21 офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 супермаркет АТАК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 подземная автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ул. Пушкинская, д. 21 жил. Часть | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 супермаркет АТАК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 подземная автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 21 жил. Часть | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 21 офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 488 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1542 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Д/с "Журавушка" к. 1 ул. Лесная, д. 23; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 Д/с "Журавушка" к. 2 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка д/с | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 25 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 катодная защита | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 д/с "Журавушка" к. 2 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с "Журавушка" к. 1 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 25 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 489 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1543 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4; 7: 0.4; 8: 39; 10: 25; 11: 14; 15: 39
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 10, 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 5 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 5 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 гимназия № 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 3 | 0.4 | 0
| 490 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1544 | 5: 10; 6: ввод 1 ЦТП; 7: 0.4; 8: 36; 10: 4; 11: 32; 15: 36
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 12/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4Б "Престиж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4Б "Престиж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 2Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 12/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0
[7 empty] | пр-кт Космонатов 4Г (ООО Меркурий) | 0.4 | 0
| 491 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1545 | 5: 10; 6: ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 44; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТП Геликон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 40 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС (ЦТП) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС (ЦТП) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 киоск печатная прод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 40 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 44 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 магазин УЮТ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Космонатов пр-кт, у д.36 (палатка) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Космонатов пр-кт, у д.36Б (палатка) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 492 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1546 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Чехова, д.13 ИТП; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Горького, д.14г пом.14 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 493 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1547 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
| 494 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1548 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 39; 10: 24; 11: 15; 15: 39
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 к 1 кафе "Вельвет" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 гаражи ПГК "Городок" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н непрод товаров | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-10 ЦТП-10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Перекресток | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 41А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 39 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 45 к 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 41Б д/с № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 к 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 43 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 щит АВР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 к 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 43 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 щит АВР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 45 к 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-10 ЦТП-10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 39 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи ПГК "Городок" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонатов, д. 41Б д/с № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н непрод товаров | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 к 1 кафе "Вельвет" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Перекресток | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 495 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1549 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 ул. Коммунальная, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Аржакова, д. 16, д. 18 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АХЗ "Водоканал" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 панель CHN1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-35 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Калиниградская, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Калиниградская, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Аржакова, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калиниградская, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 6 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 панель СН | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС-35 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Аржакова, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АХЗ Водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Аржакова, 14Б (Колесова М.Н. склад) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "Компания НСТ", Коммунальная, у д.18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Октябрьский бул.д.2, пом.2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 496 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1550 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 АВКВАПАРК ГРЩ 1; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЯРВ 100 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АВКВАПАРК ГРЩ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АВКВАПАРК ГРЩ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АВКВАПАРК ГРЩ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 497 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2001 | 5: 10, 0; 6: пос. Валентиновка,Валентиновский туп., д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 498 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2002 | 5: 6, 0; 6: мкр. Первомайский, ул. Пролетарская, д.14; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 499 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2003 | 5: 10, 0; 6: пос. Валентиновка, ул. Книжная, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 500 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2004 | 5: 6, 0; 6: ул. Володарского,д. 17А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 501 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2005 | 5: 6, 0; 6: п. Первомайский, ул. Макаренко, д.16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 502 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2006 | 5: 10; 6: ул. Державина, д.12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 503 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2007 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул.Ломоносова, д. 2А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул.Ульянова, д. 6/7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 504 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2008 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул.Чехова, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 505 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2009 | 5: 10; 6: п. Валентиновка, ул. Пашенная, д.34/9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 506 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2010 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, Лесной пр-д, д.15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 507 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2011 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, Лесной пр-д, д.21; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 508 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2012 | 5: 6; 6: д. Бурково, дом № 57; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | д. Бурково, дом № 61 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, дом № 55/1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 509 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2013 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул.Ульянова, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 510 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2014 | 5: 10; 6: ул. Центральная, д.3/5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Центральная, д.5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 511 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2015 | 5: 10; 6: ул. Журнальная, д. 4; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 512 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2016 | 5: 10; 6: к ВРУ -2 Вв1 Вв2 конно-спортивный комплекс ул. Кольцова; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 513 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2017 | 5: 10; 6: к ВРУ -1 Вв1 Вв2 конно-спортивный комплекс ул. Кольцова; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 514 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2018 | 5: 6; 6: п. Тарасовка, ул. Центральная, д.62; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Тарасовка, ул. Центральная, д.49 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 515 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2019 | 5: 6; 6: ул. Минина и Пожарского, д.33г; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 516 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2020 | 5: 6; 6: ул. Краснооктябрьская, д.21; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 517 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2021 | 5: 6; 6: ул. Лесная, д.5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 518 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2022 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 10А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 519 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2023 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул.Солнечная, д.37; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 520 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2024 | 5: 10; 6: ул. Пролетарская, д.30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д.30А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 521 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2025 | 5: 6; 6: ул. Госпитальная, д.10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 522 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2026 | 5: 6; 6: ул. Баррикадная, д.24; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 523 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2027 | 5: 6; 6: ул. Краснооктябрьская, д.5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 524 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2028 | 5: 10; 6: ул. Печатников, д.3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 525 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2029 | 5: 6; 6: д. Бурково, д. 11/1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 526 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2030 | 5: 6; 6: п. Болшево, ул. Спартаковская, д.6А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 527 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2031 | 5: 6; 6: п. Болшево, ул. Спартаковская, д. 1/10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Болшево, ул. Спартаковская, д. 1/11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 528 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2032 | 5: 6; 6: п. Бурково, д. 19А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 529 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2033 | 5: 6; 6: ул. Минина и Пожарского, д. 22А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 530 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2034 | 5: 10; 6: ул. Державина, д.1А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 531 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2035 | 5: 6; 6: мкр. Тестильщик, ул.Ушакова, д .10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мкр. Тестильщик, ул. Ушакова, д .12 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 532 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2036 | 5: 6; 6: ул. Баррикадная, д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 533 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2037 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова, д.17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул. Нестерова, д.18А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул. Нестерова, д.16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 534 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2038 | 5: 6; 6: ул. Кирова, д. 91; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 535 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2039 | 5: 6; 6: стр. 1 ул. Спартаковская, д. 32; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стр. 2 ул. Спартаковская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стр. 3 ул. Спартаковская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 536 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2040 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Спортивная, д. 18А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 537 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2041 | 5: 6; 6: ул. Пожидаева, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 538 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2043 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 11; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 539 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2045 | 5: 6; 6: д. Бурково, д. 61А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 540 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2046 | 5: 10; 6: мкр.Болшево, ул. Спортивная, д. 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 541 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2047 | 5: 10; 6: мкр.Болшево, ул. Печатников, д. 19/6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 542 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2049 | 5: 10; 6: ул. Луначарского , д.21/1 - 21/24; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
[7 empty] | ул. Луначарского, д.8, кад.50:45:0010254:80 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 543 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2050 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Белинского, д. 1/7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 544 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2051 | 5: 10; 6: ул. Солнечная, д. 10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 545 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2052 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 546 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2053 | 5: 6; 6: ул. Потёмкинцев, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 547 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2054 | 5: 6; 6: ул. Декабристов, д. 13А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 548 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2055 | 5: 6; 6: ул. Зеленовод, д. 11А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 549 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2056 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Пограничников, д.41Б; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | пос. Валентиновка, ул. Пограничников, д. 41А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 550 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2057 | 5: 10; 6: мкр. Валентиновка, ул. Театральная, д. 27; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 551 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2058 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова, д. 19; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 552 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2059 | 5: 6; 6: п. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 553 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2060 | 5: 10; 6: ул. Пролетарская, д. 23/15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 34/13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 554 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2061 | 5: 10; 6: Газетный пер, д.8; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д.9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д.11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 555 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2062 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 556 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2064 | 5: 10; 6: Книжный пер, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 557 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2065 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Радужная, д. 11,15,15А, уч. 14,32,34, 35,42,47, ул. Солнечная, д. 13,16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 558 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2066 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 559 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2067 | 5: 6; 6: ул.Заветная, уч. 7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул.Заветная, уч. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 560 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2068 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Солнечная, д. 16, уч. 13; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 561 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2069 | 5: 6; 6: Тарасовка, ул. Народная, д.3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Тарасовка, ул. Вокзальная, д.22А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 562 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2070 | 5: 6; 6: ул. Водопроводная, д. 28; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Школьный туп., д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 563 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2071 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 28А-28Б-30Д; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 28Д (Голубкова МН) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 564 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2072 | 5: 6; 6: пос. Лесные Поляны, СНТ "Поляны", уч. 1,3,5,6,9,13,16,20; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | пос. Лесные Поляны, СНТ "Поляны", уч. 25,27,28 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 565 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2073 | 5: 6; 6: СНТ "Поляны", уч. 13/37, 14/33, 16/7, 29, 2,3,4,5; 7: 0.4; 8: 8; 11: 8; 15: 8
| 566 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2074 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Пашенная, д. 2/9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 567 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2075 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, д. 23; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 568 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2076 | 5: 6; 6: мкр. Текстильщик, ул. Кутузова, д. 7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 569 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2077 | 5: 6; 6: мкр. Текстильщик, ул. Кутузова, д. 6А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 570 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2078 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Гайдара, д. 1В; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 571 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2079 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Театральная, д. 16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 572 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2080 | 5: 6; 6: ул. Заветная; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 573 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2081 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 4; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 574 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2082 | 5: 6; 6: пос. Первомайский, ул. Ломоносова, д. 15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 575 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2083 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 20; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. ? | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 576 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2084 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 577 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2085 | 5: 6; 6: Болшево, ул. Зеленовод, д. 10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 578 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | Образцово 26 шт. | 5: 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 579 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2086 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 14; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 580 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2087 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 581 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2088 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. К. Цеткин, д. 8А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 582 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2089 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Хвойная, д. 15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 583 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2090 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Коперника, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 584 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2091 | 5: 6; 6: Пушкинский р-он, п. Лесные поляны, торговый центр; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 585 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2092 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 586 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2093 | 5: 10; 6: Книжный пер, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 587 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2094 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Пятницкого д. 2/2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 588 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2096 | 5: 6; 6: ул. Достоевского, д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 589 |  |  |  |  | 6: ул Достоевского в районе д.30 (Гребенников В.Е.); 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 590 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2097 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Шоссейная, д.22/13; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 591 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2098 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Шоссейная, д.26, ул. Газетная, д.11; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 592 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2099 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Газетная, д.7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 593 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2101 | 5: 6; 6: администротивно-торговое здание ул. Б. Тарасовская, д. 102; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Вокзальный туп., уч.11 Григорьева Т.В. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 19389 | 0 | 2600 | 16789 | 0 | 0 | 8 | 19381
"Медвежьи озера"
| 594 | АО "МСК Энерго" | 681 "Алмазово" | РТП | 121 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД д. 10, 12, 11,13 | 0.4 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 595 | АО "МСК Энерго" | 681 "Алмазово" | КТПН | 122 | 5: 10; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[9 empty] | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33
мкр."1 Мая"
| 596 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 221 | 5: 10; 6: строительная площадка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 26 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | мкр. 1 Мая школа | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 597 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 222 | 5: 10; 6: ВНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | автостоянка № 2 и № 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ЦТП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Алпатов Ю.С. дом №60 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Дубовицкая Н.В. дом №61 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | автостоянка № 9 и № 5 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 598 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 223 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д.29; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 599 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 224 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д.28, д.34; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
| 600 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 225 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 31; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 601 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 226 | 5: 10; 6: автостоянка №5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 36 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 37 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 602 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 227 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 35; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 38 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ЦТП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВНС-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 603 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 228 | 5: 10; 6: магазин д. 25; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 25 | 0.4 | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 604 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 229 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 27; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | офисно- деловой центр | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | Балашихинский 107км МКАД (АЗС) | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 605 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 2210 | 5: 10; 6: ТЦ "Восточный ветер"; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 606 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 2211 | 5: 10; 6: ж/д №17; 7: 0.4; 8: 12; 10: 8; 11: 4; 15: 12
| 607 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 2212 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 608 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | КРН | 2221 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 14: 1
| 609 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | КРН | 2222 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 14: 1
[9 empty] | 185 | 0 | 166 | 19 | 0 | 0 | 2 | 183
мкр."Янтарный"
| 610 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 321 | 5: 10; 6: МЖД ул. Кольцевая, д. 5; 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 5/3 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 611 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 322 | 5: 10; 6: Детский сад № 43; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.18 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 5/3 | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 612 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 323 | 5: 10; 6: Школа № 31; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к. 3, д. 4/2 | 0.4 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 26
| 613 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 324 | 5: 10; 6: МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к.2; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к.1 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.26 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.24 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 614 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 325 | 5: 10; 6: КНС,ЛОС; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | торгово-остановочный павильон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "РУФТОПТЕЛЕКОМ" БССС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 615 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 326 | 5: 10; 6: МЖД Молодежный б-р, д. 7; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.8 | 0.4 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 26
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 616 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 327 | 5: 10; 6: Базовая станция сотовой связи Мегафон; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 8 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 4/5 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 4/6 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 617 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 328 | 5: 10; 6: ул. Акуловский пр-д, д. 2 (МЖД); 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Акуловский пр-д, д. 4 (МЖД) | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | ул. Акуловский пр-д, д. 6 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 618 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 329 | 5: 10; 6: ул. Кольцевая, д. 10 (МЖД); 7: 0.4; 8: 25; 10: 25; 15: 25
[7 empty] | ул. Кольцевая, д. 12 (МЖД) | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 619 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 3210 | 5: 10; 6: ул. Кольцевая, д. 14 (МЖД); 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
| 620 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 3211 | 5: 10; 6: ул.Щелковское шоссе,д.29; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
[9 empty] | 314 | 0 | 308 | 6 | 0 | 0 | 0 | 314
мкр. Изумрудный
| 621 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 821 | 5: 10; 6: Детский сад № 55; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | МЖД д. 9, д. 8, д. 7, д. 5 | 0.4 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25
| 622 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 822 | 5: 10; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | стройка поз. 40 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД дом 2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 623 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 823 | 5: 10; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД д. 2, д. 1, д. 3, д. 10 | 0.4 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 22
[7 empty] | РУФТОП ТЕЛЕКОМ" (лин.каб.соор) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 624 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 824 | 5: 10; 6: МЖД д. 11, д. 10; 7: 0.4; 8: 17; 10: 17; 15: 17
с | [5 empty] | 6: стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 625 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 825 | 5: 10; 6: 19-й км Щелковского шоссе, корп.25; 7: 0.4; 8: 23; 10: 23; 15: 23
[9 empty] | 103 | 0 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103
мкр. Сакраменто
| 626 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | РТП | 1 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | бытовой городок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД Добросельская, д.1, 3, 19, 17 11, 7, 5, 15, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
| 627 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | ТП-КНС | 5: 6; 6: насосная станция; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 628 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 1 | 5: 6; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | д/с № 54 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 6, 4, 16, 14, 12,10, 8 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
| 629 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 2 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.6, д.8, д. 10 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 7, д. 9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка поз. 17,34,42,41 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.2, д.4 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | стройка поз. 23 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 630 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 3 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 2, д. 4, д. 5 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая д. 5, д. 3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка поз.28,34 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 1, д. 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая д. 7, д. 11, д. 9 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 8, д. 9, д.10, д.6, д.13, д.11 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 631 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 4 | 5: 6; 6: МЖД ул. Березняковая, д. 6, д. 4, д. 3, д. 2, д. 1, д. 9, д. 7, д. 5, д. 8; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 632 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 5 | 5: 6; 6: МЖД ул. Березняковая, д. 10, д. 12, д. 14; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д. 13, д. 19, д. 17, д. 15 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Соснова д. 16, д. 15, д. 14, д. 12, д. 17, д. 19 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 633 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 6 | 5: 6; 6: стройка поз. 5; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.20, д. 18, д. 16, д. 14, д. 12 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры,д. 23, д. 19, д. 15, д. 13, д. 11, д. 17, д. 21, д. 25 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
[9 empty] | 169 | 0 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 169
мкр."Катюшки"
| 634 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 719 | 5: 10; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | приход, ул.Катюшки, д.62А |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 635 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКРТП | 720 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 4; 10: 2; 11: 2; 15: 4
| 636 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 721 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ленина, д.67; 7: 0.4; 8: 18; 11: 18; 15: 18
[7 empty] | стройка поз. 5,6 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 637 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 722 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.54 (МЖД); 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | школа № 10 | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | ул. Катюшки, д.52 (МЖД) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 638 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | 723 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.50 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Ленина, д. 71 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 639 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | 724 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ленина, д. 67; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 640 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 725 | 5: 10; 6: ул. Ленина, д. 69 (МЖД); 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | МЖД Лобненский б-р, д. 4, д. 3 | 0.4 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15
[7 empty] | цветочный павильон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 641 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 726 | 5: 10; 6: Лобненский б-р, д. 3 (МЖД); 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | торговый павильон (ул.Физкультурная) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 6 (МЖД) | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 4 (МЖД) | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Лобнеский б-р, д. 5 (МЖД) | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | нежилое помещение № 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 642 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 727 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.62 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Катюшки, д.60 (МЖД) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 9 (МЖД) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
[7 empty] | офисный центр (Лобненский б-р, д. 12) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 7 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 643 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 728 | 5: 10; 6: ул.Физкультурная, д. 4 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 14 (МЖД) | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 12 (МЖД) | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 8 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | ул.Физкультурная около д.12 ООО "Восток-М" (автостоянка) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 644 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 729 | 5: 10; 6: Лобненский б-р, д.12; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | Лобненский б-р, д.12 (офисы) | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | Лобненский б-р, д.8 (детский сад) | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 645 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7210 | 5: 10; 6: МЖД ул. Катюшки, д.56; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Катюшки, д.58 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Катюшки, д.58,60 ИТП, ВНС | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Катюшки, д.56 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Катюшки, д.56 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 646 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7211 | 5: 10; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 647 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | Чайковского | 5: 10; 6: ул.Чайковского, д.25; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стройка дом №1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 648 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7212 | 5: 10; 6: МЖД ул. Юности, д.3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | МЖД ул. Юности, д.1 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 649 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7213 | 5: 10; 6: МЖД ул. Юности, д.11; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Юности, д.7 (Детский сад № 18) | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | МЖД ул.Юности, д. 5 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД ул.Юности, д. 9 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 650 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7214 | 5: 10; 6: МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д.13; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д.15 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д.17 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 333 | 0 | 286 | 47 | 0 | 0 | 0 | 333
мкр."Бутово-Парк"
| 651 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 1021 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 6, д. 7 | 0.4 | 34 |  | 28 | 6 |  |  |  | 34
| 652 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 1022 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 28, д. 29 | 0.4 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | КНС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ВЗУ | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | механизация строительства | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 653 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | ТП | 1023 | 5: 10; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 654 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1024 | 5: 10; 6: автостоянки; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 2, д. 3, д. 4 | 0.4 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 655 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1025 | 5: 10; 6: стройка поз. 45, бытовой городок; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 4, д. 5, д. 11 | 0.4 | 24 |  | 22 | 2 |  |  |  | 24
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | д.Бутово,к.4А, БНК | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 656 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1026 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 13А, д. 14А, д. 19, д. 18; 7: 0.4; 8: 38; 10: 36; 11: 2; 15: 38
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 657 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1027 | 5: 10; 6: Детский сад; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | поликлиника | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 14 | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 658 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1028 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 20 к. 1, д. 20 к. 2, д. 21; 7: 0.4; 8: 33; 10: 33; 15: 33
[7 empty] | автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | антенно-мачтовое сооружение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | возле мкр.Бутово-парк У/О Расторгуевское ш. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 659 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1029 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 26 | 0.4 | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17
[7 empty] | Новое шоссе 10 к.2 стоянка №30 (ПаркингПроф-Север) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 660 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10210 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 26, д. 24, д. 25; 7: 0.4; 8: 17; 10: 13; 11: 4; 15: 17
| 661 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10211 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройки | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
[7 empty] | д. Бутово д.13/1 Меняшов Д.В. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д.Бутово,д 14 Туниковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Бутово 10 (автостоянка №29) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бутово д.13 кад.50210000000 Меняшов Д.В. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бутово д.15 кад.5021090101115 Александрова С.Ю. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 662 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10212 | 5: 10; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 9 | 0.4 | 20 |  | 8 | 12 |  |  |  | 20
[7 empty] | Детскийсад № 25 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 663 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | ТП | 10213 | 5: 10; 6: Котельная Вв1,Вв2, Лесная.д.13; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
|  | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | ТП | 10214 | 5: 10; 6: стройка, корп.21; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
[7 empty] | Бутово-парк дом 22 пом.01 (Поляков ДВ) торговый комплекс | 0.4 | 18 |  | 16 | 2 |  |  |  | 18
| 664 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 16224 | 5: 10; 6: Ю.Бутово ул.Столичные поляны, (мех.); 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 665 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 358 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 666 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 359 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[9 empty] | 363 | 0 | 279 | 84 | 0 | 0 | 0 | 363
мкр. Завидное
| 667 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | РТП | 1121 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз. 15; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МЖД ул. Завидная, д. 9 | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | МЖД ул. Завидная, д. 11 | 0.4 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9
| 668 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1122 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз.10; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Завидная, д. 22, д. 20, д.24 | 0.4 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 27
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | восточнее д.Ермолино, торговый объект (ООО МОНТАЖКОМПЛЕКТ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 669 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1123 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 14, д. 16, д. 18; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 670 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1124 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз. 18, стр. поз. 19; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 671 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1125 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д.7, д.15, д.17; 7: 0.4; 8: 22; 10: 22; 15: 22
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 672 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1126 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д.14, д.16, д.18; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МАОУ СОШ № 10 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 673 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1127 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 3; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | Березовая ул., уч.5юр. (ИП Долидзе ИД) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 674 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1128 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | КОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | антенно-мачт.ООО "ТрансСистема Телкек" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | антенно-мачт.Завидная, у д.19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | антенна | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 179 | 0 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179
мкр.Путилково
| 675 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1331 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 35; 10: 34; 11: 1; 15: 35
| 676 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1332 | 5: 20; 10: 2; 14: 2
| 677 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1333 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 37; 10: 35; 11: 2; 15: 37
| 678 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1334 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 36; 10: 32; 11: 4; 15: 36
[7 empty] | стоянка 28 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стоянка 31 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 679 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 1336 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 24; 10: 20; 11: 4; 15: 24
[7 empty] | ООО "Восток-М",антенно-мачтовое соор. |  | 0
[7 empty] | ООО "Восток-М" автостоянка |  | 0
| 680 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 1337 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 21; 10: 19; 11: 2; 15: 21
| 681 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 1339 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 14; 10: 12; 11: 2; 15: 14
| 682 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13311 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д корп.12; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 683 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13312 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д корп.13; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 684 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13313 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 18; 10: 16; 11: 2; 15: 18
[7 empty] | механизация строительства, поз.21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 685 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13314 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 16; 10: 14; 11: 2; 15: 16
| 686 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13315 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 687 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13316 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 31; 10: 29; 11: 2; 15: 31
0
| 688 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13317 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 689 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13319 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
| 690 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13320 | 5: 20; 6: МЖД ул.70 летие Победы, д.1; 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д.9 | 0.4 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13
[7 empty] | МЖД ул. Сходненская, д. 27 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 691 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13321 | 5: 20; 6: Детский сад поз. 33; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д.7 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. 70 летие Победы, д. 2 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | поз.31 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 692 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13322 | 5: 20; 6: МЖД Спасо-Тушинский б-р, д. 5; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 693 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13323 | 5: 20; 6: стройка поз. 19, 20; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | Школа № 20 | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д. 2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 694 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13325 | 5: 20; 6: МЖД Сходненская, д.31, д.33; 7: 0.4; 8: 36; 10: 29; 11: 7; 15: 36
| 695 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13326 (ТП-22) | 5: 20; 6: Жилой мкр "Путилково", поз.30; 7: 0.4; 8: 19; 10: 19; 15: 19
| 696 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13328 | 5: 20; 6: ВЗУ; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 697 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13329 | 5: 20; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 698 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13330 | 5: 20; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 23; 10: 21; 11: 2; 15: 23
[7 empty] | КОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 511 | 0 | 474 | 37 | 0 | 0 | 2 | 509
пос.Малаховка
| 699 | АО "МСК Энерго" | 309 "Болятино" | ТП | 1421 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Кирова, д.4 | 0.4 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13
[7 empty] | м-н Перекресток | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[9 empty] | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18
пос.Коренево
| 700 | АО "МСК Энерго" | ПС448 "Овражки" | ЦРП | 10 | 5: 10; 6: ЦРП; 7: 0.4; 8: 7; 10: 6; 11: 1; 15: 7
| 701 | АО "МСК Энерго" | ПС448 "Овражки" | КТП | 1 | 5: 10
[9 empty] | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
мкр.Авиаторов
| 702 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | БРП | Авиаторов | 5: 10
| 703 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 37; 10: 34; 11: 3; 15: 37
ул.Колдунова, напротив д.6 (антенно-мачтовое сооружение)
мкр.Гагарина, Балашихинское шоссе, у д.15
| 704 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 28; 10: 26; 11: 2; 15: 28
| 705 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 3 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 31; 10: 29; 11: 2; 15: 31
| 706 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 27; 10: 25; 11: 2; 15: 27
| 707 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 22; 11: 2; 15: 24
| 708 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 3 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 29; 10: 25; 11: 4; 15: 29
| 709 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 4 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 36; 10: 32; 11: 4; 15: 36
[7 empty] | мкр.Колдунова, на опоре в р-не дом 6 (камера видеонаблюдения) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 710 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 5 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 22; 10: 20; 11: 2; 15: 22
| 711 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 6 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 12; 11: 2; 15: 14
| 712 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 7 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 23; 10: 21; 11: 2; 15: 23
| 713 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 8 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 22; 11: 2; 15: 24
| 714 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 9 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
| 715 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 10 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
| 716 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 11 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 18; 10: 15; 11: 3; 15: 18
антенно-мачтовое сооружение
| 717 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 12 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
| 718 | АО "МСК Энерго" | 158 " Горенки" | ТП | 14 | 5: 10; 6: станция скорой помощи на 2 авто; 7: 0.4; 8: 10; 10: 8; 11: 2; 15: 10
| 719 | АО "МСК Энерго" | 158 " Горенки" | ТП | 15 | 5: 10; 6: Поликлиника мкр. Гагарина, Балашихинское шоссе, у д.15; 7: 0.4; 8: 10; 10: 8; 11: 2; 15: 10
[9 empty] | 394 | 0 | 353 | 41 | 0 | 0 | 0 | 394
мкр.Дрожжино"
| 720 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП | 1 | 5: 20; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 23; 10: 22; 11: 1; 15: 23
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.13 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.15 | 0.4 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
| 721 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП | Б | 5: 20; 6: ул. Южная, д.19; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 722 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 15 | 5: 20; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 4; 10: 3; 11: 1; 15: 4
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.5 к. 2 | 0.4 | 9 |  | 6 | 3 |  |  |  | 9
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 к. 2 | 0.4 | 6 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6
[7 empty] | автостоянка (ПаркингПроф-Север) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Варшавское ш д.261 (МОСГАЗ) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 723 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16 | 5: 20; 6: ул. Новое шоссе, д.5 к. 1; 7: 0.4; 8: 3; 10: 2; 11: 1; 15: 3
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.7 к. 2 | 0.4 | 13 |  | 10 | 3 |  |  |  | 13
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 к. 1 | 0.4 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9
| 724 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 18 | 5: 20; 6: ул. Новое шоссе, д.5 к. 1; 7: 0.4; 8: 6; 10: 4; 11: 2; 15: 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.5 | 0.4 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  | 8
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.7 | 0.4 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  | 8
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 | 0.4 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10
| 725 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 19 | 5: 20; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.9, д. 9 к.1, д.7 к.1 | 0.4 | 23 |  | 22 | 1 |  |  |  | 23
[7 empty] | поз.23 (ИВРУ-4) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 726 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 20 | 5: 20; 6: Детский сад; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д. 11 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д. 11 к. 1 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
| 727 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 21 | 5: 20; 6: водораспределительный узел; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 728 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | КОС | 5: 20
[9 empty] | 154 | 0 | 125 | 29 | 0 | 0 | 0 | 154
мкр.Дрожжино-2"
| 729 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП | Б | 5: 20; 7: 0.4; 8: 31; 10: 30; 11: 1; 15: 31
| 730 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП -ТП | 2-32 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 29; 10: 28; 11: 1; 15: 29
[7 empty] | Южная возле дома №19 автомобильная стоянка №36 (ООО ПаркингПроф-Юг) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 731 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 11 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 34; 10: 33; 11: 1; 15: 34
| 732 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 13 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 21; 10: 19; 11: 2; 15: 21
| 733 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 23 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 39; 10: 37; 11: 2; 15: 39
| 734 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 25 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 50; 10: 48; 11: 2; 15: 50
[8 empty] | 0.4 | 17 |  | 15 | 2 |  |  |  | 17
[7 empty] | ООО "Лотан" Южная напротив д.25 (УО) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 735 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 26 | 5: 20; 6: ООО "Восток" автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | корпус 12.1, корпус 12.2 | 0.4 | 28 |  | 26 | 2 |  |  |  | 28
| 736 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 29 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 32; 10: 30; 11: 2; 15: 32
| 737 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 32 | 5: 20; 6: корпус 32,33,34; 7: 0.4; 8: 32; 10: 26; 11: 6; 15: 32
| 738 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 34 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 13; 10: 11; 11: 2; 15: 13
[7 empty] | ООО "Лотан" поз.1 | 0.4 | 14 |  | 12 | 2 |  |  |  | 14
[7 empty] | ООО "Лотан" поз.45 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 739 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16301 | 5: 20; 6: ООО "Лотан" поз.35; 7: 0.4; 8: 15; 10: 15; 15: 15
[7 empty] | ООО "Лотан" поз.28.1 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 740 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16307 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д поз.29; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | ВРУ ж/д поз.30 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 741 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16308 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 8; 10: 6; 11: 2; 15: 8
| 742 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16403 | 5: 20; 6: ЖК "Дрожжино-2" (котельная); 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[8 empty] | 0.4 | 401 | 0 | 370 | 31 | 0 | 0 | 0 | 401
Ромашково
| 743 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510040 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 21; 10: 4; 11: 17; 15: 21
| 744 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510038 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 22; 10: 4; 11: 18; 15: 22
| 745 | АО "МСК Энерго" | 783 "Мамоново" | ТП | 510591 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
| 746 | АО "МСК Энерго" | 784 "Мамоново" | ТП | 510592 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 4; 11: 20; 15: 24
| 747 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510593 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 23; 10: 4; 11: 19; 15: 23
| 748 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510594 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
[9 empty] | 135 | 0 | 24 | 111 | 0 | 0 | 0 | 135
Завод Камов
| 749 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 1 | 5: 10; 8: 47; 10: 47; 15: 47
| 750 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 2 | 5: 10; 8: 43; 10: 43; 15: 43
| 751 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 5 | 5: 10; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | стадион лит.Б (ул. 8 марта) |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | котельная (ул.8 марта) д.8А |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 99 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99
ДСК-160
| 752 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | РТП | РТП- 10 | 5: 10; 6: Калининградская 12 (Топнедвижимость); 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 753 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | ТП | РТП- 6 | 5: 6; 8: 2; 10: 2; 14: 2
[9 empty] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
Боброво
| 754 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | РТП | 6 (ТП-6) | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 755 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | РТП | 17 (ТП-17) | 5: 10; 6: поз.33, ул.Крымская, д.17 к.1; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 756 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16201 (ТП-4) | 5: 10; 6: поз.9, ул.Крымская, д.9; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
| 757 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16202 (ТП-5) | 5: 10; 6: поз.9, ул.Крымская, д.9, к.1; 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | поз.11, ул.Крымская, д.11 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 758 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16203 (ТП-6) | 5: 10; 6: поз.31, ул.Крымская, д.13; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | поз.32, ул.Крымская, д.15 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 759 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16204 (ТП-7) | 5: 10; 6: поз.27; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | поз.28, ул.Крымская, д.22, к.2 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 760 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16206 (ТП-9) | 5: 10; 6: поз.34, ул.Крымская, д.21, к.1; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | поз.35, ул.Крымская, д.25 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | поз.Д5 (детский сад) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 761 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16208 (ТП-11) | 5: 10; 6: поз.37, ул.Крымская, д.19; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | поз.Д2 (детский сад) | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 762 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16211 (ТП-11) | 5: 10; 6: котельная, ул.Лесная, д.13; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 763 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16212 (ТП-11) | 5: 10; 6: поз.КНС; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | поз.ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 764 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16213 (ТП-26) | 5: 10; 6: позиция 22; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | позиция 23 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 765 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16205 (ТП-8) | 5: 10; 6: позиция 26; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 766 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 16214 (ТП-27) | 5: 10; 6: ВРУ ж/д кор.24; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | ВРУ ж/д кор.25 | 0.4 | 10 |  | 8 | 2 |  |  |  | 10
[9 empty] | 153 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153
Долгопрудный
| 767 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 Ф.8316 | РТП | 2 | 5: 10; 6: мкр.Центральный; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
|  |  | ТЭЦ-21 Ф.1183 | РТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0
|  |  | ТЭЦ-21 Ф.2191А | РТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0
|  |  | ТЭЦ-21 Ф.2191Б | РТП | 2 | 5: 10
[9 empty] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Лобня
| 768 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 2 | 5: 10; 6: ул.Гагарина, д.14; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 14: 4
0
0
[9 empty] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Мытищи
| 769 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-27 | РТП-1 (с.1) | 1 | 5: 10; 6: ул.Мытищи, мкр.17А, квартал-2; 8: 0
| 770 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-27 | РТП-2 (с.2) | 1 | 5: 10; 6: ул.Мытищи, мкр.17А, квартал-2; 8: 0
| 771 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-27 | ТП | 1 | 5: 10; 6: механизация; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[9 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Лобня (Старая часть) |  | 7723 |  | 1925 | 5798 |  |  | 253 | 7470 | 0
Люберцы
| 772 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 1 | 5: 10; 6: мкр."Красная Горка"; 7: 0.4; 8: 20; 10: 12; 11: 8; 15: 20
| 772 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | РТП-1 | 2 | 5: 10; 6: мкр."Красная Горка" мкр.12 к.1; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
| 772 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 2 | 5: 10; 6: мкр."Красная Горка" мкр.12 к.3; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 774 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | РТП | 4 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.7А, ЦТП-7; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 775 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 11 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.7А, ЦТП-7; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 776 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 20 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.8А, ЦТП-5; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 777 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 21 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т Победы д.11 к.2; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 778 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 23 | 5: 10; 6: автостоянка Исаков ТФ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 779 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 27 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.8А, ЦТП-3; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 780 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 29 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.8А, ЦТП-4; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 781 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 31 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т мкр Красная Горка кв.7А, ЦТП-6; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 782 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 32 | 5: 10; 6: Люберцы пр-т Победы д.12; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 782 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 36 | 5: 10; 6: Люберцы квартал 7-8 мкр.7А, Преображенская д.15; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 783 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 38 | 5: 10; 6: Люберцы Комсомольский пр-т д.16/2; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 784 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 39 | 5: 10; 6: Люберцы Комсомольский пр-т д.16/2; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 785 | АО "МСК Энерго" | 519 "Каскадная" | ТП | 40 | 5: 10; 6: Люберцы Комсомольский пр-т д.16/2; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[9 empty] | 85 | 0 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85
Одинцово
| 786 | АО "МСК Энерго" |  | РТП | 1 | 5: 10; 6: корпус 1.12, корпус 1.13; 7: 0.4; 8: 14; 10: 14; 15: 14
| 787 | АО "МСК Энерго" |  | ТП | 1 | 5: 10; 6: корпус 1.14, корпус 1.15, корпус 1.16,; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Можайское шоссе 52-54, ЖК "ЗВС" | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 788 | АО "МСК Энерго" |  | ТП | 6 | 5: 10; 6: ВРУ ЛОС; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 789 | АО "МСК Энерго" |  | ТП | 8 | 5: 10; 6: ВРУ-1 ВЗУ, ВРУ-2 ВЗУ; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 790 | АО "МСК Энерго" |  | РТП | 51001 | 5: 10; 6: до ВРУ механизации строительства; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[9 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Одинцово дер.Марфино, Можайское шоссе
| 791 | АО "МСК Энерго" |  | ТП | 1 | 5: 10; 6: Трансформаторные подстанции; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[9 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Химки, мкр.Левобережный
| 792 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | РТП | 2 | 5: 10; 6: Совхозная 11 к.28 (школа 1100 мест); 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 792 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 8 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 793 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 9 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 794 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 11 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 795 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 12 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
| 796 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 15 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 797 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 21 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 798 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 22 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 799 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 25 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[8 empty] | 0.4 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
Химки, мкр.Юбилейный
| 800 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 551 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 11; 10: 10; 11: 1; 15: 11
| 801 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 552 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 21; 10: 21; 15: 21
| 802 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 553 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 15; 10: 15; 15: 15
| 803 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 554 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
| 804 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 555 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
| 805 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 556 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 806 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 557 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 807 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 559 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[9 empty] | 143 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0
Химки, мкр.Новокуркино
| 808 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 23; 11: 23; 15: 23
| 809 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 3 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 810 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 7 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | корпус 1.1 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | корпус 1.2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | корпус 1.3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | корпус 1.5 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 811 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | РТП | 24 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 811 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 34 | 5: 10; 6: Совхозная д.11 корпус 1.1; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | Совхозная д.11 корпус 1.2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 812 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 46 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 813 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 47 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 814 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 48 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 17; 11: 17; 15: 17
| 815 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 49 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
| 816 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 88 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 19; 11: 19; 15: 19
| 817 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 89 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 34; 11: 34; 15: 34
| 818 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 501 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 819 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 502 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 13; 11: 13; 15: 13
| 820 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 503 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 821 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 504 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 19; 11: 19; 15: 19
| 822 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 505 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
| 823 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 506 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
| 824 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 507 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 38; 11: 38; 15: 38
| 825 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 508 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 16; 11: 16; 15: 16
| 826 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 509 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 16; 11: 16; 15: 16
| 827 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 510 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 14; 11: 14; 15: 14
| 828 | АО "МСК Энерго" | ТЭЦ-21 (Мосэнерго) | ТП | 511 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 38; 11: 38; 15: 38
[8 empty] | 0.4 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0
Одинцово
| 829 | АО "МСК Энерго" | ПС-783 (Отрадное) | ТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 14; 15: 14
| 830 | АО "МСК Энерго" | ПС-783 (Отрадное) | РТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 14; 15: 14
| 831 | АО "МСК Энерго" | ПС-783 (Отрадное) | ТП | 6 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 832 | АО "МСК Энерго" | ПС-783 (Отрадное) | ТП | 8 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[9 empty] | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
Измайловский лес
| 833 | АО "МСК Энерго" | ПС-157 (Горенки) | ТП | 5201 | 5: 10; 6: корпус 14.1; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | корпус 15 (котельная) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 834 | АО "МСК Энерго" | ПС-157 (Горенки) | ТП | 5202 | 5: 10; 6: корпус 1.1; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | корпус 1.1 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[9 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
|  |  |  | Всего: |  |  |  |  | 31452 | 0 | 7911 | 23541 | 0 | 0 | 271 | 31181 | 0
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2_1 (hidden)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей показателя | Метод определения
№ | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1(∑ столбец 32 * столбец 33)
Директор Г.М.Крук

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 31452
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2 | СН1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН2 (6-20 кВ), шт. | 271
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 31181
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.55155 | 17347.46 | 10232
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.32532
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 2.3804 | 74867.419 | 19014
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.60454
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20 °C и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10 000 шт. <2>
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней частоты прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ менее 35%
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## Корр КиН
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по результатам 2018 года
АО "МСК Энерго"
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | По данным организации
1 | 2 | 3 | 4
1. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг |  | 1
2. | Оценка достижения показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети |  | 0
3. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг |  | 0
4. | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.65
5. | Максимальный процент корректировки, % |  | 2%
6. | Коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.013
7. | Утвержденная НВВ на содержание электрических сетей (тыс. руб.) |  | 470335
8. | Величина корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 6114.355
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
№ п/п | Наименование показателей | Обозначение в Методических указаниях | Утверждено на 2018 год | По данным организации
|  |  |  | Факт | % отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  | 0.014339 | 0.0082379 | 57.4514 | показатель достигнут со значительным улучшением (см. Пояснительную записку)
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети |  | 0.9736 | 1 | 102.7116 | показатель в пределах допустимого (см. Пояснительную записку)
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг |  | 0.9413 | 0.81589 | 86.6771 | показатель достигнут со значительным улучшением (см. Пояснительную записку)
Руководитель организации |  | Прокопенко Андрей Васильевич
Приказ Министерства энергетики РФ от 14 октября 2013 г. N 718 "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций" (с изменениями и дополнениями) Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций 4. Порядок определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества услуг 4.3. Коэффициенты допустимого отклонения на первый долгосрочный период регулирования устанавливаются равными: для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью для показателя уровня надежности оказания услуг - 25% на первые три расчетных периода регулирования и 20% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования, а для показателя уровня качества оказания услуг - 15%; для территориальных сетевых организаций, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 г., - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования; для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования. В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются в случае достижения показателей на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.
Note on D22: Условное форматирование: если в ячейке не указано значение -форматируется красным цветом