## 1.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | январь |  | 6.443 | 22526
2 | февраль |  | 20.064 | 22551
3 | март |  | 30.889 | 22576
4 | апрель |  | 20.269 | 22611
5 | май |  | 44.858 | 22637
6 | июнь |  | 20.616 | 22657
7 | июль |  | 15.65 | 22717
8 | август |  | 81.082 | 22732
9 | сентябрь |  | 18.132 | 22752
10 | октябрь |  | 12.1 | 22818
11 | ноябрь |  | 5.192 | 22839
12 | декабрь |  | 12.443 | 22986
| Итого: |  | 287.738 | 22986
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 22986
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 287.738
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.012518
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 22986
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.48804 | В1 | 11218.146 | 4277 | 0.48804
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.18607 |  |  |  | 0.18607
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования * (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
АО "МСК Энерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
|  |  | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Организационные мероприятия: ۰Проведение внеочередных осмотров оборудования трансформаторных подстанций |  | 0.015004 | 0.014779 | 0.014557 | 0.014339 | 0.014124
۰Проведение внеочередных обходов трасс кабельных и воздушных линий
Технические мероприятия: ۰Вырубка угрожающих падением на првода воздушные линии электропередач деревьев ۰Проведение освидетельствования оборудования
۰ Применение изолированного провода при реконструкции воздушных линий 6-10 кВ, 0,4 кВ
۰Проведение работ по проверке релейной защиты и автоматики
۰Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ
۰Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | ۰Сокращение времени на подготовку договоров на технологическое присоединение и технических условий ۰Сокращение времени технологического присоединения заявителей к сети |  | 1.0188 | 1.0035 | 0.9885 | 0.9736 | 0.959
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | ۰Введение единого многоканального телефона по приему заявок |  | 0.985 | 0.9702 | 0.9557 | 0.9413 | 0.9272
۰Работа по созданию интернет приемной по приему заявок
Генеральный директор А.В. Прокопенко
* Информация предоставляется справочно.

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 525
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1
Директор Н.П. Никитский

## 3.2 (hidden)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 222
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 10
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1.047
Директор Н.П. Никитский

## 3.3 (hidden)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2013г.
ЗАО "Королевская электросеть"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 52,5
Директор Н.П. Никитский

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
АО "МСК Энерго"
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации "1" | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 2196.905 | Договор аренды недвижимого имущества с ГУП МО «Электросеть» (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 08.08.2011 г. №2187/М-1
Договор аренды движимого имущества с Министерством имущественных отношений МО (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 10.05.2011 г. №2191/М-2
Договор аренды № 2-1101-09/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды № 2-1101-11/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды № 2-1101-08/14 от 01.11.2014 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор аренды недвижимого имущества с ГУП МО «Электросеть» (ранее - с комитетом имущественных отношений Администрации г. Королева МО) от 26.12.2013 г. №2390/М-1
Договор аренды № А-1/16 от 01.01.2016 г. с ООО "Инвестиционная компания "Кредит-Плюс"
Договор № 7041 аренды от 15.02.2016 г. с Администрацией городского округа Балашиха
Договор аренды № А37-2017-Э от 01.03.2017 с ООО "Регион-Инвест"
Договор аренды № А-2/17 от 02.05.2017 с АО "ПИК-Регион"
Договор аренды № А-3/17 от 14.04.2017 с ООО "Гранит"
Договор аренды № А 12/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 13/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 14/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А 15/17 от 15.08.2017 с АО "Энергосервис"
Договор аренды № А-5/17 от 01.01.2018 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № А-6/17 от 21.04.2017 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № А-7/17 от 21.04.2017 с АО "Лобненская электросеть"
Договор аренды № 57-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 58-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 59-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 60-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 61-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 62-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 63-2007 от 21.06.2007 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 76-2008 от 28.10.2008 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 77-2008 от 28.10.2008 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.1-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.2-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.4-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.5-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.6-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.7-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.8-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.9-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 21.10-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 5-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 6-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 7-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 8-2009 от 23.09.2009 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 3-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 4-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 5-2012 от 20.01.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 7-2012ос от 29.10.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 75-2011 от 29.12.2011 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 76-2011 от 29.12.2011 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 28-2012 от 23.04.2012 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 4-99 от 01.04.1999 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 25-2013 от 30.09.2013 с ГУП МО «Электросеть»
Договор аренды № 64-2000 от 01.11.2000 с ГУП МО «Электросеть»
Договор купли-продажи КП-68/17 от 15.08.2017
Договор купли-продажи КП-42/17 от 15.06.2017
Договор купли-продажи КП-70/17 от 15.08.2017
Договор купли-продажи КП-СРЕ-1909/17-1 от 10.09.2017
Договор купли-продажи КП-СРЕ-2806/17-3 от 28.06.2017
Договор купли-продажи Д 245591/17 от 15.06.2017 г. с АО "ЗемПроектСтрой"
Договор купли-продажи КП-52/17 от 15.06.2017 г. с ООО "Агентство недвижимости "Ключ"
Договор купли-продажи КП-53/17 от 15.06.2017 г. с ООО "ЗемСтройАльянс"
Договор купли-продажи КП-66/17 от 15.08.2017 г. с ООО "НПО Ресурс"
Договор купли-продажи КП-69/17 от 15.08.2017 г. с ООО "Мортон-РСО"
Договор купли-продажи 57/17 от 01.08.2017 с ООО "Мортон-РСО"
Договор купли-продажи 65/17 от 01.08.2017 г. с ООО "Энерго-Траст"
Договор купли-продажи КП-41/17 от 11.05.2017 г. с АО "Энергосервис"
Договор купли-продажи КП-40/17 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи КП-49/17 от 01.07.2017 г. с АО "Энергосервис"
Договор купли-продажи КП-39/17 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи ПР-Д-Т-С-34 от 20.04.2017 г. с ОАО "Теплосеть"
Договор купли-продажи КН-3К-01 от 13.03.2017 г. с ООО "Лидер-Эксплуатация"
Договор купли-продажи 298-1115-03/16 от 15.11.2016 г. с ООО "ЖКХ "Водоканал +"
Договор купли-продажи 298-1115-06/16 от 15.11.2016 г. с ООО "ЖКХ "Водоканал +"
1.2 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1738.772
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 79.1464
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 22986
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 3840
5 | Средняя летняя температура, °C | 17.7
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценоч ный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  |  | - | 1.8
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 20% | 19.6% | 102.0408 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 7 | 4 | 175 | прямая | 1
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  |  |  | - | 1.5
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.38% | 4.98% | 7.6305 | обратная | 1
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности |  |  |  | - | 1.8833
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "МСК Энерго" 2017 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.375
в том числе, по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 13 | 0 | обратная | 0.25
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  |  |  | 0.375
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 7 | 9 | 77.7778 | - | 0.25
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 8 | 9 | 88.8889 | - | 0.5
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.25
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.88 | 1.11 | 79.2793 | обратная | 0.25
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.33125
Генеральный директор А.В. Прокопенко | [6 empty] | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова

## т.2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  | - | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.96% | 1.97% | 48.731 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 0% | 120 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0% | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 15 | 13 | 115.3846 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.02 | 0.02 | 100 | прямая | 2
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.01 | 0.01 | 100 | прямая | 2
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - |  |  | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100% | 100% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - |  |  |  | 1.9667
Генеральный директор А.В. Прокопенко | [6 empty] | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова | Директор Н.А. Байбакова
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## т.2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
АО "МСК Энерго"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год
Ин |  | 1.88 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 19.31% | 19.6% | 19.9% | 20.2%
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б)наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 5.05% | 4.98% | 4.9% | 4.83%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ис |  | 0.415 | 0.33125 | 0.33125 | 0.33125
1.1 Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 14 | 13 | 13 | 13
1.2 Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 9 | 9 | 9 | 8
б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 9 | 9 | 9 | 8
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 1.13% | 1.11% | 1.09% | 1.08%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0
Рс |  | 1.97 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.911
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Количество обращений, потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 14 | 13 | 13 | 13
3.2. а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
3.2. в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 5 | 5 | 5 | 5
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  | 100% | 100% | 100% | 100%
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр ) | 605
| 2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр ) | 1
| 3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заявтпр) | 1.002
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
|  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 152
| 2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд_тпр) | 0
| 3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети (П нс тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## т.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации , в период 2017г.
АО "МСК Энерго"
| № п/п | Наименование показателя | Число, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр ) | 0
| 2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 116
| 3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг АО "МСК Энерго" за 2017 год
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.012518
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.48804
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.18607
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1.0008
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.81337
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.014557
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0.9885
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.9557
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг 2017 год
АО "МСК Энерго"
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | α=0,65 | Для территориальной сетевой организации: α=0,65
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,25
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | β=1- α | Для территориальной сетевой организации: β=0,1
1. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | 0
2. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
3. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | 0
4. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
АО "МСК Энерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ) | [7 empty] | в1 | п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ лин. 317 ТП-471 - ТП-468А г. Королёв | 6 | 14,57,2017.01.10 | 16,59,2017.01.10 | В | 2.033 | 2 | 2 | тп 468 сек.1, тп 472 сек.1 | ж/д пять этажей-14штук дет.сад -1 шт. | Дет. Сад - 1 шт, жил. Дома пять этажей - 10 шт | 36 |  | 16 | 20 |  |  |  | 36 | 0 | 617 |  | 14,57,2017.01.10 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 306 РТП-1 - ПС-851 Ленинский р-он Дрожжино | 20 | 06,34,2017.01.11 | 08,09,2017.01.11 | В1 | 1.58 | 2 | 0 | ртп 1 сек.2, тп 20 сек2, тп 15 сек 2, тп 16 сек,2 тп 18 сек 2 | 0 | дет. Сад - 1 шт., жилые дома м 12-17 этажей - 16 шт.. | 55 |  | 45 | 10 |  |  |  | 55 | 0 | 1266.75 |  | 06,34,2017.01.11 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 86.9
3 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 106 РП-1548 - ТП-443 г. Королёв | 10 | 07,07,2017.01.11 | 08,33,2017.01.11 | В1 | 1.43 | 2 | 2 | тп 434. тп 442 сек.2 тп 443 сек.2 | 0 | магазин - 1 шт., жил. Дома 12-14 этажей 9, ВНС - 1 шт, ЦТП - 1 шт., Гараж. Коьпл. - 3 шт., школа - 1 шт. | 95 |  | 15 | 80 |  |  |  | 95 | 0 | 316.8 |  | 07,07,2017.01.11 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 135.85
4 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7213 сил. тр-р №1 г. Лобня мкр. Катюшки-Юг | 10 | 08,32,2017.01.11 | 14,33,2017.01.11 | В | 6.017 | 2 | 2 | тп 7213 сек.1 | 0 | жил. Дома многоэт. - 2 шт., итп -2.. | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 0 | 90 |  | 08,32,2017.01.11 | 3.4.11 | 4.12 | 0
5 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | рп 1532 сил. тр-р №1 г. Королёв | 6 | 20,52,2017.01.11 | 22,50,2017.01.11 | В1 | 1.967 | 2 | 2 | рп 1532 сек.1 | 0 | жил. Дома 5 эт. - 7 шт.. | 17 |  | 6 | 11 |  |  |  | 17 | 0 | 47.5 |  | 20,52,2017.01.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 33.439
6 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7213 сил. тр-р №2 г. Лобня мкр. Катюшки-Юг | 10 | 01,30,2017.01.19 | 08,16,2017.01.19 | В | 6.767 | 2 | 2 | тп 7213 сек 2. | жил. Дом многоэт. -1 шт., итп - 2 шт.. | 0 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 0 | 95 |  | 01,30,2017.01.19 | 3.4.11 | 4.12 | 0
7 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 508 РП-1530 - ТП-425 г. Королёв | 6 | 11,30,2017.01.22 | 12,50,2017.01.22 | В | 1.33 | 2 | 2 | тп 425 сек. 2 | 0 | жил. Дома многоэт. - 7 шт.. | 18 |  | 7 | 11 |  |  |  | 18 | 0 | 75.6 |  | 11,30,2017.01.22 | 3.4.12 | 4.20 | 0
8 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 566 МРП-702 - КТП-441 г. Королёв мкр. Болшево | 10 | 13,02,2017.01.25 | 16,05,2017.01.25 | В | 3.05 | 2 | 2 | ктп 441, СТП 2009 | 0 | 0 | 154 |  |  | 154 |  |  |  | 154 | 0 | 86.4 |  | 13,02,2017.01.25 | 3.4.11 | 4.12 | 0
9 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ снт "Дружба" ул. 1-я Рабочая г. Королёв | 0.4 | 16,10,2017.01.06 | 16,27, 2017.01.06 | В1 | 0.28 | 2 | 2 | ктп 392 напр. №2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 208 |  | 16,10,2017.01.06 | 3.4.13 | 4.20 | 1 | 0.84
10 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ жил дома по ул. Гайдара мкр.Болшево г.Королёв | 0.4 | 22,20,2017.01.07 | 22,54,2017.01.07 | В1 | 0.566 | 2 | 2 | ктп 143 напр. №4 | 0 | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 28.6 |  | 22,20,2017.01.07 | 3.4.13 | 4.20 | 1 | 6.226
11 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ снт "Дружба" ул. 1-я Рабочая г. королёв | 0.4 | 23,34,2017.01.08 | 23,47,2017.01.08 | В1 | 0.22 | 2 | 2 | тп 392 напр. снт Дружба | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 208 |  | 23,34,2017.01.08 | 3.4.13 | 4.20 | 1 | 0.66
12 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ ж/д 16, 17 ул. Комбикормовый завод пос. Лесные поляны Пушкинский р-он | 0.4 | 20,14,2017.01.25 | 20,46,2017.01.25 | В | 0.53 | 2 | 2 | тп 478 напр. д №16, 17 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 5.4 |  | 20,14,2017.01.25 | 3.4.8 | 4.12 | 0
13 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома № 12 кор 1, 2, 3 ул.Новое шоссе мкр Дрожжино-2 Ленинский р-он | 0.4 | 11,10,2017.01.27 | 11,34,2017.01.27 | В1 | 0.4 | 2 | 2 | тп 25 ру 0.4 кв. сек. 1 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 3, школа - 1 | 33 |  | 31 | 2 |  |  |  | 33 | 0 | 91 |  | 11,10,2017.01.27 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 13.2
14 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин 394 тп 394 - ктп 1160 г. Королёв мкр. Первомайский | 6 | 10,00,2017.01.17 | 16,00,2017.01.17 | П | 6 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1230, ктп 1283, СТП 2004, СТП 2019, СТП 2033 | 0 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 | 0 | 464.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1728
15 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин 366 рп 1525 - ктп 182 Пушкинский район с. Тарасовка | 6 | 10,00,2017.01.24 | 14,00,2017.01.24 | П | 4 |  |  | ктп 186, ктп 197, СТП 2041, СТП 2101 | 0 | 0 | 31 |  | 1 | 30 |  |  |  | 31 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 |  | 124
16 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин 376 тп 160 - лр 1 г. Королёв мкр. Первомайский | 6 | 10,00,2017.01.31 | 14,00,2017.01.31 | П | 4 |  |  | ктп 235, ктп 166, ктп 240, ктп 397, СТП 2023, СТП 2071, СТП 2002, СТП 2088 | 0 | 0 | 567 |  |  | 567 |  |  |  | 567 | 0 | 425.5 |  |  |  |  | 1 |  | 2268
17 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | стройка ж/д ул.Тарасовская д. 14 мкр Текстильщик г. королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.09 | 16,00,2017.01.09 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 20 |  | 12,00,2017.01.09 |  |  | 0
18 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №11 кв. 1 ул. Жуковского г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.17 | 12,00,2017.01.31 | В | 336 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.17 |  |  | 0
19 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 9 ул. Энгельса г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.17 | 12,00,2017.01.31 | В | 336 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.17 |  |  | 0
20 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №15 кв.1 ул. Жуковского г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.17 | 16,00,2017.01.17 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.17 |  |  | 0
21 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 1 переулок Радио с. Тарасовка Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.01.18 | 16,00,2017.01.18 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.18 |  |  | 0
22 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 131 снт "Здоровье" Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.01.18 | 12,00,2017.01.31 | В | 312 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.18 |  |  | 0
23 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д 22/12 ул. Калининградская мкр. Текстильщик г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.25 | 16,00,2017.01.25 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.25 |  |  | 0
24 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №49 ул. Спавтаковская мкр. Болшево г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.25 | 12,00,2017.01.31 | В | 144 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.25 |  |  | 0
25 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 33 ул. Фурманова пос. Челюскинский Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.01.25 | 16,00,2017.01.25 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.25 |  |  | 0
26 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 6 ул.Центральная пос. Лесные поляны Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.01.13 | 12,00,2017.01.31 | В | 432 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.13 |  |  | 0
27 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Автомойка мкр. Первое мая г. Балашиха | 0.4 | 12,00,2017.01.26 | 16,00,2017.01.26 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.26 |  |  | 0
28 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №36 ул. Торфопредприятие г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.26 | 16,00,2017.01.26 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.01.26 |  |  | 0
29 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 9 ул. Бурково мкр. Болшево г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.26 | 12,00,2017.01.27 | В | 24 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10 |  | 12,00,2017.01.26 |  |  | 0
30 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Уличное освещение мкр. Авиаторов г.Балашиха | 0.4 | 12,00,2017.01.27 | 12,00,2017.01.31 | В | 96 |  |  | кл 0.4 кв в тп 4. тп 8, тп 12 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 16 |  | 12,00,2017.01.27 |  |  | 0
31 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 71 ул. Строителей г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.31 | 16,00,2017.01.31 | В | 4 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.31 |  |  | 0
32 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 5 ул. Чапаева мкр. Первомайский г.Королёв | 0.4 | 12,00,2017.01.31 | 12,00,2017.02.01 | В | 24 |  |  | вл 0.4кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.01.31 |  |  | 0
33 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ лин. 711 тп 394 -ктп 1160 г. Королёв мкр. Первомайский | 6 | 14,52,2017.02.04 | 15,11,2017.02.04 | В1 | 0.316 | 2 | 2 | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1230, ктп 1283, стп 2004, стп 2019, стп 2033 | 0 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 | 0 | 170 |  | 14,52,2017.02.04 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 91.008
34 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 147 ртп 1548 - тп 443 г. Королёв | 10 | 10,43,2017.02.05 | 12,15,2017.02.05 | В1 | 1.53 | 2 | 2 | тп 442 сек 1, тп 443 сек 1 | 0 | многгоэтажные жил.дома - 4, школа - 1, внс - 2 цтп - 2. | 35 |  | 15 | 20 |  |  |  | 35 | 0 | 321 |  | 10,43,2017.02.05 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 53.55
35 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ лин. 10 кв тп 421 - тп 522 мкр. Северное Кучино г. Балашихха | 10 | 17,01,2017.02.13 | 20,32,2017.02.13 | В1 | 3.516 | 2 | 2 | тп521 сек.2, тп522 сек.2. | 0 | школа -1, итп - 1, котельная -1, дет. сад -1, жил. домпа -4 | 16 |  | 15 | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 338.4 |  | 17,01,2017.02.13 | 3.4.13 | 4.4 | 1 | 56.256
36 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.510А ртп 722 сек.1 - пс 325 мкр. Катюшки г. Лобня | 10 | 16,50,2017.02.25 | 18,42,2017.02.25 | В1 | 1.87 | 2 | 0 | ртп 722 сек.1, тп 7212 сек.1, тп 7213 сек.1, тп 7214 сек.1, тп 723 сек.1, | 0 | стройка 1, внс - 9, итп - 9, кнс - 3, многоэтажные жил. Дома - 10, школа - 1, дет. Сад - 1. | 51 |  | 49 | 2 |  |  |  | 51 | 0 | 813.6 |  | 16,50,2017.02.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 95.37
37 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.510А ртп 722 сек.1 - пс 325 мкр. Катюшки г. Лобня | 10 | 16,50,2017.02.25 | 19,03,2017.02.25 | В1 | 2.216 | 2 | 0 | тп 725 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 3, цтп - 1, внс - 1. | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 0 | 179.99 |  | 16,50,2017.02.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 24.376
38 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.510А ртп 722 сек.1 - пс 325 мкр. Катюшки г. Лобня | 10 | 16,50,2017.02.25 | 20,19,2017.02.25 | В1 | 3.483 | 2 | 0 | тп 727 сек.1, тп 729 сек.1, тп 7210 сек.1. | 0 | многоэтажные жил. Дома - 9, цтп - 8, внс - 8, кнс - 3, дет. Сад - 2. | 34 |  | 31 | 3 |  |  |  | 34 | 0 | 539.99 |  | 16,50,2017.02.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 118.422
39 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. тп 721 сек.1 - тп 726 сек.1 мкр. Катюшки г.Лобня | 10 | 19,26,2017.02.28 | 21,25,2017.02.28 | В1 | 1.983 | 2 | 2 | тп 726 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 5, цтп - 3, внс - 3. | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 180 |  | 19,26,2017.02.28 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 39.66
40 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. тп 721 сек.1 - тп 726 сек.1 мкр. Катюшки г.Лобня | 10 | 19,26,2017.02.28 | 22,38,2017.02.28 | В1 | 3.2 | 2 | 2 | тп 728 сек.1 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 4, цтп - 3, внс - 3. | 21 |  | 20 | 1 |  |  |  | 21 | 0 | 225 |  | 19,26,2017.02.28 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 67.2
41 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дома пр-кт Королёва д.20, ул. Суворова д. 8а г. Королёв | 0.4 | 18,10,2017.02.08 | 19,42,2017.02.08 | В | 1.53 | 2 | 2 | тп 150 сил. тр-р № 2 | 0 | жил.дома 8 шт. | 13 |  | 12 | 1 |  |  |  | 13 | 0 | 193.7 |  | 18,10,2017.02.08 | 3.4.8 | 4.14 | 0
42 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил дома по ул. Рябиновая с. Тарасовка Пушкинский р-он | 0.4 | 14,50,2017.02.12 | 15,25,2017.02.12 | В1 | 0.58 | 2 | 2 | ртп 1517 напр. ул. Рябиновая | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 13.7 |  | 14,50,2017.02.12 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 2.9
43 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | АПК "Пирогово" д.33ул. Боткинская мкр.Клязьма г.Пушкино | 0.4 | 18,50,2017.02.21 | 19,50,2017.02.21 | В1 | 1 | 2 | 2 | тп 306 напр. Апк "Пирогово" | 0 | котельная -1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 19 |  | 18,50,2017.02.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1
44 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | АПК "Пирогово" д.33ул. Боткинская мкр.Клязьма г.Пушкино | 0.4 | 23,30,2017.02.21 | 23,52,2017.02.21 | В1 | 0.37 | 2 | 2 | тп 306 напр. Апк "Пирогово" | 0 | котельная -1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 19 |  | 23,30,2017.02.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.37
45 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 329 крун 2 - тп 157/ ктп 357/ лр 32 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 10,11,2017.02.09 | 14,26,2017.02.09 | П | 4.25 |  |  | ктп 159, ктп 187, ктп 216, ктп 341, ктп 378, стп 2038, стп 2078, стп 2073 | кнс - 1 | дом ветеранов - 1 | 176 |  | 1 | 175 |  |  |  | 176 | 0 | 439.2 |  |  |  |  | 1 |  | 748
46 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163 ктп 239 - ртп 1547/тп 145/ктп 226 мкр. Болшево г. Королёв | 10 | 09,56,2017.02.13 | 11,21,2017.02.13 | П | 1.42 |  |  | ктп 116, ктп 241, ктп 243, ктп 290, ктп 404, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2021, стп 2024, стп 2028, стп 2049, стп 2056, стп 2061, стп 2062, стп 2053, стп 2064, стп 2066, стп 2087, тп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  |  |  |  | 1 |  | 488.48
47 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 698 ртп 1535 - ктп 597 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 09,41,2017.02.13 | 11,26,2017.02.13 | П | 1.75 |  |  | ктп 597 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 113.4 |  |  |  |  | 1 |  | 3.5
48 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 699 ртп 1535 - ктп 595 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 09,40,2017.02.14 | 10,37,2017.02.14 | П | 0.95 |  |  | ктп 595 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 113.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1.9
49 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 334 рп 1519 - ктп 322 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 10,00,2017.02.14 | 14,00,2017.02.14 | П | 4 |  |  | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, ктп 476. стп 2005, cтп 2013, cтп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2082, стп 2089, стп 2090, стп 2092, стп 2094, стп 2097. | 0 | 0 | 522 |  | 9 | 513 |  |  |  | 522 | 0 | 181.9 |  |  |  |  | 1 |  | 2088
50 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565 мрп 701 - ктп 416 мкр. Первомайский г. Королёв | 10 | 09,02,2017.02.14 | 11,18,2017.02.14 | П | 2.27 |  |  | ктп 416 стп 2010, стп 2011. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 6.81
51 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 376 тп 160 - лр 1 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 10,00,2017.02.21 | 12,00,2017.02.21 | П | 2 |  |  | ктп 166, ктп 235, ктп 240, ктп 397, стп 2002, стп 2023, стп 2071, стп 2088, стп 2095. | 0 | 0 | 567 |  |  | 567 |  |  |  | 567 | 0 | 389,5 |  |  |  |  | 1 |  | 1134
52 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 478 тп 303 - ктп 321/322 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 10,00,2017.02.28 | 13,25,2017.02.28 | П | 3.42 |  |  | стп 2020, стп 2027, стп 2037, стп 2053, стп2058, стп 2075. | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 93.96 |  |  |  |  | 1 |  | 20.52
53 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 379 сил. тр-р | 6 | 14,00,2017.02.28 | 16,36,2017.02.28 | П | 2.6 |  |  | тп 379 | 1 | 0 | 199 |  | 5 | 194 |  |  |  | 199 | 0 | 78.9 |  |  |  |  | 1 |  | 517.4
54 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | стройка ООО "Мегаполис" д. 2 ул. Тарасовская г. Королёв | 0.4 | 12,32,2017.02.03 | 18,00,2017.02.03 | В | 5.47 |  |  | тп 251 напр. Стройка | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 |  | 12,32,2017.02.03 |  |  | 0
55 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стройка ООО "С-Строй перспектива " д. 62Т ул. Силикатная г. Королёв | 10 | 13,47,2017.02.03 | 18,00,2017.02.03 | В | 4.22 |  |  | тп 387 | 0 | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 600 |  | 13,47,2017.02.03 |  |  | 0
56 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 1/21 ул. Гражданская мкр. Текстильщик г. Королёв | 0.4 | 12,54,2017.02.08 | 24,00,2017.02.28 | В | 491.1 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,54,2017.02.08 |  |  | 0
57 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №57 ул. Вокзальная с. Тарасовка Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.02.07 | 24,00,2017.02.28 | В | 516 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.07 |  |  | 0
58 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 23 ул. калининградская мкр. Текстильщик г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.02.09 | 16,00,2017.02.09 | В | 4 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.09 |  |  | 0
59 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 24 ул. Спартаковская мкр. Болшево г. Королёв | 0.4 | 16,00,2017.02.09 | 24,00,2017.02.28 | В | 464 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 16,00,2017.02.09 |  |  | 0
60 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.доа 22А кв 2 ул. Советская мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.02.14 | 12,00,2017.02.15 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.14 |  |  | 0
61 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | торг. Паильон д.22/5 ул. Советская мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.02.16 | 24,00,2017.02.28 | В | 300 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.16 |  |  | 0
62 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.доа 26 ул. Достоевского мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.02.17 | 24,00,2017.02.28 | В | 276 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.17 |  |  | 0
63 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | станция сот. Связи "Теле-2" д.73 ул.Станционная мкр. Болшево г. оролёв | 0.4 | 12,00,2017.02.21 | 16,00,2017.02.21 | В | 4 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.02.21 |  |  | 0
64 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | станция сот. Связи "Теле-2" д.28 ул.Коммунальная г. оролёв | 0.4 | 12,00,2017.02.21 | 16,00,2017.02.21 | В | 4 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.02.21 |  |  | 0
65 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | участок 182 снт "Дружба" г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.02.28 | 24,00,2017.02.28 | В | 12 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.02.28 |  |  | 0
66 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Уличное освещение мкр. Медвежьи озёра Щёлковский район | 0.4 | 12,00,2017.02.28 | 24,00,2017.02.28 | В | 12 |  |  | ртп 121 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.02.28 |  |  | 0
67 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил.дома по ул.Кольцевая мкр. Янтарный г. Балашиха | 10 | 10,09,2017.03.05 | 11,40,2017.03.05 | В1 | 1.52 | 2 | 2 | тп 3210 сек.1 тп 329 сек.1 тп 328 сек.1 | 0 | итп - 6 внс - 2 многоэтажные ж/д. - 7. | 56 |  | 55 | 1 |  |  |  | 56 |  | 630 |  | 10,09,2017.03.05 | 3.4.13 | 4.17 | 1 | 85.12
68 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. дома № 52, школа №10 ул. Ленина мкр. Катюшки г. Лобня | 10 | 06.56,2017.03.06 | 10,55,2017.03.06 | В1 | 3.983 | 2 | 2 | ртп 722 сил. тр. № 1. | 0 | школа - 1, кнс - 1, внс - 1 ,итп - 2, многоэтажные ж/д. - 2 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10 |  | 151.56 |  | 06.56,2017.03.06 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 39.83
69 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. дома № 3, 5, 7, 9, 17, 18, 25, д/сад ул. Юность мкр. Катюшки-Юг г. Лобня | 10 | 13,10,2017.03.09 | 16,10,2017.03.09 | В1 | 3 | 2 | 2 | тп 7212 сек.1, тп 7213 сек.1, тп 7214 сек.1. | 0 | многоэажные ж/д - 6, итп - 6, внс - 6, дет. сад - 1. | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  | 325.44 |  | 13,10,2017.03.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 96
70 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фабрика "Первре мая" мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 15,28,2017.03.10 | 15,38,2017.03.10 | В1 | 0.17 | 2 | 2 | ртп 1521 сек.3 | 0 | кнс - 1, внс - 1. | 21 |  | 1 | 20 |  |  |  | 21 |  | 740 |  | 15,28,2017.03.10 | 3.4.13 | 4.2 | 1 | 3.57
71 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | микрарайоны Южное Кучино, Южное Кучино-2, Северное кучино. | 10 | 00,44,2017.03.18 | 07,37,2017.03.18 | В1 | 6.88 | 2 | 2 | тп 421, тп 422, тп 423, тп 1, тп 2, тп 4, тп 521, тп 522. | многоэтажные жил. дома - 17, школа - 1, дет. сад - 1, итп - 14, внс - 1, кнс - 2, котельные - 2 | 0 | 194 |  | 191 | 3 |  |  |  | 194 |  | 2980.8 |  | 00,44,2017.03.18 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 1334.72
72 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | микрорайон Первое мая, г. Балашиха | 10 | 05,50,2017.03.29 | 07,08,2017.03.29 | В1 | 1.3 | 2 | 2 | ртп 221 сек2, ртп 222 сек.2, тп 226 сек.2, тп 227 сек.2, тп 228 сек.2, тп 2210 сек.2, тп 2211 сек.2, тп 2212сек.2 , | 0 | многоэтажные жил.дома -10, итп - 2, котельная - 3 , внс - 2, дет сад - 1, еорг. Центр - 1 | 43 |  | 41 | 2 |  |  |  | 43 |  | 794.2 |  | 05,50,2017.03.29 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 55.9
73 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | микрорайон Первое мая, г. Балашиха | 10 | 14,15,2017.03.29 | 18,17,2017.03.29 | В1 | 4.03 | 2 | 2 | тп 2210 сек.1, | 0 | многоэтажные жил. Дома - 1, итп - 1, | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 264.48 |  | 14,15,2017.03.29 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 8.06
74 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ВНС ул. Маяковского мкр. Болшево г. Королёв | 0.4 | 09,38,2017.03.01 | 10,13,2017.03.01 | В1 | 0.58 | 2 | 2 | тп 189 сек 1 напр. ВНС | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 09,38,2017.03.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.58
75 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома ул.Речная мкр.Южное Кучино г.о Балашиха | 0.4 | 11,39,2017.03.01 | 13,25,2017.03.01 | В1 | 1.77 | 2 | 2 | ртп 8090 ру - 0.4 кв. | многоэтажные ж./дома -2 итп - 1, внс - 1. | 0 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 180 |  | 11,39,2017.03.01 | 3.4.13 | 4.20 | 1 | 31.86
76 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил дома по ул. Южная мкр. Дрожжино 2 Ленинский р-он | 0.4 | 22,44,2017.03.02 | 23,24,2017.03.02 | В1 | 0.67 | 2 | 2 | ртп 2 ру 04 кв сек. 2 | 0 | многоэтажные жил. Дома - 2 итп - 2 внс - 2. | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 178 |  | 22,44,2017.03.02 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 10.05
77 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 10 ул. Мещера мкр. Сакраменто г. Балашиха | 0.4 | 10,11,2017.03.07 | 12,53,2017.03.07 | В1 | 2.7 | 2 | 2 | тп 1 напр. Д.10 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 15 |  | 10,11,2017.03.07 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 5.4
78 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | тц " статус " д. № 5А пр-кт Королёва г. Королёв | 0.4 | 09,26,2017.03.08 | 10,12,2017.03.08 | В1 | 0.766 | 2 | 2 | тп 92 напр. Статус | 0 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 30.8 |  | 09,26,2017.03.08 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.064
79 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 20/35 пр-кт Космонавтов г. Королёв | 0.4 | 14,54,2017.03.15 | 15,36,2017.03.15 | В | 0.7 | 2 | 2 | тп 489 напр. Д.22/35 под. 4 | 0 | многоэтажный жил. Дома - 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 25 |  | 14,54,2017.03.15 | 3.4.8 | 4.4 | 0
80 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ДДиЦ " Костино" ул. Дзержинского Пожарный пост г. Королёв | 0.4 | 12,04,2017.03.27 | 15,35,2017.03.27 | В1 | 3.52 | 2 | 2 | ТП 419 напр. жарный пост | 0 | Пожарный пост - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 12,04,2017.03.27 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.52
81 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 9 ул. Северная г.Королёв | 6 | 08,35,2017.03.02 | 15,22,2017.03.02 | П | 6.78 |  |  | тп 9 | Автосервис - 1 | 0 | 14 |  | 1 | 13 |  |  |  | 14 |  | 343.2 |  |  |  |  | 1 |  | 94.92
82 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 27 ул. Октябрьская г.Королёв | 6 | 13,30,2017.03.13 | 16,00,2017.03.13 | П | 2.5 |  |  | тп 27 | жил. Дома - 2 | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 115.2 |  |  |  |  | 1 |  | 50
83 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711 тп 394 - ктп 1160 мкр. Первомайский г.Королёв | 6 | 09,52,2017.03.13 | 11,08,2017.03.13 | П | 1.27 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | торг. Фирма - 1 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 | 0 | 428.4 |  |  |  |  | 1 |  | 365.76
84 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 342 лр 1 - ктп 169 мкр. Болшево г.Королёв | 6 | 10,00,2017.03.13 | 12,00,2017.03.13 | П | 2 |  |  | стп 2032, стп 2012, стп 2029, стп 2045, ктп 175, ктп 222. | 0 | 0 | 245 |  | 2 | 243 |  |  |  | 245 |  | 631.8 |  |  |  |  | 1 |  | 490
85 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 566 мрп 702 - стп 2042 мкр. Болшево г.Королёв | 10 | 09,00,2017.03.20 | 11,00,2017.03.20 | П | 2 |  |  | ктп 441 | 0 | 0 | 153 |  |  | 153 |  |  |  | 153 |  | 47.2 |  |  |  |  | 1 |  | 306
86 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 195 с. Тарасовка Пушкинский район. | 6 | 10,00,2017.03.22 | 13,00,2017.03.22 | П | 3 |  |  | тп 195 | 0 | 0 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 29.2 |  |  |  |  | 1 |  | 120
87 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | фирма "Золотая нива" пос. Лесные поляны Пушкинский район. | 0.4 | 16,58,2017.03.22 | 18,16,2017.03.22 | П | 1.3 |  |  | тп 206 напр. вл 0.4 кв "Золотая нива" | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 56 |  |  |  |  | 1 |  | 3.9
88 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 328 ктп 170 - ктп 169 мкр. Болшево г.Королёв | 6 | 10,00,2017.03.23 | 16,24,2017.03.23 | П | 6.4 |  |  | ктп 213, ктп 465, стп2039 | 0 | 0 | 263 |  | 1 | 262 |  |  |  | 263 |  | 152.28 |  |  |  |  | 1 |  | 1683.2
89 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | фирма "Золотая нива" пос. Лесные поляны Пушкинский район. | 0.4 | 13,51,2017.03.23 | 15,04,2017.03.23 | П | 1.22 |  |  | тп 206 напр. вл 0.4 кв "Золотая нива" | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 56 |  |  |  |  | 1 |  | 3.66
90 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 201 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 08,35,2017.03.23 | 13,04,2017.03.23 | П | 4.48 |  |  | ктп 201 | 0 | 0 | 26 |  | 1 | 25 |  |  |  | 26 |  | 64.98 |  |  |  |  | 1 |  | 116.48
91 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 18 ул.Садовая мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.01 | 12,00,2017.03.09 | В | 192 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.01 |  |  | 0
92 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 8 кв.1 ул.Фрунзе мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.01 | 12,00,2017.03.09 | В | 192 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.01 |  |  | 0
93 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 8 ул.Достоевского мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.01 | 14,49,2017.03.02 | В | 26.82 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.01 |  |  | 0
94 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Участок 89,90 снт "Здоровье-3" село Тарасовка Пушкинский р-он | 0.4 | 12,00,2017.03.01 | 16,00,2017.03.01 | В | 4 |  |  | ктп 202 напр. Уч. 89,90 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.01 |  |  | 0
95 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 38 ул. Спартаковская Дурылина мкр. Болшево г.королёв. | 0.4 | 14,08,2017.03.02 | 11,13,2017.03.03 | В | 21.083 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 14,08,2017.03.02 |  |  | 0
96 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дом № 1/12 ул. Спартаковская Дурылина мкр. Болшево г.королёв. | 0.4 | 14,23,2017.03.02 | 17,25,2017.03.02 | В | 3.033 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 14,23,2017.03.02 |  |  | 0
97 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | нежилые помещения ж/д № 10 ул. Лермонтова г.Королёв | 0.4 | 11,02,2017.03.03 | 24,00,2017.03.31 | В | 684.966 |  |  | тп 96 напр. Нежилые пом. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 38 |  | 11,02,2017.03.03 |  |  | 0
98 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | нежилые помещения ж/д № 25 ул. Тарасовская г.Королёв | 0.4 | 11,58,2017.03.03 | 24,00,2017.03.31 | В | 684.033 |  |  | тп 424 4е направ. вру 2, вру 3 нежил. помещ. | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 85.5 |  | 11,58,2017.03.03 |  |  | 0
99 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ооо "Подмосковье" д. 33А ул. Боткинская мкр. Клязьма г.Пушкино | 0.4 | 12,00,2017.03.06 | 12,00,2017.03.07 | В | 24 |  |  | тп 306 напр. "Подмосковье" | 1 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 120 |  | 12,00,2017.03.06 |  |  | 0
100 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | фирма " Стимул" д.51 ул. Пионерская г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.06 | 12,00,2017.03.07 | В | 24 |  |  | тп 39 напр. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 14 |  | 12,00,2017.03.06 |  |  | 0
101 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 5 ул. Победы мкр Текстильщик г.оролёв | 0.4 | 16,00,2017.03.14 | 14,00,2017.03.29 | В | 358 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 16,00,2017.03.14 |  |  | 0
102 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 14 пер. 3-й Лесной мкр Текстильщик г.оролёв | 0.4 | 16,00,2017.03.14 | 16,00,2017.03.15 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 16,00,2017.03.14 |  |  | 0
103 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | нежилые помещения ж/д № 25 ул. Тарасовская г.Королёв | 0.4 | 16,00,2017.03.15 | 24,00,2017.03.31 | В | 392 |  |  | тп 424 2а направ. вру 4 нежил. помещ. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 35 |  | 16,00,2017.03.15 |  |  | 0
104 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | УО мкр. Авиаторов г. Балашиха | 0.4 | 12,00,2017.03.16 | 12,00,2017.03.22 | В | 144 |  |  | тп 4 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 12,00,2017.03.16 |  |  | 0
105 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | УО мкр. Железнодорожный г. Балашиха | 0.4 | 12,00,2017.03.16 | 16,00,2017.03.22 | В | 148 |  |  | тп 621 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 12,00,2017.03.16 |  |  | 0
106 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | торговый павильон ООО " ТИС" ул. Кирова мкр. Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.20 | 24,00,2017.03.31 | В | 276 |  |  | тп 127 напр. Торгов. Павильон. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 12,00,2017.03.20 |  |  | 0
107 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №15 ул. Декабристов мкр Первомайский г.оролёв | 0.4 | 12,00,2017.03.21 | 24,00,2017.03.31 | В | 252 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.21 |  |  | 0
108 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №39/1 ул. Горького мкр Первомайский г.Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.21 | 13,20,2017.03.24 | В | 73.33 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.21 |  |  | 0
109 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №26/5 ул. Пушкина мкр Первомайский г.Королёв | 0.4 | 12,00,2017.03.21 | 12,00,2017.03.22 | В | 24 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.21 |  |  | 0
110 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 10 ул. Александрова мкр Первомайский г.оролёв | 0.4 | 12,00,2017.03.23 | 24,00,2017.03.31 | В | 204 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 12,00,2017.03.23 |  |  | 0
111 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 33А ул. Колхозная мкр Первомайский г.оролёв | 0.4 | 09,00,2017.03.24 | 14,31,2017.03.27 | В | 77.516 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 09,00,2017.03.24 |  |  | 0
112 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 9 Водопроводный тупик. пос. Челюскинский. Пушкинский р-он. | 0.4 | 10,00,2017.03.29 | 24,00,2017.03.31 | В | 62 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 10,00,2017.03.29 |  |  | 0
113 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 47 ул. Вокзальная. село. Тарасовка. Пушкинский р-он | 0.4 | 10,00,2017.03.29 | 10,00,2017.03.31 | В | 48 |  |  | вл 0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 10,00,2017.03.29 |  |  | 0
114 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 320 рп 1537 сек.2 - тп 82 сек.2 г.Королёв | 6 | 06.04,2017.04.05 | 10,14,2017.04.05 | В1 | 4.17 | 2 | 2 | тп 82 | многоэтажные жил. Дома - 3, цтп - 1, внс - 1, дет сад - 1 | 0 | 19 |  | 8 | 11 |  |  |  | 19 | 0 | 288 |  | 06.04,2017.04.05 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 79.23
115 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 212 рп 1528 сек.2 - тп 11 сек.1 г.Королёв | 6 | 05,02,2017.04.06 | 07,13 2017.04.06 | В1 | 2.183 | 2 | 2 | тп 21 | дет. Сад - 1 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 57.6 |  | 05,02,2017.04.06 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 10.915
116 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин.376, тп 160 - лр 1, мкр Первомайский, мкрю Болшево, г. Королёв | 6 | 11,32,2017.04.14 | 12,12,2017.04.14 | В | 0.67 | 2 | 2 | ктп 465, стп 2002, стп 2012, стп 2023 стп 2029, стп 2039, стп 2035, стп 2045, стп 2071, стп 2088, | 0 | 0 | 152 |  |  | 152 |  |  |  | 152 | 0 | 1450.8 |  | 11,32,2017.04.14 | 3.4.8 | 4.13 | 0
117 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.163 ктп 239 - тп 261/ртп 1547 г.Королёв | 10 | 10,47,2017.04.22 | 11,29,2017.04.22 | В1 | 0.7 | 2 | 2 | ктп 116, ктп243, ктп 290, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2049, стп 2056, стп 2060, стп 2061, стп2062, стп 2063, стп 2064, стп2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  | 10,47,2017.04.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 240.8
118 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.569 мрп 702сек.1 - ктп 154 г.Королёв | 10 | 18,22,2017.04.22 | 19,16,2017.04.22 | В | 0.9 | 2 | 2 | ктп 391, стп 2040, стп 2046. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 176.4 |  | 18,22,2017.04.22 | 3.4.10 | 4.17 | 0
119 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 521 тп 90 сек.1 - тп 49 г. Королёв | 6 | 09,52,2017.04.24 | 10,59,2017.04.24 | В1 | 1.116 | 2 | 2 | тп 73 сек.1, тп48, тп 30. | жил. Дома -5 детс. Поликл. - 1, | 0 | 51 |  | 7 | 44 |  |  |  | 51 | 0 | 464.4 |  | 09,52,2017.04.24 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 56.916
120 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 521 тп 90 сек.1 - тп 49 г. Королёв | 6 | 09,52,2017.04.24 | 11,07,2017.04.24 | В1 | 1.25 | 2 | 2 | тп 6, тп 29, тп 51 сек.1 | жил. Дома - 5, гор. Администрация - 1. | 0 | 37 |  | 2 | 35 |  |  |  | 37 | 0 | 748.8 |  | 09,52,2017.04.24 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 46.25
121 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 521 тп 90 сек.1 - тп 49 г. Королёв | 6 | 09,52,2017.04.24 | 11,29,2017.04.24 | В1 | 1.62 | 2 | 2 | тп 19, тп 49, тп 73 сек.2 | жил. Дома - 6. |  | 87 |  | 27 | 60 |  |  |  | 87 | 0 | 1051.2 |  | 09,52,2017.04.24 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 140.94
122 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 49 ртп 1528 сек.2 - тп 43 г. Королёв | 6 | 15,03,2017.04.26 | 16,09,2017.04.26 | В1 | 1.1 | 2 | 2 | тп 43, тп 39 сек.2, | жил. Дома - 5, дет. Сад - 1, академия - 1, стадион - 1. | 0 | 36 |  | 13 | 23 |  |  |  | 36 | 0 | 658.8 |  | 15,03,2017.04.26 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 39.6
123 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 567 мрп 702 сек.1 - ктп 183 | 10 | 12,56,2017.04.28 | 14,54,2017.04.28 | В1 | 1.97 | 2 | 2 | ктп 151, ктп 226, стп 2051, стп 2079. | 0 | 0 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 121 | 0 | 249.12 |  | 12,56,2017.04.28 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 238.37
124 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ул.Лесопарковая пос Центральный (Торфопредприятие) г. оролёв | 0.4 | 14,20,2017.04.08 | 16,35,2017.04.08 | В1 | 2.25 | 2 | 2 | тп 385 напр. Тарная база | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7.22 |  | 14,20,2017.04.08 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 2.25
125 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | кпп, дпк "Сосны" ул. Пролетарская г. Королёв | 0.4 | 13,00,2017.04.12 | 13,59,2017.04.12 | В1 | 0.98 | 2 | 2 | тп 261, напр. Кпп | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4.32 |  | 13,00,2017.04.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.98
126 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | автомойка, д. № 1, ул. Т\Нестеренко, мкр.Юбилейный, г. Королёв | 0.4 | 21,05,2017.04.14 | 21,59,2017.04.14 | В1 | 0.9 | 2 | 2 | тп 420, напр. Автомойка | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 21,05,2017.04.14 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.9
127 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 18/6 пр-кт Королёва г. Королёв | 0.4 | 06.01,2017.04.20 | 06.48,2017.04.20 | В1 | 0.78 | 2 | 2 | тп 78 напр. ж/д 18/6 | 0 | жил. Дом - 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25.96 |  | 06.01,2017.04.20 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.78
128 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 18/6 пр-кт Королёва г. Королёв | 0.4 | 11,17,2017.04.21 | 11,37,2017.04.21 | В1 | 0.33 | 2 | 2 | тп 78 напр. ж/д 18/6 | 0 | жил. Дом - 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 28.8 |  | 11,17,2017.04.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.33
129 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 1 пр-кт Королёва г. Королёв | 0.4 | 08,19,2017.04.23 | 09,14,2017.04.23 | В1 | 0.92 | 2 | 2 | тп 70 папр. ж/д 1 | 0 | жил. Дом - 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15.4 |  | 08,19,2017.04.23 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.92
130 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 189 г. Королёв | 6 | 09,00,2017.04.04 | 12,18,2017.04.04 | П | 3.3 |  |  | тп 189 | многоэтажные жил. Дома - 2, цтп - 1, внс - 1. | 0 | 12 |  | 6 | 6 |  |  |  | 12 | 0 | 75.96 |  |  |  |  | 1 |  | 39.6
131 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 366 рп 1525 сек.2 - ктп 182 с. Тарасовка. Пушкинский р-он. | 6 | 10,00,2017.04.05 | 11,00,2017.04.05+G141:G142 | П | 1 |  |  | КТП 186, ктп 197, ктп 198, стп 2041, стп 2101 | 0 | 0 | 219 |  |  | 219 |  |  |  | 219 | 0 | 311.4 |  |  |  |  | 1 |  | 219
132 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КРУН 3 | 10 | 10,00,2017.04.05 | 11,00,2017.04.05 | П | 1 |  |  | ктп 124 | 0 | 0 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 57
133 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 153 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 09,00 2017.04.05 | 11,00 2017.04.05 | П | 2 |  |  | ктп 153 | 0 | 0 | 129 |  |  | 129 |  |  |  | 129 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 258
134 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 2 г.Королёв | 6 | 09,53,2017.04.06 | 13,59,2017.04.06 | П | 4.1 |  |  | тп2 | 0 | 0 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 131.2
135 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 162 мкр. Первомайский г. Королёв | 6 | 09,00 2017.04.06 | 11,00 2017.04.06 | П | 2 |  |  | ктп 162 | 0 | 0 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 57.6 |  |  |  |  | 1 |  | 180
136 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 29 г. Королёв | 6 | 08,00 2017.04.11 | 10,59,2017.04.11 | П | 2.98 |  |  | тп 29 | жил. Дом - 4 | 0 | 12 |  | 1 | 11 |  |  |  | 12 | 0 | 10.08 |  |  |  |  | 1 |  | 35.76
137 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7210 мкр. Катюшки г. Лобня | 10 | 10,00,2017.04.11 | 16,00,2017.04.11 | П | 6 |  |  | тп 7210 | многоэтажные жил. Дома - 3, цтп - 3, внс - 3. | 0 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 |  | 144
138 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711 тп 394 - ктп 1160 мкр. Первомайский г.Королёв | 6 | 09,12,2017.04.12 | 09,32,2017.04.12 | П | 0.33 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | торг. Фирма - 1 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 | 0 | 428.4 |  |  |  |  | 1 |  | 95.04
139 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 327, г. Королёв | 10 | 08,32,2017.04.13 | 12,58,2017.04.13 | П | 4.43 |  |  | ктп 327 | 0 | 0 | 168 |  |  | 168 |  |  |  | 168 | 0 | 78.48 |  |  |  |  | 1 |  | 744.24
140 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 135, мкр. Болшево, г. Королёв. | 6 | 08,23,2017.04.18 | 10,57,2017.04.18 | П | 2.57 |  |  | ктп 135, сил тр-р. | 0 | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 0 | 29.39 |  |  |  |  | 1 |  | 35.98
141 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 454 сек.2, г. Королёв. | 10 | 09,08,2017.04.21 | 11,58,2017.04.21 | П | 2.83 |  |  | тп 454 сил тр-р 2, ру 0.4 кв. сек.2. | 0 | многоэтажный жил. Дом - 2, внс - 1 | 11 |  | 3 | 8 |  |  |  | 11 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 |  | 31.13
142 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 247 г. Королёв. | 10 | 09,14,2017.04.27 | 09,59,2017.04.27 | П | 0.75 |  |  | ТП 247 полностью. | Дом отдыха - 1 | 0 | 12 |  | 4 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 28.8 |  |  |  |  | 1 |  | 9
143 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ооо "Санскрит" д. 51 ул. Пионерская г.Королёв | 0.4 | 10,00,2017.04.04 | 10,00,2017.04.05 | В | 24 |  |  | тп 39 напр. ооо "Санскрит" | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 18.8 |  | 10,00,2017.04.04 |  |  | 0
144 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 15 ул. Вокзальная мкр.Болшево г. Королёв | 0.4 | 10,00,2017.04.04 | 15,00,2017.04.07 | В | 77 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 10,00,2017.04.04 |  |  | 0
145 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 38/1 ул. Ермоловой мкр.Болшево г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.04.04 | 00,00,2017.04.30 | В | 612 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.04.04 |  |  | 0
146 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 20 ул. Полевая мкр.Болшево г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.04.04 | 12,00,2017.04.05 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.04.04 |  |  | 0
147 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 5 ул. Хвойная мкр.Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.04.05 | 00,00,2017.04.30 | В | 588 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.04.05 |  |  | 0
148 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 23 ул. Володарского мкр.Первомайский г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.04.05 | 00,00,2017.04.30 | В | 588 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.04.05 |  |  | 0
149 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 80 ул. Большая Тарасовская, с. Тарасовка Пушкинский район | 0.4 | 12,00,2017.04.11 | 00,00,2017.04.30 | В | 444 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 12,00,2017.04.11 |  |  | 0
150 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 8 ул.Водопроводная, пос. Челюскинский Пушкинский район | 0.4 | 12,00,2017.04.11 | 00,00,2017.04.30 | В | 444 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 12,00,2017.04.11 |  |  | 0
151 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 1/21 ул. Гражданская мкр. Текстильщик г. Королёв ( Второй хозяин) | 0.4 | 10,00,2017.04.18 | 16,00,2017.04.18 | В | 6 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 10,00,2017.04.18 |  |  | 0
152 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 10 ул. Полевая мкр.Первомайский г. Королёв | 0.4 | 10,00,2017.04.18 | 00,00,2017.04.30 | В | 278 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 10,00,2017.04.18 |  |  | 0
153 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 4 ул. Макаренко мкр.Первомайский г. Королёв | 0.4 | 10,00,2017.04.18 | 00,00,2017.04.30 | В | 278 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 10,00,2017.04.18 |  |  | 0
154 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д участ.№ 96 снт "Дружба" г. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.04.19 | 00,00,2017.04.30 | В | 254 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 10,00,2017.04.19 |  |  | 0
155 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 41 ул. Пограничников г. Королёв | 0.4 | 10,00,2017.04.26 | 00,00,2017.04.30 | В | 86 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 10,00,2017.04.26 |  |  | 0
156 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп 722 сек.1 - тп 7212 сек.1/ктп 1. мкр. Катюшки, г. Лобня. | 10 | 03,54,2017.05.01 | 06.10,2017.05.01 | В1 | 2.266 | 2 | 2 | тп 7212 сек.1, тп 7213 сек.1, тп 7214 сек.1. | 0 | дет сад.1, многоэтаж. Жил. Дома - 3 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 0 | 325.44 |  | 03,54,2017.05.01 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 72.512
157 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7212 сил. тр-р №1, мкр. Катюшки, г.Лобня. | 10 | 20,20,2017.05.10 | 05,06.2017.05.11 | В1 | 8.77 | 2 | 2 | тп 7212 сек.1 | 0 | итп-.2, многоэтаж. Жил. Дома - 2, уо. | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 102.79 |  | 20,20,2017.05.10 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 70.16
158 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7212 сил. тр-р №2, мкр. Катюшки, г.Лобня. | 10 | 21,39,2017.05.10 | 05,06.2017.05.11 | В1 | 7.45 | 2 | 2 | тп 7212 сек.2 | итп-.2, многоэтаж. Жил. Дома - 2, уо. | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 102.79 |  | 21,39,2017.05.10 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 59.6
159 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7212 сил. тр-ры, мкр. Катюшки, г.Лобня. | 10 | 19,39,2017.05.11 | 22,31,2017.05.11 | В1 | 2.866 | 2 | 2 | тп 7212 сил. тр-ры. | итп-.2, многоэтаж. Жил. Дома - 2, уо. | 0 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 0 | 133.19 |  | 19,39,2017.05.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 45.856
160 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 204 ртп 1523 сек.1 - тп 225 сек.1 г. Королёв. | 10 | 21,44,2017.05.11 | 23,34,2017.05.11 | В1 | 1.833 | 2 | 2 | тп 225 сек.1 тп 451 сек1. | 0 | многоэтажные жилдома- 6. | 24 |  | 13 | 11 |  |  |  | 24 | 0 | 391.8 |  | 21,44,2017.05.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 43.992
161 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид.403 ПС 336 - рп 1542. мкр Юбилейный. Гор. Королёв | 6 | 11,50,2017.05.15 | 13,02,2017.05.15 | В1 | 1.2 | 2 | 0 | ртп 1542 с2., тп 141 с2., тп 120, тп 131 с2., тп 420 с2., тп 468 с2. | Многоэтажные дома- 4 | АТС-1, ЦТП-2, котельная-1 | 100 |  | 28 | 72 |  |  |  | 100 | 0 | 1335.6 |  | 11,50,2017.05.15 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 120
162 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.508 рп 1530 с2.- тп 425 с2. мкр. Первомайский гор. Королёв | 6 | 11,50,2017.05.15 | 14,02,2017.05.15 | В1 | 2.2 | 2 | 2 | тп 425 с2. | 0 | многоэтажные дома-2. | 17 |  | 7 | 10 |  |  |  | 17 | 0 | 226.8 |  | 11,50,2017.05.15 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 37.4
163 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.559 рп 1520 с1.- тп 458 с1. гор. Королёв | 10 | 10,50,2017.05.17 | 12,13,2017.05.17 | В1 | 1.38 | 2 | 2 | тп 458 с1, тп 459 с1, тп 461 с1. | 0 | многоэтажные дома-9, цтп -3, ВНС-2. | 81 |  | 21 | 60 |  |  |  | 81 | 0 | 514.8 |  | 10,50,2017.05.17 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 111.78
164 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.560 рп 1520 с2.- тп 458 с2. гор. Королёв | 10 | 10,50,2017.05.17 | 12,13,2017.05.17 | В | 1.38 | 2 | 2 | тп 458 с1. | многоэтажные дома3, цтп -2, ВНС-1. | 0 | 16 |  | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 0 | 226.8 |  | 10,50,2017.05.17 | 3.4.12 | 4.21 | 0
165 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.461 тп 459 с1.- тп 458 с1. гор. Королёв | 10 | 09,26,2017.05.19 | 09,36,2017.05.19 | В1 | 0.17 | 2 | 2 | тп 458 с1. | 0 | многоэтажные дома3, цтп -2, ВНС-1. | 16 |  | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 0 | 226.8 |  | 09,26,2017.05.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.72
166 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 359 сил. тр-р №1 Ленинский р-он , мкр Дрожжино. | 10 | 19,10,2017.05.25 | 19,41,2017.05.25 | В1 | 0.52 | 2 | 2 | тп 359 с1. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1, итп-1. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 113.4 |  | 19,10,2017.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.56
167 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 359 сил. тр-р №2 Ленинский р-он , мкр Дрожжино. | 10 | 22,12,2017.05.25 | 23,30,2017.05.25 | В1 | 1.3 | 2 | 2 | тп 359 с2. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1, итп-1. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 113.4 |  | 22,12,2017.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.9
168 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 576 рп 1517 с.2 - тп 260 с. Тарасовка. Пушкинский р-он. | 6 | 16,28,2017.05.26 | 16,58,2017.05.26 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | ктп 228, ктп 231, ктп 399, стп 2021. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 201.6 |  | 16,28,2017.05.26 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2
169 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 576 рп 1517 с.2 - тп 260 с. Тарасовка. Пушкинский р-он. | 6 | 11,09,2017.05.28 | 11,45,2017.05.28 | В1 | 0.6 | 2 | 2 | ктп 228, ктп 231, ктп 399, стп 2021. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 201.6 |  | 11,09,2017.05.28 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.4
170 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 6 ул. Речная мкр. Южное Кучино, г. Железнодорожный | 0.4 | 15,38,2017.05.02 | 18,49,2017.05.02 | В1 | 3.18 | 2 | 2 | тп 1 напр. ж/д 6 | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7.04 |  | 15,38,2017.05.02 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.18
171 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | ж/д № 1 проспект Королёва г. Королёв | 0.4 | 21,40,2017.05.03 | 22,21,2017.05.03 | В1 | 0.68 | 2 | 2 | тп 70 напр. ж/д 1. | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 17.7 |  | 21,40,2017.05.03 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.68
172 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 1 проспект Королёва г. Королёв | 0.4 | 19,35,2017.05.07 | 20,09,2017.05.07 | В1 | 0.57 | 2 | 2 | тп 70 напр. ж/д 1. | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 18.04 |  | 19,35,2017.05.07 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.57
173 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 94 ул. Кирова мкр. Текстильщик, г. Королёв | 0.4 | 16,10,2017.05.08 | 17,20,2017.05.08 | В1 | 1.17 | 2 | 2 | ктп 187 вводной н/в автомат на РУ-0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.55 |  | 16,10,2017.05.08 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.17
174 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 1 проспект Королёва г. Королёв | 0.4 | 14,00,2017.05.16 | 14,42,2017.05.16 | В1 | 0.7 | 2 | 2 | тп 70 напр. ж/д 1. | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 18.04 |  | 14,00,2017.05.16 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.7
175 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 1 проспект Королёва г. Королёв | 0.4 | 18,40,2017.05.16 | 20,14,2017.05.16 | В1 | 1.57 | 2 | 2 | тп 70 напр. ж/д 1. | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 18.04 |  | 18,40,2017.05.16 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.57
176 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 6 Сосновая аллея г. Королёв | 0.4 | 10,21,2017.05.22 | 11,41,2017.05.22 | В1 | 1.33 | 2 | 2 | тп 459 напр. ж/д 6 | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5.28 |  | 10,21,2017.05.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.33
177 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом №51Д ул. Пионерская г. Королёв | 0.4 | 19,07,2017.05.23 | 19,45,2017.05.23 | В1 | 0.63 | 2 | 2 | тп 39 напр. ж/д 51Д | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  | 19,07,2017.05.23 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.63
178 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стадион "Вымпел", ул. Пионерская г. Королёв | 0.4 | 10,55,2017.05.25 | 11,30,2017.05.25 | В1 | 0.583 | 2 | 2 | тп 39 напр. Стадион | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4.4 |  | 10,55,2017.05.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.583
179 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 23 ул. Новое шоссе, мкр. Южное Бутово, Ленинский р-он. | 0.4 | 22.10,2017.05.25 | 00.41,2017.05.26 | В1 | 2.52 | 2 | 2 | тп 359 напр. Дом 23 | 0 | жил. Дом - 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 34.07 |  | 22.10,2017.05.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 2.52
180 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д № 5 Проезд Циолковского. Торнговый центр г. Королёв | 0.4 | 23,02,2017.05.26 | 23,54,2017.05.26 | В1 | 0.87 | 2 | 2 | тп 70 напр. Торг. Центр | 0 | торг. Центр- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 16.55 |  | 23,02,2017.05.26 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.87
181 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 163 мкр. Первомайский, г. Королёв. | 6 | 09,40,2017.05.04 | 11,40,2017.05.04 | П | 2 |  |  | тп 163 | 0 | 0 | 106 |  |  | 106 |  |  |  | 106 | 0 | 83.16 |  |  |  |  | 1 |  | 212
182 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.163 ктп 239 - тп 261/ртп 1547 г.Королёв | 10 | 16,05,2017.05.06 | 16,52,2017.05.06 | П | 0.78 |  |  | ктп 116, ктп 200, ктп243, ктп 290, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2049, стп 2056, стп 2060, стп 2061, стп2062, стп 2063, стп 2064, стп2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  |  |  |  | 1 |  | 268.32
183 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 164, г. Королёв | 6 | 09,00,2017.05.11 | 13,00,2017.05.11 | П | 4 |  |  | тп 164 | котельная - 1, гоститаль - 1 | 0 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 42.18 |  |  |  |  | 1 |  | 80
184 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565 мрп 701 сек.1- ктп 416 г. Королёв | 10 | 10,00,2017.05.11 | 14,00,2017.05.11 | П | 4 |  |  | ктп 416, стп 2010, стп 2011. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 50.4 |  |  |  |  | 1 |  | 12
185 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 327, ктп 328. гор. Королёв | 10 | 09,00,2017.05.15 | 16,00,2017.05.15 | П | 7 |  |  | ктп 327, ктп 328. | 0 | 0 | 302 |  | 1 | 301 |  |  |  | 302 | 0 | 234 |  |  |  |  | 1 |  | 2114
186 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 303 гор. Королёв, мкр Первомайский. | 6 | 09,00,2017.05.17 | 17,00,2017.05.17 | П | 8 |  |  | ТП 303 | 0 | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 30.02 |  |  |  |  | 1 |  | 200
187 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 161 гор. Королёв, мкр Первомайский. | 6 | 09,00,2017.05.18 | 17,00,2017.05.18 | П | 8 |  |  | тп 161 | котельная- 1 | 0 | 52 |  | 16 | 36 |  |  |  | 52 | 0 | 33.06 |  |  |  |  | 1 |  | 416
188 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж/д 2, ул Подлесная, гор. Королёв | 0.4 | 09,00,2017.05.23 | 12,53,2017.05.23 | П | 3.883 |  |  | тп 443, напр. ж/д №2 | 0 | мнногоэтажный жил. Дом- 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 14.37 |  |  |  |  | 1 |  | 3.883
189 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 469 . гор. Королёв. | 6 | 09,00,2017.05.30 | 14,00,2017.05.30 | П | 5 |  |  | тп 469 | взу- 1 | 0 | 6 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 22.68 |  |  |  |  | 1 |  | 30
190 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 117, ктп 124. гор.Королёв дер. Оболдино. | 10 | 09,00,2017.05.30 | 17,00,2017.05.30 | П | 8 |  |  | ктп 124 | 0 | 0 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 0 | 90.07 |  |  |  |  | 1 |  | 456
191 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 25 ул. Б. Хмельницкого мкр. Первомайский, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.16 | 18,00,2017.05.16 | В | 6 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.05.16 |  |  | 0
192 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 45/1 ул. Спортивная, мкр. Болшево, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.17 | 24,00,2017.05.31 | В | 348 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2.98 |  | 12,00,2017.05.17 |  |  | 0
193 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д № 2/18 ул. Чапаева, мкр. Болшево, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.24 | 24,00,2017.05.31 | В | 180 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.05.24 |  |  | 0
194 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №18 ул. Полевая, мкр. Текстильщик, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.24 | 24,00,2017.05.31 | В | 180 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.03 |  | 12,00,2017.05.24 |  |  | 0
195 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж/д №79 ул. Строителей, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.25 | 23,23,2017.05.25 | В | 11.38 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.05.25 |  |  | 0
196 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | торг. павильон приём стекла, ул. Железнодорожная, мкр. Болшево, г. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.05.26 | 24,00,2017.05.31 | В | 132 |  |  | мтп 111, напр. Палатка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 |  | 12,00,2017.05.26 |  |  | 0
197 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.107 пс 517 - ртп 1331 с1. мкр. Путилково Красногорский р-он | 20 | 03.19,2017.06.01 | 06.40,2017.06.01 | В1 | 3.35 | 2 | 1 | ртп 1331 с1. | 0 | многоэтажный жил дом-1, итп-1, внс-1. | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 0 | 225 |  | 03.19,2017.06.01 | 3.4.11 | 4.21 | 0
198 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | фид.108 пс 517 - ртп 1333 с1. мкр. Путилково Красногорский р-он | 20 | 03.19,2017.06.01 | 05,57,2017.06.01 | В | 2.633 | 2 | 1 | ртп 13320 с1. | 0 | многоэтажный жил дом-3, итп-3, внс-3. | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 180 |  | 03.19,2017.06.01 | 3.4.11 | 4.21 | 0
199 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.334, ртп 1519 с2. - ктп 153 мкр. Первомайский г. Королёв. | 6 | 15,10,2017.06.03 | 15,48,2017.06.03 | В1 | 0.63 | 2 | 2 | ктп 162, стп 2026, стп 2036, стп 2054, стп 2094. | 0 | 0 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94 | 0 | 279 |  | 15,10,2017.06.03 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 59.22
200 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 2038, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 13,52,2017.06.05 | 14,50,2017.06.05 | В1 | 0.97 | 2 | 2 | тп 2038 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 14.4 |  | 13,52,2017.06.05 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 0.97
201 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 34 с1, мкр. Дрожжино-2, Ленинский р-он | 20 | 16,40,2017.06.05 | 17,04,2017.06.05 | В | 0.4 | 2 | 2 | тп 34 сил. тр-р 1. | 0 | лос-1 | 15 |  | 1 | 14 |  |  |  | 15 |  | 72 |  | 16,40,2017.06.05 | 3.4.11 | 4.13 | 0
202 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 2140 ртп 222 с2- тп 225 с2. мкр. Первое мая, гор. Балашиха. | 10 | 14,28,2017.06.17 | 15,01,2017.06.17 | В1 | 0.55 | 2 | 2 | ктп 226 сил. тр-р №2 | 0 | многоэтажный жил дом-2. | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 180 |  | 14,28,2017.06.17 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 4.95
203 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 с2- ктп 385, гор. Королёв. | 6 | 15,18,2017.06.30 | 17,30,2017.06.30 | В | 2.2 | 2 | 2 | тп 385. | 0 | 0 | 216 |  | 6 | 210 |  |  |  | 216 | 0 | 388.8 |  | 15,18,2017.06.30 | 3.4.10 | 4.12 | 0
204 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 56,58, ул. Катюшки, мкр.Катюшки. Гор. Лобня. | 0.4 | 02,23,2017.06.01 | 04,57,2017.06.01 | В1 | 2.566 | 2 | 2 | тп 7210 водные н/в автоматы № 1,2. | многоэтажные жил. дома- 2, итп- 2, внс- 2. | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 357 |  | 02,23,2017.06.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 20.528
205 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 24, ул. Первое мая мкр. Первое мая, гор. Балашиха, ооо "Алгоритм- проект". | 0.4 | 12,55,2017.06.05 | 17,47,2017.06.05 | В1 | 4.87 | 2 | 2 | ртп 222 напр . Парковка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13.05 |  | 12,55,2017.06.05 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 4.87
206 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 6А, ул. Горького , гор. Королёв магазин. | 0.4 | 16,53,2017.06.05 | 20.10,2017.06.05 | В1 | 3.28 | 2 | 2 | ртп 338 напр . магазин. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3217 |  | 16,53,2017.06.05 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.28
207 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | гск "Аэлита", , ул. Комитетская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 13,42,2017.06.08 | 14,56,2017.06.08 | В | 1.23 | 2 | 2 | тп 95 напр . Гск "Аэлита". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 17 |  | 13,42,2017.06.08 | 3.4.8 | 4.13 | 0
208 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дома по ул. Лесной проезд, Державина мкр.Болшево, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,30,2017.06.12 | 13,17,2017.06.12 | В1 | 0.78 | 2 | 2 | тп 145 напр. Ул. Державина, Лесной проезд. | 0 | 0 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 0 | 26.6 |  | 12,30,2017.06.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 5.46
209 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 10А, ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 15,51,2017.06.14 | 17,46,2017.06.14 | В1 | 1.92 | 2 | 2 | тп 66 напр. Д. № 10А. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6.58 |  | 15,51,2017.06.14 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.92
210 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 11 кор.2 ул. Южная, мкр. Дрожжино-2, Ленинский р-он. | 0.4 | 17,53,2017.06.15 | 18,18,2017.06.15 | В | 0.42 | 2 | 2 | тп 11 напр. ж/д № 11 к.2 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 37 |  | 17,53,2017.06.15 | 3.4.8 | 4.13 | 0
211 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | кнс ул. Новое шоссе, мкр. Дрожжино-2, Ленинский р-он. | 0.4 | 17,14,2017.06.16 | 17,54,2017.06.16 | В1 | 0.67 | 2 | 2 | тп 11 напр. Сек.2 | 0 | кнс- 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 76 |  | 17,14,2017.06.16 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.34
212 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил.дом № 12, ул. Болдырева, гор. Королёв. | 0.4 | 17,18,2017.06.19 | 18,45,2017.06.19 | В1 | 1.45 | 2 | 2 | тп 18 напр. Д. № 12. | Пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 26.75 |  | 17,18,2017.06.19 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 1.45
213 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома по улице, ул. Ленинская, Заводская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 18,00,2017.06.21 | 20,30,2017.06.21 | В1 | 2.5 | 2 | 2 | ктп 135 напр. Ул. Ленинская. | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 13.78 |  | 18,00,2017.06.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 12.5
214 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 35, ул. Совхозная, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-0н. | 0.4 | 23,05,2017.06.22 | 23,31,2017.06.22 | В1 | 0.43 | 2 | 2 | тп 478 напр. ж/д № 35. | Пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25 |  | 23,05,2017.06.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.43
215 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома, ул. Снт "Здоровье". пос. Лесные поляны, Пушкинский р-0н. | 0.4 | 15,23,2017.06.23 | 16,00,2017.06.23 | В | 0.616 | 2 | 2 | ктп 203 напр. Снт "Зоровье".. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 15 |  | 15,23,2017.06.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
216 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом №50 (ВНС), ул. Катюшки, мкр. Катюшки, гор.Лобня. | 0.4 | 14,12,2017.06.27 | 15,15,2017.06.27 | В | 1.05 | 2 | 2 | тп 723 напр. внс д.50. | 0 | внс- 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 22 |  | 14,12,2017.06.27 | 3.4.8 | 4.13 | 0
217 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 214, гор Королёв. | 10 | 09,00,2017.06.01 | 16,00,2017.06.01 | П | 7 |  |  | ктп 214 | Детский санаторий- 1 | 0 | 92 |  | 1 | 91 |  |  |  | 92 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 644
218 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 136, мкр. Первомайский, гор Королёв. | 6 | 09,00,2017.06.01 | 12,00,2017.06.01 | П | 3 |  |  | ктп 136 | взу- 1 | 0 | 16 |  | 1 | 15 |  |  |  | 16 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 48
219 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 191, мкр. Болшево, гор Королёв. | 6 | 13,30,2017.06.01 | 16,00,2017.06.01 | П | 2.5 |  |  | ктп 191 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 5
220 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 126, мкр. Первомайский, гор Королёв. | 6 | 13,30,2017.06.06 | 16,00,2017.06.06 | П | 2.5 |  |  | тп 126 | Пятиэтажные жил. Дома - 6, девятиэтажные жилюдома- 3, дет. Сад- 1. | 0 | 59 |  | 17 | 42 |  |  |  | 59 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 147.5
221 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 584, гор Королёв. | 10 | 09,00,2017.06.05 | 16,00,2017.06.05 | П | 7 |  |  | ктп 584 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 226.8 |  |  |  |  | 1 |  | 14
222 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 30, гор Королёв. | 6 | 09,00,2017.06.08 | 16,00,2017.06.08 | П | 7 |  |  | тп 30 | пятиэтажные жил. Дома - 4, , дет. Сад- 1. | 0 | 6 |  | 1 | 5 |  |  |  | 6 | 0 | 115.2 |  |  |  |  | 1 |  | 42
223 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 191, ктп 205, мкр. Болшево, гор Королёв. | 6 | 09,00,2017.06.08 | 12,00,2017.06.08 | П | 3 |  |  | ктп 194, ктп 205. | пятиэтажные жил. Дома - 1. | 0 | 178 |  | 1 | 177 |  |  |  | 178 | 0 | 259.2 |  |  |  |  | 1 |  | 534
224 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 726 мкр Катюшки,, гор Лобня. | 10 | 09,00,2017.06.13 | 16,00,2017.06.13 | П | 7 |  |  | тп 726 | многоэтажные жил. дома- 3, итп- 3, внс- 3. | 0 | 41 |  | 39 | 2 |  |  |  | 41 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 |  | 287
225 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 727 мкр Катюшки,, гор Лобня. | 10 | 09,00,2017.06.14 | 16,00,2017.06.14 | П | 7 |  |  | тп 727 | многоэтажные жил. дома- 3, итп- 3, внс- 3, дет. Сад- 1. | 0 | 26 |  | 24 | 2 |  |  |  | 26 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 |  | 182
226 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 63 гор. Королёв | 6 | 09,00,2017.06.21 | 16,00,2017.06.21 | П | 7 |  |  | тп 63 | многоэтажные жил. дома- 7, внс- 1, дет. Сад- 1. | 0 | 35 |  | 11 | 24 |  |  |  | 35 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 245
227 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 65 гор. Королёв | 6 | 13,00,2017.06.21 | 17,00,2017.06.21 | П | 4 |  |  | тп 65 | многоэтажные жил. Дома- 5 | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 278 |  |  |  |  | 1 |  | 60
228 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 471, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 09,00,2017.06.23 | 16,00,2017.06.23 | П | 7 |  |  | тп 471 | котельная- 1 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 14
229 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.334, рп 1519- ктп 322 мкр. Первомайский г. Королёв. | 6 | 10,00,2017.06.23 | 12,00,2017.06.23 | П | 2 |  |  | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, стп 2005, стп 2007, стп 2013, стп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2082, стп 2089, стп 2090, стп 2092, стп 2094. | 0 | 0 | 522 |  | 9 | 513 |  |  |  | 522 | 0 | 572.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1044
230 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 576 рп 1517 с.1 - тп 260 с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 14,00,2017.06.28 | 17,00,2017.06.28 | П | 3 |  |  | ктп 228, ктп 231, ктп 399, стп 2021. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1 |  | 12
231 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 426, мкр. Первомайской, гор. Королёв | 6 | 09,00,2017.06.28 | 12,00,2017.06.28 | П | 3 |  |  | ктп 426 | 0 | 0 | 205 |  | 1 | 204 |  |  |  | 205 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 615
232 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стп 2038, мкр. Первомайской, гор. Королёв | 6 | 09,00,2017.06.29 | 16,00,2017.06.29 | П | 7 |  |  | стп 2038 | котельная- 1. | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 1 |  | 7
233 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 132, мкр. Первомайской, гор. Королёв | 6 | 09,00,2017.06.29 | 16,00,2017.06.29 | П | 7 |  |  | ктп 132. | 0 | 0 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 147
234 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стп 2038, мкр. Первомайской, гор. Королёв | 6 | 09,00,2017.06.30 | 12,00,2017.06.30 | П | 3 |  |  | стп 2038 | котельная- 1. | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 1 |  | 3
235 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 4, ул. Канальный проезд, оао "Водоканал". Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.05 | 18,00,2017.06.05 | В | 6 |  |  | тп 315 напр. "Водоканал. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10.64 |  | 12,00,2017.06.05 |  |  | 0
236 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 3В, ул. Орджоникидзе, оао "Водоканал". Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.05 | 18,00,2017.06.05 | В | 6 |  |  | ктп 392 напр. "Водоканал". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9.87 |  | 12,00,2017.06.05 |  |  | 0
237 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 51, ул. Пионерская, оао "Санкрит", Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.05 | 18,00,2017.06.05 | В | 6 |  |  | тп 39 напр . "Санкрит". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15.56 |  | 12,00,2017.06.05 |  |  | 0
238 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 21, ул. Нахимова, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.06 | 12,00,2017.06.07 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2.89 |  | 12,00,2017.06.06 |  |  | 0
239 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 1, ул. Колхозная, мкр.Первомайский. Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.07 | 12,00,2017.06.08 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.07 |  | 12,00,2017.06.07 |  |  | 0
240 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом №33, ул. Филатова, мкр.Первомайский. Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.07 | 12,00,2017.06.08 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2.67 |  | 12,00,2017.06.07 |  |  | 0
241 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 15/16, ул.Комитетская , гск "Аэлита", мкр. Юбилейный, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.08 | 12,00,2017.06.15 | В | 168 |  |  | тп 95 напр . Гск "Аэлита". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 12.08 |  | 12,00,2017.06.08 |  |  | 0
242 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом 2А, ул.Кирова , ооо "Октэн"", мкр. Первомайский, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.13 | 12,00,2017.06.15 | В | 48 |  |  | ктп 426 напр . ооо "Октэн". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7.12 |  | 12,00,2017.06.13 |  |  | 0
243 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 3, ул. 2-ой Гражданский пер., мкр.Болшево, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.15 | 12,00,2017.06.16 | В | 24 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.89 |  | 12,00,2017.06.15 |  |  | 0
244 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение мкр. Медвежьи озёра Щёлковский район | 0.4 | 12,00,2017.06.15 | 21,00,2017.06.15 | В | 9 |  |  | ртп 121 напр . УО. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10 |  | 12,00,2017.06.15 |  |  | 0
245 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | "Автомойка", мкр. Первое мая, гор. Балашиха. | 0.4 | 12,00,2017.06.15 | 12,00,2017.06.16 | В | 24 |  |  | ртп 222 напр . Автомойка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 17 |  | 12,00,2017.06.15 |  |  | 0
246 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 5, ул. Октябрьский бульвар, "Автостоянка", гор. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.06.19 | 12,00,2017.06.20 | В | 24 |  |  | тп 99 с 1., напр . Автостоянка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 11 |  | 12,00,2017.06.19 |  |  | 0
247 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 43/12, ул Полевая , "Автостоянка", гор. Королёв | 0.4 | 12,00,2017.06.19 | 18,00,2017.06.19 | В | 6 |  |  | ртп 1520 с 1., напр . Автостоянка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 12,00,2017.06.19 |  |  | 0
248 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение ул. Мичурина у дома № 27, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.19 | 24,00,2017.06.30 | В | 276 |  |  | тп 372, напр . УО. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7 |  | 12,00,2017.06.19 |  |  | 0
249 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 3, ул. 2-ой Гражданский пер., мкр.Болшево, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.22 | 24,00,2017.06.30 | В | 204 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.67 |  | 12,00,2017.06.22 |  |  | 0
250 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 16/12, ул. Халтурина мкр.Болшево, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.06.22 | 24,00,2017.06.30 | В | 204 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2.13 |  | 12,00,2017.06.22 |  |  | 0
251 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 7А, ул. Народная, мкр.Первомайский. Гор. Королёв. | 0.4 | 02,00,2017.06.28 | 12,00,2017.06.28 | В | 10 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 02,00,2017.06.28 |  |  | 0
252 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 495 сил тр-р №2 База отдыха "Родник", Щёлковский р-он. | 10 | 21,04,2017.07.02 | 00,02,2017.07.03 | В1 | 2.97 | 2 | 2 | тп 495 сил.тр-р №2 | 0 | Котельная- 1, взу- 1. | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 0 | 90 |  | 21,04,2017.07.02 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 38.61
253 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 627, тп 330 с1- тп 332 с.1, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 10,20,2017.07.07 | 11,59,2017.07.07 | В | 1.65 | 2 | 2 | ктп 296 , тп 334 сек.1, тп 452сек.1. | школа- 1, дет. сад- 1, девятиэтажные жил.дома- 11. | 0 | 20 |  | 3 | 17 |  |  |  | 20 | 0 | 453.6 |  | 10,20,2017.07.07 | 3.4.8 | 4.12 | 0
254 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 627, тп 330 с1- тп 332 с.1, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 10,20,2017.07.07 | 12,30,2017.07.07 | В | 2.17 | 2 | 2 | тп 299 сек.1, тп 332 с.1. | пятиэтажные жил . дома- 8, девятиэтажные жил.дома- 3. | 0 | 54 |  | 5 | 49 |  |  |  | 54 | 0 | 270 |  | 10,20,2017.07.07 | 3.4.8 | 4.12 | 0
255 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | СВВ ртп 1333 , мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 22,24,2017.07.19 | 22,27,2017.07.19 | В1 | 0.05 | 2 | 2 | ртп 1333 сек.1, | 0 | 0 | 17 |  | 16 | 1 |  |  |  | 17 | 0 | 225 |  | 22,24,2017.07.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.85
256 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 405 пс 517- ртп 1333 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 22,38,2017.07.19 | 23,21,2017.07.19 | В1 | 0.72 | 2 | 1 | тп 13317 | котельная- 1 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 576 |  | 22,38,2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 7.2
257 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 405 пс 517- ртп 1333 сек.2, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 | 22,38,2017.07.19 | 23,45,2017.07.19 | В1 | 1.12 | 2 | 0 | ртп 1333 сек.2, тп 13313 сек.2, тп 13315 сек.2, тп 13316 сек.2, тп 13329 сек.2, тп 13330 сек.2. | Многоэтажные жил. Дома- 12, итп- 9, внс- 9, кнс- 2. | 0 | 68 |  | 64 | 4 |  |  |  | 68 | 0 | 1156 |  | 22,38,2017.07.19 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 76.16
258 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 822, мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 10 | 19,18,2017.07.20 | 21,40,2017.07.20 | В1 | 2.37 | 2 | 2 | тп 822 сил. тр-р № 1, сил. тр-р № 2. | кнс- 1 | 0 | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 25 |  | 19,18,2017.07.20 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 9.48
259 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 480 гор.Королёв. | 10 | 18, 02,2017.07.29 | 19,19,2017.07.29 | В1 | 1.28 | 2 | 2 | тп 480 сил т-р №2. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 5, цтп- 1, | 12 |  | 2 | 10 |  |  |  | 12 | 0 | 65.8 |  | 18, 02,2017.07.29 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 15.36
260 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 549, тп 260 с1- тп 358 с 1, село Тарасовка, Пушкинский р-он.. | 6 | 20,40,2017.07.30 | 21,56,2017.07.30 | В1 | 1.27 | 2 | 2 | тп 179, тп 356, тп 358, тп 379, стп 2070. | многоэтажные жил. Дома-3, цтп- 2, | 0 | 116 |  | 10 | 106 |  |  |  | 116 | 0 | 882 |  | 20,40,2017.07.30 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 147.32
261 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 5, ул. Проезд Матросова, гор. Королёв. | 0.4 | 20,28,2017.07.07 | 21,39,2017.07.07 | В1 | 1.18 | 2 | 2 | тп 148 напр. Д.5 пр. Матросова | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 20,28,2017.07.07 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.18
262 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 9, ул. Бурковский пр-зд, гор. Королёв. | 0.4 | 17,15,2017.07.09 | 18,35,2017.07.09 | В1 | 1.33 | 2 | 2 | вл 0.4 кв. | 0 | пятиэтажный жил. Дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9 |  | 17,15,2017.07.09 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.33
263 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | котельная пос. Лесные поляны, пушкинский р-он | 0.4 | 09,19,2017.07.11 | 09,58,2017.07.11 | В1 | 0.65 | 2 | 2 | тп 478 напр. котельная | 0 | котельная- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 09,19,2017.07.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.65
264 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома № 19,21, ул. Южная, мкр. Бутово Парк 2Б, Ленинский р-он. | 0.4 | 18,47,2017.07.11 | 20,47,2017.07.11 | В | 2 | 2 | 2 | ртп 2 вводные нв. Автоматы № 1 №2. | многоэтажные жил. Дома- 2, внс- 2, итп- 2. | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 450 |  | 18,47,2017.07.11 | 3.4.11 | 4.13 | 0
265 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома № 13,14, ул. Южная, мкр. Бутово Парк 2Б, Ленинский р-он. | 0.4 | 18.47,2017.07.11 | 21,02,2017.07.11 | В | 2.25 | 2 | 2 | тп 13 вводные нв. Автоматы № 1 №2. | многоэтажные жил. Дома- 2, внс- 2, итп- 2. | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 450 |  | 18.47,2017.07.11 | 3.4.11 | 4.13 | 0
266 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома № 13,14,, ул. Южная, мкр. Бутово Парк 2Б, Ленинский р-он. | 0.4 | 18.47,2017.07.11 | 21,17,2017.07.11 | В | 2.5 | 2 | 2 | тп 23 вводные нв. Автоматы № 1 №2. | многоэтажные жил. Дома- 2, внс- 2, итп- 2. | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 450 |  | 18.47,2017.07.11 | 3.4.11 | 4.13 | 0
267 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил..дом № 1Д ул. Фрунзе, гор. Королёв. | 0.4 | 21,30,2017.07.17 | 22,02,2017.07.17 | В1 | 0.53 | 2 | 2 | тп 90 напр. Д.1д ввод №1. | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 17 |  | 21,30,2017.07.17 | 3.4.13 | 4.13 | 1
268 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | котельная , ул. Молодёжная мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 0.4 | 15,30,2017.07.18 | 16,40,2017.07.18 | В | 1.17 | 2 | 2 | тп 250 напр. Котельная ввод.1 | 0 | котельная- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 15,30,2017.07.18 | 3.4.8 | 4.12 | 0
269 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил..дом № 4/4, ул. Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 22,11,2017.07.23 | 22,49,2017.07.23 | В1 | 0.63 | 2 | 2 | тп 468 напр. Д № 4/4 | пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13.2 |  | 22,11,2017.07.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 0.63
270 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил..дом № 10 А, ул. Сакко и Ванцетти, гор. Королёв. | 0.4 | 13,52,2017.07.27 | 15,02,2017.07.27 | В | 1.17 | 2 | 2 | тп 72 напр. Д. 10А. | 0 | пятиэтажный жил. Дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 13,52,2017.07.27 | 3.4.8 | 4.13 | 0
271 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил..дом № 19/1, ул. Грабина,, гор. Королёв. | 0.4 | 23,03,2017.07.27 | 23,36,2017.07.27 | В1 | 0.55 | 2 | 2 | тп 33 напр., д. № 19/1 | 0 | пятиэтажный жил. Дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8.8 |  | 23,03,2017.07.27 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.55
272 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил..дом № 40, ул. Советская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 08,30,2017.07.29 | 09,30,2017.07.29 | В1 | 1 | 2 | 2 | тп 126 напр. Д.40. | 0 | девятиэтажный жил. дом- 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 12.98 |  | 08,30,2017.07.29 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1
273 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 563, мрп 701 с2- ктп 144, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 10.00,2017.07.03 | 11,30,2017.07.03 | П | 1.5 |  |  | ктп 144, ктп 184, ктп 190. | 0 | 0 | 421 |  |  | 421 |  |  |  | 421 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
274 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.334, рп 1519- ктп 322, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 6 | 09.00,2017.07.06 | 14.00,2017.07.06 | П | 5 |  |  | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, стп 2005, стп 2007, стп 2013, стп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2082, стп 2089, стп 2090, стп 2092, стп 2094. | 0 | 0 | 522 |  | 9 | 513 |  |  |  | 522 | 0 | 572.4 |  |  |  |  | 1 |  | 2610
275 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.376, тп 160- лр 1, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 6 | 09.00,2017.07.11 | 14.00,2017.07.11 | П | 5 |  |  | ктп 166, ктп 235, ктп 240, ктп 397, стп 2002, стп2023, стп 2071, стп 2088, стп 2095. | 0 | 0 | 567 |  |  | 567 |  |  |  | 567 | 0 | 389.5 |  |  |  |  | 1 |  | 2835
276 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 476, гор. Королёв. | 10 | 09.00,2017.07.12 | 16.00,2017.07.12 | П | 7 |  |  | тп 476 | пятиэтажные жил. Дома- 7,школа- 2 | 0 | 15 |  | 8 | 7 |  |  |  | 15 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 105
277 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 123 мкр. Первомайский гор. Королёв | 6 | 13,30,2017.07.12 | 16.00,2017.07.12 | П | 2.5 |  |  | тп 123 | интернат- 1, детский санаторий- 1, взу- 1. | 0 | 14 |  | 11 | 3 |  |  |  | 14 | 0 | 230.4 |  |  |  |  | 1 |  | 35
278 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 474, гор. Королёв. | 10 | 09.00,2017.07.13 | 16.00,2017.07.13 | П | 7 |  |  | тп 474 | котельная- 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 7
279 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 484, тп 168- стп 2030. мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 09.00,2017.07.14 | 12.00,2017.07.14 | П | 3 |  |  | стп 2030, стп 2031, стп 2055, стп 2085. | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 |  | 12
280 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин 567, мрп 702 с.2- ктп 183, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 09.00,2017.07.18 | 10.24,2017.07.18 | П | 1.4 |  |  | стп 2079 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1.4
281 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 728, мкр.Катюшки, гор. Лобня. | 10 | 10.00,2017.07.18 | 16.00,2017.07.18 | П | 6 |  |  | тп 728 | многоэтажный жил.дом- 3, итп- 2 , внс- 2 . | 0 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 |  | 258
282 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163 ртп 1547/ктп 226/ тп 145ктп 239 гор. Королёв | 10 | 09,30,2017.07.20 | 11,24,2017.07.20 | П | 1.9 |  |  | ктп 116, ктп 200, ктп243, ктп 290, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2049, стп 2056, стп 2060, стп 2061, стп2062, стп 2063, стп 2064, стп2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  |  |  |  | 1 |  | 653.6
283 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 729, мкр.Катюшки, гор. Лобня. | 10 | 09.00,2017.07.20 | 16.00,2017.07.20 | П | 7 |  |  | тп 729 | многоэтажный жил.дом- 4, итп- 4, дет. Сад- 1 . | 0 | 18 |  | 12 | 6 |  |  |  | 18 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 |  | 126
284 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 397, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09.26,2017.07.25 | 11,02,2017.07.25 | П | 1.6 |  |  | ктп 397 сил. тр-р. | 0 | 0 | 170 |  |  | 170 |  |  |  | 170 | 0 | 41.04 |  |  |  |  | 1 |  | 272
285 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 26, гор. Королёв. | 6 | 14,16,2017.07.27 | 16,00,2017.07.27 | П | 1.73 |  |  | тп 26 сил тр-р. | пятиэтажный дом- 2, дет. Сад- 2. | 0 | 18 |  | 1 | 17 |  |  |  | 18 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 31.14
286 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7211, мкр. Катюшки, гор. Лобня | 10 | 11,53,2017.07.27 | 14,13,2017.07.27 | П | 2.333 |  |  | тп 7211 | котельная- 1 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 |  | 23.33
287 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 328 тктп 169- ктп 170, мкр Болшево, гор. Королёв. | 6 | 10,06.2017.07.30 | 12,10,2017.07.30 | П | 2.066 |  |  | ктп 213, стп 2039 | 0 | 0 | 129 |  | 1 | 128 |  |  |  | 129 | 0 | 152.28 |  |  |  |  | 1 |  | 266.514
288 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 328 тктп 169- ктп 170, мкр Болшево, гор. Королёв. | 6 | 22,20,2017.07.30 | 22,52,2017.07.30 | П | 0.53 |  |  | ктп 170, ктп 213, стп 2039, | 0 | 0 | 299 |  | 2 | 297 |  |  |  | 299 | 0 | 205.2 |  |  |  |  | 1 |  | 158.47
289 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение по ул. Ленина, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.03 | 24,00,2017.07.31 | В | 684 |  |  | тп 2 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10 |  | 12,00,2017.07.03 |  |  | 0 |  | 684
290 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение по ул. Проезд Ударника, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.03 | 24,00,2017.07.31 | В | 684 |  |  | тп 6 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 11 |  | 12,00,2017.07.03 |  |  | 0
291 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение по ул. Гагарина, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.03 | 24,00,2017.07.31 | В | 684 |  |  | тп 13 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 12 |  | 12,00,2017.07.03 |  |  | 0
292 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение по ул. Исаева гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.03 | 24,00,2017.07.31 | В | 684 |  |  | тп 459 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 27 |  | 12,00,2017.07.03 |  |  | 0
293 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 33, ул. Боткинская мкр. Клязьма, Пушкинский р-он, ооо "Подмосковье". | 0.4 | 12.00,2017.07.03 | 18.00,2017.07.03 | В | 6 |  |  | тп 306 напр. ООО "Подмосковье". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.57 |  | 12.00,2017.07.03 |  |  | 0
294 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 23, ул. Калининградская., мкр.Текстильщик, Гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.06 | 12,00,2017.07.10 | В | 96 |  |  | вл 0.4 кв. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.07.06 |  |  | 0
295 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 80, ул. Б. Тарасовская, село Тарасовская, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.07.06 | 12,00,2017.07.10 | В | 96 |  |  | вл 0.4 кв. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.07.06 |  |  | 0
296 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 4, ул. Пролетарская, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.11 | 17,00,2017.07.12 | В | 29 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.07.11 |  |  | 0
297 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 14А, ул. Пролетарская, гор. Королёв. | 0.4 | 17,00,2017.07.11 | 17,00,2017.07.18 | В | 168 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 17,00,2017.07.11 |  |  | 0
298 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 36/2, ул. Пашенной, мкр.Болшево гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.07.11 | 17,00,2017.07.12 | В | 29 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 12,00,2017.07.11 |  |  | 0
299 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 33, ул. Горького, ООО "Промресурс", стройка АТС гор. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.07.17 | 24,00,2017.07.31 | В | 350 |  |  | тп 254 напр. АТС | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2.2 |  | 10,00,2017.07.17 |  |  | 0
300 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 5, ул. Садовая, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.07.19 | 18,00,2017.07.19 | В | 6 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.5 |  | 12,00,2017.07.19 |  |  | 0
301 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 3619, ул. Салтыкова Щедрина, мкр.Болшево гор. Королёв. | 0.4 | 14,00,2017.07.25 | 09,00,2017.07.26 | В | 19 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 14,00,2017.07.25 |  |  | 0
302 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 36/2, ул. Пашенной, мкр.Болшево гор. Королёв. | 0.4 | 14,00,2017.07.25 | 09,00,2017.07.26 | В | 19 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 14,00,2017.07.25 |  |  | 0
303 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил.дом № 159, ул. Средняя, мкр.Торфопредприятие гор. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.07.27 | 24,00,2017.07.31 | В | 110 |  |  | вл 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 10,00,2017.07.27 |  |  | 0
304 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | тп 480 сек. 2 гор.Королёв. | 10 | 00,06.2017.08.07 | 00,44,2017.08.07 | В1 | 0.63 | 2 | 2 | тп 480 сил т-р №2. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 5, цтп- 1, | 12 |  | 2 | 10 |  |  |  | 12 | 0 | 65.8 |  | 00,06.2017.08.07 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 7.56
305 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. тп 7210 сек.2 - тп 729 сек.2, мкр Катюшки гор. Лобня. | 10 | 02,00,2017.08.08 | 06.32,2017.08.08 | В1 | 4.53 | 2 | 2 | тп 727 сек.2, тп 728 сек.2, тп 729 сек.2. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 7, итп- 9, внс- 6, дет. сад-1. | 43 |  | 42 | 1 |  |  |  | 43 | 0 | 540 |  | 02,00,2017.08.08 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 194.79
306 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 29 сил. тр-р №2, мкр. Бутово Парк- 2Б Ленинский р-он. | 10 | 14,36,2017.08.09 | 16,26,2017.08.09 | В1 | 1.83 | 2 | 2 | тп 29 сек.2 | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 7, итп- 9, внс- 6, школа-1. | 16 |  | 15 | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 225 |  | 14,36,2017.08.09 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 29.28
307 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 566 мрп. 702- ктп 441 мкр. Болшево, гор.королёв | 10 | 06.03,2017.08.18 | 09,44,2017.08.18 | В1 | 3.68 | 2 | 2 | ктп 441 | 0 | 0 | 153 |  |  | 153 |  |  |  | 153 | 0 | 115.5 |  | 06.03,2017.08.18 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 563.04
308 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 48 А+Б пс 157 - ртп 221 с.1/ ртп 222с.1 мкр. Первое мая, гор. Балашиха. | 10 | 16,37,2017.08.21 | 17,44,2017.08.21 | В1 | 1.12 | 2 | 0 | ртп 221 с.1, ртп 222 с.1, тп 226 с.1, тп 227 с.1, тп 228 с.1, тп 229 с.1, тп 2210 с.1. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 8, итп- 3, внс- 1, котельная-1. | 53 |  | 49 | 4 |  |  |  | 53 | 0 | 648 |  | 16,37,2017.08.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 59.36
309 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 610. Пс 325 -р тп 720 сек.2, мкр Катюшки гор. Лобня. | 10 | 17,14,2017.08.21 | 20.55,2017.08.21 | В | 3.68 | 2 | 0 | ртп 721 с.2, тп 726 с.2. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 5, итп- 4, внс- 3, торг. Центр-1. | 32 |  | 19 | 13 |  |  |  | 32 | 0 | 180 |  | 17,14,2017.08.21 | 3.4.11 | 4.13 | 0
310 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 7211 сил. тр-т № 2, мкр. Катюшки, гор. Лобня | 10 | 17,14,2017.08.21 | 20.55,2017.08.21 | В1 | 3.68 | 2 | 2 | тп 7211 с.2 | котельная- 1 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 180 |  | 17,14,2017.08.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 18.4
311 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | кл. 10 кв.. Тп 7210 с.2- тп 729 с.2, мкр Катюшки гор. Лобня. | 10 | 17,30,2017.08.22 | 23,06.2017.08.22 | В1 | 5.6 | 2 | 2 | тп 727 с.2, тп 728 с.2, тп 729 с.2. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 8, итп- 10, внс- 5, дет. сад-2 церковь- 1. | 43 |  | 42 | 1 |  |  |  | 43 | 0 | 292.5 |  | 17,30,2017.08.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 240.8
312 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 567 мрп. 702- ктп 183 мкр. Болшево, гор.королёв | 10 | 03,10,2017.08.23 | 06.07,2017.08.23 | В1 | 2.95 | 2 | 2 | ктп 151, ктп 183, стп 2051, стп 2079. | 0 | 0 | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 130 | 0 | 245.52 |  | 03,10,2017.08.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 383.5
313 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 106 рп 1548 с.2- тп 443 с.2 гор.королёв | 10 | 03,10,2017.08.23 | 04,38,2017.08.23 | В1 | 1.47 | 2 | 2 | тп 442 с.2, тп 443 с.2 | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 3, итп- 1, внс- 1, школа-1. | 39 |  | 20 | 19 |  |  |  | 39 | 0 | 543.6 |  | 03,10,2017.08.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 57.33
314 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 199 рп 1548 с.2- тп 443 с.2 гор.королёв | !0 | 03,10,2017.08.23 | 06.51,2017.08.23 | В1 | 3.68 | 2 | 2 | тп 152 | Многоэтажные жил. Дома- 5, итп- 1, внс- 1. | 0 | 17 |  | 8 | 9 |  |  |  | 17 | 0 | 453.6 |  | 03,10,2017.08.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 62.56
315 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 199 рп 1548 с.2- тп 443 с.2 гор.королёв | 10 | 03,10,2017.08.23 | 07,16,2017.08.23 | В1 | 4.1 | 2 | 2 | тп 304 с.1 | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 2, | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 90 |  | 03,10,2017.08.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 24.6
316 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 344, ртп 1527- тп 211 мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,59,2017.08.23 | 17,01,2017.08.23 | В1 | 6.03 | 2 | 2 | ктп 271, стп 2008, стп 2048, стп 2080, стп 2096. | 0 | 0 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | 0 | 172.08 |  | 10,59,2017.08.23 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 404.01
317 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 502 пс 157 - ртп 321 с.1 мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 10 | 09,17,2017.08.25 | 10,27,2017.08.25 | В1 | 1.17 | 2 | 0 | ртп 321 с.1, тп 323 с.1, тп 325 с.1, тп 326 с.1, тп 327 с.1. | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 11, итп- 9, внс- 1, школа-1. | 67 |  | 65 | 2 |  |  |  | 67 | 0 | 439.2 |  | 09,17,2017.08.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 78.39
318 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.25А+Б, рп 1539 с.1- тп 58/ктп 84, гор. Королёв | 6 | 14,41,2017.08.30 | 16,14,2017.08.30 | В1 | 1.55 | 2 | 2 | тп 58, тп 93, тп 26, тп 54. | дет. Сад- 4. | 0 | 41 |  | 9 | 32 |  |  |  | 41 | 0 | 259.2 |  | 14,41,2017.08.30 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 63.55
319 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 405, рп 1525- ктп 177 . пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 6 | 21,15,2017.08.31 | 02,17,2017.09.01 | В1 | 5.033 | 2 | 2 | ктп 177, стп 2059, стп 2070 | Котельная- 1, школа- 1, многоэажные дома- 3, внс- 1. | 0 | 157 |  |  | 157 |  |  |  | 157 | 0 | 286.4 |  | 21,15,2017.08.31 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 790.181
320 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 576, рп 1525- ктп 177 . пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 6 | 21,38,2017.08.31 | 02,17,2017.09.01 | В1 | 4.65 | 0 | 1 | ктп 255, ктп 399, тп 260, стп 2021. | котельная- 1 | 0 | 42 |  | 2 | 40 |  |  |  | 42 | 0 | 500 |  | 21,38,2017.08.31 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 195.3
321 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 40, Ул. Советская, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 01,06.2017.08.07 | 01,51,2017.08.07 | В1 | 0.75 | 2 | 2 | тп 126 напр. Жил. Дом- 40. | 0 | девятиэтажный дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 8 |  | 01,06.2017.08.07 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.75
322 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дом 5, проспект Космонавтов гор. Королёв | 0.4 | 12,21,2017.08.09 | 13,34,2017.08.09 | В1 | 1.22 | 2 | 2 | тп 69 напр. д. 5, д.9Б | пятиэтажный дом- 1 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 13 |  | 12,21,2017.08.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 2.44
323 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дом 9 Б, ул. 50 лет ВЛКСМ. гор. Королёв | 0.4 | 12,21,2017.08.09 | 17,34,2017.08.09 | В1 | 5.22 | 2 | 2 | тп 69 напр. д. 5, д.9Б | 0 | девятиэтажный дом- 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 17 |  | 12,21,2017.08.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 10.44
324 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дом 17, ул. Гагарина. гор. Королёв | 0.4 | 12,28,2017.08.11 | 14,36,2017.08.11 | В | 2.13 | 2 | 2 | тп 13 напр. Дом 17 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,28,2017.08.11 | 3.4.8 | 4.13 | 0
325 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дома №№ 11,12,13, Ул. Комитетский лес, мкр. Болшева, гор. Королёв. | 0.4 | 11,11,2017.08.12 | 12.01,2017.08.12 | В1 | 0.833 | 2 | 2 | тп 68 напр. Дом 11 | 0 | двенадцатиэтажные дома- 3. | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 3.5 |  | 11,11,2017.08.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.499
326 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил.дом № 6 ул. Нестеренко, мкр Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 21,39,2017.08.16 | 22,05,2017.08.16 | В1 | 0.43 | 2 | 2 | КЛ напр. Д.6 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 21,39,2017.08.16 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.43
327 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома №№ 19, 21, 23. ул. Южная, мкр. Бутово парк 2Б Ленинский р-он. | 0.4 | 15,52,2017.08.17 | 16,20,2017.08.17 | В1 | 0.47 | 2 | 2 | тп 29 секция №1 | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 7, итп- 9, внс- 6, школа-1. | 16 |  | 15 | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 225 |  | 15,52,2017.08.17 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 7.52
328 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дома №№ 60,62,. ул.Катюшки, №№ 12, 12 А Лобненский бульвар мкр. Катюшки гор. Лобня. | 0.4 | 11,25,2017.08.18 | 15,38,2017.08.18 | В1 | 4.216 | 2 | 2 | тп 729 сил. тр-р № 2 | 0 | Многоэтажные жил. Дома- 4, итп- 4, дет. Сад- 1. | 9 |  | 7 | 2 |  |  |  | 9 | 0 | 30 |  | 11,25,2017.08.18 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 37.944
329 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 1 ул. Военных строителей, мкр Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 10,40,2017.08.19 | 11,05,2017.08.19 | В | 0.42 | 2 | 2 | тп 332 напр. Д.1 | пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15.84 |  | 10,40,2017.08.19 | 3.4.8 | 4.13 | 0
330 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил.дом № 1 ул. Военных строителей, мкр Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 14,28,2017.08.19 | 15,22,2017.08.19 | В | 0.9 | 2 | 2 | тп 332 напр. Д.1 | пятиэтажный дом- 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15.84 |  | 14,28,2017.08.19 | 3.4.8 | 4.13 | 0
331 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дом № 9 , ул. Речная, мкр. Южное Кучино, гор. Железнодорожный. | 0.4 | 08,53,2017.08.21 | 10,32,2017.08.21 | В | 1.65 | 2 | 1 | тп 422 напр. ВРУ 2 дом 9 | 0 | многоэтажный жил. Дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 11 |  | 08,53,2017.08.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
332 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 5, Ул. Бутово парк, мкр. Бутово парк, Ленинский р-он.. | 0.4 | 16,37,2017.08.26 | 21, 37,2017.08.26 | В1 | 5 | 2 | 2 | тп 1025 напр. Д.5 | 0 | многоэтажный дом- 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10 |  | 16,37,2017.08.26 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 5
333 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. Дома №№ 1,3., ул. Кирова. гор. Королёв | 0.4 | 07,20,2017.08.28 | 10,36,2017.08.28 | В1 | 3.27 | 2 | 2 | тп 57 напр. Д.№№ 1,3. | 0 | многоэтажный дом- 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 10 |  | 07,20,2017.08.28 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 6.54
334 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 2 А, Ул. Котовского, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 08,56,2017.08.31 | 16,56,2017.08.31 | В1 | 8 | 2 | 2 | стп 2077 напр. Д.2А. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 08,56,2017.08.31 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 8
335 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 405, ртп 1525 с.1- ктп 177, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 13,30,2017.08.02 | 14,25,2017.08.02 | П | 0.92 |  |  | ктп 177, стп 2059. | 0 | 0 | 155 |  |  | 155 |  |  |  | 155 | 0 | 104.4 |  |  |  |  | 1
336 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 366, ртп 1525 с.2- ктп 182, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 14,10,2017.08.02 | 14,40,2017.08.02 | П | 0.5 |  |  | ктп 186, ктп 197, ктп 198, стп 2041, стп 2101. | 0 | 0 | 31 |  | 1 | 30 |  |  |  | 31 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 |  | 15.5
337 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 310, ртп 1525 с.2- крун 4, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 15,52,2017.08.02 | 16,50,2017.08.02 | П | 0.97 |  |  | ктп 174, ктп 258, ктп 355, стп 2069. | 0 | 0 | 476 |  | 2 | 474 |  |  |  | 476 | 0 | 284.4 |  |  |  |  | 1 |  | 461.72
338 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 118, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,30,2017.08.08 | 10,30,2017.08.08 | П | 1 |  |  | ктп 118 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5.35 |  |  |  |  | 1 |  | 1
339 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 357 сил. тр-р., мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 13,30,2017.08.08 | 14,30,2017.08.08 | П | 1 |  |  | ктп 357 сил. тр-р. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 |  | 1
340 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 183, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 09,01,2017.08.09 | 12,54,2017.08.09 | П | 3.88 |  |  | ктп 183 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 |  | 388
341 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 366, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 6 | 09.25,2017.08.10 | 10,06.2017.08.10 | П | 0.68 |  |  | тп 366 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 5.7 |  |  |  |  | 1 |  | 2.04
342 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 381 мкр.Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 13,24,2017.08.10 | 15,41,2017.08.10 | П | 2.28 |  |  | ктп 381 | 0 | 0 | 88 |  | 3 | 85 |  |  |  | 88 | 0 | 83.6 |  |  |  |  | 1 |  | 200.64
343 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 398 гор. Королёв. | 6 | 15,05,2017.08.10 | 15,34,2017.08.10 | П | 0.48 |  |  | тп 398 | 0 | 0 | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 88 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 42.24
344 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 165, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 13,10,2017.08.15 | 15,54,2017.08.15 | П | 2.73 |  |  | ктп 165 | 0 | 0 | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 135 | 0 | 66.5 |  |  |  |  | 1 |  | 368.55
345 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин457, ктп 190- ктп 184 .мкр.Болшево, гор. Королёв. | 10 | 09,28,2017.08.16 | 14,20,2017.08.16 | П | 4.87 |  |  | ктп 184 | 0 | 0 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 |  | 560.05
346 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин566, мрп 702 с.2- ктп 441 .мкр.Болшево, гор. Королёв. | 10 | 10,06.2017.08.22 | 13,43,2017.08.22 | П | 3.62 |  |  | ктп 441 | 0 | 0 | 153 |  |  | 153 |  |  |  | 153 | 0 | 34.96 |  |  |  |  | 1 |  | 553.86
347 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 441 А+Б, мрп 706- ктп 202/ктп 134 пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 6 | 09,21,2017.08.23 | 15,00,2017.08.23 | П | 5.65 |  |  | ктп 134 | Хаханов Н.А. | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 1 |  | 16.95
348 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 164, КРУН 3 - ктп 124, дер. Оболдиро, гор. Королёв. | 10 | 08,59,2017.08.25 | 12,17,2017.08.25 | П | 3.3 |  |  | ктп 124 | 0 | 0 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 |  | 188.1
349 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 478 пос. Лесные поляны Пушкинский р-он. | 6 | 10,03,2017.08.30 | 12,07,2017.08.30 | П | 2.07 |  |  | тп 478 | цтп- 1 | 0 | 25 |  | 1 | 24 |  |  |  | 25 | 0 | 55.86 |  |  |  |  | 1 |  | 51.75
350 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 601, гор. Мытищи. | 10 | 09,06.2017.08.30 | 11,19,2017.08.30 | П | 2.216 |  |  | тп 601 | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 0 | 36.1 |  |  |  |  | 1 |  | 19.944
351 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 477, гор. Королёв. | 10 | 09,45,2017.08.31 | 10,45,2017.08.31 | П | 1 |  |  | тп 477 | 0 | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 79.2 |  |  |  |  | 1 |  | 11
352 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | участок № 105, снт "Дружба", гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.01 | 12,00,2017.08.02 | В | 24 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.01 |  |  | 0 |  | 24
353 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 12, Ул. Державина, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.01 | 17,00,2017.08.01 | В | 5 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.01 |  |  | 0
354 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | участок № 92, снт "Дружба", гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.01 | 12,00,2017.08.04 | В | 72 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.01 |  |  | 0
355 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 15 Б, Ул. Вокзальная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 15,00,2017.08.02 | 15,00,2017.08.03 | В | 24 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.5 |  | 15,00,2017.08.02 |  |  | 0
356 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ОО фирма "Санкрит "дом № 51, Ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 11,51,2017.08.07 | 15,09,2017.08.08 | В | 27.3 |  |  | ктп 39 напр. ООО "Санкрит" | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 11,51,2017.08.07 |  |  | 0
357 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Водоканал"объект дом №4, ул. Канальный проезд, гор. Королёв | 0.4 | 17,06.2017.08.07 | 16,15,2017.08.08 | В | 23.15 |  |  | тп 315 2-а напр. Водоканал | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 17,06.2017.08.07 |  |  | 0
358 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 5, Ул. Лучевая, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.10 | 16,00,2017.08.10 | В | 4 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.10 |  |  | 0
359 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом №46/29, Ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.10 | 12,00,2017.08.15 | В | 120 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.10 |  |  | 0
360 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | детский сад № 54, дом № 18, ул. Мещёры мкр. Сакроменто, гор. Балашиха. | 0.4 | 15,00,2017.08.10 | 18,00,2017.08.10 | В | 3 |  |  | тп 1 напр. Детский сад ввод 2 | 0 | детский сад- 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 8 |  | 15,00,2017.08.10 |  |  | 0
361 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | УО ул. Юбилейная, мкр Медвежьи озёры, Щёлковский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.08.10 | 16,07,2017.08.11 | В | 28.12 |  |  | ртп 121 напр. УО | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 |  | 12,00,2017.08.10 |  |  | 0
362 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ооо "Елена торговые павильоны, дом № 6 А. ул. Исаева., гор. Королёв | 0.4 | 11,38,2017.08.15 | 19,53,2017.08.15 | В | 8.25 |  |  | тп 480 напр. ООО "Елена" | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 15 |  | 11,38,2017.08.15 |  |  | 0
363 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Участок № 121, снт "Здоровье", пос.Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.08.16 | 24,00,2017.08.31 | В | 372 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.16 |  |  | 0
364 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил дом № 90 А, ул.Б. Тарасовская, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.08.16 | 24,00,2017.08.31 | В | 372 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 12,00,2017.08.16 |  |  | 0
365 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 20 А, Ул. Пушкина, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 16,40,2017.08.24 | 14,05,2017.08.25 | В | 21.42 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 16,40,2017.08.24 |  |  | 0
366 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 7/11, Ул. Журнальная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.29 | 24,00,2017.08.31 | В | 60 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1.5 |  | 12,00,2017.08.29 |  |  | 0
367 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 10, Ул. Проезд Тургенева, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00,2017.08.30 | 24,00,2017.08.31 | В | 36 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 12,00,2017.08.30 |  |  | 0
368 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 27, Ул. Минина и пожарскоко, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 14,19,2017.08.30 | 24,00,2017.08.31 | В | 33.68 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1.5 |  | 14,19,2017.08.30 |  |  | 0
369 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 4, Ул. Колхозная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 14,46,2017.08.30 | 24,00,2017.08.31 | В | 33.23 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 14,46,2017.08.30 |  |  | 0
370 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 6, кв 2, Ул. Колхозная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 14,46,2017.08.30 | 24,00,2017.08.31 | В | 33.23 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 14,46,2017.08.30 |  |  | 0
371 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 117, тп 400 с2- ктп 385, гор. Королёв. | 0.4 | 17,21,2017.09.02 | 21,11,2017.09.02 | В1 | 3.83 | 2 | 2 | тп 385. | 0 | 0 | 216 |  | 6 | 210 |  |  |  | 216 | 0 | 388.8 |  | 17,21,2017.09.02 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 827.28
372 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 437, тп 247- ктп 239, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 12,30,2017.09.11 | 18,09,2017.09.11 | В | 5.65 | 2 | 2 | ктп 116, ктп243, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2001, стп 2003, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2049, стп 2056, стп 2060, стп 2061, стп2062, стп 2063, стп 2064, стп2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  | 12,30,2017.09.11 | 3.4.8 | 4.12 | 0
373 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.147, ртп 1548 с.1- тп 443 с.1. гор. Королёв. | 10 | 13,03,2017.09.11 | 14,33,2017.09.11 | В1 | 1.5 | 2 | 2 | тп- 442 с.1, тп- 443 с.1. | 0 | многоэтажные дома- 7, внс- 1, школа- 1. | 42 |  | 6 | 36 |  |  |  | 42 | 0 | 285 |  | 13,03,2017.09.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 63
374 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | лин. 10 кв. тп 423 с.2- тп 2 с.2, мкр. Южное Кучино-2, гор. Балашиха. | 10 | 10,07,2017.09.22 | 10,14,2017.09.22 | В1 | 0.12 | 2 | 2 | тп 2 с.2, тп 1 с.2, тп 4 с.2. | 0 | многоэтажные дома- 9, итп- 9. | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 42 | 0 | 216 |  | 10,07,2017.09.22 | 3.4.5 | 4.13 | 1 | 5.04
375 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 247, гор. Королёв. | 10 | 17,30,2017.09.25 | 18,50,2017.09.25 | В1 | 1.33 | 2 | 2 | тп 247 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 115.2 |  | 17,30,2017.09.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 15.96
376 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дом № 2, ул. Лётная. Мкр. Авиаторов, гор. Балашиха. | 0.4 | 11,21,2017.09.02 | 12,28,2017.09.02 | В1 | 1.116 | 2 | 2 | тп 12. напр. Д.2, вру 2. | 0 | многоэтажный жил. Дом-1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 11,21,2017.09.02 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.116
377 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | жил. дом № 14, Ул. Южная, мкр. Бутово парк 2Б, Ленинский р-он. | 0.4 | 18,00,2017.09.12 | 20,10,2017.09.12 | В1 | 2.166 | 2 | 2 | тп 13 напр. Д.14 | 0 | многоэтажный жил. Дом-1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 18,00,2017.09.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.166
378 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 3 Б, Ул. Кутузова, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 13,50,2017.09.14 | 15,42,2017.09.14 | В1 | 1.87 | 2 | 2 | ктп 374, напр. Д.3 Б | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 13,50,2017.09.14 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 1.87
379 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил дома по Весеннему проезду пос. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 14,04,2017.09.15 | 16,44,2017.09.15 | В1 | 2.67 | 2 | 2 | рп 1517, напр. Весенний проезд | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 15.2 |  | 14,04,2017.09.15 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 16.02
380 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж.д. № 16, ул. Комбикормовый завод, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-он. | 0.4 | 19,56,2017.09.22 | 21,59,2017.09.22 | В1 | 2.05 | 2 | 2 | тп 478, напр. Д.№ 16. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 7 |  | 19,56,2017.09.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.05
381 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | д.15/2 ул. Пролетарская, КПП " Королёвские сосны", мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 16,08,2017.09.27 | 17,37,2017.09.27 | В1 | 1.48 | 2 | 2 | тп 261, напр. КПП. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 16,08,2017.09.27 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.48
382 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 475, гор. Королёв | 10 | 09,52,2017.09.01 | 11,11,2017.09.01 | П | 1.32 |  |  | тп 475 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 69.92 |  |  |  |  | 1
383 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 167, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,43,2017.09.05 | 11,32,2017.09.05 | П | 1.82 |  |  | тп 167 | 0 | 0 | 120 |  | 5 | 115 |  |  |  | 120 | 0 | 78.12 |  |  |  |  | 1 |  | 218.4
384 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 200, гор. Королёв | 10 | 09,31,2017.09.06 | 10,25,2017.09.06 | П | 0.9 |  |  | ктп 200 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 1 |  | 5.4
385 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 417, гор. Королёв | 10 | 13,33,2017.09.06 | 14,38,2017.09.06 | П | 1.08 |  |  | ктп 417 | 0 | 0 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 0 | 24.18 |  |  |  |  | 1 |  | 97.2
386 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 367, гор. Королёв | 6 | 09,38,2017.09.07 | 11,24,2017.09.07 | П | 1.77 |  |  | ктп 367 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 12.16 |  |  |  |  | 1 |  | 5.31
387 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 374, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 6 | 13,23,2017.09.07 | 15,41,2017.09.07 | П | 2.3 |  |  | ктп 374 | 0 | 0 | 143 |  |  | 143 |  |  |  | 143 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 |  | 328.9
388 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 231, село Тарасовка, Пушкинский р-он. | 6 | 12,04,2017.09.07 | 13,51,2017.09.07 | П | 1.78 |  |  | ктп 231 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 56.62 |  |  |  |  | 1 |  | 1.78
389 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 50, гор. Королёв | 6 | 08,48,2017.09.08 | 10,18,2017.09.08 | П | 1.5 |  |  | тп 50 | 0 | 0 | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 1 |  | 6
390 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 325, гор. Королёв | 10 | 09,18,2017.09.08 | 10,47,2017.09.08 | П | 1.48 |  |  | ктп 325 | 0 | 0 | 77 |  | 1 | 76 |  |  |  | 77 | 0 | 30.1 |  |  |  |  | 1
391 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 371, гор. Королёв | 10 | 09,18,2017.09.08 | 15,59,2017.09.08 | П | 6.683 |  |  | ктп 371 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 13.54 |  |  |  |  | 1 |  | 33.415
392 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163, ртп 1547- ктп 239/145/226, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 09,48,2017.09.13 | 11,43,2017.09.13 | П | 1.92 |  |  | ктп 116, ктп243, ктп 290, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2006, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2049, стп 2056, стп 2060, стп 2061, стп2062, стп 2063, стп 2064, стп2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 | 0 | 229.4 |  |  |  |  | 1 |  | 660.48
393 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 565, мрп 701- ктп 143, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 14,12,2017.09.13 | 15,01,2017.09.13 | П | 0.82 |  |  | ктп 416, стп 2010, стп 2011. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 50.4 |  |  |  |  | 1 |  | 2.46
394 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. Дома, ул. Калининградская, ул. Садовая, ул. 1-я садовая, мкр Текстильщик, гор. Королёв | 0.4 | 09,25,2017.09.13 | 14,25,2017.09.13 | П | 5 |  |  | тп 470, напр. Ул. Калининградская. | 0 | 0 | 13 |  | 7 | 6 |  |  |  | 13 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 |  | 65
395 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 428, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,48,2017.09.14 | 11,07,2017.09.14 | П | 1.32 |  |  | тп 428 | 0 | 0 | 9 |  | 7 | 2 |  |  |  | 9 | 0 | 69.49 |  |  |  |  | 1 |  | 11.88
396 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 429, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,34,2017.09.19 | 11,28,2017.09.19 | П | 1.9 |  |  | тп 429, ктп 418 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 |  | 7.6
397 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 1230, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 12,05,2017.09.20 | 14,52,2017.09.20 | П | 2.78 |  |  | ктп 1230 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 2.78
398 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ртп 1535 сек.1, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 09,32,2017.09.22 | 11,52,2017.09.22 | П | 2.33 |  |  | ктп 583, ктп 595 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 |  | 6.99
399 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 394, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,02,2017.09.27 | 11,42,2017.09.27 | П | 1.67 |  |  | тп 394, ктп 1159, ктп 1160, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1230, стп 2003, стп 2019. | 0 | 0 | 513 |  | 11 | 502 |  |  |  | 513 | 0 | 558 |  |  |  |  | 1 |  | 856.71
400 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | д. № 4, Канальный проезд, гор. Королёв "Водоканал". | 0.4 | 14,19,2017.09.01 | 16,04,2017.09.01 | В | 1.75 |  |  | тп 315 напр. Водоканал | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 11.4 |  | 14,19,2017.09.01 |  |  | 0 |  | 1.75
401 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 27, Ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 15,17,2017.09.07 | 24,00,2017.09.30 | В | 560.716 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.5 |  | 15,17,2017.09.07 |  |  | 0 |  | 560.716
402 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Автомойка, ооо "Кристал Кар", мкр. Первое мая. | 0.4 | 16,28,2017.09.07 | 18,00,2017.09.08 | В | 25.53 |  |  | ртп 222, напр, автомойка | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 13 |  | 16,28,2017.09.07 |  |  | 0
403 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж.дом № 16 ул. Советская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.09.13 | 12,00,2017.09.14 | В | 24 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 12,00,2017.09.13 |  |  | 0
404 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж.дом № 34 ул. Первомайская, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 12,00,2017.09.13 | 12,00,2017.09.14 | В | 24 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 12,00,2017.09.13 |  |  | 0
405 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж.дом № 2 ул. Фурманова, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 16,39,2017.09.13 | 18.00,2017.09.13 | В | 1.35 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.5 |  | 16,39,2017.09.13 |  |  | 0
406 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Ул. Кольцевая вдоль Щёлковского шоссе , мкр. Янтарный, гор. Балашиха.Торгово остановочный комплекс, ооо "Автодом Люкс". | 0.4 | 10,00,2017.09.14 | 24,00,2017.09.30 | В | 398 |  |  | тп 326, напр. Палатки вдоль шоссе | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 10,00,2017.09.14 |  |  | 0
407 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ж.дом № 15 ул. Лесная, с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 10,25,2017.09.14 | 17,01,2017.09.14 | В | 6.6 |  |  | ктп 228, напр. Д.15 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 10,25,2017.09.14 |  |  | 0
408 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 27, Ул. Мира, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 15,38,2017.09.19 | 24,00,2017.09.30 | В | 272.37 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 15,38,2017.09.19 |  |  | 0
409 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ж.дом № 8 ул. Достоевского, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 15,38,2017.09.19 | 17,22,2017.09.20 | В | 25.73 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 15,38,2017.09.19 |  |  | 0
410 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | .дом № 9 ул. Школьный проезд АО дом творчества "Челюскинская,, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 16,47,2017.09.19 | 17,13,2017.09.21 | В | 48.43 |  |  | тп 380, напр. Дом творчества. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 132 |  | 16,47,2017.09.19 |  |  | 0
411 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 18 Б, Ул. Победы, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.09.21 | 24,00,2017.09.30 | В | 230 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 |  | 10,00,2017.09.21 |  |  | 0
412 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 8А, Ул. 1-й Гражданский пер.еулок, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,36,2017.09.21 | 16,44,2017.09.22 | В | 26.13 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 14,36,2017.09.21 |  |  | 0
413 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 13, Ул. Гражданская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.09.26 | 24,00,2017.09.30 | В | 110 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 10,00,2017.09.26 |  |  | 0
414 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 1, Ул. Солнечная, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00,2017.09.27 | 12,00,2017.09.27 | В | 2 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.5 |  | 10,00,2017.09.27 |  |  | 0
415 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 1337 сил. тр-р № 1 мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 18,40,2017.10.01 | 22,28,2017.10.01 | В1 | 3.8 | 2 | 2 | тп 1337 сил. тр-р №1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 3, итп- 3, кнс- 1 | 11 |  | 10 | 1 |  |  |  | 11 |  | 112.5 |  | 18,40,2017.10.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 41.8
416 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 1337 сил. тр-р № 2 мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 18,40, 2017.10.01 | 23,18,2017.10.01 | В1 | 4.63 | 2 | 2 | тп 1337 сил. тр-р №2. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 3, итп- 3, кнс- 1 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10 |  | 112.5 |  | 18,40, 2017.10.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 46.3
417 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 1337 сил. тр-р № 1 мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 22,28,2017.10.01 | 22, 38, 2017.10.01 | В1 | 0.17 | 2 | 2 | тп 1337 сил. тр-р №1. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 3, итп- 3, кнс- 1 | 11 |  | 10 | 1 |  |  |  | 11 |  | 112.5 |  | 22,28,2017.10.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.87
418 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП 1337 сил. тр-р № 2 мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 23,58,2017.10.01 | 01,10,2017.10.02 | В1 | 1.2 | 2 | 2 | тп 1337 сил. тр-р №2. | 0 | многоэтажные жил. Дома- 3, итп- 3, кнс- 1 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10 |  | 112.5 |  | 23,58,2017.10.01 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 12
419 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.307, пс 257- рп 1539, гор. Королёв. | 6 | 11,09,2017.10.13 | 11,30, 2017.10.13 | В | 0.35 | 2 | 2 | тп 54 с1 тп 84, тп 93 рп- 1539 с1 | 0 | многоэтажные жил. Дома- 9, кнс- 1. | 26 |  | 5 | 21 |  |  |  | 26 |  | 456.1 |  | 11,09,2017.10.13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
420 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид.802, пс 157- ртп 322, гор. Балашиха. Мкр. Янтарный | 10 | 04,39, 2017.10.21 | 06,57, 2017.10.21 | В1 | 2.3 | 2 | 0 | ртп 322сек.2, тп 324сек.2, тп 328сек.2, тп 329сек.2, тп 3210сек.2, тп 3211 | 0 | многоэтажные жил. Дома- 10, кнс- 1. | 79 |  | 77 | 2 |  |  |  | 79 |  | 1215 |  | 04,39, 2017.10.21 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 181.7
421 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин.344, ртп 1527- тп 211, гор. Королёв | 6 | 05,40, 2017.10.23 | 12,27, 2017.10.23 | В | 6.78 | 2 | 2 | ктп- 271, стп- 2008, стп- 2048, стп- 2086, стп- 2096 | 0 | 0 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  | 172.08 |  | 05,40, 2017.10.23 | 3.4.11 | 4.12 | 0
422 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фид.107, пс 517- ртп 1331, мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 17,16,2017.10.25 | 02,46,2017.10.26 | В1 | 9.5 | 2 | 2 | ртп-1331с.1, тп-1334с.1, тп-1336с.1, тп-1337с.1, тп-13314с.1, тп-13319с.1, тп-13320с.1, тп-13321с.1, тп-13322с.1, тп-13323с.1, тп-13325с.1, тп-13326с.1, тп-13328с.1, | 0 | многоэтажные жил. Дома- 21, итп- 24, внс- 25 | 143 |  | 133 | 10 |  |  |  | 143 |  | 2098.23 |  | 17,16,2017.10.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1358.5
423 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фид.108, пс 517- ртп 1333, мкр. Путилково, Красногорский р-он | 20 | 17,16,2017.10.25 | 02,46,2017.10.26 | В1 | 9.5 | 2 | 2 | ртп-1333с.1, тп-13313с.1, тп-13315с.1, тп-13316с.1, тп-13317с.1, тп-13329с.1, тп-13330с.1, | многоэтажные жил. Дома- 9, итп- 18, внс- 18, кос, лос, кнс, лнс, котельная | 0 | 73 |  | 69 | 4 |  |  |  | 73 |  | 2003.32 |  | 17,16,2017.10.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 693.5
424 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин.681, ртп 1538- тп 604, гор. Королёв. | 10 | 17,28,2017.10.25 | 21,37,2017.10.25 | В | 4.15 | 2 | 2 | тп- 604, тп- 606, тп 607, тп-608, тп-609 | трёх и четырёхэтажные жил. Дома- 18, котельная. | 0 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 551.88 |  | 17,28,2017.10.25 | 3.4.8 | 4.12 | 0
425 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 139, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 6 | 09,26, 2017.10.03 | 11,15, 2017.10.03 | П | 1.82 | 2 |  | тп 139. | многоэтажные дома- 4. | 0 | 28 |  | 27 | 1 |  |  |  | 28 |  | 623.7 |  |  |  |  | 1
426 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 177, стп 2056, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 6 | 10,03, 2017.10.05 | 11,05, 2017.10.05 | П | 1.03 | 2 |  | ктп 177, стп 2056. | 0 | 0 | 155 |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  | 74.72 |  |  |  |  | 1
427 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 185, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 6 | 13,41, 2017.10.05 | 15,20, 2017.10.05 | П | 1.65 | 2 |  | ктп 185. | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 19 |  |  |  | 20 |  | 12.16 |  |  |  |  | 1 |  | 33
428 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 22, гор. Королёв. | 6 | 09,38, 2017.10.06 | 11,04, 2017.10.06 | П | 1.43 | 2 |  | тп 22 | 0 | 0 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 32.3 |  |  |  |  | 1 |  | 31.46
429 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163, ртп 1547- ктп 239/145/226, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 10 | 10,07, 2017.10.10 | 11,49, 2017.10.10 | П | 1.7 | 2 |  | ктп 116, ктп 241, ктп 243, ктп 290, ктп 404, ктп 417, стп 2001, стп 2003, стп 2014, стп 2016, стп 2017, стп 2021, стп 2024, стп 2028, стп 2049, стп 2056, стп 2061, стп 2062, стп 2053, стп 2064, стп 2066, стп 2087, тп 2098, стп 2099 | 0 | 0 | 344 |  | 1 | 343 |  |  |  | 344 |  | 229.4 |  |  |  |  | 1 |  | 584.8
430 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160/стп 1230, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,00, 2017.10.13 | 15,07, 2017.10.13 | П | 5.12 | 2 |  | ктп 1159, ктп 1230, ктп 1283, ктп 1220, ктп 1208, ктп 1207, стп 2019, стп 2033, | 0 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 |  | 1098.24 |  |  |  |  | 1 |  | 1474.56
431 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 273, пос. Тарасовское, Пушкинский р-он. | 6 | 09,42, 2017.10.17 | 11,39, 2017.10.17 | П | 1.95 | 2 |  | тп 273 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 159.71 |  |  |  |  | 1 |  | 11.7
432 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 334, рп 1519- ктп 322, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,35, 2017.10.17 | 14,30, 2017.10.17 | П | 3.92 | 2 |  | ктп 162, ктп 153, ктп 317, ктп 165, ктп 323, стп 2026, стп 2094, стп 2035, стп 2054, стп 2089, стп 2013, стп 2007, стп 2052, стп 2090, стп 2025, стп 2005, стп 2022, стп 2092, стп 2043 | 0 | 0 | 506 |  | 1 | 505 |  |  |  | 506 |  | 755.99 |  |  |  |  | 1 |  | 1983.52
433 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 274, пос. Тарасовское, Пушкинский р-он. | 6 | 09,17, 2017.10.19 | 10,59, 2017.10.19 | П | 1.7 | 2 |  | тп 274 | 0 | 0 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 139.23 |  |  |  |  | 1 |  | 40.8
434 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160/стп 1230, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,00,2017.10.18 | 15,44,2017.10.18 | П | 5.73 | 2 |  | ктп 1159, ктп 1230, ктп 1283, ктп 1220, ктп 1208, ктп 1207, стп 2019, стп 2033, | 0 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 |  | 884.01 |  |  |  |  | 1 |  | 1650.24
435 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 478, пос. Лесные Поляны, Пушкинский р-он. | 6 | 09,37, 2017.10.24 | 11,28, 2017.10.24 | П | 1.85 | 2 |  | тп 478 | пятиэтажные дома-11, цтп, котельная | 0 | 25 |  | 2 | 23 |  |  |  | 25 |  | 96.2 |  |  |  |  | 1 |  | 46.25
436 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,00, 2017.10.30 | 16,00, 2017.10.30 | П | 6 | 2 |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1220, ктп 1230, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 288 |  | 1 | 287 |  |  |  | 288 |  | 428.4 |  |  |  |  | 1 |  | 1728
437 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,00, 2017.10.31 | 16,00, 2017.10.31 | П | 6 | 2 |  | ктп 1159. | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 36
438 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 38 В, Ул. Пролетарская, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00, 2017.10.03 | 17,00, 2017.10.03 | В | 7 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00, 2017.10.03 |  |  | 0 |  | 7
439 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 18, Ул. ЖУрнальная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00, 2017.10.04 | 17,00, 2017.10.17 | В | 319 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10,00, 2017.10.04 |  |  | 0 |  | 319
440 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 10, Ул. Гоголя, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,55,2017.10.04 | 24,00,2017.10.31 | В | 657.083 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14,55,2017.10.04 |  |  | 0
441 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 7/1, Ул. Книжная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 14,06, 2017.10.04 | 24,00, 2017.10.31 | В | 657.9 | 2 |  | ктп 417, напр., д. 7/1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 14,06, 2017.10.04 |  |  | 0
442 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 19, Ул. Пятницкого, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 16,20,2017.10.05 | 24,00,2017.10.31 | В | 631.666 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 16,20,2017.10.05 |  |  | 0
443 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 15, Ул. Комсомольская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00, 2017.10.10 | 17,00, 2017.10.10 | В | 7 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00, 2017.10.10 |  |  | 0
444 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 17, Ул. 1-ая Садовая, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 12,45, 2017.10.10 | 17,00, 2017.10.23 | В | 316.25 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 12,45, 2017.10.10 |  |  | 0
445 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 28, Ул. Фурманова, пос. Челюскинский, Пушкинский р-он. | 0.4 | 10,00,2017.10.10 | 17,00,2017.10.11 | В | 31 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 10,00,2017.10.10 |  |  | 0
446 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 14, туп, Колхозный с. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 10,00, 2017.10.12 | 24,00, 2017.10.31 | В | 470 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10,00, 2017.10.12 |  |  | 0
447 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Д. 363 Снт Дружба Г. Королев Козак л/сч 584617 | 0.4 | 10,00, 2017.10.17 | 17,00, 2017.10.18 | В | 31 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00, 2017.10.17 |  |  | 0
448 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Д. 8 Ул. Фрунзе Мкр. Первомайский Жидеева л/сч 494196 | 0.4 | 10,00, 2017.10.18 | 17,00, 2017.10.18 | В | 7 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10,00, 2017.10.18 |  |  | 0
449 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Д. 43 Нахимова мкр. Валентиновка Политучий | 0.4 | 10,00, 2017.10.17 | 17,00, 2017.10.18 | В | 31 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00, 2017.10.17 |  |  | 0
450 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 30, Ул. Остужева, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00, 2017.10.24 | 17,00, 2017.10.26 | В | 55 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 10,00, 2017.10.24 |  |  | 0
451 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 25, Ул. Спортивная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 10,00, 2017.10.24 | 17,00, 2017.10.26 | В | 55 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00, 2017.10.24 |  |  | 0
452 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Д. 12 Ул. Лучевая Мкр. Первомайский Воробьёв | 0.4 | 10,00,2017.10.18 | 16,00,2017.10.27 | В | 222 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 10,00,2017.10.18 |  |  | 0
453 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | магазин " Большая медведица", Станционная площадь, гор. Королёв | 0.4 | 10,00, 2017.10.30 | 14,00, 2017.10.30 | В | 4 | 2 |  | тп 51 , напр . ООО " Б. Медведица". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 10,00, 2017.10.30 |  |  | 0
454 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 11, Ул. Центральная, село. Тарасовка, Пушкинский р-он. | 0.4 | 13,00, 2017.10.30 | 15,00, 2017.10.30 | В | 2 | 2 |  | ртп 1517, напр. Дом. 11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 13,00, 2017.10.30 |  |  | 0
455 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ГУП МО " Мострансавто", ул. Калининградская, д.29, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 0.4 | 14,00, 2017.10.30 | 18,00, 2017.10.30 | В | 4 | 2 |  | ртп 1515, напр. Мострансавто | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 14,00, 2017.10.30 |  |  | 0
456 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 2, Ул. Кутузова, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.10.31 | 12,00, 2017.11.01 | В | 24 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 12,00, 2017.10.31 |  |  | 0
457 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 10, кв 1, Ул. Огарёва, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.10.31 | 12,00, 2017.11.01 | В | 24 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 12,00, 2017.10.31 |  |  | 0
458 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 4, пр-зд Солнечный, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.10.31 | 12,00, 2017.11.01 | В | 24 | 2 |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 12,00, 2017.10.31 |  |  | 0
459 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 211 пс255- рп1545с.2 Гор. Королёв | 10 | 03,32, 2017.11.01 | 04,50, 2017.11.01 | В | 1.3 | 2 | 0 | рп 1545 с.2, тп 488 с.2, тп 487 с.1, тп 304 с.1, тп 152, тп 489 с.2, тп 445 с.2, тп 486 с.2, тп 146, тп 490, тп 387 с.2. | , многоэт. Дома- 9, | цтп-2, внс-5, дет.сад-1, многоэт дома -13 .школа-1. | 94 |  | 81 | 13 |  |  |  | 94 |  | 2790 |  | 03,32, 2017.11.01 | 3.4.12 | 4.12 | 0
460 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв. ртп 721 с.1- тп 726с.1 мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10 | 08,23, 2017.11.08 | 10,44, 2017.11.08 | В | 2.35 | 2 | 2 | тп 726 с.1 | 0 | итп- 3, внс- 3, многоэтажн. Дома- 3. | 20 |  | 19 | 1 |  |  |  | 20 |  | 180 |  | 08,23, 2017.11.08 | 3.4.11 | 4.12 | 0
461 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | сил. тр-р №1, тп 7211, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10 | 08,23, 2017.11.08 | 10,44, 2017.11.08 | В | 2.35 | 2 | 2 | тп 7211 с.1 | 0 | Котельная- 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 120 |  | 08,23, 2017.11.08 | 3.4.11 | 4.12 | 0
462 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин239, ктп 333- ктп 342, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 6 | 13,28, 2017.11.11 | 14,30, 2017.11.11 | В | 1.03 | 2 | 2 | тп 178, тп 209, тп 370. | котельная - 1. кнс-1, многоэт. Дома- 7 | 0 | 46 |  | 21 | 25 |  |  |  | 46 |  | 756 |  | 13,28, 2017.11.11 | 3.4.11 | 4.13 | 0
463 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | фид. 62 а+б, пс157- ртп 221/222, мкр. 1е мая, гор. Балашиха. | 10 | 00,32, 2017.11.18 | 01,43, 2017.11.18 | В | 1.18 | 2 | 0 | ртп 221 с.2, ртп 222 с.2, тп 223, тп 224, тп225, тп 226 с.2, тп 227 с.2, тп 228 с.2, тп 229 с.2, тп 2210 с.2, тп2211 с.2, тп2212 с.2 | мпногоэтажн. Дома- 4. | многоэт. Дом- 8, котельная- 1, внс- 1, цтп- 3. | 100 |  | 96 | 4 |  |  |  | 100 |  | 3542.4 |  | 00,32, 2017.11.18 | 3.4.11 | 4.13 | 0
464 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 824 с.2, мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 0.4 | 17,06, 2017.11.03 | 19,45, 2017.11.03 | В | 2.65 | 2 | 2 | тп 824, напр. Ввод. № 2. | 0 | итп-2, внс-2, многоэт. Дома-2. | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9 |  | 65 |  | 17,06, 2017.11.03 | 3.4.8 | 4.12 | 0
465 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 17, Ул. Б. Комитетская, мкр. Юбилейный, гор. Королёв. | 0.4 | 06,53, 2017.11.08 | 07,21, 2017.11.08 | В | 0.47 | 2 | 2 | тп 472, напр. Д.№ 17 | 0 | Пятиэт. Дома-3. | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 22 |  | 06,53, 2017.11.08 | 3.4.11 | 4.13 | 0
466 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 12, Ул. Коминтерна, гор. Королёв. | 0.4 | 12,45, 2017.11.08 | 15,03, 2017.11.08 | В | 2.3 | 2 | 2 | тп 4, напр. Д.№ 12 | 0 | многоэт жилдом-1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 31 |  | 12,45, 2017.11.08 | 3.4.11 | 4.13 | 0
467 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 33, Ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 08,45, 2017.11.11 | 11,08, 2017.11.11 | В1 | 2.38 | 2 | 2 | тп дом №29, напр. Дом № 33. | 0 | Многоэт жилдом-1. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 08,45, 2017.11.11 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 2.38
468 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дома № 41, 43, Ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 21,58, 2017.11.11 | 22,38, 2017.11.11 | В1 | 0.666 | 2 | 2 | тп дом №45, напр. Дом № 43. | 0 | Многоэт жилдома-3. | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 39 |  | 21,58, 2017.11.11 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.998
469 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. дом № 8А кор.3, Ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 17,29, 2017.11.18 | 18,32, 2017.11.18 | В1 | 1.05 | 2 | 2 | тп 66, напр. Д.№8а | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 19.9 |  | 17,29, 2017.11.18 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.05
470 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ВЗУ- 6, пр-зд. Маяковского, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 21,27, 2017.11.18 | 22,01, 2017.11.18 | В1 | 0.566 | 2 | 2 | тп 55, напр. В вв.1. | 0 | ВЗУ- 1. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 21,27, 2017.11.18 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.566
471 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | дом № 14 Б, Ул Горького, гор. Королёв. | 0.4 | 12,28, 2017.11.28 | 13,00, 2017.11.28 | В1 | 0.53 | 2 | 2 | тп 152, напр, ул. Д. 14Б, | 0 | многоэт. Дом- 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 8.36 |  | 12,28, 2017.11.28 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.53
472 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.01 | 15,30, 2017.11.01 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1
473 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.02 | 15,30, 2017.11.02 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1
474 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.03 | 15,30, 2017.11.03 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
475 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.07 | 15,30, 2017.11.07 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
476 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.08 | 15,30, 2017.11.08 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
477 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.09 | 15,30, 2017.11.09 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
478 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.10 | 15,30, 2017.11.10 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
479 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин239, ктп 333- ктп 342, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 6 | 09,00, 2017.11.10 | 15,30, 2017.11.10 | П | 6.5 | 2 | 2 | ктп 339, ктп 342, ктп 363, ктп 364, ктп 365, ктп 370, ктп 386, стп 2035, стп 2076, стп 2077. | 0 | 0 | 133 |  | 2 | 131 |  |  |  | 133 |  | 513.36 |  |  |  |  | 1 |  | 864.5
480 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП 341, мкр. Первомайский, гор. | 6 | 10,00, 2017.11.15 | 13,30, 2017.11.15 | П | 3.5 | 2 | 2 | ктп 341 | кнс- 1 | 0 | 126 |  | 1 | 125 |  |  |  | 126 |  | 35.5 |  |  |  |  | 1 |  | 441
481 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 10,00, 2017.11.16 | 15,30, 2017.11.16 | П | 5.5 | 2 | 2 | ктп 1159 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 27.5
482 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | тп 70, гор. Королёв | 6 | 09.00, 2017.11.16 | 18,45, 2017.11.16 | П | 9.75 | 2 | 2 | тп 70 | многоэт.дома- 7 | 0 | 48 |  | 12 | 36 |  |  |  | 48 |  | 216 |  |  |  |  | 1 |  | 468
483 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | сил. тр-р №2, тп 383, гор. Королёв | 10 | 09.30, 2017.11.22 | 10.00, 2017.11.22 | П | 0.5 | 2 | 2 | ТП 383, сил. тр-р № 2, | 0 | 0 | 11 |  | 2 | 9 |  |  |  | 11 |  | 144 |  |  |  |  | 1 |  | 5.5
484 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1159. мкр. Первомайский, гор. Королёв | 6 | 09.35, 2017.11.24 | 09.55, 2017.11.24 | П | 0.33 | 2 | 2 | ктп 153, ктп 162, ктп 165, ктп 317, ктп 323, ктп 460, стп 2005, стп 2007, стп 2013, стп 2022, стп 2025, стп 2026, стп 2036, стп 2043, стп 2052, стп 2054, стп 2082, стп 2089, стп 2090, стп 2092, cтп 2094 | 0 | 0 | 550 |  | 1 | 549 |  |  |  | 550 |  | 592.92 |  |  |  |  | 1 |  | 181.5
485 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 6, Ул. Победы, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.02 | 12,00, 2017.11.09 | В | 168 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.02 |  |  | 0 |  | 168
486 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 27, Ул. Прлетарская, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.09 | 24,00, 2017.11.30 | В | 516 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 12,00, 2017.11.09 |  |  | 0 |  | 516
487 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение , мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 0.4 | 17,00, 2017.11.08 | 17,00, 2017.11.13 | В | 120 | 2 | 2 | тп 823 ру- 0.4кв. Тп 824 ру-0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 17,00, 2017.11.08 |  |  | 0
488 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение , мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 0.4 | 17,00, 2017.11.08 | 17,00, 2017.11.13 | В | 120 | 2 | 2 | тп 322 ру- 0.4кв. тп 326 ру-0.4кв. тп 328 ру-0.4 кв. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 30 |  | 17,00, 2017.11.08 |  |  | 0
489 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 20, Ул. Книжная, мкр. Болшево, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.14 | 24,00, 2017.11.30 | В | 396 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.14 |  |  | 0
490 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение , мкр. Изумрудный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,00, 2017.11.15 | 19,45, 2017.11.15 | В | 5.75 | 2 | 2 | тп 823 ру- 0.4кв. Тп 824 ру-0.4кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 14,00, 2017.11.15 |  |  | 0
491 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение , мкр. Янтарный, гор. Балашиха. | 0.4 | 14,00, 2017.11.15 | 19,45, 2017.11.15 | В | 5.75 | 2 | 2 | тп 322 ру- 0.4кв. тп 326 ру-0.4кв. тп 328 ру-0.4 кв. | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 30 |  | 14,00, 2017.11.15 |  |  | 0
492 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 26, Ул. Достоевского, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 0.4 | 14,00, 2017.11.16 | 24,00, 2017.11.30 | В | 346 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 14,00, 2017.11.16 |  |  | 0
493 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 14, пер. 3-й Лесной, мкр.Текстильщик, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.22 | 24,00, 2017.11.30 | В | 204 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.22 |  |  | 0
494 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 1, Ул. Макаренко, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.29 | 24,00, 2017.11.30 | В | 36 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.29 |  |  | 0
495 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 1, Ул. Ульянова, мкр. Первомайский гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.29 | 24,00, 2017.11.30 | В | 36 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.29 |  |  | 0
496 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | жил. дом № 47, снт "Дружба", гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.11.30 | 24,00, 2017.11.30 | В | 12 | 2 | 2 | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.11.30 |  |  | 0
497 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Санкрит", д. 51, ул. Пионерская, гор. Королёв. | 0.4 | 15,01, 2017.11.30 | 24,00, 2017.11.30 | В | 8.98 | 2 | 2 | тп 97, напр. Автотехцентр. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 25 |  | 15,01, 2017.11.30 |  |  | 0
498 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Автомойка, Овакикян д. 74, ул. Силикатная, гор. Королёв. | 0.4 | 15,57, 2017.11.30 | 24,00, 2017.11.30 | В | 8.05 | 2 | 2 | тп 475, напр. Автомойка. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 15,57, 2017.11.30 |  |  | 0
499 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Фид.109, црп-1 сек.1- пс500, гор. Люберцы, мкр. Камов. | 10 | 16,35, 2017.12.06 | 18,08, 2017.12.06 | В1 | 1.55 | 2 | 1 | тп1 с.1, тп 2 с.1, тп 4 с.1, тп 7, црп 1 с.1. | 0 | 0 | 56 |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  | 470 |  | 16,35, 2017.12.06 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 86.8
500 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 582, ртп1543 с2- тп 491 с2, гор. Королёв. | 10 | 01,15, 2017.12.24 | 01,54, 2017.12.24 | В1 | 0.65 | 2 | 1 | тп 491 с.2 | 0 | итп-1, мпногоэт. Дом- 1. | 8 |  | 6 | 2 |  |  |  | 8 |  | 102.06 |  | 01,15, 2017.12.24 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 5.2
501 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 344, ртп 1527 с2- тп 211, мкр, первомайский гор. Королёв, | 6 | 13,05, 2017.12.25 | 15,15, 2017.12.25 | В1 | 2.166 | 2 | 2 | тп 271, стп 2008, стп 2048, стп 2086, cng 2096/ | 0 | 0 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66 |  | 172.08 |  | 13,05, 2017.12.25 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 142.956
502 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | лин. 10 кв., ртп721 с2- тп 726 с2, мкр. Катюшки, гор. Лобня. | 10 | 21,12, 2017.12.26 | 01,05, 2017.12.27 | В1 | 3.88 | 2 | 2 | тп 726 с2, | 0 | многоэтажные дома-3. | 20 |  | 19 | 1 |  |  |  | 20 |  | 113.37 |  | 21,12, 2017.12.26 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 77.6
503 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | станция катодной защиты, ул. Терешковой, гор. Королёв. | 0.4 | 08,48, 2017.12.19 | 09,25, 2017.12.19 | В1 | 0.617 |  |  | тп 41, напр. "скз" | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 08,48, 2017.12.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.617
504 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | стройка "Мортон", ул. Силикатная д. 62 Т, гор. Королёв | 0.4 | 10,28, 2017.12.19 | 12,50, 2017.12.19 | В | 2.366 |  |  | тп 387, напр. "ИВРУС" | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 144 |  | 10,28, 2017.12.19 | 3.4.8 | 4.13 | 0
505 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 0.4 | 13,52, 2017.12.24 | 14,37, 2017.12.24 | В1 | 0.75 |  |  | тп 1160, напр авт. № 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 93 |  | 13,52, 2017.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.75
506 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | жил. Дома по ул. Минина и Пожарского, мкр. Первомайский, гор. Королёв | 0.4 | 16,10, 2017.12.24 | 17,00, 2017.12.24 | В1 | 0.83 |  |  | тп 1160, напр авт. № 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 93 |  | 16,10, 2017.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.83
507 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ЦТП №23 ул. Кутузова, гор. Королёв. | 0.4 | 09,06, 2017.12.25 | 11,06, 2017.12.25 | В1 | 2 |  |  | тп 451, напр, ЦТП 23, ввод1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 09,06, 2017.12.25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2
508 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,02, 2017.12.04 | 15,46, 2017.12.04 | П | 5.73 |  |  | ктп 1160, сил. тр-р. | 0 | 0 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | 180 |  |  |  |  | 1
509 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,16, 2017.12.07 | 17.08, 2017.12.07 | П | 6.87 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 350.4 |  |  |  |  | 1
510 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,01, 2017.12.13 | 12,31, 2017.12.13 | П | 2.5 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 350.4 |  |  |  |  | 1 |  | 22.5
511 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 329, тп 157- ктп 1357/ лр 32 мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,04, 2017.12.15 | 12,52, 2017.12.15 | П | 2.8 |  |  | ктп 159, ктп 187, ктп 216, ктп 375, ктп 378, стп 2072, стп 2073. | 0 | 0 | 50 |  | 8 | 42 |  |  |  | 50 |  | 410 |  |  |  |  | 1 |  | 140
512 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163, ктп 226- ктп 404, гор. Королёв | 10 | 09,00, 2017.12.25 | 11,54, 2017.12.25 | П | 2.9 |  |  | ктп 200, ктп 404, ктп 417, ктп 440, стп 2003, стп 2015, стп 2049, стп 2061, стп 2062, стп 2063, стп 2064, стп 2066, стп 2087, стп 2098, стп 2099. | 0 | 0 | 254 |  |  | 254 |  |  |  | 254 |  | 550.08 |  |  |  |  | 1 |  | 736.6
513 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 711, тп 394- ктп 1160, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 6 | 10,00, 2017.12.27 | 11,20, 2017.12.27 | П | 1.333 |  |  | ктп 1159, ктп 1207, ктп 1208, ктп 1283, стп 2019, стп 2033. | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 350.4 |  |  |  |  | 1 |  | 11.997
514 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 163, тп 145- мрп 710, гор. Королёв | 10 | 09,20, 2017.12.28 | 12,01, 2017.12.28 | П | 2.68 |  |  | ктп 243, стп 2001, стп 2006, стп 2024, стп 2028, стп 2034, стп 2056, стп 2060. | 0 | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 168.48 |  |  |  |  | 1 |  | 42.88
515 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 1 , Ул. Баумана гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.12.05 | 12,00, 2017.12.07 | В | 48 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.12.05 |  |  | 0 |  | 48
516 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 9 , Ул. Спортивнаяая, мкр.Болшево гор. Королёв. | 0.4 | 14,00, 2017.12.06 | 10,15, 2017.12.07 | В | 20.25 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14,00, 2017.12.06 |  |  | 0 |  | 20.25
517 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | фирма "Октэн", дом № 2А, ул. Кирова, мкр. Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 14,02, 2017.12.11 | 17,11, 2017.12.13 | В | 51.15 |  |  | тп 426 напр., "Октэн" | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 14,02, 2017.12.11 |  |  | 0
518 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | АО "Тандер",(магазин Магнит), дом № 25, ул. Тарасовская, мкр. Текстильщик,, гор. Королёв. | 0.4 | 12,02, 2017.12.13 | 15,04, 2017.12.14 | В | 27.03 |  |  | тп 424 2а напр., ВРУ 4. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 35 |  | 12,02, 2017.12.13 |  |  | 0
519 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 15 , Ул. Речная, мкр.Первомайский, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.12.14 | 12,00, 2017.12.18 | В | 96 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.12.14 |  |  | 0
520 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 18 , Ул. Кутузова, мкр.Текстильщик,, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.12.14 | 12,00, 2017.12.15 | В | 24 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.12.14 |  |  | 0
521 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Уличное освещение, около ж/д № 10, 11, 12 мкр. Медвежьи озёры, Щёлковский р-он.. | 0.4 | 09,30, 2017.12.15 | 16,15, 2017.12.18 | В | 78.75 |  |  | ртп 121 напр УО. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 09,30, 2017.12.15 |  |  | 0
522 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Дома руси" д.1/5, Школьный проезд, мкрЮбилейный, гор. Королёв | 0.4 | 15,43, 2017.12.20 | 17,55, 2017.12.20 | В | 2.2 |  |  | тп420, напр. Дома руси | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 15,43, 2017.12.20 |  |  | 0
523 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Санкрит", д.51, ул.Пионерская, гор. Королёв | 0.4 | 15,15, 2017.12.20 | 17,25, 2017.12.20 | В | 2.166 |  |  | тп 97 напр "Санкрит". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 15,15, 2017.12.20 |  |  | 0
524 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ОАО "Водоканал", д.4, Канальный проезд, гор. Королёв | 0.4 | 17,02, 2017.12.20 | 17,35, 2017.12.20 | В | 0.55 |  |  | тп 315 напр "Водоканал". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 17,02, 2017.12.20 |  |  | 0
525 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Горзеленхозстрой" д.5, ул. Московская, мкр. Болшево, гор. Королёв | 0.4 | 12,17, 2017.12.21 | 13,41, 2017.12.21 | В | 1.4 |  |  | тп 332 напр "Горзеленхозстрой". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 12,17, 2017.12.21 |  |  | 0
526 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Мир продуктов" д.9, ул. Нестеренко, мкр. Юбилейный, гор. Королёв | 0.4 | 12,42, 2017,12,21 | 16,50, 2017,12,21 | В | 4.13 |  |  | тп 464 напр "Мир продуктов". | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 35 |  | 12,42, 2017,12,21 |  |  | 0
527 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Монолит " д.10, Октябрьский бульвар, гор. Королёв | 0.4 | 12,17, 2017.12.21 | 17,47, 2017.12.21 | В | 5.5 |  |  | тп 97 напр "Монолит". | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 14 |  | 12,17, 2017.12.21 |  |  | 0
528 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Мегаполис " стройка д.14, ул. Тарасовская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 6 | 12,38, 2017.12.21 | 17,54, 2017.12.21 | В | 5.266 |  |  | ктп 587 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | 12,38, 2017.12.21 |  |  | 0
529 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | "ГУП ПАТП МО "Мострансавто" д.30А, ул. Калининградская, мкр. Текстильщик, гор. Королёв | 0.4 | 09,04, 2017.12.22 | 10,51, 2017.12.22 | В | 1.783 |  |  | ртп 1515, напр. Атп | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 33 |  | 09,04, 2017.12.22 |  |  | 0
530 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | дом № 2/11 кв. 1, Ул. Пушкина, гор. Королёв. | 0.4 | 12,00, 2017.12.26 | 24,00, 2017.12.31 | В | 132 |  |  | вл- 0.4 кв. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12,00, 2017.12.26 |  |  | 0
531 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Автоколонна № 2, д.2, ул. Силикатная, гор. Королёв | 0.4 | 14,50, 2017.12.26 | 17,20, 2017.12.26 | В | 2.5 |  |  | тп 398, напр, автобаза | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 14,50, 2017.12.26 |  |  | 0
532 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ООО "Селена" д.3, ул. Южная, мкр. Текстильщик, гор. Королёв. | 6 | 15,00, 2017.12.26 | 16,57, 2017.12.26 | В | 1.95 |  |  | тп 463, напр., ктп 340 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 33 |  | 15,00, 2017.12.26 |  |  | 0
533 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МУП "Автодор", д.4, ул. Трудовая, гор. Королёв. | 0.4 | 16,00, 2017.12.26 | 15,54, 2017.12.27 | В | 23.9 |  |  | тп 36, напр, ЖЭК-5 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 16,00, 2017.12.26 |  |  | 0
534 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ИП "Рязанов", д.6 Г, Пр-кт Королёва, гор. Королёв. | 0.4 | 15,30, 2017.12.26 | 17,39, 2017.12.26 | В | 2.15 |  |  | тп 75, напр, ООО "Галактика", ВРУ-1. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 43 |  | 15,30, 2017.12.26 |  |  | 0
535 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ОАО "Пушкинская теплосеть", котельная д.33, ул. Боткинская,мкр. Клязьма, гор. Пушкино. | 0.4 | 12,05, 2017.12.27 | 13,30, 2017.12.27 | В | 1.42 |  |  | тп 75, напр, котельная ввод-1. | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 21 |  | 12,05, 2017.12.27 |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 27134.605 | [5 empty] | 21707 | 0 | 2481 | 19226 | 0 | 0 | 0 | 21707 | 0 | 82773.51 |  | x | x | x | 0; 1 | 11218.146 | 47820.809
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 500.954 | [5 empty] | 15642 | 0 | 372 | 15270 | 0 | 0 | 0 | 15642 | 0 | 24954.89 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | [16 empty] | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 26342.533 | [5 empty] | 1788 | 0 | 375 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 17628.61 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 291.118 | [5 empty] | 4277 | 0 | 1734 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 0 | 40190.01 |  | x | x | x | 1
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации
АО "МСК Энерго"
(Наименование организации)
| N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | 3 | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производи
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) | тели электрической энергии
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
г.Королев, Пушкинский р-он, Мытищи
| 1 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 1 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
| 2 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 2 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 11: 32; 15: 32
| 3 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 3 | 5: 6.0; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 4 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 4 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 51; 10: 15; 11: 36; 15: 51
| 5 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 5 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 16; 10: 4; 11: 12; 15: 16
| 6 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 6 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 15; 10: 1; 11: 14; 15: 15
[7 empty] | антен."РУФТОП Телеком" | 0.4 | 0
| 7 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 8 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 16; 10: 2; 11: 14; 15: 16
| 8 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 9 | 5: 6, 3; 6: ввод 1 малярка АНРГ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 главный корпус АНРГ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 RGS АНРГ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 главный корпус ШР-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 малярка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 болшевское шоссе, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 болшевское шоссе | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 3-й дачный пер, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 1-й, 2-й дачный пер, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 очистные сооружение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 игровые автоматы, переход | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 9 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | КТП | 10 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 7; 10: 2; 11: 5; 15: 7
| 10 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 11 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 53; 10: 45; 11: 8; 15: 53
| 11 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 12 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 12 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 13 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 47; 10: 4; 11: 43; 15: 47
| 13 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 14 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 9; 10: 1; 11: 8; 15: 9
| 14 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 16 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 3; 11: 14; 15: 17
| 15 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 17 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 3; 11: 10; 15: 13
| 16 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 18 | 5: 6, 0; 8: 65; 10: 26; 11: 39; 15: 65
| 17 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 19 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Болдырева, д. 5; 7: 0.4; 8: 42; 10: 16; 11: 26; 15: 42
[7 empty] | Фрунзе д.19 неж пом.2 | 0.4
[7 empty] | Фрунзе д.19 неж пом.3 | 0.4
| 18 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 20 | 5: 6, 3; 6: ул. Огарева, д. 11,9,7,5, ул. Ломоносова, ул. Герцена, д. ул. Гоголя, 2-14 (чет); 7: 0.4; 8: 228; 11: 228; 15: 228
[7 empty] | ул. Толстого, ул. Пушкина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чайковского, ул. Огарева, ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Белинского, четные, 13,15, ул. Гоголя четные, 16, 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чайковского, 26/5, 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Огарева, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | щит МКС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Жуковского, ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Пушкина 7 бок 22 | 0.4 | 0
| 19 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 21 | 5: 6, 0; 6: ул. Фрунзе, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Фрунзе, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Циолковского , д.19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 20 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 22 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 22; 11: 22; 15: 22
| 21 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 23 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 14; 11: 14; 15: 14
| 22 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 24 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 23 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 25 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 12; 10: 1; 11: 11; 15: 12
| 24 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 26 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 18; 10: 1; 11: 17; 15: 18
| 25 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 27 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
| 26 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 28 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 27 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 29 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 12; 10: 1; 11: 11; 15: 12
| 28 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 30 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 1; 11: 5; 15: 6
| 29 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" | ТП | 31 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 5; 11: 1; 15: 6
| 30 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 32 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 7; 10: 1; 11: 6; 15: 7
| 31 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 33 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 2; 11: 11; 15: 13
| 32 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 34 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 30; 10: 3; 11: 27; 15: 30
| 33 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 35 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 18; 10: 1; 11: 17; 15: 18
| 34 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 36 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 5; 11: 8; 15: 13
| 35 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 37 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
| 36 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 37 | 5: 6, 0; 8: 0
| 37 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 38 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 11; 10: 1; 11: 10; 15: 11
[7 empty] | антен."Компания НСТ" перес.Болшевское ш.и ул.Комсомольская | 0.4
| 38 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 255 "Костино" | ТП | 39 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 23; 10: 8; 11: 15; 15: 23
| 39 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 40 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 29; 10: 1; 11: 28; 15: 29
| 40 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 41 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 23; 10: 2; 11: 21; 15: 23
| 41 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 42 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
| 42 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 43 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 25; 10: 10; 11: 15; 15: 25
| 43 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 44 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 19; 10: 9; 11: 10; 15: 19
| 44 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 45 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 33; 10: 9; 11: 24; 15: 33
| 45 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 46 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 46 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 47 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 47 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 48 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 20; 10: 1; 11: 19; 15: 20
| 48 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 49 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 23; 10: 7; 11: 16; 15: 23
| 49 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 50 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 4; 10: 3; 11: 1; 15: 4
| 50 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 51 | 5: 6.3; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 23; 10: 22; 11: 1; 15: 23
| 51 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 52 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 7; 10: 2; 11: 5; 15: 7
| 52 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 53 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 44; 10: 8; 11: 36; 15: 44
| 53 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 54 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 16; 10: 5; 11: 11; 15: 16
| 54 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 55 | 5: 6.3; 6: ввод 2 ВЗУ-6 насосная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Болшевская, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АО "Болшево" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Маяковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ-6 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 55 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 56 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 56; 10: 5; 11: 51; 15: 56
| 56 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 57 | 5: 6.3; 6: ввод 1 инфекц корпус; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 хоз корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл. корпус блок Г, Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 насосная, морг, архив | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пищеблок | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 насосная, морг, архив | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 хоз корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кислородная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гл. корпус блок Г, Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 инфекционный корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пищеблок | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 часовня "А. Невского" | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 церковь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 57 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 58 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 58 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 59 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 29; 10: 3; 11: 26; 15: 29
| 59 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" 255 "Костино" | ТП | 60 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 7; 11: 10; 15: 17
| 60 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 61 | 5: 6, 0; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ВШР 21 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВШР 22 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВШР 24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | стройцех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | гараж | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 61 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 255 "Костино" | ТП | 62 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 13; 10: 12; 11: 1; 15: 13
| 62 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 63 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 35; 10: 11; 11: 24; 15: 35
| 63 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 64 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
| 64 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 65 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
| 65 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 66 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 44; 10: 25; 11: 19; 15: 44
| 66 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 67 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 26; 10: 22; 11: 4; 15: 26
| 67 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 68 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 35; 10: 7; 11: 28; 15: 35
| 68 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 69 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 34; 11: 34; 15: 34
| 69 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 70 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 48; 10: 12; 11: 36; 15: 48
| 70 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 72 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 10: 8; 11: 24; 15: 32
| 71 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" "Хвойная" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 73 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 50; 10: 9; 11: 41; 15: 50
| 72 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 74 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 6; 11: 4; 15: 10
| 73 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 75 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 40; 10: 11; 11: 29; 15: 40
| 74 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 76 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 18; 10: 16; 11: 2; 15: 18
| 75 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 77 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 2; 11: 15; 15: 17
| 76 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 78 | 5: 6, 3; 6: ввод 1 ул. Суворова, д. 21, центр косметологии; 7: 0.4; 8: 30; 10: 5; 11: 25; 15: 30
| 77 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 79 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 21; 10: 10; 11: 11; 15: 21
| 78 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" 257 "Хвойная" | ТП | 80 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 3; 10: 2; 11: 1; 15: 3
| 79 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 81 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 21; 10: 10; 11: 11; 15: 21
| 80 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 82 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 19; 10: 8; 11: 11; 15: 19
| 81 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 83 | 5: 6, 3; 7: 0.4; 8: 22; 10: 6; 11: 16; 15: 22
| 82 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 84 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 83 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 85 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 84 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 86 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 138; 10: 124; 11: 14; 15: 138
| 85 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 87 | 5: 6; 6: ввод 1 модульные офисные помещения; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 фид 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фид 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фид 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 фид 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 86 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 88 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 13; 11: 13; 15: 13
| 87 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 89 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 74; 10: 28; 11: 46; 15: 74
| 88 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 90 | 5: 6; 6: ввод 2 стройка, туп. Фрунзе, д. 1А; 7: 0.4; 8: 35; 10: 22; 11: 13; 15: 35
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-7 офис, банк | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 8 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-6 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ-3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 9 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Циолковског , д.29Г Рандеву | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-7 офис, банк | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.2 ВРУ- 8 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1Д к.1 ВРУ-6 офис | 0.4 | 0
| 89 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 91 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 90 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 92 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 44; 10: 44; 15: 44
| 91 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | КТП | 93 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 92 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 94 | 5: 6; 6: туп. Фрунзе, к. 1А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 93 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 95 | 5: 6, 0; 8: 5; 11: 5; 15: 5
| 94 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 96 | 5: 6; 6: ввод 2 ул. Лермонтова, д. 10 неж пом; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Лермонтова, д. 10 жил пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Лермонтова, д. 10 неж пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Лермонтова, д. 10 жил пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 95 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 99 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 17; 10: 12; 11: 5; 15: 17
| 96 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 101 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 97 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 102 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 98 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 103 (51) | 5: 6; 7: 0.4; 8: 34; 10: 34; 15: 34
| 99 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 104 (11) | 5: 6; 7: 0.4; 8: 34; 10: 34; 15: 34
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 105 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 100 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МТП | 111 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 112 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 101 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 113 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Фрунзе, д. 1А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Фрунзе, д. 1А | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 102 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 114 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
0
| 103 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 115 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 104 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 116 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | ул.Шоссейная , кад.50:45:0010251:173 | 0.4
| 105 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 117 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 106 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 118 | 5: 6; 6: ул. Советская, д. 71А "УК БИЛД ЭНТЕРПРАЙС; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 107 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 120 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 66; 10: 3; 11: 63; 15: 66
| 108 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 121 | 5: 6; 6: АЗС; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 109 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 123 | 5: 6; 6: ввод 2 столовая; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 11: 0; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 гл корпус школы слепых | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВЗУ 5 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 санаторий ул. Кирова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дет/сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 коттеджи Пролетарский туп | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Солнечная, д. 4А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гл корпус школы слепых | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ 5 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дет/сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 санаторий ул. Кирова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 110 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 124 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 57; 11: 57; 15: 57
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 111 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 125 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 112 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 126 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 59; 10: 17; 11: 42; 15: 59
| 113 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 127 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 116; 11: 116; 15: 116
| 114 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 128 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 46; 10: 18; 11: 28; 15: 46
| 115 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 129 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Болшевская; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 6А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Маяковского | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Щорса, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Маяковского | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Щорса, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Щорса | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 116 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 130 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 15; 10: 6; 11: 9; 15: 15
| 117 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 131 | 5: 6; 6: ввод 2 сборка мастерской; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 КИП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ШР-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сетевой насос | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сборка ВОНН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сборка К-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 аварийное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сетевой насос № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ККУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ККУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сетевой насос № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 рабочее освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сборка ВОНН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сборка К-214Н | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкина, д. 15/17, ул. Горького, д. 12,14,7,9,11, 11А, Сосновая аллея, д. 1В | 0.4 | 8 |  | 1 | 7 |  |  |  | 8
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 2,3,10,6, 7А | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 8,8А,4,5, уличное освещение | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 118 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 132 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 21; 11: 21; 15: 21
| 119 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 133 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 17; 10: 2; 11: 15; 15: 17
| 120 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 134 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 121 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 135 | 5: 6; 6: мал. Бол. Комитетские; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
[7 empty] | ГСК "Лада" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Маяковского, ул. Ленинская | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 122 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 136 | 5: 6; 6: ул. Водонасосная, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Водонасосная, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Советская, д. 47,49,51,55,57,63,61 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | ул. Советская, д. 45,53,59,67 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | дом культуры ул. Советская, д. 69 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | заправка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 123 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 137 | 5: 6; 6: ввод 1АЗС; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 124 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 138 | 5: 6; 6: ул. Школьная, д. 8; 7: 0.4; 8: 91; 11: 91; 15: 91
| 125 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 139 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Лесная, д. 17; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 19 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 21 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 аптека, сбербанк | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 17 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 19 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 21 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 126 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 140 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 127 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 141 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 47; 10: 11; 11: 36; 15: 47
| 128 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 142 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Цветаева, д. 25; 7: 0.4; 8: 113; 10: 11; 11: 102; 15: 113
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Высоковольтная, д. 27, Главная, д.45 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 гаражи "Ранет" | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Цветаевой, туп. Свердлова | 0.4
[7 empty] | ввод 2 Полевая, Урицокого, Спартаковская | 0.4
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 84 к. 1 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 Насосная | 0.4
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4
[7 empty] | ввод 2 столовая | 0.4
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дача 7, 6, ул. Цветавой, д. 27 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дачи 8,9 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 дачи 10 | 0.4
[7 empty] | ввод 2 центр репартации ФМС | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 68А | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 59 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 84 к. 1 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4
[7 empty] | ввод 1 котеджи ж/д 4 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 учебный центр ФМС | 0.4
[7 empty] | ввод 1 столовая | 0.4
[7 empty] | ввод 1 клуб | 0.4
[7 empty] | ввод 1 дача 10 | 0.4
[7 empty] | ввод 1 центр репартации ФМС | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 12, блок2 (Вовченко Е.В.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 5,блок1 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 7,блок2 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
[7 empty] | Главная,47, бокс 6,блок1 (Звягинцева Т.А.) | 0.4
| 129 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 143 | 5: 10, 0; 6: ул. Щепкина, д. 5-7, д. 6А, почта, уличное освещение; 7: 0.4; 8: 158; 10: 1; 11: 157; 15: 158
Зеленая пл-дь, д. 3, ООО "ПАРСЕК"
ул. Гайдара, д. 10-32, ул. Луговая, д. 13-22
ул. Луговая, д. 7-12, ул. Щепкина, д. 1-6
Зеленая пл-дь, ул. Гайдара, д. 1-4, м-н Стройматериалы, м-н Продукты
| 130 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 144 | 5: 10, 0; 6: ул. Уткина, д. 22; 7: 0.4; 8: 207; 11: 207; 15: 207
[7 empty] | ул. Вокзальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, 2-ой Спортивный тупик, 3-ий Спортивный туп. | 0.4 | 0
[7 empty] | Лесной пр-д, ул. Добролюбова, ул. Печатников, ул. Вокзальная, д. 11, ул. Щепкина, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 17Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 16, 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, д. 2/9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, ул. Добролюбова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 26А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Уткина, ул. Щепкина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 131 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | БКТП | 145 | 5: 10, 0; 6: пр-д Кутузова, Пролетарский пр-д, Вишневый пр-д, ул. Березовая, ул. Державина; 7: 0.4; 8: 154; 11: 154; 15: 154
[7 empty] | ул. Шоссейная, ул. Печатников, ул. Магистральная | 0.4 | 0
[7 empty] | Лесной пр-д | 0.4 | 0
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево, ул.Державина,д.12 | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево, ул.Печатников,д.8 (666/17) | 0.4 | 0
[7 empty] | Болшево, ул.Печатников,д.8 (663/17) | 0.4 | 0
| 132 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 146 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 14; 10: 6; 11: 8; 15: 14
| 133 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 147А | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
| 134 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 148 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 19; 10: 13; 11: 6; 15: 19
| 135 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" 198 "Новые Подлипки" | ТП | 149 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 136 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 150 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 27; 10: 26; 11: 1; 15: 27
| 137 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 151 | 5: 10; 6: ул. Солнечная, д. 7; 7: 0.4; 8: 28; 11: 28; 15: 28
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 1-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 14/15, 22,24,26,28, Лесной пр-д, д. 17Б, ул. Магистральная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 138 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 152 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 17; 10: 8; 11: 9; 15: 17
| 139 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 153 | 5: 6, 0; 6: ул. Сиреневая; 7: 0.4; 8: 129; 11: 129; 15: 129
[7 empty] | ул. Декабристов, ул. Готвальда, ул. Багратиона, ул. Хвойная, д. 26-20, 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пятницкого, ул. Тихая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Декабристов, д. 22/6 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 140 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 154 | 5: 10, 0; 6: ул. Яблочкиной, д. 19-29, ул. Театральная, д. 12-24, ул. Ленского, ул. Ермоловой, д. 11, 20-30; 7: 0.4; 8: 153; 11: 153; 15: 153
[7 empty] | ул. Щепкина, д. 43-45, ул. Театральная, д. 2-10, ул. Пашенная, д. 31,33, 33А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 3-13, 4-12, ул. Пашенная, д. 23-27, 28/11-39/9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 14, ул. Пашенная, д. 14-26, ул. Щепкина, д. 25-41, ул. Зубова | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 141 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 155 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 4; 11: 8; 15: 12
| 142 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 157 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 26; 10: 20; 11: 6; 15: 26
| 143 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 159 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 91; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 52Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 52В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 54Д | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д.93/9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д. 54Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 144 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 160 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 водокачка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 бассейн (проходная) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттедж 14Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттедж 14А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттеджи 2-я очередь | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 коттеджи 1-я очередь | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 145 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 161 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 скважина № 2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дачи № 13,14,15,31 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение спорт площадки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коспрессорная, участок благоустройства, администрация 3 эт | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 дачи №№ 20-26,33 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | ввод 1 спорткомплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Северный пр-д, д. 21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дачи № 6-12, ж/д, проходная, мастерские | 0.4 | 7 |  | 3 | 4 |  |  |  | 7
[7 empty] | ввод 2 дачи №1,2,3,4,5 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мастерские | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 адм. Корпус и освещение 1,2 эт | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 теннисный корт, дачи № 16,17,18,19 | 0.4 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 дачи № 27-38 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 скважина № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Северный пр-д, 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Северный пр-д, 19 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 146 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 162 | 5: 6, 0; 6: ул. Баррикадная, д. 1/2,3,4, 5/1, 6,8; 7: 0.4; 8: 92; 11: 92; 15: 92
[7 empty] | ул.Хвойная, ул. Бебеля, ул. Красноармейская, ул. Декабристов, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Баррикадная,д.1/2 (Бакимов Г.В.) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Баррикадная,д.1/2 (Бакимова Л.Г.) | 0.4 | 0
| 147 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 163 | 5: 6, 0; 6: ул. Свободы, д. 21А; 7: 0.4; 8: 106; 11: 106; 15: 106
[7 empty] | ул. Свободы, д. 3-11, 4-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свободы, д. 8А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д. 23/13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гастелло, д. 4-8, ул. Сафонова, д. 2-16 | 0.4 | 0
| 148 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 164 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
| 149 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 165 | 5: 6, 0; 6: ул. Хвойная, д. 15-29, ул. Потемкинцев, ул. Ватутина, д. 7-11; 7: 0.4; 8: 135; 11: 135; 15: 135
[7 empty] | ул. Хвойная, д. 23А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Макаренко | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нестерова, д. 6, 8, 10-19, ул. Боткина, ул. Бородинская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ватутина, д. 13А, 15, ул. Нестерова, д. 1-9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Потемкинцев, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Госпитальная, д. 25 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нестерова,д.13Г | 0.4 | 0
| 150 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 166 | 5: 6, 0; 6: ул. Садовая, д. 6/26-10/31, ул. Солнечная, д. 27/28; 7: 0.4; 8: 191; 11: 191; 15: 191
[7 empty] | ул. Садовая (четн), д. 2-22, ул. Ленина, д. 16-24, магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая (четн) д. 28-42 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Солнечная, д. 12, 14, ул. Клары Цеткин, левая сторонв | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая (нечет), д. 33, ул. Лесная, д. 12-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кл. Цеткин (правая сторона) | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | мкр.Первомайский, ул.Ленина, д.24 | 0.4 | 0
| 151 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 167 | 5: 6, 0; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 120; 10: 5; 11: 115; 15: 120
[7 empty] | столовая | 0.4 | 0
[7 empty] | овощехранилище | 0.4 | 0
[7 empty] | склады | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | Ломоносова | 0.4 | 0
[7 empty] | Лучева, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | Ульянова, д. 23А, Ломоносова, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | Лучевая | 0.4 | 0
| 152 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 168 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Чкаловская, д. 1; 7: 0.4; 8: 108; 11: 108; 15: 108
[7 empty] | ввод 2 Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Зеленовод | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Клуб | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Сов. Мин. | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Скважина ЦК КПСС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 В Башня, скважина, сов. Мин. | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 дачи, клуб, проходная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
| 153 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 169 | 5: 6, 0; 6: стройка Гранель; 7: 0.4; 8: 187; 11: 187; 15: 187
[7 empty] | ж/дома 29,47,49,51А,76,78,31,33,35,37,41,78,76 нечетная ближняя сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 11,13,17,19,21,23,25,27,29,55,57,53,59,61,63 нечетная дальняя сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | детский сад МГУ | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,64,74,77,70 четная дальняя сторона, 13,5,7,9 нечет стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/дома 42,44,36,38,48,50,52,54,58,60,62,66,68 четная ближняя сторона, | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Бурково, Огибалова И.В. | 0.4 | 0
| 154 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 170 | 5: 6, 0; 6: пр-д Слепнева, ул. Чкаловская, д. 6,7,8, ул. Спартаковская, 12,14; 7: 0.4; 8: 173; 10: 3; 11: 170; 15: 173
[7 empty] | ул. Спартаковская, д. 20-54А, ул. Чкаловская, д. 30, 31, уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чкаловская, ул. Островского, ул. Спартаковская, д.16-18, туп. Чехова, малый тупик, ж/ д касса | 0.4 | 0
[7 empty] | школа | 0.4 | 0
[7 empty] | насосная, ДСК "Отдых", ул. Литвинова | 0.4 | 0
[7 empty] | коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | на стройку ж/д | 0.4 | 0
[7 empty] | Спартаковская д.3В (Фирсов) | 0.4 | 0
| 155 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 172 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 Водопроводная, д. 5,7,9,11,13, ул. Гражданская; 7: 0.4; 8: 152; 10: 4; 11: 148; 15: 152
[7 empty] | ввод 1 КНС-2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 43 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 45, КНС-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская пекарня | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 41 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Водопроводная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Гражданская, д. 39А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гражданская, д. 43А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гражданская, д. 38-60, Железнодорожная, д. 13-26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 щит МКС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Водопроводная, д.13А | 0.4 | 0
| 156 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 173 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 157 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 174 | 5: 6, 0; 6: ул. Б. Тарасовская, д. 66А; 7: 0.4; 8: 168; 11: 168; 15: 168
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 6-10, 5-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 68-102 МОТОТО | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 2-66 | 0.4 | 0
[7 empty] | Вокзальный пр-д, д. 1-8 | 0.4 | 0
| 158 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 175 | 5: 6, 0; 6: ул. Чернышевского, д. 19; 7: 0.4; 8: 116; 11: 116; 15: 116
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная, д. 2-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 17-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ВНС, ул. Цветочная, д. 14-28, ул. Звездная, д. 12-16, ул. Чичерина, д. 2-6, ул. Октябрьская, д. 1,2,7,9,11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чернышевского, д. 11-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Звездная, д. 12А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная, д. 22 | 0.4 | 0
| 159 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 176 | 5: 6, 0; 6: ул. Войкова; 7: 0.4; 8: 122; 11: 122; 15: 122
[7 empty] | ул. Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Попова, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ульянова, д. 7А,В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Малышева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лебедева, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Госпитальная, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Малышева, д. 1, ул. Лебедева | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Госпитальная,д.2д | 0.4 | 0
| 160 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 177 | 5: 6, 0; 6: ул. Фурмана, д.27,29,31,33,33а, 34,36,38,40, ул. Зеленая, д.11,13, ул. Линейная, д.2,4, ул. Чапаева, д.30,32; 7: 0.4; 8: 154; 11: 154; 15: 154
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 42, ул. Зеленая, д.15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, д. 12-26, ул. Фурманова, д. 13-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 12-32, ул. Октябрьская, д. 29-37 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 12-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, д. 22 | 0.4 | 0
| 161 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 178 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 162 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 179 | 5: 6, 0; 6: конденсаторы; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мех. Участок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | компрессорная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ОГМЗАГОТ Уч. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | мех. Участок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | термоучасток | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | термоучасток | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 163 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 180 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 быт магазин, котельная; 7: 0.4; 8: 118; 10: 8; 11: 110; 15: 118
[7 empty] | ввод 1 акул гидроуз перекл 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 1-я Тракторная, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 118 м-н эл. товары | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 катод защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 МКС учета | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 110 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 1-я Тракторная, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 114 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 советская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская, д. 113 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская, д. 112 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 водопроводный туп | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 1-я Тракторная, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 1-я Тракторная, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 акул гидроуз перекл 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 полиция | 0.4 | 0
| 164 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 181 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
| 165 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 182 | 5: 6, 0; 6: ул.Вокзальный туп, д. 2-40, ул. Вокзальная. Д. 41-49; 7: 0.4; 8: 181; 11: 181; 15: 181
[7 empty] | мастерские "ФАЭТОН" | 0.4 | 0
[7 empty] | Линейный пер. | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Вокзальная, д. 51-71, ул. Полевая | 0.4 | 0
| 166 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 183 | 5: 10, 0; 6: ул. Яблочкиной, д. 33-41, ул. Ленского, д. 2-4; 7: 0.4; 8: 100; 11: 100; 15: 100
[7 empty] | ул. Ленского, д. 9, 9А, 11,18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 30 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Яблочкиной, д. 31 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 13-23 нечет стор, ул. Театральная, д. 23,25,26-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 7 | 0.4 | 0
| 167 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 184 | 5: 10, 0; 6: ул. Королева, д. 1, 1А, 3,4,6,8, 1-я Валентиновская, д. 1,3, 5, 5А ул. Спортивная, д. 1, 5; 7: 0.4; 8: 115; 11: 115; 15: 115
[7 empty] | ул. Королева, д. 10-24 четн стор, 17-27/1 нечет сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 5, 5А, 7, 7А, 1-я Валентиновская, д. 9,11,13,17, 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 9, 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Королева, д. 11, 13, 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 168 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 185 | 5: 6, 0; 6: дом 27; 7: 0.4; 8: 20; 10: 1; 11: 19; 15: 20
[7 empty] | дом 27, КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Маяковская, д. 35А | 0.4 | 0
| 169 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 186 | 5: 6, 0; 6: ул. Дорожная, д. 10А; 7: 0.4; 8: 28; 11: 28; 15: 28
[7 empty] | Кооператив "Станбет", д. 5, 6,9 | 0.4 | 0
| 170 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 187 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 95; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 171 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 188 | 5: 6, 0; 6: с/х рынка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | на рубильник ЯРВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 172 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 189 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 10: 6; 11: 6; 15: 12
| 173 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 190 | 5: 10; 6: 1-й Спортивный туп; 7: 0.4; 8: 99; 11: 99; 15: 99
[7 empty] | ул. Вокзальная, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. 1-я Валентиновская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спортивная | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 174 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 191 | 5: 6; 6: Сосновая аллея, д. 5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Сосновая аллея, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 175 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 192 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 15; 10: 1; 11: 14; 15: 15
| 176 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 193 | 5: 6; 6: ввод 1 ул. Маяковского, д. 10А; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ввод 2 ул. Маяковского, д. 10А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное осовещение | 0.4 | 0
| 177 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 194 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 63; 11: 63; 15: 63
| 178 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 195 | 5: 6, 0; 6: жилые дома левая сторона; 7: 0.4; 8: 40; 11: 40; 15: 40
[7 empty] | жилые дома правая сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ж/д № 16 | 0.4 | 0
| 179 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 196 | 5: 6, 0; 6: стройка "Олимп"; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 180 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 197 | 5: 6; 6: Торговый комплекс; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 181 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 198 | 5: 6, 0; 6: ул. Народная; 7: 0.4; 8: 189; 11: 189; 15: 189
[7 empty] | ул. Вокзальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Радио, ул. Пожидаева, ул. Дорожная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, д. 12/35 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пожидаева, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пожидаева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | гараж | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Пожидаева, д. 6 | 0.4 | 0
| 182 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 199 | 5: 6, 0; 6: ул. Любимовка; 7: 0.4; 8: 80; 11: 80; 15: 80
[7 empty] | ул. Стартовая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Дачная, ул. Санаторная | 0.4 | 0
| 183 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 200 | 5: 10; 6: ул. Ермоловой, д. 50; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 6Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 62 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 42 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 184 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 201 | 5: 6, 0; 6: Большой туп., д. 7; 7: 0.4; 8: 26; 10: 1; 11: 25; 15: 26
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 1 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 10А, 12А | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Сосновый бор, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, д. 2, 4В, 6Б, 6А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская, Первомайская | 0.4 | 0
[7 empty] | Сосновый бор, д. 7 | 0.4 | 0
| 185 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 202 | 5: 6, 0; 6: дом; 7: 0.4; 8: 70; 11: 70; 15: 70
[7 empty] | улисное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 186 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 203 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 50; 11: 50; 15: 50
| 187 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 204 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ТП-208, РП-37; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 свар аппарат | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 контора | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 диз генератор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 диз генератор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 188 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 205 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 115; 10: 1; 11: 114; 15: 115
[7 empty] | поселок комбикормового завода д. 23,24,25, 26,27,28,29,31 | 0.4 | 0
[7 empty] | поселок комбикормового завода д. 15,16,17,18,19,20,21,22,32,33,34 | 0.4 | 0
[7 empty] | 5-ти этажный ж/д № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | турбаза | 0.4 | 0
[7 empty] | поселок комбикормового завода д.11,12,13,14 | 0.4 | 0
| 189 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 206 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 41; 10: 7; 11: 34; 15: 41
| 190 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 208 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 пос. Сосновый Бор Горзеленстрой; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .12 стр .3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .12 , д. 12 стр .1, д. 12 стр. 2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 Сосновый Бор, д .5 (доктор) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д. 11 (персоналка) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д .12 стр .5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Сосновый Бор, д .12 , д. 12 стр .1, д. 12 стр. 2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 191 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 209 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 31; 10: 9; 11: 22; 15: 31
| 192 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 211 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Свердлова; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чапаева, д. 1А, 1Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Чапаева, д. 1Б, м-н Эконом | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Чапаева, м-н Продукты, парикмахерская | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Свердлова, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Гоголя, Чехова, Толстова | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
| 193 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 213 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 126; 10: 1; 11: 125; 15: 126
[7 empty] | ул. Халтурина, д. 1-21, 22,24, ул. Грина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 6,8,9,склад ГОРПО, ул. Полевая, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Толстого, ул. Гоголя, ул. Спартаковская (нечетная), ул. Полевая, д. 2,9,14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 7/8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Толстого, д. 4 | 0.4 | 0
| 194 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 214 | 5: 10; 6: ул. Полевая, д. 47; 7: 0.4; 8: 92; 10: 1; 11: 91; 15: 92
[7 empty] | ул. Полевая, д. 45-53, 58-64, ул. Урицкого , д.1-7, ул. Цветаевой, д. 38, ул. Высоковольтная, д. 1-11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Спартаковская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Урицкого | 0.4 | 0
[7 empty] | д/санаторий ул. Цветаевой, д. 13 | 0.4 | 0
[7 empty] | стройка фитнесс-центра | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Урицкого, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 195 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 216 | 5: 6, 0; 6: ул. Кирова, д. 93Д, 97А, 97Б, 97В, 97Г, 99А, 99Б, 99В; 7: 0.4; 8: 8; 11: 8; 15: 8
[7 empty] | ул. Кирова, д. 93А, 93Б, 93В, 93Г, 95Б, 95В, 95Г | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Кирова, д95Д, 99В. | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка д. 97В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 196 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 217 | 5: 6; 6: торговые ряды; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | магазин "Рандеву" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 197 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 218 | 5: 6; 6: БРП Ярославское шоссе; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 198 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 219 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 43А; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 15 м-н "Сатурн" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 45 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 45 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 15 м-н "Сатурн" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 43А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 199 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 220 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 пищеблок школа № 20; 7: 0.4; 8: 117; 10: 19; 11: 98; 15: 117
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 5 Торговые галереи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 палатка мороженое | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ТОНАР | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гвардейская, д.3А,Б,В | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Гаражи КОСМО И, пр-т Космонавтов, д. 17А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Строителей, ул. Гвардеская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Эльдорадо | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Чайкиной, Главная, Урицкого | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Чайкиной, д. 23Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Эльдорадо | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-31 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 20 | 0.4 | 0
| 200 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 221 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 Медицинский центр "Здоровье"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.1А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 катод защита | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Парикмахерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.1А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 201 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 222 | 5: 6, 0; 6: РЫБХОЗ, ул. Полевая; 7: 0.4; 8: 117; 10: 2; 11: 115; 15: 117
[7 empty] | ул. Цветочная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | Цветочный пр-д | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Первомайская, д. 15, д. 15А, 17, 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | худ. Фонд мастерские | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Цветочная | 0.4 | 0
| 202 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 223 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 203 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 224 | 5: 10, 0; 6: мойка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ИВРУС стройки мед центра | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 204 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 225 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Баумана, д. 10,12; 7: 0.4; 8: 32; 10: 10; 11: 22; 15: 32
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кутузова, д. 42Б, | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 2 к. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кутузова, ул. Баумана | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д.1-17, ул. Кутузова ,д. 44-52 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. горького, д. 16 к. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, ул. Баумана, д. 1-5,7/1-6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 69А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 2 к. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кутузова, д. 42А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Стройка мед центра | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | Горького, 82 | 0.4 | 0
| 205 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 226 | 5: 10; 6: ул. Журнальная, ВРУ-3, д. 10; 7: 0.4; 8: 91; 11: 91; 15: 91
[7 empty] | Журнальный туп. , д. 1,2,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, ВРУ-1, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, д. 6А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная, ВРУ-2, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Журнальная | 0.4 | 0
| 206 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 227 | 5: 6, 0; 6: столярка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мех. Мастерские совхоза "Память Ильича" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Б, Тарасовка, д. 1-37 | 0.4 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
| 207 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 228 | 5: 6, 0; 6: пос. Калинина, на д.; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 208 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 229 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 торговая палатка Комбикормовый завод; 7: 0.4; 8: 83; 10: 11; 11: 72; 15: 83
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 1 Арт. Скважина | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 торг. Павильон на площади | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ДК Современник | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 6 Храм | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ДК Современник | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 д. Комаровка, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 209 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 231 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 210 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 232 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 211 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | БКТП | 233 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Бизнес сити; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Силикатная, д. 63, вспомогат произв | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Бизнес сити | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Силикатная, д. 67 склад корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Силикатная, д. 63 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 212 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 234 | 5: 6, 0; 6: ул. Лесная, д.3Г; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Лесная, д. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 213 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 235 | 5: 6; 6: ул. Лесная; 7: 0.4; 8: 137; 11: 137; 15: 137
[7 empty] | Северный пр-д, ул. К. Либкнехта, д. 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. К. Либкнехта, д. 11-25, 12-26,29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лесная, д. 1/44А | 0.4 | 0
| 214 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 236 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 Коммунальная, д. 30; 7: 0.4; 8: 15; 10: 9; 11: 6; 15: 15
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 5А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Коммунальная, д. 32 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Коммунальная, д. 34/7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Казначейство | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Аржакова, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Дзержинского, д. 24/2 техникум | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Коммунальная, д. 30 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Аржакова, д. 5А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Коммунальная, д. 32 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Дзержинского, д. 24/2 техникум | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Аржакова, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 казначейство | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 215 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 237 | 5: 6, 0; 6: ул. Набережная; 7: 0.4; 8: 141; 11: 141; 15: 141
[7 empty] | ул. Калинина, ул. Лесная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Лесная, 1-й Лесной пер, 2-ой Лесной пер, 3-ий Лесной пер., ул. Набережная, д. 10, 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Набережная, д. 20 | 0.4 | 0
| 216 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 238 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Солнечная, д. 1-3, Кирова, д. 41-52, магазин; 7: 0.4; 8: 135; 10: 5; 11: 130; 15: 135
[7 empty] | ввод 2 Кирова, д. 48А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д.4/7А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д.1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Пролетар, пр. Лесной, ул. Лесная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кирова, д. 61-91, дом престарелых | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.4/7А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д.1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Кирова, д. 48А | 0.4 | 0
| 217 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 239 | 5: 10; 6: ул. Пограничников, д. 52А; 7: 0.4; 8: 100; 11: 100; 15: 100
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 50А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 46-52 четн стор.; д. 51-55А нечет стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 54,56,58 | 0.4 | 0
| 218 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 240 | 5: 6; 6: ул. Пролетарская, ул. Солнечная, д. 19-23; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1-й Пролетарский туп. | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 2-й Пролетарский туп. | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ул. Пролетарская, д . 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Пролетарская,д .17/13-20 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 219 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 241 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 20Б- 18А | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ул. Б Хмельницкого, д .9/1, ул. Ушакова, д. 8/17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | КНС-13, ул. Нахимова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Энгельса, неч стор. 1-11, чет стор. 2-10, ул. Нахимова, д. 34,37,57А, ул. Печатников, д. 59, Восточный туп | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, ул. Ушакова, д. 22-24, пр. Кольцова, д. 1,3,2,4 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
| 220 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 242 | 5: 6; 6: ж/д Конюхов; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 221 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 243 | 5: 10, 0; 6: ул. Пограничников, д. 42А, 42Б; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 32А-34 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 8,10,12; ул. Пограничников, д. 45, 47,42/9 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 36-40 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Ушакова, д. 14/49 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 222 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 244 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 223 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 245 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Администрация п. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 15 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 15 ввод щит гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д. 2, д. 5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д. 6, поликлиника | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Молодежная, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Фабричная, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Молодежная, д. 1, д. 2, д. 5 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 КНС-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Молодежная, д. 6 поликлиника | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 Молодежная, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 баня, ул. Молодежная, д. 5А | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Фабричная, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 15 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 15 ввод щит гаражи | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 224 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 246 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 155; 10: 12; 11: 143; 15: 155
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 13, м-н Магнит | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская, д. 17, 19, ВНС-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 ст. корп | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая четн стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 нов корп | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Калининградская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Тарасовская, д. 13 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Центральная, октябрьская, Просека, Тарасовская | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Магнит перспектива | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Калиниградская д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская, д. 17, 19, ВНС-21 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая неч. Сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Фабричная, д. 7/2 д/с № 30 нов корп | 0.4 | 0
ИП Захаров ул.Калининградская,у д.1
| 225 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 247 | 5: 10; 6: ввод 1 профилакторий ШВУ-1; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 профилакторий ШВУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 солнечный пр-д | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 солнечная, д. 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий ШВУ-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пограничников, д. 54-58 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 гараж "Мираж" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Солнечная, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Победы, д. 47А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 автошкола "Калита+" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 226 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 250 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ШУВ, сварочная. мастерская; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 освещ свар. Мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 щиток на улице | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом № 9 общежитие МГУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 теоретичекий корп | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 обществ бытовой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 теоретичекий корп | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 дом № 8 общеж МГУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сварочная мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ШР-2 сварочная мастерская | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 обществ бытовой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф-м Валан | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 наружное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 227 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 251 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 стройка Тарасовская д. 2; 7: 0.4; 8: 95; 10: 5; 11: 90; 15: 95
[7 empty] | ввод 2 ул. Тарасовская д.3 общ | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Новая | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ФОК | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стадион | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Фабричная, 1,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 освещение стадиона | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Тарасовская д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ФОК | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 стадион | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Фабричная, 1,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Мира | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тарасовская д.3 общ | 0.4 | 0
| 228 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 253 | 5: 10; 6: ввод 1 м-н Веста; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н Веста | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 229 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 254 | 5: 10.0; 6: ввод 1 ул.Горького,д33а, п.1,2; 7: 0.4; 8: 30; 10: 11; 11: 19; 15: 30
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д33а, п.3,4 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.27 "Карандаш" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.25 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.29 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Горького,д.25Б |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-9 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 У/О |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Декабристов д.20, Макаренко д.12а |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Стройка АТС |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Декабристов,22,Магазин "Роял" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Горького,д.29 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Макаренко,д.12 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 котельная |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,27, маг."Карандаш" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,33а,п.1,2 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Горького,33а,п.3,4 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Гимназия 19 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 маг. "Московские товары" |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 Декабристов, д.20 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод2 ЦТП-9 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 230 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 255 | 5: 6, 0; 6: на храм; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | на жилой дом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | на храм | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 231 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 258 | 5: 6, 0; 6: ул. Вокзальная, д. 18; 7: 0.4; 8: 191; 11: 191; 15: 191
[7 empty] | ул. Новая, Колхозный туп. | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Народная, 1-16, ул. Вокзальная, д. 12-32А, д. 27-39 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Колхозный туп., д.10Б | 0.4
| 232 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 259 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Бурковский пр-д, 1А; 7: 0.4; 8: 153; 10: 4; 11: 149; 15: 153
[7 empty] | ввод 2 Бурковский пр-д, 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ул. Гражданская, 29 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ВЗУ2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 Береговая, 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 3-й Гражданский | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 Бурковский пр-д, 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Школьная, ул. Береговая | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Школьная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 Котельная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ул. Береговая, д. 13 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 ВЗУ2 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 3-й Гражданский. Д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод1 Бурковский пр-д | 0.4 | 0
| 233 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 260 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Б. Тарасовка, д. 81Б, 73Б,63Б, 71А, 69В (общежития); 7: 0.4; 8: 36; 11: 36; 15: 36
[7 empty] | произв база МОСТ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 234 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 261 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 котельная; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС 1 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС 2 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КПП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС Нахимова | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КПП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС Державина | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС Державина | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ИВРУС 3 стройгородок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 235 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 262 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Тихонравова, д. 18 к. 1; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Лабороторно техническое помещение ИП Андреев Е. С. | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 18 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ИП Зеленина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 18 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 18 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 236 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" 198 | ТП | 264 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ВРУ-2 д. 8 стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-1 пан. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ленина, д. 25А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ Д пан 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина, д. 25А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 пан 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ Д пан 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 237 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 267 | 5: 6, 0; 6: участки 1-9; 7: 0.4; 8: 75; 11: 75; 15: 75
[7 empty] | участки 10-18 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Наука" | 0.4 | 0
| 238 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 268 | 5: 6, 0; 6: ул. Станционная, д. 33; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 239 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 269 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 240 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РТП | 270 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 40; 11: 40; 15: 40
[7 empty] | Терещенко М.С. кад.50:13:00800422:304 | 0.4
сан.Зеленый бор, Зайцева И.А кад.50:130080422:301
сан.Зеленый бор, Зайцева И.А кад.50:130080422:284
| 241 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2701 | 5: 6, 0; 8: 38; 11: 38; 15: 38
Борисова В.Е. кад.50:13080422347
Бродский Г.Л. кад. 50:130080422:345
| 242 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2702 | 5: 6, 0; 8: 36; 11: 36; 15: 36
Зеленый бор, Павлова П.П.кад.№50:13:0080422:236
| 243 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2703 | 5: 6, 0; 8: 38; 11: 38; 15: 38
| 244 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 2704 | 5: 6, 0; 8: 35; 11: 35; 15: 35
| 245 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 271 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 63; 11: 63; 15: 63
[7 empty] | пр. Свердлова | 0.4 | 0
[7 empty] | пр. Свердлова д. 2,4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, ул. Пионерская, 1-й Луговой, Луговой туп | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Колхозная | 0.4 | 0
[7 empty] | пр. Свердлова д. 3,5,6,10 | 0.4 | 0
| 246 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 272 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
| 247 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 273 | 5: 6, 0; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 248 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 274 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 24; 11: 24; 15: 24
| 249 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" |  | 275 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
|  | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 276 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 250 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 290 | 5: 10, 0; 6: пр-д Кольцова, ул. Ушакова, ул. Энгельса; 7: 0.4; 8: 144; 11: 144; 15: 144
[7 empty] | ул. Кольцова, д. 26/15 | 0.4 | 0
[7 empty] | питомник | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кольцова, ул. Южная, ул. Мичурина, ул. Крупской, пр. Крупской, ул. Б. Хмельницкова, д. 25/1, 27,31, ул. Центральная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 25А | 0.4 | 0
| 251 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 296 | 5: 6; 6: ул. Колхозная, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 252 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 297 | 5: 6; 6: Бурковский пр-д, д .20А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 253 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 298 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Станционная, д. 30, Д/с № 8; 7: 0.4; 8: 151; 10: 6; 11: 145; 15: 151
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 8,10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Прудная , Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 БМЗ ул. Станционная, д. 35, 35/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 35, 35/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 9,7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Прудная д. 16,20 Станционная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Прудная, Станционая, Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Свободная, Станционная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Станционная, д. 30, Д/с № 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 БМЗ, ул. Прудная д. 9,7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Станционная, Дурылина, Свободная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Прудная д. 8,10 | 0.4 | 0
| 254 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 299 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 автосервис; 7: 0.4; 8: 86; 10: 3; 11: 83; 15: 86
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Подлипки-2" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПМК ул. Дурылина, д. 39 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Станционная, д. 49 с.5, 47, 47А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 61 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПМК ул. Дурылина, д. 39 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 КАС-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 44-56, 47-49, ГОРПО, шиномонтаж | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Станционная, д. 49 с.2, 47, 47А | 0.4 | 0
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 300 | 5: 6, 0; 8: 4; 10: 4; 15: 4
| 255 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 301 | 5: 6, 0; 6: ул. Заводская, д. 8А; 7: 0.4; 8: 83; 11: 83; 15: 83
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Комсомольская | 0.4 | 0
[7 empty] | Российская школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Заводская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Луговая, 2-й Луговой пер, ул. Свердлова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Комсомольская | 0.4 | 0
| 256 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 302 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 11: 20; 15: 20
| 257 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 303 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Орбита 3; 7: 0.4; 8: 25; 11: 25; 15: 25
[7 empty] | ввод 2 Орбита 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 наруж освещение Орбита 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 рел защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Орбита 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Орбита 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 наруж освещение Орбита 2,3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 рел защита | 0.4 | 0
| 258 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 304 | 5: 10; 6: ввод 1 корпорация "Подлипки"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Сталинградской битвы,д. 8 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Стадионная, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Стадионная, д. 6, 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д.6В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Стадионная, д. 6, 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 корпорация "Подлипки" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д.6В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д.5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | антено-мачтовое сооружение,Космонавтов у д.30Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 259 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 305 | 5: 6, 0; 6: ул. Краснооктябрьская, д. 32Г; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Плеханова, д.1 А-Е | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 260 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 306 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 "Мегафон" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "МИАГР" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 СОНИК ДУО "Мегафон" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "Милер" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "Хортус" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 контора | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 щит фермера, ж/д № 2, автосервис | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 п/тепл "Садко" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 261 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 307 | 5: 10; 6: ввод 2 швейный техникум; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ФОК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стадион | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Костино-строй, автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Костино" (38 магазин) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 МАМ ТД | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 КАРАТ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 МАМ ТД | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ФОК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 швейный техникум | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Костино" (38 магазин) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мастерские ЖКО | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стадион | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 262 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 310 | 5: 6, 0; 6: ул. Садовая, д. 9; 7: 0.4; 8: 15; 11: 15; 15: 15
[7 empty] | ул. Садовая, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Садовая, д. 5 | 0.4 | 0
| 263 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 315 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Калининградская, д. 17 к. 2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи администрации (склады) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 коттеджи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 17 к. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Стройтехинвест"(склады) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пожарное депо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЗАО "Метатр" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Калиниградский пр-т, д. 2А общ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО издательство "Космос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи Уникомбанка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торг павильон ул. калининградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Д/с № 21 Калиниградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Дома Руси" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО издательство "Космос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий Калиниградская, д. 15 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пожарное депо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Д/с № 21 Калиниградская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д. 17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ГСК Искра 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЗАО "Метатр" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Калиниградский пр-т, д. 2А общ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 264 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 316 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 265 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 317 | 5: 6, 0; 6: ул. Ватутина; 7: 0.4; 8: 134; 10: 1; 11: 133; 15: 134
[7 empty] | ул. Куприна, ул. Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, ул Фонвизина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ульянова | 0.4 | 0
[7 empty] | КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 266 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 318 | 5: 6, 0; 6: ул. Лобачевского, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Лобачевского, д. 4, ул. Мечникова, д. 4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 267 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 319 | 5: 6; 6: ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Тарасовская, ул. 1-я Просека; 7: 0.4; 8: 125; 11: 125; 15: 125
[7 empty] | ул. Центральная, ул. Сосновая, ул. 2-я Просека | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Первомайская, д. 3, ул. Сосновая, д. 6,7,8, ул. 2-я Просека, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Центральная, д. 20,30,32, ул. Колхозная, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 268 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 321 | 5: 6; 6: ул. Бородинская, д. 22 вв 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Бородинская, д. 22 вв 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Бородинская, д. 16А, 20 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 269 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 322 | 5: 6, 0; 6: ул. Краснооктябрьская нечет сторона, ул. Боткина, ул. Нестерова; 7: 0.4; 8: 152; 11: 152; 15: 152
[7 empty] | ул. Хвойная, ул. Докучаева, ул. Дружбы, ул. Свечникова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Тихонова, ул. Краснооктябрьская, ул. Свечникова, д. 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 3В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свечникова, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская чет сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Свечникова, д. 4 | 0.4 | 0
| 270 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 323 | 5: 6, 0; 6: ул. Хвойная, д. 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Краснооктябрьская, д. 5Б, 5В | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Хвойная, д. 42А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 271 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 324 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 1; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 1 нежил пом | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д .17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 1 нежил пом | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калининградская, д .17 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 272 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 325 | 5: 10; 6: ул. Победы, д. 19А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Кутузова | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
[7 empty] | ул. Победы | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
| 273 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 326 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Суворова, д. 17Б; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 котельная ДСК-160 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ОП-1 Суворова | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 м-н Пятерочка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Октябрьский б-р, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Суворова, д. 9А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 9Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Октябрьский б-р, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 11А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС-7 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 274 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 327 | 5: 10; 6: ул. Бабушкина, ул. Победы; 7: 0.4; 8: 168; 11: 168; 15: 168
[7 empty] | ул. Победы, д. 25/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Бабушкина, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Нахимова, д. 8/34 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 34А, 34Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 27-33, ул. Нахимова, д. 25-27 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д.45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д.40А, 38, ул. Нахимова, д. 37 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Бабушкина, д. 14-22, ул. Добролюбова, ул. Нахимова, д. 20-45, ул. Пролетарская | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, ул. Нахимова | 0.4 | 0
| 275 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 328 | 5: 10; 6: Воскресная школа при храме; 7: 0.4; 8: 134; 10: 1; 11: 133; 15: 134
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 18 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пограничников, д. 9А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Березовая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Добролюбова, д. 10-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Пограничников, д.22 | 0.4 | 0
| 276 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 329 | 5: 10; 6: ввод 2 хлебозавод; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 стар. Хлебозавод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 хлебозавод | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 стар. Хлебозавод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 277 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 330 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 278 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 331 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 279 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 332 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Военных строителей, д. 7 Горзеленхозстрой; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 2-4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 фирма Мечта | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Заря" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 12,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Военных строителей, д. 6 Инфолайн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Московская м-н "Томск" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 12,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 инфолайн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 7 Горзеленхозстрой | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Военных строителей, д. 2-4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 280 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 334 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ул. Школьная, д.21А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Школьная, д.21 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д. 21Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д. 21В | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д.34 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Школьная, д.32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Школа № 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 281 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 335 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 10: 2; 11: 2; 15: 4
| 282 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 336 | 5: 10, 0; 6: Куттер Вакуум; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Куттер без Вакуума | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | цех 2 эт | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | куттер | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | печь | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ледотенер | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | конденсатортная батарея | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 283 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 337 | 5: 6, 0; 6: Административное здание; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | Механические мастерские | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Производственный корпус | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 284 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 338 | 5: 10; 6: ввод 1 стадион, гаражи; 7: 0.4; 8: 2; 10: 1; 11: 1; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ООО "Эльф" торговые ряды | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д .4Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 мастерская теплосети | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 6Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 27 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 д/с № 27 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мастерская теплосети | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 почта | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д .4Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 6Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 285 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 339 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 286 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 340 | 5: 6, 0; 6: сервис, офис, промплощадка; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
[7 empty] | "Экструдер" № 1,2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | пакетный и бутыл цеха | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | "Экструдер" № 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | кабельный цех, освещение | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 287 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 341 | 5: 6, 0; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 126; 10: 1; 11: 125; 15: 126
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Речная (нечетные) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Речная (четные) | 0.4 | 0
| 288 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 342 | 5: 6, 0; 6: ул. Гражданская, д. 23,25,37, 16,18,20, ул. Кутузова, д. 16-20, 50, 17 а, 17б; 7: 0.4; 8: 108; 11: 108; 15: 108
[7 empty] | ул. Гражданская, д. 14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кутузова, ул. Невского | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 289 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 344 | 5: 6, 0; 6: Мебельный цех; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | АЗС ул. Калининградская, д. 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 290 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 354 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ЩР-1 ф-р № 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЩР-11 ф-р № 3 ул. Очаковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 291 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 355 | 5: 6; 6: ул. Б. Тарасовская, магазин; 7: 0.4; 8: 117; 10: 2; 11: 115; 15: 117
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 81-107, автосервис, кафе "Мираж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Б. Тарасовская, д. 39-79 | 0.4 | 0
[7 empty] | общежитие | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул..Б.Тарасовка, 91Б (Рыбалко С.А.) | 0.4 | 0
| 292 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 356 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 103; 10: 5; 11: 98; 15: 103
[7 empty] | ввод 1 ул. Зеленоградская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 (магазин) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Первомайская, ул. Зеленая | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 корп А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 25 корп Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 АЗС (Ярославское шоссе) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Первомайская | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25 корп А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Садовая, д. 25 корп Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 панель освещения | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 293 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | БКТП | 357 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 294 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 358 | 5: 6; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ангар | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 проходная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 295 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 359 | 5: 6, 0; 6: наружное осв; 7: 0.4; 8: 75; 10: 1; 11: 74; 15: 75
[7 empty] | КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ДНКП "Дулёв ручей" | 0.4 | 0
| 296 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 360 | 5: 6, 0; 6: ДНКП "Дулёв ручей"; 7: 0.4; 8: 84; 11: 84; 15: 84
| 297 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 361 | 5: 6; 6: ул. Чапаева, д. 1; 7: 0.4; 8: 118; 11: 118; 15: 118
[7 empty] | ул. Гражданская, д. 1-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чапаева, пр. Чапаева, д. 1-5, ул. Невского, д. 1/17, 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина четн. стор., , д. 2-14, ул. Победы, д. 21,22,22А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина нечетн. стор., , д. 1-17 | 0.4 | 0
| 298 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 362 | 5: 6, 0; 6: ул. Гражданская, д. 7-19 (нечет стор), 8-12 (чет стор); 7: 0.4; 8: 136; 11: 136; 15: 136
[7 empty] | ул. Мичурина, д.16-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина, д.34-48 (чет стор), 35-49 (нечет стор) | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мичурина, д. 19-33 | 0.4 | 0
| 299 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 363 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 300 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 364 | 5: 6, 0; 6: БЛОК 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | БЛОК 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | БЛОК 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | БЛОК 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | освещение периметра | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 301 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 365 | 5: 6, 0; 6: садовый огород; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | магазин автозапчасти | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | вторсырье | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | магазин "КАНИОН" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 302 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 366 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 303 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 367 | 5: 6, 0; 6: автомойка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Болшевское шоссе , д. 31Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Болшевское шоссе , д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 304 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" 336 "Клязьма" | ТП | 368 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Ватутина, д. 1/2 к. В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Ватутина, д. 1/2 к. Б | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 305 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 370 | 5: 6, 0; 6: переход; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | освещение ярославское шоссе | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 306 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 371 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 5; 11: 5; 15: 5
| 307 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 372 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Мичурина, д. 21Г д/сад; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 308 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 373 | 5: 10; 6: ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 4 магазин Магнит; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 5 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 4 ВРУ-1,2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27 к. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Мичурина, д. 27, к. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 4 ВРУ-1,2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 6 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 4 магазин Магнит | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 5 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Мичурина, д. 27 к. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 309 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | КТП | 374 | 5: 6, 0; 6: ул. Кутузова, д. 3Б; 7: 0.4; 8: 143; 11: 143; 15: 143
[7 empty] | ул. Кутузова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Котовского, ул. Ушакова | 0.4 | 0
[7 empty] | Котеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 310 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 375 | 5: 6; 6: садовое товарищество; 7: 0.4; 8: 79; 11: 79; 15: 79
[7 empty] | ул. Кирова, д. 93/13, 93/11 | 0.4 | 0
| 311 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 376 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 3; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 27 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 27 к. 1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 312 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 377 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 21А; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 7Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 (кухня) школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 7Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 1Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 (кухня) школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 313 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 378 | 5: 6, 0; 6: Лесные горки, д. 16,17,18,19, КПП; 7: 0.4; 8: 5; 11: 5; 15: 5
[7 empty] | Лесные горки, д. 1/14, 8/9, 11/10 14, 15, КПП | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | Лесные горки, д. 10/11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 314 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 379 | 5: 6, 0; 6: Щит УО; 7: 0.4; 8: 200; 10: 5; 11: 195; 15: 200
[7 empty] | ул.Первомайская, Садовая | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул. Школьная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Школа | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ул.Школьный туп., д.4А (Спиелман Е.Л.) | 0.4 | 0
| 315 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 380 | 5: 6, 0; 6: Акуловский гидроузел, переключатель-5; 7: 0.4; 8: 130; 10: 7; 11: 123; 15: 130
[7 empty] | ул. Фурманова, д 6,8 | 0.4 | 0
[7 empty] | Акуловский гидроузел, переключатель-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | Октябрьская, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | Октябрьская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | Дом творчества | 0.4 | 0
[7 empty] | Детский сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фурманова, Чапаева, ул. Октябрьская, д. 3,5,7,6, щит УО | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Октябрьская | 0.4 | 0
[7 empty] | Детский сад | 0.4 | 0
[7 empty] | Ж/д 3 эт | 0.4 | 0
[7 empty] | Ж/д 9 эт стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | Дом творчества | 0.4 | 0
| 316 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 381 | 5: 6, 0; 6: ул. Калинина, д. 13; 7: 0.4; 8: 88; 10: 3; 11: 85; 15: 88
[7 empty] | Калинин (быт), д/сад "Водоприб" | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 101 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Калинина, д. 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул.Калинина, д. 10А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 56 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Калинина, д. 1, д/сад "Водоприб" | 0.4 | 0
| 317 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 382 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 318 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 383 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д.7 сберкасса; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д.8,6,4,2 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 1,1А,3, магазины | 0.4 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 9, д. 7А д/с № 29 | 0.4 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 12,14,16,13 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 9А, 11,13,15,17 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.7 сберкасса | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.9Б магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.2А (общ.) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д.2А,7,3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 319 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 384 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
| 320 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 385 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 деревообрабатывающий цех; 7: 0.4; 8: 216; 10: 6; 11: 210; 15: 216
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1ВЛ- 0,4кВ центр, в стор. Озера | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 дальняя стройка, котельная, баня | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 в сторону тарная база | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 вл 0,4кВ правая сторона | 0.4 | 0
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 386 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 321 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 387 | 5: 10; 6: ввод 1 Стройка ВРУ-1; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка ВРУ-9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ВРУ-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 322 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 390 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Строителей, д. 9, м-н д. 19; 7: 0.4; 8: 2; 10: 1; 11: 1; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 9 (общ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 28 ул. Строителей, д. 7 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 3,5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 7,7А,9А | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 скорая помощь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 газовая котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 12 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 скорая помощь | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Дзержинского, д. 7,7А,9А | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 палатка ТОО "Болшево" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 9 (общ) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 323 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 391 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ж/д № 7 ул. Зубова; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д № 7 ул. Зубова | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 324 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 392 | 5: 10, 0; 6: ул. Орджоникидзе, д. 11А (база подсобного хоз-ва); 7: 0.4; 8: 200; 10: 8; 11: 192; 15: 200
[7 empty] | ул. Рабочая | 0.4 | 0
[7 empty] | СОНИК ДУО | 0.4 | 0
[7 empty] | Автостоянка | 0.4 | 0
[7 empty] | Билайн | 0.4 | 0
[7 empty] | Администрат. Корпус | 0.4 | 0
[7 empty] | Гараж РСУ | 0.4 | 0
[7 empty] | Сторожка | 0.4 | 0
[7 empty] | Деревообраб. Цех | 0.4 | 0
[7 empty] | Контора РСУ | 0.4 | 0
| 325 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 393 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 холод установки; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 адм. Корпус | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТОО "Колос" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка ПТОГХ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сторожка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 камера дозрев бананов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 щитовая 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 компрессор ХР 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 щитовая 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение (внутр) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 компрессорная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Прогресс" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 326 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 394 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 газ котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 перекачка | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 клуб-столовая | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 насосная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д кузьмин, Бочановский | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 клуб-столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 овощной склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 объект 3600 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 осв столовой | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 РСУ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 СН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 327 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 395 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Садовые участки № 2, 2А, 3,4,5,5А,11,14, 15А,19,23,31,32,37, 328-330; 7: 0.4; 8: 110; 10: 8; 11: 102; 15: 110
[7 empty] | ввод 2 Садовые участки № 346, 394, 349 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 2А, ВНС 5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Стадионная, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Садовые участки, № 270, 286, 298-301, 323, 314,326 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 садовый участок | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 школа | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Стадионная, д. 2А, ВНС 5 | 0.4 | 0
| 328 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 396 | 5: 6, 0; 6: ул. К. Либкнехта, д. 6А; 7: 0.4; 8: 85; 10: 2; 11: 83; 15: 85
[7 empty] | КНС-14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. К. Либкнехта, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | дачи королевского ТД | 0.4 | 0
[7 empty] | дача Беломытцева | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 329 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 397 | 5: 6, 0; 6: ул. Светлая; 7: 0.4; 8: 170; 11: 170; 15: 170
[7 empty] | ул. Мира, РЫБХОЗ, ул. Речная-Дачная, ул. Пляжная, ул. Сафонова, д. 1-5 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Невского, д. 3А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Светлая, д.6, 15 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул..Невского, ул. Мира (нечет) | 0.4 | 0
| 330 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 398 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 с/т Дружба; 7: 0.4; 8: 93; 11: 93; 15: 93
[7 empty] | ввод 1 стройка ООО "Хоризма" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 проходная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба", уч.265 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба", уч.156 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.380 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.271 | 0.4 | 0
[7 empty] | СНТ "Дружба" уч.107 | 0.4 | 0
| 331 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 399 | 5: 6, 0; 6: Комплекс им. Станиславского; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 332 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 400 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 14: 2; 15: 2
| 333 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 401 | 5: 6, 0; 6: тельфер грабил отд; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | питание общих цепей автоматики | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | дробилка № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | приточ вентил маш зал | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | вентиляция | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | грабли № 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | насос № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | дренажный насос | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | насос № 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 334 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 402 | 5: 6, 0; 6: участок обработки; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | участок ваккумной уст. | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | нов кор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | адм корп, мех цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ГСК "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | мойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 3й этаж | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 335 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 403 | 5: 10; 6: ООО Экстрел; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ООО Велкор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ОО Фартуна | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 336 | АО "МСК Энерго" |  | КТП | 404 | 5: 10; 6: нв ЩРВ-3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | нв ЩРВ-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | нв ЩРВ-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | нв ЩРВ-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 337 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 405 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 338 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 406 | 5: 10; 6: ввод 2 ВРУ дома; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ дома | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 339 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 415 | 5: 10, 0; 6: ул. Ермоловой, д. 4; 7: 0.4; 8: 105; 11: 105; 15: 105
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Щепкина, ул. Белинского | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 30 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение, ул. Пашенная, ул. Щепкина, ул. Белинского | 0.4 | 0
| 340 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 416 | 5: 10, 0; 6: ул. Щепкина, д. 17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 341 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 417 | 5: 10, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 90; 11: 90; 15: 90
[7 empty] | ул. Луначарского, д. 1-6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Ермоловой, д. 36 | 0.4 | 0
[7 empty] | стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 23-25 | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер , д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | АТП | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер | 0.4 | 0
| 342 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 418 | 5: 6; 6: Лингвистический центр ул. Свободы, д. 36; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Лингвистический центр ул. Свободы, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 343 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 419 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 20; 10: 3; 11: 17; 15: 20
[7 empty] | ввод 1 пожарный пост | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 дом культуры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 дом культуры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пожарный пункт | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 дом культуры, вентиляция, кондиционеры | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 аттракционы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 розетка для подключений | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 344 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 420 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 Школьный пр-д, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 мир продуктов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 40 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 культурные товары | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АТС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 42 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Сириус" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Школьный пр-д, д. 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 мир продуктов | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 молочная кухня | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 культурные товары | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АТС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Б.Комитетская, д.1А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 345 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 421 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 костинский отдел полиции | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТВ "Подлипки" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Дворцовый пр-д д. 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Дворцовый пр-д, д. 4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д.28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 костинский отдел полиции | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "Садовник" пав."Цветы" | 0.4 | 1 | [6 empty] | 1
| 346 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 422 | 5: 6.0; 6: ул. Ленина, д. 4А; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 347 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 423 | 5: 6.0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 47; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 18 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение, ул. Горького, д. 47 | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 47 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 18 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 18 детский сад уличное освещение | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 детский сад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 348 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 425 | 5: 6; 6: ввод 2 ул. Советская, д. 6; 7: 0.4; 8: 37; 10: 14; 11: 23; 15: 37
[7 empty] | ввод 2 Профилакторий | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Октябрьская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Речная, д. 4, 6 ВНС-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Теплица | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 7 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 1/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 4 А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Санаторная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Советская, д. 1/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Речная, д. 4, 6 ВНС-32 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Теплица | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Профилакторий | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Октябрьская, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 1, 5А, 5Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, палатка АБС | 0.4 | 0
| 349 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 426 | 5: 6, 0; 6: Ленинский пр; 7: 0.4; 8: 205; 10: 1; 11: 204; 15: 205
[7 empty] | ул. Кирова, д.1-17, 2-12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, ул. Ленина, ул. пролетарская пр. сторона | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 19А | 0.4 | 0
[7 empty] | фирма ОКТЕН ул. Кирова | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 16-18, ул. Ленина | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Фрунзе, ул. Новая | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 16/1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Кирова, д. 8 | 0.4 | 0
| 350 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 428 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Мира, д. 46; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 кухня | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 профилакторий | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 профилакторий | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 наркология | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 боулинг | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сауна | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 351 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 429 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 склад НИИИТ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 дачи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 352 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | ТП | 431 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
| 353 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 432 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Советская, д. 32; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 кафе ул. Фабричная, д. 3/4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 30 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кафе ул. Фабричная, д. 3/4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговая палатка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 354 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 433 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ВЗУ-4 насосная; 7: 0.4; 8: 32; 10: 18; 11: 14; 15: 32
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 28 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 клуб, ул.Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Советская, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул.Советская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Пожарная-МЧС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-21, ул. Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.26 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.28 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.14 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д.19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, Молодежная 1А, Фабричная, жд.5 (баня) | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пожарная мчс | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ВЗУ насосная | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 16 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-21, ул. Советская, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 24 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 22 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 20 | 0.4 | 0
| 355 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 434 | 5: 10, 0; 6: ул. Победы, ул. Ушакова, д.3, 3А, 4, пр. Ушакова, 2,4; 7: 0.4; 8: 61; 11: 61; 15: 61
[7 empty] | ул. Победы, д. 35В | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 36 Б, 45 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Победы, д. 30 В | 0.4 | 0
[7 empty] | ООО "Компания НСТ" ул.Ушакова и ул.Победы | 0.4 | 0
| 356 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 435 | 5: 6; 6: ул. Станционная, д. 4-18, д. 20-28, ул. Гражданская, д. 4-10/13, 11; 7: 0.4; 8: 156; 10: 1; 11: 155; 15: 156
[7 empty] | Школьный пер, ул. Гражданская, д. 12-20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Заовражная | 0.4 | 0
[7 empty] | магазин Ветеран | 0.4 | 0
| 357 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 436 | 5: 6; 6: линия 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | линия 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | линия 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 358 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 437 | 5: 6; 6: ввод 1 крестьянский рынок ВРУ-2; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 крестьянский рынок ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Агроресурсы, рынок, кафе | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 фрязинская сторона Т.Я.К | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 крестьянский рынок ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 крестьянский рынок ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 охрана, стройка | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 очистные | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 монинская сторона Т.Я.К | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 359 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 438 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
| 360 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 440 | 5: 10; 6: ул. Газетная, д. 5,10,12; 7: 0.4; 8: 143; 11: 143; 15: 143
[7 empty] | ул. Книжная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | Книжный пер , д.1 | 0.4 | 0
[7 empty] | Газетный пер , д.20 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Шоссейная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 21, 3/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Газетная, ул.Журнальная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Книжная, д. 2,4,6,20,20А, 22, 22А, 24, 24А, 24Б | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 361 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 441 | 5: 10, 0; 6: ул. Спортивная, 2-ой Спортивный пер, ул. Остужева, д. 1/44; 7: 0.4; 8: 153; 11: 153; 15: 153
[7 empty] | ул. Остужева, д. 6 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Остужева, ул. С.-Щедрина, катодная защита | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Пашенная, д. 37 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
| 362 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 442 | 5: 10, 0; 6: ввод2 м-н Интерхлеб; 7: 0.4; 8: 50; 10: 13; 11: 37; 15: 50
[7 empty] | ввод 2 ул. Космонавтов, д. 29/12 под. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Темп-4" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 П-5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 Г (атостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 Г (ФОЦ) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14 А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Торговый павильон "Рага" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Темп" ОГМ СУ - 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Космонавтов, д. 29/12 под. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС -12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 Г (атостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14 Г (ФОЦ) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Темп-4" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Интерхлеб | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 363 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 443 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 Гаражи "Русь" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. подлесная, д. 11 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ Школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 вет лечебница | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Подлесная, д. 2А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Столовая школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 11 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная. д. 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Автолицей | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 2А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Столовая школы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Ветлечебница | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д. 3,5,7,9 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная. д. 9А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Победы, д. 38, 38/3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 364 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 445 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Дзержинского , д. 13/2; 7: 0.4; 8: 28; 10: 6; 11: 22; 15: 28
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького м-н "Андреев" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 15А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского , д. 13/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 365 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 446 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 1; 7: 0.4; 8: 34; 10: 10; 11: 24; 15: 34
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 м-н | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-11 ЦТП-11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 39А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Метатр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.37 к. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.37 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 39А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 37 к. 2 м-н | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-11 ЦТП-11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 37А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 366 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 447 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 детский сад; 7: 0.4; 8: 29; 10: 8; 11: 21; 15: 29
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 35А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33/1 магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/1 магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 31 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 35А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ООО "Кактус" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 367 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 448 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д.5А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Подлесная, д.3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 33Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16Г | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16В | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка Подлесная, д.3В | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 14Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 33Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 368 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 449 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 гараж; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 воздушный компрессор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 контора | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 освещение стоянки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 тепл пункт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ННЦ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 механ цех | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 помещ пр-ва | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 369 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 451 | 5: 10.0; 6: ввод 1 ВНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 27 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 на ЩВ ООО "Вариант" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Культурно-развлекательный центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 27 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Культурно-развлекательный центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 370 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 452 | 5: 6; 6: ввод 1 "У камина", аптека, книжный м-н; 7: 0.4; 8: 28; 10: 4; 11: 24; 15: 28
[7 empty] | ввод 1 ВИД2 автостоянка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Подмосковье | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Вулкан | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 "СНАРК" ж/д | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГОРПО "Мюнхаузен" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Подмосковье | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 371 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 453 | 5: 10; 6: ввод 1 культурно-развлекательный центр пр-т Космонавтов, д. 27Б; 7: 0.4; 8: 22; 10: 3; 11: 19; 15: 22
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 27А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 офис, банк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 подземные гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Космонавтов, д. 27А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 культурно-развлекательный центр пр-т Космонавтов, д. 27Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 офис, банк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 подземные гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи, ул. Кутузова, Достоевского | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 372 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 454 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Баумана, д. 7 ВРУ-1 , ВНС-36; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 7 ВРУ офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 5 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7/1, 7/2, 7/4, 7/5,7/6,7/8 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | ввод 2 ул. Баумана, д. 7 ВРУ офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 373 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 455 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. В. Строителей, д. 2; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 компрессор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ОГМ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 баш кран, пилоцех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 РБУ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 374 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 456 | 5: 10; 6: ввод 1 парковочный комплекс; 7: 0.4; 8: 37; 10: 5; 11: 32; 15: 37
[7 empty] | ввод 1 автолицей Калита+ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 похоронное бюро | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Селикатная, д. 11 м-н Ковчег | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 парковочный комплекс | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Селикатная, д. 11 м-н Ковчег | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 автостоянка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 похороное бюро | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 375 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 457 | 5: 10; 6: ввод 1 ООО "Радиан 2000"; 7: 0.4; 8: 7; 11: 7; 15: 7
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЧП Поляков | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЧП Поляков | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ООО "Радиан 2000" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 376 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 458 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Исаева, д. 9; 7: 0.4; 8: 32; 10: 8; 11: 24; 15: 32
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 11 м-н Аленка | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-33 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д.5 м-н Исаевский | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-33 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-29 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Подмосковная, д. 14, ул. Исаева, д.11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 рынок | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д.5 м-н Исаевский | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 377 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 459 | 5: 10; 6: ввод 1 Сосновая аллея, д.6; 7: 0.4; 8: 24; 10: 6; 11: 18; 15: 24
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп. 3 Детский центр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп.1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д.3Б корп.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Сосновая аллея, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 рынок | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп. 3 Детский центр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.3Б корп.1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 378 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 460 | 5: 6, 0; 6: ДСК Кр Новь (стройки); 7: 0.4; 8: 157; 11: 157; 15: 157
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Шмидта | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д.46-56, ул. Тургенева, пр. Тургенева, ул. Водоемная | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Мира, д. 38-44, ул. Баррикадная, ул. Гостелло, ул. Талалихина | 0.4 | 0
| 379 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 461 | 5: 10.0; 6: ввод 2 ул. Исаева, д. 3А; 7: 0.4; 8: 107; 10: 20; 11: 87; 15: 107
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 "Селена" ангар | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 исаева, д. 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 д/с № 43 ул. М. Цветаевой, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н "Зодиак" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Свердлова, ул. Подмосковная, ул. Сосновая аллея, ул. Чкалова | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н "Везувий" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н "Зодиак" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 освещение ТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 д/с № 43 ул. М. Цветаевой, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 3А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 1А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 Ярмарочный комплекс "Болшево" | 0.4 | 0
| 380 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 462 | 5: 10; 6: ввод 2 Спартаковская, д. 11 (паркинг); 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 Спартаковская, д. 11 (паркинг) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 381 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 463 | 5: 6, 0; 6: ввод2 Гаражи Южный; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод2 ЩС 4 Гаражи Южный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод2 ГК Южный | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ОАО "МКМ" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 сварочный цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 цех труб. Заг | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Козловой кр. | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 382 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 464 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 продовольственный склад; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 склад холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 продовольственный склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 383 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 465 | 5: 6, 0; 6: ул. Спартаковская,д. 39; 7: 0.4; 8: 134; 11: 134; 15: 134
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 40 | 0.4 | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Полевая, д. 16 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Звездная, д. 12А | 0.4 | 0
[7 empty] | ул, Гоголя, д. 24-44, ул. Октябрьская, ул. Спартаковская, д. 33-51 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Чернышевского, д.2-10, ул. Некрасова, д. 4-12, ул. Халтурина | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, д. 35 | 0.4 | 0
[7 empty] | ул. Гоголя, в сторону поля | 0.4 | 0
| 384 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 466 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 школа № 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 3; 11: 11; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Кооперативная, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 АТС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д. 4,2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 385 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 467 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Лермонтова, ул. Толстова, д. 24; 7: 0.4; 8: 51; 10: 31; 11: 20; 15: 51
[7 empty] | ввод 1 Лермонтова, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ООО "Молочные реки" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 котельная школы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 16 к. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Дом учителя, ул. Горького, д. 16 к5, к. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 16 к. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК "Дана" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 детский сад | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Милкина ул. Горького, д. 16 к. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Дом учителя, ул. Горького, д. 16 к. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 25 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Лермонтова, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 386 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 468 | 5: 6, 0; 6: ввод1 ул. Нестеренко, д.4/4, 6; 7: 0.4; 8: 33; 10: 15; 11: 18; 15: 33
[7 empty] | ввод1 Д/сад № 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГРП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Глинкина, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д.12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Гимназия № 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Торг. Павильон Цветы | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, жд. 13 "Дикси" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Глинкина, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д.12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д.4/4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Гимназия № 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Д/сад № 37 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Глинкина, д. 7/8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 387 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 469 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 гаражи "Ветеран"; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 к.м. станция насос-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 к.м. станция насос-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 глубинный насос № 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 к.м. станция насос-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 388 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 470 | 5: 6, 0; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 135; 10: 3; 11: 134; 15: 135
[7 empty] | м-н Метатр, торговые павильоны | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | гаражи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | поселок "Быт" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | школа | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | школа (пищблок) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Тарасовская, д. 10 Метатр | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | гар. Текстильщик | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | дом учителя | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ИЧП Усанова 2 палатки | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 1-ая Садовая,д.19 | 0.4 | 0
| 389 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 471 | 5: 6, 0; 6: секция шин 1, РУ 0,4 кВ котельная; 7: 0.4; 8: 4; 10: 2; 11: 2; 15: 4
0
| 390 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 472 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Нестеренко, д. 12, 19; 7: 0.4; 8: 41; 10: 18; 11: 23; 15: 41
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, д. 25 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Б. Комитетская, д. 15 Кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 аптека | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Д/сад № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 узел связи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Нестеренко, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Папанина, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Д/сад № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул.Нестеренко, д. 25 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 милиция | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д. 19 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Нестеренко, д. 20 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н "Карандаш" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Камитетская, д. 15 Кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Папанина, д. 4, ул. Маяковского , д. 13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Камитетская, д. 17 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 391 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 473 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 ул. Дзержинского, д. 6; 7: 0.4; 8: 29; 10: 2; 11: 27; 15: 29
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8Б магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 кафе "Тополек" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 6А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Дзержинского, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 6А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д.42 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д.8Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 аптека | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 8Б магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 автостоянка Коммунальная, у д. 38 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 36/8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Дзержинского, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 кафе "Тополек" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 392 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 474 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 393 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 475 | 5: 10, 0; 6: ТОО "ТИС"; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | автомойка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | склад "Метатр" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 394 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 476 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Полевой пр-д, д. 2 Дом Быта; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Строителей, д. 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 школа № 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 школа № 9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Полевой пр-д, д. 2 Дом Быта | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Полевой пр-д, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 11, д/с № 28 ул. Строителей, д. 7 | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 школа № 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 13, 9 магазин | 0.4 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
| 395 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 477 | 5: 10, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
[7 empty] | картофельное хранилище | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | фр. Хранилище | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | КРП-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | хран-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | хран кв пункт | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | КРПТ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 396 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 478 | 5: 6, 0; 6: ввод1 Комбикормовый з-д, д. 16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 11А, 13А | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 10,8,9,11 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 10,8,9,11 Д/С | 0.4 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 18,17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 16,17 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 35 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 13,14 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 15 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Котельная ЦТП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод1 Комбикормовый з-д, д. 12, 15 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 397 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 479 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Нестеренко, стройка, кафе | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Маяковского, д. 11/19 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 3, 1/21 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 школа № 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихомировой, д. 2/23, 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГСК Энергия | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 узел связи | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 школа № 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихомировой, д.3/26, 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 полиция | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Б. Комитетская, д. 27 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 398 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 480 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Кооперативная, д. 3; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 6А магазин | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Кооперативная, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 сеть палаток, палатка Сбербанк | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Кооперативная, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 399 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 481 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 кафе-бар Торнадо; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ДЮЦ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Королева, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 обмен валюты, палатка "хлеб" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 28А офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 28А ж/д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28А офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 28А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТОО "АВТ" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ДЮЦ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н Торнадо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 сигнальный переезд светофор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 400 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 482 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 сбербанк; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Банк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 панель собств нужд | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 8 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 6Б д/с № 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Банк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 панель собств нужд | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Сбербанк | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 6Б д/с № 13 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 р-т Космонавтов, д. 4Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 401 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 483 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 Детский сад № 42; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Кооперативная, д.14,16 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 АТС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пекарня ИЧП "Степанов" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ООО "Рус каравай" магазин, кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пекарня ИЧП "Степанов" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Рус каравай" магазин, кафе | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Детский сад № 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Кооперативная, д.12 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 КБО | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 402 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 484 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 24; 10: 9; 11: 15; 15: 24
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 осв. ТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ОДС - лифтерная Исаева, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Исаева, д. 6А (гастраном) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д.4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 КБО ул. Исаева, д.2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 осв. ТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 КБО ул. Исаева, д.2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ОДС - лифтерная Исаева, д. 8А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 Исаева, д. 6А (гастраном) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 403 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 485 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ЩСН; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 10А Д/с № 31 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 12 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 8Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 8Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 10А Д/с № 31 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 12А торговый центр | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 12 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 404 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 486 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ПСН; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 14 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ОУС "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговая палатка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 14 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ОУС "Луч" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 16А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 405 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 487 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 28; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 26 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.30 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 1 ВНС-7 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д.24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 магазин Антей | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ВНС-7 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д.30 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 26 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 28 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 406 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 488 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 палатка мороженное; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговый комплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 торговая галерея | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Стадионная, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 д/с № 10 пр-т Космонавтов, д. 34А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 30Б (КБО,ЦЕНТЕЛ) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 34 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЖЭК 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 торговый комплекс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 30Б (КБО,ЦЕНТЕЛ) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 д/с № 10 пр-т Космонавтов, д. 34А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЖЭК 10 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 34, 36 м-н "Полюшко" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 32 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Стадионная, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 407 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 489 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 33; 7: 0.4; 8: 14; 10: 10; 11: 4; 15: 14
[7 empty] | ввод 1 пр. Космонавтов, д. 20/35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 детская поликлиника | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр. Космонавтов, д. 20/35 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 детская поликлиника | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 408 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 490 | 5: 10, 0; 6: ул. Горького. Д. 33; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | светофоры перекрестков пр-т Космонавтов-Горького | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ф-ма "Проспект" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 409 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 491 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Декабристов, д. 8; 7: 0.4; 8: 3; 10: 3; 15: 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 8 подзем гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Строителей, д. 6А подзем гараж | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 8 подзем гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 410 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 492 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Декабристов. Д. 6/8; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-д Матросова, д. 1/6 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Декабристов, д. 6/8 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Декабристов, д. 6/8 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 офисы | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-д Матросова, д. 1/6 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 411 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 493 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 412 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 494 | 5: 10; 6: ввод 1 м-н "Азбука вкуса"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 м-н "Азбука вкуса" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 413 | АО "МСК Энерго" |  | ТП | 495 | 5: 10; 6: ввод 1 столовая; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 арт. Скважина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д обсл персон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 корп 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 дом вожат | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 столовая | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 слес мастерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 клуб | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 изолятор | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 арт. Скважина | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д обсл персон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПР 92 эл мастерская | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 корп 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 бассейн | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 414 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 505 | 5: 6; 6: Ярославскеое шоссе кафе, ж/д 23-31, ул. Центральная; 7: 0.4; 8: 8; 10: 1; 11: 7; 15: 8
[7 empty] | магазин д. 35 ул. Центральная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 415 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | ТП | 512 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 ЯВТ-1 № 14; 7: 0.4; 8: 30; 11: 30; 15: 30
[7 empty] | ввод 2 ул. Калинина, д. 48, 48А, 48Б, 48В, 48Г | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЯВТ-3 № 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЯВТ-4 № 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-1 № 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-3 № 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ЯВТ-2 № 10 | 0.4 | 0
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 583 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 416 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | КТП | 584 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 417 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 595 | 5: 6; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 418 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 597 | 5: 6; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 419 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | КТП | 598 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 420 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 600 | 5: 10; 6: ввод 1 котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ц. офис | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 склад | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КНС ниж насос | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ливневка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КПП | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 кондитерский цех | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 холодильник | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 офис 3Д | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 чилер | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 421 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 601 | 5: 10; 6: ввод 2 РУ № 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 РУ-3 шкаф № 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 5 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ-3 шкаф № 6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 РУ 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 422 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 602 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 423 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 603 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
0
0
0
0
0
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 604 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 11: 6; 15: 6
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 605 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 606 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 16; 11: 16; 15: 16
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 607 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 608 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 10; 11: 10; 15: 10
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 609 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 11: 12; 15: 12
|  | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 610 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 19; 11: 19; 15: 19
[7 empty] | ООО "Компания НСТ",Горького, у д.77 | 0.4
| 424 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | ТП | 616 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 425 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | ТП | 617 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 426 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | МРП | 701 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 427 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | МРП | 702 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 428 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | МРП | 703 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Радужная, д. 11,15,15А, уч. 14,32,34, 35,42,47, ул. Солнечная, д. 13,16; 7: 0.4; 8: 11; 11: 11; 15: 11
| 429 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МРП | 704 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 430 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | МРП | 705 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 431 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | МРП | 707 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 432 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1159 | 5: 6, 0; 6: ул. Третьякова, д. 5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 1А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 5А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 3А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Третьякова, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 433 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1160 | 5: 6, 0; 6: ул. Филатова, д. 8-30 четная сторона, ул. Вишневая, 1-я, 2-,3-я линия; 7: 0.4; 8: 278; 11: 278; 15: 278
[7 empty] | ул. Третьякова, ул. Спартака, ул. Минина и Пожарского, д. 1-33, ул. Б. Хмельницкого | 0.4
[7 empty] | ул. Володарского, д. 2-20, ул. Ленинградская, д. 1-25, ул. Плеханова, д. 5-19, уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского, д. 25 | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 17, ул. Володарского, д. 15 | 0.4
[7 empty] | ул. Володарского, д. 22-32, ул. Б. Хмельницкого, 19-23, ул. Минина и Пожарского, д. 28-39, ул. Филатова, д. 2,4,6, ул. Филатова, нечет сторона | 0.4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4
[7 empty] | ул. Ленинградская, д. 10, 10А | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 16 | 0.4
[7 empty] | пер. Серафимовича, д. 10,12 | 0.4
[7 empty] | п.Образцово, антенно-мачтовое сооружение | 0.4
| 434 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1207 | 5: 6, 0; 6: площадка ООО "Роберт"; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 435 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1208 | 5: 6, 0; 6: ул. Александрова, д. 2-34; 7: 0.4; 8: 210; 11: 210; 15: 210
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 33 | 0.4
[7 empty] | коллективные сады 4-я линия | 0.4
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 27-31, ул. Вахтангова, д. 1-34, ул. Плеханова, д. 2 | 0.4
[7 empty] | ул. Александрова, д. 2-23 | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского,д. 36-44, ул. Народная, д. 1-37 | 0.4
[7 empty] | ул. Минина и Пожарского,д. 37 | 0.4
[7 empty] | коллективные сады 5-я линия | 0.4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4
| 436 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1220 | 5: 6, 0; 6: ДСК "Энергия"; 7: 0.4; 8: 246; 11: 246; 15: 246
[7 empty] | насосная | 0.4 | 0
| 437 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1230 | 5: 6, 0; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 438 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КТП | 1283 | 5: 6, 0; 6: "Росток"; 7: 0.4; 8: 43; 11: 43; 15: 43
[7 empty] | "Отдых" | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
[7 empty] | ул. Полевая, д. 104 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 439 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1401 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 440 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1402 | 5: 6, 0; 6: Выведена из работы; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 441 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1403 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 442 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1404 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 443 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | ТП | 1405 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 444 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КРУН-3 | КРУН-3 | 5: 10; 8: 0; 15: 0
| 445 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | КРУН-2 |  | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 446 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КРУН-4 | КРУН-4 | 5: 6; 8: 0; 15: 0
| 447 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | КТП | 1474 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 33; 11: 33; 15: 33
|  | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1514 | 5: 6; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 448 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РТП | 1515 | 5: 6, 3; 6: ввод 2 станция техосмотра; 7: 0.4; 8: 14; 10: 1; 11: 13; 15: 14
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Суворова, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 королёвское АТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ГИБДД | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 РСУ Водоканал | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 стройка ул. Суворова, д. 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 королевское АТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ГИБДД | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | автостоянка, Тихонравова, д.7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 449 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РТП | 1516 | 5: 6.3; 6: пешеходный переход Ярославское шоссе ВРШ 7; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | пешеходный переход Ярославский пр-д ВРШ 11 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | освещение яросл. Проезд ВРШ-9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | неж. Караульное помещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 450 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РТП | 1517 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 коттеджи опора 61; 7: 0.4; 8: 96; 10: 9; 11: 87; 15: 96
[7 empty] | ввод 1 коттеджи опора 47 лев стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 коттеджи опора 47 прав стор | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 9, стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ВЗУ | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 д/сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 9 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Центральная, д. 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 10 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 КНС, коттеджи | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 8, магазин | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 д/сад | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 11, 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 12 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод2 ул. Центральная, д. 7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, д. 11 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Санаторная, опора 93 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Центральная, 1-6 опора 72 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 Центральная, уч 34 | 0.4 | 0
[7 empty] | Центральная ВНС-8 Вв1 | 0.4 | 0
[7 empty] | Центральная ВНС-8 Вв2 | 0.4 | 0
| 451 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1518 | 5: 6.3; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 452 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1519 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 0; 15: 0
| 453 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РТП | 1520 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (магазин); 7: 0.4; 8: 53; 10: 14; 11: 39; 15: 53
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (подзем. автостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Полевая, д. 43/12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Урицкого, д. 10 ВРУ 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Спартаковская, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Спартаковская, д. 15 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Спартаковская, д. 15 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Урицкого,д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Спартаковская, д. 15 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 (магазин) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 (подзем. автостоянка) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1ул. Полевая, д. 43/12 (офисы) | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Полевая, д. 43/12 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 454 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1521 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ЦТП; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ООО "Радуга" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 осв. Эл. отдела | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 СТИГЕР | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 КИМ ПЛАСТ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АТС нов. Сборка | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Медведев | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 осв ТП-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Иванов, "УПАК" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Исакин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 СТИГЕР | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 "Мастер спорта" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 БД Вент. № 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ПСХА | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 МТС осв. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 мегафон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 мебель | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 стеклоприбор | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Иванов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 идеал центр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Изопол | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Регольд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Игрушки | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Промкомплекс | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель 4 эт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 ООО "Радуга" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель 3 эт | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Проходная спортзал | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 Мебель 1 эт, Регольд | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 3 склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 СМУ КНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 заправка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 акмохим | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 сид-ойл | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 теплосеть | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 МИРА-М | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №1 в эл. отд. | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 4 ввод №2 в эл. отд. | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 4 Изопол № 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Омега | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 экспоцентр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 гаражи | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Вент сист | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №5 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №6 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ввод №7 в эл. отд. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 пристройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 мегафон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 Аверс склад | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 455 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1522 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Мичурина, д. 21; 7: 0.4; 8: 32; 10: 5; 11: 27; 15: 32
[7 empty] | ввод 1 ГСК "Москвич" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 торговый павильон | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Мичурина, д. 21 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 456 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1523 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 ул. Горького, д. 43; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 39 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т. Космонавтов, д.23А магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 собств нужды | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 17 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 63/7 "Библейская лига" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-9 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 Кулинария, аптека | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 41 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 17 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т. Космонавтов, д.23А магазин | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 62, Гражданская, д. 1"Похоронка" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 19 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 39 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 43 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 457 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1524 | 5: 6; 6: ввод 1 ВРУ отделочного пр-ва панель 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ВРУ отделочного пр-ва панель 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВРУ отделочного пр-ва панель 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 458 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | РП | 1525 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 скважина ПР-1; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 1 на щит СН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ж/д 25 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д 24, 27,30 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ж/д 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 скважина ПР-2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 459 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1526 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 нар. Освещение эстакады | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС-3 КНС-3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Сакко и Ванцетти, д. 34Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ГОСБАНК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 11А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 нар. Освещение эстакады | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 11Б д/с "Сказка" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-3 КНС-3 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ГОСБАНК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Сакко и Ванцетти, д. 34Б | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 11А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 460 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1527 | 5: 6, 0; 6: АВТОТРЭВЭЛ; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | СВЛ Ангар, контора, ЩСН | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | фирма "Андрей", автосервис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Первомайская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ГСК "Подлипки" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Железнодорожная аллея | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | гараж, ангар | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | Первомайская, д. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 461 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РП | 1528 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-1; 7: 0.4; 8: 21; 10: 4; 11: 17; 15: 21
[7 empty] | ввод 1 ул. Гагарина, д. 12, 14 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 БАНИ | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Ленина | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 УКП-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ИВРУС стройки | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Гагарина, д. 10А ВРУ-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 462 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1529 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 4,5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пионерская, д. 12А корп. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 4,5 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 2,3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Пионерская, д. 12А корп. 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩСН | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 463 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1530 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 котельная, подземная стоянка, КПП; 7: 0.4; 8: 30; 10: 11; 11: 19; 15: 30
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВРУ-2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская таунхаусы ВРУ-7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Советская, д. 2 КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 КНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская таунхаусы ВРУ-7 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 стройка | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская, д. 2 ВРУ-1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 газовое хозяйство | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 котельная, подземная стоянка, КПП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Советская таунхаусы ВРУ-8 | 0.4 | 0
| 464 | АО "МСК Энерго" | 198 "Новые Подлипки" | РТП | 1532 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ул. Комсомольская, д. 4; 7: 0.4; 8: 35; 10: 12; 11: 23; 15: 35
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Комсомольская, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ОЦ "Боцман", Садовая, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Грабина, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Грабина, д. 11/2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Садовая, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 7 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 9 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ОЦ "Боцман", Садовая, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 6 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 3 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Комсомольская, д. 5 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 Грабина, д. 13 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 465 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РТП | 1534 (50) | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 32; 10: 32; 15: 32
| 466 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1535 | 5: 6, 0; 7: 0.4; 8: 8; 10: 2; 11: 6; 15: 8
| 467 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1536 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 8; 11: 8; 15: 8
| 468 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1536А | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 6; 10: 2; 11: 4; 15: 6
| 469 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1537 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 щит освещения; 7: 0.4; 8: 71; 10: 16; 11: 55; 15: 71
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 4А д/с № 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6, 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4Б д/с "Эврика" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 4А д/с № 11 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 2А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 470 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1538 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 170; 10: 4; 11: 166; 15: 170
| 471 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1539 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 ф 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ф 33 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 34 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 35 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 37 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 36 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ф 38 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 41 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 33 НС-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ф 42 ЩС-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩС-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 НС-4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЩС-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 472 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1540 | 5: 6, 0; 6: ввод 1 хоккейная площадка; 7: 0.4; 8: 54; 10: 14; 11: 40; 15: 54
[7 empty] | ввод 1 УКП-1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 яч. собст нужд | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Королева, д. 6А м-н МЕТАТР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Г | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4В | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Б | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6А м-н МЕТАТР, Мегаполис 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Королева, д. 6А Мегаполис 1 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 уличноге освещение | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 УКП-2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 яч. собст нужд | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Г | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 473 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1541 | 5: 6, 0; 6: ввод 3 ул. Пушкинская, д. 15; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | ввод 3 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 3 ул. Пушкинская, д. 15 неж пом | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 15 неж пом | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 15 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 4 ул. Пушкинская, д. 21 офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 супермаркет АТАК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 подземная автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 4 ул. Пушкинская, д. 21 жил. Часть | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 супермаркет АТАК | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 подземная автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 21 жил. Часть | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Пушкинская, д. 21 офис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 474 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | РП | 1542 | 5: 6, 0; 6: ввод 2 Д/с "Журавушка" к. 1 ул. Лесная, д. 23; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 Д/с "Журавушка" к. 2 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 стройка д/с | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Лесная, д. 25 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 катодная защита | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 38/2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 Д/с "Журавушка" к. 2 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 Д/с "Журавушка" к. 1 ул. Лесная, д. 23 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Тихонравова, д. 36 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ул. Лесная, д. 25 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 475 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1543 | 5: 10; 6: ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4; 7: 0.4; 8: 39; 10: 25; 11: 14; 15: 39
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 3 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 3/4 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 10, 8 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 5 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ВРУ 5 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 1 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 гимназия № 19 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 ВНС | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 офис | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 ИТП | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д. 3/4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 1 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Макаренко, д.1 ВРУ 3 | 0.4 | 0
| 476 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1544 | 5: 10; 6: ввод 1 ЦТП; 7: 0.4; 8: 33; 10: 1; 11: 32; 15: 33
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 ул. Исаева, д. 12/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 4Б "Престиж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 4Б "Престиж" | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 2Б | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ул. Исаева, д. 12/2 | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 2А | 0.4 | 0
[7 empty] | ввод 2 ЦТП | 0.4 | 0
| 477 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1545 | 5: 10; 6: ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 44; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ТП Геликон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 40 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ВНС (ЦТП) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ПСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ВНС (ЦТП) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ПСН | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 38 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 киоск печатная прод | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 40 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 36 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 44 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 42 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 магазин УЮТ | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 478 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1546 | 5: 10; 6: ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ИТП; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Горького, д. 12Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12Б | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Горького, д. 12А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВРУ 3 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ИТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Чехова, д. 13 ВНС | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 479 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1547 | 5: 10, 0; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
| 480 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1548 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 уличное освещение; 7: 0.4; 8: 39; 10: 24; 11: 15; 15: 39
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 к 1 кафе "Вельвет" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 гаражи ПГК "Городок" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н непрод товаров | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 ВНС-10 ЦТП-10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 м-н Перекресток | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 41А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 39 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 45 к 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонатов, д. 41Б д/с № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 41 к 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 пр-т Космонавтов, д. 43 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 1 щит АВР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 к 2 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 43 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 щит АВР | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 А | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 45 к 8 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 ВНС-10 ЦТП-10 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 39 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 гаражи ПГК "Городок" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонатов, д. 41Б д/с № 41 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н непрод товаров | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 пр-т Космонавтов, д. 41 к 1 кафе "Вельвет" | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ввод 2 м-н Перекресток | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
| 481 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | РП | 1549 | 5: 10, 0; 6: ввод 2 ул. Коммунальная, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Аржакова, д. 16, д. 18 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 16 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АХЗ "Водоканал" | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ЦТП-24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 панель CHN1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ВНС-35 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Калиниградская, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Коммунальная, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул.Калиниградская, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Аржакова, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 ул. Калиниградская, д. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 6 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 панель СН | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ввод 1 ВНС-35 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Аржакова, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Калининградская, д. 4 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ул. Коммунальная, д. 13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АХЗ Водоканал | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 ЦТП-24 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | Аржакова, 14Б (Колесова М.Н. склад) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "Компания НСТ",Коммунальная, у д.18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 482 | АО "МСК Энерго" | 257 "Хвойная" | РП | 1550 | 5: 10, 0; 6: ввод 1 АВКВАПАРК ГРЩ 1; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ввод 1 ЯРВ 100 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 1 АВКВАПАРК ГРЩ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АВКВАПАРК ГРЩ 1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ввод 2 АВКВАПАРК ГРЩ 2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 483 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2001 | 5: 10, 0; 6: пос. Валентиновка,Валентиновский туп., д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 484 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2002 | 5: 6, 0; 6: мкр. Первомайский, ул. Пролетарская, д.14; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 485 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2003 | 5: 10, 0; 6: пос. Валентиновка, ул. Книжная, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 486 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2004 | 5: 6, 0; 6: ул. Володарского,д. 17А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Б. Хмельницкого, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 487 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2005 | 5: 6, 0; 6: п. Первомайский, ул. Макаренко, д. 16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 488 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2006 | 5: 10; 6: ул. Державина, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 489 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2007 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Ломоносова, д. 2А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул. Ульянова, д. 6/7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 490 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2008 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Чехова, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 491 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2009 | 5: 10; 6: п. Валентиновка, ул. Пашенная, д. 34/9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 492 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2010 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, Лесной пр-д, д. 15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 493 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2011 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, Лесной пр-д, д. 21; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 494 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2012 | 5: 6; 6: д. Бурково, дом № 57; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | д. Бурково, дом № 61 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, дом № 55/1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 495 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2013 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Ульянова, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 496 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2014 | 5: 10; 6: ул. Центральная, д. 3/5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Центральная, д. 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 497 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2015 | 5: 10; 6: ул. Журнальная, д. 4; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 498 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2016 | 5: 10; 6: к ВРУ -2 Вв1 Вв2 конно-спортивный комплекс ул. Кольцова; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 499 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2017 | 5: 10; 6: к ВРУ -1 Вв1 Вв2 конно-спортивный комплекс ул. Кольцова; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 500 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2018 | 5: 6; 6: п. Тарасовка, ул. Центральная, д. 62; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Тарасовка, ул. Центральная, д. 49 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 501 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2019 | 5: 6; 6: ул. Минина и Пожарского, д. 33г; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 502 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2020 | 5: 6; 6: ул. Краснооктябрьская, д. 21; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 503 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2021 | 5: 6; 6: ул. Лесная, д. 5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 504 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2022 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 10А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 505 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2023 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Солнечная, д. 37; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 506 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2024 | 5: 10; 6: ул. Пролетарская, д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 30А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 507 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2025 | 5: 6; 6: ул. Госпитальная, д. 10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 508 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2026 | 5: 6; 6: ул. Баррикадная, д. 24; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 509 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2027 | 5: 6; 6: ул. Краснооктябрьская, д. 5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 510 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2028 | 5: 10; 6: ул. Печатников, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 511 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2029 | 5: 6; 6: д. Бурково, д. 11/1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д. Бурково, д. 11/7 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 512 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2030 | 5: 6; 6: п. Болшево, ул. Спартаковская, д. 6А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 513 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2031 | 5: 6; 6: п. Болшево, ул. Спартаковская, д. 1/10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Болшево, ул. Спартаковская, д. 1/11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 514 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2032 | 5: 6; 6: п. Бурково, д. 19А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 515 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2033 | 5: 6; 6: ул. Минина и Пожарского, д. 22А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 516 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2034 | 5: 10; 6: ул. Державина, д. 1А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 517 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2035 | 5: 6; 6: мкр. Тестильщик, ул. Ушакова, д .10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | мкр. Тестильщик, ул. Ушакова, д .12 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 518 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2036 | 5: 6; 6: ул. Баррикадная, д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 519 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2037 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова, д.17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул. Нестерова, д.18А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | п. Первомайский, ул. Нестерова, д.16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 520 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2038 | 5: 6; 6: ул. Кирова, д. 91; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 521 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2039 | 5: 6; 6: стр. 1 ул. Спартаковская, д. 32; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стр. 2 ул. Спартаковская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стр. 3 ул. Спартаковская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 522 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2040 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Спортивная, д. 18А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 523 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2041 | 5: 6; 6: ул. Пожидаева, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 524 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2043 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 11; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 525 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2045 | 5: 6; 6: д. Бурково, д. 61А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 526 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2046 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Спортивная, д. 31; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 527 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2047 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Печатников, д. 19/6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 528 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2048 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Свердлова, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 529 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2049 | 5: 10; 6: ул. Луначарского , д.21/1 - 21/24; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 530 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2050 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Белинского, д. 1/7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 531 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2051 | 5: 10; 6: ул. Солнечная, д. 10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 532 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2052 | 5: 6; 6: ул. Ватутина, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 533 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2053 | 5: 6; 6: ул. Потёмкинцев, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 534 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2054 | 5: 6; 6: ул. Декабристов, д. 13А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 535 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2055 | 5: 6; 6: ул. Зеленовод, д. 11А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 536 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2056 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Пограничников, д.41Б; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | пос. Валентиновка, ул. Пограничников, д. 41А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 537 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2057 | 5: 10; 6: мкр. Валентиновка, ул. Театральная, д. 27; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 538 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2058 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова, д. 19; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 539 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2059 | 5: 6; 6: п. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | п. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 540 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2060 | 5: 10; 6: ул. Пролетарская, д. 23/15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Пролетарская, д. 34/13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 541 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2061 | 5: 10; 6: Газетный пер, д.8; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д.9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д.11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 542 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2062 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 12; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 17 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 543 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2064 | 5: 10; 6: Книжный пер, д. 3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 544 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2065 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Радужная, д. 11,15,15А, уч. 14,32,34, 35,42,47, ул. Солнечная, д. 13,16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 545 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2066 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 546 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2067 | 5: 6; 6: ул.Заветная, уч. 7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул.Заветная, уч. 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 547 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2068 | 5: 6; 6: п. Лесные поляны, ул. Солнечная, д. 16,уч. 13; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 548 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2069 | 5: 6; 6: Тарасовка, ул. Народная, д.3; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Тарасовка, ул. Вокзальная, д.22А | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 549 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2070 | 5: 6; 6: ул. Водопроводная, д. 28; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Школьный туп., д. 3А | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 550 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2071 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 28А-28Б-30Д; 7: 0.4; 8: 4; 11: 4; 15: 4
| 551 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2072 | 5: 6; 6: пос. Лесные Поляны, СТ "Поляны", уч. 1,3,5,6,9,13,16,20; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | пос. Лесные Поляны, СТ "Поляны", уч. 25,27,28 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 552 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2073 | 5: 6; 6: СНТ "Поляны", уч. 13/37, 14/33, 16/7, 29, 2,3,4,5; 7: 0.4; 8: 8; 11: 8; 15: 8
| 553 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2074 | 5: 10; 6: мкр. Болшево, ул. Пашенная, д. 2/9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 554 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2075 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, д. 23; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 555 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2076 | 5: 6; 6: мкр. Текстильщик, ул. Кутузова, д. 7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 556 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2077 | 5: 6; 6: мкр. Текстильщик, ул. Кутузова, д. 6А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 557 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2078 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Гайдара, д. 1В; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 558 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2079 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Театральная, д. 16; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 559 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2080 | 5: 6; 6: ул. Заветная; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 560 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2081 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 4; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 561 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2082 | 5: 6; 6: пос. Первомайский, ул. Ломоносова, д. 15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 562 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2083 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 20; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 26 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. ? | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 24 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 563 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2084 | 5: 6; 6: ул. Заветная, д. 17; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 18 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 19 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Заветная, д. 16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 564 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2085 | 5: 6; 6: Болшево, ул. Зеленовод, д. 10; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 565 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | Образцово 26 шт. | 5: 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 566 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2086 | 5: 6; 6: мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 14; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 567 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2087 | 5: 10; 6: Газетный пер, д. 2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | Газетный пер, д. 4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 568 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2088 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. К. Цеткин, д. 8А; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 569 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2089 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Хвойная, д. 15; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 570 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2090 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Коперника, д. 1; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 571 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2091 | 5: 6; 6: Пушкинский р-он, п. Лесные поляны, торговый центр; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 572 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2092 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Нестерова д. 6; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 573 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2093 | 5: 10; 6: Книжный пер, д. 9; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 574 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2094 | 5: 6; 6: п. Первомайский, ул. Пятницкого д. 2/2; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 575 | АО "МСК Энерго" | 336 "Клязьма" | СТП | 2096 | 5: 6; 6: ул. Достоевского, д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 576 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2097 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Шоссейная, д.22/13; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 577 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2098 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Шоссейная, д.26, ул. Газетная, д.11; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 578 | АО "МСК Энерго" | 255 "Костино" | СТП | 2099 | 5: 10; 6: пос. Валентиновка, ул. Газетная, д.7; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 579 | АО "МСК Энерго" | 239 "Пушкино" | СТП | 2101 | 5: 6; 6: администротивно-торговое здание ул. Б. Тарасовская, д. 102; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | Вокзальный туп., уч.11 Григорьева Т.В. | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 19108 | 0 | 2580 | 16529 | 0 | 0 | 8 | 19100
"Медвежьи озера"
| 580 | АО "МСК Энерго" | 681 "Алмазово" | РТП | 121 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ЦТП | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД д. 10, 12, 11,13 | 0.4 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 581 | АО "МСК Энерго" | 681 "Алмазово" | КТПН | 122 | 5: 10; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[9 empty] | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33
мкр."1 Мая"
| 582 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 221 | 5: 10; 6: строит площадка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 26 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 583 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 222 | 5: 10; 6: ВНС; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | автостоянка № 2 и № 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | ЦТП-1 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 584 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 223 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 29; 7: 0.4; 8: 13; 10: 13; 15: 13
| 585 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 224 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 28, д. 34; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
| 586 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 225 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 31; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 587 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 226 | 5: 10; 6: автостоянка №5; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 36 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 37 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 588 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 227 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 35; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 38 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ЦТП-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ВНС-2 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 589 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 228 | 5: 10; 6: магазин д. 25; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД мкр. 1 Мая, д. 25 | 0.4 | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 590 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 229 | 5: 10; 6: МЖД мкр. 1 Мая, д. 27; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | АЗС | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | офисно- деловой центр | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 591 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 2210 | 5: 10; 6: ТЦ "Восточный ветер"; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
|  | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 2211 | 5: 10; 6: ж/д №17; 7: 0.4; 8: 12; 10: 8; 11: 4; 15: 12
|  | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 2212 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 4; 15: 4
|  | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | КРН | 2221 | 5: 10; 8: 0
|  | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | КРН | 2222 | 5: 10; 8: 0
[9 empty] | 171 | 0 | 156 | 11 | 0 | 0 | 0 | 171
мкр."Янтарный"
| 592 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 321 | 5: 10; 6: МЖД ул. Кольцевая, д. 5; 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 5/3 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 593 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 322 | 5: 10; 6: Детский сад № 43; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.18 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 5/3 | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 594 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 323 | 5: 10; 6: Школа № 31; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к. 3, д. 4/2 | 0.4 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 26
| 595 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 324 | 5: 10; 6: МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к.2; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д. 3 к.1 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.26 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.24 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 596 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 325 | 5: 10; 6: КНС,ЛОС; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | торгово-остановочный павильон | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ООО "РУФТОПТЕЛЕКОМ" БССС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 597 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 326 | 5: 10; 6: МЖД Молодежный б-р, д. 7; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Кольцевая, д.8 | 0.4 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 26
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 598 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 327 | 5: 10; 6: Базовая станция сотовой связи Мегафон; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 8 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 4/5 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | МЖД Молодежный б-р, д. 4/6 | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 599 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 328 | 5: 10; 6: ул. Акуловский пр-д, д. 2 (МЖД); 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Акуловский пр-д, д. 4 (МЖД) | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | ул. Акуловский пр-д, д. 6 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 600 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 329 | 5: 10; 6: ул. Кольцевая, д. 10 (МЖД); 7: 0.4; 8: 25; 10: 25; 15: 25
[7 empty] | ул. Кольцевая, д. 12 (МЖД) | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 601 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 3210 | 5: 10; 6: ул. Кольцевая, д. 14 (МЖД); 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
| 602 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | ТП | 3211 | 5: 10; 6: ул.Щелковское шоссе,д.29; 7: 0.4; 8: 20; 10: 20; 15: 20
[9 empty] | 314 | 0 | 308 | 6 | 0 | 0 | 0 | 314
мкр. "Южное Кучино"
| 603 |  | 696 "Прогресс" | РТП | 8090 | 6: ул. Речная, д.5; 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | ул. Речная, д.3 | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 604 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 421 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | котельная | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Речная, д. 7 (ж/п, н/ж) | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 605 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 422 | 5: 10; 6: ул. Речная, д. 11 (МЖД); 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
| 606 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 423 | 5: 10; 6: ЛОС; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ул. Речная, д. 9 (МЖД) | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | КНС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | автостояка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Речная, д. 15 (МЖД) | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
0
[9 empty] | 76 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76
мкр. Северное Кучино
| 607 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 521 | 5: 10; 6: пр-т Жуковского, д. 4 стр.2 (ЛОС); 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Смельчак, д. 17 (уличное освещение) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. Смельчак, д. 14 (МЖД) | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | ул. Смельчак, д. 17 (МЖД) | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 608 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 522 | 5: 10; 6: ул. Смельчак, д. 15 (МЖД); 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | ул. Смельчак, д. 16 (МЖД) | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | школа № 8 ул. Смельчак | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33
мкр. Юбилейный
| 609 | АО "МСК Энерго" | 419 "Минеральная" | РТП | 3060 | 5: 10; 6: киоск. вблизи д. 30; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Юбилейная, д.28, д. 28/1, д. 30 | 0.4 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 29
| 610 | АО "МСК Энерго" | 419 "Минеральная" | ТП | 621 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | детский сад № 26 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Юбилейная, д.26, д. 24 | 0.4 | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 611 | АО "МСК Энерго" | 419 "Минеральная" | ТП | 622 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Юбилейная, д.34, д. 32 | 0.4 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 29
[7 empty] | КНС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | котельная | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 105 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105
мкр. Изумрудный
| 612 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | РТП | 821 | 5: 10; 6: Детский сад № 55; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | МЖД д. 9, д. 8, д. 7, д. 5 | 0.4 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25
| 613 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 822 | 5: 10; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | стройка поз. 40 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД д. 2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 614 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 823 | 5: 10; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД д. 2, д. 1, д. 3, д. 10 | 0.4 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 22
| 615 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 824 | 5: 10; 6: МЖД д. 11, д. 10; 7: 0.4; 8: 17; 10: 17; 15: 17
с | [5 empty] | 6: стройка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
| 616 | АО "МСК Энерго" | 157 "Горенки" | БКТП | 825 | 5: 10; 6: 19-й км Щелковского шоссе, корп.25; 7: 0.4; 8: 23; 10: 23; 15: 23
[9 empty] | 102 | 0 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102
мкр. Сакраменто
| 617 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | РТП | 1 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | бытовой городок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД Добросельская, д.1, 3, 19, 17 11, 7, 5, 15, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
| 618 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | ТП-КНС | 5: 6; 6: насосная станция; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 619 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 1 | 5: 6; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | кнс | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | д/с № 54 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 6, 4, 16, 14, 12,10, 8 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
| 620 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 2 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.6, д.8, д. 10 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 7, д. 9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка поз. 17,34,42,41 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.2, д.4 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | стройка поз. 23 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 621 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 3 | 5: 6; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 2, д. 4, д. 5 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая д. 5, д. 3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | стройка поз.28,34 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 1, д. 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая д. 7, д. 11, д. 9 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Сосновая, д. 8, д. 9, д.10, д. 6, д. 13, д. 11 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 622 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 4 | 5: 6; 6: МЖД ул. Березняковая, д. 6, д. 4, д. 3, д. 2, д. 1, д. 9, д. 7, д. 5, д. 8; 7: 0.4; 8: 9; 11: 9; 15: 9
| 623 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 5 | 5: 6; 6: МЖД ул. Березняковая, д. 10, д. 12, д. 14; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д. 13, д. 19, д. 17, д. 15 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД ул. Соснова д. 16, д. 15, д. 14, д. 12, д. 17, д. 19 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 624 | АО "МСК Энерго" | 306 "Дроздово" | БКТП | 6 | 5: 6; 6: стройка поз. 5; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | МЖД ул. Дубовая, д.20, д. 18, д. 16, д. 14, д. 12 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[7 empty] | МЖД ул. Мещеры,д. 23, д. 19, д. 15, д. 13, д. 11, д. 17, д. 21, д. 25 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
[9 empty] | 169 | 0 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 169
мкр."Катюшки"
|  | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 719 | 5: 10; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 625 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 721 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ленина, д. 67; 7: 0.4; 8: 18; 11: 18; 15: 18
[7 empty] | стройка поз. 5,6 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 626 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | РТП | 722 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.54 (МЖД); 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | школа № 10 | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | ул. Катюшки, д.52 (МЖД) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 627 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | 723 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.50 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Ленина, д. 71 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 628 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | 724 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ленина, д. 67; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 629 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 725 | 5: 10; 6: ул. Ленина, д. 69 (МЖД); 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | МЖД Лобненский б-р, д. 4, д. 3 | 0.4 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15
[7 empty] | цваеточный павильон | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 630 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 726 | 5: 10; 6: Лобненский б-р, д. 3 (МЖД); 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | торговый павильон (ул.Физкультурная) | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 6 (МЖД) | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 4 (МЖД) | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Лобнеский б-р, д. 5 (МЖД) | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | нежилое помещение № 22 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 631 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 727 | 5: 10; 6: ул. Катюшки, д.62 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Катюшки, д.60 (МЖД) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 9 (МЖД) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
[7 empty] | офисный центр (Лобненский б-р, д. 12) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 7 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 632 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 728 | 5: 10; 6: ул.Физкультурная, д. 4 (МЖД); 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 14 (МЖД) | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 12 (МЖД) | 0.4 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | ул.Физкультурная, д. 8 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 633 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 729 | 5: 10; 6: Лобненский б-р, д. 12; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 12 (офисы) | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | Лобненский б-р, д. 8 (детский сад) | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 634 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7210 | 5: 10; 6: МЖД ул. Катюшки, д. 56; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Катюшки, д. 58 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | МЖД ул. Катюшки, д. 58,60 ИТП, ВНС | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | ввод 1 ул. Катюшки, д. 56 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | ввод 2 ул. Катюшки, д. 56 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 635 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7211 | 5: 10; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 636 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКТП | Чайковского | 5: 10; 6: ул. Чайковского, д. 25; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 637 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | БКРТП | 720 | 5: 10; 6: механизация строительства; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройкадом №1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 638 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7212 | 5: 10; 6: МЖД ул. Юности, д. 3; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | МЖД ул. Юности, д. 1 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 639 | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7213 | 5: 10; 6: МЖД ул. Юности, д. 11; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | ул. Юности, д. 7 (детский сад № 18) | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | МЖД ул. Юности, д. 5 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД ул. Юности, д. 9 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
|  | АО "МСК Энерго" | 325 "Луговая" | ТП | 7214 | 5: 10; 6: МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д. 13; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д.15 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД Катюшки-юг, ул. Юности, д.17 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 329 | 0 | 284 | 45 | 0 | 0 | 0 | 329
мкр."Бутово-Парк"
| 640 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 1021 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 6, д. 7 | 0.4 | 34 |  | 28 | 6 |  |  |  | 34
| 641 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 1022 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 28, д. 29 | 0.4 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | КНС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ВЗУ | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | механизация строительства | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 642 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | ТП | 1023 | 5: 10; 6: котельная; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 643 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1024 | 5: 10; 6: автостоянки; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 2, д. 3, д. 4 | 0.4 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 644 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1025 | 5: 10; 6: строчка поз. 45, бытовой городок; 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 4, д. 5, д. 11 | 0.4 | 24 |  | 22 | 2 |  |  |  | 24
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 645 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1026 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 13А, д. 14А, д. 19, д. 18; 7: 0.4; 8: 38; 10: 36; 11: 2; 15: 38
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 646 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1027 | 5: 10; 6: Детский сад; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | поликлиника | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 14 | 0.4 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 647 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1028 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 20 к. 1, д. 20 к. 2, д. 21; 7: 0.4; 8: 33; 10: 33; 15: 33
[7 empty] | автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 648 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 1029 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 26 | 0.4 | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 649 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10210 | 5: 10; 6: МЖД Бутово-парк, д. 26, д. 24, д. 25; 7: 0.4; 8: 17; 10: 13; 11: 4; 15: 17
| 650 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10211 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройки | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
[7 empty] | д. Бутово д.13/1 Меняшов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | д.Бутово,д 14 Туниковская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 651 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 10212 | 5: 10; 6: стройки; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД Бутово-парк, д. 9 | 0.4 | 20 |  | 8 | 12 |  |  |  | 20
[7 empty] | Детскийсад № 25 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 652 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | ТП | 10213 | 5: 10; 6: Котельная Вв1,Вв2, Лесная.д.13; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 653 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | РТП | 16224 | 5: 10; 6: Ю.Бутово, ул.Поляны, (механ); 7: 0.4; 8: 3; 11: 3; 15: 3
| 654 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 358 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 655 | АО "МСК Энерго" | 859 "Бутово" | БКТП | 359 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[9 empty] | 330 | 0 | 260 | 70 | 0 | 0 | 0 | 330
мкр. Завидное
| 656 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | РТП | 1121 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз. 15; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МЖД ул. Завидная,д. 9 | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | МЖД ул. Завидная,д. 11 | 0.4 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9
| 657 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1122 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз. 10; 7: 0.4; 8: 8; 10: 8; 15: 8
[7 empty] | МЖД ул. Завидная, д. 22, д. 20,д.24 | 0.4 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 27
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 658 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1123 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 14, д. 16, д. 18; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 659 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1124 | 5: 10; 6: МЖД стр. поз. 18, стр. поз. 19; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
| 660 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1125 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 7, д. 15, д. 17; 7: 0.4; 8: 22; 10: 22; 15: 22
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 661 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1126 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 14, д. 16, д. 18; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МАОУ СОШ № 10 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 662 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1127 | 5: 10; 6: МЖД ул. Завидная, д. 3; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 663 | АО "МСК Энерго" | 684 "Видное" | БКТП | 1128 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | КОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | антенна | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 175 | 0 | 170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175
мкр.Путилково
| 664 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1331 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 35; 10: 34; 11: 1; 15: 35
|  | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1332 | 5: 20; 12: 2
| 665 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1333 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 37; 10: 35; 11: 2; 15: 37
| 666 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | РТП | 1334 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 36; 10: 32; 11: 4; 15: 36
0
| 667 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 1336 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 23; 10: 20; 11: 3; 15: 23
[7 empty] | ООО"Восток-М",антенно-мачтовое соор. |  | 0
0
| 668 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 1337 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 21; 10: 19; 11: 2; 15: 21
0
| 669 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13311 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д корп.12; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 670 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13312 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д корп.13; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 671 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13313 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 18; 10: 16; 11: 2; 15: 18
| 672 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13314 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 16; 10: 14; 11: 2; 15: 16
0
| 673 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13315 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 674 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13316 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 31; 10: 29; 11: 2; 15: 31
0
| 675 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13317 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
| 676 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13319 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
0
| 678 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13320 | 5: 20; 6: МЖД ул. 70летие Победы, д. 1; 7: 0.4; 8: 7; 10: 7; 15: 7
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д.9 | 0.4 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13
[7 empty] | МЖД ул. Сходненская, д. 27 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 679 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13321 | 5: 20; 6: Детский сад поз. 33; 7: 0.4; 8: 5; 10: 5; 15: 5
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д.7 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. 70летие Победы, д. 2 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | поз.31 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 680 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13322 | 5: 20; 6: МЖД Спасо-Тушинский б-р, д. 5; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 681 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13323 | 5: 20; 6: стройка поз. 19,20; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | Школа № 20 | 0.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | МЖД Спасо-Тушинский б-р, д. 2 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 682 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13325 | 5: 20; 6: МЖД Сходненская, д. 31, д. 33; 7: 0.4; 8: 36; 10: 29; 11: 7; 15: 36
|  | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13326 (ТП-22) | 5: 20; 6: Жилой мкр "Путилково", поз.30; 7: 0.4; 8: 19; 10: 19; 15: 19
| 683 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13328 | 5: 20; 6: ВЗУ; 7: 0.4; 8: 16; 10: 16; 15: 16
| 684 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13329 | 5: 20; 6: КНС; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 685 | АО "МСК Энерго" | 517 "Западная" | ТП | 13330 | 5: 20; 6: стройка; 7: 0.4; 8: 23; 10: 21; 11: 2; 15: 23
[7 empty] | КОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 491 | 0 | 460 | 31 | 2 | 0 | 0 | 491
мкр.Южное Кучино-2
| 686 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 1 | 5: 10; 6: ул. Речная, д. 6; 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | ул. Речная, д. 8 | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | ул. Речная, д. 4 | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | стройка Д/Сада | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | стройка корп. 6 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | стройка корп. 7,8 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 687 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 2 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | бытовой городок | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 688 | АО "МСК Энерго" | 696 "Прогресс" | ТП | 4 | 5: 10; 6: ул. Речная, д. 14 (МЖД); 7: 0.4; 8: 9; 10: 9; 15: 9
[7 empty] | ул. Речная, д. 18 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | ул. Речная, д. 16 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | ул. Речная, д. 10(МЖД) | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | ул. Речная, д. 12 (МЖД) | 0.4 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
мкр.Солнцево-Парк
| 689 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | РТП | 921 | 5: 10; 6: торговый центр поз. 32; 7: 0.4; 8: 4; 10: 4; 15: 4
[7 empty] | МЖД Авиаконструктора Петлякова, д.11 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД Летчика Грицевца, д.6 | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 690 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | РТП | 922 | 5: 10; 6: МЖД поз.29Б, 29А; 7: 0.4; 8: 24; 10: 24; 15: 24
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.9, 11 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | склад | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 691 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 923 | 5: 10; 6: МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 6, д. 8; 7: 0.4; 8: 18; 10: 18; 15: 18
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова,д. 13/1, 13 | 0.4 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20
| 692 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 924 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 4/1, 7 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 9 | 0.4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 693 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 925 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 5, 7; 7: 0.4; 8: 26; 10: 26; 15: 26
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д. 4 | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 694 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 926 | 5: 10; 6: стройка поз. 28,29А, 32, бытовой городок (Ульянина, у д. 2); 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
| 695 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 927 | 5: 10; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ГБОУ Школа № 1788 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | ЛОС | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 696 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 928 | 5: 10; 6: котельная ул. Ав.Петлякова, д. 3; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 697 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 929 | 5: 10; 6: светофорный объект; 7: 0.4; 8: 2; 11: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.5 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | МЖД ул. Ульянина, д. 2 | 0.4 | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 698 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9210 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ульянина, д. 4; 7: 0.4; 8: 17; 10: 17; 15: 17
[7 empty] | МЖД ул. Ульянина, д. 6 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | Детский сад (Летчика Грицевца, д. 5) | 0.4 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 699 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9211 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ульянина, д. 6; 7: 0.4; 8: 14; 10: 14; 15: 14
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.11 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 700 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9212 | 5: 10; 6: светофорный объект; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 21 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | МЖД ул. Летчика Грицевца, д.10 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 701 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9213 | 5: 10; 6: МЖД ул. Летчика Грицевца, д.12; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[7 empty] | МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 25, 27 | 0.4 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14
[7 empty] | Детский сад (ул. Ав. Петлякова, д. 23) | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 702 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9214 | 5: 10; 6: светофор; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | стройка поз. 39 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | ул. А. Петлякова, д. 29 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Летчика Грицевца, д. 16 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
[7 empty] | ЦТП | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 703 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 9215 | 5: 10; 6: МЖД ул. Ав. Петлякова, д. 31; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
| 704 | АО "МСК Энерго" | 850 "Нововнуково" | ТП | 7 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 0
[9 empty] | 323 | 0 | 315 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323
пос.Малаховка
| 705 | АО "МСК Энерго" | 309 "Болятино" | ТП | 1421 | 5: 10; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | МЖД ул. Кирова, д.4 | 0.4 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13
[7 empty] | м-н Перекресток | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
[9 empty] | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18
пос.Коренево
| 706 | АО "МСК Энерго" | ПС448 "Овражки" | ЦРП | 10 | 5: 10; 6: ЦРП; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
| 707 | АО "МСК Энерго" | ПС448 "Овражки" | КТП | 1 | 5: 10
[9 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
мкр.Авиаторов
| 708 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | БРП | Авиаторов | 5: 10; 8: 0
| 709 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 22; 11: 2; 15: 24
| 710 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 2 | 5: 10; 8: 28; 10: 26; 11: 2; 15: 28
| 711 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | РТП | 3 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 31; 10: 29; 11: 2; 15: 31
| 712 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 1 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 27; 10: 25; 11: 2; 15: 27
| 713 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 2 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 22; 11: 2; 15: 24
| 714 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 3 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 29; 10: 25; 11: 4; 15: 29
| 715 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 4 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 36; 10: 32; 11: 4; 15: 36
[7 empty] | мкр.Колдунова, , у оп.в р-не д.6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 716 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 5 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 22; 10: 20; 11: 2; 15: 22
| 717 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 6 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 14; 10: 12; 11: 2; 15: 14
| 718 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 7 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 23; 10: 21; 11: 2; 15: 23
| 719 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 8 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 22; 11: 2; 15: 24
| 720 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 9 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
| 721 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 10 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
| 722 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 11 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 17; 10: 15; 11: 2; 15: 17
| 723 | АО "МСК Энерго" | 157 " Горенки" | ТП | 12 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 18; 11: 2; 15: 20
|  | АО "МСК Энерго" | 158 " Горенки" | ТП | 14 | 5: 10; 6: станция скорой помощи на 2 авто; 7: 0.4; 8: 10; 10: 8; 11: 2; 15: 10
[9 empty] | 370 | 0 | 333 | 37 | 0 | 0 | 0 | 370
мкр.Дрожжино"
| 724 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП | 1 | 5: 20; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 23; 10: 22; 11: 1; 15: 23
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.13 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.15 | 0.4 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
| 725 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 15 | 5: 20; 6: уличное освещение; 7: 0.4; 8: 4; 10: 3; 11: 1; 15: 4
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.5 к. 2 | 0.4 | 9 |  | 6 | 3 |  |  |  | 9
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 к. 2 | 0.4 | 6 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6
[7 empty] | автостоянка | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 726 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16 | 5: 20; 6: ул. Новое шоссе, д.5 к. 1; 7: 0.4; 8: 3; 10: 2; 11: 1; 15: 3
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.7 к. 2 | 0.4 | 13 |  | 10 | 3 |  |  |  | 13
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 к. 1 | 0.4 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 9
| 727 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 18 | 5: 20; 6: ул. Новое шоссе, д.5 к. 1; 7: 0.4; 8: 6; 10: 4; 11: 2; 15: 6
[7 empty] | уличное освещение | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.5 | 0.4 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  | 8
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.7 | 0.4 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  | 8
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.3 | 0.4 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  | 10
| 727 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 19 | 5: 20; 6: автостоянка; 7: 0.4; 8: 1; 11: 1; 15: 1
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д.9, д. 9 к.1, д.7 к.1 | 0.4 | 23 |  | 22 | 1 |  |  |  | 23
| 728 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 20 | 5: 20; 6: Детский сад; 7: 0.4; 8: 2; 10: 2; 15: 2
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д. 11 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | ул. Новое шоссе, д. 11 к. 1 | 0.4 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 6
| 729 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 21 | 5: 20; 6: водораспределительный узел; 7: 0.4; 8: 1; 10: 1; 15: 1
| 730 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | КОС | 5: 20; 8: 0
[9 empty] | 150 | 0 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150
мкр.Дрожжино-2"
| 731 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП | Б | 5: 20; 7: 0.4; 8: 31; 10: 30; 11: 1; 15: 31
| 732 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | РТП -ТП | 2-32 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 29; 10: 28; 11: 1; 15: 29
|  | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 11 | 7: 0.4; 8: 34; 10: 33; 11: 1; 15: 34
| 733 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 13 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 21; 10: 19; 11: 2; 15: 21
| 734 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 23 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 39; 10: 37; 11: 2; 15: 39
| 735 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 25 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 50; 10: 48; 11: 2; 15: 50
[8 empty] | 0.4 | 17 |  | 15 | 2 |  |  |  | 17
| 736 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 29 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 32; 10: 30; 11: 2; 15: 32
| 737 | АО "МСК Энерго" | 850 "Грач" | ТП | 34 | 5: 20; 7: 0.4; 8: 13; 10: 11; 11: 2; 15: 13
[7 empty] | ООО "Лотан" поз.1 | 0.4 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 738 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16301 | 5: 20; 6: ООО "Лотан" поз.35; 7: 0.4; 8: 15; 10: 15; 15: 15
| 739 | АО "МСК Энерго" | 851 "Грач" | ТП | 16307 | 5: 20; 6: ВРУ ж/д поз.29; 7: 0.4; 8: 12; 10: 12; 15: 12
[9 empty] | 306 | 0 | 291 | 15 | 0 | 0 | 0 | 306
Ромашково
| 740 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510040 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 21; 10: 4; 11: 17; 15: 21
| 741 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510038 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 22; 10: 4; 11: 18; 15: 22
| 742 | АО "МСК Энерго" | 783 "Мамоново" | ТП | 510591 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 25; 10: 4; 11: 21; 15: 25
| 743 | АО "МСК Энерго" | 784 "Мамоново" | ТП | 510592 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 24; 10: 4; 11: 20; 15: 24
| 744 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510593 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 23; 10: 4; 11: 19; 15: 23
| 745 | АО "МСК Энерго" | 782 "Мамоново" | ТП | 510594 | 5: 10; 7: 0.4; 8: 20; 10: 4; 11: 16; 15: 20
[9 empty] | 135 | 0 | 24 | 111 | 0 | 0 | 0 | 135
Завод Камов
| 746 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 1 | 5: 10; 8: 47; 10: 47; 15: 47
| 747 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 2 | 5: 10; 8: 43; 10: 43; 15: 43
| 748 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 3 | 5: 10; 8: 11; 10: 11; 15: 11
| 749 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 4 | 5: 10; 8: 5; 10: 5; 15: 5
| 750 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 5 | 5: 10; 8: 6; 10: 6; 15: 6
| 751 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" | ТП | 7 | 5: 10; 8: 17; 10: 17; 15: 17
| 752 | АО "МСК Энерго" | №500 "Некрасовка" |  |  | 8: 0
[9 empty] | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
ДСК-160
| 753 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | РТП | РТП- 10 | 5: 10; 8: 3; 10: 3; 14: 3
| 754 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | ТП | РТП- 6 | 5: 6; 8: 2; 10: 2; 14: 2
| 755 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | ТП | 317 | 5: 6; 8: 3; 10: 3; 14: 3
| 756 | АО "МСК Энерго" | №255 "Костино" | ТП | 312 | 5: 6; 8: 2; 10: 2; 14: 2
[9 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Боброво
| 757 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 26 | 5: 10; 6: позиция 22; 7: 0.4; 8: 6; 10: 6; 15: 6
[7 empty] | позиция 23 | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 758 | АО "МСК Энерго" | ПС-859 "Бутово" | ТП | 8 | 5: 10; 6: позиция 26; 7: 0.4; 8: 10; 10: 10; 15: 10
[9 empty] | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  | Всего: | [6 empty] | 22986 | 0 | 5917 | 17066 | 2 | 0 | 18 | 22968 | 0
Генеральный директор А.В. Прокопенко

## 8.2_1
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей показателя | Метод определения
№ | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1(∑ столбец 32 * столбец 33)
Директор Г.М.Крук

## 9.1
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
N пп | Группы территориальных сетевых организаций <1>:
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20 °C и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20 °C,
Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки менее 10 000 шт. <2>
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт./км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт./км и более
9 | ЛЭП менее 10 км

## 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней частоты прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п | Группы территориальных сетевых организаций
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ менее 15%
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км,
доля КЛ 15% и более
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ 35% и более
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км,
доля КЛ менее 35%
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км
8 | ЛЭП менее 10 км

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
АО "МСК Энерго"
Наименование электросетевой организации
№пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 22986
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | СН1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН2 (6-20 кВ), шт. | 18
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 22968
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.48804 | В1 | 11218.146 | 4277 | 15947,39/
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.18607
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | - | П | 46934.853 | 15642
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | -
Генеральный директор А.В. Прокопенко
20064.75