## 1 квартал
ЗАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету
за первый квартал 2011 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи- ческого нарушения | Время окончания ликвидации технологи-ческого нарушения | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования | Социальные последствия технологического наруше-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Г.Королев | ТП-32 | 23.02.2011 21.56 | 23.02.2011 22.56 | Сгорел ПК-40А | Дефект ПК | Силовой тр-р | 400кВА | Нет
Г.Королев | Лин 163 РП1547 – ТП239 | 03.03.2011 17.25 | 03.03.2011 18.35 | СТП2064 | Разрушение ОПН на вводе СТП. Однофазное КЗ в сети 10кВ. | 26 ТП (КТП, СТП) | 2676кВА | Нет
Г.Королев | Лин 334 РП1519–К ТП322 | 17.03.2011 15.04 | 17.03.2011 16.37 | нет | Не определено | 16 ТП (КТП, СТП) | 1390кВА | нет
Г.Королев | Лин 117 ТП400 – КТП385 | 19.03.2011 15.31 | 19.03.2011 15.31 | Лин 112 | Умышленно спилили дерево на ВЛ | 4 КТП | 1080кВА | нет
Пушкинский р-н | Лин 368 ТП204 – ТП229 | 22.03.2011 10.17 | 22.03.2011 15.05 | Кабель 6кВ Лин 368 ТП204–ТП229 | От МТЗ | 15 ТП | 5480 кВА | ЦТП от ТП478
Г.Королев | Лин 48 РП1528 – ТП42 | 23.03.2011 11.23 | 23.03.2011 12.19 | Кабель Лин 48 РП1528–ТП42 | Мех.повреждение на территории стройки | 1 ТП | 360 кВА | Д/сад №5, д/комб. №24
Г.Королев | Лин 40 ТП16 – ТП27 | 24.03.2011 12.37 | 24.03.2011 13.07 | Кабель 6кВ Лин 40 | Поврежден под колонной | 6 ТП | 1830 кВА | Была «Земля» на фид 204 однофазное к.з.
Г.Королев | Лин 212 РП1528 – ТП11 | 24.03.2011 14.46 | 24.03.2011 16.16 | Нет | Ложное срабатывание привода | 7 ТП | 3410 кВА | Суд, гор.администрац., д/сад, поликлиника
г.Королев | Лин 373 ТП-155 - ТП-157 | 31.03.2011 14.53 | 31.03.2011 14.53 | КЛ-6кВ Лин 373 | ТП-157 разорвало каб.воронку | - | Отключений не было. Обнаружено при осмотре.