## 2 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за II квартал 2012 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологического нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
г.Королев | ТП54 ВН Лин 22 | 2012-04-02 | 11:16 | 2012-04-02 | 11:58 | Привод ВН лин 22 | Не определены | 5 ТП | 1220 | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 326 РП1527 - ТП211 | 2012-04-06 | 9:10 | 2012-04-06 | 10:06 | нет | ТП592 РУ-6кВ попала кошка | 3 ТП | 1940 | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 258 РП1524 - ТП433 | 2012-04-13 | 6:20 | 2012-04-13 | 8:46 | КЛ-6кВ Лин 258 | Нарушение изоляции КЛ | 13 ТП | 4720 | нет
г.Королев | Лин 25А-Б РП1539 - ТП58/84 | 2012-04-13 | 13:23 | 2012-04-13 | 15:18 | КЛ-6кВ Лин 25А-Б | Нарушение изоляции КЛ | 6 ТП | 1650 | нет
г.Королев пос.Оболдино | Лин 93 КРУН-3-КТП124 | 2012-04-16 | 17:03 | 2012-04-17 | 12:50 | нет | не определено | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев мкр.Текстиль-щик | Лин 255 РП1524 - ТП433 | 2012-04-18 | 15:26 | 2012-04-18 | 17:14 | нет | при оперативных переключения | 2 ТП | 2060 | КНС
г.Королев мкр.Текстиль-щик | Лин 258 РП1524 - ТП433 | 2012-04-18 | 15:26 | 2012-04-18 | 17:14 | нет | при оперативных переключения | 2 ТП | 2060 | КНС
г.Королев мкр.Болшево | Лин 233 РП1523 - ЛР-52 | 2012-04-18 | 23:38 | 2012-04-18 | 1:16 | Кабель 10кВ лин 233 | от МТЗ | 1 ТП | 250 | нет
г.Королев мкр.Текстиль-щик | Лин 259 РП1524 - ТП245 | 2012-04-22 | 12:05 | 2012-04-22 | 13:30 | Кабель 6кВ лин 353 ТП245 - ТП246 | Мех.повреждений | 5 ТП | 2200 | КНС
г.Королев | Лин 566 МРП702 - КТП441 | 2012-04-24 | 9:29 | 2012-04-24 | 10:11 | КТП441 грозоразряд | Попала белка | 3 ТП | 240 | нет
г.Королев | лин 117 ТП400 - ТП385 | 2012-05-01 | 18:34 | 2012-05-01 | 21:57 | ВЛ-6кВ лин 117 | Дерево при падении оборвало провода | 3 ТП | 1080 | ВЗУ
г.Королев | Лин 569 МРП702-СТП2040 | 2012-05-01 | 20:53 | 2012-05-01 | 22:55 | СТП2040 | При падении дерево сломало опору СТП, разбит трансформатор | 4 ТП | 613 | нет
г.Королев | Лин 82 ТП66 - ТП469 | 2012-05-02 | 7:23 | 2012-05-02 | 10:48 | Кабель 6кВ лин 155 ТП469-ТП57 | от МТЗ | 5 ТП | 2580 | Род.дом, ЦГБ-1, ВЗУ-7
г.Королев | Лин 163 ТП239 - РП1547 | 2012-05-02 | 21:33 | 2012-05-02 | 22:50 | ВЛ-10кВ Лин 163 | Мех.повреждение | 27 ТП | 2724 | нет
г.Королев | Лин 359 ТП342 - ТП180 | 2012-05-03 | 14:00 | 2012-05-03 | 14:19 | ВЛ-10кВ Лин 359 | Дерево касалось поводов ВЛ | 5 ТП | 700 | нет
г.Королев | Лин 164 КРУН-3 - ТП124 | 2012-05-03 | 14:30 | 2012-05-04 | 14:11 | КЛ-10кВ лин 164 | Воронка на опоре ВЛ | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев | ТП451 сил.тр-р №1 | 2012-05-05 | 21:35 | 2012-05-05 | 22:18 | нет | Выпало ПК | 1 ТП | 630 | ВНС
г.Мытищи | Фид 15 п/ст257 - РП1550 | 2012-05-08 | 8:18 | 2012-05-08 | 8:45 | КЛ-10кВ фид 15 | Мех.повреждение | 6 ТП | 5890 | торговая компания "XL"
Пушкинский район | Лин 373 ТП207 - КТП203 | 2012-05-12 | 15:30 | 2012-05-12 | 16:50 | Кабель 6кВ лин 234 ТП207 - КТП203 | ТП207 разрушение концевой разделки | 10 ТП | 1950 | нет
г.Королев пос.Оболдино | Лин 164 КРУН-3 - КТП124 | 2012-05-15 | 20:52 | 2012-05-16 | 8:58 | Нет | Кран задел провода ВЛ-10кВ | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев пос.Оболдино | Лин 164 КРУН-3 - КТП124 | 2012-05-16 | 12:09 | 2012-05-16 | 13:30 | Нет | от МТЗ | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев | Лин 150 РП1532 - ТП68 | 2012-05-23 | 5:58 | 2012-05-23 | 14:30 | Кабели 6кВ: лин 150, лин 378, лин 379 | ТП130 взрыв воронки лин 378 | 5 ТП | 2210 | Дет.сад, школа, ВЗУ
г.Королев | ТП298 сил.тр-р №2 | 2012-05-25 | 13:44 | 2012-05-25 | 13:53 | Вводной н/в автомат №2 | "КЗ" в н/в автомате | 1 ТП | 320 | Дет.сад
Пушкинский район | Лин 576 РП1517 - ТП260 | 2012-05-26 | 14:31 | 2012-05-26 | 16:42 | нет | Грузовик задел провода 6кВ | 14 ТП | 3233 | школа, дет.сад, ВНС
г.Королев | КТП417 | 28.05,2012 | 8:58 | 2012-05-28 | 14:18 | КТП417 РУ-0,4кВ | Затекание воды на СШ-0,4кВ | 1 ТП | 250 | нет
г.Королев | Лин 437 ТП247 - КТП239 | 2012-06-01 | 11:34 | 2012-06-01 | 14:31 | СТП2066 СТП2061 | Разрушены изоляторы ПК | 27 ТП | 2882 | нет
г.Королев | ТП247 сил. тр-р №2 | 2012-06-04 | 9:55 | 2012-06-04 | 10:31 | нет | сгорел ПК-40А | 1 ТП | 180 | котельная дома отдыха
г.Королев, дер.Оболдино | лин 164 КРУН3 -КТП124 | 2012-06-06 | 10:49 | 2012-06-06 | 12:00 | нет | отключение в восточных эл.сетях линий 110кВ | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 376 ТП160 - ЛР-1 | 2012-06-09 | 7:21 | 2012-06-09 | 10:29 | КТП240 разрядники грозозащиты | Гроза, ливень | 19 ТП | 4545 | интернат
г.Королев | лин 437 ТП247 - КТП239 | 09.06.2012 | 13:50 | 2012-06-09 | 17:25 | КТП200 проходные изоляторы | Ветка упала на ввод КТП | 27 ТП | 2882 | нет
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 334 РП1519 - ТП322 | 2012-06-10 | 16:00 | 2012-06-10 | 18:57 | ВЛ-6кВ лин 334 | Дерево легло на провода | 17 ТП | 1415 | нет
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 334 РП1519 - ТП322 | 2012-06-10 | 10:41 | 2012-06-10 | 10:53 | СТП2036 | выпало ПК | 1 ТП | 25 | нет
г.Королев, дер.Оболдино | Лин 93 АГУ - КРУН3 | 12.06.2012 | 16:35 | 2012-06-12 | 0:10 | нет | Отключение в сетях АГУ | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев | Лин 329 КРУН-2 - ТП157 | 2012-06-13 | 18:30 | 2012-06-13 | 21:57 | КЛ-6кВ Лин 329 оп.ВЛ - ТП157 | Взрыв воронки на опоре во время дождя | 30 ТП | 4726 | школа-интернат
г.Королев | Лин 249 РП1522 - ТП324 | 2012-06-19 | 11:09 | 2012-06-19 | 13:57 | 1) КЛ-10кВ Лин 249 РП1522-ТП324 | Мех.повреждение | 3 ТП | 1420 | ДДиЦ "Костино", ПЧ-80
[6 empty] | 1) КЛ-10кВ Лин 248 РП1522-ТП324 | Мех.повреждение
г.Королев. д.Оболдино | Лин 164 КРУН3 - КТП124 | 2012-06-22 | 13:05 | 2012-06-22 | 17:04 | ВЛ-10кВ лин 164 грозоразрядник | Разрушены три грозоразрядники на оп.№1 | 2 ТП | 500 | нет
г.Королев мкр.Текстиль-щик | Лин 403 РП1515 - ТП149 | 2012-06-27 | 5:34 | 2012-06-27 | 9:28 | нет | КЗ в сетях абонента Трубного завода | 1 ТП | 1000 | Включали по команде абонента
г.Королев | Лин 161 РП1544 - ТП484 | 2012-06-27 | 14:44 | 2012-06-27 | 15:44 | кабель 6кВ лин 148 ТП461 - ТП484 | Мех.повреждение ОАО "Водоканал" | 1 ТП | 1260 | ЦТП, ВНС
г.Королев мкр.Первомай-ский | лин 711 ТП394 - КТП1160 | 2012-06-30 | 19:45 | 2012-07-01 | 11:58 | ВЛ-6кВ лин 711 | Сук дерева лег на провода | 8 ТП | 1100 | нет