## 2 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету
за III квартал 2011 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
г.Королев | Лин НИИ-4 РП-1527 - НИИ-4 | 2011-07-05 | 13:15 | 2011-07-07 | 16:00 | Кабель 6кВ лин НИИ-4 | Мех.повреждение | 1 ТП | ТП абонента | нет
г.Королев | Лин 334 РП-1519 - ТП-322 | 2011-07-06 | 11:20 | 2011-07-06 | 12:29 | ВЛ-6кВ лин 334 | Несанкционированная валка деревьев вблизи зоны ВЛ-6кВ | 16 ТП | 1390 | Нет
г.Королев | Лин 334 РП-1519 - ТП-322 | 2011-07-06 | 15:41 | 2011-07-06 | 16:20 | ВЛ-6кВ лин 334 | Несанкционированная валка деревьев вблизи зоны ВЛ-6кВ | 16 ТП | 1390 | Нет
Пушкинский район | КТП-505 | 2011-07-08 | 22:45 | 2011-02-09 | 11:22 | Нет | Сгорел ПК во время грозы | 1 ТП | 100 | нет
г.Королев | Лин 70 РП-1532 - ТП-56 | 2011-07-13 | 16:45 | 2011-07-13 | 17:13 | кабель 6кВ Лин 70 | Мех.повреждение | 5 ТП | 1320 | нет
г.Королев | Лин 59 РП-1539 - ТП-59 | 2011-07-13 | 17:16 | 2011-07-13 | 17:30 | кабель 6кВ Лин 59 | Мех.повреждение | 3 ТП | 1040 | нет
г.Королев | Лин 246 ТП-17 - ТП-3 | 2011-07-14 | 19:23 | 2011-07-14 | 10:55 | ТП-17 каб. перемычка на сил.тр-ре | Была "Земля" в системе п/ст-257 | 2 ТП | 430 | Диспетчерск. ОАО "КЭС"
г.Королев | Лин 253 РП-1528 - ТП-264 | 2011-07-14 | 21:09 | 2011-07-14 | 22:52 | кабель 6кВ Лин 50 РП-1528 -ТП81 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1030 | Налог.инсп., банк, дет.сад.
г.Королев | Лин 376 ТП-160 - ЛР-1 | 2011-07-21 | 19:46 | 2011-07-21 | 23:06 | нет | Схлест проводов по ул.Мира во время шквала | 18 ТП | 3370 | Школа коррекции
г.Королев | Лин 457 ТП-190 - ТП-184 | 2011-07-22 | 0:47 | 2011-07-22 | 10.00 | нет | Большое дерево лежало на в/в линии | 1 ТП | 250 | -
г.Королев | СМВ ТП-330 | 2011-07-24 | 16:23 | 2011-07-24 | 17:30 | 1) кабель лин 394; 2) кабель лин 325; | Была "земля" на секции | 1) 3 ТП; 2) 2 ТП | 720 | КНС
г.Королев | СТП-2012 | 2011-07-24 | 16:23 | 2011-07-24 | 20:18 | Сгорел ПК | ОПН СТП-2012 "земля" на секции | 1 ТП | 40
г.Королев | СТП-2026 | 2011-07-24 | 16:23 | 2011-07-24 | 19:20 | Сгорели 2ПК | ОПН СТП-2026 "земля" на секции | 1 ТП | 40
г.Королев | СТП-2004 | 2011-07-24 | 16:23 | 2011-07-25 | 10:00 | Сгорел ПК | ОПН СТП-2026 "земля" на секции | 1 ТП | 40
г.Королев | Лин 253 РП1528 - ТП264 | 2011-07-25 | 14:40 | 2011-07-25 | 15:37 | Кабель 6кВ Лин 50 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1030 | Регистрационная палата, налоговая инспекция
г.Королев | Лин 142 РП1549 - РП1536 | 2011-08-01 | 17:05 | 2011-08-02 | 20:24 | Кабель 6кВ Лин 417 | В ТП336 ячейке лин 417 | 3 ТП | 1930 | Производственные помещения Метатра, быт, ВНС
г.Королев | Лин 523 РП1528 - ТП264 | 2011-08-11 | 2:11 | 2011-08-11 | 2:50 | КЛ-6кВ лин 50 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1260 | стройка ул.Ленина 25А. Быт ул.Богомолова д.6-д.8, ЦТП, ул.Кирова 6В-налоговая инспекция
Пушкинский район; | фид 320 п/ст239 - РП1517 | 2011-08-25 | 15:23 | 2011-08-25 | 16:10 | ВЛ-6кВ фид 320 | Схлест | 7 ТП | 1863
Пушкинский район; | Лин 576 РП1517 - ТП260 | 2011-08-25 | 15:23 | 2011-08-25 | 17:57 | ВЛ-6кВ Лин 576 | Обрыв проводов автотраспортом. | 2 ТП | 4695 | Тарасовская администра-ция, воинская часть;
г.Королев | фид 214 п/ст255 - РП1544/ТП377 | 2011-08-27 | 14:40 | 2011-08-27 | 19:23 | Кабель 10кВ фид 214 | Однофазное "КЗ" | - | - | Кратковременные отключения при отыскании повреждения
Пушкинский район; | Лин 549 ТП260 - ТП358 | 2011-08-30 | 17:08 | 2011-08-30 | 19:03 | Кабель 6кВ Лин 128 | Поврежден на опоре | 7 ТП | 1773 | Школа, д/сад, ВНС, ЦТП.
г.Королев | ТП489 сил.тр-р №2 | 2011-09-03 | 8:20 | 2011-09-03 | 9:03 | Сгорели ПК | Крыса попала на сборные шины | 1 ТП | 630
г.Королев | Лин 38 РП1528 - ТП16 | 2011-09-03 | 16:03 | 2011-09-03 | 17:00 | Кабель Лин 39 РП1528-ТП16 | Мех.повреждение | 7 ТП | 2840 | Род.дом, школа №7, АТС
г.Королев | Лин 5 РП1528 - ТП4 | 2011-09-03 | 16:05 | 2011-09-03 | 18:00 | кабель 6кВ Лин 5 | Мех.повреждение | 6 ТП | 2650 | БДДС, ЦТП, ВНС, школа №4, дет.по-ка.
г.Королев | Лин 212 РП1528 - ТП11 | 2011-09-03 | 16:05 | 2011-09-03 | 17:27 | Кабель 6кВ лин 212 | Мех.повреждение | 4 ТП | 720 | Гор.суд, гор.админ.
г.Королев | СТП2057 сил.тр-р | 2011-09-06 | 14:41 | 2011-09-06 | 17:31 | Сгорел ПК-5А | Внутреннее повреждение в доме абонента | 1 тр-р | 25 | нет
г.Королев | Лин 38 РП1528 - ТП16 | 2011-09-09 | 14:15 | 2011-09-09 | 15:05 | кабель 6кВ лин 38 | Мех.повреждение | 7 ТП | 2840 | Роддом, школа №7, ДК им.Калинина, АТС, ЕДДС.
г.Королев | Лин 163 ТП247 - РП1547 | 2011-09-11 | 21:08 | 2011-09-11 | 23:06 | ВЛ-10кВ Лин 163 | На опоре выпла крюк | 26 ТП | 2676 | нет
г.Королев | Лин 208 РП1540- ТП83 | 2011-09-13 | 10:57 | 2011-09-13 | 11:41 | Кабель 6кВ лин 171 ТП71-ТП78 | Мех.повреждение | 3 ТП | 1430 | пенсионный фонд, КНС-7, ЦТП, ВНС
г.Королев | Лин 334 РП1519- КТП322 | 2011-09-14 | 12:23 | 2011-09-14 | 13:51 | нет | Не определены | 17 ТП | 1380
г.Королев | Лин 245 ТП3 - ТП31 | 19.09.2011 | 9:35 | 2011-09-19 | 11:10 | Кабель 6кВ Лин 245 | Мех.повреждение. Однофазное "КЗ". | 3 ТП | 1060 | Диспетчерс-кая КЭС
г.Королев | ТП149 сил. тр-р №1 | 2011-09-20 | 22:14 | 2011-09-20 | 22:14 | ТП149 РУ-0,4кВ | Плохой контакт вводного н/в автомата | 1 ТП | 1000 | Нет
Пушкинский р-н | Лин 576 РП1517 - ТП260 | 2011-09-21 | 16:09 | 2011-09-21 | 18:48 | ВЛ-6кВ Лин 576 | Обрыв проводов от автомобиля | 21 ТП | 4898 | Сельская админ., школа, ЦТП, ВНС
г.Королев | Лин 492 РП1515 - ТП344 | 2011-09-23 | 7:20 | 2011-09-23 | 8:09 | Нет | Перегрузка при ненормальной схеме | 21 | 4890 | Сельская админ., школа, ЦТП, ВНС, дет.сад
г.Королев | Лин 156 РП1532 - ТП8 | 2011-09-24 | 11:31 | 2011-09-24 | 12:27 | Кабель 6кВ Лин 463 | Мех.повреждение. | 3 ТП | 1150 | Туб.диспан-сер
г.Королев | Лин 118 ТП383 - ТП392 | 2011-09-27 | 18:14 | 2011-09-27 | 21:20 | Кабель 6кВ лин 118 | Однофазное "КЗ" | нет | - | Нет