## 4 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету
за IV квартал 2011 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологи ческого нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
г.Королев | Фид 204 п/ст336 - РП1524 | 2011-10-02 | 23:54 | 2011-10-03 | 0:34 | Кабель 6кВ фид 204 | от МТЗ | 27 ТП | 8026 | ЦТП, ВНС, КНС
г.Королев | СТП2030 сил. тр-р | 2011-10-06 | 16:20 | 2011-10-06 | 18:26 | нет | Сгорел ПК-5А | 1 ТП | 40
г.Королев | Лин 376 ТП160 - ЛР1 | 2011-10-07 | 13:12 | 2011-10-07 | 15:35 | ВЛ-6кВ лин 376 | Дерево замкнуло провода | 18 ТП | 2430 | Детский санаторий
г.Королев | СТП2057 сил. тр-р | 2011-10-11 | 10:45 | 2011-10-11 | 12:18 | Сгорели два ПК-5А | Белка замкнула спуск к СТП | 1 ТП | 25 | нет
г.Королев | Лин 48 РП-1528 - ТП-42 | 2011-10-18 | 12:15 | 2011-10-18 | 12:44 | Кабель 6кВ лин 48 | от "МТЗ" | 1 ТП | 360 | Два дет.сада
г.Королев | Лин 500 РП-1541 - ТП-262 | 2011-10-21 | 12:30 | 2011-10-21 | 14:15 | Кабель 6кВ лин 500 | Мех.повреждение | 1 ТП | 630
г.Королев | Лин 56 ТП-10 - ТП-13 | 2011-10-25 | 15:25 | 2011-10-25 | 16:00 | Кабель 6кв лин 56 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1120 | Школа, ДЦ "Калинина"
г.Королев | РП-1521 сил. тр-р №1 | 2011-11-02 | 10:37 | 2011-11-02 | 15:14 | сил. тр-р 1600кВА | Лопнул изолятор 6кВ | Изолятор сил. тр-ра | 1600 | нет
г.Королев | ТП-56 сил. тр-р №1 | 2011-11-03 | 8:32 | 2011-11-03 | 9:08 | Сгорели три ПК | Попала кошка на сил. тр-р | нет | 320 | нет
г.Королев | Лин 222 РП1528 - ТП10 | 2011-11-08 | 14:11 | 2011-11-08 | 16:40 | 1. Кабель 6кВ лин 56 ТП10-ТП13. 2. ТП10 СШ секции 1. 3. кабель 6кВ лин 222. | 1. Мех.повреждение. 2. Обрыв шины при "КЗ" лин 56. 3. Отгорела жила кабеля в ТП10. | 3 ТП | 1370 | ДДиЦ "Подлипки", школа №1, налоговая инспекция.
Пушкинский р-н | Лин 359 ТП180 - опора ВЛ | 2011-11-08 | 13:57 | 2011-11-08 | 18:09 | Кабель 6кВ лин 359 ТП180-оп.ВЛ | Отгорела жила кабеля на опору ВЛ | 3 ТП | 2100 | Котельная
г.Королев | Лин 301 РП1531 - ТП307 | 2011-11-11 | 14:54 | 2011-11-11 | 16:17 | 1. Кабель 6кВ лин 301. 2. ТП464 сил. тр-р №2 | 1. от МТЗ. 2. "КЗ" с баком | 2 ТП | 1120 | ВНС №2
г.Королев | Лин 711 ТП394 - КТП1160 | 2011-11-23 | 11:30 | 2011-11-23 | 12:38 | ВЛ-6кВ лин 711 | Спилили дерево на ВЛ | 9 ТП | 815 | нет
г.Королев | Лин 437 ТП247 - ТП239 | 2011-12-17 | 10:55 | 2011-12-17 | 14:11 | Сук дерева на сил.тр-ре СТП | Сильный ветер | 27 ТП | 2882 | нет
Пушкинский р-н | фид 320 п/ст239 - РП1517 | 2011-12-27 | 21:57 | 2011-12-27 | 23:38 | Кабель фид 320 п/ст239 | Воронка кабеля на опоре ВЛ | 17 ТП | 4773 | ЦТП, школа
г.Королев | Лин 711 ТП394 - КТП1160 | 2011-12-27 | 22:24 | 2011-12-28 | 11:25 | ВЛ-6кВ лин 711 | Дерево на ВЛ | 9 ТП | 1140 | нет
г.Королев | Лин 331 ТП161 - КТП318 | 2011-12-27 | 22:24 | 2011-12-28 | 2:32 | нет | Одновременно с Лин 711 | 2 ТП | 460 | котельная
г.Королев | Лин 569 от МРП702 | 2011-12-27 | 23:50 | 2011-12-28 | 0:50 | ВЛ-10кВ лин 569 | КТП154 ветка упала на ввод | 4 ТП | 513 | нет
г.Королев | Лин 117 от ТП400 | 2011-12-28 | 10:55 | 2011-12-28 | 15:20 | ВЛ-6кВ лин 117 | Дерево на проводах | 3 ТП | 1080 | котельная