|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" | | 1-й зам.генерального директора  Главный инженер | | | АО "МСК Энерго" | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Заместитель главного инженера Тимошенко А.Н. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Степанов В.И. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | КТП-397 ул. Мира-Невского, мкр.Первомайский . инв.41508 |

Для определения объемов необходимых работ на 2019 год.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Трансформаторная подстанция |
| 2 | Год постройки, ввода | 1999 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта |  |
| 4 | Напряжение электроустановки | 6 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | КТП-397 | Схема электроснабжения от КТП- 397 не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей, не обеспечивает пропускную способность, не достаточно мест присоединения в РУ-0,4кВ. | шт | 1 | Замена существующей КТП на КТП проходного типа, с заменой трансформатора. Перевод ЛЭП-6/0,4 кВ. |

*Выводы и предложения комиссии:* Для повышения надежности электроснабжения мкр. Первомайский требуется замена существующей КТП на КТП проходного типа, с заменой трансформатора и с переводом ЛЭП-6/0,4 кВ на новую. КТП.

*Председатель комиссии:* Заместитель главного инженера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимошенко А.Н.

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А. |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанов В.И. |