Пояснительная записка

По проекту

«Модернизация существующей автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) Королёвской Оперативно-Диспетчерской Группы».

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АСДУ Королёвской Оперативно-Диспетчерской Группы (ОДГ) предназначена для:

- автоматизации контроля технического состояния объектов энергообеспечения;

- сбора информации с объектов энергообеспечения, первичной обработки собранной информации, передачи ее по каналам связи в пункты управления и предоставления в удобном виде пользователям;

- автоматизации диспетчерского управления коммутационными аппаратами;

- формирования и архивирования баз данных, содержащих информацию по  текущему состоянию объектов и контролируемых параметров.

1.2. Задачи

1.2.1 Система создается для:

- автоматизации сбора, обработки, хранения и представления заказчику текущей и отчетной информации о токах, напряжениях, мощности и состоянии коммутационных аппаратов и защит;

- защиты информации от несанкционированного доступа;

- повышения уровня достоверности информации, оперативности ее доставки и, как следствие, правильности принимаемых решений;

- снижения затрат на электроэнергию;

- снижения аварийности;

- увеличения сроков эксплуатации подстанций за счет рационального использования оборудования.

1.2.2 Система должна отображать:

- текущее состояние коммутационных аппаратов;

- текущее состояние технологических параметров (токов, напряжений, мощности);

- состояние защит, предупредительной и аварийной сигнализации;

- состояние каналов связи.

- Инженерно-технические мероприятия.

Модернизация существующей АСДУ (Системы телемеханики) Королёвской ОДГ состоит из модернизации её трех составляющих:

- Существующей системы телемеханики (ТМ) на уровне 25-ти распределительных подстанций (РП) состоящей из замены элементов системы ТМ внутри подстанции (датчики, контроллеры, устройства передачи данных и т.п.);

- Существующей ТМ на уровне технического помещения состоящей из полной или частичной замены оборудования обеспечивающего прием и обработку данных  (промышленный компьютер, устройства приема и обработки данных, программное обеспечение и т.д.);

- Существующей ТМ на уровне автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера Королевской ОДГ, состоящей из замены элементов рабочего места диспетчера, непосредственно отображающих полученную от системы информацию (ПЭВМ, монитор, программное обеспечение).

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с п.1.8.3. и п.1.8.7 ПТЭСиС РФ 2003г.на диспетчерских пунктах, обслуживающих электрические сети в органах диспетчерского управления должны функционировать АСДУ. В состав комплекса должны входить: средства сбора и передачи информации, средства обработки и отображения информации, средства управления и вспомогательные системы.

На предприятии АО «МСК Энерго» с конца 90-х годов, в качестве среды разработки программного обеспечения системы телемеханики (ТМ), нашла применение АСДУ SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных) система Trace mode компании «Adastra» производства РФ.

В настоящее время на предприятии АО «МСК Энерго» Королёвской ОДГ под управлением исполнительных модулей Trace mode версии 5.12 функционируют контрольные пункты (КП) двенадцати РП.

Под управлением исполнительных модулей Trace mode версии 6.0.8 функционируют КП восьми РП.

Под управлением системы ТМ-322 функционируют КП пяти РП. Данная система отключена по причине физического и морального износа.

Текущей рабочей версией SCADA Trace mode является версия 6.10.2. На данный момент в АО «МСК Энерго» на базе системы SCADA Trace mode 6.10.2 запрограммированы и введены в опытную эксплуатацию РП 719, РП 720 (Лобненской ОДГ) и РП 1332 (Королёвской ОДГ).

Для построения системы ТМ отвечающей потребностям современной АСДУ в АО «МСК Энерго» необходимо применение системы SCADA Trace mode версии 6.10.2 c возможностью поддержки обмена данными по каналам сетей GSM и стандарту Ethernet. Т.к. существующие версии SCADA Trace mode 5.12 и Trace mode версии 6.0.8 не подлежат обновлению до версии 6.10.2 из-за различий в принципах построения программных модулей и не поддерживают работу с программным исполнительным модулем контроллера micro RTM GSM for Windows Ce5, необходимо осуществить модернизацию существующей системы ТМ.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо приобрести необходимое для данных целей оборудование на каждый из трех ранее указанных уровней с привлечением сторонней организации и силами персонала АО «МСК Энерго» организовать замену устаревшего оборудования.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2019 год.

6. Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 г. с НДС составляет 6 605 441,00. руб

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании запроса цен на оборудование.

7. Оценка эффективности реализации проекта.

Автоматизация распределительных электрических сетей существенно уменьшает время необходимое для устранения технологических нарушений в электрических сетях, соответственно повышает качество электроснабжения потребителей, также снижает объемы недоотпущенной электрической энергии данным потребителям. Отсутствие методики оценки, технико-экономического обоснования автоматизации электрических сетей не позволяет качественно обосновать сроки окупаемости данных мероприятий.

Поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к снижению качества оказываемых услуг.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.