Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов»  ул. Сакко и Ванцетти

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

Строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций в центральной части г.Королев проводилось в 60-х годах прошлого века. Центральная часть г. Королев застроена в основном 5-ти 9-ти этажными многоквартирными жилыми домами. Жилые дома центральной части города подключены от трансформаторных подстанций «шлейфом», в том числе от ТП-76,  многие кабельные перемычки между жилыми домами повреждены.

Все вышеперечисленные факторы значительно снижают надежность электроснабжения потребителей, приводят к значительным потерям электроэнергии в распределительных сетях.

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии в распределительных сетях необходима реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от существующих подстанций.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории центральной части г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-76 включают в себя электромолнтажные  работы по:

2.1 Прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-76 до ВРУ жилых домов №14, №16, №18 п.5, п.2, №20, №13 по ул. Сакко и Ванцетти, перемычки ВРУ ж/д №14-14а, ж/д №14-16, ж/д №18 п.2-п.5, ВРУ детского сада №20 кабелем марки типа АВБбШв-1 сечением 4х120 длиной ориентировочно 1,575  км.

2.2 Установке 2-ух дополнительных панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-76 сек.1,                  сек. 2.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Реконструкция низковольтных кабелей позволит снизить потери в электрических сетях, повысить надежность электроснабжения потребителей.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго»,   являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и прокладки кабельных линий КЛ-0,4кВ. АО «МСК Энерго»   работает с поставщиками оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ»,  ОАО «Москабель», поэтому оборудование необходимое для реконструкции КЛ-0,4кВ будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019 год  всего с НДС составляет  11 360 000,00 руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 год определена на основании локальных сметных расчетов.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.