Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция РУ-10кВ РП-1526, взамен выбывающих основных фондов»

по адресу: г. Королев, пр-т  Королева, д.11Е

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

Распределительная трансформаторная подстанция РП-1526 - введена эксплуатацию в 1975 году.

Старение существующего оборудования РП-1526 привело к снижению  надежности электроснабжения, интенсивность отказов оборудования увеличилась. Выработавшее свой срок службы высоковольтное оборудование распределительной трансформаторной подстанции РП-1526 морально и физически устарело.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходима замена устаревшего оборудования в распределительном устройстве 6кВ РП-1526.

1.2 Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- применение современной коммутационной  аппаратуры на стороне 6кВ;

- удобство проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта;

- безопасность эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

- равномерное распределение нагрузок;

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения  потребителей.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции   распределительного устройства РУ-6кВ распределительной трансформаторной  подстанции РП-1526 включают в себя следующие электромонтажные работы:

  - Взамен устаревших ячеек КСО-272 с масляными выключателями в высоковольтном распределительном устройстве  РУ-6кВ установить ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями  в количестве – 19шт;

  - Шинный мост выполнить гибкой связью сухими высоковольтными кабелями 6кВ;

  - Выполнить пуско-наладочные испытания распределительного устройства РУ-6кВ РП-1526.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Старение существующего оборудования РП-1526 привело к снижению надежности электроснабжения, интенсивность отказов оборудования увеличилась. Выработавшее свой срок службы высоковольтное оборудование распределительной трансформаторной подстанции РП-1526 морально и физически устарело.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходима замена устаревшего оборудования в распределительном устройстве 6кВ РП-1526.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019 г. с  НДС  составляет                   13 880 000,00       руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.