«УТВЕРЖДАЮ»

1-й Зам.Генерального директора- Главный инженер АО «МСК Энерго»

________________С.В. Тихомиров

«_____»______________ 20____г.

# Техническое задание

на выполнение работ по объекту :

«Замена  трансформаторов 2х180 кВА  на трансформаторы  2х250 кВА, установка панели  ЩО-70  в  ТП-299 ; строительство ВЛИ -0,4 кВ от РУ-0.4 кВ  ТП-299   с  целью технологического присоединения заявителя

по адресу:  МО,  г. Королёв, мкр.Болшево, ул.Станционная,  д.56А, согласно договора  ЮЛ-349/18 от 18.07.2018 г.»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Технические условия ТУ №469/18 от 18.07.2018 г. |
| 2 | Этапы выполнения работ | 1. Проектно-изыскательские работы; 2.Электромонтажные работы; 3. Пуско-наладочные работы |
| 3 | Перечень выполняемых работ | 3.1. Проектные и электромонтажные работы на: - замену силовых трансформаторов 2х180кВА на 2х250кВА (трансформаторы заказчика) ; - установка панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ секц.2 ТП-299; - замена электрических обвязок трансформатора и оборудования кабелем; - строительство ВЛИ -0,4 кВ расчетного сечения, но не менее 3х70+70, длиной ориентировочно 0,23 км от РУ-0.4 кВ с.2 ТП-299 до оп.5. 3.2. Пуско-наладочные работы. |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 4.1. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией. 4.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 4.3. При проектировании ЛЭП должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность ЛЭП; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой ЛЭП; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда. 4.3.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.4 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам; 4.5. Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок контроля и приемки | 5.1..Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектную документацию на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. Геодезические изыскания представить в электронном виде. 5.2. После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. 5.3. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 6 | Требования к подрядной организации | 6.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области проектирования и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом закупки; 6.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту. 6.3 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | 2018 г. |