Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-471 в части замены электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ (2х400 кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000 кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков               КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ

ТП-471 до врезки в линии 6 кВ (л. 317 – ТП-468, л. 389 – РТП-1542, л. 324 – ТП-126)»

по адресу: г. Королёв мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко

владение 5 котельная №2

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

АО «МСК Энерго» является организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии (мощности) путем комплекса организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей.

В настоящее время АО «МСК Энерго» осуществляет электроснабжение потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в г. Королев, г. Лобня, г. Балашиха, г. Железнодорожный, г. Видное, а также в Ленинском, Щелковском и Пушкинском районах Московской области.

В 2018 году в АО «МСК Энерго» были поданы заявки на технологическое присоединение к электрической сети АО «МСК Энерго».

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо выполнить электромонтажные работы по реконструкции ТП-471, а также пусконаладочные испытания вновь установленного оборудования.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей будет осуществляться АО «МСК Энерго»  в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции ТП-471 включают в себя следующие мероприятия:

2.1. Проектные работы и электромонтажные работы по замене:

- силовых трансформаторов  2х400 кВА на 2х1000 кВА;  оборудования в РУ-6 кВ на  ячейки RM6 – 8 шт. (2 моноблока по 4 ячейки) с  электрическими обвязками кабелем трансформаторов и оборудования 6 кВ/ 0,4 кВ.

2.2. Реконструкция строительной части ТП с изменениями технологических проемов под оборудование и электрические связи;

2.3. Прокладка 3КЛ-6 кВ   кабелем марки АПвПуг -10,  сечением не менее 3(1х150/35)мм2 от РУ-6кВ ТП-471 до места врезки в л.324; л.389; л.317 длиной по трассе ориентировочно 3х0,02 км .

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

В соответствии с выданными техническими условиями для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей необходимо осуществить электромонтажные работы по реконструкции ТП-471.

- Техническая осуществимость проекта.

Выполнение работ по реконструкции ТП-471 будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018-2019 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019 г. с НДС составляет   3 890 000,00  руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 г.  год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ С.А.Давыдов

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.