|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" | | 1-й зам.генерального директора  Главный инженер | | | АО "МСК Энерго" | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Заместитель гласного инженера Тимошенко А.Н. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Степанов В.И. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | Электроснабжение от РП 1540. Л.413;л.414 мкр.Юбилейный , г. Королев |

Для определения объемов необходимых работ на 2019 год.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Кабельные линии КЛ-6 кВ |
| 2 | Год постройки, ввода | 2005 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта |  |
| 4 | Напряжение электроустановки | 6 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | РП-1540 | Схема электроснабжения от РП-1540 л.413; л.414 не обеспечивает требуемой надежности. | км | 1,0 | Прокладка 4КЛ-6кВ от мест врезок л.413 и л.414 до РУ-6 РП- 1540кВ |

*Выводы и предложения комиссии: Для повышения надежности электроснабжения потребителей от РП-1540 от мест врезок л.413, л.414 до ТП-103 проложить 4КЛ-6 кВ кабелем типа АСБл (3х240) - 4х0,250 км по трассе, их них методом ГНБ 2х0,08 км по трассе.*

*Председатель комиссии* : Заместитель главного инженера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимошенко А.Н.

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А. |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанов В.И. |