|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" | | 1-й зам.генерального директора  Главный инженер | | | АО "МСК Энерго" | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. | | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Начальник СРС Хаханов Н.А. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Косткин О.В. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | РУ-0,4кВ ТП-72  по адресу: г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, 3Б |

Для определения объемов необходимых работ на 2018 год.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Трансформаторная подстанция |
| 2 | Год постройки, ввода | 1967 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта | 2012г. |
| 4 | Напряжение электроустановки | 6 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | РУ-0,4кВ ТП-72 | Недостаточно мест присоединения в РУ-0,4кВ | шт | 7 | Установка двух дополнительных панелей ЩО-70 |

*Выводы и предложения комиссии: Установить в РУ-0,4кВ ТП-72с.1,с.2 две дополнительные панели ЩО-70*.

*Председатель комиссии :* Начальник СРС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хаханов Н.А.

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А. |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косткин О.В. |