Пояснительная записка

По проекту

«Реконструкция электроснабжения от ТП-303, взамен выбывающих фондов по адресу: Щелковский район., пос. Образцово»

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

Частная жилая застройка, расположенная в Щелковском районе Московской области в пос.Образцово была образована в 60-е годы прошлого века.  Трансформаторные подстанции ТП-303, КТП-305, КТП-1160 были запитаны по одной кабельной линии КЛ-6кВ л.237 ТП-303-КТП-305, л.130 ТП-305-МРП-705, л.172 ТП-310-КТП-1160 в 1995 году марки ААБл-6кВ, сечением 3х95мм2 .

По указанным КЛ-6кВ осуществляется электроснабжение пос. Образцово с установленной мощностью 3,78 МВт. Существующее сечение кабелей, проложенных в 1995 году, не обеспечивает пропускную способность указанной мощности, что приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей, питающихся от перечисленных подстанций.

Все вышеперечисленные факторы значительно снижают надежность электроснабжения потребителей, приводят к значительным потерям электроэнергии в распределительных сетях.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, считаем крайне необходимым проведение комплекса работ по реконструкции электроснабжения частной жилой застройки пос. Образцово Щелковского района, что включает в себя реконструкцию КЛ-6 кВ.

Выполнение проектно-изыскательских работ проводятся с использованием новых разработок и технологий.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей частной жилой застройки г. Королев Московской области.

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы.

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения от ТП-303  включают в себя электромонтажные работы по прокладке КЛ-6кВ:

3.1 От РУ-6кВ ТП-303 до РУ-6 кВ КТП-305 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10   3х150 мм 2

3.2 От РУ-6кВ ТП-305 до РУ-6 кВ МРП-705 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10  3х150 мм 2

3.3. От РУ-6кВ  КТП-1160 до РУ-6 кВ КТП-310 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 3х150 мм 2

Общая протяженность линий -2,1 км.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Существующая сеть электроснабжения частной жилой застройки пос. Образцово была рассчитана на энергоснабжение дачного сектора с проживанием населения в летний период. В связи с коттеджной застройкой данного района для круглогодичного проживания возникла необходимость в реконструкции электроснабжения, целью которого является повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей частной жилой застройки пос. Образцово Щелковского района Московской области.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго», являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и строительства трансформаторных подстанций и прокладки кабельных и воздушных линий. АО «МСК Энерго» работает с поставщиками оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ», ООО «Электрум», НПФ «Техэнергокомплекс» и «Москабель», поэтому оборудование и материалы, необходимые для реконструкции электроснабжения потребителей частной жилой застройки г.Королев Московской области будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта –2018-2019 год.

6. Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 г. с НДС составляет 680 000,00. руб

Стоимость реализации проекта на 2018  год определена на основании локального сметного расчета.

7. Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.