| «УТВЕРЖДАЮ» | - Приложение 1 |
| --- | --- |
| 1-й Зам.Генерального директора- Главный инженер АО «МСК Энерго» |  |
| ________________С.В. Тихомиров |  |
| «_____»______________ 20__г. |  |

# Техническое задание

на выполнение работ по  объекту:

«Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350»                                                                     по адресу: М.о.,  г.Балашиха, мкр. 1Мая

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость |
| 2 | Этапы выполнения работ | 1.. Электромонтажные работы; 2. Пуско-наладочные работы. |
| 3 | Перечень выполняемых работ | Электромонтажные работы по прокладке КЛ-10кВ: 3.1 От РУ-10кВ РТП-222 до места врезки у ТП-1350 кабелем типа АСБл-10 сечением 3х240мм2 длиной 1961м; 3.2 От места врезки (с установкой переходной муфты) до РУ-10кВ ТП-1350 проложить 3КЛ-10кВ одножильным кабелем типа АПвВнг-10 сечением 1х240мм2 общей длиной 98 м). 3.3 Пуско-наладочные работы |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 4.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам; 4.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 4.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок контроля и приемки | 5.1 После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. 5.2 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 6 | Требования к подрядной организации | Организация: 6.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области проектирования, электромонтажных работ и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом закупки; 6.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту. 6.3 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | 2019 г. |