|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" | | 1-й зам.генерального директора  Главный инженер | | | АО "МСК Энерго" | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Заместитель главного инженера Хаханов Н.А. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Косткин О.В. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | КЛ-0,4кВ от ТП-76:  а) до ВРУ жилых домов №14, №16, №18 п.5, п.2, №20, №13 по ул. Сакко и Ванцетти;  б) перемычки ВРУ ж/д №14-14а, ж/д №14-16, ж/д №18 п.2-п.5;  в) до ВРУ детского сада №20. |

Для определения объемов необходимых работ на 2018-2019 годы.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Кабельная линия КЛ-0,4кВ |
| 2 | Год постройки, ввода | 1968 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта | 2013г. |
| 4 | Напряжение электроустановки | 6 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | КЛ-0,4кВ от ТП-76 | Схема электроснабжения жилых домов от РУ-0,4кВ ТП-76 не обеспечивает требуемой надежности. Истек срок службы кабелей. | шт | 9 | Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов |

*Выводы и предложения комиссии: Для повышения надежности электроснабжения потребителей проложить КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-76 кабелем типа АВБбШв-1кВ сечением 4х120мм2 до ВРУ жилых домов.*

*Председатель комиссии :* Заместитель главного инженера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хаханов Н.А.

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А. |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косткин О.В. |