|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | "УТВЕРЖДАЮ" | | 1-й зам.генерального директора  Главный инженер | | | АО "МСК Энерго" | | | С.В.Тихомиров  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | | |

**Дефектная ведомость**

на предмет определения характера и объема необходимых работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Комиссия в составе:* | |  |
| Председатель: | Заместитель главного инженера Тимошенко А.Н. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ПТС Давыдов С.А. | |
|  | Начальник КРЭС Степанов В.И. | |
|  |  | |
| *Провела обследование:* | | КЛ-0,4кВ от ТП-2 к жилым домам |

Для определения объемов необходимых работ на 2018 год.

1. Физические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика объекта | Физические показатели |
| 1 | Назначение | Кабельная линия КЛ-0,4кВ |
| 2 | Год постройки, ввода | 1967 год |
| 3 | Год последнего кап.ремонта |  |
| 4 | Напряжение электроустановки | 6 кВ |

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру | Выявлены дефекты | Ед. измерения | Кол-во | Мероприятия по устранению дефектов |
| 1. | КЛ-0,4кВ  от ТП-2 | Схема электроснабжения жилых домов №9, №11, №4, №6/5,№ 5/7; №3 от РУ-0,4кВ ТП-2 не обеспечивает требуемой надежности. Истек срок службы кабелей. | шт | 4 | Прокладка дополнительных 4КЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов |

*Выводы и предложения комиссии: Для повышения надежности электроснабжения потребителей проложить дополнительно 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 кабелем марки АПвБШп 4х120 мм2.  Протяженность - 0,417км.*

*Председатель комиссии:* Заместитель главного инженера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимошенко А.Н

|  |
| --- |
| *Члены комиссии:* Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А. |
| Начальник КРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанов В.И. |