| «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- |
| 1-й Зам.Генерального директора- Главный инженер АО «МСК Энерго» |  |
| ________________С.В. Тихомиров |  |
| «_____»______________ 20____г. |  |

# Техническое задание

на выполнение работ по проекту:

«Реконструкция  РУ-0,4 кВ  ТП-72 по адресу:

г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3б

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 2 | Этапы выполнения работ | 1. Электромонтажные работы |
| 3 | Перечень выполняемых работ | 3.1. Установка панелей ЩО-70 с прокладкой кабельных перемычек в количестве 2 шт.; 3.2.Выполнить пуско-наладочные испытания распределительного устройства РУ-0,4кВ ТП-2. |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 4.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам; 4.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 4.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок контроля и приемки | 5.1 После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. 5.2 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 6 | Требования к подрядной организации | Организация: 6.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 6.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 2 лет. 6.3 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | 2018 г. |