«УТВЕРЖДАЮ»

1-й Зам.Генерального директора- Технический директор АО «МСК Энерго»

________________С.В. Тихомиров

«_____»______________ 20____г.

# Техническое задание

на выполнение работ по объекту :

«Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-471 в части замены электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ (2х400 кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000 кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ

ТП-471 до врезки в линии 6 кВ (л. 317 – ТП-468, л. 389 – РТП-1542, л. 324 – ТП-126)»

по адресу: г. Королёв мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко

владение 5 котельная №2

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Технические условия ТУ №291/18 от 27.04.2018 г. |
| 2 | Этапы выполнения работ | 1. Проектно-изыскательские работы; 2.Строительно-монтажные работы; 3. Пуско-наладочные работы |
| 3 | Перечень выполняемых работ | 3.1. Проектные и электромонтажные работы на: - замену силовых трансформаторов 2х400кВА на 2х1000кВА; - реконструкцию РУ-6 кВ ТП-471 с заменой оборудования на RM6 – 8 ячеек (2 моноблока по 4 ячейки), с электрическими обвязками кабелем трансформаторов и оборудования 6 кВ/ 0,4 кВ. - реконструкцию строительной части ТП с изменениями технологических проемов под оборудование и электрические связи; - прокладку 3КЛ-6 кВ кабелем марки АПвПуг -10, сечением не менее 3(1х150/35)мм2 от РУ-6кВ ТП-471 до места врезки в л.324; л.389; л.317 длиной по трассе ориентировочно 3х0,02 км 3.2. Пуско-наладочные работы. |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 4.1. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией. 4.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 4.3. При проектировании ЛЭП должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность ЛЭП; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой ЛЭП; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда. 4.3.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.4 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам; 4.5. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.6. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 4.7.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.8. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок контроля и приемки | 5.1Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектную документацию на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. Геодезические изыскания представить в электронном виде. 5.2 После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. 5.3 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 6 | Требования к подрядной организации | Организация: 6.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области проектирования, электромонтажных работ и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом закупки; 6.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту. 6.3 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | 2018 г. |