Паспорт инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

«Создание системы телемеханики в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)»

- Цели и задачи проекта.

1.1 Цели

Инвестиционный проект АО «Королевская электросеть», рассчитанный на 2017-2019 годы предусматривает установку системы телемеханики в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское, по ул. Авиаконструктора Петлякова, ул. Летчика Грицевца и ул. Летчика Ульянина.

Целью создания диспетчерского и технологического управления РТП и ТП являются:

- Повышение надежности работы оборудования;

- Снижение риска тяжелых аварий;

- Обеспечение эффективного управления технологическим процессом в нормальных, переходных и предаварийных режимах;

- Повышение степени автоматизации оперативного управления;

- Повышение информационной оснащенности эксплуатационного персонала в процессе ведения нормального режима, при возникновении и анализе аварийных событий;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание оборудования и его систем управления;

Система телемеханики РТП и ТП является комплексом программных и технических средств, предназначенным для:

- Сбора и регистрации в реальном масштабе времени информации об аварийных и установившихся процессах;

- Комплексной обработки информации;

- Архивирования и хранения информации;

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволит решить следующие задачи:

-автоматизация технологических процессов (АСУ ТП);

-своевременное информирование обслуживающего персонала о возникновении нештатных ситуаций для предотвращения аварийных ситуации.

- Основные технические решения инвестиционного проекта.

Данным проектом предусматривается телемеханизация РТП и ТП 10/0,4 кВ на базе

оборудования компания ICP DAS с возможностью передачи данных на диспетчерский пульт АО «Королевская электросеть», по GSM-каналу.

На нижнем уровне (РТП, ТП 10/0,4 кВ) программируемый контроллер WinPAC со встроенной системой МикроМРВ выполняет сбор данных с модулей аналогового и дискретного ввода, а также формирует архивы по значимым параметрам. Считывает данные с аналоговых преобразователей тока и напряжения, вычисляет, анализирует возникновение нештатных ситуаций и передает все эти данные на диспетчерский пульт АО «Королевская электросеть»,

Для передачи данных телемеханики по GSM-каналу на контроллер необходимо установить соответствующий исполнительный модуль Micro RTM Trace Mode 6 GSM.

На диспетчерский пульт  передается следующая информация:

телесигнализация положения выключателей 10 кВ;

телеизмерение действующих значений тока на КЛ 10 кВ (фаза «А»);

телеизмерение действующих значений напряжения на шинах 10 кВ (фаза «А»);

Аварийно-предупредительная сигнализация:

аварийное отключение выключателей от короткого замыкания на присоединении

10кВ;

«земля» на шинах 10 кВ;

срабатывание охранной и пожарной сигнализации РТП и ТП

В качестве канала связи передачи данных телемеханики на диспетчерский пульт АО «Королевская электросеть» используется GSM канал.

Аналоговые преобразователи переменного тока Е842/1 и напряжения Е855/1

устанавливаются в ячейках 10 кВ камер КСО РТП и ТП 10/0,4 кВ и поставляются комплектно с оборудованием РТП.

Для приема передаваемых данных с РТП 10/0,4 кВ на верхний уровень необходимо установить исполнительный модуль RTM GSM TRACE MODE 6.0.

TRACE MODE - это первая интегрированная информационная система для управления промышленным производством, объединяющая в едином целом продукты класса SOFTLOGICSCADA/HMI-MES-EAM-HRM. Вместе с экономическими модулями TRACE MODE дает решения для управления технологическими процессами в реальном времени, осуществляемого в тесной интеграции с управлением энергообъектами.

Основные функции системы:

• прием и первичная обработка аналоговой информации о текущих режимах;

• прием и первичная обработка дискретной информации о состоянии оборудования

подстанции и технологических событиях;

• технологическая предупредительная и аварийная сигнализация;

• архивирование информации.

Описание автоматизированных функций системы телемеханики:

1. Сбор и первичная обработка аналоговых сигналов

Источниками аналоговых сигналов электрического режима являются первичные

преобразователи: трансформаторы тока и напряжения, информация от которых

вводится на аналоговые измерительные преобразователи.

При сборе и обработке аналоговых сигналов обеспечивается:

• периодический опрос датчиков аналоговых сигналов с частотой опроса 0,5с;

• проверка достоверности полученной информации;

• сглаживание и фильтрация измеренных значений в соответствии с требованиями

технологических подсистем;

• формирование массивов достоверной аналоговой технологической информации

(образ процесса);

• выявление параметров устойчиво вышедших за заданные пределы;

• формирование инициативных сигналов при выходе измеряемых параметров за

граничные значения;

• масштабирование (вычисление реальных значений физических величин в

именованных единицах с учетом коэффициентов трансформации).

2. Сбор и первичная обработка дискретных сигналов

В систему диспетчерского и технологического управления собираются дискретные сигналы положения выключателей 10 кВ, аварийно-предупредительная сигнализация.

При появлении любого достоверного сигнала ему присваивается метка времени с

точностью до 1мс.

Сигналы проверяются на достоверность путем сравнения там, где это возможно,

положений замыкающих и размыкающих блок - контактов коммутационных аппаратов.

3. Контроль текущего режима и состояния главной схемы

Контроль текущего режима включает:

-контроль основных текущих режимных параметров силового оборудования РТП и ТП (напряжение на шинах 10 кВ, ток нагрузки КЛ 10 кВ);

-контроль состояния основных коммутационных аппаратов РТП и ТП;

Контроль текущего режима и состояния главной схемы подстанции реализуется на АРМ диспетчера путем отображения информации на мнемосхемах, фрагментах мнемосхем, гистограммах, графиках, таблицах и текстовых сообщениях.

Мнемосхемы содержат статическую часть - однолинейную электрическую схему РТП и ТП и динамическую:

- числовые значения аналоговых измерений;

- положение коммутационной аппаратуры;

- отключение от защит;

- потеря достоверности информации.

Обновление информации на мнемоcхемах происходит с задержкой относительно реального процесса не более 1с.

Отображение на фрагментах мнемосхем является вызывным и заключается в вызове на экран фрагмента из библиотеки. Всякое изменение состояния символа мнемосхемы сопровождается миганием и изменением цвета цифры или поля вокруг символа.

4. Аварийно-предупредительная сигнализация

Аварийно-предупредительная сигнализация включает:

- аварийное отключение выключателей от короткого замыкания на присоединении

10кВ;

- «Земля» на шинах 10 кВ;

- срабатывание охранной и пожарной сигнализации РТП и ТП

Действия аварийной - предупредительной сигнализации сопровождаются специальными (разными) звуковыми сигналами. На дисплеях действия аварийной и предупредительной сигнализации сопровождаются условными обозначениями – миганием символа, параметра,

- Этапы инвестиционного проекта.

Этапы создания системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях и трансформаторных подстанция, расположенных в г. Москва, п. Внуковское по годам представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № пп | Год | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | РТП-1 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 |
|  |  | РТП-2 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 |
|  |  | ТП № 5 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 |
|  |  | ТП № 6 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 |
|  |  | ТП № 20 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 |
| 2 | 2018 | ТП № 1 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 |
|  |  | ТП № 2 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 |
|  |  | ТП № 3 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 |
|  |  | ТП № 4 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 |
|  |  | ТП № 15 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 |
| 3 | 2019 | ТП № 16 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 |
|  |  | ТП № 17 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 |
|  |  | ТП № 18 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 |
|  |  | ТП № 19 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 |
|  |  | ТП № 21 | г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 |

- Сроки реализации инвестиционного проекта.

Сроки реализации инвестиционного проекта. – 2017 - 2019 год.

- Стоимость инвестиционного проекта.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта на 2017-2019 годы с НДС составляет 14 573,00 тыс. руб.

Стоимость реализации инвестиционного проекта по годам составляет:

2017 год – 6 110,0 тыс. руб.

2018 год – 4 231,0 тыс. руб.

2019 год – 4 231,0 тыс. руб.

Стоимость реализации инвестиционного проекта на 2017-2019 годы определена на основании локальных сметных расчетов, составленных в ценах января 2016 года с учетом стоимости программного обеспечения, материалов, оборудования и комплектующих.

Генеральный директор

АО «Королевская электросеть»                                                     Г.М. Крук