- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

«Реконструкция  ТП-472, взамен выбывающих основных фондов»

|  | №п/п | Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014года. |  |  |
|  | 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силового трансформатора №2 в ТП-472 320кВА на 400кВА по адресу: г.Юбилейный, ул.Нестеренко |  |  |
|  | 3 | Перечень объема работ | Демонтаж: 1.Ошиновки 0,4кВ трансформаторов - 42м; 2.Силового трансформатора 320кВА-1шт; Монтаж: 1.Силового трансформатора 400кВА - 1шт; 2. Монтаж концевых муфт на 3-х жильный кабель ВН - 2; 3.Кабельных перемычек КЛ-0,4кВ – 4шт; 4.Концевых кабельных муфт 0,4кВ на одножильный кабель – 14шт.; 5. Монтаж перемычек КЛ-6кВ – 3шт; 6..Монтаж устройства прохода через стену кабеля НН трансформаторного ввода – 2; 7.Предохранителей – 3шт; 8. Металлических конструкций для крепления кабелей ВН и НН – 2шт; 9. Герметизация проходов при вводе кабелей – 2шт; 10.Устройство ввода – 2шт. Пуско-наладочные работы: 1.Испытания силового трансформатора- 1шт; 2. Испытания трансформаторов тока – 6шт; 3.Испытания выключателя автоматического – 2шт; 4.Испытания разъединителя -2шт; 5.Схема разводки – 2шт; 6.Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 12точки; 7.Фазировка силового трансформатора – 1 фаз.; 8.Фазировка линии – 1фаз.; 9.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 1шт; 10.Измерение коэффициента абсорбции-1изм.; 11..Измерение сопротивления изоляции – 3изм; 12.Измерение сопротивления изоляции машин – 3изм.; 13..Испытание обмотки трансформатора – 2исп.; 14. Испытание кабеля до 10кВ - 1исп.; 15. Испытание сборных шин – 1исп. |  |  |
|  | 4 | Условия выполнения электромонтажных работ | 4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 4.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |  |  |
|  | 5 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |  |  |
|  | 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |  |  |
|  | 7 | Требования к монтажной организации | Организация: 7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |  |  |
|  | 8 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.10.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |  |  |
|  | 9 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |  |  |
|  | 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |
| ________________________________ |  |  |  | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |  |
| ________________________________ |  |  |  | _________________Никитский Н.П. |  |
| МП |  |  |  | МП |  |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина