- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

«Реконструкция  ТП-27, взамен выбывающих основных фондов»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014года. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силового трансформатора 1х250кВА на 2х160кВА в ТП-27 по адресу: г.Королев, ул.Октябрьская, д.9А. |
| 3 | Перечень объема работ | Демонтаж: 1.Ошиновки 0,4кВ - 12м; 2.Кабельных перемычек 10кВ – 3шт.; 3. Существующего силового трансформатора 250кВА-1шт; Монтаж: 1.Силового трансформатора 160кВА - 2шт; 2.Кабельных перемычек 0,4кВ – 8шт; 3.Концевых кабельных муфт 0,4кВ на одножильный кабель – 2компл.; 4.Кабельных муфт 6кВ на одножильный кабель – 6шт; 5.Кабельныхперемычек 10кВ- 6шт; 6.Проводов заземления – 4шт; Пуско-наладочные работы: 1.Испытания силового трансформатора- 2шт; 2.Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 22точки; 3.Фазировка силового трансформатора – 2 фаз.; 4.Фазировка линии – 2фаз.; 5.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 2шт; 6.Измерение сопротивления изоляции – 2линии; 7.Измерение сопротивления изоляции машин – 2 изм.; 8.Испытание обмотки трансформатора – 4 исп.; 9 Испытание кабеля до 10кВ - 1исп.; 10. Испытание сборных шин – 1исп. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ТУ-215/13/Р-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 5.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.08.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина