- Приложение 1

к договору №_______________от ________

# Техническое задание

# на выполнение электромонтажных работ «Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП-35:  перем ул.Садовая д.5- д.7;  ул.Садовая, д.7-д.9;перем. Садовая д.3- д.5;  перем. Садовая д.5-д.5а д/с; перем. Садовая д.3-Трудовая д.2;  Сад. 3;  ул.Грабина,д.1;  ул.Садовая, д.3;  ТП-35 до Садовая д.5а д/с 2»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | План капитального ремонта 2013-2014гг. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Строительные и электромонтажные работы по капитальному ремонту кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-35до ВРУ жилых домов и детского садика. |
| 3 | Перечень объема работ | КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Грабина, д.1 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Демонтаж – 201м, 2.Копка траншеи – 31,7м3, 3.Разборка а/б покрытия – 2,16м3, 4.Обратная засыпка траншеи- 24,6м3, 5.Вывоз мусора, скола – 10,2т, 6.Прокладка ПНД труб D160мм – 76м, 7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -100м, 8.Прокладка кабеля без покрытия – 101м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 76м, 10.Укладка сигнальной ленты -100м, 11.Крепление кабеля накладными скобами- 24м, 12. Планировка площадей после засыпки – 140м2 , 13.Укладка асфальта – 14,4м2, 14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 10шт., 16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 17. Монтаж электронного маркера – 3шт, 18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ ТП-35-д/сад.№2 АВБбШв-1-4х120мм2: 1.Демонтаж – 118,9м, 2.Копка траншеи – 23,6м3, 3.Разборка а/б покрытия – 2м3, 4.Обратная засыпка траншеи- 18,1м3, 5.Вывоз мусора, скола – 8,65т, 6.Прокладка ПНД труб D160мм – 67м, 7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -37м, 8.Прокладка кабеля без покрытия – 37м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 67м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 15м, 11. Планировка площадей после засыпки – 84м2 , 12.Укладка сигнальной ленты – 37м, 13.Укладка асфальта – 9,5м2, 14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 9шт., 16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-70/120 -2шт., 17. Монтаж электронного маркера – 3шт, 18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.3 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Демонтаж – 65,2м, 2.Копка траншеи – 8м3, 3.Разборка а/б покрытия – 7м3, 4.Обратная засыпка траншеи- 6,3м3, 5.Вывоз мусора, скола – 2,77т, 6.Прокладка ПНД труб D160мм – 19м, 7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -22м, 8.Прокладка кабеля без покрытия – 22м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 19м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 24м, 11. Планировка площадей после засыпки – 29м2 , 12.Укладка сигнальной ленты – 22м, 13.Укладка асфальта – 4,8м2, 14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 2шт., 16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 17. Монтаж электронного маркера – 1шт, 18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ перем.ул.Садовая, д.3-д.5 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Демонтаж – 142,5м, 2.Копка траншеи – 19м3, 3.Разборка а/б покрытия – 1,2м3, 4.Обратная засыпка траншеи- 14,3м3, 5.Вывоз мусора, скола – 6,44т, 6.Прокладка ПНД труб D160мм – 69м, 7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -50м, 8.Прокладка кабеля без покрытия – 50м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 69м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 23м, 11. Планировка площадей после засыпки – 99м2 , 12.Укладка сигнальной ленты – 50м, 13.Укладка асфальта –8м2, 14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 2шт., 16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 17. Монтаж электронного маркера – 1шт, 18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ перем.ул.Садовая, д.7-д.9 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Демонтаж – 176м, 2.Копка траншеи – 47,7м3, 3.Разборка а/б покрытия – 3,2м3, 4.Обратная засыпка траншеи- 36,6м3, 5.Вывоз мусора, скола – 15,77т, 6.Прокладка ПНД труб D160мм – 88м, 7. Устройство песчаной постели на 1 кабель -59м, 8.Прокладка кабеля без покрытия – 60м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 88м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 28м, 11. Планировка площадей после засыпки – 222м2 , 12.Укладка сигнальной ленты – 59м, 13.Укладка асфальта –16,8м2, 14.Герметизация вводов в здания – 2шт., 15. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт., 16. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 17. Монтаж электронного маркера – 1шт, 18.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 19.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 20.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 21. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ЛОТ№2/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 15.09.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина