- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение проектно-сметных  работ на объекты

«Строительство кабельных линий 10кВ от РТП-1548», «Реконструкция РТП-1548, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: М.о.,  г. Королев, ул. Силикатная,  д. 5

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670кВт, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть», по программе капитальных вложений 2014-2015г.г. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия №ТУ-287/14 от 04.07.2014г. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1.Инженерно-геодезические изыскания. 3.2. Проектные работы на строительство кабельной линии (далее КЛ) 10кВ расчетного сечения: КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РП-1548, сек.2 (ячейки Л 181) до РУ-10кВ сек. 2 ТП пр., длиной ориентировочно 0,4км. 3.3. КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП пр. сек.2 до места врезки в КЛ-10кВ Л181 направлением на ТП-393, длиной 0,5км. Длину кабельных линий и их сечение – определить проектом. 3.4. В РУ-10кВ сек.2 РП-1548 наладка оборудования ячейки Л181 для обеспечения подключения технологического присоединения. 3.5.Произвести переключения КЛ-10кВ Л137,Л351 с КТП-224 на ТП пр. сек.1. 3.6. Произвести переключения КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ с КТП-224 на ТП пр. 3.7 Демонтаж КТП-224. |
| 4 | Основные требования при разработке проекта | 4.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией. 4.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 4.3 При проектировании КЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность КЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 4.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 5 | Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта | 5.1.Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе: 1) Задание на проектирование; 2) Пояснительная записка; 3) Схема планировочной организации земельного участка; 4) Архитектурные решения; 5) Конструктивные и объемно-планировочные решения; 6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения: -Система электроснабжения; - Технологические решения; 7) Проект организации строительства (ПОС); 8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости; 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений; 12) Смета на строительство объекта капитального строительства; 13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ; 14) Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ; 15) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами. 5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом; 5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться; 5.4. Проектно-сметную документацию выполнить раздельно по двум объектам. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Требования к сдаче проекта | Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. Геодезические изыскания представить в электронном виде. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 8 | Требования к составлению сметной документации | 8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 9 | Особые условия | Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. |
| 10 | Требования к проектной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год. |
| 11 | Сроки (периоды) выполнения работ | Проектно-сметные работы до 15.12.2014г., |
| 12 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Крук Г.М. |
| МП | МП |

Согласовано:

Заместитель директора по ТП_______________________А.В. Прокопенко

Главный Инженер _________________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ _______________________________Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина