Приложение 1

к договору №____________ от_____________

Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ  по установке на объектах ЗАО «Королевская электросеть» автоматизированной информационно - измерительной  системы учета электрической энергии МКД.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | В целях оснащения точек поставки электрической энергии в МКД автоматизированной измерительной системой учета (средства учета электрической энергии и средства передачи информации от приборов учета в центры обработки информации, включая программируемые контроллеры, модемы, процессоры связи) с помощью которой реализуется структура, и выполняются задачи коммерческого и технического учета электрической энергии. |
| 2 | Объем работ | Объем работ определяется в соответствии с п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по построению на объектах ЗАО «Королевская электросеть» измерительного комплекса: -монтаж приборов учета - монтаж измерительных трансформаторов тока - монтаж устройств сбора и передачи данных (коммуникатор) - монтаж панелей учета - монтаж измерительных цепей системы учета - пуско-наладочные работы |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации станций и сетей. 4.4.Средства измерения на момент допуска в эксплуатацию должны иметь действующие оттиски поверительных клейм или свидетельств о поверке . Средства измерения, входящие в состав системы должны иметь: -паспорта на компоненты ИИК (приборы учёта, трансформаторы тока) с указанием сроков поверки; руководство по монтажу – на партию продукции; руководство по эксплуатации – на партию продукции; руководство пользователя (для программного обеспечения) межповерочный интервал приборов учёта - не менее 16 лет; Межповерочный интервал трансформаторов тока - не менее 4 лет. Панели учёта устанавливаются в ТП на месте указанном заказчиком. |
| 5 | ### Требования по качеству, надёжности, сертификации продукции. | Продукция должна быть сертифицированной. Продукция должна быть новой и ранее не использованной; Комплекс технических средств системы учёта с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88. Все элементы системы учёта должны быть защищены: от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; от помех и искажений при передаче информации; от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры; от несанкционированного доступа. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании; 7.1.2 Специалисты организации должны иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании . |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет подтверждающий автоматизированное измерение и передачу данных на сервер. , сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 31.12.2014 г. согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе . Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания контракта. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

|  | Монтажные работы : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Монтаж трехфазных счетчиков электрической энергии | # шт | # 680 |
| # 2. | # Монтаж измерительных трансформаторов тока | # шт. | # 2040 |
| # 3. | # Монтаж панелей | # шт. | # 680 |
|  | # Монтаж коммуникаторов каналов связи | # шт. | # 250 |
|  | # Пуско-наладка |  |  |
| # 1. | # Проверка функций промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии устанавливаемых приборов учета. |  | # 1 |
| # 2. | # Проверка функций конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными счетчиков перечисленных в техническом задании |  | # 1 |
| # 3 | # Проверка функции автоматической коррекции времени подключаемых счетчиков электрической энергии |  | # 1 |
| # 4 | # Проверка функции самодиагностики |  | # 1 |

- 13. Требования к системе.

- 13.1 Требования к структуре и функционированию системы.

АИИС УЭ МКД  на объектах   ЗАО «Королевская Электросеть» создаётся как иерархическая автоматизированная система, в которую должны входить следующие уровни:

- Уровень информационно-измерительного комплекса (ИИК);

- Уровень информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ);

- Уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК).

- 13.1.1 Функции ИИК.

    - Измерение следующих величин:

    - активной/реактивной энергии (импорт, экспорт);

    - интервальных приращений энергии  (импорт/экспорт);

    - мгновенных значений тока, напряжения, частоты.

    - Выбор интервала усреднения профилей нагрузки;

    - Установка коэффициента трансформации;

- Возможность учёта не менее чем до 8 тарифов/256 тарифных зон.

    - Настройка списка отображаемых на ЖКИ параметров и периода отображения;

ИИК должен иметь встроенный символьный дисплей для отображения информации о потреблении электроэнергии. Сообщения, выводимые на дисплее должны быть на русском языке, за исключением единиц измерения.
На дисплее должно отображаться текущее время, показания прибора учёта, код тарифа, а также состояние реле ограничения нагрузки при его наличии;

    - Навигация по меню ПУ посредством нажатия кнопки.

    - Сохранение в журнале событий, связанных с включением и отключением счётчика:

- пропадание/появление  питания (по каждой фазе отдельно);

- количество фактов потери напряжения;

    - Сохранение в журнале событий, характеризующих изменение конфигурации:

- изменение пароля на  запись;

- разрешение перехода на летнее время;

- изменение периода усреднения профиля нагрузки;

- синхронизация времени по любому имеющемуся интерфейсу;

    - Сохранение в журнале факта изменения тарифного расписания, специальных дат и сезонов;

    - Сохранение в журнале событий, влекущих изменение параметров оценки качества электроэнергии:

    - Сохранение в журнале события факта синхронизации времени;

    - Сохранение в журнале события  смены пароля;

    - Сохранение в журнале событий, связанных с качеством электроэнергии:

- превышение допустимого напряжения;

- просадка ниже допустимого напряжения;

- длительное отсутствие напряжение;

- сохранение в журнале событий, косвенно указывающих на несанкционированное вмешательство;

- открытие/закрытие крышки;

- повышение или снижения частоты сети.

Возможность ретрансляции сигнала на ИВКЭ от других ИИК

- 14. Требования к техническому обеспечению.

К техническим средствам АИИС УЭ МКД на объектах ЗАО «Королевская Электросеть» относятся:

- средства учёта электроэнергии;

- средства передачи информации – от счётчиков в центры обработки информации, включая программируемые контроллеры, модемы, процессоры связи, и т.д.;

- средства вычислительной техники, локальные сети ЭВМ.

- 14.1. Требования к измерительным трансформаторам.

Классы точности измерительных трансформаторов должны быть не хуже 0,5.

Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения – требованиям ГОСТ 1983-2001, а также должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке.

Не допускается перегрузка измерительных трансформаторов во всех эксплуатационных режимах.

Не допускается применение промежуточных трансформаторов тока.

Измерительные трансформаторы тока должны быть установлены в трёх фазах.

Измерительные трансформаторы должны соответствовать ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению.

Выводы измерительных трансформаторов, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

- 14.2. Требования к вторичным цепям.

В измерительных цепях ИИК должна предусматриваться возможность замены электросчётчика и подключения образцового счётчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.).

Подключение токовых обмоток электросчётчиков к вторичным измерительным обмоткам существующих трансформаторов тока выполнить отдельно от цепей релейной защиты и автоматики.

от несанкционированного доступа. Места подключения цепей напряжения ИИК должны быть защищены

Руководствоваться требованиями ПУЭ и правилами пожарной безопасности при выборе типа и сечения применяемых кабелей и проводов.

Кабели и провода в местах открытого расположения должны быть защищены от механических повреждений.

Подключение приборов учета к трансформаторам тока через ИИК производить по следующей схеме: ЗАО «Королевская Электросеть» устанавливает схему монтажа.

14.3. Требования к панелям учёта электроэнергии.

Корпус панели - сталь толщиной не менее  1,2 мм.

Окраска: порошковое покрытие, стойкость к коррозии согласно стандарту МЭК 60068-2-30.

- 14.4. Требования к приборам учёта электрической энергии.

- Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии – ГОСТ Р 52425-2005 «Статические счетчики реактивной энергии»).

Расчётные электросчётчики должны быть построены на базе микропроцессоров и отвечать следующим основным требованиям:

- Номинальное напряжение (Uном): 3х230/400В;

- Рабочий диапазон напряжений от 0,8 Uном до 1,2 Uном;

- Номинальное значение тока: 5А;

- Диапазон измеряемых частот от 45 до 55 Гц;

- Максимальное значение тока не ниже: 5(7,5)А для счётчиков трансформаторного включения;

- Межповерочный интервал не менее 16 лет;

- Наличие автоматической самодиагностики;

- Наличие двух дискретных входов/выходов с внутренним питанием;

- Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия;

- Средняя наработка на отказ должна составлять не менее 180000 часов;

- Средний срок службы до первого капитального ремонта не менее 30 лет;

- Наличие встроенного дисплея для отображения информации;

- Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчика в виде электронных энергонезависимых пломб корпуса и клеммной крышки, и паролей;

- Возможность подключения GSM-коммуникатора для обеспечения связи с сервером;

- Счетчик должен быть оснащен датчиком магнитного поля;

- Наличие поверочных светодиодов, характеризующих текущую нагрузку;

- Наличие оптического интерфейса;

- Класс точности для трёхфазных приборов учёта трансформаторного включения должен быть не хуже 0.5S при измерении активной энергии, и не хуже 2,0 при измерении реактивной энергии;

- Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения; Ведение журнала «Профиль нагрузки и напряжения» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут;

- Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки и напряжения с 30-ти минутным интервалом на глубину 186 суток;

- Ведение журнала месячных показаний с глубиной хранения не менее 36 месяцев;

- Ведение журнала суточных показаний с глубиной хранения не менее 123 суток;

- Наличие энергонезависимых часов и календаря с точностью хода ± 0,5 секунд в сутки при наличии основного питания и в рабочем диапазоне температур и ± 0,5 секунд в сутки при отсутствии основного питания и в рабочем диапазоне температур;

- Возможность ведения "Журнала событий"», в котором отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров, состояния дискретных входов/выходов с глубиной хранения не менее 5120 записей. В т.ч.:

- журнал «Коррекций» - 1024 записи;

- журнал «Включений/Выключений – 1024 записи;

- журнал отклонений по «tg φ» - 1024 записи;

- журнал ПКЭ  (качества сети) – 1024 записи;

- журнал «Дискретных входов/выходов» – 1024 записи;

- журнал «Провалов/перенапряжений» – 1024 записи;

- журнал «Событий и самодиагностики» - 1024 записи;

- журнал «Профиль мощности» с 30-и минутным интервалом – 186 суток.

- 15. Требования к программному обеспечению .

-Для опроса приборов учета следует использовать стандартное программное обеспечение РМС 2150 .

-Расчет потерь в кабеле от места установки счетчика до границы балансовой принадлежности производится на верхнем уровне в ПО РМС 2150.

- 16. Требования к каналам связи.

- Передача информации от ИВКЭ до центра сбора и обработки данных должна осуществляться по каналам сотовой связи GSM

Исполнитель                                                                                    Заказчик

______________________                                      Директор ЗАО «Королевская электросеть»

_______________________                                               ________________Н.П.Никитский

МП                                                                                                             МП

Согласовано:

Директор по перспективному развитию_____________________Н.А.Хаханов

Технический директор             ___________________________     В.А.Семиков

Наачальник ПТО                   ______________________________  С.А.Давыдов

Директор по реализации электросетевых услуг    ____________  Н.А. Байбакова

Начальник ПЭО     ______________________________________И.В.Марьина

- Условные обозначения и сокращения

АИИС УЭ – автоматизированная информационно-измерительная система учёта электроэнергии

ИВК - информационно-вычислительный комплекс;

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УКД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПУ – прибор учёта

БД – база данных

СУБД – система управления базами данных

ПО - программное обеспечение;

ПО верхнего уровня – ПО, функционирующее на уровне ИВК системы, с помощью которого  осуществляется все взаимодействие с уровнями ИВКЭ и ИИК.

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности.

Понятия, содержащиеся в настоящем техническом задании, соответствуют понятиям закрепленным нормами действующего законодательства РФ.