- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству кабельной линии КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56 до ВРУ нежилого помещения - магазина по улице Грабина д. 14

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Технические условия № ТУ-87/14 от 05.03.2014г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150кВт включительно, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Виды выполняемых работ | Строительные и электромонтажные работы по строительству кабельной линии КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56 до ВРУ нежилого помещения – магазина по адресу: г. Королев, ул. Грабина, д. 14 |
| 3 | Перечень объема работ | Работы по прокладке кабеля КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-56: 1.Укладка кабеля АВБбШв 4х95 – 200м, 2.Укладка трубы ПНД-160 – 60м 4.Монтаж концевых муфт -1шт., 5.Копка траншеи – 70м3, 6.Разборка а/б покрытия - 7.Обратная засыпка траншеи – 8.Вывоз мусора, скола – 9.Устройство песчаной постели на 1 кабель - 10.Прокладка кабеля без покрытия – 200м, 11.Прокладка кабеля в трубе – 60м, 12.Крепление кабеля накладными скобами- 13.Укладка сигнальной ленты – 14. Планировка траншеи после засыпки – 200м, 15.Герметизация вводов в здания – 2шт., 16. Герметизация труб с кабелем – 2шт., 17. Укладка песка под трубы – 18. Укладка песка под кабель –, 19. Укладка песка под дорогу – |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ЭС-48/12, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ. 5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.12.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Крук Г.М. |
| МП | МП |

Согласовано:

Зам. директора  по кап. строительству _______________М.Б. Меркулов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина