- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

# на выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по строительству 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Комитетская, д. 2

|  | №п/п | Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основание для выполнения работ | В счет платы за технологическое присоединение устройств потребителя, максимальная мощность от 15 кВт до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть» в технических условиях № ТУ-398/14 от 07.10.2014г. |  |  |
|  | 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» № ТУ-398/14 от 07.10.2014г. |  |  |
|  | 3 | Виды выполняемых работ | 3.1. Проектно – сметные работы на прокладку в одной траншее 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя. Длина трассы составляет 220м. 3.2. Электромонтажные работы по прокладке в одной траншее 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя. Длина трассы составляет 220м. 3.3. Инженерно-геодезические изыскания по прокладке трассы КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка. |  |  |
|  | 4 | Основные требования при разработке проекта | 4.1. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией. 4.2. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 4.3. При проектировании КЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность КЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 4.4. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |  |  |
|  | 5 | Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта | 5.1. Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе: 1) Задание на проектирование; 2) Пояснительная записка; 3) Схема планировочной организации земельного участка; 4) Архитектурные решения; 5) Конструктивные и объемно-планировочные решения; 6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения: -Система электроснабжения; - Технологические решения; 7) В случае применения дополнительных коэффициентов предоставить проект организации строительства (ПОС) обязательно. Состав ПОС и ППР регламентируется нормами СНиП 12-01-2004. 8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости; 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений; 12) Смета на строительство объекта капитального строительства; 13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ; 14) Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ; 15) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами; 5.2. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом; 5.3. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться. |  |  |
|  | 6 | Требования к сдаче проекта | 6.1. Предоставить план проекта производства работ. Состав ПОС и ППР регламентируются нормами СНиП 12-01-2004. |  |  |
|  | 7 | Требования к составлению сметной документации | 7.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 7.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 7.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 (в ред. 2014г.) МО, ФЕРм, ФЕРп (в ред. 2014г.) с переводом в текущие цены. 7.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 7.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 7.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 7.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 7.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 7.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 7.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 7.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 7.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно МДС 81-35.2004; 7.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно МДС 81-35.2004. |  |  |
|  | 8 | Объем электромонтажных работ | 8.1.Прокладка 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ в одной траншее кабелем АБВбШв сечением не менее 4*185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя. |  |  |
|  | 9 | Условия выполнения электромонтажных работ | 9.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 9.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 9.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ. 9.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 9.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 9.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 9.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |  |  |
|  | 10 | Особые условия | 10.1. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. |  |  |
|  | 11 | Порядок сдачи и приемки результатов электромонтажных работ. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | 11.1 Проектную документацию, согласованные трассы представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. 11.2 По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |  |  |
|  | 12 | Требования к проектной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год. |  |  |
|  | 13 | Сроки (периоды, этапы) выполнения работ | 13.1. Срок выполнения проектных работ – 30.04.2015г. 13.2. Срок выполнения работ по прокладке 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-53 до границ земельного участка заявителя - 15.10.2015г. |  |  |
|  | 14 | Требования по сроку гарантии качества выполненных работ | 14.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |  |  |
|  | 15 | Общие требования к выполнению работ | 15.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |
| ________________________________ |  |  |  | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |  |
| ________________________________ |  |  |  | _________________ Г.М. Крук |  |
| МП |  |  |  | МП |  |

Согласовано:

Зам. директора по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко

Технический  директор _____________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ _______________________________ Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________ И.В. Марьина