Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на поставку силового кабеля марки АВБбШв-4х240

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для закупки | План закупок службы подстанций и кабельных линий (СП и КЛ) на IV квартал 2014 г. |
| 1 | Технические требования к кабелю | 1.; Нормативный документ для изготовителя (ГОСТ, ТУ); ГОСТ 16442-80. 2.; Изоляция; из ПВХ пластиката.. 3.; Защитный покров; типа БбШв. 4.; Броня; из двух стальных оцинкованных лент. 5.; Токопроводящая жила алюминиевая; многопроволочная. 6.; Температура эксплуатации кабеля; От -50 С до +50ºС. 7.; Электрическое сопротивление изоляции [МОм*км] не менее; 7 МОм. 8.; Стойкость к воздействию относительной влажности воздуха; до 98% при t – 35оС. 9.; Срок службы АВБбШв ,лет; не менее 30 лет.. 10.; Гарантийный срок эксплуатации ,лет; 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию. 11.; Радиальная толщина, мм (мин.); Изол.-1,61. Обол.-2,03. |
| 2 | Общие требования | 2.1. Кабельная продукция должна соответствовать требованиям: - действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов; - технической политики в распределительном сетевом комплексе. 2.2. Поставщик кабельной продукции должен иметь опыт поставок кабельной продукции не менее 3 лет. Иметь положительные отзывы о поставленной продукции. 2.3. Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества и соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, сертификаты соответствия системы менеджмента качества, распространяющуюся на производство и соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003, экологический сертификат соответствия и соответствовать требования ГОСТ Р МСО 14001-2007. 2.4. Кабельная продукция должна иметь протоколы сертификационных испытаний и через каждые 3 года подтверждать сертификат. Для силовых кабелей в исполнении «НГ» обязателен пожарный сертификат. 2.5. Сертификационные испытания должны обязательно включать: - испытания кабелей повышенным выпрямленным напряжением. Испытательное выпрямленное напряжение указано в таблице: Номинальное напряжение кабелей, кВ; Испытательное напряжение, кВ. Кабели с пластмассовой изоляцией; Кабели с бумажной изоляцией на напряжение. П; К; М; П; К; М. 0,66; 3,5; -; -; -; -; -. 1; 5,0; 2,5; 7,5; 6; 2,5; -. 3; 15; 7,5; 7,5; 18; 15-25; 15-25. 6; 36; 36; 36; 36; 36; 36. 10; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 20; -; -; -; 100; 100; 100. 2.6. Силовые кабели должны быть испытаны в аккредитованной испытательной лаборатории. Заказчик вправе затребовать от Поставщика протоколы испытаний. 2.7. Экологическая безопасность кабельной продукции должна быть подтверждена: - экспертным заключением о соответствии Единым санитарно - эпидимиологическим требованиям; - протоколом анализа воздуха рабочей среды при производстве кабеля. 2.8. Кабель не должен быть бывшего употребления |
| 3 | Объем закупок | Кабель АВБбШв-4х240 мм² количество — 1 барабан. |
| 4 | Сроки поставки | Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть с момента заключения договора в течении 10 дней и доставлена по адресу: Московскаая область, г.Королёв, ул. Орджоникидзе, д.11 |
| 5 | Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения | 5.1. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. 5.2. Упаковка кабельной арматуры должна проводиться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на конкретные типы кабельной арматуры. 5.3. Условия транспортирования изделий в части воздействия механических и климатических факторов – по ГОСТ 23216 5.4.Условия и сроки хранения изделий должны быть установлены в стандартах или технических условиях на изделия. При хранении барабаны не должны лежать на щеке. Допускается хранение барабанов с изделиями (кроме изделий с волокнистой, эмалевой изоляцией и изоляцией из других влагопоглощающих материалов) на открытых специально оборудованных площадках и для комплектации кабелей связи на строительных кабельных площадках в течение срока, не превышающего 6 мес. |
| 6 | Гарантийные обязательства | 6.1. Гарантия на поставленную кабельную продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока — с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции. 6.2. Гарантийный срок складского хранения должен быть не менее 2 лет со дня выпуска продукции при строгом соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по условиям хранения. 6.3. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставленном оборудовании произошедшие по вине Поставщика , материалах, выявленные в течение гарантийного срока. |
| 7 | Требования к поставщику | 7.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации). 7.2. Несет ответственность за соответствие товара сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям. 7.3. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 8 | Формировании цены товара | Цена формируется на основании текущих цен на соответствующие марки силового кабеля. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Крук Г.М. |
| МП | МП |

Согласовано:

Зам. дир. по кап. стр-ву _______________________________  Меркулов М.Б.

Зам. дир. по эк. и фин.__________________________________Макарова О.В.

Главный инженер ____________________________________  Семиков В.А.

Начальник ПТО ______________________________________  Давыдов С.А.

Начальник СПиКЛ  ____________________________________Хаханов Н.А.

Начальник ПЭО ______________________________________Марьина И.В.

Начальник ОКС______________________________________ Калинин А.В.