- Приложение 1

к договору №_________от ________

- Техническое задание

на выполнение проектных работ по №ТУ-499/11 от 13.12.2011г. на строительство столбовой трансформаторной подстанции (СТП), отпайки ВЛ-10кВ от л.163, ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 СТП до участка абонента по адресу:

г. Королев, мкр. Болшево, Книжный пер, д.9

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Технические условия №-499/11 от 13.12.2011 г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно в объеме указанном ОАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Объем работ | Запроектировать: 2.1Установку столбовой трансформаторной подстанции СТП с мощностью силового трансформатора в пределах разрешенной 16кВА; 2.2 Отпайку от существующей опоры воздушной линии л.163 10кВ универсальным самонесущим кабелем 10кВ для подключения СТП; 2.3 Кабель марки FR-N20XA8ED7-AR или аналогичный, сечение кабеля не менее 3х50+Р50 мм2; 2.4 До границ участка ВЛИ-0,4кВ самонесущим проводом СИП, сечением не менее расчетного. |
| 3 | Особые условия | Выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы: 3.1 Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка; 3.2 Выбор воздушных трасс ВЛ-6кВ; 3.3 Согласование воздушных трасс со всеми заинтересованными организациями; 3.4 Расчетно –пояснительную записку; 3.5 Необходимые высоковольтные расчеты по экономической плотности тока, термической устойчивости, по падению напряжения, по длительному допустимому току; 3.6 Составление проектно- сметной документации; 3.7 Проектно - сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах; |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Требования к составлению сметной документации | 5.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 5.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 5.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 5.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 5.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 5.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 5.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 5.5 Предусмотреть в ЛСР: 5.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 5.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110; 5.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 5.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 5.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 5.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 5.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Требования к проектной организации | 6.1 Проектная организация : 6.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений; 6.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 1 года; 6.1.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения изыскательских геодезических работ. |
| 7 | Срок проектирования | До 25.03.2012 г. |
| 8 | Дополнительные требования | 8.1 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта; 8.2 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с ОАО «Королевская электросеть»; 8.3 Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 8.4 Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ; 8.5 Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| ____________________ _____________ | ___________________ Козлов А.В. |
| МП | МП |