- Приложение 1

к договору №_________от ________

Техническое задание

на выполнение проектно-сметных работ по проекту 2:

«Реконструкция  электроснабжения	частной  жилой  застройки в юго-восточной части г.Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов».

| п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Программа капитальных вложений на 2013-2015 г.г. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | ТУ ОАО «Королевская электросеть» от 01.03.20013г.№ 35/13. |
| 3 | Местоположение объекта | Московская область, юго-восточная часть г.Королева |
| 4 | Объем работ | Объект № 1: «Строительство БКТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ, ячеек RM-6 и щитов ЩРВН, взамен выбывающих основных фондов». 2.1.1. Предусмотреть демонтаж существующей комплектно-трансформаторной подстанции КТП-145; ЛР 54; ЛР 52; ВЛ от ЛР-52 до КТП 145. 2.1.2. Взамен существующей КТП-145 запроектировать 2-х секционную блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) с установкой высоковольтного оборудования на базе ячеек RM6 в количестве 8 ячеек; силового трансформатора разрешенной мощности (250 кВА). 2.1.3. С демонтируемой КТП на новую БКТП: предусмотреть перевод 10 кВ воздушной линий; на с.1 и с.2 завести кабельные линии 10 кВ от ТП261 (см.объект №5); проложить участок КЛ 10 кВ л.572 (взамен демонтируемой ВЛ); предусмотреть перевод существующих воздушных низковольтных линий. Объект №2: «Монтаж СТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/04 кВ и прокладкой воздушных линий 10 и 0,4 кВ, взамен выбывающих основных фондов». 2.2.1. От вновь установленных БКТП, МРП1, МРП2 МРП3 запроектировать ВЛИ 10 кВ универсальным самонесущим кабелем марки NA2XS2Y 10 kV или аналогичным, расчетного сечения, но не менее 3х50RM/16, взамен демонтируемой ВЛ 10 кВ, с переводом существующих столбовых трансформаторных подстанций (СТП). 2.2.2.Запроектировать замену стоек на СТП (2001, 2003, 2006, 2014) на опоры типа СКЦТ 11,5; Запроектировать замену и установку опор на ВЛИ-10 кВ: промежуточные - типа СВ 110-5; анкерные - типа СКЦТ 11,5. 2.2.3. По линии 163 выполнить замену линейных разъединителей (РЛНД на РЛК). 2.2.4. В конструкциях существующих СТП (2001, 2003, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2028, 2034) выполнить модернизацию рам с ОПН и ПК. Объект №4: «Строительство МРП с установкой ячеек RM-6, взамен выбывающих основных фондов». 2.4.1. Предусмотреть строительство трех малогабаритных распределительных пунктов (МРП); 2.4.2. Запроектировать 2-х секционную МРП1 с ячейками типа RM-6 в количестве 8 шт. 2.4.3. На вновь установленную МРП1 завести: вновь прокладываемые кабельные линии 10 кВ от РП 1538 ( см.объект №4) и от МРП2 (см.объект №7); воздушные линии: 1.направлением на КТП 241; 2. направлением на СТП 2028; 3.направлением на КТП 226. 2.4.4. Запроектировать МРП2 с ячейками типа RM-6 в количестве 4 шт. 2.4.5. На вновь установленную МРП2 завести: кабельную линию от МРП1 (см.объект №7); воздушные линии: 1.направлением на СТП 2064; 2. направлением на КТП 440, СТП 2087, СТП 2066. 2.4.6. Запроектировать МРП3 с ячейками типа RM-6 в количестве 4 шт. 2.4.7. Запроектировать новый участок линии (от оп.67 Л.163 до МРП-3 ) . 2.4.8.На вновь установленную МРП3 завести: кабельную линию от ТП-239, кабельную линию от РП-1547; реконструированную воздушную линию 10 кВ л.163. 2.4.9.Демонтировать участок линии (оп.3-оп16. Л 163). Объект №5: «Прокладка двух кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-261 до вновь устанавливаемой БКТП, взамен выбывающих основных фондов». 2.5.1. Запроектировать две кабельные линии от РУ-10 кВ с.1 и с.2 ТП-261 до с.1 и с.2 новой БКТП. Кабель типа АСБл или аналогичный, расчетного сечения, но не менее 3х240. Объект №6: «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от РТП-1538 до вновь устанавливаемой МРП, взамен выбывающих основных фондов». 2.6.1. В РУ-10 кВ РТП 1538 оборудовать место присоединения для отходящей линии; 2.6.2. Запроектировать кабель от РУ-10 кВ РТП-1538 до МРП1 марки типа АСБл или аналогичный, расчетного сечения, но не менее 3х240. Объект №7: «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от МРП на ул.Нахимова до новь устанавливаемой МРП на ул.Книжная, взамен выбывающих основных фондов.» 2.7.1. Запроектировать кабель от МРП 1 до МРП 2 марки типа АСБл или аналогичный, расчетного сечения, но не менее 3х240. |
| 5 | Основные требования при разработке проекта | 5.1.Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, выполнить инженерно- геодезические изыскания. 5.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 5.3 При проектировании КЛ и ВЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность КЛ и ВЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ и ВЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 5.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 6 | Специальные требования к составу и оформлению проектной документации | 6.1Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». 6.2 В составе проекта разработать проектно- сметную документацию. |
| 7 | Основные требования к проектной организации | Проектная организация : 7.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, предусмотренных настоящим заданием; 7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 1 года; 7.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения работ предусмотренных настоящим заданием. |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 9 | Срок окончания разработки проекта | Объект №1: До 30.10.2013 г. Объект №2: До 01.03.2014 г. Объект №4: До 01.03.2014 г. Объект №5: До 01.03.2014 г. Объект №6: До 01.03.2014 г. Объект №7: До 01.03.2014 г. |
| 10 | Требования к сдаче проекта | Проектную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. |
| 11 | Требования к составлению сметной документации | 10.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 10.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 10.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 10.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 10.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 10.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 10.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 10.5 Предусмотреть в ЛСР: 10.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 10.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 10.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 10.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 10.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 10.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 10.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Козлов А.В. |
| МП | МП |

Согласовано:

Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО _____________ В.А. Сводин

Начальник СП и КЛ _____________ Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина