- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

# на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту кабельной линии ТП-57-ТП-39

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Капитальный ремонт 2014года. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по капитальному ремонту кабельной линии КЛ-6кВ ТП-57-ТП-39. |
| 3 | Перечень объема работ | Работы по прокладке кабеля КЛ-10кВ АСБл-10-+3х120мм2: 1.Копка траншеи – 170,1м3, 2.Разборка а/б покрытия - 4м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 141,7м3, 4.Вывоз мусора, скола – 32,8т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 163м, 6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 37м, 7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -304м, 8.Прокладка кабеля без покрвтия – 307м, 9.Прокладка кабеля в трубах – 200м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 16м, 11. Снятие джута с кабеля – 16, 12.Укладка кабеля кирпичом – 304м, 13. Планировка площадей после засыпки – 868м2 , 14.Укладка асфальта – 19,8м2 , 15.Герметизация вводов в здания – 2шт., 16. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 14шт., 17. Монтаж концевых кабельных муфт КВтп-10-70/120 -2шт., 18.Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-70/120 -1шт., 19. Демонтаж существующего кабеля – 735м, 20 Щебень под дорогу -2,64м3, 21. Песок под трубы – 6,52м3, 22. песок под кабель -24,32м3, 23.Песок под дорогу – 1,98м3, 24.Испытание кабеля повышенным напряжением – 3 исп., 25.Фазировка кабельной линии – 3 фаз., 26. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -3изм. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ЛОТ№3/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1.», 5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.08.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина