- Приложение 1

к договору №_________от ________

Техническое задание

на выполнение проектно-сметных и монтажных работ на строительство столбовой трансформаторной подстанции по адресу:

МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 14

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт включительно за счет платы за технологическое присоединение. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» № ТУ-40/14 от 24.02.2014г. Инженерно-геодезический план в масштабе 1:500. Схема расположения земельных участков. *** |
| 3 | Объем работ | Выполнить проектно-сметные и монтажные работы по строительству СТП с мощностью трансформатора 40кВА на ближайшей опоре ВЛ-6кВ линии Л-376 к границе земельного участка заявителя. |
| 4 | Основные требования при разработке проекта | 4.1.Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. 4.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 4.3. При проектировании установки силового трансформатора должны быть обеспечены: - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 4.4 Выбор и применение в проекте дорогостоящего оборудования, импортных материалов в обязательном порядке согласовать с заказчиком. 4.5. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 5 | Специальные требования к составу и оформлению проектной документации | 5.1 Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». 5.2 В составе проекта разработать проектно- сметную документацию. |
| 6 | Требования к сдаче проекта | Проектную документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. |
| 7 | Основные требования к проектной организации | Проектная организация: 7.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений; 7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 5 лет; 7.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения работ предусмотренных настоящим заданием. |
| 8 | Требования к составлению сметной документации | 8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 8.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 8.4 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 10.4.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 8.5 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 8.5.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 8.6 Предусмотреть в ЛСР: 8.6.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 8.6.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 8.7 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 8.8 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 8.8.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 8.8.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 8.8.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 9 | Условия выполнения электромонтажных работ | 9.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 9.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 9.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 10 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 11 | Требования к проектной и монтажной организации | 11.1 Организация: 11.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 11.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет. |
| 12 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 13 | Сроки (периоды) выполнения работ | До 30.09.2014г. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 14 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 15 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

*** - при  получении технических условий ОАО «МОЭСК», находящихся в стадии подписания, согласовать проект с Ростехнадзором.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор

по перспективному развитию____________ Н.А.Хаханов

Технический  директор _________________В.А. Семиков

Начальник ПТО _______________________С.А. Давыдов

Начальник  ВЛ  и  УО  _________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО_______________________И.В. Марьина