- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

# на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по реконструкции ТП-23, ТП-25, ТП-14, ТП-419, ТП-148, ТП-395, ТП-36, ТП-78,ТП-35, ТП-27, РТП 1537, РТП 1544, РТП 1526, КРУН-2 и распределительных сетей взамен выбывающих фондов .

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014 -2015г.г. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Схемы РУ-6кВ ТП-23, ТП-25, ТП-14, ТП-27, ТП-35, РТП 1526, ТП-36, КРУН-2, схемы РУ-10кВ ТП-148, ТП-419, РТП 1544, схемы РУ-0,4кВ РТП-1537, ТП-35, ТП-36, ТП-148, ТП-395, ТП-78. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Проектно – сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы: 1) по замене оборудования РУ-6кВ в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria.; 2) по строительству БКТП, замен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; 3)по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП; Проектно – сметные, электромонтажные и пуско-наладочные работы: 1) по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02; 2) по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298; Проектно – сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы: 3)по прокладке двух кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2 до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной 3х250м; 4) по прокладке кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м; 5) по прокладке кабельных выкидок КЛ-10кВ от РУ-6кВ ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-27, от РУ-10кВ ТП-419, ТП-148 кабелем из сшитого полиэтилена длиной не менее 15 м каждая; 6) по реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-35, длиной 600м, от РУ-0,4кВ БКТП-36 длиной 400м. |
| 4 | Основные требования при разработке проекта | 4.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. 4.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, заключением Ростехнадзора, так же в течении 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 4.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с заказчиком. 4.4. При проектировании КЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность КЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 4.5 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 5 | Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта | 5.1Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе: 1) Задание на проектирование; 2) Пояснительная записка; 3) Схема планировочной организации земельного участка; 4) Архитектурные решения; 5) Конструктивные и объемно-планировочные решения; 6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения: -Система электроснабжения; - Технологические решения; 7) Проект организации строительства (ПОС); 8) Проект организации работ (демонтажу) или снос по необходимости; 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений; 12) Смета на строительство объекта капитального строительства; 13) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ, БКТП,МРП; 14) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами; 5.2.Выполнить инженерно-геодезические изыскания под КЛ; 5.3Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ, БКТП-36, КРУН-2 (МРП) для Заказчика. 5.4 В проекте разработать опросные листы на ячейки типа КРУ Eaton Xiria или аналогичные, устанавливаемые в РУ-6кВ ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, ТП-35, в РУ-10кВ ТП-419, ТП-148; на ячейки устанавливаемые в РУ-6кВ БКТП-36, на КСо-298, устанавливаемые в в РУ-6кВ РТП-1526, в РУ-10кВ РТП-1544, КРУН-2, на панели ЩО-02 устанавливаемые в РУ-0,4кВ РТП-1537, БКТП-36, ТП-35, ТП-148,ТП-395, ТП-78;. 5.5. При прохождении кабельных линий через проезжую часть, железнодорожные пути предусмотреть проектом выполнение прокладки кабельных линий без разрушения дорожного полотна (метод прокола, горизонтально-направленное бурение, или другое) метод уточнить проектом; 5.6. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать слова «или эквивалент», а также полностью указывать те характеристики, по которым эта эквивалентность будет определяться; 5.7. Проекты разработать по отдельности, включая в каждый проект раздел проектно-сметной документации. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Требования к сдаче проекта | Передать Заказчику в установленные сроки готовую проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, Word. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 8 | Требования к составлению сметной документации | 8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 9 | Условия выполнения электромонтажных работ | 9.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 9.2 Работы должны выполняться с учетом существующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил охраны труда и Правил технической эксплуатации потребителей; 9.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 9.4. Провести работы по расчистке трасс от зеленых насаждений; 9.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 9.6 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 10 | Особые условия | 10.1. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 10.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 12 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 13 | Сроки (периоды) выполнения работ | Поэтапно: Iэтап - Проектные работы по реконструкции строительной части и замене РУ-6кВ в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria, по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02- до 15.06.2014г. Электромонтажные работы по замене РУ-6кВ в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 на ячейки типа КРУ Eaton Xiria, по замене оборудования РУ-0,4кВ в РТП1537, в ТП-35, ТП-148, ТП-395, ТП-78 на панели ЩО-02 до 30.06.2014г Строительно-монтажные работы по реконструкции строительной части в ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-35, ТП-27, РУ-10кВ в ТП-419, ТП-148 до 30.06.2014г II этап Электромонтажные работы по прокладке кабельных выкидок КЛ-10кВ от РУ-6кВ ТП-23,ТП-25, ТП-14, ТП-27, от РУ-10кВ ТП-419, ТП-148 кабелем из сшитого полиэтилена длиной не менее 15 м до 30.09.2014г III этап Проектные работы по строительству БКТП, взамен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП; по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298; по прокладке двух кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2 до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной 3х250м; по прокладке кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м; по реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от ТП-35, длиной 600м, от БКТП-36 длиной 400м.до 15.11.2014г. Строительно-монтажные и электромонтажные работы по строительству БКТП, замен ТП 36 с установкой и наладкой силового оборудования в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ с установкой двух силовых трансформаторов 2х400кВА; по реконструкции КРУН-2 с установкой МРП; по замене оборудования РУ- 6кВ в РТП 1526, РУ-10кВ в РТП 1544 на ячейки КСО-298; по прокладке двух кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 секц.1, секц.2 до РУ-6кВ ТП-37 секц.1, секц.2 и КЛ-10кВ до РУ-6кВ ТП-35, длиной 3х250м; по прокладке кабельной линии КЛ-10кВ от РУ-6кВ БКТП-36 до места врезки в л.75, направления на ТП-56, длиной 30м; по реконструкции кабельных линий КЛ-0,4кВ от ТП-35, длиной 600м, от БКТП-36 длиной 400м. до 30.06.2015г. электромонтажные работы согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 14 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 15 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина