- Приложение 1

к договору №________________от ________

Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ  по установки приборов учетаРИМ на опоре ВЛ-0,4кВ  магистральной линии электропередач на  линию электроснабжения  энергопринимающих устройств потребителей с максимальной мощностью  до 50 кВт , монтаж маршрутизатора каналов связи  в электроустановках заказчика.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | В целях установки расчетных приборов учета электрической энергии РИМ на границе балансовой принадлежности электрических сетей сторон с обеспечением опроса устройств автоматизированной системы. |
| 2 | Объем работ | Объем работ определяется в соответствии с п.13 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | электромонтажные работы по установки приборов учета РИМ на опоре ВЛ-0,4кВ магистральной линии электропередач на линию электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей- граждан потребителей, проживающих в домовладениях, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к сетям ЗАО «Королевская электросеть» с максимальной мощностью присоединения до 50 кВт. Монтаж оборудования УСПД в электроустановках заказчика. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации станций и сетей. 4.3 Выполнение электромонтажных работ по установке однофазных и трехфазных счетчиков РИМ производится на ответвлении к жилому дому, выполненном изолированным и неизолированным проводом. 4.4 В технология передачи данных использовать силовые сети (PLC) на чистотах от 50 до 95 КГц и радиоканал связи (RF) на частоте 433,92 МГц…. 4.5.Средства измерения на момент допуска в эксплуатацию должны иметь действующие оттиски поверительных клейм или свидетельств о поверке. 4.6Установка счетчика с устройством коммутации (УКН) на выносном отображающем устройстве дисплея выводиться с индикацией состояния УКН и информацией о произведенном дистанционном отключении абонента из центра управления АС или по превышению установленного порога мощности (УТМ) 4.7 УСПД, при размещении в электроустановках , должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, а так же обеспечивать удобство технического обслуживания . |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет подтверждающий автоматизированное измерение и передачу данных на сервер. , сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 31.12.2013 г. согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе . Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания контракта. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |
| 12 | Технические характеристики приборов учета РИМ и маршрутизаторов каналов связи РИМ | Требования по техническим характеристикам приборов учета РИМ и маршрутизаторов каналов связи РИМ описаны в пунктах 14, 15 и 16 настоящего технического задания. |

13.Ведомость объема работ

|  | Монтажные работы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Монтаж зажимов ответвительных ЗОИ 16-95/2,5-35 | # шт | # 1682 |
| # 2. | # Монтаж трехфазных счетчиков электрической энергии РиМ 489.02 ВКЗ | # шт. | # 100 |
| # 3. | # Монтаж однофазных счетчиков электрической энергии РиМ 189.04 ВКЗ | # шт. | # 1382 |
|  | # Монтаж маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02 | # шт. | # 40 |
|  | # Пуско-наладка |  |  |
| # 1. | # Проверка функций промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с существующих и устанавливаемых приборов учета. |  | # 1 |
| # 2. | # Проверка функций конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными счетчиков перечисленных в техническом задании |  | # 1 |
| # 3 | # Проверка функции автоматической коррекции времени подключаемых счетчиков электрической энергии |  | # 1 |
| # 4 | # Проверка функции самодиагностики |  | # 1 |

14.Технические характеристики приборов учета РиМ189.04ВК3

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Однофазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ189.04ВК3 |  |
| 1.2 | Количество | 1382 |
|  | В том числе: 4 квартал | 1382 |
|  | октябрь | 500 |
|  | ноябрь | 500 |
|  | декабрь | 382 |
| 1.3 | Технические требования: |  |
|  | Рабочие напряжения | 230В |
|  | Рабочие токи | 5(60) А |
|  | Классы точности | не ниже 2,0 |
|  | Встроенное реле | 60А |
|  | Схемы включения | двухпроводная |
|  | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | -не более 1,5 Вт (4ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт |
|  | Измерение качества электроэнергии | действующее значение напряжения; частота |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - ток в нулевом проводе; - частота сети |
|  | Последняя государственная поверка | 24 мес. |
|  | Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC61107. | обязательно |
|  | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
|  | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее 1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | обязательно |
|  | Наличие встроенных взаимодублирующих одновременно работающих каналов передачи данных | не менее двух |
|  | Встроенные каналы передачи данных должны обеспечивать функцию ретранслятора и радиомоста | обязательно |
|  | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | обязательно |
|  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60С. | обязательно |
|  | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | не более 5 сек |
|  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
|  | Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 180000 часов |
|  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | не менее 4 -х |
|  | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | обязательно |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | не менее 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | не менее 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | не менее 1000 записей |
|  | Должно быть предусмотрено управление функцией по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи с существующего ПО верхнего уровня. | обязательно |
|  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня (РМС 2150). | обязательно |
|  | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | PLC и RF |
|  | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне. | обязательно |
|  | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с трехфазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | обязательно |
|  | В комплект поставки счетчика должна входить вся необходимая арматура для его монтажа, а также дистанционный дисплей (ДД) | обязательно |

15.Технические характеристики приборов учета РиМ 489.02ВКЗ

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.02ВКЗ |  |
| 1.2 | Количество | 100 |
|  | В том числе: |  |
|  | 4 квартал | 100 |
| 1.3 | Технические требования |  |
|  | Рабочие напряжения | 3х230/400В |
|  | Рабочие токи | 80 А |
|  | Классы точности | не ниже 1,0 |
|  | Схемы включения | Трехпроводная четырехпроводная |
|  | Потребляемая мощность - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | -не более 6 Вт (8 ВА) -не более 0,9 ВА - не более 3 Вт |
|  | Измерение качества электроэнергии | действующее значение напряжения; частота |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - напряжение по каждой фазе; - ток по каждой фазе; - активная мощность, суммарная и по каждой фазе; - реактивная мощность, суммарная и по каждой фазе; - полная мощность, суммарная и по каждой фазе; - коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети |
|  | Последняя государственная поверка | - 12 мес. |
|  | Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», IEC61107. | обязательно |
|  | Информация, выводимая на дисплее счетчика электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание счетчика, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния счетчика. | обязательно |
|  | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации. | обязательно |
|  | Счетчик электрической энергии должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не менее 1 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции). | обязательно |
|  | Наличие встроенных взаимодублирующих одновременно работающих каналов передачи данных | не менее двух |
|  | Встроенные каналы передачи данных должны обеспечивать функцию ретранслятора и радиомоста | обязательно |
|  | Скорость передачи данных СИ должна быть не менее 1200 бит/с. | обязательно |
|  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале от -40 до +60С. | обязательно |
|  | Нормальное функционирование счетчика электрической энергии после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика | не более 5 сек |
|  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
|  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | не менее 4 -х |
|  | Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 180000 часов |
|  | Устанавливаемые счетчики электрической энергии должны обеспечивать возможность хранения данных коммерческого учета и формирования профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности | обязательно |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину | не менее 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение суточных значений глубина хранения должна составлять | не менее 6 месяцев |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» с привязкой ко времени | не менее 4000 записей |
|  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в существующую систему верхнего уровня (РМС 2150). | обязательно |
|  | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | PLC и RF |
|  | Возможность локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных на верхнем уровне. | обязательно |
|  | Возможность работы в системе учета электроэнергии совместно с однофазными приборами учета для организации учета электроэнергии в частных сельских домовладениях | обязательно |
|  | В комплект поставки счетчика должна входить вся необходимая арматура для его монтажа, а также дистанционный дисплей (ДД) | обязательно |

16.Технические характеристики маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 |  |
| 1.2 | Количество | 40 |
| 1.3 | Технические требования |  |
|  | Маршрутизатор каналов связи должен выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с существующих и устанавливаемых приборов учета, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации, кроме того предназначен для конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными счётчиков перечисленных в техническом задании. |  |
|  | Маршрутизатор каналов связи должен осуществлять связь с устройствами по следующим каналам связи: 1) PLC (силовая сеть): - подключение трех фаз приемо/передачи 3х220/380 В; - скорость обмена 2400 Бит/с; - несущая частота 50 - 95 кГц; 2) RF (радиоканал): - частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; - 8 частотных каналов; - мощность передатчиков не более 10 мВт. - скорость обмена 4800 Бит/с; 3) RS-485: - скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБит/с; - 2-проводный; - макс. кол-во приемопередатчиков в канале - 32 Интерфейс обмена данными с сервером сбора GSM/GPRS: - четырехдиапазонныйGSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 модуль WISMO 228 - GPRS класс – 10 |  |
|  | Количество счетчиков опрашиваемых УСПД, не менее 2000 |  |
|  | Защита ИВКЭ от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ к ИВКЭ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |
|  | ИВКЭ должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и на цифровом табло |  |
|  | УСПД, при размещении в электроустановках, должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, а также обеспечивать удобство технического обслуживания. В комплект поставки должно входить устройство для защиты УСПД от коммутационных и грозовых перенапряжений |  |
|  | УСПД должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии |  |
|  | Напряжение питания УСПД от сети переменного или постоянного тока должно составлять 3х220/380 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |
|  | Электропотребление УСПД, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 60 Вт |  |
|  | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от минус 40 до 45 °С |  |
|  | Необходимо использовать УСПД, выполненное в едином корпусе. Конструкция УСПД должна позволять размещать его как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах |  |
|  | УСПД должно обеспечивать (иметь): - опрос устройств автоматизированной системы (АС); - накопление и сохранение в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств АС не менее 12 месяцев, а также передачу данных данных по интерфейсам RF, PLC, GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации. В качестве основного канала используется GSM/GPRS-канал; - функцию самодиагностики; - автоматическое восстановление функций сбора после восстановления питания (при отсутствии резервного питания); Обеспечение «хода внутренних часов» и синхронизация времени на ИИК не более 0,5 с/сут.; - наработку на отказ не менее 100 000 часов; - время восстановления работоспособности на месте установки (заменой модулей) не более 24 часов; Срок службы - не менее 30 лет |  |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ____________________ ______________ | ___________________ Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по развитию электросетевых услуг ___________Н.А.Байбакова

Начальник ОТСПУ___________________________________А.М.Серегин

Начальник ПЭО_____________________________________И.В. Марьина