- Приложение 1

к договору №_________от ________

Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ «Внешнее электроснабжение индивидуальной жилой застройки. Строительство ВЛИ-0,4кВ.» по адресу :  г. Королев, мкр.Первомайский, ул.Полевая, у д.1.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт по проекту №28-13 –ЭС. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-425. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, указанных в техническом задании; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет в соответствии с ВСН 123-90, сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.07. 2013 г. согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе . Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания контракта. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

|  | Строительные работы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Рытье котлована под опоры | # М3 | # 0,9 |
| # 2. | # Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем | # М3 | # 0,4 |
| # 3. | # Бетонирование опор | # М3 | # 0,5 |
|  | # Монтажные работы на ВЛИ-0,4кВ: |  |  |
| # 1. | # Установка железобетонных стоек СВ-110 | # шт | # 3 |
| # 2. | # Монтаж кронштейнов подвески СИП (анкерных, промежуточных) | # шт | # 11 |
| # 3. | # Монтаж зажимов СИП анкерных и промежуточных | # шт | # 23 |
| # 4. | # Установка укосов металлических и оттяжек опоре с хомутом | # шт | # 5 |
| # 5, | # Монтаж защитного кожуха | # шт | # 1 |
| # 6. | # Монтаж кабеля АВБбШв-4х16мм2 по опоре | # м | # 5 |
| # 7. | # Герметизация вводов в здание, щиты | # шт | # 2 |
| # 8. | # Подвеска СИП «Торсада» 3х70+54,6 | # м | # 245 |
| # 9. | # Монтаж счетчиков РИМ 614 | # шт | # 3 |
| # 10. | # Механизированная забивка глубинного заземлителя L=1м | # шт | # 10 |
| # 11. | # Монтаж заземляющих спусков 25х4мм по основанию опоры | # м | # 12 |
| # 12. | # Монтаж концевой муфты | # шт | # 1 |
|  | # Монтаж ЩНН: |  |  |
| # 1. | # Монтаж металлического навесного шкафа герметичного | # шт | # 1 |
| # 2. | # Монтаж автоматического выключателя в ЩНН | # шт | # 1 |
| # 3. | # Установка нулевой шины в ЩНН | # шт | # 1 |
| # 4. | # Установка фазной шины в ЩНН | # шт | # 3 |
| # 5. | # Монтаж хомута на опоре для крепления ЩНН | # шт | # 1 |
|  | # Пуско-наладкка |  |  |
| # 1. | # Фазировка электрической линии | # фаз. | # 3 |
| # 2. | # Испытание автоматического выключателя | # шт | # 1 |
| # 3. | # Измерение контура заземления | # изм. | # 1 |
| # 4. | # Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами цепи | # 100 точек | # 6 |
| # 5. | # Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» | # токоприемн. | # 1 |
| # 6. | # Измерение сопротивления изоляции | # лин. | # 3 |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Козлов А.В. |
| МП | МП |

Согласовано:

Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина