Техническое задание

На выполнение проектных работ по объему

«Капитальный ремонт кабельной выкидки л.310 РП-1525 на оп.ВЛ-6кВ.»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | 1.1 План капитального ремонта на 2012год. 1.2 Повышение надежности электроснабжения пос.Челюскинский. |
| 2 | Объем работ | 2.1 Проект выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок 2006г; 2.2 Сечение кабеля принять не менее 3х240мм2 , заложить кабель марки АСБл-10 или аналогичный завода «Москабельмет»; 2.3 В проекте выполнить расчеты КЛ-10кВ по экономической плотности тока, термической устойчивости, по падению напряжения, по длительному допустимому току; 2.4 Подключение кабеля в РУ-6кВ РТП-1525 и на опоре существующей ВЛ-6кВ выполнить с использованием современных муфт завода «ПЗМИ»; 2.5 Проектно - сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах; 2.6 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. |
| 3 | Особые условия | В составе проекта выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы: 2.1 Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка; 2.2 Выбор трассы кабельной выкидки КЛ-6кВ; 2.3 Согласование трассы кабельной выкидки со всеми заинтересованными организациями; 2.4 Расчетно –пояснительную записку; 2.5 Составление проектно- сметной документации. |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Требования к составлению сметной документации | 5.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 5.2 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 5.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 5.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 5.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 5.4.1Затраты на проведение пуско-наладочных работ принять в размере не более 5,6% от базовой стоимости оборудования на основании схем и программ ПНР с применением ФЕРп-2001; 5.4.2 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 5.5 Предусмотреть в ЛСР: 5.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 5.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110; 5.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 5.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 5.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 5.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 5.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Требования к проектной организации | 6.1 Проектная организация : 6.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений; 6.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 1 года; 6.1.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения изыскательских геодезических работ. |
| 7 | Срок проектирования | Не более 7 месяцев с момента заключения договора. |
| 8 | Дополнительные требования | 8.1 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта; 8.2 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с ОАО «Королевская электросеть»; 8.3 Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 8.4 Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ; 8.5 Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов; 8.6 Проект трассы КЛ согласовать с ОАО «Королевская электросеть». |

Начальник  ПТО                                       С.А.Давыдов

Начальник   ПЭО                                      И.В. Марьина