- Приложение 1

к договору №_________от ________

Техническое задание

на выполнение проектных работ на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-425 по ул.Советская для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Королев, мкр. Первомайский, ул.Полевая у д.1 в соответствии с №ТУ-510/11 от 19.12.2011г.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Технические условия №-510/11 от 19.12.2011г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно в объеме указанном ОАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных по проектированию трассы выполняется проектной организацией. |
| 3 | Местоположение объекта | г.Королев, мкр.Первомайский, ул.Полевая у д.1 |
| 4 | Объем работ | Внешнее электроснабжение объекта от ТП-425. |
| 5 | Основные требования при разработке проекта | 5.1Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. 5.2Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 5.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с заказчиком. 5.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 6 | Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта | 6.1 Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». 6.2 В составе проекта разработать проектно- сметную документацию. |
| 7 | Основные требования к проектной организации | Проектная организация : 7.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений; 7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 1 года; 7.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения работ предусмотренных настоящим заданием. |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 9 | Срок окончания разработки проекта | До 25 июня 2013г. |
| 10 | Требования к составлению сметной документации | 10.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 10.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 10.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 10.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 10.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 10.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 10.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 10.5 Предусмотреть в ЛСР: 10.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 10.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110; 10.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 10.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 10.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 10.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 10.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 11 | Требования к сдаче проекта | Проектную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Козлов А.В. |
| МП | МП |