## Замеры КРЭС
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТС
______________Давыдов С.А.
"______"_____________2023г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ 2023 зима
не печатается
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2022-11-21 | 9:00 | -5 | 0.059028 | 0.076389 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 400 | 30 | 33 | 34 | 228/401 | 32.3333 | 0.05314 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 44 | 42 | 40 | 226/396 | 42 | 0.069027 | 5-1 | 0.12217 | 351.1333
2022-12-05 | 10:20 | -9 | 0.35069 |  | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 400 | 202 | 176 | 172 | 228/395 | 183.3333 | 0.30131 | 5-1 | [9 empty] | 0.30131 | 0
[7 empty] | 2 | 1-Ударника 1-3, Коминтерна 11 | 400 | 51 | 37 | 42 |  | 43.3333 | 0.071218 | [10 empty] | 0.071218 | 0
[7 empty] | 2 | 2-К.Либкнехта 5/7 | 400 | 35 | 22 | 38 |  | 31.6667 | 0.052044 | [10 empty] | 0.052044 | 0
[7 empty] | 2 | 3-К.Либкнехта 4 | 400 | 5 | 3 | 2 |  | 3.3333 | 0.0054783 | [10 empty] | 0.0054783 | 0
[7 empty] | 2 | 4-К.Либкнехта 3 | 400 | 24 | 27 | 3 |  | 18 | 0.029583 | [10 empty] | 0.029583 | 0
[7 empty] | 2 | 5-Ленина 13, Либкнехта 2/11 | 400 | 7 | 11 | 3 |  | 7 | 0.011504 | [10 empty] | 0.011504 | 0
[7 empty] | 2 | 6-К.Либкнехта 6/5 | 400 | 4 | 14 | 17 |  | 11.6667 | 0.019174 | [10 empty] | 0.019174 | 0
[7 empty] | 2 | 7-Ангар у ЖКХ | 400 | 24 | 6 | 8 |  | 12.6667 | 0.020818 | [10 empty] | 0.020818 | 0
[7 empty] | 2 | 8- Ангар у ЖКХ | 400 | 23 | 28 | 16 |  | 22.3333 | 0.036705 | [10 empty] | 0.036705 | 0
[7 empty] | 2 | 9-сотовая связь | 400 | 12 | 15 | 22 |  | 16.3333 | 0.026844 | [10 empty] | 0.026844 | 0
[7 empty] | 2 | 10-Ленина 15/1 | 400 | 12 | 8 | 17 |  | 12.3333 | 0.02027 | [10 empty] | 0.02027 | 0
[7 empty] | 2 | 11-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12-Коминтерна 3 | 400 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0076697 | [10 empty] | 0.0076697 | 0
[7 empty] | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-14 | 9:44 | -5 | 0.049603 |  | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 | 45 | 40 | 33 | 227/398 | 39.3333 | 0.041044 | 5-3 | [9 empty] | 0.041044 | 0
2022-12-05 | 11:20 | -9 | 0.27778 | 0.1929 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 198 | 215 | 252 | 232/403 | 221.6667 | 0.23131 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 175 | 147 | 153 | 231/402 | 158.3333 | 0.16522 |  | 0.39653 | 380.188
[7 empty] | 4 | 1-школа | 630 | 4 | 8 | 2 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 1-Калинина 6А | 630 | 19 | 14 | 13 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 0.02087 | 616.852
[7 empty] | 4 | 2-ЦТП вв.1 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 2- Коминтерна 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00034783 | 629.7809
[7 empty] | 4 | 3--Циолковского 7 | 630 | 71 | 56 | 76 |  | 67.6667 | 0.07061 |  | 3-школа ВРУ 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07061 | 585.5159
[7 empty] | 4 | 4--ВНС вв.1 | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.006261 |  | 4-Коминтерна 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.006261 | 626.0556
[7 empty] | 4 | 5-Коминтерна 12 | 630 | 3 | 16 | 6 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 5-Коминтерна 10 | 630 | 7 | 10 | 16 |  | 11 | 0.011478 |  | 0.020174 | 617.2903
[7 empty] | 4 | 6--Коминтерна 12 | 630 | 44 | 37 | 80 |  | 53.6667 | 0.056001 |  | 6-Циолковского 5 | 630 | 20 | 20 | 24 |  | 21.3333 | 0.022261 |  | 0.078262 | 580.695
[7 empty] | 4 | 7-Калинина 6 | 630 | 15 | 22 | 23 |  | 20 | 0.02087 |  | 7-школа ВРУ 2 | 630 | 7 | 3 | 1 |  | 3.6667 | 0.0038261 |  | 0.024696 | 614.4415
[7 empty] | 4 | 8-Калинина 6А в 1 | 630 | 18 | 49 | 17 |  | 28 | 0.029218 |  | 8-Калинина 6В | 630 | 15 | 14 | 25 |  | 18 | 0.018783 |  | 0.048001 | 599.7596
[7 empty] | 4 | 9-Коминтерна 14 | 630 | 7 | 7 | 20 |  | 11.3333 | 0.011826 |  | 9-Коминтерна 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011826 | 622.5495
[7 empty] | 4 | 10-Циолковского 1/8 | 630 | 27 | 15 | 9 |  | 17 | 0.017739 |  | 10-ЦТП | 630 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 0.036522 |  | 0.054262 | 595.8152
[7 empty] | 4 | 11-школа в1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[8 empty] | 12-Коминтерна 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Коминтерна 8 А | 630 | 22 | 17 | 13 |  | 17.3333 | 0.018087 |  | 0.018087 | 618.6051
[8 empty] | 13-Коминтерна 8/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-Автозарядка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[17 empty] | 14-Циалковского 7 | 630 | 47 | 34 | 34 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 0.040001 | 604.7997
[17 empty] | 15--Коминтерна 8/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-05 | 10:30 | -9 | 0.54688 | 0.13889 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 102 | 126 | 100 | 228/393 | 109.3333 | 0.44922 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 50 | 47 | 35 | 225/394 | 44 | 0.1157 | 5-1 | 0.56493 | 108.7686
[7 empty] | 5 | 1-пр. Воровского 5 | 160 | 16 | 27 | 5 |  | 16 | 0.06574 |  | 1-Ленина 5; 3А; 3 | 250 | 35 | 25 | 23 |  | 27.6667 | 0.072752 |  | 0.13849 | 215.3769
[7 empty] | 5 | 2-Ударника 9 | 160 | 47 | 73 | 68 |  | 62.6667 | 0.25748 |  | 2-Дет.сад №3 | 250 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.0035061 |  | 0.26099 | 184.7531
[7 empty] | 5 | 3-Ленина 1-5-3 | 160 | 18 | 16 | 16 |  | 16.6667 | 0.068479 |  | 3-проезд Воровского 7 | 250 | 15 | 22 | 8 |  | 15 | 0.039444 |  | 0.10792 | 223.0192
[7 empty] | 5 | 4-Ленина 3Г | 160 | 10 | 0 | 4 |  | 4.6667 | 0.019174 |  | 4-ЖЭК-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.019174 | 245.2065
[7 empty] | 5 | 5-'ЖЭК №1 | 160 | 11 | 10 | 15 |  | 12 | 0.049305 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.049305 | 237.6738
2022-12-05 | 10:55 | -9 | 0.32778 | 0.22222 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 250 | 112 | 96 | 118 | 234/403 | 108.6667 | 0.28575 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 34 | 72 | 80 | 228/395 | 62 | 0.16304 | 5-4 | 0.44879 | 137.8037
[7 empty] | 6 | 1-Ударника 7,15 | 250 | 18 | 36 | 26 |  | 26.6667 | 0.070123 |  | 1-Администрация | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.070123 | 232.4693
[7 empty] | 6 | 2-Воровского 3 | 250 | 46 | 25 | 32 |  | 34.3333 | 0.090283 |  | 2-Кафе "ГРОТ" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.090283 | 227.4293
[7 empty] | 6 | 3-Администрация | 250 | 40 | 25 | 50 |  | 38.3333 | 0.1008 |  | 3-ул.Ударника 5 | 250 | 22 | 35 | 53 |  | 36.6667 | 0.096419 |  | 0.19722 | 200.695
[7 empty] | 6 | 4-сотовая связь | 250 | 10 | 9 | 10 |  | 9.6667 | 0.025419 |  | 4-Воровского 1 | 250 | 3 | 17 | 12 |  | 10.6667 | 0.028049 |  | 0.053469 | 236.6329
[7 empty] | 6 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Коминтерна маг-н Пятёрочка | 250 | 9 | 19 | 15 |  | 14.3333 | 0.037691 |  | 0.037691 | 240.5773
2023-02-04 | 10:00 | 0 | 0.10417 | 0.21354 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 400 | 60 | 48 | 45 | 236/411 | 51 | 0.083819 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 104 | 86 | 123 | 235/411 | 104.3333 | 0.17147 | 5-2 | 0.25529 | 297.8839
2023-02-04 | 10:20 | 0 | 0.12015 | 0.23699 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 630 | 75 | 109 | 83 | 238/415 | 89 | 0.092871 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 207 | 132 | 215 | 227/395 | 184.6667 | 0.1927 | 5-5 | 0.28557 | 450.0915
2022-12-14 | 9:10 | -5 | 0 | 0.083333 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 223/388 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 25 | 20 | 30 | 296/388 | 25 | 0.06574 | 5-1 | 0.06574 | 233.565
2023-01-05 | 11:40 | -7 | 0 | 0 | ртп | КРЭС | 10 | тр-р №1 0,4 кВ абонента вист замок | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2022-12-05 | 9:35 | -9 | 0.1455 | 0.10913 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 630 | 93 | 132 | 100 | 227/396 | 108.3333 | 0.11304 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 99 | 68 | 72 | 228/398 | 79.6667 | 0.083132 | 5-1 | 0.19618 | 506.4088
[7 empty] | 11 | 1-Поликлиника 8 д.1 | 630 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6667 | 0.0027826 |  | 1-поликлиника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0027826 | 628.2469
[7 empty] | 11 | 2-суд | 630 | 20 | 15 | 19 |  | 18 | 0.018783 |  | 2-школа №1 вв2 | 630 | 6 | 6 | 2 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 0.023652 | 615.0989
[7 empty] | 11 | 3-Октябрьская 3(общежитие) | 630 | 21 | 26 | 13 |  | 20 | 0.02087 |  | 3-катод.защита | 630 |  |  | 4 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.022261 | 615.9755
[7 empty] | 11 | 4-стомат.пол-ка | 630 | 5 | 8 | 10 |  | 7.6667 | 0.0080001 |  | 4-столовая школы №1 | 630 | 0 | 3 | 3 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.010087 | 623.6451
[7 empty] | 11 | 5-Циолковского 2А под.2 | 630 | 35 | 50 | 40 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 5-народный суд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043479 | 602.6083
[7 empty] | 11 | 6-Циолковского 2А сек.5 | 630 | 33 | 26 | 11 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 6-Октябрьская 1 | 630 | 7 | 9 | 9 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 11 | 7-школа №1 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 7-стомат. пол-ка в 2 | 630 | 15 | 11 | 6 |  | 10.6667 | 0.011131 |  | 0.016348 | 619.7007
[7 empty] | 11 | 8-столовая школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 2А под.5 | 630 | 29 | 18 | 38 |  | 10.6667 | 0.011131 |  | 0.011131 | 622.9877
[7 empty] | 11 | 9-теплотрасса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Циолковского 2А с2 | 630 | 42 | 21 | 16 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.029566 | 611.3737
2022-12-05 | 9:10 | -9 | 0.19618 | 0.31771 | тп | КРЭС | 13 | тр-р №1 | 400 | 110 | 113 | 104 | 239/415 | 109 | 0.17914 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 177 | 183 | 164 | 234/405 | 174.6667 | 0.28706 | 5-1 | 0.46621 | 213.5175
[7 empty] | 13 | 1-Гагарина 15/9 | 400 | 16 | 16 | 6 |  | 12.6667 | 0.020818 |  | 1-Кирова 5, 7 | 400 | 39 | 43 | 40 |  | 40.6667 | 0.066836 |  | 0.087653 | 364.9387
[7 empty] | 13 | 2-Кирова 3-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Терешковой 4 | 400 | 10 | 6 | 7 |  | 7.6667 | 0.0126 |  | 0.0126 | 394.9599
[7 empty] | 13 | 3-Терешковой 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Октябрьская 12/2 | 400 | 83 | 75 | 60 |  | 72.6667 | 0.11943 |  | 0.11943 | 352.2289
[7 empty] | 13 | 4-Кирова 3 | 400 | 4 | 6 | 4 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 4-Терешковой 6 | 400 | 14 | 28 | 14 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 0.038348 | 384.6607
[7 empty] | 13 | 5-школа 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Гагарина 17 магазин | 400 | 3 | 13 | 30 |  | 15.3333 | 0.0252 |  | 0.0252 | 389.9199
[7 empty] | 13 | 6-Кирова 7/5 | 400 | 22 | 11 | 19 |  | 17.3333 | 0.028487 |  | 6- ГОРОНО Октябрьская 8а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.028487 | 388.6051
[7 empty] | 13 | 7-гараж | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-КИУЭС школа №1 | 400 | 28 | 18 | 13 |  | 19.6667 | 0.032322 |  | 0.032322 | 387.0711
[7 empty] | 13 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Кирова 3 магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 13 | 9-Кирова 3-1 | 400 | 68 | 70 | 75 |  | 71 | 0.11669 | [10 empty] | 0.11669 | 0
2022-12-05 | 9:55 | -9 | 0.18403 |  | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 400 | 106 | 77 | 68 | 232/406 | 83.6667 | 0.13751 | 3-2 | [9 empty] | 0.13751 | 0
2022-12-05 | 9:10 | -9 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 16 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 235/409 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 16 | 1-ВИД | 630 | 3 | 12 | 33 |  | 16 | 0.016696 |  | 1-Фабрика кухни 5,6,7 | 630 | 97 | 118 | 122 |  | 112.3333 | 0.11722 |  | 0.13391 | 545.6337
[7 empty] | 16 | 2-фабрика-кухня,мясн. произ-во | 630 | 135 | 122 | 134 |  | 130.3333 | 0.136 |  | 2-Вид | 630 | 11 | 10 | 7 |  | 9.3333 | 0.0097393 |  | 0.14574 | 538.1831
[7 empty] | 16 | 3-палатка АИФ | 630 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Ленина 19 | 630 | 45 | 87 | 54 |  | 62 | 0.064697 |  | 0.064697 | 589.2412
[7 empty] | 16 | 4-депо | 630 | 67 | 71 | 48 |  | 62 | 0.064697 |  | 4-Мясное произ-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064697 | 589.2412
[7 empty] | 16 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Депо | 630 | 22 | 21 | 18 |  | 20.3333 | 0.021218 |  | 0.021218 | 616.6329
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 6-Ленина 17 | 630 | 10 | 8 | 16 |  | 11.3333 | 0.011826 |  | 0.011826 | 622.5495
[7 empty] | 16 | [9 empty] | 7-Фабрика кухни сек.2 | 630 | 100 | 123 | 145 |  | 122.6667 | 0.128 |  | 0.128 | 549.3589
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-05 | 9:30 | -9 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 17 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 224/391 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 17 | 1-Пионерская 13 ВРУ-4 | 1250 | 44 | 33 | 31 |  | 36 | 0.018933 |  | 1-Пионерская 13 ВРУ-4 | 1250 | 41 | 74 | 45 |  | 53.3333 | 0.028049 |  | 0.046982 | 1191.2723
[7 empty] | 17 | 2-Пионерская 13 ВРУ-5 | 1250 | 39 | 27 | 11 |  | 25.6667 | 0.013499 |  | 2-Пионерская 13 ВРУ-5 | 1250 | 66 | 36 | 20 |  | 40.6667 | 0.021387 |  | 0.034886 | 1206.3925
[7 empty] | 17 | 3-Пионерская 13 ВРУ-13 | 1250 | 0 | 16 | 0 |  | 5.3333 | 0.0028049 |  | 3-Пионерская 13 ВРУ-13 | 1250 | 23 | 30 | 12 |  | 21.6667 | 0.011395 |  | 0.0142 | 1232.2502
[7 empty] | 17 | 4-Пионерская 13 ВРУ-6 | 1250 | 57 | 82 | 57 |  | 65.3333 | 0.03436 |  | 4-Пионерская 13 ВРУ-6 | 1250 | 68 | 35 | 52 |  | 51.6667 | 0.027173 |  | 0.061533 | 1173.0842
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Корсакова 6-8 | 1250 | 35 | 23 | 24 |  | 27.3333 | 0.014375 |  | 0.014375 | 1232.0311
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 10:10 | -2 | 0.18576 | 0.3559 | тп | КРЭС | 18 | тр-р №1 | 400 | 90 | 107 | 101 | 235/405 | 99.3333 | 0.16325 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 176 | 205 | 190 | 235/403 | 190.3333 | 0.31281 | 5-5 | 0.47607 | 209.5731
[7 empty] | 18 | 1-Циолковского 25 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Болдырева 8; 10 | 400 | 40 | 55 | 34 |  | 43 | 0.07067 |  | 0.07067 | 371.7318
[7 empty] | 18 | 2-Болдырева 12 | 400 | 23 | 10 | 27 |  | 20 | 0.03287 |  | 2-Циолковского 23А | 400 | 70 | 85 | 80 |  | 78.3333 | 0.12874 |  | 0.16161 | 335.3557
[7 empty] | 18 | 3-Рембыттехника | 400 | 4 | 26 | 6 |  | 12 | 0.019722 |  | 3-Болдырева 6 | 400 | 16 | 15 | 25 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 0.050401 | 379.8397
[7 empty] | 18 | 4-Циолковского 23/11 | 400 | 43 | 30 | 27 |  | 33.3333 | 0.054783 |  | 4-Циолковского 29 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.054783 | 378.0867
[7 empty] | 18 | 5-Болдырева 5 | 400 | 2 | 7 | 18 |  | 9 | 0.014791 |  | 5-Болдырева 6,4,2,Циолковск.23/11 | 400 | 30 | 32 | 29 |  | 30.3333 | 0.049853 |  | 0.064644 | 374.1423
[7 empty] | 18 | 6-Циолковского 29 | 400 | 23 | 25 | 12 |  | 20 | 0.03287 |  | 6-Циолковского 27 | 400 | 16 | 12 | 20 |  | 16 | 0.026296 |  | 0.059166 | 376.3336
[7 empty] | 18 | 7-Циолковского 27 | 400 | 5 | 7 | 10 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 7-Болдырева 5 | 400 | 12 | 14 | 26 |  | 17.3333 | 0.028487 |  | 0.04054 | 383.7841
[7 empty] | 18 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 23А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 18 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 9:40 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 19 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 19 | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 11 | 4 | 9 |  | 8 | 0.0083479 |  | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 6 | 6 | 4 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 0.013913 | 621.2347
[7 empty] | 19 | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 16 | 44 | 24 |  | 28 | 0.029218 |  | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 70 | 65 | 40 |  | 58.3333 | 0.06087 |  | 0.090088 | 573.2445
[7 empty] | 19 | 3-ООО Дина | 630 | 13 | 12 | 18 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 3-ЖЭУ-2 | 630 | 22 | 30 | 16 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 0.038609 | 605.6762
[7 empty] | 19 | 4-Горвоенкомат | 630 | 5 | 10 | 6 |  | 7 | 0.0073044 |  | 4-Горвоенкомат | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0073044 | 625.3982
[7 empty] | 19 | 5-Болдырева 14 | 630 | 8 | 11 | 4 |  | 7.6667 | 0.0080001 |  | 5-Болдырева 14 | 630 | 60 | 43 | 20 |  | 41 | 0.042783 |  | 0.050783 | 598.0065
[7 empty] | 19 | 6-Болдырева 5 | 630 | 60 | 52 | 79 |  | 63.6667 | 0.066436 |  | 6-ОВД, д.29 милиция | 630 | 7 | 7 | 10 |  | 8 | 0.0083479 |  | 0.074784 | 582.8863
[7 empty] | 19 | 7-ОВД д.29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Болдырева 1 | 630 | 39 | 30 | 32 |  | 33.6667 | 0.035131 |  | 0.035131 | 607.8675
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-15 | 9:00 | -7 | 0.48611 |  | тп | КРЭС | 20 | тр-р №1 | 400 | 280 | 230 | 256 | 240/418 | 255.3333 | 0.41964 | 5-4 | [9 empty] | 0.41964 | 0
[7 empty] | 20 | 1-Огарева 11; 9; 7; 5 Ломоносова, Герцена, Гоголя 2-14 | 400 | 52 | 37 | 33 |  | 40.6667 | 0.066836 | [10 empty] | 0.066836 | 0
[7 empty] | 20 | 2-ВЛ-0,4кВ Пушкина, Лермонтова, Толстого, Жуковского | 400 | 37 | 14 | 21 |  | 24 | 0.039444 | [10 empty] | 0.039444 | 0
[7 empty] | 20 | 3- Белинсокго 16,18 | 400 | 92 | 108 | 100 |  | 100 | 0.16435 | [10 empty] | 0.16435 | 0
[7 empty] | 20 | 4-Чайковского 26/5; 24 | 400 | 12 | 12 | 5 |  | 9.6667 | 0.015887 | [10 empty] | 0.015887 | 0
[7 empty] | 20 | 5-Пушкина, гаражи, Жуковского, Лермонтова | 400 | 93 | 73 | 98 |  | 88 | 0.14463 | [10 empty] | 0.14463 | 0
[7 empty] | 20 | 6-Огарева 11 | 400 | 4 | 0 | 10 |  | 4.6667 | 0.0076697 | [10 empty] | 0.0076697 | 0
[7 empty] | 20 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 20 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 10:00 | -2 | 0 |  | тп | КРЭС | 21 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 | 5-2 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 1-Фрунзе 12 | 160 | 0 | 21 | 24 |  | 15 | 0.061631 | [10 empty] | 0.061631 | 0
[7 empty] | 21 | 2-Циолковского 19 | 160 | 29 | 22 |  |  | 17 | 0.069849 | [10 empty] | 0.069849 | 0
[7 empty] | 21 | 3-Фрунзе 18 | 160 |  | 14 | 4 |  | 6 | 0.024653 | [10 empty] | 0.024653 | 0
[7 empty] | 21 | 4-Фрунзе 16 | 160 | 29 |  | 17 |  | 15.3333 | 0.063001 | [10 empty] | 0.063001 | 0
[7 empty] | 21 | 5-Фрунзе 14 | 160 | 24 |  | 8 |  | 10.6667 | 0.043827 | [10 empty] | 0.043827 | 0
[7 empty] | 21 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 10:40 | -2 | 0.30382 |  | тп | КРЭС | 22 | тр-р №1 | 160 | 40 | 43 | 70 | 230/396 | 51 | 0.20955 | 5-5 | [9 empty] | 0.20955 | 0
[7 empty] | 22 | 1-Циоковского 17/21 | 160 |  | 3 | 6 |  | 3 | 0.012326 | [10 empty] | 0.012326 | 0
[7 empty] | 22 | 2-К.Маркса 13 | 160 | 20 |  | 47 |  | 22.3333 | 0.091762 | [10 empty] | 0.091762 | 0
[7 empty] | 22 | 3- К.Маркса 19 | 160 | 20 | 40 |  |  | 20 | 0.082175 | [10 empty] | 0.082175 | 0
[7 empty] | 22 | 3-К.Маркса 15 | 160 | 10 |  | 22 |  | 10.6667 | 0.043827 | [10 empty] | 0.043827 | 0
2022-12-12 | 11:10 | -2 | 0.46875 |  | тп | КРЭС | 23 | тр-р №1 | 400 | 270 | 245 | 230 | 228/393 | 248.3333 | 0.40814 | 5-2 | [9 empty] | 0.40814 | 0
2022-12-15 | 9:25 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 24 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 229/399 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 231/404 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 24 | 1-гл.корпус Б | 630 | 72 | 53 | 71 |  | 65.3333 | 0.068175 |  | 1-гл.корпус Г Д | 630 | 40 | 40 | 92 |  | 57.3333 | 0.059827 |  | 0.128 | 549.3589
[7 empty] | 24 | 2-род.дом с1 | 630 | 39 | 34 | 42 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 2-роддом 2с | 630 | 43 | 21 | 33 |  | 32.3333 | 0.03374 |  | 0.07374 | 583.5437
[7 empty] | 24 | 3-гл.корпус В | 630 | 63 | 46 | 80 |  | 63 | 0.06574 |  | 3-поликлиника | 630 | 31 | 38 | 27 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.099132 | 567.547
[7 empty] | 24 | 4-Циолковского 25-27 | 630 | 29 | 43 | 28 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 4-дет.больница | 630 | 16 | 14 | 17 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 0.051131 | 597.7874
[7 empty] | 24 | 5-поликлиника | 630 | 1 | 18 | 7 |  | 8.6667 | 0.0090436 |  | 5-ГО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0090436 | 624.3025
[7 empty] | 24 | 6-ГО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-гл.корпус блок Б | 630 | 24 | 17 | 16 |  | 19 | 0.019826 |  | 0.019826 | 617.5094
[7 empty] | 24 | 7-гл.корпус Г,Д | 630 | 72 | 64 | 83 |  | 73 | 0.076175 |  | 7-гл.корпус блок В | 630 | 60 | 37 | 37 |  | 44.6667 | 0.046609 |  | 0.12278 | 552.6459
[7 empty] | 24 | 8-детская больница | 630 | 23 | 22 | 10 |  | 18.3333 | 0.019131 | [10 empty] | 0.019131 | 0
2022-12-12 | 10:55 | -8 | 0.18229 |  | тп | КРЭС | 25 | тр-р №1 | 400 | 90 | 78 | 105 | 232/404 | 91 | 0.14956 | 3-1 | [9 empty] | 0.14956 | 0
[7 empty] | 25 | 1-Карла Маркса 18 | 400 | 32 | 12 | 11 |  | 18.3333 | 0.030131 | [10 empty] | 0.030131 | 0
[7 empty] | 25 | 2- д/с 7 | 400 | 8 | 9 | 12 |  | 9.6667 | 0.015887 | [10 empty] | 0.015887 | 0
[7 empty] | 25 | 3-Белочка д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 4-Циолковского 10 | 400 | 20 | 10 | 30 |  | 20 | 0.03287 | [10 empty] | 0.03287 | 0
[7 empty] | 25 | 5-Циолковского 14А | 400 | 25 | 28 | 26 |  | 26.3333 | 0.043279 | [10 empty] | 0.043279 | 0
[7 empty] | 25 | 6-Циолковского 14А | 400 | 8 | 19 | 11 |  | 12.6667 | 0.020818 | [10 empty] | 0.020818 | 0
[7 empty] | 25 | 7-вышка связи | 400 | 7 | 6 | 7 |  | 6.6667 | 0.010957 | [10 empty] | 0.010957 | 0
[7 empty] | 25 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-05 | 10:35 | -9 | 0.49913 |  | тп | КРЭС | 26 | тр-р №1 | 160 | 115 | 93 | 98 | 230/403 | 102 | 0.41909 | 3-2 | [9 empty] | 0.41909 | 0
[7 empty] | 26 | 1-реабилитационный центр | 160 | 14 | 9 | 5 |  | 9.3333 | 0.038348 | [10 empty] | 0.038348 | 0
[7 empty] | 26 | 2-Островского,Пушкина 4,6/22 | 160 | 2 | 7 | 6 |  | 5 | 0.020544 | [10 empty] | 0.020544 | 0
[7 empty] | 26 | 3-Островского 2, Толстого 5,7 | 160 | 24 | 12 | 15 |  | 17 | 0.069849 | [10 empty] | 0.069849 | 0
[7 empty] | 26 | 4-Пионерская 14/24, д/с 13 | 160 | 41 | 18 | 25 |  | 28 | 0.11504 | [10 empty] | 0.11504 | 0
[7 empty] | 26 | 5-Островского 3,7,7/16 | 160 | 33 | 24 | 18 |  | 25 | 0.10272 | [10 empty] | 0.10272 | 0
[7 empty] | 26 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-23 | 13:30 | 2 | 0.27344 | 0.86806 | тп | КРЭС | 27 | тр-р №1 | 160 | 63 | 60 | 30 | 238/416 | 51 | 0.20955 | 3-1 | тр-р №2 | 160 | 160 | 200 | 162 | 235/402 | 174 | 0.71492 | 3-2 | 0.92447 | 12.085
[7 empty] | 27 | 1-Соц.защита Энергия | 160 | 25 | 18 | 7 |  | 16.6667 | 0.068479 |  | 1-Октябрьская 13 | 160 | 20 | 16 | 27 |  | 21 | 0.086284 |  | 0.15476 | 135.2379
[7 empty] | 27 | 2-Октябрьская 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ООО "Прогресс" | 160 | 42 | 23 | 21 |  | 28.6667 | 0.11778 |  | 0.11778 | 141.1545
[7 empty] | 27 | 3-Октябрьская 15/16 | 160 | 36 | 36 | 17 |  | 29.6667 | 0.12189 |  | 3-Циолковского 6/12 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12189 | 140.4971
[7 empty] | 27 | 4-Циолковского 6/12 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-соц.защита Энергия | 160 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0013696 |  | 0.0013696 | 159.7809
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Циолковского 6/12 | 160 | 10 | 5 | 9 |  | 8 | 0.03287 |  | 0.03287 | 154.7408
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Октябрьская 9 | 160 | 52 | 92 | 66 |  | 70 | 0.28761 |  | 0.28761 | 113.982
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Калинина 14 | 160 | 34 | 34 | 26 |  | 31.3333 | 0.12874 |  | 0.12874 | 139.4015
2022-12-15 | 9:54 | -7 | 0.14106 | 0.14771 | тп | КРЭС | 28 | тр-р №1 | 320 | 55 | 45 | 65 | 224/392 | 55 | 0.11299 | 3-3 | тр-р №2 | 630 | 86 | 90 | 134 | 228/398 | 103.3333 | 0.10783 | 3-1 | 0.22082 | 490.8846
[7 empty] | 28 | 1-парк, админ.,кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-театр вв.2 | 630 | 20 | 20 | 40 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.027826 | 612.4693
[7 empty] | 28 | 2-клуб вв1 | 320 | 27 | 23 | 30 |  | 26.6667 | 0.054783 |  | 2-муз.школа №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.054783 | 595.4865
[7 empty] | 28 | 3-театр | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Парк. Администрация | 630 | 12 | 14 | 40 |  | 22 | 0.022957 |  | 0.022957 | 615.5372
[7 empty] | 28 | 4-кинотеатр №1 | 320 | 6 | 11 | 17 |  | 11.3333 | 0.023283 |  | 4-сцена вв.2 | 630 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 0.023979 | 614.8935
[7 empty] | 28 | 5-муз.школа №1 | 320 | 14 | 4 | 23 |  | 13.6667 | 0.028076 |  | 5-детский клуб | 630 | 0 | 10 | 7 |  | 5.6667 | 0.0059131 |  | 0.03399 | 608.5866
[7 empty] | 28 | 6-Детский клуб | 320 | 11 | 9 | 7 |  | 9 | 0.018489 |  | 6-Клуб | 630 | 10 | 10 | 20 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.032403 | 609.5864
[7 empty] | 28 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-каток | 630 | 40 | 50 | 27 |  | 39 | 0.040696 |  | 0.040696 | 604.3614
2022-12-26 | 9:40 | -5 | 0.53819 |  | тп | КРЭС | 29 | тр-р №1 | 320 | 243 | 179 | 248 | 230/397 | 223.3333 | 0.45881 | 5-2 | [9 empty] | 0.45881 | 0
[7 empty] | 29 | 1-кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 2-К.Маркса 6А | 320 | 6 |  | 4 |  | 3.3333 | 0.0068479 | [10 empty] | 0.0068479 | 0
[7 empty] | 29 | 3-Калинина 1 | 320 | 16 | 20 | 11 |  | 15.6667 | 0.032185 | [10 empty] | 0.032185 | 0
[7 empty] | 29 | 4-'К.Маркса 6-4-2 | 320 | 41 | 25 | 50 |  | 38.6667 | 0.079436 | [10 empty] | 0.079436 | 0
[7 empty] | 29 | 5-Калинина 1А | 320 | 9 | 14 | 25 |  | 16 | 0.03287 | [10 empty] | 0.03287 | 0
[7 empty] | 29 | 6-кафе | 320 | 26 | 29 | 52 |  | 35.6667 | 0.073273 | [10 empty] | 0.073273 | 0
[7 empty] | 29 | 7-Калинина 5;7;9 | 320 | 108 | 38 | 56 |  | 67.3333 | 0.13833 | [10 empty] | 0.13833 | 0
[7 empty] | 29 | 8-Калинина 1Б | 320 | 21 | 7 | 15 |  | 14.3333 | 0.029446 | [10 empty] | 0.029446 | 0
2022-12-23 | 12:25 | 2 | 0.33854 |  | тп | КРЭС | 30 | тр-р №1 | 320 | 138 | 156 | 132 | 223/389 | 142 | 0.29172 | 3-1 | [9 empty] | 0.29172 | 0
[7 empty] | 30 | 1-Калинина 9 | 320 | 13 | 20 | 25 |  | 19.3333 | 0.039718 | [10 empty] | 0.039718 | 0
[7 empty] | 30 | 2-К.Маркса 8а рем. Группа | 320 | 13 | 11 | 3 |  | 9 | 0.018489 | [10 empty] | 0.018489 | 0
[7 empty] | 30 | 3-К.Маркса 8 | 320 | 17 | 12 | 11 |  | 13.3333 | 0.027392 | [10 empty] | 0.027392 | 0
[7 empty] | 30 | 4-К.Маркса 12 | 320 | 16 | 15 | 24 |  | 18.3333 | 0.037664 | [10 empty] | 0.037664 | 0
[7 empty] | 30 | 5-К.Маркса 10 | 320 | 53 | 55 | 50 |  | 52.6667 | 0.1082 | [10 empty] | 0.1082 | 0
[7 empty] | 30 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-23 | 13:11 | 2 | 0 | 0.14275 | тп | КРЭС | 31 | тр-р №1 отключен | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 33 | 37 | 32 | 227/398 | 34 | 0.12418 | 3-1 | 0.12418 | 157.6484
[7 empty] | 31 | 1-УО | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Корсакова 3 | 180 | 27 | 22 | 17 |  | 22 | 0.080349 |  | 0.080349 | 165.5372
[7 empty] | 31 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Корсакова 5 | 180 | 5 | 8 | 5 |  | 6 | 0.021913 |  | 0.021913 | 176.0556
2022-12-12 | 10:20 | -8 | 0.13021 | 0 | тп | КРЭС | 32 | тр-р №1 | 400 | 58 | 61 | 75 | 234/409 | 64.6667 | 0.10628 |  | тр-р №2 откл. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.10628 | 357.4881
[7 empty] | 32 | 1-Лесная 3 | 400 | 58 | 61 | 75 |  | 64.6667 | 0.10628 |  | 1-Лесная 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10628 | 357.4881
2023-02-04 | 11:00 | 0 | 0.28611 | 0.075 | тп | КРЭС | 33 | тр-р №1 | 250 | 70 | 103 | 85 | 233/405 | 86 | 0.22615 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 21 | 27 | 12 | 232/407 | 20 | 0.052592 | 5-2 | 0.27874 | 180.3156
2023-02-04 | 10:40 | 0 | 0.027778 | 0.21007 | тп | КРЭС | 34 | тр-р №1 | 400 | 13 | 16 | 5 | 236/414 | 11.3333 | 0.018626 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 87 | 121 | 47 | 236/412 | 85 | 0.1397 |  | 0.15832 | 336.6705
2023-02-04 | 11:30 | 0 | 0.4145 |  | тп | КРЭС | 35 | тр-р №1 | 320 | 191 | 184 | 180 | 226/392 | 185 | 0.38006 | 3-1 | [9 empty] | 0.38006 | 0
2023-02-04 | 11:15 | 0 | 0.1441 | 0.050347 | тп | КРЭС | 36 | тр-р №1 | 400 | 23 | 83 | 57 | 230/399 | 54.3333 | 0.089297 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 14 | 12 | 29 | 227/393 | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.11943 | 352.2289
2023-02-04 | 11:00 | 0 | 0.15278 | 0.29722 | тп | КРЭС | 37 | тр-р №1 | 250 | 40 | 26 | 55 | 235/410 | 40.3333 | 0.10606 |  | тр-р №2 | 250 | 64 | 107 | 107 | 237/407 | 92.6667 | 0.24368 |  | 0.34974 | 162.5658
2023-02-04 | 11:30 | 0 | 0.39167 |  | тп | КРЭС | 38 | тр-р №1 | 250 | 101 | 141 | 92 | 229/393 | 111.3333 | 0.29276 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.29276 | 176.8095
2022-12-23 | 11:00 | 2 | 0.17708 | 0.27951 | тп | КРЭС | 40 | тр-р №1 | 400 | 75 | 84 | 102 | 237/411 | 87 | 0.14298 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 150 | 161 | 120 | 236/410 | 143.6667 | 0.23612 | 3-2 | 0.3791 | 248.3597
[7 empty] | 40 | 1-Богомолова 3А | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0016435 |  | 1-Богомолова 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0016435 | 399.3426
[7 empty] | 40 | 2-д/с №23 Гагарина 26Б | 400 | 11 | 5 | 27 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 2-Богомолова 3А | 400 | 35 | 28 | 20 |  | 27.6667 | 0.04547 |  | 0.069027 | 372.3892
[7 empty] | 40 | 3-Богомолова 5 | 400 | 16 | 26 | 14 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 3-Терешковой 8 | 400 | 11 | 16 | 7 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.049305 | 380.278
[7 empty] | 40 | 4-Терешковой 10 | 400 | 17 | 16 | 30 |  | 21 | 0.034513 |  | 4-Богомолова 3 | 400 | 9 | 5 | 3 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 0.043827 | 382.4693
[7 empty] | 40 | 5-д/с №23 Гагарина 26 | 400 | 28 | 45 | 27 |  | 33.3333 | 0.054783 |  | 5-Гагарина 26 | 400 | 47 | 48 | 42 |  | 45.6667 | 0.075053 |  | 0.12984 | 348.0654
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 6-Д/с 23 Гагарина 26 | 400 | 4 | 28 | 9 |  | 13.6667 | 0.022461 |  | 0.022461 | 391.0155
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 7-д/с 26 | 400 | 30 | 25 | 30 |  | 28.3333 | 0.046566 |  | 0.046566 | 381.3737
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 8-вышка связи | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0082175 |  | 0.0082175 | 396.713
2022-12-08 | 10:20 | -8 | 0.21389 | 0.39444 | тп | КРЭС | 41 | тр-р №1 | 250 | 50 | 62 | 77 | 238/412 | 63 | 0.16566 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 142 | 133 | 132 | 237/410 | 135.6667 | 0.35675 | 5-2 | 0.52241 | 119.3965
[7 empty] | 41 | 1-Пионерская 29а | 250 | 10 | 10 | 11 |  | 10.3333 | 0.027173 |  | 1-Терешковой 12 | 250 | 92 | 117 | 75 |  | 94.6667 | 0.24894 |  | 0.27611 | 180.973
[7 empty] | 41 | 2-Гагарина 30 | 250 | 22 | 33 | 43 |  | 32.6667 | 0.0859 |  | 2-школа №13 | 250 | 38 | 18 | 44 |  | 33.3333 | 0.087653 |  | 0.17355 | 206.6116
[7 empty] | 41 | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Терешковой 9 | 250 | 29 | 19 | 17 |  | 21.6667 | 0.056975 |  | 0.056975 | 235.7563
[7 empty] | 41 | 4-Зерновой комплекс | 250 | 5 | 8 | 14 |  | 9 | 0.023666 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.023666 | 244.0834
[7 empty] | 41 | 5-Катод защита | 250 | 4 |  | 8 |  | 4 | 0.010518 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.010518 | 247.3704
[7 empty] | 41 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2022-12-08 | 11:20 | -8 | 0.10141 | 0.15101 | тп | КРЭС | 42 | тр-р №1 | 630 | 68 | 92 | 92 | 232/403 | 84 | 0.087653 | 3-1 | тр-р №2 | 630 | 137 | 88 | 110 | 232/404 | 111.6667 | 0.11652 |  | 0.20418 | 501.3687
[7 empty] | 42 | 1-д/к 24 | 630 | 10 | 44 | 30 |  | 28 | 0.029218 |  | 1-Гагарина 34А | 630 | 37 | 30 | 28 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 0.062262 | 590.7751
[7 empty] | 42 | 2-д/с 6 | 630 | 20 | 23 | 25 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 2-Гагарина 34 | 630 | 35 | 20 | 32 |  | 29 | 0.030261 |  | 0.053914 | 596.0343
[7 empty] | 42 | 3д/к 24 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Гагарина 38 ГРП | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 42 | 4-Летний кинотеатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 42 | 5-Гагарина 36 | 630 | 38 | 25 | 37 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 5-Летний кинотеатр | 630 | 65 | 38 | 50 |  | 51 | 0.053218 |  | 0.088001 | 574.5593
2022-12-08 | 9:50 | -8 | 0 | 0.6059 | тп | КРЭС | 43 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 303 | 349 | 274 | 232/400 | 308.6667 | 0.50729 | 3-1 | 0.50729 | 197.0825
[7 empty] | 43 | 1-институт | 400 | 20 | 37 | 66 |  | 41 | 0.067383 |  | 1-магазин | 400 | 74 | 151 | 112 |  | 112.3333 | 0.18462 |  | 0.252 | 299.1987
[7 empty] | 43 | 2-кожн.больница | 400 | 45 | 25 | 20 |  | 30 | 0.049305 |  | 2-институт | 400 | 40 | 24 | 25 |  | 29.6667 | 0.048757 |  | 0.098062 | 360.7751
[7 empty] | 43 | 3-Гагарина 44 | 400 | 19 | 26 | 27 |  | 24 | 0.039444 |  | 3-Чайковского 4 | 400 | 116 | 104 | 67 |  | 95.6667 | 0.15723 |  | 0.19667 | 321.3311
[7 empty] | 43 | 4-Гагарина 46 | 400 | 17 | 27 | 35 |  | 26.3333 | 0.043279 |  | 4-Чайковского 6 | 400 | 73 | 75 | 70 |  | 72.6667 | 0.11943 |  | 0.16271 | 334.9174
[7 empty] | 43 | 5-Гагарина 44А | 400 | 29 | 20 | 30 |  | 26.3333 | 0.043279 |  | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043279 | 382.6885
[7 empty] | 43 | 6-Гагарина 40 | 400 | 13 | 16 | 11 |  | 13.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 43 | 7-пекарня | 400 | 23 | 15 | 23 |  | 20.3333 | 0.033418 | [10 empty] | 0.033418 | 0
[7 empty] | 43 | 8-вышка сотовой связи | 400 | 7 | 7 | 8 |  | 7.3333 | 0.012052 | [10 empty] | 0.012052 | 0
2022-12-08 | 10:55 | -8 | 0.26345 | 0.21164 | тп | КРЭС | 44 | тр-р №1 | 630 | 178 | 239 | 148 | 232/404 | 188.3333 | 0.19652 | 3-2 | тр-р №2 | 630 | 192 | 159 | 143 | 233/403 | 164.6667 | 0.17183 | 5-1 | 0.36835 | 397.9378
[7 empty] | 44 | 1-д/с №38 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 1-Пионерская 37А | 630 | 22 | 48 | 24 |  | 31.3333 | 0.032696 |  | 0.03374 | 608.7441
[7 empty] | 44 | 2-"Дюшес" | 630 | 47 | 63 | 33 |  | 47.6667 | 0.04974 |  | 2-Пионерская 33 | 630 | 47 | 38 | 36 |  | 40.3333 | 0.042088 |  | 0.091827 | 572.1488
[7 empty] | 44 | 3-Пионерская 37 | 630 | 45 | 86 | 60 |  | 63.6667 | 0.066436 |  | 3-"Дюшес" | 630 | 47 | 27 | 22 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.099827 | 567.1087
[7 empty] | 44 | 4-Пионерская 37Б, дет.сад №22 | 630 | 37 | 9 | 20 |  | 22 | 0.022957 |  | 4-магазин №68 | 630 | 46 | 32 | 35 |  | 37.6667 | 0.039305 |  | 0.062262 | 590.7751
[7 empty] | 44 | 5-магазин 68, д.35 | 630 | 36 | 60 | 44 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 5-Пионерская 31А | 630 | 30 | 24 | 26 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.076523 | 581.7907
[7 empty] | 44 | 6-Автозарядка | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 | [7 empty] | 0 | 630
[7 empty] | 44 | 7-Пионерская 10 | 630 | 12 | 20 | 10 |  | 14 | 0.014609 |  |  | 630 | [7 empty] | 0.014609 | 620.7964
2022-12-05 | 11:00 | -9 | 0.39444 | 0.45833 | тп | КРЭС | 45 | тр-р №1 | 250 | 56 | 142 | 130 | 227/396 | 109.3333 | 0.2875 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 162 | 165 | 162 | 234/407 | 163 | 0.42862 | 5-2 | 0.71613 | 70.9681
[7 empty] | 45 | 1-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пионерская 12-14 | 250 | 83 | 50 | 47 |  | 60 | 0.15778 |  | 0.15778 | 210.556
[7 empty] | 45 | 2-Толстого 4а | 250 | 37 | 42 | 44 |  | 41 | 0.10781 |  | 2-Пионерская 10 | 250 | 3 | 19 | 26 |  | 16 | 0.042074 |  | 0.14989 | 212.5282
[7 empty] | 45 | 3-Толстого 6 | 250 | 27 | 92 | 102 |  | 73.6667 | 0.19371 |  | 3-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 4 | 9 | 22 |  | 11.6667 | 0.030679 |  | 0.22439 | 193.9019
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 16-18 | 250 | 76 | 70 | 60 |  | 68.6667 | 0.18057 |  | 0.18057 | 204.8585
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Пионерская 12 | 250 | 7 | 14 | 3 |  | 8 | 0.021037 |  | 0.021037 | 244.7408
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2023-02-04 | 11:55 | 0 | 0.12346 | 0.10417 | тп | КРЭС | 46 | тр-р №1 | 180 | 32 | 31 | 25 | 224/392 | 29.3333 | 0.10713 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 14 | 27 | 19 | 225/394 | 20 | 0.073044 | 3-1 | 0.18018 | 147.5683
2023-02-04 | 13:00 | 0 | 0.38056 | 0.25849 | тп | КРЭС | 47 | тр-р №1 | 250 | 125 | 119 | 137 | 234/402 | 127 | 0.33396 | 5-3 | тр-р №2 | 180 | 39 | 41 | 67 | 238/409 | 49 | 0.17896 | 3-3 | 0.51292 | 87.6747
2022-12-05 | 10:10 | -9 | 0.33854 | 0.38889 | тп | КРЭС | 48 | тр-р №1 | 320 | 156 | 138 | 120 | 218/381 | 138 | 0.2835 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 110 | 140 | 106 | 220/382 | 118.6667 | 0.31205 | 5-2 | 0.59555 | 101.1126
[7 empty] | 48 | 1-Лесная 14, спорт.клуб | 320 | 7 | 0 | 2 |  | 3 | 0.0061631 |  | 1-дом быта | 250 | 130 | 117 | 126 |  | 124.3333 | 0.32695 |  | 0.33311 | 166.7225
[7 empty] | 48 | 2-дом быта | 320 | 117 | 117 | 100 |  | 111.3333 | 0.22872 |  | 2-К.Маркса 1 | 250 | 12 | 29 | 6 |  | 15.6667 | 0.041197 |  | 0.26992 | 182.5206
[7 empty] | 48 | 3--К.Маркса 3,5 | 320 | 23 | 15 | 19 |  | 19 | 0.039033 |  | 3-Лесная 1 | 250 | 25 | 10 | 16 |  | 17 | 0.044703 |  | 0.083736 | 229.0659
[7 empty] | 48 | 4-Поликлиника | 320 | 27 | 13 | 17 |  | 19 | 0.039033 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.039033 | 240.2417
[7 empty] | 48 | 5-дет.сад №4 | 320 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0027392 |  |  | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0.0027392 | 249.3152
[7 empty] | 48 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 48 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 48 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 250
2022-11-21 | 9:35 | -5 | 0.46847 | 0.3373 | пст | КРЭС | 49 | тр-р №1 | 630 | 411 | 425 | 346 | 230/409 | 394 | 0.41114 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 306 | 272 | 240 | 235/407 | 272.6667 | 0.28453 | 5-3 | 0.69566 | 191.7333
[7 empty] | 49 | 1-Магазин Пирамида | 630 | 18 | 42 | 19 |  | 26.3333 | 0.027479 |  | 1-Фруктохранилище | 630 | 64 | 78 | 22 |  | 54.6667 | 0.057044 |  | 0.084523 | 576.7506
[7 empty] | 49 | 2-Фруктохранилище | 630 | 160 | 160 | 152 |  | 157.3333 | 0.16418 |  | 2-Метатр вв-2 | 630 | 33 | 37 | 67 |  | 45.6667 | 0.047653 |  | 0.21183 | 496.5478
[7 empty] | 49 | 3-"Метатр" вв.3 | 630 | 64 | 60 | 37 |  | 53.6667 | 0.056001 |  | 3-"Метатр" вв.№4 | 630 | 118 | 87 | 87 |  | 97.3333 | 0.10157 |  | 0.15757 | 530.7326
[7 empty] | 49 | 4-"Метатр" вв.1 | 630 | 81 | 106 | 80 |  | 89 | 0.092871 |  | 4-База промторга | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.092871 | 571.4914
[7 empty] | 49 | 5-Проходная | 630 | 53 | 51 | 58 |  | 54 | 0.056349 |  | 5-Метатр база торга | 630 | 40 | 28 | 28 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.08974 | 573.4636
[7 empty] | 49 | 6-Фрунзе 1 нежилье | 630 | 35 | 6 | 0 |  | 13.6667 | 0.014261 |  | 6-Промбаза | 630 | 14 | 9 | 12 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 0.026435 | 613.3459
[7 empty] | 49 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Администрация | 630 | 37 | 33 | 24 |  | 31.3333 | 0.032696 |  | 0.032696 | 609.4015
2022-12-12 | 10:50 | 1 | 0.069444 |  | тп | КРЭС | 50 | тр-р №1 | 160 | 4 | 12 | 16 | 232/407 | 10.6667 | 0.043827 | 5-1 | [9 empty] | 0.043827 | 0
[7 empty] | 50 | 1-АЗС Ленина 2а | 160 | 4 | 5 | 13 |  | 7.3333 | 0.030131 | [10 empty] | 0.030131 | 0
[7 empty] | 50 | 2-ремонт обуви | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 3-Киоск Ленина 4 | 160 | 0 | 7 | 3 |  | 3.3333 | 0.013696 | [10 empty] | 0.013696 | 0
[7 empty] | 50 | 4-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 50 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 50 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 10:05 | 1 | 0.17967 | 0.27337 | тп | КРЭС | 51 | тр-р №1 | 630 | 163 | 163 | 132 | 227/396 | 152.6667 | 0.15931 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 248 | 168 | 210 | 235/405 | 208.6667 | 0.21774 | 5-1 | 0.37705 | 392.4595
[7 empty] | 51 | 1-м-н "ЗАРЯ" | 630 | 65 | 75 | 40 |  | 60 | 0.06261 |  | 1-Калинина 2 кр.2 | 630 | 47 | 22 | 18 |  | 29 | 0.030261 |  | 0.092871 | 571.4914
[7 empty] | 51 | 2-Коминтерна 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Калинина 4 | 630 | 20 | 27 | 18 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 0.022609 | 615.7563
[7 empty] | 51 | 3-Калинина 2 кор.1 | 630 | 10 | 20 | 13 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 3-Коминтерна 16 | 630 | 30 | 23 | 10 |  | 21 | 0.021913 |  | 0.03687 | 606.7719
[7 empty] | 51 | 4-Калинина 2 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-"Заря" | 630 | 23 | 7 | 20 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.017392 | 619.0433
[7 empty] | 51 | 5-Калинина 6 | 630 | 13 | 8 | 13 |  | 11.3333 | 0.011826 |  | 5-Коминтерна, Бристоль | 630 | 9 | 21 | 0 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.022261 | 615.9755
[7 empty] | 51 | 6-Калинина 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-подз.гараж "Строитель" | 630 | 95 | 40 | 120 |  | 85 | 0.088697 |  | 0.088697 | 574.121
[7 empty] | 51 | 7-гаражи Строитель | 630 | 40 | 7 | 22 |  | 23 | 0.024 |  | 7-Калинина 2 кр.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.024 | 614.8798
[7 empty] | 51 | 8-Ллисс | 630 | 30 | 43 | 27 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 8-Калинина 6 | 630 | 15 | 26 | 24 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 0.057392 | 593.843
[7 empty] | 51 | 9- УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 51 | 10-РайСи | 630 | 5 | 10 | 12 |  | 9 | 0.0093914 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0093914 | 624.0834
[7 empty] | 51 | 11-ВЛ-0,4кВ Виктория-5 | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 | [10 empty] | 0.0017392 | 0
2022-12-12 | 9:40 | 1 | 0.34722 |  | тп | КРЭС | 52 | тр-р №1 | 160 | 80 | 62 | 78 | 235/406 | 73.3333 | 0.30131 | 5-2 | [9 empty] | 0.30131 | 0
[7 empty] | 52 | 1-СПТУ-116 | 160 | 18 | 7 | 31 |  | 18.6667 | 0.076697 | [10 empty] | 0.076697 | 0
[7 empty] | 52 | 2-ЗАО "Промтехэксплуатация" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 3-Пионерская 17/15 вв.1 | 160 | 18 | 22 | 15 |  | 18.3333 | 0.075327 | [10 empty] | 0.075327 | 0
[7 empty] | 52 | 4-Пионерская 17/15 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 5-Богомолова 10 вв.1 | 160 | 17 | 16 | 14 |  | 15.6667 | 0.06437 | [10 empty] | 0.06437 | 0
[7 empty] | 52 | 6-Богомолова 10 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 7-Психдиспансер | 160 | 5 | 3 | 6 |  | 4.6667 | 0.019174 | [10 empty] | 0.019174 | 0
[7 empty] | 52 | 8-вышка сотовой связи | 160 | 12 | 14 | 12 |  | 12.6667 | 0.052044 | [10 empty] | 0.052044 | 0
2023-02-04 | 13:40 | 0 | 0.61198 | 0.49479 | тп | КРЭС | 53 | тр-р №1 | 320 | 159 | 143 | 282 | 226/392 | 194.6667 | 0.39992 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 209 | 194 | 228 |  | 210.3333 | 0.4321 | 3-2 | 0.83202 | 53.753
2022-12-08 | 11:38 | -8 | 0.11389 | 0.33889 | тп | КРЭС | 54 | тр-р №1 | 250 | 32 | 21 | 41 | 233/406 | 31.3333 | 0.082394 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 108 | 122 | 121 | 234/403 | 117 | 0.30766 | 3-1 | 0.39006 | 152.4857
[7 empty] | 54 | 1-Пионерская 24 | 250 | 12 | 7 | 23 |  | 14 | 0.036814 |  | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.036814 | 240.7964
[7 empty] | 54 | 2-д/сад №18 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д/сад "Юбилейный"(№18) | 250 | 5 | 41 | 33 |  | 26.3333 | 0.069246 |  | 0.069246 | 232.6885
[7 empty] | 54 | 3-д/сад №13 Росинка | 250 | 10 | 14 | 9 |  | 11 | 0.028926 |  | 3-Пионерская 43 | 250 | 30 | 37 | 38 |  | 35 | 0.092036 |  | 0.12096 | 219.7596
[7 empty] | 54 | 4-Пионерская 49/12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 22 | 250 | 11 | 22 | 9 |  | 14 | 0.036814 |  | 0.036814 | 240.7964
[9 empty] | 250 | [7 empty] | 5-Пионерская 20 | 250 | 22 | 10 | 18 |  | 16.6667 | 0.043827 |  | 0.043827 | 239.0433
[9 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Пионерская 47 | 250 | 40 | 30 | 29 |  | 33 | 0.086777 |  | 0.086777 | 228.3058
[9 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-д/сад №13 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[9 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Пионерская 20 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2023-03-31 | 9:00 | 0 | 0.16389 | 0.0055556 | тп | КРЭС | 55 | тр-р №1 | 250 | 59 | 20 | 30 | 230/401 | 36.3333 | 0.095542 |  | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 2 | 229/402 | 0.66667 | 0.0017531 |  | 0.097295 | 225.6762
[7 empty] | 55 | 1-ВЛ-0,4 откл. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Щорса 9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 55 | 2-Болшевская 22 | 250 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0017531 |  | 2-Щорса 7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0017531 | 249.5617
[7 empty] | 55 | 3-Насосная | 250 | 29 | 12 | 17 |  | 19.3333 | 0.050839 |  | 3-ВЗУ-6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.050839 | 237.2903
[7 empty] | 55 | 4-Маяковская | 250 | 37 | 8 | 13 |  | 19.3333 | 0.050839 | [10 empty] | 0.050839 | 0
2023-02-05 | 9:50 | -1 | 0.39583 | 0.62847 | тп | КРЭС | 56 | тр-р №1 | 400 | 228 | 215 | 192 | 229/394 | 211.6667 | 0.34787 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 285 | 362 | 319 |  | 322 | 0.52921 | 3-1 | 0.87708 | 49.1675
2022-12-12 | 9:10 | 1 | 0.21936 | 0.24912 | тп | КРЭС | 57 | тр-р №1 | 630 | 199 | 181 | 199 | 215/378 | 193 | 0.20139 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 226 | 211 | 202 | 225/392 | 213 | 0.22226 | 5-1 | 0.42366 | 363.0956
[7 empty] | 57 | 1-хоз.корп. | 630 | 8 | 3 | 22 |  | 11 | 0.011478 |  | 1-гл.корпус блок Б | 630 | 36 | 28 | 22 |  | 28.6667 | 0.029913 |  | 0.041392 | 603.9231
[7 empty] | 57 | 2-насосная | 630 | 4 | 3 | 0 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 2-хоз.блок | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0024348 | 628.4661
[7 empty] | 57 | 3-Пищеблок | 630 | 76 | 63 | 74 |  | 71 | 0.074088 |  | 3-Гл.корпус блок А | 630 | 3 | 10 | 3 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 0.079653 | 579.8185
[7 empty] | 57 | 4-гл.корпус блок А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-кислород | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 57 | 5-инфекц.корпус | 630 | 14 | 13 | 10 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 5-инфекц.корпус | 630 | 17 | 22 | 20 |  | 19.6667 | 0.020522 |  | 0.033392 | 608.9632
[7 empty] | 57 | 6-гл.корпус блок А | 630 | 65 | 57 | 62 |  | 61.3333 | 0.064001 |  | 6-гл.корпус блок Г-Д | 630 | 70 | 66 | 65 |  | 67 | 0.069914 |  | 0.13391 | 545.6337
[7 empty] | 57 | 7-блок Б г.корпуса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-часовня | 630 | 2 | 9 | 26 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 0.01287 | 621.8921
[7 empty] | 57 | 8-морг | 630 | 2 | 30 | 1 |  | 11 | 0.011478 |  | 8-церковь | 630 | 12 | 9 | 6 |  | 9 | 0.0093914 |  | 0.02087 | 616.852
[7 empty] | 57 | 9-блок ГД | 630 | 30 | 12 | 20 |  | 20.6667 | 0.021566 |  | 9-часовня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021566 | 616.4137
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 10-пищеблок | 630 | 41 | 35 | 12 |  | 29.3333 | 0.030609 |  | 0.030609 | 610.7163
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 11- насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[17 empty] | 12-морг | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[17 empty] | 13-парк победы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[17 empty] | 14-гл. корпус блок А | 630 | 21 | 24 | 20 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 0.022609 | 615.7563
[17 empty] | 15-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-11-21 | 10:11 | -5 | 0.18056 | 0 | тп | КРЭС | 58 | тр-р №1 | 250 | 18 | 33 | 65 | 230/403 | 38.6667 | 0.10168 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.10168 | 224.5805
2023-02-09 | 14:00 | -1 | 0.23785 | 0.17637 | тп | КРЭС | 59 | тр-р №1 | 400 | 92 | 137 | 123 | 224/397 | 117.3333 | 0.19284 | 3-3 | тр-р №2 | 630 | 123 | 160 | 119 | 229/402 | 134 | 0.13983 |  | 0.33267 | 420.4209
2022-12-14 | 10:22 | -5 | 0.013889 | #DIV/0! |  |  | 61 | тр-р №1 | 400 | 0 | 8 | 0 | 231/403 | 2.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 62 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонентская | 630 | [5 empty] | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-16 | 10:12 | -3 | 0.37847 | 0.55903 | тп | КРЭС | 63 | тр-р №1 | 400 | 218 | 179 | 210 | 230/400 | 202.3333 | 0.33253 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 322 | 268 | 280 | 226/406 | 290 | 0.47661 | 5-5 | 0.80915 | 76.3401
[7 empty] | 63 | 1-Королева 9А,Б | 400 | 48 | 24 | 55 |  | 42.3333 | 0.069575 |  | 1-Королева 7А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.069575 | 372.1701
[7 empty] | 63 | 2-Королева 9 | 400 | 35 | 48 | 30 |  | 37.6667 | 0.061905 |  | 2-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.061905 | 375.2379
[7 empty] | 63 | 3-насосная | 400 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 3-Королева 7Б | 400 | 17 | 16 | 23 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 0.037801 | 384.8798
[7 empty] | 63 | 4-Королева 11 Дикси | 400 | 47 | 33 | 30 |  | 36.6667 | 0.060262 |  | 4-Королева 9 | 400 | 53 | 78 | 58 |  | 63 | 0.10354 |  | 0.1638 | 334.4791
[7 empty] | 63 | 5-Королева 7А | 400 | 26 | 35 | 40 |  | 33.6667 | 0.055331 |  | 5-Королева 7Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.055331 | 377.8675
[7 empty] | 63 | 6-Королева 11 фирма Быт | 400 | 47 | 33 | 30 |  | 36.6667 | 0.060262 |  | 6-насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.060262 | 375.8953
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 7-Королева 11 | 400 | 50 | 64 | 52 |  | 55.3333 | 0.09094 |  | 0.09094 | 363.6239
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 8-Королева 9А, 9Б | 400 | 40 | 8 | 20 |  | 22.6667 | 0.037253 |  | 0.037253 | 385.0989
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 9-д/с 52 | 400 | 39 | 8 | 3 |  | 16.6667 | 0.027392 |  | 0.027392 | 389.0433
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 10-Королева 7 | 400 | 70 | 75 | 83 |  | 76 | 0.12491 |  | 0.12491 | 350.0376
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 11-д/с 52 | 400 | 11 | 12 | 6 |  | 9.6667 | 0.015887 |  | 0.015887 | 393.6451
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 12-Овощи палатка | 400 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.0016435 | 399.3426
2023-03-18 | 9:30 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 64 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 221/391 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 219/389 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 64 | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 23 | 10 | 6 |  | 13 | 0.013565 |  | 0.013565 | 621.4538
[7 empty] | 64 | 2-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 16 | 5 | 9 |  | 10 | 0.010435 |  | 2-Школа №5 | 630 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 0.01287 | 621.8921
[7 empty] | 64 | 3-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 15 | 14 | 33 |  | 20.6667 | 0.021566 |  | 3-Королева 16/5 с14 | 630 | 38 | 67 | 64 |  | 56.3333 | 0.058783 |  | 0.080349 | 579.3802
[7 empty] | 64 | 4-Королева 16/5 с14 | 630 | 33 | 62 | 44 |  | 46.3333 | 0.048348 |  | 4-Королева 16/5 вв.2 с10 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 0.049392 | 598.8831
[7 empty] | 64 | 5-школа №5 | 630 | 0 | 14 | 11 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 5-вышка сотовой связи | 630 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 0.0083479 |  | 0.017044 | 619.2625
[7 empty] | 64 | 6-Элмонт | 630 | 33 | 37 | 25 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 6-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 18 | 14 | 36 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 0.056696 | 594.2813
[7 empty] | 64 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 1 | 1 | 5 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 0.0024348 | 628.4661
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 8-Элмонт | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-16 | 9:40 | -3 | 0.27431 | 0.38368 | тп | КРЭС | 65 | тр-р №1 | 400 | 158 | 132 | 136 | 230/395 | 142 | 0.23338 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 221 | 153 | 138 | 230/399 | 170.6667 | 0.28049 | 5-3 | 0.51387 | 194.4529
[7 empty] | 65 | 1-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 60 | 43 | 47 |  | 50 | 0.082175 |  | 1-Королева 7 | 400 | 98 | 58 | 65 |  | 73.6667 | 0.12107 |  | 0.20325 | 318.7015
[7 empty] | 65 | 2-50лет ВЛКСМ 10 | 400 | 43 | 44 | 42 |  | 43 | 0.07067 |  | 2-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07067 | 371.7318
[7 empty] | 65 | 3-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-гаражи | 400 | 43 | 33 | 15 |  | 30.3333 | 0.049853 |  | 0.049853 | 380.0589
[7 empty] | 65 | 4-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 55 | 45 | 47 |  | 49 | 0.080532 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10 | 400 | 60 | 40 | 31 |  | 43.6667 | 0.071766 |  | 0.1523 | 339.0809
[7 empty] | 65 | 5-Сакко и Ванцетти 26 А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ГАЗКОМ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 20 | 23 | 27 |  | 23.3333 | 0.038348 |  | 0.038348 | 384.6607
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-03-18 | 10:20 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 66 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 225/395 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 228/401 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 66 | 1-Пионерская 10А к.1 | 630 | 21 | 15 | 24 |  | 20 | 0.02087 |  | 1-столовая КБ Химмаш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02087 | 616.852
[7 empty] | 66 | 2-Пионерская 10А к.2 | 630 | 22 | 37 | 10 |  | 23 | 0.024 |  | 2-Техн.ШВУ вв.2 | 630 | 32 | 20 | 20 |  | 24 | 0.025044 |  | 0.049044 | 599.1022
[7 empty] | 66 | 3-Пионерская 10А к.3 | 630 | 12 | 31 | 44 |  | 29 | 0.030261 |  | 3-гараж, мойка КБ Химмаш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.030261 | 610.9354
[7 empty] | 66 | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 8А к.1 | 630 | 40 | 53 | 42 |  | 45 | 0.046957 |  | 0.046957 | 600.417
[7 empty] | 66 | 5-Пионерская 8А к.1 | 630 | 10 | 24 | 13 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 5-Пионерская 8А к.2 | 630 | 4 | 11 | 12 |  | 9 | 0.0093914 |  | 0.025739 | 613.7841
[7 empty] | 66 | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 5 | 2 | 4 |  | 3.6667 | 0.0038261 |  | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 18 | 16 | 26 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.024696 | 614.4415
[7 empty] | 66 | 7-гараж КБ Химмаш, мойка | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 7-"Метатр" | 630 | 26 | 53 | 17 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.03374 | 608.7441
[7 empty] | 66 | 8-Пионерская 6б | 630 | 26 | 16 | 26 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 8-Пионерская 10А к.1 | 630 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.025392 | 614.0033
[7 empty] | 66 | 9-Техникум ШВУ вв2 | 630 | 4 | 18 | 6 |  | 9.3333 | 0.0097393 |  | 9-Пионерская 10А к.3 | 630 | 10 | 12 | 13 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 0.021913 | 616.1946
[7 empty] | 66 | 10-"Метатр" | 630 | 80 | 87 | 76 |  | 81 | 0.084523 |  | 10-КНС | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 0.084871 | 576.5315
[7 empty] | 66 | 11-Пионерская 6А | 630 | 6 | 1 | 2 |  | 3 | 0.0031305 |  | 11-Пионерская 6А вв.1 | 630 | 32 | 43 | 24 |  | 33 | 0.034435 |  | 0.037566 | 606.3336
[7 empty] | 66 | 12-ЦТП/ВНС | 630 | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 12-Пионерская 6Б вв.1 | 630 | 12 | 4 | 4 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.010435 | 623.426
[7 empty] | 66 | 13-Пионерская 8А к.3 | 630 | 15 | 14 | 17 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 13-ВНС | 630 | 58 | 53 | 60 |  | 57 | 0.059479 |  | 0.075479 | 582.4481
[7 empty] | 66 | 14-вышка сотовой связи | 630 | 3 | 7 | 7 |  | 5.6667 | 0.0059131 |  | 14-Пионерская 10А к.2 отключен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0059131 | 626.2747
[7 empty] | 66 | 15-столовая КБ "Химмаш" | 630 | 6 | 4 | 7 |  | 5.6667 | 0.0059131 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0059131 | 626.2747
2022-12-27 | 9:25 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 67 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 228/399 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 67 | 1-школа 17 блок Б | 630 | 15 | 6 | 4 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 1-школа 17 Б ввод1 | 630 | 4 | 11 | 5 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.015652 | 620.139
[7 empty] | 67 | 2-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 18 | 23 | 18 |  | 19.6667 | 0.020522 |  | 2-Сакко и Ванцетти 30Б | 630 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 0.021218 | 616.6329
[7 empty] | 67 | 3-школа 17блок Е | 630 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 3-школа 17 Е ввод2 | 630 | 42 | 42 | 52 |  | 45.3333 | 0.047305 |  | 0.048696 | 599.3213
[7 empty] | 67 | 4-Сакко и Ванцетти 30А | 630 | 83 | 87 | 103 |  | 91 | 0.094958 |  | 4-школа 17 Е ввод2 | 630 | 13 | 0 | 0 |  | 4.3333 | 0.0045218 |  | 0.09948 | 567.3279
[7 empty] | 67 | 5-Королева 11Г | 630 | 32 | 29 | 21 |  | 27.3333 | 0.028522 |  | 5-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.0031305 |  | 0.031653 | 610.0589
[7 empty] | 67 | 6-Сакко и Ванцетти 30 | 630 | 32 | 33 | 44 |  | 36.3333 | 0.037914 |  | 6-Королева 11В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.037914 | 606.1145
[7 empty] | 67 | 7-Королева 11В | 630 | 68 | 97 | 54 |  | 73 | 0.076175 |  | 7-Сакко и Ванцетти 32 | 630 | 52 | 48 | 43 |  | 47.6667 | 0.04974 |  | 0.12591 | 550.6737
[7 empty] | 67 | 8-школа 17 блок Е | 630 | 18 | 11 | 12 |  | 13.6667 | 0.014261 |  | 8-ГСК "Юпитер" | 630 | 64 | 13 | 18 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 0.047305 | 600.1979
[7 empty] | 67 | 9-ГСК "Юпитер" | 630 | 32 | 23 | 35 |  | 30 | 0.031305 |  | 9-Королева 11Г | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 0.032348 | 609.6206
[7 empty] | 67 | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 630
2023-02-05 | 11:10 | -1 | 0.32222 | 0.39444 | тп | КРЭС | 68 | тр-р №1 | 250 | 82 | 105 | 116 | 245/399 | 101 | 0.26559 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 125 | 133 | 142 | 230/399 | 133.3333 | 0.35061 | 5-2 | 0.6162 | 95.9493
2022-12-02 | 9:38 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 69 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 230/395 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 400
[7 empty] | 69 | 1-Королева 5А; 5Б; 50летВЛКСМ 9Б | 400 | 28 | 28 | 35 |  | 30.3333 | 0.049853 |  | 1-Королева 3 | 400 | 37 | 30 | 43 |  | 36.6667 | 0.060262 |  | 0.11011 | 355.9542
[7 empty] | 69 | 2-Королева 3В, 3А | 400 | 63 | 83 | 47 |  | 64.3333 | 0.10573 |  | 2-50лет ВЛКСМ-8,9 | 400 | 7 | 7 | 15 |  | 9.6667 | 0.015887 |  | 0.12162 | 351.3524
[7 empty] | 69 | 3-Королева 3 | 400 | 48 | 52 | 60 |  | 53.3333 | 0.087653 |  | 3-Молочная кухня | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.087653 | 364.9387
[7 empty] | 69 | 4-50лет ВЛКСМ 9 | 400 | 1 | 2 | 7 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 4-Королева 5 | 400 | 54 | 80 | 31 |  | 55 | 0.090392 |  | 0.095871 | 361.6517
[7 empty] | 69 | 5-Королева 5 | 400 | 9 | 5 | 5 |  | 6.3333 | 0.010409 |  | 5-Королева 5А | 400 | 17 | 21 | 17 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.04054 | 383.7841
[7 empty] | 69 | 6-Юнит | 400 | 72 | 78 | 66 |  | 72 | 0.11833 |  | 6-молочная кухня | 400 | 52 | 105 | 31 |  | 62.6667 | 0.10299 |  | 0.22132 | 311.4701
[7 empty] | 69 | 7-"Пятёрочка" | 400 | 49 | 51 | 60 |  | 53.3333 | 0.087653 |  | 7-Юнит | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.087653 | 364.9387
2022-12-02 | 9:15 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 70 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 70 | 1-торговый центр | 630 | 16 | 13 | 14 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 1-пр.Циолковского 5Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.014957 | 620.5773
[7 empty] | 70 | 2-БПО "Орбита" | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 2-торговый центр | 630 | 30 | 84 | 73 |  | 62.3333 | 0.065044 |  | 0.065392 | 588.8029
[7 empty] | 70 | 3-пр.Циолковского 7/1 к1 | 630 | 16 | 16 | 14 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 3-Королева 1Б, 1В | 630 | 27 | 8 | 18 |  | 17.6667 | 0.018435 |  | 0.034435 | 608.3058
[7 empty] | 70 | 4-Королева 1, Радиоузел | 630 | 26 | 11 | 19 |  | 18.6667 | 0.019479 |  | 4-ДТТМ | 630 | 6 | 38 | 1 |  | 15 | 0.015652 |  | 0.035131 | 607.8675
[7 empty] | 70 | 5-пр.Циолковского 5А | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 5-пр.Циолковского 7/1 к2 | 630 | 16 | 28 | 19 |  | 21 | 0.021913 |  | 0.022957 | 615.5372
[7 empty] | 70 | 6-Королева 1 Радиоузел | 630 | 83 | 41 | 60 |  | 61.3333 | 0.064001 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 630 | 46 | 69 | 29 |  | 48 | 0.050088 |  | 0.11409 | 558.1243
[7 empty] | 70 | 7-Циолковского 5Б | 630 | 26 | 32 | 17 |  | 25 | 0.026087 |  | 7-Королева 1Б | 630 | 18 | 17 | 24 |  | 19.6667 | 0.020522 |  | 0.046609 | 600.6361
[7 empty] | 70 | 8-ООО "Браво" | 630 | 0 | 0 | 13 |  | 4.3333 | 0.0045218 |  | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0045218 | 627.1513
[7 empty] | 70 | 9-ДТТМ | 630 | 6 | 6 | 28 |  | 13.3333 | 0.013913 | [10 empty] | 0.013913 | 0
[7 empty] | 70 | 10-ООО "МОИК" | 630 | 18 | 16 | 4 |  | 12.6667 | 0.013218 | [10 empty] | 0.013218 | 0
[7 empty] | 70 | 11-ООО МЗК | 630 | 56 | 32 | 28 |  | 38.6667 | 0.040348 | [10 empty] | 0.040348 | 0
2022-12-02 | 9:00 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 72 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 223/385 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 400
[7 empty] | 72 | 1-маст. ЖЭКа | 400 | 22 | 19 | 26 |  | 22.3333 | 0.036705 |  | 1-газ.защита | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.036705 | 385.3181
[7 empty] | 72 | 2-ВЛ-0,4 гараж "Волна" | 400 | 36 | 44 | 40 |  | 40 | 0.06574 |  | 2-ГСК "Сплав" | 400 | 73 | 116 | 68 |  | 85.6667 | 0.14079 |  | 0.20653 | 317.3867
[7 empty] | 72 | 3-Циалковсокого 3 | 400 | 21 | 23 | 14 |  | 19.3333 | 0.031774 |  | 3-пр. Циалковского 1/2 | 400 | 15 | 30 | 20 |  | 21.6667 | 0.035609 |  | 0.067383 | 373.0466
[7 empty] | 72 | 4-ГСК "Сплав" | 400 | 55 | 37 | 46 |  | 46 | 0.075601 |  | 4-Сакко и Ванцетти 4 | 400 | 26 | 23 | 24 |  | 24.3333 | 0.039992 |  | 0.11559 | 353.7629
[7 empty] | 72 | 5-Сакко и Ванцетти 6-12 ЖСК "Звезда" | 400 | 56 | 53 | 51 |  | 53.3333 | 0.087653 |  | 5--Сакко и Ванцетти 10А | 400 | 8 | 8 | 30 |  | 15.3333 | 0.0252 |  | 0.11285 | 354.8585
[7 empty] | 72 | 6- УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-мастерс. ЖКХ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 72 | 7-д/к №15 | 400 | 5 | 26 | 4 |  | 11.6667 | 0.019174 |  | 7-Сакко и Ванцетти 10 | 400 | 24 | 22 | 28 |  | 24.6667 | 0.04054 |  | 0.059714 | 376.1145
[7 empty] | 72 | 8-магазин Верный | 400 | 28 | 32 | 41 |  | 33.6667 | 0.055331 |  | 8-д/с №15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.055331 | 377.8675
[7 empty] | 72 | 9-Сакко и Ванцетти 12 | 400 | 9 | 18 | 11 |  | 12.6667 | 0.020818 |  | 9-пр.Циолковского 3-3А | 400 | 25 | 25 | 40 |  | 30 | 0.049305 |  | 0.070123 | 371.9509
2022-12-06 | 9:35 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 73 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 223/391 | 0 | 0 | 5-4 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 400
[7 empty] | 73 | 1-гостиница | 400 | 16 | 32 | 25 |  | 24.3333 | 0.039992 |  | 1-ТК Подлипки | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039992 | 384.0033
[7 empty] | 73 | 2-рынок склад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ТК Подлипки | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 73 | 3-ТК Подлипки | 400 | 87 | 83 | 80 |  | 83.3333 | 0.13696 |  | 3-гостиница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13696 | 345.2167
[7 empty] | 73 | 4- ТК Подлипки | 400 | 305 | 305 | 244 |  | 284.6667 | 0.46785 |  | 4-Маркса 1А | 400 | 78 | 65 | 55 |  | 66 | 0.10847 |  | 0.57632 | 169.4717
[7 empty] | 73 | 5-Маркса 1А | 400 | 17 | 45 | 85 |  | 49 | 0.080532 | [10 empty] | 0.080532 | 0
[7 empty] | 73 | 6-КОМЭМ пром | 400 | 37 | 67 | 27 |  | 43.6667 | 0.071766 | [10 empty] | 0.071766 | 0
[9 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
02.12..22 | 9:58 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 74 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 234/411 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 400
[7 empty] | 74 | 1-ЦТП | 400 | 10 | 10 | 17 |  | 12.3333 | 0.02027 |  | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02027 | 391.8921
[7 empty] | 74 | 2-50лет ВЛКСМ 10В | 400 | 30 | 30 | 23 |  | 27.6667 | 0.04547 |  | 2-50лет ВЛКСМ 10Г | 400 | 15 | 12 | 13 |  | 13.3333 | 0.021913 |  | 0.067384 | 373.0466
[7 empty] | 74 | 3-50 лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 17 | 12 | 14 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 3-ЦТП | 400 | 20 | 19 | 20 |  | 19.6667 | 0.032322 |  | 0.055879 | 377.6484
[7 empty] | 74 | 4-Зд. Нева | 400 | 9 | 6 | 8 |  | 7.6667 | 0.0126 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 16 | 12 | 20 |  | 16 | 0.026296 |  | 0.038896 | 384.4415
[7 empty] | 74 | 5-50 летВЛКСМ 10Г | 400 | 25 | 8 | 30 |  | 21 | 0.034513 |  | 5-Зд. Нева | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.034513 | 386.1946
[7 empty] | 74 | 6-автостоянка | 400 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 6-50летВЛКСМ 10В | 400 | 10 | 33 | 13 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 0.033418 | 386.6329
[7 empty] | 74 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2022-12-06 | 10:44 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 75 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 223/384 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 223/385 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 75 | 1-Королева 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 630 | 4 | 4 | 15 |  | 7.6667 | 0.0080001 |  | 0.0080001 | 624.9599
[7 empty] | 75 | 2-ЗАГС | 630 | 196 | 198 | 143 |  | 179 | 0.18679 |  | 2-д.12 | 630 | 53 | 51 | 28 |  | 44 | 0.045914 |  | 0.2327 | 483.3998
[7 empty] | 75 | 3-д.16/5 п.2 | 630 | 37 | 15 | 9 |  | 20.3333 | 0.021218 |  | 3-д.12А | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.022957 | 615.5372
[7 empty] | 75 | 4-д.12А | 630 | 44 | 32 | 32 |  | 36 | 0.037566 |  | 4-ЗАГС | 630 | 36 | 22 | 26 |  | 28 | 0.029218 |  | 0.066783 | 587.9264
[7 empty] | 75 | 5-ВНС | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 5-д.16/5 п.2 | 630 | 83 | 63 | 89 |  | 78.3333 | 0.08174 |  | 0.082088 | 578.2845
[7 empty] | 75 | 6-д.16/5 п.6 | 630 | 48 | 50 | 43 |  | 47 | 0.049044 |  | 6-ФОК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.049044 | 599.1022
[7 empty] | 75 | 7-ФОК | 630 | 16 | 16 | 21 |  | 17.6667 | 0.018435 |  | 7-торг.дом "Галактика" ВРУ-1 | 630 | 45 | 33 | 38 |  | 38.6667 | 0.040348 |  | 0.058783 | 592.9665
[7 empty] | 75 | 8-торг.дом "ГАЛАКТИКА" вв-1 | 630 | 8 | 10 | 38 |  | 18.6667 | 0.019479 |  | 8-Галактика ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.019479 | 617.7285
[7 empty] | 75 | 9-Галактика вв-1 | 630 | 151 | 198 | 180 |  | 176.3333 | 0.184 |  | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 183 | 166 | 167 |  | 172 | 0.17948 |  | 0.36348 | 401.0057
[7 empty] | 75 | 10-галактика | 630 | 97 | 97 | 95 |  | 96.3333 | 0.10052 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.10052 | 566.6705
2022-12-02 | 9:35 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 76 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 231/393 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 250
[7 empty] | 76 | 1-школа вв.1 | 250 | 35 | 18 | 18 |  | 23.6667 | 0.062234 |  | 1-50лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 6 | 6 | 4 |  | 5.3333 | 0.014025 |  | 0.076258 | 230.9354
[7 empty] | 76 | 2-50 лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-50лет ВЛКСМ 11 | 250 | 35 | 39 | 53 |  | 42.3333 | 0.11132 |  | 0.11132 | 222.1701
[7 empty] | 76 | 3-50 лет ВЛКСМ 11 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Сакко и Ванцетти 16 | 250 | 17 | 18 | 36 |  | 23.6667 | 0.062234 |  | 0.062234 | 234.4415
[7 empty] | 76 | 4-д/с №1 | 250 | 52 | 23 | 37 |  | 37.3333 | 0.098172 |  | 4-50 лет ВЛКСМ 13 | 250 | 27 | 18 | 19 |  | 21.3333 | 0.056098 |  | 0.15427 | 211.4325
[7 empty] | 76 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д/с №20 | 250 | 25 | 4 | 22 |  | 17 | 0.044703 |  | 0.044703 | 238.8242
[7 empty] | 76 | 6-Сакко и Ванцетти 20-22, 50 лет ВЛКСМ 13 | 250 | 7 | 17 | 8 |  | 10.6667 | 0.028049 |  | 6-Школа 16 | 250 | 27 | 30 | 45 |  | 34 | 0.089406 |  | 0.11746 | 220.6361
[7 empty] | 76 | 7-Сакко и Ванцетти д.14А | 250 | 26 | 21 | 26 |  | 24.3333 | 0.063987 |  | 7-Сакко и Ванцетти д.20 п.2 | 250 | 7 | 15 | 11 |  | 11 | 0.028926 |  | 0.092913 | 226.7719
[7 empty] | 76 | 8-Сакко и Ванцетти д.14 | 250 | 19 | 5 | 13 |  | 12.3333 | 0.032432 |  | 8-д/к №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.032432 | 241.8921
[7 empty] | 76 | 9-Сакко и Ванцетти д.22 | 250 | 4 | 12 | 12 |  | 9.3333 | 0.024543 |  | 9-Сакко и Ванцетти д.18 п.2 | 250 | 5 | 7 | 11 |  | 7.6667 | 0.02016 |  | 0.044703 | 238.8242
[7 empty] | 76 | 10-Сакко и Ванцетти 18 п.5 | 250 | 7 | 14 | 4 |  | 8.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
2022-12-06 | 9:00 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 77 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 229/399 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 400
[7 empty] | 77 | 1-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 52 | 38 | 52 |  | 47.3333 | 0.077792 |  | 1-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 8 | 7 | 2 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 0.087106 | 365.1578
[7 empty] | 77 | 2-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 47 | 24 | 42 |  | 37.6667 | 0.061905 |  | 2-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.061905 | 375.2379
[7 empty] | 77 | 3-Пенсионный фонд | 400 | 28 | 25 | 32 |  | 28.3333 | 0.046566 |  | 3-Пенсионный Фонд | 400 | 30 | 26 | 48 |  | 34.6667 | 0.056975 |  | 0.10354 | 358.5838
[7 empty] | 77 | 4-Разина 6 | 400 | 19 | 9 | 15 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 4-ГСК "Фонд" | 400 | 0 | 7 | 1 |  | 2.6667 | 0.0043827 |  | 0.027939 | 388.8242
[7 empty] | 77 |  | 400 | [5 empty] | 0 |  | 5-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 39 | 18 | 32 |  | 29.6667 | 0.048757 |  | 0.048757 | 380.4971
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 6-50 лет 2 | 400 | 101 | 99 | 75 |  | 91.6667 | 0.15065 |  | 0.15065 | 339.7383
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 7-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2022-12-06 | 11:20 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 78 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/395 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 217/378 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 78 | 1-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 25 | 17 | 11 |  | 17.6667 | 0.018435 |  | 1-50лет ВЛКСМ 6/18 вв.1 | 630 | 3 | 8 | 5 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 0.024 | 614.8798
[7 empty] | 78 | 2-50 лет ВЛКСМ 6/18 | 630 | 65 | 58 | 72 |  | 65 | 0.067827 |  | 2-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 6 | 13 | 21 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.08174 | 578.5037
[7 empty] | 78 | 3-Стоматология | 630 | 33 | 21 | 17 |  | 23.6667 | 0.024696 |  | 3-50 лет ВЛКСМ 6/18 вв3 | 630 | 74 | 20 | 32 |  | 42 | 0.043827 |  | 0.068523 | 586.8307
[7 empty] | 78 | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 10 | 47 | 27 |  | 28 | 0.029218 |  | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 33 | 37 | 38 |  | 36 | 0.037566 |  | 0.066783 | 587.9264
[7 empty] | 78 | 5-Суворова 21 | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0010435 |  | 5-Киоск Фрукты | 630 | 28 | 8 | 13 |  | 16.3333 | 0.017044 |  | 0.018087 | 618.6051
[7 empty] | 78 | 6-ВЕСТА ввод 2 | 630 | 12 | 7 | 7 |  | 8.6667 | 0.0090436 |  | 6-ВЕСТА | 630 | 46 | 34 | 26 |  | 35.3333 | 0.03687 |  | 0.045914 | 601.0744
[7 empty] | 78 | 7-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 32 | 36 | 47 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 78 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Торговая галерея | 630 | 11 | 2 | 7 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.0069566 | 625.6173
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 9-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 10-Престиж | 630 | 38 | 0 | 1 |  | 13 | 0.013565 |  | 0.013565 | 621.4538
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 11-Суворова 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 12-магазин Лента | 630 | 129 | 114 | 106 |  | 116.3333 | 0.12139 |  | 0.12139 | 553.5225
2022-12-06 | 10:15 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 79 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 218/377 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 231/398 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 250
[7 empty] | 79 | 1-Королева 6В | 250 | 39 | 38 | 7 |  | 28 | 0.073629 |  | 1-Королева 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.073629 | 231.5928
[7 empty] | 79 | 2-Аккул.переключатель 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Королева 2Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 79 | 3-Королева 2Б | 250 | 46 | 46 | 45 |  | 45.6667 | 0.12009 |  | 3-милиция | 250 | 99 | 62 | 89 |  | 83.3333 | 0.21913 |  | 0.33922 | 165.1954
[7 empty] | 79 | 4-Королёва 6А общежитие, гостиница | 250 | 39 | 37 | 32 |  | 36 | 0.094666 |  | 4-Акул.перекл. №8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.094666 | 226.3336
[7 empty] | 79 | 5-Королева 4б | 250 | 24 | 38 | 73 |  | 45 | 0.11833 |  | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11833 | 220.417
2023-02-19 | 10:05 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 80 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 216/384 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 214/376 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 250
[7 empty] | 80 | АТС ВРУ панель-5 | 250 | 46 | 29 | 35 |  | 36.6667 | 0.096419 |  | АТС ВРУ панель-2 | 250 | 71 | 75 | 68 |  | 71.3333 | 0.18758 |  | 0.284 | 179.0008
2022-12-27 | 9:10 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 81 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 233/401 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 400
[7 empty] | 81 | 1-Богомолова 2 | 400 | 5 | 9 | 5 |  | 6.3333 | 0.010409 |  | 1-Богомолова 2 | 400 | 12 | 13 | 31 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 0.041087 | 383.565
[7 empty] | 81 | 2-Богомолова 4Б | 400 | 17 | 13 | 14 |  | 14.6667 | 0.024105 |  | 2-Богомолова 2А | 400 | 41 | 23 | 29 |  | 31 | 0.050949 |  | 0.075053 | 369.9787
[7 empty] | 81 | 3-Богомолова 6 | 400 | 27 | 27 | 26 |  | 26.6667 | 0.043827 |  | 3-Богомолова 6 | 400 | 56 | 51 | 49 |  | 52 | 0.085462 |  | 0.12929 | 348.2845
[7 empty] | 81 | 4-Богомолова 4А | 400 | 9 | 14 | 9 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 4-Богомолова 4А | 400 | 24 | 10 | 9 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 0.041087 | 383.565
[7 empty] | 81 | 5-Богомолова 2А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Гостиница | 400 | 4 | 1 | 12 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 0.0093132 | 396.2747
[7 empty] | 81 | 6-Гостиница | 400 | 6 | 2 | 1 |  | 3 | 0.0049305 |  | 6-д/с 25 | 400 | 18 | 4 | 59 |  | 27 | 0.044375 |  | 0.049305 | 380.278
[7 empty] | 81 | 7-Богомолова 4 Налоговая | 400 | 16 | 10 | 13 |  | 13 | 0.021365 |  | 7-Богомолова 4, Налоговая инспекция | 400 | 95 | 98 | 93 |  | 95.3333 | 0.15668 |  | 0.17805 | 328.7817
[7 empty] | 81 | 8-д/с 25 | 400 | 76 | 71 | 46 |  | 64.3333 | 0.10573 |  | 8-Богомолова 4 б | 400 | 8 | 16 | 4 |  | 9.3333 | 0.015339 |  | 0.12107 | 351.5715
[7 empty] | 81 | 9-УО | 400 | 60 | 61 | 54 |  | 58.3333 | 0.095871 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.095871 | 361.6517
[7 empty] | 81 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-02-08 | 9:30 | 0 | 0.32986 | 0.097222 | тп | КРЭС | 82 | тр-р №1 | 400 | 175 | 131 | 190 | 222/387 | 165.3333 | 0.27173 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 56 | 48 | 37 | 222/389 | 47 | 0.077244 | 5-3 | 0.34897 | 260.4121
[7 empty] | 82 | 1-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 50 | 30 | 46 |  | 42 | 0.069027 |  | 1-пр-д Циолковского 6 | 400 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.07067 | 371.7318
[7 empty] | 82 | 2-пр-д Циолковского 6 | 400 | 35 | 28 | 56 |  | 39.6667 | 0.065192 |  | 2-ВНС | 400 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 0.018079 |  | 0.083271 | 366.6917
[7 empty] | 82 | 3-пр-д Циолковского 2 | 400 | 28 | 16 | 27 |  | 23.6667 | 0.038896 |  | 3-Циолковского 2 | 400 | 29 | 22 | 21 |  | 24 | 0.039444 |  | 0.07834 | 368.6639
[7 empty] | 82 | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 51 | 47 | 44 |  | 47.3333 | 0.077792 |  | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 4 | 5 | 5 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 0.085462 | 365.8152
[7 empty] | 82 | 5-ВНС | 400 | 11 | 11 | 10 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 5-Циолковского 1/7 Панда | 400 | 13 | 8 | 9 |  | 10 | 0.016435 |  | 0.033966 | 386.4137
[7 empty] | 82 | 6-пр-д Циолковского 1/7 | 400 | 5 | 8 | 14 |  | 9 | 0.014791 |  | 6-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.014791 | 394.0834
[7 empty] | 82 | [9 empty] | 7-пр-д Циолковского 2 | 400 | 29 | 22 | 21 |  | 24 | 0.039444 |  | 0.039444 | 384.2224
2023-02-08 | 9:00 | 0 | 0.27778 | 0.11632 | тп | КРЭС | 83 | тр-р №1 | 400 | 133 | 160 | 155 | 230/402 | 149.3333 | 0.24543 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 67 | 42 | 30 | 228/401 | 46.3333 | 0.076149 | 5-3 | 0.32158 | 271.3687
[7 empty] | 83 | 1-ЦТП | 400 | 25 | 26 | 25 |  | 25.3333 | 0.041635 |  | 1-ВНС | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.043279 | 382.6885
[7 empty] | 83 | 2-Суворова 19 | 400 | 45 | 20 | 33 |  | 32.6667 | 0.053688 |  | 2-Суворова 19 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.053688 | 378.5249
[7 empty] | 83 | 3-Суворова 20 | 400 | 21 | 17 | 35 |  | 24.3333 | 0.039992 |  | 3-Суворова 20 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039992 | 384.0033
[7 empty] | 83 | 4-Суворова 17 | 400 | 26 | 40 | 26 |  | 30.6667 | 0.050401 |  | 4-Суворова 17 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.050401 | 379.8397
[7 empty] | 83 | 5-Интерхлеб | 400 | 8 | 15 | 0 |  | 7.6667 | 0.0126 |  | 5-м-н "Дина" | 400 | 20 | 17 | 8 |  | 15 | 0.024653 |  | 0.037253 | 385.0989
[7 empty] | 83 | 6-Суворова 16А | 400 | 14 | 8 | 10 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 6-Суворова 16А | 400 | 32 | 21 | 17 |  | 23.3333 | 0.038348 |  | 0.055879 | 377.6484
[7 empty] | 83 | 7-ВЕСТА | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 83 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-03-18 | 10:45 | -1 | 0 |  | ктп | КРЭС | 84 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 5-2 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 84 | 1-Автомат 3 | 400 | 8 | 8 | 9 |  | 8.3333 | 0.013696 | [10 empty] | 0.013696 | 0
[7 empty] | 84 | 2-Автомат 1 | 400 | 180 | 210 | 200 |  | 196.6667 | 0.32322 | [10 empty] | 0.32322 | 0
[7 empty] | 84 | 3-Автомат 2 | 400 | 126 | 64 | 80 |  | 90 | 0.14791 | [10 empty] | 0.14791 | 0
2023-02-19 | 10:45 | -5 | 0.61198 |  | ктп | КРЭС | 85 | тр-р №1 | 160 | 97 | 100 | 141 | 210/370 | 112.6667 | 0.46292 | 6-4 | [9 empty] | 0.46292 | 0
[7 empty] | 85 | 1-Палатка мороженое | 160 | 0 | 14 | 9 |  | 7.6667 | 0.0315 | [10 empty] | 0.0315 | 0
[7 empty] | 85 | 2-Мойка | 160 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0095871 | [10 empty] | 0.0095871 | 0
[7 empty] | 85 | 3-Вышка | 160 | 5 | 5 | 6 |  | 5.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 85 | 4-ГСК"Юпитер" | 160 | 30 | 45 | 51 |  | 42 | 0.17257 | [10 empty] | 0.17257 | 0
[7 empty] | 85 | 5-ГСК"Юпитер" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 85 | 6-Торговый павильон | 160 | 34 | 25 | 42 |  | 33.6667 | 0.13833 | [10 empty] | 0.13833 | 0
[7 empty] | 85 | 7-Киоск у рынка | 160 | 36 | 25 | 26 |  | 29 | 0.11915 | [10 empty] | 0.11915 | 0
2023-02-08 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 86 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 218/382 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 86 | 1-пр-т Королева 3Д вв.1 под.2 | 630 | 21 | 6 | 5 |  | 10.6667 | 0.011131 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011131 | 622.9877
[7 empty] | 86 | 2-ЦТП | 630 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 0.012522 |  | 2-Королева 3Д под.2 | 630 | 22 | 34 | 15 |  | 23.6667 | 0.024696 |  | 0.037218 | 606.5527
[7 empty] | 86 | 3-Королева 3Г кор.1 | 630 | 34 | 55 | 29 |  | 39.3333 | 0.041044 |  | 3-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.041044 | 604.1423
[7 empty] | 86 | 4-ВНС | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 4-Королева 3Г корп.1 | 630 | 0 | 8 | 4 |  | 4 | 0.004174 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 86 | 5-Королева 3Д п.3 | 630 | 12 | 28 | 30 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 5-Королева 3Д под.3 | 630 | 19 | 12 | 6 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 0.037218 | 606.5527
[7 empty] | 86 | 6-спорт.комплекс | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-спорт.комплекс | 630 | 98 | 106 | 92 |  | 98.6667 | 0.10296 |  | 0.10296 | 565.1365
[7 empty] | 86 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-23 | 10:20 | -3 | 0.11464 | 0 | тп | КРЭС | 87 | тр-р №1 | 630 | 82 | 81 | 104 | 221/390 | 89 | 0.092871 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 217/385 | 0 | 0 | 5-1 | 0.092871 | 571.4914
2023-02-07 | 9:40 | -5 | 0.16534 | 0 | тп | КРЭС | 88 | тр-р №1 | 630 | 130 | 150 | 133 | 225/395 | 137.6667 | 0.14365 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.14365 | 539.4979
[7 empty] | 88 | 1-Октябрьский бульвар 14 | 630 | 16 | 9 | 5 |  | 10 | 0.010435 |  | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.010435 | 623.426
[7 empty] | 88 | 2-Октябрьский бульвар 14 щит 2 | 630 | 9 | 10 | 12 |  | 10.3333 | 0.010783 |  | 2-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.010783 | 623.2069
[7 empty] | 88 | 3-Октябрьский бульвар 14 | 630 | 41 | 60 | 66 |  | 55.6667 | 0.058088 |  | 3-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.058088 | 593.4047
[7 empty] | 88 | 4-Рынок | 630 | 44 | 52 | 76 |  | 57.3333 | 0.059827 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.059827 | 592.3091
[7 empty] | 88 | 5-Сотовая связь вышка | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.002087 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.002087 | 628.6852
[7 empty] | 88 | 6-Пл.Победы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-27 | 10:25 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 89 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 89 | 1-подз.гаражи | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 1-нотариальная контора | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 89 | 2-нотариальная контора | 630 | 14 | 14 | 23 |  | 17 | 0.017739 |  | 2-ЦТП | 630 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.038609 | 605.6762
[7 empty] | 89 | 3-газовое хоз-во | 630 | 24 | 33 | 14 |  | 23.6667 | 0.024696 |  | 3-подземн. гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.024696 | 614.4415
[7 empty] | 89 | 4-Фрунзе 1е | 630 | 77 | 44 | 54 |  | 58.3333 | 0.06087 |  | 4-Фрунзе 1Б офис | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06087 | 591.6517
[7 empty] | 89 | 5-Фрунзе 1Б | 630 | 38 | 65 | 91 |  | 64.6667 | 0.067479 |  | 5-Фрунзе 1е | 630 | 1 | 16 | 5 |  | 7.3333 | 0.0076523 |  | 0.075131 | 582.6672
[7 empty] | 89 | 6-Фрунзе 1Б офис | 630 | 8 | 2 | 11 |  | 7 | 0.0073044 |  | 6-Фрунзе 1Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0073044 | 625.3982
[7 empty] | 89 | 7-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Газ.хоз-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 89 | 8-Рандеву | 630 | 15 | 11 | 28 |  | 18 | 0.018783 |  | 8-ВНС | 630 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 0.023652 | 615.0989
[7 empty] | 89 | 9-Фрунзе 1В нежилые помещения | 630 | 31 | 9 | 19 |  | 19.6667 | 0.020522 |  | 9-Фрунзе 1В неж. помещ. | 630 | 45 | 22 | 17 |  | 28 | 0.029218 |  | 0.04974 | 598.6639
[7 empty] | 89 | 10-Стройка Фрунзе 21 | 630 | 13 | 4 | 7 |  | 8 | 0.0083479 | [10 empty] | 0.0083479 | 0
[7 empty] | 89 | 11-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-03-19 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 90 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 220/390 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 1000
2023-02-07 | 9:00 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 92 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 220/384 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 219/381 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 92 | 1-пр-т Королева 5 | 1000 | 17 | 14 | 8 |  | 13 | 0.0085462 |  | 1-пр-т Королева 5 | 1000 | 11 | 12 | 9 |  | 10.6667 | 0.0070123 |  | 0.015558 | 984.4415
[7 empty] | 92 | 2- пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 25 | 20 | 11 |  | 18.6667 | 0.012271 |  | 2-пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012271 | 987.7285
[7 empty] | 92 | 3- пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 17 | 12 | 35 |  | 21.3333 | 0.014025 |  | 0.014025 | 985.9755
[7 empty] | 92 | 4 пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 22 | 23 | 23 |  | 22.6667 | 0.014901 |  | 4- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 45 | 47 | 48 |  | 46.6667 | 0.030679 |  | 0.04558 | 954.4203
[7 empty] | 92 | 5- пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013148 |  | 5-пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 11 | 12 | 12 |  | 11.6667 | 0.0076697 |  | 0.0089845 | 991.0155
[7 empty] | 92 | 6- пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 14 | 17 | 10 |  | 13.6667 | 0.0089845 |  | 6-пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 0.0013148 |  | 0.010299 | 989.7007
[7 empty] | 92 | 7- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 69 | 68 | 60 |  | 65.6667 | 0.043169 |  | 7-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 1000 | 9 | 93 | 81 |  | 61 | 0.040101 |  | 0.083271 | 916.7293
[7 empty] | 92 | 8- пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 83 | 86 | 80 |  | 83 | 0.054564 |  | 8-пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 20 | 18 | 21 |  | 19.6667 | 0.012929 |  | 0.067493 | 932.5069
[7 empty] | 92 | 9- пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 12 | 8 | 8 |  | 9.3333 | 0.0061357 |  | 9-пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 82 | 68 | 80 |  | 76.6667 | 0.050401 |  | 0.056536 | 943.4636
[7 empty] | 92 | 10- пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 1000 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 10-пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 12 | 22 | 26 |  | 20 | 0.013148 |  | 0.017312 | 982.6885
2023-03-18 | 10:35 | -3 | 0.16059 |  | ктп | КРЭС | 93 | тр-р №1 | 160 | 37 | 23 | 13 | 230/406 | 24.3333 | 0.09998 | [10 empty] | 0.09998 | 0
[7 empty] | 93 | 1-Гаражи | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 2-ГСК Коммунар | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 3-Слобода | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 4-ГСК "Комунар" | 160 | 36 | 21 | 13 |  | 23.3333 | 0.095871 | [10 empty] | 0.095871 | 0
2022-12-08 | 10:12 | -14 | 0 |  | ктп | КРЭС | 94 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 94 | 1-Фрунзенский тупик 1А вв.1 | 250 | 97 | 84 | 99 |  | 93.3333 | 0.24543 | [10 empty] | 0.24543 | 0
[7 empty] | 94 | 2-Фрунзенский тупик 1А вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-09 | 9:35 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 97 | тр-р№1 | 1600 |  |  |  | 225/389 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
[7 empty] | 97 | 1-Западная трибуна | 1600 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0.00041087 |  | 1-Западная трибуна | 1600 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0026022 |  | 0.0030131 | 1595.1791
[7 empty] | 97 | 2-Восточная трибуна | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Спорткомлекс | 1600 |  |  | 8 |  | 2.6667 | 0.0010957 |  | 0.0010957 | 1598.2469
[7 empty] | 97 | 3-Бассейн | 1600 | 34 | 34 | 35 |  | 34.3333 | 0.014107 |  | 3-Бассейн | 1600 |  |  | 25 |  | 8.3333 | 0.003424 |  | 0.017531 | 1571.9509
[7 empty] | 97 | 4-Пионерская 51 УВД | 1600 | 22 | 42 | 33 |  | 32.3333 | 0.013285 |  | 4-Автотехцентр | 1600 | 17 | 14 | 15 |  | 15.3333 | 0.0063001 |  | 0.019585 | 1568.6639
[7 empty] | 97 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Стоянка | 1600 | 13 | 10 | 5 |  | 9.3333 | 0.0038348 |  | 0.0038348 | 1593.8643
[7 empty] | 97 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Стройка | 1600 |  | 20 |  |  | 6.6667 | 0.0027392 |  | 0.0027392 | 1595.6173
[7 empty] | 97 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Шиномонтаж | 1600 | 20 | 25 | 28 |  | 24.3333 | 0.009998 |  | 0.009998 | 1584.0033
[7 empty] | 97 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-АЗС | 1600 | 29 | 29 | 37 |  | 31.6667 | 0.013011 |  | 0.013011 | 1579.1823
2022-12-09 | 9:00 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 96 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 96 | 1-Лермонтова 10 жил. Пом. | 1000 | 45 | 50 | 55 |  | 50 | 0.03287 |  | 1-Лермонтова 10 жил. Пом. | 1000 | 45 | 45 | 50 |  | 46.6667 | 0.030679 |  | 0.063549 | 936.4513
[7 empty] | 96 | 2-Лермонтова 10 нежил. пом. | 1000 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0010957 |  | 2- Лермонтова 10 нежил. Пом. | 1000 | 10 | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 0.0010957 | 998.9043
[7 empty] | 96 | 3-нежил.пом. В1 | 1000 | 2 | 5 | 15 |  | 7.3333 | 0.0048209 |  | 3-ВРУ-1 | 1000 | 40 | 35 | 35 |  |  | 0 |  | 0.0048209 | 995.1791
[7 empty] | 96 | 4- ВРУ-1 | 1000 | 26 | 34 | 65 |  | 41.6667 | 0.027392 |  | 4-АВР 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.027392 | 972.6083
[7 empty] | 96 | 5-ВРУ-3 | 1000 | 65 | 60 | 55 |  | 60 | 0.039444 |  | 5-ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.039444 | 960.556
[7 empty] | 96 | 6-АВР | 1000 | 24 | 20 | 20 |  | 21.3333 | 0.014025 |  | 6-Нежилое в2 | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.003287 |  | 0.017312 | 982.6885
2023-02-05 | 10:25 | -1 | 0.048611 |  | МТП | КРЭС | 102 | тр-р №1 | 100 | 5 | 7 | 4 | 231/404 | 5.3333 | 0.035061 | [10 empty] | 0.035061 | 0
2023-02-09 | 13:00 | -1 | 0.17857 | 0.48391 | ТП | КРЭС | 105 | тр-р №1 | 630 | 162 | 153 | 161 | 229/398 | 158.6667 | 0.16557 |  | тр-р №2 | 630 | 431 | 439 | 429 | 224/390 | 433 | 0.45183 |  | 0.6174 | 241.0383
2023-01-02 | 10:40 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 106 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 227/395 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-03-11 | 14:35 | -5 | 0.039062 |  | мтп | КРЭС | 111 |  | 160 | 6 | 9 | 3 | 227/398 | 6 | 0.024653 | [10 empty] | 0.024653 | 0
2022-12-08 | 9:25 | -7 | 0 | 0 | ТП | КРЭС | 113 | тр-р №1 отключен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 233/408 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 113 | ВРУ 1 | 630 | 56 | 37 | 64 |  | 52.3333 | 0.054609 |  | ВРУ 2 | 630 | 47 | 49 | 47 |  | 47.6667 | 0.04974 |  | 0.10435 | 564.26
[7 empty] | 113 | ВРУ 3 | 630 | 27 | 25 | 19 |  | 23.6667 | 0.024696 |  | ВРУ 4 | 630 | 65 | 50 | 37 |  | 50.6667 | 0.05287 |  | 0.077566 | 581.1333
2023-03-19 | 13:40 | 0 |  | 0.14771 | ТП | КРЭС | 114 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН РУ-0,4 кВ абонент | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 РУ-0,4 кВ абонент | 630 | 100 | 91 | 134 | 236/411 | 108.3333 | 0.11304 |  | 0.11304 | 558.7817
2023-02-08 | 13:55 | 0 | 0.094444 |  | ктп | КРЭС | 115 | тр-р №1 | 250 | 34 | 16 | 17 | 228/396 | 22.3333 | 0.058728 | [10 empty] | 0.058728 | 0
[7 empty] | 115 | 1-хоз.блок в- 1 | 250 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 0.0078888 | [10 empty] | 0.0078888 | 0
[7 empty] | 115 | 2-хоз.блок в-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 3-храм деревян. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 4-храм деревян. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 5-храм в-1 | 250 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0026296 | [10 empty] | 0.0026296 | 0
[7 empty] | 115 | 6-школа | 250 | 27 | 9 | 8 |  | 14.6667 | 0.038567 | [10 empty] | 0.038567 | 0
[7 empty] | 115 | 7-школа | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-01 | 9:00 | -7 | 0 |  | ктп | КРЭС | 116 | тр-р №1 охранная зона нарушена нет доступа к КТП-116 в плотную построено здание | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-03-19 | 12:20 | 0 | 0.44722 |  | ктп | БРЭС | 118 | тр-р №1 | 250 | 140 | 154 | 161 | 229/402 | 151.6667 | 0.39882 | 5-1 | [9 empty] | 0.39882 | 0
2023-03-19 | 11:20 | -1 | 0.15212 | 0.066138 | тп | КРЭС | 120 | тр-р №1 | 630 | 102 | 98 | 138 | 235/409 | 112.6667 | 0.11757 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 60 | 42 | 38 | 235/410 | 46.6667 | 0.048696 | 5-1 | 0.16626 | 525.2543
2022-12-09 | 10:25 | -4 | 0 |  | тп | КРЭС | 121 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ не попали, не открывается дверь | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-09 | 10:11 | -4 | 0.13889 |  | тп | КРЭС | 122 | тр-р №1 | 250 | 45 | 47 | 50 | 231/405 | 47.3333 | 0.12447 | [10 empty] | 0.12447 | 0
[7 empty] | 122 | 1-Котельная | 250 | 45 | 47 | 50 |  | 47.3333 | 0.12447 | [10 empty] | 0.12447 | 0
2023-03-19 | 11:00 | 4 | 0.17144 | 0.14974 | тп | КРЭС | 123 | тр-р №1 | 320 | 79 | 58 | 67 | 235/411 | 68 | 0.1397 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 69 | 52 | 46 | 234/409 | 55.6667 | 0.11436 | 5-1 | 0.25406 | 238.7015
2023-01-15 | 9:15 | -4 | 0.45278 |  | ктп | КРЭС | 124 | тр-р №1 | 250 | 126 | 129 | 163 | 223/388 | 139.3333 | 0.36639 | [10 empty] | 0.36639 | 0
[7 empty] | 124 | 1-Оболдино д.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 124 | 2-Оболдино Новый Свет | 250 | 2 | 11 | 0 |  | 4.3333 | 0.011395 | [10 empty] | 0.011395 | 0
[7 empty] | 124 | 3-ВЛ-0,4 Оболдино | 250 | 4 | 5 | 12 |  | 7 | 0.018407 | [10 empty] | 0.018407 | 0
[7 empty] | 124 | 4-Оболдино ЩР СНТ | 250 | 130 | 107 | 158 |  | 131.6667 | 0.34623 | [10 empty] | 0.34623 | 0
2023-02-21 | 10:30 | -12 | 0.34392 | 0.43981 | тп | КРЭС | 126 | тр-р №1 | 630 | 312 | 279 | 189 | 229/401 | 260 | 0.27131 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 385 | 350 | 399 | 228/400 | 378 | 0.39444 | 5-2 | 0.66575 | 210.5788
[7 empty] | 126 | 1-Советская 28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Советская 28 | 630 | 35 | 50 | 69 |  | 51.3333 | 0.053566 |  | 0.053566 | 596.2535
[7 empty] | 126 | 2-магазин Да | 630 | 68 | 58 | 48 |  | 58 | 0.060523 |  | 2-магазин Да | 630 | 12 | 14 | 14 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.074436 | 583.1055
[7 empty] | 126 | 3-Советская 24-26 | 630 | 64 | 20 | 28 |  | 37.3333 | 0.038957 |  | 3-Советская 36 ЖКО | 630 | 11 | 7 | 8 |  | 8.6667 | 0.0090436 |  | 0.048001 | 599.7596
[7 empty] | 126 | 4-Советская 44 | 630 | 29 | 5 | 12 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 4-Советская 44 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016 | 619.9199
[7 empty] | 126 | 5-магазин Кузнец | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Советская 28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 126 | 6-Ринск | 630 | 10 | 40 | 16 |  | 22 | 0.022957 |  | 6-Сотовая | 630 | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.026435 | 613.3459
[7 empty] | 126 | 7-КасЗ Гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-КасЗ Гаражи | 630 | 7 | 8 | 3 |  | 6 | 0.006261 |  | 0.006261 | 626.0556
[7 empty] | 126 | 8-Советская 26 | 630 | 8 | 13 | 3 |  | 8 | 0.0083479 |  | 8-Советская 26 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0083479 | 624.7408
[7 empty] | 126 | 9-Учительская д.2 | 630 | 13 | 14 | 6 |  | 11 | 0.011478 |  | 9-Учительская д.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011478 | 622.7686
[7 empty] | 126 | 10-Советская 24 | 630 | 34 | 16 | 18 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 10-Советская 24 | 630 | 23 | 32 | 30 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.053218 | 596.4726
[7 empty] | 126 | 11-Учительская д.8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Учительская д.8 | 630 | 15 | 22 | 27 |  | 21.3333 | 0.022261 |  | 0.022261 | 615.9755
[7 empty] | 126 | 12-Советская 38 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Советская 38 | 630 | 4 | 10 | 7 |  | 7 | 0.0073044 |  | 0.0073044 | 625.3982
[7 empty] | 126 | 13-Закусочная | 630 | 19 | 0 | 0 |  | 6.3333 | 0.0066088 |  | 13-Советская 36 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0066088 | 625.8365
[7 empty] | 126 | 14-Советская 36 | 630 | 0 | 10 | 12 |  | 7.3333 | 0.0076523 |  | 14-Советская 36А | 630 | 62 | 56 | 88 |  | 68.6667 | 0.071653 |  | 0.079305 | 580.0376
[7 empty] | 126 | 15-Учительская д.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-Учительская д.6 | 630 | 2 | 3 | 16 |  | 7 | 0.0073044 |  | 0.0073044 | 625.3982
[7 empty] | 126 | 16-Учительская д.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16-Учительская д.4 | 630 | 19 | 5 | 13 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 0.01287 | 621.8921
[7 empty] | 126 | 17-Советская 40 | 630 | 5 | 18 | 7 |  | 10 | 0.010435 |  | 17-Советская 40 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.010435 | 623.426
[7 empty] | 126 | 18-Советская 34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18-Советская 34 | 630 | 6 | 30 | 11 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 0.016348 | 619.7007
[7 empty] | 126 | 19-Советская 37 | 630 | 50 | 26 | 54 |  | 43.3333 | 0.045218 |  | 19-Советская 37 | 630 | 158 | 110 | 115 |  | 127.6667 | 0.13322 |  | 0.17844 | 517.5846
2023-03-19 | 12:00 | 2 | 0.052778 | 0.10833 | тп | КРЭС | 127 | тр-р №1 | 250 | 19 | 11 | 7 | 232/400 | 12.3333 | 0.032432 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 26 | 27 | 39 | 232/400 | 30.6667 | 0.080641 | 5-1 | 0.11307 | 221.7318
2023-01-01 | 10:10 | -1 | 0.17967 | 0.13889 | тп | КРЭС | 128 | тр-р №1 | 630 | 163 | 78 | 101 | 232/409 | 114 | 0.11896 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 115 | 126 | 97 | 221/392 | 112.6667 | 0.11757 | 5-2 | 0.23652 | 480.9893
2023-01-01 | 10:40 | -1 | 0.32552 | 0.26476 | тп | КРЭС | 129 | тр-р №1 | 160 | 28 | 71 | 75 | 235/410 | 58 | 0.23831 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 23 | 61 | 33 | 236/411 | 39 | 0.16024 | 5-2 | 0.39855 | 96.2322
2023-01-01 | 11:25 | -1 | 0.2691 | 0.27083 | тп | КРЭС | 130 | тр-р №1 | 400 | 116 | 155 | 98 | 241/414 | 123 | 0.20215 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 156 | 138 | 123 | 239/414 | 139 | 0.22845 | 5-3 | 0.4306 | 227.7612
2023-01-01 | 11:50 | -1 | 0.15191 | 0 | тп | КРЭС | 131 | тр-р №1 | 160 | 28 | 35 | 23 | 241/420 | 28.6667 | 0.11778 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 237/414 | 0 | 0 |  | 0.11778 | 141.1545
2023-01-01 | 12:20 | -1 | 0.51389 |  | ктп | КРЭС | 132 | тр-р №1 | 400 | 245 | 296 | 234 | 241/421 | 258.3333 | 0.42457 | 5-2 | [9 empty] | 0.42457 | 0
2023-01-01 | 13:05 | -2 | 0.2866 | 0.31636 | тп | КРЭС | 133 | тр-р №1 | 630 | 238 | 260 | 250 | 226/391 | 249.3333 | 0.26018 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 227 | 239 | 287 | 226/391 | 251 | 0.26192 | 5-2 | 0.52209 | 301.0809
2022-12-12 | 20:50 | -2 | 0.60764 |  | ктп | КРЭС | 134 | тр-р №1 | 160 | 112 | 88 | 140 | 221/387 | 113.3333 | 0.46566 | 5-2 | [9 empty] | 0.46566 | 0
[7 empty] | 134 | 1-Участки 44,46,47 | 160 | 3 | 6 | 17 |  | 8.6667 | 0.035609 | [10 empty] | 0.035609 | 0
[7 empty] | 134 | 2-Участки 1-42 | 160 | 2 | 5 | 10 |  | 5.6667 | 0.023283 | [10 empty] | 0.023283 | 0
[7 empty] | 134 | 3-Участки 48-56 | 160 | 110 | 74 | 117 |  | 100.3333 | 0.41224 | [10 empty] | 0.41224 | 0
[7 empty] | 134 | 4-Участки 43-45 | 160 | 30 | 31 | 18 |  | 26.3333 | 0.1082 | [10 empty] | 0.1082 | 0
2023-01-02 | 13:00 | -2 | 0.060626 |  | ктп | КРЭС | 135 | тр-р №1 | 630 | 51 | 46 | 55 | 243/423 | 50.6667 | 0.05287 | 3-2 | [9 empty] | 0.05287 | 0
[7 empty] | 135 | 1-Комитетская | 630 | 33 | 10 | 16 |  | 19.6667 | 0.020522 | [10 empty] | 0.020522 | 0
[7 empty] | 135 | 2-ГСК "Лада" | 630 | 0 | 27 | 11 |  | 12.6667 | 0.013218 | [10 empty] | 0.013218 | 0
[7 empty] | 135 | 3-Маяковского | 630 | 12 | 7 | 8 |  | 9 | 0.0093914 | [10 empty] | 0.0093914 | 0
[7 empty] | 135 | 4-Автобаза | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 135 | 5-РУФ | 630 | 6 | 0 | 7 |  | 4.3333 | 0.0045218 | [10 empty] | 0.0045218 | 0
2023-01-02 | 16:40 | -2 | 0.32292 | 0.15451 | ктп | КРЭС | 137 | тр-р №1 | 400 | 153 | 161 | 186 | 222/397 | 166.6667 | 0.27392 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 79 | 85 | 89 | 222/397 | 84.3333 | 0.1386 | 5-3 | 0.41252 | 234.9926
[7 empty] | 137 | 1-СИП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Первомайская 7А | 400 | 12 | 14 | 5 |  | 10.3333 | 0.016983 |  | 0.016983 | 393.2069
[7 empty] | 137 | 2-Первомайская 5 | 400 | 13 | 17 | 12 |  | 14 | 0.023009 |  | 2-Первомайская 5 | 400 | 21 | 24 | 26 |  | 23.6667 | 0.038896 |  | 0.061905 | 375.2379
[7 empty] | 137 | 3-Первомайская 7А | 400 | 27 | 31 | 40 |  | 32.6667 | 0.053688 |  | 3-Первомайская 7 п.2 | 400 | 40 | 38 | 41 |  | 39.6667 | 0.065192 |  | 0.11888 | 352.4481
[7 empty] | 137 | 4-Первомайская 7 п.6 | 400 | 28 | 20 | 32 |  | 26.6667 | 0.043827 |  | 4-Автозапчасти | 400 | 4 | 8 | 4 |  | 5.3333 | 0.0087653 |  | 0.052592 | 378.9632
[7 empty] | 137 | 5-Первомайская 7А Б-2 | 400 | 39 | 24 | 36 |  | 33 | 0.054235 |  | 5-БРП-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.054235 | 378.3058
[7 empty] | 137 | 6-Автомойка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 137 | 7-Первомайская 7А Б-1 | 400 | 40 | 27 | 30 |  | 32.3333 | 0.05314 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.05314 | 378.7441
[7 empty] | 137 | 8-Автозапчасти | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 137 | 9-БРП-2 | 400 | 14 | 17 | 17 |  | 16 | 0.026296 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.026296 | 389.4816
[7 empty] | 137 | 10-АЗС | 400 | 18 | 21 | 19 |  | 19.3333 | 0.031774 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.031774 | 387.2903
2023-01-02 | 13:40 | -2 | 0.55 |  | ктп | КРЭС | 138 | тр-р №1 | 250 | 198 | 170 | 179 | 227/393 | 182.3333 | 0.47946 | 5-2 | [9 empty] | 0.47946 | 0
[7 empty] | 138 | 1-Школьная 8 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 2-Школьная 8 р. 2 | 250 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0026296 | [10 empty] | 0.0026296 | 0
[7 empty] | 138 | 3-Школьная 4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 4-Союз 1 | 250 | 2 | 4 | 2 |  | 2.6667 | 0.0070123 | [10 empty] | 0.0070123 | 0
[7 empty] | 138 | 5-Железнодорожная в/2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 6-Школьная 8 1 | 250 | 19 | 99 | 91 |  | 69.6667 | 0.1832 | [10 empty] | 0.1832 | 0
[7 empty] | 138 | 7-Гражданская 8 | 250 | 36 | 42 | 30 |  | 36 | 0.094666 | [10 empty] | 0.094666 | 0
2023-01-02 | 16:00 | -2 | 0.10031 | 0.18629 | тп | КРЭС | 139 | тр-р №1 | 630 | 86 | 91 | 89 | 236/408 | 88.6667 | 0.092523 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 148 | 169 | 156 | 229/398 | 157.6667 | 0.16452 | 5-1 | 0.25705 | 468.0605
[7 empty] | 139 | 1-Лесная 21 с 3-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Сбербанк | 630 | 8 | 14 | 9 |  | 10.3333 | 0.010783 |  | 0.010783 | 623.2069
[7 empty] | 139 | 2-Лесная 21 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Лесная 21 с1 | 630 | 46 | 52 | 39 |  | 45.6667 | 0.047653 |  | 0.047653 | 599.9787
[7 empty] | 139 | 3-Лесная 19 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Лесная 19 с1 | 630 | 12 | 18 | 19 |  | 16.3333 | 0.017044 |  | 0.017044 | 619.2625
[7 empty] | 139 | 4-Лесная 19 с2 | 630 | 18 | 20 | 18 |  | 18.6667 | 0.019479 |  | 4-Лесная 19 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.019479 | 617.7285
[7 empty] | 139 | 5-Лесная19 с2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Лесная19 с3 | 630 | 18 | 31 | 29 |  | 26 | 0.027131 |  | 0.027131 | 612.9076
[7 empty] | 139 | 6-Лесная 17 с1 | 630 | 7 | 5 | 11 |  | 7.6667 | 0.0080001 |  | 6-Лесная 17 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0080001 | 624.9599
[7 empty] | 139 | 7-Лесная 17 с4-5 | 630 | 7 | 8 | 7 |  | 7.3333 | 0.0076523 |  | 7-Лесная 17 с5 | 630 | 16 | 16 | 15 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 0.024 | 614.8798
[7 empty] | 139 | 8-Лесная 17 с2 | 630 | 8 | 8 | 6 |  | 7.3333 | 0.0076523 |  | 8-Лесная 17 с2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0076523 | 625.1791
[7 empty] | 139 | 9-Лесная 17 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Лесная 17 с3 | 630 | 11 | 13 | 14 |  | 12.6667 | 0.013218 |  | 0.013218 | 621.6729
[7 empty] | 139 | 10-Тихонравова 36 с3 | 630 | 13 | 15 | 28 |  | 18.6667 | 0.019479 |  | 10-Тихонравова 36 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.019479 | 617.7285
[7 empty] | 139 | 11-Тихонравова 36 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Тихонравова 36 с1 | 630 | 12 | 28 | 15 |  | 18.3333 | 0.019131 |  | 0.019131 | 617.9477
[7 empty] | 139 | 12-Тихонравова 36 АПТ | 630 | 21 | 29 | 11 |  | 20.3333 | 0.021218 |  | 12-Тихонравова 36 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021218 | 616.6329
[7 empty] | 139 | 13-Тихонравова 36 с5 | 630 | 8 | 12 | 16 |  | 12 | 0.012522 |  | 13-Тихонравова 36 с5 | 630 | 8 | 9 | 11 |  | 9.3333 | 0.0097393 |  | 0.022261 | 615.9755
2023-01-03 | 10:00 | -2 | 0.25353 | 0.33069 | тп | КРЭС | 141 | тр-р №1 | 630 | 230 | 215 | 190 | 230/397 | 211.6667 | 0.22087 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 280 | 300 | 279 | 235/405 | 286.3333 | 0.29879 | 5-1 | 0.51966 | 302.6148
2023-02-23 | 11:20 | -3 | 0.092014 | 0.54861 | тп | КРЭС | 142 | тр-р №1 | 400 | 40 | 53 | 46 | 218/383 | 46.3333 | 0.076149 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 210 | 316 | 285 | 221/387 | 270.3333 | 0.44429 | 5-3 | 0.52044 | 191.8233
[7 empty] | 142 | 1-Полевая 59 | 400 | 10 | 1 | 0 |  | 3.6667 | 0.0060262 |  | 1-гаражи "Ранет" | 400 | 6 | 4 | 0 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 0.011505 | 395.3982
[7 empty] | 142 | 2-Полевая 68А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Цветаевой 27 | 400 | 22 | 14 | 14 |  | 16.6667 | 0.027392 |  | 0.027392 | 389.0433
[7 empty] | 142 | 3-Центр депортации УФМС | 400 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0016435 |  | 3-АВР | 400 | 2 | 11 | 9 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 0.013696 | 394.5217
[7 empty] | 142 | 4-коттедж 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Центр депортациии УФМС | 400 | 14 | 9 | 3 |  | 8.6667 | 0.014244 |  | 0.014244 | 394.3025
[7 empty] | 142 | 5-АВР | 400 | 7 | 4 | 4 |  | 5 | 0.0082175 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Полевая | 400 | 17 | 26 | 10 |  | 17.6667 | 0.029035 |  | 0.037253 | 385.0989
[7 empty] | 142 | 6-Полевая 84 вв.1 | 400 | 9 | 29 | 35 |  | 24.3333 | 0.039992 |  | 6-Полевая 84 к.1 | 400 | 18 | 30 | 30 |  | 26 | 0.042731 |  | 0.082723 | 366.9109
[7 empty] | 142 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-котельная | 400 | 52 | 56 | 50 |  | 52.6667 | 0.086558 |  | 0.086558 | 365.3769
[7 empty] | 142 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Цветвевой, Свердлова | 400 | 37 | 38 | 141 |  | 72 | 0.11833 |  | 0.11833 | 352.6672
[7 empty] | 142 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-АВР | 400 | 4 | 11 | 10 |  | 8.3333 | 0.013696 |  | 0.013696 | 394.5217
2022-12-12 | 13:12 | 2 | 0 |  | ктп | КРЭС | 143 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 143 | 1-Щепкина | 160 | 17 | 20 | 16 |  | 17.6667 | 0.072588 | [10 empty] | 0.072588 | 0
[7 empty] | 143 | 2-Луговая 13,22 | 160 |  | 76 |  |  | 25.3333 | 0.10409 | [10 empty] | 0.10409 | 0
[7 empty] | 143 | 3-Щепкина 1,6 | 160 | 62 |  |  |  | 20.6667 | 0.084914 | [10 empty] | 0.084914 | 0
[7 empty] | 143 | 4-Гайдара 1,4 | 160 | 32 | 22 | 22 |  | 25.3333 | 0.10409 | [10 empty] | 0.10409 | 0
2022-12-12 | 11:55 | 2 | 0.41319 |  | ктп | КРЭС | 144 | тр-р №1 | 400 | 217 | 238 | 222 | 227/396 | 225.6667 | 0.37088 | 2-5 | [9 empty] | 0.37088 | 0
[7 empty] | 144 | 1-Уткина 22 | 400 | 7 | 6 | 3 |  | 5.3333 | 0.0087653 | [10 empty] | 0.0087653 | 0
[7 empty] | 144 | 2-Пашенная, спортиный тупик 2-ой | 400 | 33 | 7 | 28 |  | 22.6667 | 0.037253 | [10 empty] | 0.037253 | 0
[7 empty] | 144 | 3-Пашенная 2/9 | 400 | 9 | 2 | 1 |  | 4 | 0.006574 | [10 empty] | 0.006574 | 0
[7 empty] | 144 | 4-Вокзальная | 400 | 37 | 31 | 49 |  | 39 | 0.064097 | [10 empty] | 0.064097 | 0
[7 empty] | 144 | 5-Вокзальная 17Б | 400 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0021913 | [10 empty] | 0.0021913 | 0
[7 empty] | 144 | 6-Вокзальная д.16-19 | 400 | 28 | 16 | 24 |  | 22.6667 | 0.037253 | [10 empty] | 0.037253 | 0
[7 empty] | 144 | 7-Добролюбова | 400 | 19 | 56 | 15 |  | 30 | 0.049305 | [10 empty] | 0.049305 | 0
[7 empty] | 144 | 8-Вокзальная 26 А | 400 | 1 | 4 | 2 |  | 30 | 0.049305 | [10 empty] | 0.049305 | 0
[7 empty] | 144 | 9-Вокзальная, Добролюбова | 400 | 21 | 43 | 36 |  | 2.3333 | 0.0038348 | [10 empty] | 0.0038348 | 0
[7 empty] | 144 | 10-Уткина, Щепкина | 400 | 57 | 49 | 57 |  | 33.3333 | 0.054783 | [10 empty] | 0.054783 | 0
[7 empty] | 144 | 11-УО | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 54.3333 | 0.089297 | [10 empty] | 0.089297 | 0
2023-02-04 | 9:25 | -5 | 0 |  | ктп | КРЭС | 145 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 227/392 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 145 | 1-пр.Кутузова ул.Державина | 400 | 53 | 50 | 56 |  | 53 | 0.087106 | [10 empty] | 0.087106 | 0
[7 empty] | 145 | 2-Шоссейная, Печатников | 400 | 54 | 66 | 53 |  | 57.6667 | 0.094775 | [10 empty] | 0.094775 | 0
[7 empty] | 145 | 3-Лесной проезд 122 | 400 | 69 | 53 | 79 |  | 67 | 0.11011 | [10 empty] | 0.11011 | 0
[7 empty] | 145 | 4-Шиномонтаж | 400 | 10 | 24 | 12 |  | 15.3333 | 0.0252 | [10 empty] | 0.0252 | 0
[7 empty] | 145 | 5-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 145 | 6-АЗС | 400 | 19 | 35 | 26 |  | 26.6667 | 0.043827 | [10 empty] | 0.043827 | 0
[7 empty] | 145 | 7-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-03 | 11:00 | -5 | 0.16493 | 0 | тп | КРЭС | 146 | тр-р №1 | 160 | 38 | 37 | 23 | 233/405 | 32.6667 | 0.13422 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | 0.13422 | 138.5249
[7 empty] | 146 | 1-Дзержинского 18Б | 160 | 8 | 4 | 2 |  | 4.6667 | 0.019174 |  | 1-Дзержинского 18Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.019174 | 156.9321
[7 empty] | 146 | 2-Дзержинского 22 | 160 | 6 | 19 | 9 |  | 11.3333 | 0.046566 |  | 2-Дзержинского 20 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.046566 | 152.5495
[7 empty] | 146 | 3-Дзержинского 20 | 160 | 7 | 8 | 14 |  | 9.6667 | 0.039718 |  | 3-Дзержинского 22 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039718 | 153.6451
2023-01-10 | 14:30 | -15 | 0.086806 | 0.19097 | тп | КРЭС | 147 | тр-р №1 | 400 | 40 | 30 | 50 | 220/386 | 40 | 0.06574 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 110 | 110 | 100 | 220/385 | 106.6667 | 0.17531 |  | 0.24105 | 303.5813
[7 empty] | 147 | 1-стационар | 400 | 25 | 20 | 35 |  | 26.6667 | 0.043827 |  | 1-стационар | 400 | 20 | 25 | 15 |  | 20 | 0.03287 |  | 0.076697 | 369.3213
[7 empty] | 147 | 2-R-к 2эт. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-КТ поликлиника | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 147 | 3-терапия | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-кухня эл.плиты | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 147 | 4-поликлиника | 400 | 5 | 0 | 5 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 4-терапия | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0054783 | 397.8087
[7 empty] | 147 | 5-кухня в.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-скорая помощь,прач, пищебл. | 400 | 25 | 5 | 15 |  | 15 | 0.024653 |  | 0.024653 | 390.139
[7 empty] | 147 | 6-КТ Поликлиника | 400 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.016435 |  | 6-RК-38 старый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016435 | 393.426
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 7-RК-38 - новый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-01-10 | 15:00 | -15 | 0.53819 | 0.34375 | тп | КРЭС | 148 | тр-р №1 | 400 | 285 | 310 | 307 | 220/385 | 300.6667 | 0.49415 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 175 | 198 | 152 | 224/395 | 175 | 0.28761 | 3-2 | 0.78176 | 87.2967
[7 empty] | 148 | 1-Пластика С ввод-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дет.сад | 400 | 7 | 32 | 12 |  | 17 | 0.027939 |  | 0.027939 | 388.8242
[7 empty] | 148 | 2-Горького 25А,Б | 400 | 48 | 82 | 61 |  | 63.6667 | 0.10464 |  | 2-Котельная | 400 | 73 | 73 | 75 |  | 73.6667 | 0.12107 |  | 0.22571 | 309.7171
[7 empty] | 148 | 3-Матросова 3А, 5А | 400 | 30 | 32 | 37 |  | 33 | 0.054235 |  | 3-Пластика С ввод-2 | 400 | 26 | 35 | 12 |  | 24.3333 | 0.039992 |  | 0.094227 | 362.3091
[7 empty] | 148 | 4-котельная | 400 | 159 | 157 | 164 |  | 160 | 0.26296 |  | 4-Матросова, Строителей | 400 | 49 | 14 | 32 |  | 31.6667 | 0.052044 |  | 0.315 | 273.9983
[7 empty] | 148 | 5-Сотовая связь | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 148 | [18 empty] | 0 | 0
2023-01-02 | 11:20 | -5 | 0.2866 | 0.2866 | тп | КРЭС | 150 | тр-р №1 | 630 | 250 | 230 | 260 | 236/410 | 246.6667 | 0.25739 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 150 | 240 | 260 | 238/410 | 216.6667 | 0.22609 | 3-2 | 0.48348 | 325.4047
[7 empty] | 150 | 1-пр-т Королева 20 | 630 | 20 | 10 | 20 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 1-д.22 с1 | 630 | 10 | 15 | 25 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.034783 | 608.0867
[7 empty] | 150 | 2-пр-т Королева 20А | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 2-пр-кт Королева 20А вв2 | 630 | 25 | 25 | 35 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.034783 | 608.0867
[7 empty] | 150 | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 80 | 60 | 70 |  | 70 | 0.073044 |  | 3-пр-т Королева 24 | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.076523 | 581.7907
[7 empty] | 150 | 4-Суворова 8А | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 4-Королева 20 | 630 | 10 | 10 | 30 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.022609 | 615.7563
[7 empty] | 150 | 5-пр-т Королева д.22 сек 2 "Детский мир" | 630 | 30 | 10 | 20 |  | 20 | 0.02087 |  | 5-Суворова 8А | 630 | 30 | 45 | 50 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 0.064349 | 589.4603
[7 empty] | 150 | 6-д.20 м-н одежда "СИТИ" "ВЕСТА" | 630 | 50 | 80 | 60 |  | 63.3333 | 0.066088 |  | 6-д.22 "Детский мир" | 630 | 15 | 25 | 35 |  | 25 | 0.026087 |  | 0.092175 | 571.9297
[7 empty] | 150 | 7-д.22 бл.3 | 630 | 30 | 10 | 30 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 7-Суворова 15А | 630 | 10 | 30 | 20 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.045218 | 601.5127
[7 empty] | 150 | 8-Мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 150 | 9-д.22 бл.3 | 630 | 20 | 20 | 30 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.024348 | 614.6607
[7 empty] | 150 | 10-Суворова 15А | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 10-Королева 20 одежда | 630 | 30 | 40 | 50 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.046957 | 600.417
[7 empty] | 150 | 11-д.22 | 630 | 15 | 10 | 20 |  | 15 | 0.015652 |  | 11-павильон Аннушка | 630 | 5 | 30 | 5 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.029566 | 611.3737
[7 empty] | 150 | 12-вышка сотовой связи | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 12-пр-т Королева 24 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 0.010435 | 623.426
2022-12-09 | 10:00 | -4 | 0.23003 |  | тп | КРЭС | 151 | тр-р №1 | 160 | 53 | 38 | 48 | 230/405 | 46.3333 | 0.19037 | [10 empty] | 0.19037 | 0
[7 empty] | 151 | 1-Солнечная 7 | 160 | 12 | 25 | 26 |  | 21 | 0.086284 | [10 empty] | 0.086284 | 0
[7 empty] | 151 | 2-Солнечная ВЛ | 160 | 10 | 4 | 10 |  | 8 | 0.03287 | [10 empty] | 0.03287 | 0
[7 empty] | 151 | 3-Добролюбова, Магистральная | 160 | 16 | 17 | 10 |  | 14.3333 | 0.058892 | [10 empty] | 0.058892 | 0
[7 empty] | 151 | 4-Солнечная 11 | 160 | 17 | 9 | 0 |  | 8.6667 | 0.035609 | [10 empty] | 0.035609 | 0
2023-01-25 | 11:05 | -3 | 0.29431 | 0.30534 | тп | КРЭС | 152 | тр-р №1 | 630 | 267 | 226 | 195 | 223/386 | 229.3333 | 0.23931 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 208 | 226 | 277 | 226/392 | 237 | 0.24731 | 5-2 | 0.48662 | 323.4325
[7 empty] | 152 | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 80 | 58 | 106 |  | 81.3333 | 0.084871 |  | 0.084871 | 576.5315
[7 empty] | 152 | 2-пр-т Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 12 | 14 | 5 |  | 10.3333 | 0.010783 |  | 2-пр-к Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 67 | 86 | 95 |  | 82.6667 | 0.086262 |  | 0.097045 | 568.8618
[7 empty] | 152 | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 40 | 46 | 45 |  | 43.6667 | 0.045566 |  | 3-Горького 6Д под.3 | 630 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.049044 | 599.1022
[7 empty] | 152 | 4-Горького 4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Павильон д.22/10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 152 | 5-Магазин | 630 | 172 | 141 | 115 |  | 142.6667 | 0.14887 |  | 5-Горького 6Б | 630 | 17 | 21 | 11 |  | 16.3333 | 0.017044 |  | 0.16592 | 525.4734
[7 empty] | 152 | 6-ТЦ Горького д.6Д | 630 | 20 | 10 | 16 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 6-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016 | 619.9199
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 7-Горького 4Б, 4В | 630 | 21 | 42 | 30 |  | 31 | 0.032348 |  | 0.032348 | 609.6206
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 8-Горького 6Д | 630 | 20 | 16 | 14 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.017392 | 619.0433
[7 empty] | 152 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-05 | 11:00 | -8 | 0.30556 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 153 | тр-р №1 | 250 | 76 | 110 | 96 | 230/406 | 94 | 0.24718 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.24718 | 0
2022-12-09 | 8:40 | -4 | 0.5 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 154 | тр-р №1 | 250 | 170 | 180 | 90 | 233/405 | 146.6667 | 0.38567 | 5-3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.38567 | 0
[7 empty] | 154 | 1-Яблочкиной 19-41 | 250 | 39 | 48 | 39 |  | 42 | 0.11044 | [10 empty] | 0.11044 | 0
[7 empty] | 154 | 2-Щепкина 43 | 250 | 23 | 26 | 5 |  | 18 | 0.047333 | [10 empty] | 0.047333 | 0
[7 empty] | 154 | 3-Яблочкиной 3-13 | 250 | 38 | 5 | 10 |  | 17.6667 | 0.046456 | [10 empty] | 0.046456 | 0
[7 empty] | 154 | 4-Яблочкиной 14 | 250 | 45 | 54 | 29 |  | 42.6667 | 0.1122 | [10 empty] | 0.1122 | 0
[7 empty] | 154 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-03 | 10:30 | -2 | 0.027557 | 0.19841 | тп | КРЭС | 155 | тр-р №1 | 630 | 16 | 12 | 25 | 231/415 | 17.6667 | 0.018435 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 180 | 148 | 176 | 232/403 | 168 | 0.17531 | 5-2 | 0.19374 | 507.9427
2023-01-03 | 11:00 | -2 | 0.28125 | 0.34722 | тп | КРЭС | 157 | тр-р №1 | 400 | 150 | 162 | 144 | 233/401 | 152 | 0.24981 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 169 | 153 | 200 | 233/403 | 174 | 0.28597 | 5-1 | 0.53578 | 185.6876
2022-12-05 | 10:00 | -8 | 0.15191 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 159 | тр-р №1 | 160 | 35 | 31 | 29 | 231/406 | 31.6667 | 0.13011 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.13011 | 0
2023-03-30 | 17:20 | 5 |  |  | тп | КРЭС | 160 | тр-р №1 заварена дверь РУ 0,4 не наша | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | 94 | 104 | 58 | 221/384 | 85.3333 | 0.22439 |  | 0.22439 | 193.9019
2023-02-05 | 13:00 | -1 | 0.18611 | 0.069444 | тп | КРЭС | 161 | тр-р №1 | 250 | 67 | 63 | 66 | 220/385 | 65.3333 | 0.1718 |  | тр-р №2 | 250 | 20 | 25 | 24 | 223/389 | 23 | 0.060481 |  | 0.23228 | 191.9297
2022-12-05 | 10:30 | -8 | 0.48611 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 162 | тр-р №1 | 160 | 112 | 70 | 58 | 230/407 | 80 | 0.3287 | 3-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.3287 | 0
2023-02-09 | 11:00 | -1 | 0.22135 |  | ктп | КРЭС | 163 | тр-р №1 | 160 | 51 | 45 | 50 | 219/381 | 48.6667 | 0.19996 | 5-1 | [9 empty] | 0.19996 | 0
[7 empty] | 163 | 1-Свободы 21А | 160 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.0054783 | [10 empty] | 0.0054783 | 0
[7 empty] | 163 | 2-Свободы ВЛ оп | 160 | 5 | 7 | 8 |  | 6.6667 | 0.027392 | [10 empty] | 0.027392 | 0
[7 empty] | 163 | 3-Свободы д.8А | 160 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0082175 | [10 empty] | 0.0082175 | 0
[7 empty] | 163 | 4-Иран.посольство | 160 | 4 | 8 | 12 |  | 8 | 0.03287 | [10 empty] | 0.03287 | 0
[7 empty] | 163 | 5-Мира 23/13 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 163 | 6-Свободы/Гостелко | 160 | 40 | 28 | 19 |  | 29 | 0.11915 | [10 empty] | 0.11915 | 0
2023-02-09 | 10:00 | -1 | 0.3776 | 0.065104 | тп | КРЭС | 164 | тр-р №1 | 160 | 70 | 84 | 87 | 233/411 | 80.3333 | 0.33007 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 15 | 14 | 14 | 240/423 | 14.3333 | 0.058892 | 5-3 | 0.38896 | 97.7661
2022-12-05 | 11:30 | -8 | 0.26111 |  | ктп | КРЭС | 165 | тр-р №1 | 250 | 87 | 94 | 71 | 232/401 | 84 | 0.22089 | 5-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.22089 | 0
2023-03-17 | 9:20 | 0 | 0.42361 |  | ктп | КРЭС | 166 | тр-р №1 | 400 | 201 | 244 | 208 | 233/403 | 217.6667 | 0.35774 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.35774 | 0
[7 empty] | 166 | 1-Садовая 6-10 | 400 | 11 | 29 | 15 |  | 18.3333 | 0.030131 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.030131 | 0
[7 empty] | 166 | 2-Садовая 28-46 | 400 | 22 | 7 | 29 |  | 19.3333 | 0.031774 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.031774 | 0
[7 empty] | 166 | 3-Солнечная 19 | 400 | 23 | 77 | 36 |  | 45.3333 | 0.074505 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.074505 | 0
[7 empty] | 166 | 4-Солнечная 12,14 | 400 | 20 | 29 | 36 |  | 28.3333 | 0.046566 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.046566 | 0
[7 empty] | 166 | 5-Садовая 33-49 | 400 | 50 | 38 | 31 |  | 39.6667 | 0.065192 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.065192 | 0
[7 empty] | 166 | 6-Клары Цеткин(правая сторона) | 400 | 40 | 84 | 55 |  | 59.6667 | 0.098062 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.098062 | 0
[7 empty] | 166 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-02-09 | 10:30 | -1 | 0.52604 |  | тп | КРЭС | 167 | тр-р №1 | 400 | 257 | 235 | 303 | 223/391 | 265 | 0.43553 | 5-2 | [9 empty] | 0.43553 | 0
[7 empty] | 167 | 1-Лучев д.6 | 400 | 30 | 23 | 20 |  | 24.3333 | 0.039992 | [10 empty] | 0.039992 | 0
[7 empty] | 167 | 2-Ульянова 13,15,17 | 400 | 85 | 68 | 72 |  | 75 | 0.12326 | [10 empty] | 0.12326 | 0
[7 empty] | 167 | 3-Ульянова 23а | 400 | 16 | 12 | 14 |  | 14 | 0.023009 | [10 empty] | 0.023009 | 0
[7 empty] | 167 | 4-Лучев д.20А | 400 | 5 | 7 | 2 |  | 4.6667 | 0.0076697 | [10 empty] | 0.0076697 | 0
[7 empty] | 167 | 5-Ломоносова | 400 | 54 | 43 | 82 |  | 59.6667 | 0.098062 | [10 empty] | 0.098062 | 0
2023-02-09 | 11:30 | -1 | 0.055556 | 0 | тп | КРЭС | 168 | тр-р №1 | 100 | 5 | 8 | 4 | 230/406 | 5.6667 | 0.037253 | 3-2 | тр-р №2 ОТКЛ. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-не опр. | 0.037253 | 96.2747
2023-01-28 | 10:30 | -3 | 0.41446 | 0 | ктп | КРЭС | 169 | тр-р №1 | 630 | 266 | 376 | 249 | 228/396 | 297 | 0.30992 |  | тр-р №2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.30992 | 69.0083
2023-01-28 | 11:00 | -3 | 0.63611 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 170 | тр-р №1 | 250 | 212 | 170 | 229 | 237/412 | 203.6667 | 0.53556 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.53556 | 0
2023-02-09 | 12:00 | -1 | 0.60833 | 0.15191 | тп | КРЭС | 172 | тр-р №1 | 250 | 172 | 186 | 219 | 225/393 | 192.3333 | 0.50576 | 5-4 | тр-р №2 | 160 | 35 | 19 | 32 | 230/406 | 28.6667 | 0.11778 | 5-3 | 0.62354 | 60.233
[7 empty] | 172 | 1-Гражджанская 43 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Гражданская 43А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160
[7 empty] | 172 | 2-Водопровод | 250 | 64 | 78 | 79 |  | 73.6667 | 0.19371 |  | 2-Щит МКС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19371 | 129.0058
[7 empty] | 172 | 3-Гражданская 45 | 250 | 30 | 36 | 22 |  | 29.3333 | 0.077135 |  | 3-Железнодорожная 38-60 | 160 | 34 | 18 | 32 |  | 28 | 0.11504 |  | 0.19218 | 129.2512
[7 empty] | 172 | 4-КНС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 160
[7 empty] | 172 | 5-4ый Гражданский тупик | 250 | 4 | 14 | 26 |  | 14.6667 | 0.038567 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.038567 | 153.8292
[7 empty] | 172 | 6-ул. Гражданская | 250 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.0087653 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0087653 | 158.5975
[7 empty] | 172 | 7-Гражданская 39 | 250 | 44 | 32 | 17 |  | 31 | 0.081518 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.081518 | 146.9572
[7 empty] | 172 | 8-Гражданская 41 | 250 | 13 | 21 | 48 |  | 27.3333 | 0.071876 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.071876 | 148.4999
2023-02-25 | 12:45 | 0 | 0.62326 | 0.3559 | тп | КРЭС | 173 | тр-р №1 | 400 | 359 | 349 | 351 | 230/404 | 353 | 0.58016 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 205 | 165 | 150 | 234/409 | 173.3333 | 0.28487 | 5-3 | 0.86503 | 53.9885
|  |  | 0.62674 |  | тп | КРЭС | 173 | тр-р №3 | 400 | 265 | 361 | 350 | 233/409 | 325.3333 | 0.53469 | 5-3 | [9 empty] | 0.53469 | 0
2022-12-04 | 11:30 | -5 | 0.86111 |  |  |  | 174 | тр-р №1 | 250 | 310 | 166 | 265 | 231/402 | 247 | 0.64951 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.64951 | 0
[7 empty] | 174 | 1-Тарасовская 66А | 250 | 20 | 6 | 5 |  | 10.3333 | 0.027173 | [10 empty] | 0.027173 | 0
[7 empty] | 174 | 2-Вокзальная 64,6-10 | 250 | 57 | 44 | 26 |  | 42.3333 | 0.11132 | [10 empty] | 0.11132 | 0
[7 empty] | 174 | 3-Тараосвская 68-102 | 250 | 59 | 61 | 81 |  | 67 | 0.17618 | [10 empty] | 0.17618 | 0
[7 empty] | 174 | 4-Тарасовская 2-66 | 250 | 166 | 53 | 105 |  | 108 | 0.284 | [10 empty] | 0.284 | 0
[7 empty] | 174 | 5-Вокзальный проезд 1-8 | 250 | 9 | 6 | 55 |  | 23.3333 | 0.061357 | [10 empty] | 0.061357 | 0
2023-01-28 | 10:00 | -3 | 0.77778 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 175 | тр-р №1 | 100 | 66 | 112 | 74 | 216/376 | 84 | 0.55222 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.55222 | 0
2022-12-04 | 10:20 | -5 | 0.058333 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 176 | тр-р №1 | 250 | 21 | 20 | 13 | 226/395 | 18 | 0.047333 | 4-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.047333 | 0
[7 empty] | 176 | 1-Войкова | 250 | 11 | 2 | 3 |  | 5.3333 | 0.014025 | [10 empty] | 0.014025 | 0
[7 empty] | 176 | 2-Ульянова | 250 | 24 | 9 | 6 |  | 13 | 0.034185 | [10 empty] | 0.034185 | 0
[7 empty] | 176 | 3-Попова 5 | 250 | 0 | 3 | 2 |  | 1.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 176 | 4-Ульянова 7А | 250 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 176 | 5-УО | 250 | 45 | 0 | 0 |  | 15 | 0.039444 | [10 empty] | 0.039444 | 0
2023-02-11 | 10:42 | -5 | 0.17222 |  | ктп | КРЭС | 177 | тр-р №1 | 250 | 62 | 49 | 37 | 223/397 | 49.3333 | 0.12973 | 5-3 | [9 empty] | 0.12973 | 0
2023-02-11 | 11:14 | -5 | 0.23785 | 0.1441 | тп | КРЭС | 178 | тр-р №1 | 400 | 124 | 137 | 114 | 237/402 | 125 | 0.20544 | аб. | тр-р №2 | 400 | 79 | 83 | 67 | 237/406 | 76.3333 | 0.12545 | 5-5 | 0.33089 | 267.6435
2023-02-11 | 10:54 | -5 | 0.066667 | 0.033333 | тп | КРЭС | 179 | тр-р №1 | 250 | 17 | 24 | 9 | 231/402 | 16.6667 | 0.043827 |  | тр-р №2 откл. | 250 | 9 | 6 | 12 | 237/405 | 9 | 0.023666 |  | 0.067493 | 233.1267
2023-02-11 | 11:59 | -5 | 0.14063 | 0.20312 | тп | КРЭС | 180 | тр-р №1 | 400 | 81 | 44 | 59 | 234/407 | 61.3333 | 0.1008 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 117 | 103 | 109 | 234/405 | 109.6667 | 0.18024 | 5-3 | 0.28104 | 287.5846
2022-12-04 | 11:55 | -5 | 0.12326 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 182 | тр-р №1 | 400 | 71 | 60 | 68 | 231/405 | 66.3333 | 0.10902 | 5-4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.10902 | 0
[7 empty] | 182 | 1-Вокзальный тупик 40 | 400 | 12 | 12 | 13 |  | 12.3333 | 0.02027 | [10 empty] | 0.02027 | 0
[7 empty] | 182 | 2-Фаэтон | 400 | 4 | 8 | 10 |  | 7.3333 | 0.012052 | [10 empty] | 0.012052 | 0
[7 empty] | 182 | 3-Линейный переулок | 400 | 28 | 31 | 20 |  | 26.3333 | 0.043279 | [10 empty] | 0.043279 | 0
[7 empty] | 182 | 4-Полевая | 400 | 19 | 12 | 23 |  | 18 | 0.029583 | [10 empty] | 0.029583 | 0
2023-03-17 | 10:20 | 0 | 0.33333 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 183 | тр-р №1 | 250 | 82 | 90 | 120 | 224/398 | 97.3333 | 0.25595 | [10 empty] | 0.25595 | 0
[7 empty] | 183 | 1-Яблочкина 31 | 250 | 14 | 10 | 10 |  | 11.3333 | 0.029802 | [10 empty] | 0.029802 | 0
[7 empty] | 183 | 2-Ленского 9, 9А, 11 | 250 | 1 | 3 | 3 |  | 2.3333 | 0.0061357 | [10 empty] | 0.0061357 | 0
[7 empty] | 183 | 3-Садовая 4 | 250 | 11 | 3 | 3 |  | 5.6667 | 0.014901 | [10 empty] | 0.014901 | 0
[7 empty] | 183 | 4-Садовая 7 | 250 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0017531 | [10 empty] | 0.0017531 | 0
[7 empty] | 183 | 5-Ермоловой 30 | 250 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 0.015778 | [10 empty] | 0.015778 | 0
[7 empty] | 183 | 6-Садовая 6 | 250 | 26 | 18 | 16 |  | 20 | 0.052592 | [10 empty] | 0.052592 | 0
[7 empty] | 183 | 7- -Добролюбова 13-25; Театральная 23-25, 26-32 | 250 | 20 | 14 | 34 |  | 22.6667 | 0.059604 | [10 empty] | 0.059604 | 0
[7 empty] | 183 | 8-Садовая | 250 | 2 | 40 | 34 |  | 25.3333 | 0.066617 | [10 empty] | 0.066617 | 0
[7 empty] | 183 | 9-Яблочкина 33-41 | 250 | 2 | 13 | 20 |  | 11.6667 | 0.030679 | [10 empty] | 0.030679 | 0
2023-01-12 | 10:40 | -8 | 0 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 184 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 222/388 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 184 | 1-ул.Королева 1,1а,3 | 250 | 4 | 25 | 50 |  | 26.3333 | 0.069246 | [10 empty] | 0.069246 | 0
[7 empty] | 184 | 2-ул.Королева 10-28 | 250 | 62 | 22 | 16 |  | 33.3333 | 0.087653 | [10 empty] | 0.087653 | 0
[7 empty] | 184 | 3-Королева 5-15 | 250 | 17 | 16 | 19 |  | 17.3333 | 0.04558 | [10 empty] | 0.04558 | 0
[7 empty] | 184 | 4-Королева 9в | 250 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00087653 | [10 empty] | 0.00087653 | 0
[7 empty] | 184 | 5-Королева11,13,15 | 250 | 15 | 30 | 1 |  | 15.3333 | 0.040321 | [10 empty] | 0.040321 | 0
[7 empty] | 184 | 6-автомат | 250 | 6 | 7 | 7 |  | 6.6667 | 0.017531 | [10 empty] | 0.017531 | 0
2022-12-04 | 12:20 | -5 | 0.16111 |  | ктп | КРЭС | 186 | тр-р №1 | 250 | 42 | 58 | 56 | 232/402 | 52 | 0.13674 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.13674 | 0
[7 empty] | 186 | 1-Дорожная 10А | 250 | 9 | 12 | 2 |  | 7.6667 | 0.02016 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.02016 | 0
[7 empty] | 186 | 2-Радио 1 | 250 | 35 | 44 | 58 |  | 45.6667 | 0.12009 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.12009 | 0
2023-01-03 | 11:30 | -2 | 0.19841 | 0.022046 | тп | КРЭС | 189 | тр-р №1 | 630 | 136 | 154 | 180 | 228/396 | 156.6667 | 0.16348 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 20 | 18 | 16 | 235/412 | 18 | 0.018783 | 5-1 | 0.18226 | 515.1741
2023-01-12 | 10:00 | -8 | 0.41389 |  | тп | КРЭС | 190 | тр-р №1 | 250 | 117 | 133 | 149 | 229/400 | 133 | 0.34974 | [10 empty] | 0.34974 | 0
[7 empty] | 190 | 1-1-й Спортивный тупик | 250 | 75 | 69 | 104 |  | 82.6667 | 0.21738 | [10 empty] | 0.21738 | 0
[7 empty] | 190 | 2-Вокзальная 4 | 250 | 6 | 1 | 4 |  | 3.6667 | 0.0096419 | [10 empty] | 0.0096419 | 0
[7 empty] | 190 | 3-1-я Валентиновская | 250 | 40 | 61 | 54 |  | 51.6667 | 0.13586 | [10 empty] | 0.13586 | 0
[7 empty] | 190 | 4-Спортивная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 190 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-03 | 12:00 | -2 | 0.055556 |  | ктп | КРЭС | 191 | тр-р №1 | 100 | 0 | 0 | 8 | 236/409 | 2.6667 | 0.017531 | 4-1 | [9 empty] | 0.017531 | 0
2023-01-04 | 15:52 | -3 | 0.21528 | 0.17882 | тп | КРЭС | 192 | тр-р №1 | 400 | 107 | 93 | 124 | 231/399 | 108 | 0.1775 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 89 | 103 | 67 | 235/401 | 86.3333 | 0.14189 | 5-2 | 0.31939 | 272.2453
2023-01-04 | 16:21 | -3 | 0.15 |  | тп | 194 | 194 | тр-р №1 | 250 | 46 | 27 | 54 | 239/403 | 42.3333 | 0.11132 | [10 empty] | 0.11132 | 0
2023-01-04 | 16:47 | -3 | 0.31111 |  |  |  | 195 | тр-р №1 | 250 | 63 | 112 | 47 | 241/397 | 74 | 0.19459 | [10 empty] | 0.19459 | 0
2023-02-07 | 10:15 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 196 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 228/402 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 228/402 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
[7 empty] | 196 | 1-стройка "Олимп" | 1600 | 196 | 238 | 178 |  | 204 | 0.083819 |  | 1-стройка "Олимп" | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.083819 | 1465.8904
[7 empty] | 196 | 2-д/с светлячок | 1600 | 14 | 9 | 4 |  | 9 | 0.0036979 |  | 2-д/с светлячок | 1600 | 4 | 3 | 3 |  | 3.3333 | 0.0013696 |  | 0.0050675 | 1591.8921
2023-03-20 | 9:30 | -2 | 0.41944 |  | ктп | КРЭС | 198 | тр-р №1 | 250 | 143 | 136 | 151 | 230/397 | 143.3333 | 0.37691 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.37691 | 0
[7 empty] | 198 | 1-Народная, Рузина | 250 | 37 | 43 | 82 |  | 54 | 0.142 | [10 empty] | 0.142 | 0
[7 empty] | 198 | 2-Вокзальная | 250 | 39 | 35 | 31 |  | 35 | 0.092036 | [10 empty] | 0.092036 | 0
[7 empty] | 198 | 3-Радио | 250 | 77 | 55 | 42 |  | 58 | 0.15252 | [10 empty] | 0.15252 | 0
[7 empty] | 198 | 4-Народная 24А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 5-Народная 12/35 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 6-Пожидаева 2А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 7-Пожидаева 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 8-Гараж | 250 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0026296 | [10 empty] | 0.0026296 | 0
[7 empty] | 198 | 9-Иванов | 250 | 8 | 3 | 0 |  | 3.6667 | 0.0096419 | [10 empty] | 0.0096419 | 0
[7 empty] | 198 | 10-Тарасов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-04 | 17:12 | -3 | 0.1441 |  | тп | КРЭС | 199 | тр-р №1 | 400 | 78 | 83 | 64 | 223/392 | 75 | 0.12326 | [10 empty] | 0.12326 | 0
2023-01-09 | 11:15 | -3 | 0.12778 |  | тп | КРЭС | 200 | тр-р №1 | 250 | 46 | 18 | 30 | 229/399 | 31.3333 | 0.082394 | [10 empty] | 0.082394 | 0
[7 empty] | 200 | 1-Ермоловой д.50 | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00087653 | [10 empty] | 0.00087653 | 0
[7 empty] | 200 | 2-Ермоловой д.9 | 250 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00087653 | [10 empty] | 0.00087653 | 0
[7 empty] | 200 | 3-Ермоловой д.6Б, д.44 | 250 | 5 | 1 | 11 |  | 5.6667 | 0.014901 | [10 empty] | 0.014901 | 0
[7 empty] | 200 | 4-Ермоловой д.42 | 250 | 9 | 8 | 2 |  | 6.3333 | 0.016654 | [10 empty] | 0.016654 | 0
[7 empty] | 200 | 5-Ермоловой д.48 | 250 | 8 | 8 | 5 |  | 7 | 0.018407 | [10 empty] | 0.018407 | 0
[7 empty] | 200 | 6-Ермоловой д.7 | 250 | 8 | 4 | 7 |  | 6.3333 | 0.016654 | [10 empty] | 0.016654 | 0
[7 empty] | 200 | 7-Ермоловой д.62 | 250 | 4 | 1 | 4 |  | 3 | 0.0078888 | [10 empty] | 0.0078888 | 0
2023-01-04 | 17:33 | -3 | 0.15833 | 0.094444 | ктп | КРЭС | 201 | тр-р №1 | 250 | 42 | 57 | 39 | 221/399 | 46 | 0.12096 |  | тр-р №2 | 250 | 18 | 34 | 29 | 225/402 | 27 | 0.070999 |  | 0.19196 | 202.0098
2023-01-04 | 17:53 | -4 | 0.14063 |  | тп | КРЭС | 202 | тр-р №1 | 400 | 72 | 68 | 81 | 242/385 | 73.6667 | 0.12107 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.12107 | 0
2022-12-04 | 11:00 | -5 | 0.11667 |  | ктп | КРЭС | 203 | тр-р №1 | 250 | 30 | 42 | 23 | 232/406 | 31.6667 | 0.083271 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.083271 | 0
[7 empty] | 203 | 1-Пограничный тупик | 250 | 3 | 16 | 6 |  | 8.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 203 | 2-Полевая 17 | 250 | 19 | 18 | 9 |  | 15.3333 | 0.040321 | [10 empty] | 0.040321 | 0
2023-01-29 | 13:07 | -4 | 0.35417 |  | тп | КРЭС | 205 | тр-р №1 | 400 | 204 | 173 | 161 | 224/402 | 179.3333 | 0.29473 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.29473 | 0
2023-02-23 | 14:25 | -12 | 0.24479 | 0.3941 | тп | КРЭС | 206 | тр-р №1 | 400 | 75 | 134 | 141 | 230/399 | 116.6667 | 0.19174 |  | тр-р №2 | 400 | 115 | 227 | 116 | 230/400 | 152.6667 | 0.25091 |  | 0.44265 | 222.9403
2023-02-11 | 11:36 | -5 | 0.175 | 0.047222 | тп | КРЭС | 209 | тр-р №1 | 250 | 63 | 38 | 44 | 237/400 | 48.3333 | 0.1271 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 17 | 12 | 14 | 238/405 | 14.3333 | 0.037691 | 5-3 | 0.16479 | 208.8029
2023-01-09 | 11:00 | -3 | 0 | 0.041667 | тп | КРЭС | 21005 | тр-р №1 мкр. Валентиновка | 160 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 15 | 2 | 1 | 223/390 | 6 | 0.015778 |  | 0.015778 | 246.0556
[7 empty] | 21005 | 1-Шоссейная 26 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Шоссейная 26 | 250 | 15 | 2 | 1 |  | 6 | 0.015778 |  | 0.015778 | 246.0556
2023-02-11 | 10:24 | -5 | 0.65972 | 0.19167 | тп | КРЭС | 211 | тр-р №1 | 180 | 171 | 155 | 143 | 221/382 | 156.3333 | 0.57096 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 22 | 57 | 69 | 230/401 | 49.3333 | 0.12973 | 4-1 | 0.70069 | 74.8272
2023-01-29 | 11:45 | -5 | 0.54861 |  | ктп | КРЭС | 213 | тр-р №1 | 100 | 72 | 79 | 60 | 218/381 | 70.3333 | 0.46237 | [10 empty] | 0.46237 | 0
2023-02-08 | 15:30 | 0 | 0.41389 |  | ктп | КРЭС | 214 | тр-р №1 | 250 | 80 | 149 | 138 | 225/394 | 122.3333 | 0.32169 | 4-3 | [9 empty] | 0.32169 | 0
[7 empty] | 214 | 1-дЦветаевой 13 | 250 | 14 | 29 | 59 |  | 34 | 0.089406 | [10 empty] | 0.089406 | 0
[7 empty] | 214 | 2-Полевая 47 | 250 | 12 | 13 | 11 |  | 12 | 0.031555 | [10 empty] | 0.031555 | 0
[7 empty] | 214 | 3-Полевая 45-53 | 250 | 29 | 28 | 23 |  | 26.6667 | 0.070123 | [10 empty] | 0.070123 | 0
[7 empty] | 214 | 4-Спартаковская | 250 | 12 | 11 | 9 |  | 10.6667 | 0.028049 | [10 empty] | 0.028049 | 0
[7 empty] | 214 | 5-Урицкого | 250 | 1 | 7 | 5 |  | 4.3333 | 0.011395 | [10 empty] | 0.011395 | 0
[7 empty] | 214 | 6-"Фитнес" | 250 | 33 | 52 | 58 |  | 47.6667 | 0.12534 | [10 empty] | 0.12534 | 0
[7 empty] | 214 | 7-Урицкого 3 | 250 | 0 | 3 | 1 |  | 1.3333 | 0.0035061 | [10 empty] | 0.0035061 | 0
2023-03-20 | 10:30 | 0 | 0.21701 |  | ктп | КРЭС | 216 | тр-р №1 | 160 | 27 | 50 | 25 | 229/402 | 34 | 0.1397 | [10 empty] | 0.1397 | 0
[7 empty] | 216 | 1- Кирова 97А | 160 | 16 | 34 | 20 |  | 23.3333 | 0.095871 | [10 empty] | 0.095871 | 0
[7 empty] | 216 | 2-Кирова 93 а,б,в,г | 160 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0082175 | [10 empty] | 0.0082175 | 0
[7 empty] | 216 | 3-Кирова 95Д-99 В | 160 | 9 | 9 | 8 |  | 8.6667 | 0.035609 | [10 empty] | 0.035609 | 0
[7 empty] | 216 | 4-Стройка 97д | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-07 | 10:40 | -5 | 0.5 |  | ктп | КРЭС | 217 | тр-р №1 | 250 | 180 | 177 | 158 | 223/390 | 171.6667 | 0.45141 | 5-3 | [9 empty] | 0.45141 | 0
[7 empty] | 217 | 1-ВЛ-0,4кВ Торговые ряды | 250 | 98 | 85 | 96 |  | 93 | 0.24455 | [10 empty] | 0.24455 | 0
[7 empty] | 217 | 2-магазин универсам | 250 | 55 | 63 | 36 |  | 51.3333 | 0.13499 | [10 empty] | 0.13499 | 0
[7 empty] | 217 | 3-магазин у Палыча | 250 | 12 | 5 | 11 |  | 9.3333 | 0.024543 | [10 empty] | 0.024543 | 0
[7 empty] | 217 | 3-автомат 100А | 250 | 16 | 12 | 6 |  | 11.3333 | 0.029802 | [10 empty] | 0.029802 | 0
2023-02-08 | 15:00 | 0 | 0.39683 | 0.30423 | тп | КРЭС | 219 | тр-р №1 | 630 | 335 | 360 | 280 | 230/396 | 325 | 0.33913 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 276 | 240 | 245 | 228/396 | 253.6667 | 0.2647 | 5-2 | 0.60383 | 249.5845
[7 empty] | 219 | 1-Горького 43А | 630 | 31 | 57 | 15 |  | 34.3333 | 0.035827 |  | 1-Космонавтов 13 | 630 | 28 | 27 | 30 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.065392 | 588.8029
[7 empty] | 219 | 2-Космонавтов 11 | 630 | 33 | 26 | 29 |  | 29.3333 | 0.030609 |  | 2-д.11 | 630 | 54 | 52 | 18 |  | 41.3333 | 0.043131 |  | 0.07374 | 583.5437
[7 empty] | 219 | 3-Космонавтов 13 | 630 | 49 | 57 | 20 |  | 42 | 0.043827 |  | 3-Горького 45 | 630 | 4 | 3 | 4 |  | 3.6667 | 0.0038261 |  | 0.047653 | 599.9787
[7 empty] | 219 | 4-Космонавтов 11 | 630 | 42 | 20 | 33 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 4-д.11 | 630 | 29 | 33 | 28 |  | 30 | 0.031305 |  | 0.064349 | 589.4603
[7 empty] | 219 | 5-Горького 45 | 630 | 59 | 88 | 50 |  | 65.6667 | 0.068523 |  | 5-"Сатурн" | 630 | 110 | 94 | 103 |  | 102.3333 | 0.10678 |  | 0.17531 | 519.5568
[7 empty] | 219 | 6-д/сад | 630 | 25 | 35 | 28 |  | 29.3333 | 0.030609 |  | 6-Горького 43А | 630 | 45 | 18 | 17 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.058436 | 593.1856
[7 empty] | 219 | 7-Космонавтов 15 Сатурн | 630 | 81 | 56 | 80 |  | 72.3333 | 0.075479 |  | 7-дет. сад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.075479 | 582.4481
2023-02-11 | 10:15 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 220 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 222/391 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 220 | 1-Космонавтов 5 | 630 | 34 | 15 | 43 |  | 30.6667 | 0.032 |  | 1-школа №20 пищеблок | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.032 | 609.8397
[7 empty] | 220 | 2-ВНС | 630 | 46 | 51 | 50 |  | 49 | 0.051131 |  | 2-Космонавтов 5 | 630 | 19 | 15 | 30 |  | 21.3333 | 0.022261 |  | 0.073392 | 583.7629
[7 empty] | 220 | 3-школа №20 пищеблок | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Космонавтов 3 | 630 | 12 | 15 | 46 |  | 24.3333 | 0.025392 |  | 0.025392 | 614.0033
[7 empty] | 220 | 4-ВЛ-0,4кВ Чайкина, Главная, Урицкого | 630 | 93 | 33 | 48 |  | 58 | 0.060523 |  | 4-школа №20 эл.щит | 630 | 17 | 19 | 19 |  | 18.3333 | 0.019131 |  | 0.079653 | 579.8185
[7 empty] | 220 | 5-Космонавтов 9 | 630 | 14 | 11 | 18 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Строителей | 630 | 57 | 45 | 23 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 0.058436 | 593.1856
[7 empty] | 220 | 6-Космонавтов 3 | 630 | 11 | 17 | 28 |  | 18.6667 | 0.019479 |  | 6-Космонавтов 9 | 630 | 43 | 60 | 44 |  | 49 | 0.051131 |  | 0.07061 | 585.5159
[7 empty] | 220 | 7-школа №20 эл.щит | 630 | 6 | 2 | 2 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 7-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0034783 | 627.8087
[7 empty] | 220 | 8-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 47 | 58 | 40 |  | 48.3333 | 0.050435 |  | 8-гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.050435 | 598.2257
[7 empty] | 220 | 9-школа 20, пристройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 220 | 10-Чайкиной 23 Б | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Гвардейская 3А, 3Б | 630 | 25 | 3 | 18 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 0.016696 | 619.4816
[7 empty] | 220 | 11-гаражи | 630 | 31 | 18 | 40 |  | 29.6667 | 0.030957 |  | 11-пристройка школы | 630 | 24 | 31 | 26 |  | 27 | 0.028174 |  | 0.059131 | 592.7473
[7 empty] | 220 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-палатка мороженое | 630 | 0 |  | 10 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.0034783 | 627.8087
[7 empty] | 220 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-11 | 9:50 | -5 | 0.30382 | 0.1441 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 400 | 165 | 175 | 121 | 228/394 | 153.6667 | 0.25255 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 83 | 70 | 62 | 225/394 | 71.6667 | 0.11778 | 5-2 | 0.37034 | 251.8659
[7 empty] | 221 | 1-Космонатвов 3А | 400 | 40 | 36 | 21 |  | 32.3333 | 0.05314 |  | 1-Космонавтов 1А | 400 | 23 | 10 | 32 |  | 21.6667 | 0.035609 |  | 0.088749 | 364.5004
[7 empty] | 221 | 2-Космонавтов 1Б | 400 | 56 | 91 | 62 |  | 69.6667 | 0.1145 |  | 2-Космонавтов 3А | 400 | 54 | 36 | 22 |  | 37.3333 | 0.061357 |  | 0.17585 | 329.6582
[7 empty] | 221 | 3-Космонавтов 1А | 400 | 21 | 46 | 7 |  | 24.6667 | 0.04054 |  | 3-Космонавтов 1Б | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.003287 |  | 0.043827 | 382.4693
[7 empty] | 221 | 4-иврус | 400 | 34 | 18 | 15 |  | 22.3333 | 0.036705 |  | 4-парикмахерская | 400 | 5 | 4 | 2 |  | 3.6667 | 0.0060262 |  | 0.042731 | 382.9076
2023-01-29 | 11:00 | -5 | 0.43611 |  | тп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 250 | 129 | 157 | 81 | 230/399 | 122.3333 | 0.32169 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.32169 | 0
2023-02-04 | 9:00 | -5 | 0.22396 |  | ктп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 400 | 129 | 103 | 125 | 221/388 | 119 | 0.19558 | 4-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.19558 | 0
2023-02-08 | 14:30 | 0 | 0.25 | 0.13194 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 400 | 105 | 128 | 144 | 229/398 | 125.6667 | 0.20653 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 62 | 69 | 76 | 234/408 | 69 | 0.1134 | 4-1 | 0.31993 | 272.0261
[7 empty] | 225 | 1-Горького 16 корп.4 | 400 | 28 | 9 | 20 |  | 19 | 0.031227 |  | 1-Горького 16 корп.1 | 400 | 20 | 5 | 26 |  | 17 | 0.027939 |  | 0.059166 | 376.3336
[7 empty] | 225 | 2-ВЛ-0,4кВ Баумана, Горького | 400 | 9 | 35 | 27 |  | 23.6667 | 0.038896 |  | 2-Победы 18 | 400 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.04054 | 383.7841
[7 empty] | 225 | 3-Кутузова 42 А | 400 | 0 | 1 | 12 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 3-Кутузова 42Б | 400 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0021913 |  | 0.0093132 | 396.2747
[7 empty] | 225 | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 14 | 53 | 24 |  | 30.3333 | 0.049853 |  | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 22 | 28 | 37 |  | 29 | 0.047661 |  | 0.097514 | 360.9943
[7 empty] | 225 | 5-Баумана ВЛ-0,4 | 400 | 9 | 35 | 27 |  | 23.6667 | 0.038896 |  | 5- Баумана 10,12 | 400 | 3 | 13 | 4 |  | 6.6667 | 0.010957 |  | 0.049853 | 380.0589
[7 empty] | 225 | 6-Фитнес | 400 | 1 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 0.0038348 |  | 6-Горького 16 корп.4 | 400 | 16 | 27 | 12 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.033966 | 386.4137
[7 empty] | 225 | 7-Горького 16 корп.1 | 400 | 14 | 9 | 32 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 7-Баумана ВЛ | 400 | 0 | 4 | 1 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 0.03287 | 386.852
[7 empty] | 225 | 8-Горького 69а | 400 | 3 | 12 | 1 |  | 5.3333 | 0.0087653 |  | 8-Кутузова 16 | 400 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.010409 | 395.8365
[7 empty] | 225 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-01-09 | 10:30 | -3 | 0.33889 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 250 | 97 | 122 | 88 | 222/387 | 102.3333 | 0.2691 | [10 empty] | 0.2691 | 0
[7 empty] | 226 | 1-Журанальная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 2-Журнальный тупик 1,2,3 | 250 | 29 | 53 | 33 |  | 38.3333 | 0.1008 | [10 empty] | 0.1008 | 0
[7 empty] | 226 | 3-Журанальная 10 ВРУ 3 | 250 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0035061 | [10 empty] | 0.0035061 | 0
[7 empty] | 226 | 4-Журанальная 10 ВРУ-2 | 250 | 0 | 3 | 1 |  | 1.3333 | 0.0035061 | [10 empty] | 0.0035061 | 0
[7 empty] | 226 | 5-Журанльная 6 | 250 | 4 | 3 | 0 |  | 2.3333 | 0.0061357 | [10 empty] | 0.0061357 | 0
[7 empty] | 226 | 6-ВЛ-0,4 | 250 | 37 | 42 | 31 |  | 36.6667 | 0.096419 | [10 empty] | 0.096419 | 0
2023-03-04 | 9:30 | 0 | 0.075 |  | тп | КРЭС | 227 | тр-р №1 | 250 | 23 | 15 | 27 | 235/413 | 21.6667 | 0.056975 | [10 empty] | 0.056975 | 0
2023-03-04 | 10:00 | 0 | 0.013889 |  | тп | КРЭС | 228 | тр-р 1№ | 100 | 2 | 0 | 0 | 233/406 | 0.66667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
2023-02-23 | 15:20 | -12 | 0.29762 | 0.18056 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 630 | 184 | 260 | 270 | 237/411 | 238 | 0.24835 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 104 | 95 | 100 | 236/410 | 99.6667 | 0.1638 | 3-1 | 0.41215 | 235.1387
2023-02-23 | 13:10 | -12 | 0.14444 |  | ктп | КРЭС | 232 | тр-р №1 | 250 | 26 | 39 | 52 | 234/406 | 39 | 0.10255 | [10 empty] | 0.10255 | 0
2023-02-11 | 13:23 | -5 | 0.099206 |  | ктп | КРЭС | 234 | тр-р №1 | 63 | 9 | 3 | 0 | 229/401 | 4 | 0.04174 | 4-1 | [9 empty] | 0.04174 | 0
2022-12-12 | 9:40 | -2 | 0.3125 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 235 | тр-р №1 | 160 | 69 | 71 | 72 | 228/398 | 70.6667 | 0.29035 | [10 empty] | 0.29035 | 0
[7 empty] | 235 | 1-Лесная | 160 | 6 | 12 | 18 |  | 12 | 0.049305 | [10 empty] | 0.049305 | 0
[7 empty] | 235 | 2-К.Либкнехта 29 | 160 | 29 | 9 | 12 |  | 16.6667 | 0.068479 | [10 empty] | 0.068479 | 0
[7 empty] | 235 | 3-К.Либкнехта 29 | 160 | 41 | 57 | 28 |  | 42 | 0.17257 | [10 empty] | 0.17257 | 0
[7 empty] | 235 | 4-Лесная 44 | 160 | 0 | 8 | 0 |  | 2.6667 | 0.010957 | [10 empty] | 0.010957 | 0
2023-01-03 | 10:04 | -5 | 0.19965 | 0.21007 | тп | КРЭС | 236 | тр-р №1 | 400 | 115 | 88 | 82 | 227/395 | 95 | 0.15613 |  | тр-р №2 | 400 | 118 | 104 | 121 | 222/388 | 114.3333 | 0.18791 |  | 0.34404 | 262.3843
[7 empty] | 236 | 1-Аржакова 3 | 400 | 3 | 1 | 6 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 1-Аржакова 5а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0054783 | 397.8087
[7 empty] | 236 | 2-Казначейство | 400 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 2-Казначейство | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.017531 | 392.9877
[7 empty] | 236 | 3-Дзержинского 16/1 | 400 | 22 |  |  |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 3-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012052 | 395.1791
[7 empty] | 236 | 4-Школа 15 | 400 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 4-Школа 15 | 400 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.0043827 | 398.2469
[7 empty] | 236 | 5-Аржакова 5а | 400 | 18 | 18 | 8 |  | 14.6667 | 0.024105 |  | 5-Аржакова 3 | 400 | 6 | 13 | 13 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 0.041635 | 383.3459
[7 empty] | 236 | 6-Коммунальная 30 | 400 | 44 | 24 | 20 |  | 29.3333 | 0.048209 |  | 6-Коммунальная 32 | 400 | 80 | 39 | 71 |  | 63.3333 | 0.10409 |  | 0.1523 | 339.0809
[7 empty] | 236 | 7-Аржакова 5 | 400 | 4 | 1 | 3 |  | 2.6667 | 0.0043827 |  | 7-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0043827 | 398.2469
[7 empty] | 236 | 8-Коммунальная 32 | 400 | 5 | 20 | 5 |  | 10 | 0.016435 |  | 8-Аржакова 7 | 400 | 25 | 39 | 19 |  | 27.6667 | 0.04547 |  | 0.061905 | 375.2379
[7 empty] | 236 | 9-Коммунальная 34/7 | 400 | 3 | 4 | 15 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 9-Коммунальная 30 | 400 | 10 | 4 | 11 |  | 8.3333 | 0.013696 |  | 0.025748 | 389.7007
2023-03-04 | 10:30 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 237 | тр-р №1 | 250 | 90 | 82 | 64 | 229/397 | 78.6667 | 0.20686 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.20686 | 0
2022-11-21 | 14:00 | -5 | 0.18924 | 0.38889 | тп | КРЭС | 238 | тр-р №1 | 400 | 109 | 64 | 100 | 224/388 | 91 | 0.14956 |  | тр-р №2 | 400 | 173 | 224 | 209 | 226/393 | 202 | 0.33199 |  | 0.48155 | 207.3818
[7 empty] | 238 | 1-Магазин | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Кирова 41-52 | 400 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 400
2023-03-22 | 9:25 | 5 | 0.18229 |  | ктп | КРЭС | 239 | тр-р №1 | 160 | 17 | 42 | 27 | 217/381 | 28.6667 | 0.11778 | [10 empty] | 0.11778 | 0
[7 empty] | 239 | 1-Пограничников 51А | 160 | 11 | 22 | 6 |  | 13 | 0.053414 | [10 empty] | 0.053414 | 0
[7 empty] | 239 | 2-Пограничников 50А | 160 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0027392 | [10 empty] | 0.0027392 | 0
[7 empty] | 239 | 3-Пограничников 52 А | 160 | 2 | 0 | 8 |  | 3.3333 | 0.013696 | [10 empty] | 0.013696 | 0
[7 empty] | 239 | 4-Пограничников 46-52 | 160 | 3 | 12 | 11 |  | 8.6667 | 0.035609 | [10 empty] | 0.035609 | 0
2022-12-12 | 10:30 | -2 | 0.14722 |  | ктп | КРЭС | 240 | тр-р №1 | 250 | 50 | 53 | 36 | 221/388 | 46.3333 | 0.12184 | [10 empty] | 0.12184 | 0
[7 empty] | 240 | 1-Пролетарская | 250 | 24 | 18 | 13 |  | 18.3333 | 0.048209 | [10 empty] | 0.048209 | 0
[7 empty] | 240 | 2-Пролетарская 38 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 3-1-й Пролетарский тупик | 250 | 6 | 11 | 4 |  | 7 | 0.018407 | [10 empty] | 0.018407 | 0
[7 empty] | 240 | 4-2-й Пролетарский тупик | 250 | 3 | 3 | 0 |  | 2 | 0.0052592 | [10 empty] | 0.0052592 | 0
[7 empty] | 240 | 5-Пролетарская 3 | 250 | 11 | 0 | 0 |  | 3.6667 | 0.0096419 | [10 empty] | 0.0096419 | 0
[7 empty] | 240 | 6-Пролетарская 17-20 | 250 | 3 | 2 | 4 |  | 3 | 0.0078888 | [10 empty] | 0.0078888 | 0
2023-03-22 | 10:30 | 5 | 0.28212 |  | ктп | КРЭС | 241 | тр-р №1 | 160 | 54 | 65 | 60 | 240/390 | 59.6667 | 0.24516 | [10 empty] | 0.24516 | 0
[7 empty] | 241 | 1-Ушакова 20Б-18А | 160 | 3 | 12 | 2 |  | 5.6667 | 0.023283 | [10 empty] | 0.023283 | 0
[7 empty] | 241 | 2-Б.Хмельн. 9/1 | 160 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 0.086284 | [10 empty] | 0.086284 | 0
[7 empty] | 241 | 3-КНС №13 Нахимова | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 4-Нахимова 34,37, Печатников 59 | 160 | 6 | 6 | 18 |  | 10 | 0.041087 | [10 empty] | 0.041087 | 0
[7 empty] | 241 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 5-пр. Кольцова 1,2,3,4, Хмельницкого | 160 | 27 | 25 | 16 |  | 22.6667 | 0.093132 | [10 empty] | 0.093132 | 0
2023-03-04 | 11:00 | 0 | 0.19444 |  | ктп | КРЭС | 242 | тр-р №1 | 100 | 28 | 25 | 20 | 225/394 | 24.3333 | 0.15997 | [10 empty] | 0.15997 | 0
2023-03-22 | 9:55 | 5 | 0.20833 |  | ктп | КРЭС | 243 | тр-р №1 | 160 | 44 | 48 | 40 | 225/391 | 44 | 0.18079 | [10 empty] | 0.18079 | 0
[7 empty] | 243 | 1-Пограничников 42Б | 160 | 1 | 4 | 1 |  | 2 | 0.0082175 | [10 empty] | 0.0082175 | 0
[7 empty] | 243 | 2-Пограничников 45-47 | 160 | 10 | 11 | 18 |  | 13 | 0.053414 | [10 empty] | 0.053414 | 0
[7 empty] | 243 | 3-Пограничников 32-34 | 160 | 11 | 5 | 13 |  | 9.6667 | 0.039718 | [10 empty] | 0.039718 | 0
[7 empty] | 243 | 4-Пролетарская 36-40 | 160 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0041087 | [10 empty] | 0.0041087 | 0
[7 empty] | 243 | 5-Пролетарская 38 | 160 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0027392 | [10 empty] | 0.0027392 | 0
[7 empty] | 243 | 6-Ушакова | 160 | 4 | 18 | 7 |  | 9.6667 | 0.039718 | [10 empty] | 0.039718 | 0
2023-02-11 | 13:56 | -5 | 0.4566 | 0.43576 | тп | КРЭС | 245 | тр-р №1 | 400 | 263 | 143 | 149 | 232/399 | 185 | 0.30405 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 217 | 242 | 251 | 229/399 | 236.6667 | 0.38896 | 5-2 | 0.69301 | 122.7963
2023-02-11 | 14:43 | -5 | 0.13403 | 0.16458 | тп | КРЭС | 246 | тр-р №1 | 1000 | 174 | 162 | 193 | 229/398 | 176.3333 | 0.11592 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 237 | 232 | 208 | 229/396 | 225.6667 | 0.14835 | 5-2 | 0.26427 | 735.7252
2023-01-25 | 10:26 | -3 | 0.034722 | 0 | тп | КРЭС | 247 | тр-р №1 | 400 | 12 | 11 | 20 | 233/401 | 14.3333 | 0.023557 | 4-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 | 5-3 | 0.023557 | 390.5773
[7 empty] | 247 | 1-профилакторий | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00054783 |  | 1-Пограничников 54-58 | 400 | 0 | 8 | 2 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 0.0060262 | 397.5895
[7 empty] | 247 | 2-Солнечный проезд 6 | 400 | 7 | 4 | 19 |  | 10 | 0.016435 |  | 2-профилакторий | 400 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 0.021913 | 391.2347
[7 empty] | 247 | 3-Солнечная 9 | 400 | 5 | 7 | 1 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 3-Победы 47А | 400 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0010957 |  | 0.0082175 | 396.713
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 4-ГСК "Мираж" | 400 | 5 | 7 | 22 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.018626 | 392.5495
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 5-Солнечная 4 | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00054783 |  | 0.00054783 | 399.7809
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 6-автошкола "Калита" | 400 | 8 | 19 | 9 |  | 12 | 0.019722 |  | 0.019722 | 392.1112
2023-02-11 | 10:31 | -5 | 0.089286 | 0.052778 | тп | КРЭС | 250 | тр-р №1 | 630 | 79 | 81 | 64 | 225/395 | 74.6667 | 0.077914 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 19 | 14 | 17 | 228/401 | 16.6667 | 0.043827 | 5-3 | 0.12174 | 219.5648
2023-02-11 | 14:12 | -5 | 0.40799 | 0.225 | тп | КРЭС | 251 | тр-р №1 | 160 | 94 | 69 | 83 | 231/401 | 82 | 0.33692 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 47 | 39 | 81 | 240/416 | 55.6667 | 0.14638 | 5-3 | 0.4833 | 129.1754
2022-01-21 | 14:40 | -5 | 0.13448 | 0.017637 | ктп | КРЭС | 252 | тр-р №1 | 630 | 103 | 122 | 106 | 233/400 | 110.3333 | 0.11513 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 16 | 13 | 11 | 237/408 | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.12905 | 548.7015
[7 empty] | 252 | 1-Подсобком №1 | 630 | 14 | 5 | 9 |  | 9.3333 | 0.0097393 |  | 1-Угломещение №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0097393 | 623.8643
[7 empty] | 252 | 2-Подсобком №2 | 630 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0010435 |  | 2-Угломещение №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 252 | 3-Котельная в1 | 630 | 99 | 123 | 102 |  | 108 | 0.1127 |  | 3-Котельная | 630 | 16 | 13 | 11 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.12661 | 550.2355
2023-01-29 | 10:15 | -4 | 0.19271 | 0.19097 | тп | КРЭС | 253 | тр-р №1 | 400 | 99 | 107 | 111 | 225/390 | 105.6667 | 0.17366 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 110 | 99 | 75 | 225/390 | 94.6667 | 0.15558 | 5-1 | 0.32925 | 268.3009
[7 empty] | 253 | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 400 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.009861 |  | 0.009861 | 396.0556
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-1 | 400 | 83 | 88 | 88 |  | 86.3333 | 0.14189 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-1 в.2 | 400 | 104 | 93 | 69 |  | 88.6667 | 0.14572 |  | 0.28761 | 284.955
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-2 | 400 | 16 | 19 | 23 |  | 19.3333 | 0.031774 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-2 в.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.031774 | 387.2903
2023-01-29 | 9:25 | -4 | 0.22111 | 0.14944 | тп | КРЭС | 254 | тр-р №1 | 1250 | 312 | 385 | 398 | 229/398 | 365 | 0.19196 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 269 | 260 | 241 | 231/400 | 256.6667 | 0.13499 | 5-3 | 0.32695 | 841.3163
[7 empty] | 254 | 1-Горького 29 | 1250 | 10 | 15 | 34 |  | 19.6667 | 0.010343 |  | 1-Макаренко 12 | 1250 | 44 | 42 | 36 |  | 40.6667 | 0.021387 |  | 0.031731 | 1210.3369
[7 empty] | 254 | 2-Горького 25Б | 1250 | 27 | 12 | 11 |  | 16.6667 | 0.0087653 |  | 2-Горького 29 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0087653 | 1239.0433
[7 empty] | 254 | 3-Горького 27 "Карандаш" | 1250 | 18 | 22 | 14 |  | 18 | 0.0094666 |  | 3-Горького 27 "Эконом" | 1250 | 35 | 35 | 27 |  | 32.3333 | 0.017005 |  | 0.026471 | 1216.9109
[7 empty] | 254 | 4-Горького 25 | 1250 | 9 | 47 | 28 |  | 28 | 0.014726 |  | 4-Котельная 3 | 1250 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.00070123 |  | 0.015427 | 1230.7163
[7 empty] | 254 | 5-Горького 33А, под.3, 4 | 1250 | 20 | 36 | 30 |  | 28.6667 | 0.015076 |  | 5-Горького 33А под.1, 2 | 1250 | 58 | 35 | 38 |  | 43.6667 | 0.022965 |  | 0.038042 | 1202.4481
[7 empty] | 254 | 6-Горького 33А под.1, 2 | 1250 | 26 | 29 | 50 |  | 35 | 0.018407 |  | 6-Горького 33А под.3, 4 | 1250 | 33 | 46 | 42 |  | 40.3333 | 0.021212 |  | 0.039619 | 1200.4759
[7 empty] | 254 | 7-Вышка сотовой связи | 1250 | 14 | 14 | 10 |  | 12.6667 | 0.0066617 |  | 7-м-н "Московские товары" | 1250 | 5 | 16 | 5 |  | 8.6667 | 0.004558 |  | 0.01122 | 1235.9755
[7 empty] | 254 | 8-Декабристов 20, Макаренко 12А | 1250 | 50 | 30 | 40 |  | 40 | 0.021037 |  | 8-гимназия №19 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021037 | 1223.704
[7 empty] | 254 | 9-НЭЛ | 1250 | 38 | 43 | 50 |  | 43.6667 | 0.022965 |  | 9-Декабристов 22, Макаренко 18 "РОЯЛ" | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.022965 | 1221.2935
[7 empty] | 254 | 10-ЦТП9 | 1250 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.0029802 |  | 10-ЦТП9 | 1250 | 90 | 89 | 92 |  | 90.3333 | 0.047508 |  | 0.050488 | 1186.8896
[7 empty] | 254 | 11-Кофе "Рояль" | 1250 | 116 | 138 | 128 |  | 127.3333 | 0.066967 |  |  | 1250 | [5 empty] | 0 |  | 0.066967 | 1166.2911
[7 empty] | 254 | 12-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 254 | 13-Вышка сотовой связи у банка | 1250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0010518 |  |  | 1250 | [5 empty] | 0 |  | 0.0010518 | 1248.6852
2022-12-12 | 11:05 | -2 | 0.625 |  | ктп | КРЭС | 258 | тр-р №1 | 250 | 203 | 207 | 225 | 224/387 | 211.6667 | 0.5566 | [10 empty] | 0.5566 | 0
[7 empty] | 258 | 1-ВЛ-0,4кВ Народная 1-16, Вокзальная 12-32,27 | 250 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0017531 | [10 empty] | 0.0017531 | 0
[7 empty] | 258 | 2-ВЛ-0,4кВ Новая, Колхозный тупик | 250 | 121 | 128 | 119 |  | 122.6667 | 0.32256 | [10 empty] | 0.32256 | 0
[7 empty] | 258 | 3-Вокзальная 18 | 250 | 89 | 67 | 115 |  | 90.3333 | 0.23754 | [10 empty] | 0.23754 | 0
2022-11-21 | 15:10 | -5 | 0.67882 | 0.71389 | тп | КРЭС | 259 | тр-р №1 | 400 | 391 | 359 | 371 | 221/388 | 373.6667 | 0.61412 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 217 | 257 | 196 | 231/401 | 223.3333 | 0.58728 | 5-3 | 1.2014 | -50.3496
2023-02-12 | 12:20 | -4 | 0.071181 |  | тп | КРЭС | 260 | тр-р №1 | 400 | 13 | 26 | 41 | 228/399 | 26.6667 | 0.043827 | 5-5 | тр | [8 empty] | 0.043827 | 0
2023-01-12 | 11:05 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 261 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 224/391 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 | 1-ИВРУС-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Нахимова, КНС | 630 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.0031305 |  | 0.0031305 | 628.0278
[7 empty] | 261 | 2-Державина, КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИВРУС2 | 630 | 66 | 12 | 16 |  | 31.3333 | 0.032696 |  | 0.032696 | 609.4015
[7 empty] | 261 | 3-ж/д 1 | 630 | 18 | 14 | 20 |  | 17.3333 | 0.018087 |  | 3-котельная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.018087 | 618.6051
[7 empty] | 261 | 4-котельная | 630 | 27 | 24 | 24 |  | 25 | 0.026087 |  | 4-ИВРУС 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.026087 | 613.565
[7 empty] | 261 | 5-КПП 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ж/д №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 | 6-ж/д 2 | 630 | 28 | 38 | 18 |  | 28 | 0.029218 |  | 6-ж/д №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.029218 | 611.5928
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-23 | 13:40 | -12 | 0.37778 |  | тп | КРЭС | 267 | тр-р №1 | 250 | 83 | 72 | 136 | 229/399 | 97 | 0.25507 | [10 empty] | 0.25507 | 0
2023-02-23 | 13:50 | -12 | 0 | 0.14991 |  | КРЭС | 270 | тр-р №1 откл. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 136 | 109 | 98 | 231/402 | 114.3333 | 0.11931 |  | 0.11931 | 554.8373
2023-02-23 | 14:10 | -12 | 0.10802 |  | тп | КРЭС | 2701 | тр-р №1 | 630 | 64 | 79 | 98 | 232/404 | 80.3333 | 0.083827 | [10 empty] | 0.083827 | 0
2023-01-09 | 10:00 | -2 | 0.1455 |  | тп | КРЭС | 2702 | тр-р №1 | 630 | 116 | 128 | 132 | 228/397 | 125.3333 | 0.13078 | [10 empty] | 0.13078 | 0
[7 empty] | 2702 | 1-2Щ3-1,2 | 630 | 3 | 5 | 4 |  | 4 | 0.004174 | [10 empty] | 0.004174 | 0
[7 empty] | 2702 | 2-2Щ4-1,2 | 630 | 6 | 12 | 9 |  | 9 | 0.0093914 | [10 empty] | 0.0093914 | 0
[7 empty] | 2702 | 3-2Щ2-1,2,3 | 630 | 15 | 19 | 27 |  | 20.3333 | 0.021218 | [10 empty] | 0.021218 | 0
[7 empty] | 2702 | 4-2Щ7-1 | 630 | 37 | 29 | 23 |  | 29.6667 | 0.030957 | [10 empty] | 0.030957 | 0
[7 empty] | 2702 | 5-2Щ5-1,2,3,4 | 630 | 22 | 26 | 10 |  | 19.3333 | 0.020174 | [10 empty] | 0.020174 | 0
[7 empty] | 2702 | 6-2Щ1-1,2 | 630 | 49 | 34 | 26 |  | 36.3333 | 0.037914 | [10 empty] | 0.037914 | 0
2023-01-09 | 10:25 | -2 | 0.12456 |  | тп | КРЭС | 2703 | тр-р №1 | 630 | 72 | 113 | 93 | 228/398 | 92.6667 | 0.096697 | [10 empty] | 0.096697 | 0
[7 empty] | 2703 | 1- 3Щ4-1,2 | 630 | 20 | 25 | 34 |  | 26.3333 | 0.027479 | [10 empty] | 0.027479 | 0
[7 empty] | 2703 | 2-3Щ3-1,2,3 | 630 | 12 | 14 | 13 |  | 13 | 0.013565 | [10 empty] | 0.013565 | 0
[7 empty] | 2703 | 3-3Щ2-1,2 | 630 | 7 | 20 | 16 |  | 14.3333 | 0.014957 | [10 empty] | 0.014957 | 0
[7 empty] | 2703 | 4-3Щ1-1,2 | 630 | 8 | 11 | 6 |  | 8.3333 | 0.0086958 | [10 empty] | 0.0086958 | 0
2023-01-09 | 9:40 | 0 | 0.13007 |  | тп | КРЭС | 2704 | тр-р №1 | 630 | 95 | 118 | 87 | 227/397 | 100 | 0.10435 | [10 empty] | 0.10435 | 0
[7 empty] | 2704 | 1-4Щ1-1 | 630 | 0 | 3 | 1 |  | 1.3333 | 0.0013913 | [10 empty] | 0.0013913 | 0
[7 empty] | 2704 | 2-4Щ2-1,2 | 630 | 5 | 4 | 2 |  | 3.6667 | 0.0038261 | [10 empty] | 0.0038261 | 0
[7 empty] | 2704 | 3-4Щ6-1,2,3 | 630 | 10 | 12 | 20 |  | 14 | 0.014609 | [10 empty] | 0.014609 | 0
[7 empty] | 2704 | 4-4Щ7-1,2 | 630 | 13 | 11 | 5 |  | 9.6667 | 0.010087 | [10 empty] | 0.010087 | 0
[7 empty] | 2704 | 5-4Щ4-1,2 | 630 | 23 | 19 | 29 |  | 23.6667 | 0.024696 | [10 empty] | 0.024696 | 0
[7 empty] | 2704 | 6-4Щ3-1,2 | 630 | 20 | 28 | 10 |  | 19.3333 | 0.020174 | [10 empty] | 0.020174 | 0
[7 empty] | 2704 | 7-4Щ5-1,2 | 630 | 19 | 25 | 23 |  | 22.3333 | 0.023305 | [10 empty] | 0.023305 | 0
2023-01-29 | 12:15 | -5 | 0.55278 |  | ктп | КРЭС | 271 | тр-р №1 | 250 | 199 | 128 | 157 | 226/391 | 161.3333 | 0.42424 | [10 empty] | 0.42424 | 0
2023-01-09 | 10:50 | 0 | 0.19511 |  | ктп | КРЭС | 272 | тр-р №1 | 630 | 177 | 156 | 136 | 232/403 | 156.3333 | 0.16313 | [10 empty] | 0.16313 | 0
[7 empty] | 272 | 1-Магазин | 630 | 24 | 1 | 8 |  | 11 | 0.011478 | [10 empty] | 0.011478 | 0
[7 empty] | 272 | 2-Солнечная 26/2 | 630 | 66 | 53 | 27 |  | 48.6667 | 0.050783 | [10 empty] | 0.050783 | 0
[7 empty] | 272 | 3-Солнечная 5,6 | 630 | 35 | 1 | 12 |  | 16 | 0.016696 | [10 empty] | 0.016696 | 0
[7 empty] | 272 | 4-Солнечная 26/4 | 630 | 12 | 21 | 24 |  | 19 | 0.019826 | [10 empty] | 0.019826 | 0
[7 empty] | 272 | 5-Солнечная 26/4 | 630 | 20 | 48 | 16 |  | 28 | 0.029218 | [10 empty] | 0.029218 | 0
[7 empty] | 272 | 6-Солнечная 26/2 | 630 | 24 | 8 | 14 |  | 15.3333 | 0.016 | [10 empty] | 0.016 | 0
[7 empty] | 272 | 7-Солнечная 26/3 | 630 | 27 | 18 | 19 |  | 21.3333 | 0.022261 | [10 empty] | 0.022261 | 0
[7 empty] | 272 | 8-Солнечная 26/3 | 630 | 13 | 26 | 14 |  | 17.6667 | 0.018435 | [10 empty] | 0.018435 | 0
2023-01-09 | 9:00 | 0 | 0 |  |  |  | 273 | тр-р №1 нтрансформатора нет, ТП демонтирована | 630 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-09 | 9:20 | 0 | 0.11243 |  | тп | КРЭС | 274 | тр-р №1 | 630 | 102 | 66 | 92 | 233/404 | 86.6667 | 0.090436 | [10 empty] | 0.090436 | 0
[7 empty] | 274 | 1-Солнечная 1Б, 1А | 630 | 9 | 11 | 11 |  | 10.3333 | 0.010783 | [10 empty] | 0.010783 | 0
[7 empty] | 274 | 2-Солнечная 26 | 630 | 8 | 12 | 29 |  | 16.3333 | 0.017044 | [10 empty] | 0.017044 | 0
[7 empty] | 274 | 3-Солнечная 26 корп.7 | 630 | 27 | 16 | 8 |  | 17 | 0.017739 | [10 empty] | 0.017739 | 0
[7 empty] | 274 | 4-Солнечная 25 1Б, 1А | 630 | 9 | 8 | 7 |  | 8 | 0.0083479 | [10 empty] | 0.0083479 | 0
[7 empty] | 274 | 5-Солнечная 26 | 630 | 13 | 21 | 33 |  | 22.3333 | 0.023305 | [10 empty] | 0.023305 | 0
[7 empty] | 274 | 6-Радужная 1Б | 630 | 18 | 6 | 1 |  | 8.3333 | 0.0086958 | [10 empty] | 0.0086958 | 0
2023-01-07 | 14:00 | -17 | 0.038628 | 0.087674 | ктп | КРЭС | 275 | тр-р №1 | 1600 | 89 | 83 | 82 | 231/403 | 84.6667 | 0.034787 |  | тр-р №2 | 1600 | 202 | 175 | 121 | 233/405 | 166 | 0.068205 |  | 0.10299 | 1435.2117
2023-03-17 | 11:00 | 1 | 0.38628 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 276 | тр-р №1 | 160 | 82 | 84 | 89 | 235/410 | 85 | 0.34924 | [10 empty] | 0.34924 | 0
[7 empty] | 276 | 1-ул. Многодетная | 160 | 65 | 53 | 43 |  | 53.6667 | 0.2205 | [10 empty] | 0.2205 | 0
[7 empty] | 276 | 2-ул. Многодетная | 160 | 30 | 27 | 37 |  | 31.3333 | 0.12874 | [10 empty] | 0.12874 | 0
[7 empty] | 276 | 3-Вышка РУС Баки | 160 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.017805 | [10 empty] | 0.017805 | 0
2023-03-17 | 10:00 | 0 | 0 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 290 | тр-р №1 на территории нет доступа | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-02-26 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 291 | тр-р №1 у клещей не хватает обхата для замера | 1250 |  |  |  | 233/401 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
2023-02-12 | 11:05 | -3 | 0.068056 | 0.028472 | тп | КРЭС | 292 | тр-р №1 | 1000 | 89 | 56 | 98 | 231/400 | 81 | 0.053249 |  | тр-р №2 | 1000 | 35 | 32 | 41 | 227/394 | 36 | 0.023666 |  | 0.076916 | 923.0842
2023-02-12 | 11:20 | -4 | 0.053472 | 0.01875 | тп | КРЭС | 293 | тр-р №1 | 1000 | 77 | 59 | 50 | 229/398 | 62 | 0.040759 |  | тр-р №2 | 1000 | 27 | 24 | 27 | 232/402 | 26 | 0.017092 |  | 0.057851 | 942.1488
2023-01-07 | 14:30 | -17 | 0.125 |  | ктп | КРЭС | 296 | тр-р №1 | 100 | 16 | 17 | 18 | 224/392 | 17 | 0.11176 | 5-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.11176 | 0
[7 empty] | 296 | 1-Колхозная 9 (Абносов) | 100 | 16 | 17 | 18 |  | 17 | 0.11176 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.11176 | 0
2022-12-09 | 13:45 | -4 | 0.12125 | 0.033069 | ктп | КРЭС | 297 | тр-р №1 | 630 | 55 | 110 | 66 | 227/400 | 77 | 0.080349 |  | тр-р №2 | 630 | 25 | 30 | 20 | 230/399 | 25 | 0.026087 |  | 0.10644 | 562.9452
[7 empty] | 297 | 1-Щ ЗР-3 вв | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ППУ с-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 | 2-ППУ с 1 | 630 | 1 | 6 | 0 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 2-Щ Р-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0024348 | 628.4661
[7 empty] | 297 | 3-Щ Р-1 | 630 | 54 | 51 | 45 |  | 50 | 0.052175 |  | 3-Котельная вв4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.052175 | 597.13
[7 empty] | 297 | 4-Адм. Здание | 630 | 46 | 48 | 30 |  | 41.3333 | 0.043131 |  | 4-Котельная вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043131 | 602.8275
[7 empty] | 297 | 5-ВРУ котельная в.1 | 630 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.015652 |  | 5-ВРУ | 630 | 32 | 30 | 37 |  | 33 | 0.034435 |  | 0.050088 | 598.4448
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Котельная вв3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Адм. Здание вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-д.22 | 630 | 0 | 7 | 0 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 0.0024348 | 628.4661
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-07 | 15:00 | -17 | 0.68611 | 0.34288 | тп | КРЭС | 298 | тр-р №1 | 250 | 247 | 185 | 179 | 225/390 | 203.6667 | 0.53556 | 5-2 | тр-р №2 | 320 | 158 | 139 | 122 | 230/402 | 139.6667 | 0.28693 | 5-2 | 0.82249 | 56.8033
[7 empty] | 298 | 1-д/.сад в.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Свободная, Станционная | 320 | 36 | 32 | 23 |  | 30.3333 | 0.062316 |  | 0.062316 | 300.0589
[7 empty] | 298 | 2-Прудная 8-10 | 250 | 20 | 24 | 36 |  | 26.6667 | 0.070123 |  | 2-СТО Вадим | 320 | 27 | 35 | 22 |  | 28 | 0.057522 |  | 0.12765 | 279.1535
[7 empty] | 298 | 3-БМЗ | 250 | 58 | 60 | 48 |  | 55.3333 | 0.1455 |  | 3-БМЗ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1455 | 273.4385
[7 empty] | 298 | 4-Станционная 35/2 | 250 | 78 | 64 | 64 |  | 68.6667 | 0.18057 |  | 4-детский сад | 320 | 7 | 11 | 13 |  | 10.3333 | 0.021229 |  | 0.20179 | 255.4258
[7 empty] | 298 | 5-Станционная 35 | 250 | 28 | 27 | 19 |  | 24.6667 | 0.064863 |  | 5-Станционная ВЛ | 320 | 70 | 49 | 52 |  | 57 | 0.1171 |  | 0.18196 | 261.7719
[7 empty] | 298 | 6-Прудная 16 | 250 | 58 | 49 | 10 |  | 39 | 0.10255 |  | 6- Прудная 8,10 | 320 | 21 | 18 | 17 |  | 18.6667 | 0.038348 |  | 0.1409 | 274.9111
2023-01-07 | 15:30 | -17 | 0.73611 | 0.21389 | тп | КРЭС | 299 | тр-р №1 | 250 | 265 | 238 | 195 | 235/409 | 232.6667 | 0.61182 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 76 | 77 | 73 | 236/412 | 75.3333 | 0.1981 | 3-2 | 0.80992 | 47.5208
[7 empty] | 299 | 1-ПМК 132 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-автосервис | 250 | 39 | 21 | 14 |  | 24.6667 | 0.064863 |  | 0.064863 | 233.7841
[7 empty] | 299 | 2-Станционная 44-56, Горпо | 250 | 60 | 35 | 21 |  | 38.6667 | 0.10168 |  | 2-ГСК "Подлипки-2" | 250 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0017531 |  | 0.10343 | 224.1423
[7 empty] | 299 | 3-Магазин | 250 | 136 | 129 | 130 |  | 131.6667 | 0.34623 |  | 3-Станционная 49-47 | 250 | 40 | 43 | 50 |  | 44.3333 | 0.11658 |  | 0.46281 | 134.2976
[7 empty] | 299 | 4-Станционная 9 | 250 | 31 | 59 | 25 |  | 38.3333 | 0.1008 |  | 4-ПМК | 250 | 12 | 10 | 13 |  | 11.6667 | 0.030679 |  | 0.13148 | 217.13
[7 empty] | 299 | 5-Станционная 61 | 250 | 12 | 15 | 10 |  | 12.3333 | 0.032432 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032432 | 241.8921
[7 empty] | 299 | 6-КАС-5 | 250 | 15 | 12 | 10 |  | 12.3333 | 0.032432 | [10 empty] | 0.032432 | 0
2022-12-06 | 19:30 | -8 | 0.67014 |  | ктп | КРЭС | 301 | тр-р №1 | 400 | 228 | 223 | 386 | 215/376 | 279 | 0.45854 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.45854 | 0
[7 empty] | 301 | 1-Заводская 8А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 301 | 2-УО | 400 | 32 | 5 | 10 |  | 15.6667 | 0.025748 | [10 empty] | 0.025748 | 0
[7 empty] | 301 | 3-Комсомольская | 400 | 32 | 75 | 16 |  | 41 | 0.067383 | [10 empty] | 0.067383 | 0
[7 empty] | 301 | 4-Луговая | 400 | 76 | 88 | 112 |  | 92 | 0.1512 | [10 empty] | 0.1512 | 0
[7 empty] | 301 | 5-Заводская | 400 | 39 | 39 | 30 |  | 36 | 0.059166 | [10 empty] | 0.059166 | 0
[7 empty] | 301 | 6-Комсомольская | 400 | 13 | 9 | 97 |  | 39.6667 | 0.065192 | [10 empty] | 0.065192 | 0
2023-01-07 | 16:00 | -17 | 0.11667 | 0.15556 | тп | КРЭС | 303 | тр-р №1 | 250 | 42 | 28 | 25 | 235/409 | 31.6667 | 0.083271 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 37 | 56 | 22 | 238/417 | 38.3333 | 0.1008 |  | 0.18407 | 203.982
[7 empty] | 303 | 1-Орбита 1 | 250 | 33 | 24 | 23 |  | 26.6667 | 0.070123 |  | 1-Орбита 2 | 250 | 32 | 30 | 22 |  | 28 | 0.073629 |  | 0.14375 | 214.0621
[7 empty] | 303 | 2-Орбита 4 | 250 | 9 | 6 | 2 |  | 5.6667 | 0.014901 |  | 2-Орбита 3 | 250 | 5 | 26 | 0 |  | 10.3333 | 0.027173 |  | 0.042074 | 239.4816
2023-01-14 | 9:30 | -3 | 0.42222 | 0.041667 | тп | КРЭС | 304 | тр-р №1 | 250 | 92 | 152 | 150 | 225/390 | 131.3333 | 0.34535 |  | тр-р №2 | 250 | 15 | 3 | 14 | 221/394 | 10.6667 | 0.028049 |  | 0.3734 | 156.6492
[7 empty] | 304 | 1-Корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 304 | 2-магазин | 250 | 10 | 4 | 6 |  | 6.6667 | 0.017531 |  | 2-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.017531 | 245.6173
[7 empty] | 304 | 3-Стадионная 5 | 250 | 70 | 96 | 84 |  | 83.3333 | 0.21913 |  | 3-Стадионная 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21913 | 195.2167
[7 empty] | 304 | 4-Стадионная 6,4 | 250 | 4 | 17 | 12 |  | 11 | 0.028926 |  | 4-Стадионная 6,4 | 250 | 15 | 2 | 14 |  | 10.3333 | 0.027173 |  | 0.056098 | 235.9755
[7 empty] | 304 | 5-Горького 6В | 250 | 12 | 14 | 30 |  | 18.6667 | 0.049086 |  | 5-Горького 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.049086 | 237.7285
[7 empty] | 304 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 304 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2023-01-08 | 13:34 | -20 | 0.065586 |  | ктп | КРЭС | 305 | тр-р №1 | 180 | 17 | 13 | 11 | 220/385 | 13.6667 | 0.049914 | 3-3 | [9 empty] | 0.049914 | 0
2023-01-08 | 13:49 | -20 | 0.0625 | 0.020833 | тп | КРЭС | 306 | тр-р №1 | 400 | 36 | 27 | 9 | 224/391 | 24 | 0.039444 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 7 | 12 | 11 | 227/395 | 10 | 0.016435 |  | 0.055879 | 377.6484
2023-01-14 | 9:00 | -3 | 0.24306 | 0.35417 | тп | КРЭС | 307 | тр-р №1 | 400 | 140 | 90 | 82 | 222/392 | 104 | 0.17092 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 204 | 195 | 158 | 222/392 | 185.6667 | 0.30514 | 5-3 | 0.47607 | 209.5731
[7 empty] | 307 | 1-"Карат-Е" | 400 | 7 | 4 | 10 |  | 7 | 0.011504 |  | 1-Металлист | 400 | 26 | 18 | 44 |  | 29.3333 | 0.048209 |  | 0.059714 | 376.1145
[7 empty] | 307 | 2-"МАМ" ТД | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0010957 |  | 2-"Костино" | 400 | 80 | 78 | 97 |  | 85 | 0.1397 |  | 0.14079 | 343.6827
[7 empty] | 307 | 3-мастерские ЖКО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стадион | 400 | 0 | 3 | 11 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 0.0076697 | 396.9321
[7 empty] | 307 | 4-торг.дом "Костино"( м-н 38) | 400 | 46 | 61 | 7 |  | 38 | 0.062453 |  | 4-МАМ ТД щ.3 | 400 | 5 | 10 | 2 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 0.071766 | 371.2935
[7 empty] | 307 | 5-Швейн. Техникум | 400 | 14 | 8 | 2 |  | 8 | 0.013148 |  | 5-швейный техникум | 400 | 7 | 4 | 0 |  | 3.6667 | 0.0060262 |  | 0.019174 | 392.3303
[7 empty] | 307 | 6-ФОК "Металлист" | 400 | 50 | 37 | 31 |  | 39.3333 | 0.064644 |  | 6Автостоянка | 400 | 21 | 5 | 15 |  | 13.6667 | 0.022461 |  | 0.087106 | 365.1578
[7 empty] | 307 | 7-стадион | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-МАМ ТД щ.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-01-08 | 14:03 | -20 | 0.125 |  | ктп | КРЭС | 310 | тр-р №1 | 100 | 12 | 18 | 15 | 240/388 | 15 | 0.09861 | 5-1 | [9 empty] | 0.09861 | 0
2023-01-02 | 10:00 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 315 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 315 | 1-ГРП | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-дома Руси | 630 | 0 | 0 | 20 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.0069566 | 625.6173
[7 empty] | 315 | 2-водоканал | 630 | 15 | 20 | 0 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 2-профилакторий | 630 | 50 | 35 | 70 |  | 51.6667 | 0.053914 |  | 0.066088 | 588.3647
[7 empty] | 315 | 3-общежитие | 630 | 25 | 20 | 20 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 3-промбаза, типография | 630 | 20 | 15 | 40 |  | 25 | 0.026087 |  | 0.048696 | 599.3213
[7 empty] | 315 | 4-метатр | 630 | 20 | 20 | 40 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 4-пожар.депо | 630 | 50 | 10 | 60 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.069566 | 586.1733
[7 empty] | 315 | 5-Канальный пр.д.6 | 630 | 20 | 10 | 10 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 5-ЦТП | 630 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.034783 | 608.0867
[7 empty] | 315 | 6-коттеджи | 630 | 10 | 15 | 5 |  | 10 | 0.010435 |  | 6-водоканал | 630 | 10 | 2 | 5 |  | 5.6667 | 0.0059131 |  | 0.016348 | 619.7007
[7 empty] | 315 | 7-пожар. Депо | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дет.сад | 630 | 0 | 5 | 5 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.0034783 | 627.8087
[7 empty] | 315 | 8-Калин-ая 17/4 | 630 | 30 | 10 | 25 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 8-общежитие | 630 | 15 | 10 | 10 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 0.034783 | 608.0867
[7 empty] | 315 | 9-промбаза | 630 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 0.031305 |  | 9-метатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.031305 | 610.278
[7 empty] | 315 | 10-Калининградская 17кор 2 | 630 | 40 | 50 | 40 |  | 43.3333 | 0.045218 |  | 10-Калин-ая 17/4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.045218 | 601.5127
[7 empty] | 315 | 11-торг.павильон | 630 | 10 | 15 | 10 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 11-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012174 | 622.3303
[7 empty] | 315 | 12-гаражи | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 12-ГСК "Искра-3" | 630 | 30 | 20 | 25 |  | 25 | 0.026087 |  | 0.026435 | 613.3459
[7 empty] | 315 | 13-цтп | 630 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 0.052175 |  | 13-ж/д 17 корп.2 ВРУ-3 | 630 | 35 | 25 | 25 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.08174 | 578.5037
[7 empty] | 315 | 14-д/с | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 14-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 315 | 15-гаражи админ. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 16-скобяная лавка | 630 | 40 | 45 | 40 |  | 41.6667 | 0.043479 | [10 empty] | 0.043479 | 0
2022-12-12 | 10:15 | -2 | 0.75955 |  | ктп | КРЭС | 317 | тр-р №1 | 160 | 151 | 149 | 175 | 303/399 | 158.3333 | 0.65055 | [10 empty] | 0.65055 | 0
[7 empty] | 317 | 1-Ватутина | 160 | 55 | 28 | 77 |  | 53.3333 | 0.21913 | [10 empty] | 0.21913 | 0
[7 empty] | 317 | 2-Державина | 160 | 11 | 0 | 24 |  | 11.6667 | 0.047935 | [10 empty] | 0.047935 | 0
[7 empty] | 317 | 3-Ульянова | 160 | 25 | 38 | 18 |  | 27 | 0.11094 | [10 empty] | 0.11094 | 0
[7 empty] | 317 | 4-Мира | 160 | 48 | 69 | 35 |  | 50.6667 | 0.20818 | [10 empty] | 0.20818 | 0
[7 empty] | 317 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 317 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-12 | 10:00 | -2 | 0.069444 |  | ктп | КРЭС | 318 | тр-р №1 | 100 | 10 | 1 | 5 | 218/385 | 5.3333 | 0.035061 | [10 empty] | 0.035061 | 0
[7 empty] | 318 | 1-Лобачевского 4 | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0021913 | [10 empty] | 0.0021913 | 0
[7 empty] | 318 | 2-Лобачевского 3 | 100 | 10 | 0 | 3 |  | 4.3333 | 0.028487 | [10 empty] | 0.028487 | 0
2023-03-02 | 18:35 | -7 | 0.46667 |  | ктп | КРЭС | 319 | тр-р №1 | 250 | 168 | 155 | 135 | 227/395 | 152.6667 | 0.40145 | [10 empty] | 0.40145 | 0
[7 empty] | 319 | 1-Первомайская | 250 | 92 | 107 | 74 |  | 91 | 0.23929 | [10 empty] | 0.23929 | 0
[7 empty] | 319 | 2-Сосновая 2а | 250 | 52 | 39 | 46 |  | 45.6667 | 0.12009 | [10 empty] | 0.12009 | 0
[7 empty] | 319 | 3-Центральная | 250 | 2 | 12 | 5 |  | 6.3333 | 0.016654 | [10 empty] | 0.016654 | 0
[7 empty] | 319 | 4-Центральная 20-30 | 250 | 2 | 2 | 10 |  | 4.6667 | 0.012271 | [10 empty] | 0.012271 | 0
2022-12-12 | 12:30 | -3 | 0.18229 |  | ктп | КРЭС | 321 | тр-р №1 | 160 | 42 | 38 | 29 | 230/401 | 36.3333 | 0.14928 | [10 empty] | 0.14928 | 0
[7 empty] | 321 | 1-Бородинская 22 | 160 | 9 | 18 | 2 |  | 9.6667 | 0.039718 | [10 empty] | 0.039718 | 0
[7 empty] | 321 | 2-Бородинская 22 вв2 | 160 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.012326 | [10 empty] | 0.012326 | 0
[7 empty] | 321 | 3-Бородинская 26 | 160 | 15 | 13 | 8 |  | 12 | 0.049305 | [10 empty] | 0.049305 | 0
[7 empty] | 321 | 4-Бородинская 20 | 160 | 3 | 7 | 5 |  | 5 | 0.020544 | [10 empty] | 0.020544 | 0
[7 empty] | 321 | 5-УО | 160 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.010957 | [10 empty] | 0.010957 | 0
2022-12-11 | 12:00 | -3 | 0.35 |  | ктп | КРЭС | 322 | тр-р №1 | 250 | 107 | 126 | 110 | 229/401 | 114.3333 | 0.30065 | [10 empty] | 0.30065 | 0
[7 empty] | 322 | 1-Краснооктябрьская нечетные числа | 250 | 28 | 15 | 41 |  | 28 | 0.073629 | [10 empty] | 0.073629 | 0
[7 empty] | 322 | 2-Хвойная | 250 | 57 | 70 | 31 |  | 52.6667 | 0.13849 | [10 empty] | 0.13849 | 0
[7 empty] | 322 | 3-Ульянова | 250 | 8 | 10 | 7 |  | 8.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 322 | 4-Краснооктябрьская 3В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 5-Краснооктябрьская 4А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 6-Свечникова 9 | 250 | 5 | 3 | 6 |  | 4.6667 | 0.012271 | [10 empty] | 0.012271 | 0
[7 empty] | 322 | 7-Краснооктябрьская четные числа | 250 | 4 | 21 | 0 |  | 8.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 322 | 8-Сваечникова д.4 | 250 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0070123 | [10 empty] | 0.0070123 | 0
2023-03-24 | 9:29 | 7 | 0.090278 |  | тп | КРЭС | 323 | тр-р №1 | 100 | 5 | 13 | 4 | 222/387 | 7.3333 | 0.048209 | [10 empty] | 0.048209 | 0
[7 empty] | 323 | 1-авт. №1 | 100 | 3 | 11 | 3 |  | 5.6667 | 0.037253 | [10 empty] | 0.037253 | 0
[7 empty] | 323 | 2-авт. №2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 323 | 3-авт.№3 | 100 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.013148 | [10 empty] | 0.013148 | 0
2023-01-02 | 10:20 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 224/392 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 324 | 1-Калининградская 17 к.1 п.4,5,6 | 630 | 30 | 40 | 55 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 1-Калининградская 17 к1 щ2 п.4,5,6 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.043479 | 602.6083
[7 empty] | 324 | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 20 | 30 | 60 |  | 36.6667 | 0.038261 |  | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.038261 | 605.8953
[7 empty] | 324 | 3-Калининградская 17 к1 щ3 неж.помещ. | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 3-насосная д.17 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0034783 | 627.8087
[7 empty] | 324 | 4-насосная д.17 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 4-Калининградская 17 к1 щ3 п.10,11 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 324 | 5-Калининградская 17 к2 щ4 п.10,11 | 630 | 35 | 45 | 25 |  | 35 | 0.036522 |  | 5-Калининградская 17 к2 щ4 неж.помещ. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.036522 | 606.991
[7 empty] | 324 | 6-палатка | 630 |  | 20 |  |  | 6.6667 | 0.0069566 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0069566 | 625.6173
2023-01-09 | 10:00 | -3 | 0.28056 |  | ктп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 250 | 93 | 101 | 42 | 231/405 | 78.6667 | 0.20686 | 5-1 | [9 empty] | 0.20686 | 0
[7 empty] | 325 | 1-Победы 19А | 250 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0087653 | [10 empty] | 0.0087653 | 0
[7 empty] | 325 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 10 | 47 | 24 |  | 27 | 0.070999 | [10 empty] | 0.070999 | 0
[7 empty] | 325 | 3-Победы | 250 | 20 | 52 | 67 |  | 46.3333 | 0.12184 | [10 empty] | 0.12184 | 0
[7 empty] | 325 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-03 | 10:40 | -5 | 0.58611 | 0.35278 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 250 | 211 | 137 | 174 | 234/405 | 174 | 0.45755 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 116 | 127 | 120 | 228/404 | 121 | 0.31818 | 3-2 | 0.77573 | 56.067
[7 empty] | 326 | 1-Суворова 17Б | 250 | 50 |  | 24 |  | 24.6667 | 0.064863 |  | 1-Суворова 9Б | 250 | 11 | 21 | 26 |  | 19.3333 | 0.050839 |  | 0.1157 | 221.0744
[7 empty] | 326 | 2-ВЛ-0,4кВ ОП 1 Суворова | 250 | 40 | 30 | 55 |  | 41.6667 | 0.10957 |  | 2-Октябрьский бульвар 41 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10957 | 222.6083
[7 empty] | 326 | 3-м-н "Пятерочка" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Суворова 11А | 250 | 10 | 10 | 16 |  | 12 | 0.031555 |  | 0.031555 | 242.1112
[7 empty] | 326 | 4-Суворова 8 | 250 | 67 | 46 | 48 |  | 53.6667 | 0.14112 |  | 4-КНС-7 | 250 | 79 | 74 | 68 |  | 73.6667 | 0.19371 |  | 0.33484 | 166.2911
[7 empty] | 326 | 5-Октябрький бульвар 41 | 250 | 42 | 33 | 45 |  | 40 | 0.10518 |  | 5-Суворова 10 | 250 | 15 | 10 | 12 |  | 12.3333 | 0.032432 |  | 0.13762 | 215.5961
[7 empty] | 326 | 6-Суворова 9А | 250 | 8 | 28 | 18 |  | 18 | 0.047333 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.047333 | 238.1668
2023-01-09 | 10:45 | 0 | 0.42708 |  | ктп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 400 | 246 | 235 | 215 | 231/400 | 232 | 0.38129 | 5-1 | [9 empty] | 0.38129 | 0
[7 empty] | 327 | 1-Победы 25/2 | 400 | 8 | 5 | 1 |  | 4.6667 | 0.0076697 | [10 empty] | 0.0076697 | 0
[7 empty] | 327 | 2-Нахимова 8/34 | 400 | 1 | 5 | 8 |  | 4.6667 | 0.0076697 | [10 empty] | 0.0076697 | 0
[7 empty] | 327 | 3-Бабушкина, Победы | 400 | 16 | 19 | 9 |  | 14.6667 | 0.024105 | [10 empty] | 0.024105 | 0
[7 empty] | 327 | 4-Пограничников 26 | 400 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0016435 | [10 empty] | 0.0016435 | 0
[7 empty] | 327 | 5-Пограничников 34а, 34б | 400 | 19 | 5 | 11 |  | 11.6667 | 0.019174 | [10 empty] | 0.019174 | 0
[7 empty] | 327 | 6-Победы 16 | 400 | 9 | 5 | 10 |  | 8 | 0.013148 | [10 empty] | 0.013148 | 0
[7 empty] | 327 | 7-Пограничников 27-43 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 8-Пограничников 40а, 38 | 400 | 2 | 25 | 15 |  | 14 | 0.023009 | [10 empty] | 0.023009 | 0
[7 empty] | 327 | 9-Добролюбова, Пролетарская, Бабушкинская | 400 | 168 | 130 | 127 |  | 141.6667 | 0.23283 | [10 empty] | 0.23283 | 0
[7 empty] | 327 | 10-Пограничников 45 | 400 | 11 | 15 | 4 |  | 10 | 0.016435 | [10 empty] | 0.016435 | 0
[7 empty] | 327 | 11--Нахимова 27-25 | 400 | 31 | 45 | 46 |  | 40.6667 | 0.066836 | [10 empty] | 0.066836 | 0
[7 empty] | 327 | 12-Бабушкина 4 | 400 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | 0.003287 | [10 empty] | 0.003287 | 0
[7 empty] | 327 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-09 | 11:20 | 0 | 0 |  | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 на остальные направления стоят ЯРВ | 250 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 | 5-2 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 1-Пограничников 22А | 250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0052592 | [10 empty] | 0.0052592 | 0
2023-01-14 | 11:00 | -3 | 0.27083 | 0.1875 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 1000 | 340 | 390 | 320 | 224/396 | 350 | 0.23009 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 175 | 270 | 255 | 223/393 | 233.3333 | 0.15339 | 5-1 | 0.38348 | 616.5167
[7 empty] | 329 | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 1000 | 150 | 190 | 150 |  | 163.3333 | 0.10738 |  | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 1000 | 150 | 180 | 130 |  | 153.3333 | 0.1008 |  | 0.20818 | 791.8233
[7 empty] | 329 | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в2 | 1000 | 190 | 200 | 170 |  | 186.6667 | 0.12271 |  | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12271 | 877.2853
[7 empty] | 329 | 3-Стар. хлебозавод | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стар. хлебозавод | 1000 | 125 | 90 | 125 |  | 113.3333 | 0.074505 |  | 0.074505 | 925.4947
2023-01-08 | 15:32 | -20 | 0.28264 | 0.21389 | тп | КРЭС | 330 | тр-р №1 | 1000 | 328 | 407 | 369 | 223/393 | 368 | 0.24192 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 274 | 308 | 259 | 224/394 | 280.3333 | 0.18429 | 5-3 | 0.42621 | 573.7857
2023-01-08 | 15:37 | -20 | 0.066667 | 0.05 | тп | КРЭС | 332 | тр-р №1 | 250 | 18 | 24 | 9 | 240/385 | 17 | 0.044703 |  | тр-р №2 | 250 | 12 | 16 | 18 | 237/382 | 15.3333 | 0.040321 |  | 0.085024 | 228.7441
2023-03-04 | 11:30 | 0 | 0.42778 |  | тп | КРЭС | 333 | тр-р №1 | 250 | 120 | 154 | 88 | 236/411 | 120.6667 | 0.31731 |  | тр | [8 empty] | 0.31731 | 0
2022-12-15 | 19:48 | -3 | 0.39738 | 0.18519 | тп | КРЭС | 334 | тр-р №1 | 180 | 87 | 82 | 103 | 231/401 | 90.6667 | 0.33113 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 46 | 48 | 40 | 229/401 | 44.6667 | 0.16313 | 3-3 | 0.49427 | 91.0319
[7 empty] | 334 | 1-ж/д 21В | 180 | 16 | 9 | 7 |  | 10.6667 | 0.038957 |  | 1-ж/д 21 | 180 | 22 | 43 | 16 |  | 27 | 0.09861 |  | 0.13757 | 155.2379
[7 empty] | 334 | 2-ж/д 21Б | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ж/д 21 | 180 | 20 | 10 | 13 |  | 14.3333 | 0.052349 |  | 0.052349 | 170.5773
[7 empty] | 334 | 3-ж/д 21Б | 180 | 18 | 13 | 7 |  | 12.6667 | 0.046261 |  | 3-Школа №1 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.046261 | 171.6729
[7 empty] | 334 | 4-ж/д 21В | 180 | 4 | 4 | 10 |  | 6 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 334 | 5-Школьная 32 | 180 | 26 | 35 | 41 |  | 34 | 0.12418 | [10 empty] | 0.12418 | 0
[7 empty] | 334 | 6-ж/д 34 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 334 | 7-Школа №1 | 180 | 4 | 4 | 11 |  | 6.3333 | 0.023131 | [10 empty] | 0.023131 | 0
2023-02-24 | 16:42 | -2 | 0.16059 | 0.088735 | тп | КРЭС | 335 | тр-р №1 | 320 | 74 | 39 | 57 | 236/401 | 56.6667 | 0.11641 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 17 | 12 | 23 | 238/403 | 17.3333 | 0.063305 | 3-2 | 0.17972 | 147.6504
2023-01-14 | 10:40 | -3 | 0 |  | тп | КРЭС | 336 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонентская | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр | [8 empty] | 0 | 0
2023-02-24 | 16:07 | -2 | 0.16493 |  | тп | КРЭС | 337 | тр-р №1 | 320 | 76 | 60 | 69 | 232/400 | 68.3333 | 0.14038 | 3-2 | тр | [8 empty] | 0.14038 | 0
2023-03-11 | 11:03 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 338 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 222/391 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 | 5-4 | 0 | 400
[7 empty] | 338 | 1-стадион, гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Горького 6б вв.2 | 400 | 15 | 19 | 9 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 0.023557 | 390.5773
[7 empty] | 338 | 2-Стадион | 400 | 14 | 25 | 25 |  | 21.3333 | 0.035061 |  | 2-Горького 4 вв.2 | 400 | 80 | 78 | 33 |  | 63.6667 | 0.10464 |  | 0.1397 | 344.121
[7 empty] | 338 | 3-Горького 6Б вв.1 | 400 | 10 | 12 | 16 |  | 12.6667 | 0.020818 |  | 3--Горького 4а вв.2 д/с 27 | 400 | 43 | 36 | 34 |  | 37.6667 | 0.061905 |  | 0.082723 | 366.9109
[7 empty] | 338 | 4-Горького 6 | 400 | 22 | 30 | 32 |  | 28 | 0.046018 |  | 4-Горького 2а почта | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.046018 | 381.5928
[7 empty] | 338 | 5-Горького 4А вв.1 д/с 27 | 400 | 4 | 6 | 0 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 5-Горького 4Г | 400 | 5 | 22 | 7 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.024105 | 390.3581
[7 empty] | 338 | 6-Имиамед | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Горького 2 | 400 | 48 | 23 | 17 |  | 29.3333 | 0.048209 |  | 0.048209 | 380.7163
[7 empty] | 338 | 7-Горького 4 | 400 | 7 | 7 | 8 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 7-имиамед | 400 | 14 | 9 | 11 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.030679 | 387.7285
[7 empty] | 338 | 8-Горького 4г | 400 | 102 | 131 | 93 |  | 108.6667 | 0.17859 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.17859 | 0
[7 empty] | 338 | 9-Горького 6а торговые ряды | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 10-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-02-24 | 17:07 | -2 | 0.064236 |  | ктп | КРЭС | 340 | тр-р №1 | 400 | 29 | 37 | 24 | 235/406 | 30 | 0.049305 | 5-3 | тр | [8 empty] | 0.049305 | 0
2023-03-04 | 12:00 | 0 | 0.060764 |  | ктп | КРЭС | 341 | тр-р №1 | 160 | 12 | 14 | 12 | 224/390 | 12.6667 | 0.052044 |  | тр-р №2 откл. | 160 | [5 empty] | 0 |  | 0.052044 | 151.6729
2023-03-05 | 9:00 | -1 | 0.54861 |  | ктп | КРЭС | 342 | тр-р №1 | 100 | 79 | 64 | 51 | 238/414 | 64.6667 | 0.42512 |  | тр | [8 empty] | 0.42512 | 0
2023-02-24 | 17:43 | -2 | 0.11979 |  | тп | КРЭС | 344 | тр-р №1 | 400 | 63 | 52 | 69 | 233/402 | 61.3333 | 0.1008 | 5-2 | тр | [8 empty] | 0.1008 | 0
2023-02-24 | 15:20 | -2 | 0.16111 | 0.082465 | тп | КРЭС | 354 | тр-р №1 | 250 | 43 | 58 | 19 | 232/402 | 40 | 0.10518 |  | тр-р №2 | 160 | 19 | 12 | 14 | 236/404 | 15 | 0.061631 |  | 0.16682 | 133.3096
2022-11-25 | 9:25 | -5 | 0.50521 |  | ктп | КРЭС | 355 | тр-р №1 | 400 | 170 | 291 | 198 | 228/396 | 219.6667 | 0.36102 | [10 empty] | 0.36102 | 0
[7 empty] | 355 | 1-ф.1 Магазин | 400 | 4.9 | 11 | 37 |  | 17.6333 | 0.02898 | [10 empty] | 0.02898 | 0
[7 empty] | 355 | 2-ф.2 Большая Тарасовская 81-107 | 400 | 98 | 126 | 86 |  | 103.3333 | 0.16983 | [10 empty] | 0.16983 | 0
[7 empty] | 355 | 3-ф.3 Большая Тарасовская 71В | 400 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.066667 | 0.00010957 | [10 empty] | 0.00010957 | 0
[7 empty] | 355 | 4-ф.6 Большая Тарасовская 39-79 | 400 | 83 | 155 | 89 |  | 109 | 0.17914 | [10 empty] | 0.17914 | 0
2023-02-25 | 10:10 | 0 | 0.19792 | 0.30035 | тп | КРЭС | 356 | тр-р №1 | 400 | 96 | 114 | 89 | 233/401 | 99.6667 | 0.1638 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 108 | 173 | 84 | 230/403 | 121.6667 | 0.19996 | 5-5 | 0.36376 | 254.4955
2023-02-12 | 10:40 | -3 | 0.081597 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 357 | тр-р №1 | 400 | 33 | 28 | 47 | 222/392 | 36 | 0.059166 | 5-1 | тр | [5 empty] | 0 |  |  | 0.059166 | 0
2023-03-05 | 9:20 | -1 | 0.48611 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 361 | тр-р №1 | 100 | 70 | 60 | 45 | 236/408 | 58.3333 | 0.38348 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.38348 | 0
2023-03-05 | 9:50 | -1 | 0.19097 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 362 | тр-р №1 | 160 | 37 | 41 | 44 | 235/411 | 40.6667 | 0.16709 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.16709 | 0
2023-03-05 | 10:25 | -1 | 0.23003 |  | тп | КРЭС | 365 | тр-р №1 | 160 | 53 | 43 | 38 | 235/414 | 44.6667 | 0.18352 | [10 empty] | 0.18352 | 0
2023-02-12 | 11:40 | -4 | 0.077778 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 366 | тр-р №1 | 250 | 28 | 9 | 12 | 231/406 | 16.3333 | 0.04295 | [10 empty] | 0.04295 | 0
2023-02-12 | 12:05 | -4 | 0.26476 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 367 | тр-р №1 | 160 | 61 | 28 | 36 | 231/404 | 41.6667 | 0.1712 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.1712 | 0
2023-02-12 | 11:50 | -4 | 0.063889 | 0.044444 | тп | КРЭС | 368 | тр-р №1 | 250 | 4 | 3 | 23 | 234/402 | 10 | 0.026296 |  | тр-р №2 | 250 | 16 | 9 | 15 | 232/402 | 13.3333 | 0.035061 |  | 0.061357 | 234.6607
2023-01-16 | 10:30 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 373 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 221/386 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 220/385 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 373 | 1-Мичурина 27 корп.4 | 630 | 22 | 39 | 26 |  | 29 | 0.030261 |  | 1-Мичурина 27/5 магазин | 630 | 7 | 10 | 3 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.037218 | 606.5527
[7 empty] | 373 | 2-Мичурина 27 корп 4 магазин "Утконос" | 630 | 33 | 32 | 19 |  | 28 | 0.029218 |  | 2-Мичурина 27 корп.4 п.5 | 630 | 31 | 11 | 5 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 0.045566 | 601.2935
[7 empty] | 373 | 3-Мичурина 27/5 | 630 | 22 | 30 | 14 |  | 22 | 0.022957 |  | 3-Мичурина 27/6 | 630 | 6 | 16 | 39 |  | 20.3333 | 0.021218 |  | 0.044174 | 602.1701
[7 empty] | 373 | 4-ВНС | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.006261 |  | 4-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.006261 | 626.0556
[7 empty] | 373 | 5-ЦТП-3 | 630 | 32 | 33 | 31 |  | 32 | 0.033392 |  | 5-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.033392 | 608.9632
[7 empty] | 373 | 6-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 6 | 2 | 3 |  | 3.6667 | 0.0038261 |  | 6-Мичурина 27/5 | 630 | 34 | 16 | 56 |  | 35.3333 | 0.03687 |  | 0.040696 | 604.3614
[7 empty] | 373 | 7-Мичурина 27/6 | 630 | 10 | 19 | 6 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 7-Мичурина 27 корп 4 магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012174 | 622.3303
[7 empty] | 373 | 8-Мичурина 27/5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Мичурина 27 п.4 п.1-4 | 630 | 25 | 26 | 33 |  | 28 | 0.029218 |  | 0.029218 | 611.5928
[7 empty] | 373 | 9-Мичурина 27 корп 4 п.5 | 630 | 4 | 6 | 4 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0048696 | 626.9321
2022-12-12 | 11:00 | -3 | 0.066138 |  | ктп | КРЭС | 375 | тр-р №1 | 63 | 5 | 6 | 2 | 233/404 | 4.3333 | 0.045218 | [10 empty] | 0.045218 | 0
2023-01-29 | 11:30 | -4 | 0.30093 | 0.19511 | тп | КРЭС | 376 | тр-р №1 | 630 | 237 | 254 | 273 | 226/392 | 254.6667 | 0.26574 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 154 | 177 | 124 | 224/390 | 151.6667 | 0.15826 | 5-1 | 0.42401 | 362.8765
[7 empty] | 376 | 1-Мичурина 27 корп.3 | 630 | 40 | 46 | 49 |  | 45 | 0.046957 |  | 1-Мичурина 27 корп 1 | 630 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.004174 |  | 0.051131 | 597.7874
[7 empty] | 376 | 2-Мичурина 27 кор.2 | 630 | 46 | 44 | 50 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 2-Мичурина 27 корп 1 | 630 | 78 | 79 | 63 |  | 73.3333 | 0.076523 |  | 0.12522 | 551.112
[7 empty] | 376 | 3-Мичурина 27 кор.1 | 630 | 98 | 107 | 137 |  | 114 | 0.11896 |  | 3- Мичурина 27 корп 2 | 630 | 37 | 36 | 23 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.15235 | 534.0196
[7 empty] | 376 | 4-Мичурина 27 кор.1 | 630 | 53 | 65 | 39 |  | 52.3333 | 0.054609 |  | 4-Мичурина 27 корп 3 | 630 | 37 | 56 | 29 |  | 40.6667 | 0.042435 |  | 0.097045 | 568.8618
[7 empty] | 376 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-б/н | 630 | 0 | 2 | 3 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0017392 | 628.9043
2023-01-11 | 11:11 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 377 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 221/396 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 377 | 1-кухня школы | 630 | 28 | 29 | 1 |  | 19.3333 | 0.020174 |  | 1-школа вв.2 | 630 | 7 | 4 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0.020174 | 617.2903
[7 empty] | 377 | 2-школа вв.1 | 630 | 70 | 35 | 41 |  | 48.6667 | 0.050783 |  | 2-палатка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.050783 | 598.0065
[7 empty] | 377 | 3-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Мичурина 7Б | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 0.00069566 | 629.5617
[7 empty] | 377 | 4-Мичурина 21А | 630 | 147 | 93 | 130 |  | 123.3333 | 0.1287 |  | 4-Мичурина 1Б | 630 | 60 | 108 | 59 |  | 75.6667 | 0.078958 |  | 0.20765 | 499.1774
[7 empty] | 377 | 5-Мичурина 1Б | 630 | 12 | 40 | 30 |  | 27.3333 | 0.028522 |  | 5-Мичурина 21А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.028522 | 612.0311
[7 empty] | 377 | 6-Мичурина 7Б | 630 | 60 | 49 | 53 |  | 54 | 0.056349 |  | 6-кухня школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.056349 | 594.5004
2022-12-12 | 11:25 | -3 | 0.080556 |  | тп | КРЭС | 378 | тр-р №1 | 250 | 29 | 21 | 20 | 231/402 | 23.3333 | 0.061357 | [10 empty] | 0.061357 | 0
2023-02-12 | 12:40 | -4 | 0.61111 |  | тп | КРЭС | 379 | тр-р №1 | 250 | 220 | 165 | 182 | 232/407 | 189 | 0.49699 | [10 empty] | 0.49699 | 0
2023-02-12 | 12:50 | -4 | 0.43056 |  | тп | КРЭС | 380 | тр-р №1 | 250 | 96 | 155 | 89 | 235/408 | 113.3333 | 0.29802 | [10 empty] | 0.29802 | 0
2023-02-18 | 9:00 | -6 | 0.064236 |  | тп | КРЭС | 381 | тр-р №1 | 400 | 30 | 26 | 37 | 229/402 | 31 | 0.050949 | [10 empty] | 0.050949 | 0
2023-01-11 | 12:30 | -6 | 0.46181 | 0 | тп | КРЭС | 383 | тр-р №1 | 400 | 217 | 266 | 236 | 228/396 | 239.6667 | 0.39389 | 4-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 227/392 | 0 | 0 | 4-1 | 0.39389 | 242.4431
[7 empty] | 383 | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Мичурина 9А, 11, 13,15,17 | 400 | 55 | 119 | 69 |  | 81 | 0.13312 |  | 0.13312 | 346.7506
[7 empty] | 383 | 2-Мичурина 1-1А | 400 | 98 | 103 | 74 |  | 91.6667 | 0.15065 |  | 2-Мичурина 9Б магазин | 400 | 58 | 34 | 45 |  | 45.6667 | 0.075053 |  | 0.22571 | 309.7171
[7 empty] | 383 | 3-Мичурина 8-6, 4-2 | 400 | 78 | 43 | 52 |  | 57.6667 | 0.094775 |  | 3-Мичурина 7-3 почта | 400 | 59 | 46 | 59 |  | 54.6667 | 0.089845 |  | 0.18462 | 326.1521
[7 empty] | 383 | 4-сбербанк Мичурина 7 | 400 | 3 | 2 | 8 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 4-Мичурина 2А общежитие | 400 | 86 | 86 | 59 |  | 77 | 0.12655 |  | 0.13367 | 346.5315
[7 empty] | 383 | 5-дет.сад, Мичурина 9 | 400 | 30 | 51 | 30 |  | 37 | 0.060809 |  | 5-Орджоникидзе 5б | 400 | 40 | 43 | 38 |  | 40.3333 | 0.066288 |  | 0.1271 | 349.1611
[7 empty] | 383 | 6-Мичурина 12-14-16-13 | 400 | 31 | 58 | 48 |  | 45.6667 | 0.075053 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.075053 | 369.9787
|  |  | 0 |  | тп | КРЭС | 384 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонентская, нет доступа | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [9 empty] | 0 | 0
2023-01-11 | 9:25 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 385 | тр-р №1 | 180 |  |  |  | 222/387 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 320 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 320
[7 empty] | 385 | 1-ВЛ-0,4 в сторону озера | 180 | 44 | 105 | 125 |  | 91.3333 | 0.33357 |  | 1-Детский санаторий | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33357 | 213.2577
[7 empty] | 385 | 2-Насосная | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Магазин | 320 | 1 | 3 | 6 |  | 3.3333 | 0.0068479 |  | 0.0068479 | 317.8087
[7 empty] | 385 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ВЛ-0,4 кВ | 320 | 7 | 11 | 28 |  | 15.3333 | 0.0315 |  | 0.0315 | 309.9199
[7 empty] | 385 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ВЛ-0,4 Котельная Баня | 320 | 150 | 92 | 126 |  | 122.6667 | 0.252 |  | 0.252 | 239.3589
[7 empty] | 385 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ВЛ-0,4 Быт Правая сторона | 320 | 32 | 2 | 95 |  | 43 | 0.088338 |  | 0.088338 | 291.7318
[7 empty] | 385 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-ВЛ-0,4 в сторону тарной базы | 320 | 49 | 28 | 23 |  | 33.3333 | 0.068479 |  | 0.068479 | 298.0867
2023-02-11 | 11:00 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 387 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 221/389 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 1250
2023-02-11 | 10:40 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 389 | тр-р №1 | 2000 |  |  |  | 230/403 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 2000 |  |  |  | 228/401 | 0 | 0 |  | 0 | 2000
2023-02-19 | 11:15 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 388 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 222/390 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 222/390 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
2023-02-07 | 11:20 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 390 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 224/391 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 223/391 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 400
[7 empty] | 390 | 1-скорая помощь | 400 | 10 | 6 | 3 |  | 6.3333 | 0.010409 |  | 1-Дзержинского 12 | 400 | 3 | 4 | 7 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 0.018078 | 392.7686
[7 empty] | 390 | 2-Дзержинского 9 общ | 400 | 0 | 9 | 0 |  | 3 | 0.0049305 |  | 2-Дзержинского 18 в2 | 400 | 26 | 28 | 36 |  | 30 | 0.049305 |  | 0.054235 | 378.3058
[7 empty] | 390 | 3-Дзержинского 7, 7А, 9А | 400 | 57 | 33 | 28 |  | 39.3333 | 0.064644 |  | 3-Палатка | 400 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 0.071766 | 371.2935
[7 empty] | 390 | 4-Дзержинского 18 в1 | 400 | 11 | 0 | 9 |  | 6.6667 | 0.010957 |  | 4-скорая помощь | 400 | 8 | 10 | 26 |  | 14.6667 | 0.024105 |  | 0.035061 | 385.9755
[7 empty] | 390 | 5-дет.ясли №18 | 400 | 11 | 4 | 7 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 5-Дзержинского 9А | 400 | 21 | 25 | 20 |  | 22 | 0.036157 |  | 0.048209 | 380.7163
[7 empty] | 390 | 6-Дзержинского 16 | 400 | 12 | 12 | 7 |  | 10.3333 | 0.016983 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.016983 | 393.2069
[7 empty] | 390 | 7-Строителей 3, 5 | 400 | 25 | 16 | 36 |  | 25.6667 | 0.042183 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.042183 | 383.1267
[7 empty] | 390 | 8-Строителей 9 | 400 | 60 | 14 | 33 |  | 35.6667 | 0.058618 | [10 empty] | 0.058618 | 0
[7 empty] | 390 | 9-гараж | 400 | 8 | 15 | 1 |  | 8 | 0.013148 | [10 empty] | 0.013148 | 0
[7 empty] | 390 | 10- | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-12 | 10:20 | -8 | 0.073785 |  | ктп | КРЭС | 391 | тр-р №1 | 160 | 2 | 2 | 17 | 217/381 | 7 | 0.028761 | [10 empty] | 0.028761 | 0
2023-03-19 | 9:34 | 0 | 0.48264 |  | тп | КРЭС | 392 | тр-р №1 | 400 | 252 | 278 | 256 | 220/391 | 262 | 0.4306 | 5-1 | [9 empty] | 0.4306 | 0
[7 empty] | 392 | 1-Сонник вв.1 | 400 | 10 | 5 | 2 |  | 5.6667 | 0.0093132 | [10 empty] | 0.0093132 | 0
[7 empty] | 392 | 2-Сонник вв.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 3-Билайн | 400 | 3 | 4 | 1 |  | 2.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 392 | 4-Стоянка | 400 | 1 | 20 | 19 |  | 13.3333 | 0.021913 | [10 empty] | 0.021913 | 0
[7 empty] | 392 | 5-ПР-1 | 400 | 15 | 44 | 2 |  | 20.3333 | 0.033418 | [10 empty] | 0.033418 | 0
[7 empty] | 392 | 6-ул.Рабочая | 400 | 143 | 113 | 178 |  | 144.6667 | 0.23776 | [10 empty] | 0.23776 | 0
[7 empty] | 392 | 7-Дружба | 400 | 77 | 58 | 60 |  | 65 | 0.10683 | [10 empty] | 0.10683 | 0
[7 empty] | 392 | 8-Мигар | 400 | 3 | 4 | 0 |  | 2.3333 | 0.0038348 | [10 empty] | 0.0038348 | 0
[7 empty] | 392 | 9-Контора | 400 | 14 | 5 | 1 |  | 6.6667 | 0.010957 | [10 empty] | 0.010957 | 0
[7 empty] | 392 | 10-РСУ | 400 | 11 | 8 | 22 |  | 13.6667 | 0.022461 | [10 empty] | 0.022461 | 0
2023-01-05 | 11:15 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 393 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонентская | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 400
2023-02-18 | 9:20 | -6 | 0.054012 | 0.13117 | тп | КРЭС | 394 | тр-р №1 | 180 | 14 | 11 | 6 | 234/412 | 10.3333 | 0.03774 |  | тр-р №2 | 180 | 5 | 34 | 8 | 236/425 | 15.6667 | 0.057218 |  | 0.094958 | 162.9076
2023-01-09 | 9:45 | -18 | 0.68576 | 0.31424 | тп | КРЭС | 395 | тр-р №1 | 400 | 327 | 395 | 318 | 228/395 | 346.6667 | 0.56975 |  | тр-р №2 | 400 | 156 | 181 | 129 | 228/396 | 155.3333 | 0.25529 |  | 0.82504 | 69.9852
[7 empty] | 395 | 1-школа | 400 | 55 | 83 | 66 |  | 68 | 0.11176 |  | 1-школа | 400 | 46 | 69 | 43 |  | 52.6667 | 0.086558 |  | 0.19832 | 320.6737
[7 empty] | 395 | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 59 | 57 | 58 |  | 58 | 0.095323 |  | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 9 | 6 | 7 |  | 7.3333 | 0.012052 |  | 0.10738 | 357.0499
[7 empty] | 395 | 3-Стадионная 2 а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стадионная 2А под.4 | 400 | 10 | 11 | 22 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 0.023557 | 390.5773
[7 empty] | 395 | 4-Дружба уч-ки 270, 290 . . . | 400 | 163 | 156 | 147 |  | 155.3333 | 0.25529 |  | 4-СНТ "Дружба" уч.-346,394,349 | 400 | 25 | 40 | 29 |  | 31.3333 | 0.051496 |  | 0.30679 | 277.2853
[7 empty] | 395 | 5-Дружба уч.76 | 400 | 50 | 105 | 40 |  | 65 | 0.10683 |  | 5-Дружба уч.2-37,328-330 | 400 | 60 | 49 | 28 |  | 45.6667 | 0.075053 |  | 0.18188 | 327.2477
[7 empty] | 395 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 395 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 400
2023-02-18 | 9:40 | -6 | 0.069444 | #DIV/0! |  |  | 396 | тр-р №1 | 400 | 30 | 38 | 40 | 234/409 | 36 | 0.059166 | [10 empty] | 0.059166 | 0
2023-03-20 | 10:00 | 0 | 0.41667 |  | ктп | КРЭС | 397 | тр-р №1 | 160 | 91 | 96 | 54 | 225/382 | 80.3333 | 0.33007 | 3-2 | [9 empty] | 0.33007 | 0
[7 empty] | 397 | 1-Светлая | 160 | 4 | 2 | 6 |  | 4 | 0.016435 | [10 empty] | 0.016435 | 0
[7 empty] | 397 | 2-Мира, Рыбхоз, Речная | 160 | 46 | 57 | 27 |  | 43.3333 | 0.17805 | [10 empty] | 0.17805 | 0
[7 empty] | 397 | 3-Невского 4а | 160 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.0013696 | [10 empty] | 0.0013696 | 0
[7 empty] | 397 | 4-Светлая 6; 15 | 160 | 10 | 1 | 4 |  | 5 | 0.020544 | [10 empty] | 0.020544 | 0
[7 empty] | 397 | 5-Невского, Мира(чёт) | 160 | 30 | 32 | 21 |  | 27.6667 | 0.11368 | [10 empty] | 0.11368 | 0
2023-03-22 | 10:50 | 5 | 0.65278 | 0 | тп | КРЭС | 398 | тр-р №1 | 400 | 376 | 368 | 365 | 225/393 | 369.6667 | 0.60755 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0 | 4-2 | 0.60755 | 156.9811
[7 empty] | 398 | 1-Автохозяйство | 400 | 164 | 168 | 185 |  | 172.3333 | 0.28323 | [10 empty] | 0.28323 | 0
[7 empty] | 398 | 2-СНТ Дружба | 400 | 96 | 85 | 79 |  | 86.6667 | 0.14244 | [10 empty] | 0.14244 | 0
[7 empty] | 398 | 3-СНТ Дружба | 400 | 58 | 65 | 54 |  | 59 | 0.096966 | [10 empty] | 0.096966 | 0
[7 empty] | 398 | 4-Вышка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 398 | 5-б/н | 400 | 11 | 10 | 8 |  | 9.6667 | 0.015887 | [10 empty] | 0.015887 | 0
[7 empty] | 398 | 6-б/н | 400 |  | 4 |  |  | 1.3333 | 0.0021913 | [10 empty] | 0.0021913 | 0
[7 empty] | 398 | 7-б/н | 400 | 42 | 30 | 18 |  | 30 | 0.049305 | [10 empty] | 0.049305 | 0
[7 empty] | 398 | 8-б/н | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.003287 | [10 empty] | 0.003287 | 0
[7 empty] | 398 | 9-б/н | 400 | 3 | 6 | 7 |  | 5.3333 | 0.0087653 | [10 empty] | 0.0087653 | 0
2023-03-21 | 10:00 | 2 | 0.053819 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 399 | тр-р №1 | 400 | 31 | 9 | 11 | 230/400 | 17 | 0.027939 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.027939 | 0
[7 empty] | 399 | 1-Щит ВРУ | 400 | 30 | 9 | 11 |  | 16.6667 | 0.027392 | [10 empty] | 0.027392 | 0
2023-01-11 | 9:00 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 401 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 226/391 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 219/381 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 400
2023-01-11 | 9:55 | -6 | 0 |  | ктп | КРЭС | 402 | тр-р №1 | 320 |  |  |  | 218/382 | 0 | 0 | 3-1 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 402 | 1-Участ. Обработки | 320 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.003424 | [10 empty] | 0.003424 | 0
[7 empty] | 402 | 2-УВН 3,4,5 (ниж.корп.) | 320 | 40 | 12 | 35 |  | 29 | 0.059577 | [10 empty] | 0.059577 | 0
[7 empty] | 402 | 3-УВН 1 этаж | 320 | 13 | 21 | 22 |  | 18.6667 | 0.038348 | [10 empty] | 0.038348 | 0
[7 empty] | 402 | 4-ГСК "Луч" | 320 | 29 | 8 | 16 |  | 17.6667 | 0.036294 | [10 empty] | 0.036294 | 0
[7 empty] | 402 | 5-Адм. корп. мех. цех | 320 | 6 | 19 | 2 |  | 9 | 0.018489 | [10 empty] | 0.018489 | 0
[7 empty] | 402 | 6-ландш.проект | 320 | 6 | 8 | 26 |  | 13.3333 | 0.027392 | [10 empty] | 0.027392 | 0
2023-01-09 | 11:00 | -18 | 0.34722 |  | ктп | КРЭС | 403 | тр-р №1 | 400 | 137 | 200 | 135 | 223/386 | 157.3333 | 0.25858 | 5-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.25858 | 0
2023-02-15 | 13:30 | -5 | 0 |  | тп | КРЭС | 404 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 1-Кабель ААБл-1кВ на ШВР-3 | 400 | 10 | 4 | 5 |  | 6.3333 | 0.010409 | [10 empty] | 0.010409 | 0
[7 empty] | 404 | 2-Кабель ААБл-1кВ на ШВР-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 3-Кабель ААБл-1кВ на ШВР-1 | 400 | 26 | 32 | 31 |  | 29.6667 | 0.048757 | [10 empty] | 0.048757 | 0
2023-03-14 | 15:00 | 5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 405 | тр-р №1 не попали | 630 |  |  |  | 210/365 | 0 | 0 | 5-5 | тр-р №2 отключен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 630
[7 empty] | 405 | 1-общажитие | 630 | 6 | 11 | 1 |  | 6 | 0.006261 |  | 1-1- вв.1 общажитие | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.006261 | 626.0556
[7 empty] | 405 | 2-уч.кор.7,8,9 | 630 | 7 | 1 | 7 |  | 5 | 0.0052175 |  | 2-столовая | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 405 | 3-уч.кор. 1-6 шр | 630 | 11 | 7 | 2 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 3-уч.корпус 1-7 ШР | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0069566 | 625.6173
[7 empty] | 405 | 4-уч.кор.4,5,6 | 630 | 12 | 9 | 6 |  | 9 | 0.0093914 |  | 4-уч.корпус 1-5 ШР | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0093914 | 624.0834
[7 empty] | 405 | 5-наружное освещение | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-общажитие | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 405 | 6-1-7 ЩР | 630 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.002087 |  | 6--уч.корпус 10,11,12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.002087 | 628.6852
[7 empty] | 405 | 7- лифт | 630 | 8 | 5 | 3 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 7-ПСН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0055653 | 626.4939
[7 empty] | 405 | 8-общажитие | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0010435 |  | 8- уч.корпус 13,14,15 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 405 | 9-столовая | 630 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 9-уч.корп. Кино | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 405 | 10-кинопроекция | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-общажитие | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-28 | 11:00 | -3 | 0 | 0.080556 | тп | КРЭС | 406 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 14 | 29 | 14 | 229/400 | 19 | 0.049962 |  | 0.049962 | 237.5094
[7 empty] | 406 | 1-ВРУ дома №6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ дома №6 | 250 | 14 | 29 | 14 |  | 19 | 0.049962 |  | 0.049962 | 237.5094
2023-02-15 | 14:20 | -5 | 0 |  | ктп | КРЭС | 415 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 225/398 | 0 | 0 | 5-4 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 415 | 1-Ермоловой | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 415 | 2-Ермоловой 6а | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 415 | 3-Ермоловой 8 | 160 | 12 | 1 | 0 |  | 4.3333 | 0.017805 | [10 empty] | 0.017805 | 0
[7 empty] | 415 | 4-Пашенной ВЛ 0,4 | 160 | 3 | 5 | 19 |  | 9 | 0.036979 | [10 empty] | 0.036979 | 0
[7 empty] | 415 | 5-Щепкина | 160 | 15 | 9 | 35 |  | 19.6667 | 0.080805 | [10 empty] | 0.080805 | 0
[7 empty] | 415 | 6-Ермоловой 30 | 160 | 10 | 11 | 6 |  | 9 | 0.036979 | [10 empty] | 0.036979 | 0
2023-02-23 | 14:50 | -5 | 0 |  | ктп | КРЭС | 416 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 217/388 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 416 | 1-Лесной проезд | 160 | 41 | 9 | 20 |  | 23.3333 | 0.095871 | [10 empty] | 0.095871 | 0
[7 empty] | 416 | 2-Щепкина 17 | 160 | 2 | 8 | 3 |  | 4.3333 | 0.017805 | [10 empty] | 0.017805 | 0
[7 empty] | 416 | 3-Печатников | 160 | 6 | 2 | 2 |  | 3.3333 | 0.013696 | [10 empty] | 0.013696 | 0
2023-02-15 | 14:00 | -5 | 0.22222 |  | ктп | КРЭС | 417 | тр-р №1 | 250 | 80 | 66 | 65 | 217/381 | 70.3333 | 0.18495 | [10 empty] | 0.18495 | 0
[7 empty] | 417 | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 417 | 2-Луначарского 1-6 | 250 | 5 | 10 | 3 |  | 6 | 0.015778 | [10 empty] | 0.015778 | 0
[7 empty] | 417 | 3-Ермоловой 36 | 250 | 9 | 7 | 4 |  | 6.6667 | 0.017531 | [10 empty] | 0.017531 | 0
[7 empty] | 417 | 4-Книжная 7/1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 417 | 5-Книжная 14,16 | 250 | 10 | 4 | 9 |  | 7.6667 | 0.02016 | [10 empty] | 0.02016 | 0
[7 empty] | 417 | 6-Книжный переулок 6 | 250 | 2 | 1 | 12 |  | 5 | 0.013148 | [10 empty] | 0.013148 | 0
[7 empty] | 417 | 7-АТП | 250 | 32 | 40 | 30 |  | 34 | 0.089406 | [10 empty] | 0.089406 | 0
[7 empty] | 417 | 8-Ермоловой 38/2 | 250 | 11 | 4 | 6 |  | 7 | 0.018407 | [10 empty] | 0.018407 | 0
[7 empty] | 417 | 9-Ермоловой 38 | 250 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0017531 | [10 empty] | 0.0017531 | 0
2023-01-14 | 10:20 | -3 | 0.21701 | 0.48177 | тп | КРЭС | 419 | тр-р №1 | 160 | 16 | 50 | 30 | 220/389 | 32 | 0.13148 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 110 | 110 | 111 | 224/395 | 110.3333 | 0.45333 | 4-2 | 0.58481 | 66.4301
[7 empty] | 419 | 1-вышка | 160 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.0082175 |  | 1-пожарный пост | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0082175 | 158.6852
[7 empty] | 419 | 2-Дом культуры "Костино" | 160 | 15 | 32 | 27 |  | 24.6667 | 0.10135 |  | 2-Дом культуры вв.2 | 160 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0041087 |  | 0.10546 | 143.1267
[7 empty] | 419 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-вентиляция | 160 | 139 | 137 | 139 |  | 138.3333 | 0.56838 |  | 0.56838 | 69.0597
[7 empty] | 419 | 4-пож.пост | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-шкаф АСКУЭ | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160
[7 empty] | 419 | 5-сцена | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-вышка с/с | 160 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.017805 |  | 0.017805 | 157.1513
[7 empty] | 419 | 6-палатка | 160 |  | 11 |  |  | 3.6667 | 0.015065 |  | 6-щит аттракцин | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.015065 | 157.5895
2023-03-12 | 11:00 | 3 | 0.17196 | 0.15322 | тп | КРЭС | 420 | тр-р №1 | 630 | 144 | 156 | 138 | 225/393 | 146 | 0.15235 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 135 | 139 | 132 | 223/391 | 135.3333 | 0.14122 | 5-1 | 0.29357 | 445.0515
2023-01-03 | 11:20 | -5 | 0.27778 | 0.19097 | тп | КРЭС | 421 | тр-р №1 | 400 | 160 | 160 | 140 | 228/398 | 153.3333 | 0.252 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 80 | 110 | 100 | 231/397 | 96.6667 | 0.15887 | 4-1 | 0.41087 | 235.65
[7 empty] | 421 | 1-Дворцовая 4 п.1-2 | 400 | 25 | 40 | 30 |  | 31.6667 | 0.052044 |  | 1-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 25 | 30 | 30 |  | 28.3333 | 0.046566 |  | 0.09861 | 360.556
[7 empty] | 421 | 2-ВНС | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0082175 |  | 2-Коммунальная 28 п.3-4 | 400 | 20 | 20 | 15 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.038348 | 384.6607
[7 empty] | 421 | 3-Дворцовая 4 п.3-4 | 400 | 39 | 20 | 20 |  | 26.3333 | 0.043279 |  | 3-Подлипки ТВ | 400 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 0.046018 | 381.5928
[7 empty] | 421 | 4-Коммунальная 28 п.3 | 400 | 30 | 40 | 40 |  | 36.6667 | 0.060262 |  | 4-Дворцовая 4 под.1 | 400 | 15 | 20 | 20 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.090392 | 363.843
[7 empty] | 421 | 5-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 35 | 40 | 25 |  | 33.3333 | 0.054783 |  | 5-Дворцовая 4 под.3 | 400 | 15 | 40 | 30 |  | 28.3333 | 0.046566 |  | 0.10135 | 359.4603
[7 empty] | 421 | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 25 | 15 | 15 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.030131 | 387.9477
[7 empty] | 421 | 7-светофор | 400 | 1 |  |  |  | 0.33333 | 0.00054783 |  | 7-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00054783 | 399.7809
[7 empty] | 421 | [6 empty] | 0 |  |  | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-02-18 | 11:30 | -6 | 0.27778 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 422 | тр-р №1 | 40 | 16 | 15 | 14 | 226/397 | 15 | 0.24653 | [10 empty] | 0.24653 | 0
2023-02-18 | 11:00 | -6 | 0.25573 | 0.17196 | тп | КРЭС | 425 | тр-р №1 | 630 | 232 | 167 | 228 | 227/396 | 209 | 0.21809 |  | тр-р №2 | 630 | 156 | 139 | 91 | 230/400 | 128.6667 | 0.13426 |  | 0.35235 | 408.0179
2023-02-18 | 11:20 | -6 | 0.62153 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 426 | тр-р №1 | 400 | 267 | 276 | 358 | 227/393 | 300.3333 | 0.4936 | [10 empty] | 0.4936 | 0
2023-02-18 | 11:40 | -6 | 0.5 | 0.70833 | тп | КРЭС | 428 | тр-р №1 | 100 | 50 | 65 | 72 | 223/388 | 62.3333 | 0.40978 |  | тр-р №2 | 100 | 100 | 102 | 81 | 225/386 | 94.3333 | 0.62015 |  | 1.0299 | -2.9927
2023-02-18 | 10:20 | -6 | 0.26736 | 0.0625 | тп | КРЭС | 432 | тр-р №1 | 400 | 154 | 132 | 123 | 229/404 | 136.3333 | 0.22406 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 27 | 36 | 12 | 234/408 | 25 | 0.041087 | 5-3 | 0.26515 | 293.9395
2023-02-18 | 10:35 | -6 | 0.39021 | 0.23369 | тп | КРЭС | 433 | тр-р №1 | 630 | 221 | 354 | 209 | 232/404 | 261.3333 | 0.2727 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 121 | 140 | 212 | 228/397 | 157.6667 | 0.16452 | 5-3 | 0.43722 | 354.5494
2023-02-04 | 9:55 | -5 | 0.21389 |  | ктп | КРЭС | 434 | тр-р №1 | 250 | 67 | 60 | 77 | 222/390 | 68 | 0.17881 | 5-1 | [9 empty] | 0.17881 | 0
2023-02-18 | 12:00 | -6 | 0.41667 |  | ктп | КРЭС | 435 | тр-р №1 | 400 | 220 | 240 | 194 | 229/398 | 218 | 0.35828 | 5-3 | [9 empty] | 0.35828 | 0
2023-02-19 | 16:30 | -12 | 0.32738 | 0.15322 | тп | КРЭС | 437 | тр-р №1 | 630 | 297 | 278 | 286 | 232/402 | 287 | 0.29948 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 85 | 115 | 139 | 226/392 | 113 | 0.11791 | 5-3 | 0.4174 | 367.04
2023-02-11 | 9:15 | -5 | 0.060764 | 0.13889 | тп | КРЭС | 438 | тр-р №1 | 400 | 28 | 35 | 32 | 225/394 | 31.6667 | 0.052044 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 38 | 80 | 37 | 223/392 | 51.6667 | 0.084914 |  | 0.13696 | 345.2167
[7 empty] | 438 | 1-КБЦ | 400 | 2 | 9 | 3 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 1-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0016435 |  | 0.0093132 | 396.2747
[7 empty] | 438 | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 5 | 17 | 5 |  | 9 | 0.014791 |  | 0.017531 | 392.9877
[7 empty] | 438 | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 10 | 7 | 4 |  | 7 | 0.011504 |  | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 2 | 24 | 19 |  | 15 | 0.024653 |  | 0.036157 | 385.5372
[7 empty] | 438 | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 10 | 8 | 9 |  | 9 | 0.014791 |  | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 18 | 22 | 12 |  | 17.3333 | 0.028487 |  | 0.043279 | 382.6885
[7 empty] | 438 | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.0054783 |  | 0.0054783 | 397.8087
[7 empty] | 438 | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 9 | 8 | 9 |  | 8.6667 | 0.014244 |  | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.014244 | 394.3025
[7 empty] | 438 | 7-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-03-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0.069444 | тп | КРЭС | 439 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 230/420 | 100 | 0.06574 |  | 0.06574 | 934.26
2023-02-15 | 14:50 | -5 | 0 |  | ктп | КРЭС | 441 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 441 | 1-Спортивная, Остужева | 160 | 61 | 21 | 44 |  | 42 | 0.17257 | [10 empty] | 0.17257 | 0
[7 empty] | 441 | 2-Остужева д.6 | 160 | 1 | 5 | 1 |  | 2.3333 | 0.0095871 | [10 empty] | 0.0095871 | 0
[7 empty] | 441 | 3-Остужева, Салт.Щедр. | 160 | 89 | 43 | 63 |  | 65 | 0.26707 | [10 empty] | 0.26707 | 0
[7 empty] | 441 | 4-Пашенной д.37 | 160 | 11 | 6 | 0 |  | 5.6667 | 0.023283 | [10 empty] | 0.023283 | 0
[7 empty] | 441 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-13 | 11:15 | -6 | 0.14881 | 0.45194 | тп | КРЭС | 442 | тр-р №1 | 630 | 120 | 130 | 135 | 229/406 | 128.3333 | 0.13391 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 410 | 385 | 310 | 226/399 | 368.3333 | 0.38435 | 5-3 | 0.51827 | 303.4913
[7 empty] | 442 | 1-Космонавтов 29/12 | 630 | 5 | 16 | 8 |  | 9.6667 | 0.010087 |  | 1-магазин Интерхлеб | 630 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.013565 | 621.4538
[7 empty] | 442 | 2-Горького 14 п.1 | 630 | 2 | 2 | 15 |  | 6.3333 | 0.0066088 |  | 2-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 25 | 11 | 23 |  | 19.6667 | 0.020522 |  | 0.027131 | 612.9076
[7 empty] | 442 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 442 | 4-Горького 14А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 100 | 116 | 70 |  | 95.3333 | 0.09948 |  | 0.09948 | 567.3279
[7 empty] | 442 | 5-ГСК - Темп 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5- Горького 14Г | 630 | 24 | 30 | 26 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.027826 | 612.4693
[7 empty] | 442 | 6-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 36 | 44 | 35 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 6-Горького 14Г автост. | 630 | 18 | 11 | 20 |  | 16.3333 | 0.017044 |  | 0.057044 | 594.0621
[7 empty] | 442 | 7-магазин Интерхлеб | 630 | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 0.0031305 |  | 7-Горького 14А | 630 | 25 | 39 | 35 |  | 33 | 0.034435 |  | 0.037566 | 606.3336
[7 empty] | 442 | 8-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ГСК Темп | 630 | 86 | 39 | 25 |  | 50 | 0.052175 |  | 0.052175 | 597.13
[7 empty] | 442 | 9-Горького 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Горького 14 п.1 | 630 | 8 | 9 | 16 |  | 11 | 0.011478 |  | 0.011478 | 622.7686
[7 empty] | 442 | 10-автостоянка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Горького 14 п.5 | 630 | 100 | 84 | 65 |  | 83 | 0.08661 |  | 0.08661 | 575.4358
[7 empty] | 442 | 11-Горького 14Г | 630 | 40 | 42 | 52 |  | 44.6667 | 0.046609 |  | 11-Киоск овощи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.046609 | 600.6361
[7 empty] | 442 | 12-Торговый павильон | 630 | 2 | 5 | 12 |  | 6.3333 | 0.0066088 |  | 12-Космонавтов 29/12 | 630 | 2 | 0 | 2 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.0080001 | 624.9599
[7 empty] | 442 | 13-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-13 | 10:00 | -5 | 0.12676 | 0.39462 | тп | КРЭС | 443 | тр-р №1 | 630 | 58 | 115 | 89 | 214/379 | 87.3333 | 0.091132 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 297 | 358 | 278 | 220/387 | 311 | 0.32453 | 5-1 | 0.41566 | 368.1357
[7 empty] | 443 | 1-Подлесная 2В вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-"Русь" гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 443 | 2-Подлесная 2Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Подлесная 2Б | 630 | 54 | 75 | 73 |  | 67.3333 | 0.070262 |  | 0.070262 | 585.7351
[7 empty] | 443 | 3-Подлесная 9А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Подлесная 2В вв.2 | 630 | 27 | 52 | 23 |  | 34 | 0.035479 |  | 0.035479 | 607.6484
[7 empty] | 443 | 4-школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-школа | 630 | 80 | 85 | 96 |  | 87 | 0.090784 |  | 0.090784 | 572.8062
[7 empty] | 443 | 5-Победы 38/39 | 630 | 2 | 33 | 4 |  | 13 | 0.013565 |  | 5-Подлесная 2А под.2 | 630 | 16 | 50 | 11 |  | 25.6667 | 0.026783 |  | 0.040348 | 604.5805
[7 empty] | 443 | 6-столовая школы | 630 | 16 | 30 | 25 |  | 23.6667 | 0.024696 |  | 6-бассейн | 630 | 22 | 24 | 24 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 0.049044 | 599.1022
[7 empty] | 443 | 7-Подлесная 3, 5, 7, 9 | 630 | 0 | 0 | 19 |  | 6.3333 | 0.0066088 |  | 7-вет.лечебница | 630 | 4 | 0 | 1 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0083479 | 624.7408
[7 empty] | 443 | 8-бассейн | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-столовая школа | 630 | 54 | 16 | 12 |  | 27.3333 | 0.028522 |  | 0.028522 | 612.0311
[7 empty] | 443 | 9-вет.лечебница | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 443 | 10-Автолицей | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Подлесная 11 | 630 | 2 | 12 | 0 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 0.0048696 | 626.9321
[7 empty] | 443 | 11-Подлесная 2А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 12-Подлесная 11 | 630 | 24 | 15 | 3 |  | 14 | 0.014609 | [10 empty] | 0.014609 | 0
2023-01-10 | 14:00 | -15 | 0.19841 | 0.2866 | тп | КРЭС | 445 | тр-р №1 | 630 | 180 | 120 | 150 | 230/402 | 150 | 0.15652 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 260 | 220 | 260 | 237/405 | 246.6667 | 0.25739 | 5-3 | 0.41392 | 369.2313
[7 empty] | 445 | 1- Дзержинского д.13/2 | 630 | 15 | 5 | 15 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 1-Дзержинского 13/2 1-3 | 630 | 30 | 20 | 20 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 0.036522 | 606.991
[7 empty] | 445 | 2- Горького д.1 | 630 | 15 | 5 | 10 |  | 10 | 0.010435 |  | 2-Горького 3 под.4-6 | 630 | 70 | 90 | 100 |  | 86.6667 | 0.090436 |  | 0.10087 | 566.4513
[7 empty] | 445 | 3- Горького д.3 п4-6 | 630 | 95 | 5 | 80 |  | 60 | 0.06261 |  | 3-Горького 1 | 630 | 70 | 60 | 75 |  | 68.3333 | 0.071305 |  | 0.13391 | 545.6337
[7 empty] | 445 | 4- Дзержинского д.15Б | 630 | 30 | 30 | 35 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 4-Дзержинского 13/2 п3 | 630 | 85 | 45 | 60 |  | 63.3333 | 0.066088 |  | 0.099132 | 567.547
[7 empty] | 445 | 5-Горького д.3 п1-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Горького 3 п.1-3 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 445 | 6-Дзержинского 15а | 630 | 15 | 15 | 10 |  | 13.3333 | 0.013913 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.013913 | 621.2347
[7 empty] | 445 | 7-Мороженое | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 445 | 8-Дзержинского 13/2 | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0034783 | 627.8087
[7 empty] | 445 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-13 | 10:30 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 446 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 216/380 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 220/388 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 446 | 1-Метатр | 630 | 10 | 15 | 10 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 1-д.39А | 630 | 30 | 20 | 10 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 446 | 2-Космонавтов 37 корп.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.35 п.1 | 630 | 60 | 40 | 20 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.04174 | 603.704
[7 empty] | 446 | 3-гаражи, салон красоты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.41 к.1 | 630 | 15 | 10 | 5 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.010435 | 623.426
[7 empty] | 446 | 4-Космонавтов 37 кор.2 | 630 | 20 | 65 | 15 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 4-д.35 п.3 | 630 | 15 | 50 | 10 |  | 25 | 0.026087 |  | 0.06087 | 591.6517
[7 empty] | 446 | 5-д.39А | 630 | 15 | 25 | 15 |  | 18.3333 | 0.019131 |  | 5-ВНС-ЦТП | 630 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 0.052175 |  | 0.071305 | 585.0777
[7 empty] | 446 | 6-д.35 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.37А п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 446 | 7-магазин | 630 | 10 | 40 | 30 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 7-гаражи, салон красоты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.027826 | 612.4693
[7 empty] | 446 | 8-д.35 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-д.37 к1 | 630 | 50 | 25 | 40 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 446 | 9-ВНС-ЦТП | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 446 | 10-д.41 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 446 | 11-д.37А п.3 | 630 | 30 | 35 | 30 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 11-д.37 к2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 446 | 12-д.37А п.1 | 630 | 30 | 20 | 20 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 12-ж/д 37 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.024348 | 614.6607
2023-02-13 | 10:45 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 447 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 216/380 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 217/382 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 447 | 1-д.33/2 в 1 | 630 | 35 | 5 | 10 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 1-д.33 | 630 | 70 | 35 | 35 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 0.066088 | 588.3647
[7 empty] | 447 | 2-д.35А | 630 | 35 | 25 | 35 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 2-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 447 | 3-Космонавтов 33А с3 | 630 | 25 | 20 | 25 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 3-д.33 магазин | 630 | 50 | 40 | 50 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 0.073044 | 583.982
[7 empty] | 447 | 4-33А с.1 | 630 | 30 | 25 | 10 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 4-д.33/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.022609 | 615.7563
[7 empty] | 447 | 5-д.33 к.1 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д.35А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 447 | 6-д.33/1 м-н | 630 | 30 | 50 | 40 |  | 40 | 0.04174 |  | 6-д.31 с.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04174 | 603.704
[7 empty] | 447 | 7-д.31 вв.1 с.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.31 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 447 | 8-д.31 с.1 | 630 | 25 | 20 | 25 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 8-Ввод 13 | 630 | 20 | 15 | 0 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 0.036522 | 606.991
[7 empty] | 447 | 9-д/с | 630 | 5 | 25 | 5 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 9-д.33А сек1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012174 | 622.3303
[7 empty] | 447 |  | 630 | [7 empty] | 10-33А с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 447 |  | 630 | [7 empty] | 11-Ввод 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 447 |  | 630 | [7 empty] | 12-д/с | 630 | 10 | 10 | 5 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 0.0086958 | 624.5217
2023-02-13 | 11:00 | -6 | 0.18739 | 0.2866 | тп | КРЭС | 448 | тр-р №1 | 630 | 115 | 170 | 130 | 219/383 | 138.3333 | 0.14435 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 245 | 260 | 220 | 221/387 | 241.6667 | 0.25218 | 5-1 | 0.39653 | 380.188
[7 empty] | 448 | 1-Подлесная 3 | 630 | 7 | 2 | 0 |  | 3 | 0.0031305 |  | 1-Горького 16Г | 630 | 38 | 36 | 26 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 0.037914 | 606.1145
[7 empty] | 448 | 2-Горького 16А в.2 | 630 | 5 | 17 | 19 |  | 13.6667 | 0.014261 |  | 2-Горького 14Б п.6 | 630 | 32 | 18 | 17 |  | 22.3333 | 0.023305 |  | 0.037566 | 606.3336
[7 empty] | 448 | 3-Горького 16Г вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Горького 16Б вв.2 | 630 | 26 | 50 | 45 |  | 40.3333 | 0.042088 |  | 0.042088 | 603.4849
[7 empty] | 448 | 4-Горького 16В | 630 | 17 | 26 | 44 |  | 29 | 0.030261 |  | 4-Горького 16А вв.1 | 630 | 6 | 20 | 16 |  | 14 | 0.014609 |  | 0.04487 | 601.7318
[7 empty] | 448 | 5-Космонавтов 33Б | 630 | 15 | 12 | 11 |  | 12.6667 | 0.013218 |  | 5-Горького 14Б | 630 | 58 | 35 | 86 |  | 59.6667 | 0.062262 |  | 0.075479 | 582.4481
[7 empty] | 448 | 6-Горького 14Б п.6 | 630 | 6 | 34 | 12 |  | 17.3333 | 0.018087 |  | 6-Горького 16Г | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.018087 | 618.6051
[7 empty] | 448 | 7-Горького 16Б п.1 | 630 | 8 | 14 | 13 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 7-Космонавтов 33б | 630 | 38 | 21 | 35 |  | 31.3333 | 0.032696 |  | 0.04487 | 601.7318
[7 empty] | 448 | 8-Горького 14Б п.3 | 630 | 43 | 54 | 34 |  | 43.6667 | 0.045566 |  | 8-Подлесная 3В | 630 | 7 | 15 | 11 |  | 11 | 0.011478 |  | 0.057044 | 594.0621
[7 empty] | 448 | 9-Подлесная 5А | 630 | 5 | 15 | 0 |  | 6.6667 | 0.0069566 | [10 empty] | 0.0069566 | 0
[7 empty] | 448 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-25 | 10:40 | 0 | 0.16944 | 0 | тп | КРЭС | 449 | тр-р №1 | 250 | 25 | 61 | 39 | 239/426 | 41.6667 | 0.10957 |  | тр-р №2 откл. | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0.10957 | 222.6083
2023-02-10 | 9:20 | -6 | 0.34171 | 0.10472 | тп | КРЭС | 451 | тр-р №1 | 630 | 310 | 310 | 270 | 216/377 | 296.6667 | 0.30957 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 95 | 80 | 80 | 220/391 | 85 | 0.088697 | 5-2 | 0.39827 | 379.0923
[7 empty] | 451 | 1-ВНС | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 1-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 30 | 10 | 10 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.022609 | 615.7563
[7 empty] | 451 | 2-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 30 | 25 | 10 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 2-Горького 12 п.2 | 630 | 20 | 10 | 10 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.036522 | 606.991
[7 empty] | 451 | 3-ЦТП | 630 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 0.052175 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.052175 | 597.13
[7 empty] | 451 | 4-Горького 12 п.2 | 630 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0.02087 |  | 4-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02087 | 616.852
[7 empty] | 451 | 5-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 0.093914 |  | 5-ЦТП | 630 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.10435 | 564.26
[7 empty] | 451 | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 40 | 55 | 30 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 20 | 30 | 30 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.071305 | 585.0777
[7 empty] | 451 | 7-Граждан. Достаевского | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-КРЦ | 630 | 10 | 15 | 15 |  | 13.3333 | 0.013913 |  | 0.013913 | 621.2347
[7 empty] | 451 | 8-КРЦ | 630 | 75 | 70 | 50 |  | 65 | 0.067827 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.067827 | 587.269
[7 empty] | 451 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-23 | 14:00 | -3 | 0.31856 | 0.16755 | тп | КРЭС | 452 | тр-р №1 | 630 | 289 | 171 | 247 | 228/396 | 235.6667 | 0.24592 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 121 | 73 | 152 | 223/389 | 115.3333 | 0.12035 | 5-1 | 0.36627 | 399.2526
[7 empty] | 452 | 1-Уламина | 630 | 88 | 41 | 68 |  | 65.6667 | 0.068523 |  | 1-ж/д | 630 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.069914 | 585.9542
[7 empty] | 452 | 2-Автостоянка | 630 | 24 | 31 | 29 |  | 28 | 0.029218 |  | 2-ГОРПО | 630 | 24 | 8 | 50 |  | 27.3333 | 0.028522 |  | 0.05774 | 593.6239
[7 empty] | 452 | 3-Вулкан | 630 | 28 | 12 | 12 |  | 17.3333 | 0.018087 |  | 3-Подмосковье | 630 | 92 | 82 | 100 |  | 91.3333 | 0.095306 |  | 0.11339 | 558.5625
[7 empty] | 452 | 4-Подмосковье | 630 | 0 | 25 | 12 |  | 12.3333 | 0.01287 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.01287 | 621.8921
[7 empty] | 452 | 5-Подмосковье | 630 | 115 | 113 | 108 |  | 112 | 0.11687 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.11687 | 556.3712
2023-02-17 | 8:30 | -6 | 0.12125 | 0.19841 | тп | КРЭС | 453 | тр-р №1 | 630 | 110 | 60 | 65 | 222/394 | 78.3333 | 0.08174 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 150 | 180 | 170 | 230/403 | 166.6667 | 0.17392 | 5-3 | 0.25566 | 468.937
[7 empty] | 453 | 1-Космонавтов 27А киоск | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 27А | 630 | 60 | 55 | 50 |  | 55 | 0.057392 |  | 0.057392 | 593.843
[7 empty] | 453 | 2-подземные гаражи | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 2-гаражи | 630 | 5 | 1 | 0 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.0027826 | 628.2469
[7 empty] | 453 | 3-офис банк | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 3-вышка с/с | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 0.010435 | 623.426
[7 empty] | 453 | 4-Космонавтов 27А | 630 | 1 | 1 | 10 |  | 4 | 0.004174 |  | 4-офис банк | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.0076523 | 625.1791
[7 empty] | 453 | 5-КРЦ | 630 | 100 | 50 | 50 |  | 66.6667 | 0.069566 |  | 5-КРЦ | 630 | 70 | 95 | 95 |  | 86.6667 | 0.090436 |  | 0.16 | 529.1987
2023-01-12 | 9:15 | -8 | 0.082672 | 0.11464 | тп | КРЭС | 454 | тр-р №1 | 630 | 75 | 55 | 40 | 223/391 | 56.6667 | 0.059131 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 70 | 104 | 40 | 222/389 | 71.3333 | 0.074436 | 5-1 | 0.13357 | 545.8528
[7 empty] | 454 | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 16 | 8 | 6 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.011131 | 622.9877
[7 empty] | 454 | 2-Баумана 5 п.4 | 630 | 17 | 8 | 5 |  | 10 | 0.010435 |  | 2-Баумна 5 п.4 | 630 | 44 | 29 | 14 |  | 29 | 0.030261 |  | 0.040696 | 604.3614
[7 empty] | 454 | 3-Баумана 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 3-Баумана 7 | 630 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 454 | 4-Баумана 7 ВНС-36 | 630 | 26 | 55 | 19 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 4-Баумана 7 | 630 | 10 | 42 | 20 |  | 24 | 0.025044 |  | 0.059827 | 592.3091
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Баумана ВЛ 0,4 | 630 | 7 | 27 | 3 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 0.01287 | 621.8921
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-25 | 12:10 | 0 | 0.36806 | 0 | тп | КРЭС | 455 | тр-р №1 | 400 | 212 | 170 | 203 | 234/406 | 195 | 0.32048 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.32048 | 271.807
[7 empty] | 455 | 1-строит. Магазин 16 | 400 | 21 | 20 | 12 |  | 17.6667 | 0.029035 |  | 1-компрессор | 400 | 65 | 43 | 41 |  | 49.6667 | 0.081627 |  | 0.11066 | 355.7351
[7 empty] | 455 | 2-строит. Магазин 26 | 400 | 0 | 5 | 8 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 2-ОГМ | 400 | 61 | 44 | 102 |  | 69 | 0.1134 |  | 0.12052 | 351.7907
[7 empty] | 455 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-пилоцех | 400 | 65 | 57 | 59 |  | 60.3333 | 0.099158 |  | 0.099158 | 360.3369
[7 empty] | 455 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-РБУ | 400 | 18 | 10 | 6 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.018626 | 392.5495
2023-01-16 | 9:00 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 456 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 223/387 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 456 | 1-автолицей "Калита" | 630 | 9 | 5 | 1 |  | 5 | 0.0052175 |  | 1-пох.бюро | 630 | 4 | 30 | 8 |  | 14 | 0.014609 |  | 0.019826 | 617.5094
[7 empty] | 456 | 2-ковчег ВРУ-1 | 630 | 224 | 233 | 200 |  | 219 | 0.22852 |  | 2-комплекс ВРУ 3 | 630 | 38 | 40 | 35 |  | 37.6667 | 0.039305 |  | 0.26783 | 461.2673
[7 empty] | 456 | 3-комплекс ВРУ 3 | 630 | 100 | 72 | 146 |  | 106 | 0.11061 |  | 3-гаражи от КТП-244 0,4кВ | 630 | 15 | 21 | 12 |  | 16 | 0.016696 |  | 0.12731 | 549.7972
[7 empty] | 456 | 4-похоронное бюро | 630 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 0.002087 |  | 4-автостоянка | 630 | 36 | 26 | 34 |  | 32 | 0.033392 |  | 0.035479 | 607.6484
[7 empty] | 456 | 5-Парк комплекс ВРУ 2 | 630 | 52 | 40 | 42 |  | 44.6667 | 0.046609 |  | 5-Ковчег | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.046609 | 600.6361
[7 empty] | 456 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-парк комплекс ВРУ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 456 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-09 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 458 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 231/404 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 458 | 1-магазин Ковчег | 630 | 13 | 24 | 12 |  | 16.3333 | 0.017044 |  | 1-Исаева 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.017044 | 619.2625
[7 empty] | 458 | 2-Подмосковная 14 | 630 | 38 | 35 | 47 |  | 40 | 0.04174 |  | 2-Исаева 9 | 630 | 33 | 36 | 41 |  | 36.6667 | 0.038261 |  | 0.080001 | 579.5993
[7 empty] | 458 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Исаева 7 | 630 | 19 | 27 | 27 |  | 24.3333 | 0.025392 |  | 0.025392 | 614.0033
[7 empty] | 458 | 4-ЦТП | 630 | 15 | 14 | 14 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 4-ВНС | 630 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.018435 | 618.3859
[7 empty] | 458 | 5-Исаева 7 | 630 | 45 | 48 | 38 |  | 43.6667 | 0.045566 |  | 5-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.045566 | 601.2935
[7 empty] | 458 | 6-Исаева 7 | 630 | 43 | 67 | 38 |  | 49.3333 | 0.051479 |  | 6-магазин Ковчег | 630 | 17 | 17 | 12 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 0.067479 | 587.4881
[7 empty] | 458 | 7-Исаева 9 | 630 | 21 | 41 | 63 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 7-Исаева 11 дет. товары | 630 | 24 | 35 | 26 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.073044 | 583.982
[7 empty] | 458 | 8-Рынок ГРЩ2 | 630 | 14 | 6 | 6 |  | 8.6667 | 0.0090436 |  | 8-Вышка сотовой связи | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.011131 | 622.9877
[7 empty] | 458 | 9-Исаева 7 торговый павильон | 630 | 11 |  |  |  | 3.6667 | 0.0038261 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0038261 | 627.5895
[7 empty] | 458 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-17 | 11:30 | -6 | 0.12153 | 0.24306 | тп | КРЭС | 459 | тр-р №1 | 400 | 36 | 70 | 47 | 222/390 | 51 | 0.083819 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 126 | 97 | 140 | 222/390 | 121 | 0.19886 | 5-1 | 0.28268 | 286.9272
[7 empty] | 459 | 1-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 18 | 9 | 12 |  | 13 | 0.021365 |  | 0.021365 | 391.4538
[7 empty] | 459 | 2-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 8 | 21 | 13 |  | 14 | 0.023009 |  | 2-Сосновая аллея 6 | 400 | 15 | 8 | 30 |  | 17.6667 | 0.029035 |  | 0.052044 | 379.1823
[7 empty] | 459 | 3-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 2 | 11 | 0 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 3-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 31 | 20 | 48 |  | 33 | 0.054235 |  | 0.061357 | 375.4571
[7 empty] | 459 | 4-Сосновая аллея 6 | 400 | 14 | 28 | 21 |  | 21 | 0.034513 |  | 4-рынок | 400 | 20 | 29 | 30 |  | 26.3333 | 0.043279 |  | 0.077792 | 368.8831
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-01-29 | 13:42 | -4 | 0.38889 |  | тп | КРЭС | 460 | тр-р №1 | 250 | 140 | 98 | 69 | 226/400 | 102.3333 | 0.2691 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.2691 | 0
2023-02-17 | 11:50 | -6 | 0.60764 | 0.57292 | тп | КРЭС | 461 | тр-р №1 | 400 | 310 | 240 | 350 | 224/395 | 300 | 0.49305 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 330 | 290 | 315 | 226/395 | 311.6667 | 0.51222 | 5-3 | 1.0053 | -2.1097
[7 empty] | 461 | 1-Рынок Болшево | 400 | 45 | 30 | 40 |  | 38.3333 | 0.063001 |  | 1-Рынок (авт) | 400 | 70 | 15 | 50 |  | 45 | 0.073957 |  | 0.13696 | 345.2167
[7 empty] | 461 | 2-Болшево СЩ3 | 400 | 5 | 5 | 15 |  | 8.3333 | 0.013696 |  | 2-Торговый павильон | 400 | 40 | 35 | 40 |  | 38.3333 | 0.063001 |  | 0.076697 | 369.3213
[7 empty] | 461 | 3-Исаева 1а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Исаева 1а | 400 | 20 | 25 | 10 |  | 18.3333 | 0.030131 |  | 0.030131 | 387.9477
[7 empty] | 461 | 4-Исаева 1 | 400 | 50 | 35 | 40 |  | 41.6667 | 0.068479 |  | 4-Исаева 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.068479 | 372.6083
[7 empty] | 461 | 5-д/с №43 | 400 | 20 | 5 | 5 |  | 10 | 0.016435 |  | 5-д/с №43 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016435 | 393.426
[7 empty] | 461 | 6-"Зодиак" магазин | 400 | 90 | 95 | 95 |  | 93.3333 | 0.15339 |  | 6-"Зодиак" магазин | 400 | 45 | 55 | 30 |  | 43.3333 | 0.071218 |  | 0.22461 | 310.1553
[7 empty] | 461 | 7-Исаева 3а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Исаева 3а | 400 | 25 | 45 | 25 |  | 31.6667 | 0.052044 |  | 0.052044 | 379.1823
[7 empty] | 461 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Торговый павильон | 400 | 50 | 30 | 25 |  | 35 | 0.057523 |  | 0.057523 | 376.991
[7 empty] | 461 | 9-Алкомаркет | 400 | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 0.016435 |  | 9-Торговый павильон | 400 | 10 | 15 | 20 |  | 15 | 0.024653 |  | 0.041087 | 383.565
[7 empty] | 461 | 10-Марины Цветаевой ВЛ-0,4 | 400 | 90 | 60 | 140 |  | 96.6667 | 0.15887 |  | 10-Автотехцентр | 400 | 15 | 5 | 5 |  | 8.3333 | 0.013696 |  | 0.17257 | 330.973
[7 empty] | 461 | 11-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ЦТП | 400 | 35 | 40 | 40 |  | 38.3333 | 0.063001 |  | 0.063001 | 374.7997
[7 empty] | 461 | 12-Исаева 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Исаева 3 | 400 | 5 | 25 | 70 |  | 33.3333 | 0.054783 |  | 0.054783 | 378.0867
2023-02-17 | 11:10 | -6 | 0.039931 | 0.060764 | тп | КРЭС | 462 | тр-р №1 | 400 | 15 | 23 | 18 | 229/403 | 18.6667 | 0.030679 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 35 | 34 | 34 | 225/399 | 34.3333 | 0.056427 |  | 0.087106 | 365.1578
[7 empty] | 462 | 1-Спартаковская д.11 ВРУ-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Спартаковская д.11 ВРУ-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 462 | 2-жд 11 ВРУ-1 в1 | 400 | 15 | 23 | 18 |  | 18.6667 | 0.030679 |  | 2-жд 11 ВРУ-1 в2 | 400 | 35 | 34 | 34 |  | 34.3333 | 0.056427 |  | 0.087106 | 365.1578
2023-03-12 | 10:30 | 3 | 0 | 0.16667 | тп | КРЭС | 463 | тр-р №1 отключен | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 23 | 60 | 15 | 232/404 | 32.6667 | 0.0859 | 4-2 | 0.0859 | 228.5249
2023-02-25 | 11:40 | 0 | 0.22917 | 0.13021 | тп | КРЭС | 464 | тр-р №1 | 400 | 132 | 125 | 131 | 235/407 | 129.3333 | 0.21256 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 67 | 75 | 61 | 236/411 | 67.6667 | 0.11121 | 5-2 | 0.32377 | 270.4922
[7 empty] | 464 | 1-Склад | 400 | 61 | 53 | 66 |  | 60 | 0.09861 |  | 1-Склад | 400 | 38 | 45 | 32 |  | 38.3333 | 0.063001 |  | 0.16161 | 335.3557
[7 empty] | 464 | 2-ВНС | 400 | 63 | 60 | 63 |  | 62 | 0.1019 |  | 2-ВНС | 400 | 28 | 29 |  |  | 19 | 0.031227 |  | 0.13312 | 346.7506
2023-01-29 | 11:30 | -5 | 0.47309 |  | ктп | КРЭС | 465 | тр-р №1 | 160 | 75 | 109 | 106 | 235/408 | 96.6667 | 0.39718 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.39718 | 241.1283
2023-02-04 | 10:58 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 466 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 218/386 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 229/406 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 250
[7 empty] | 466 | 1-АТС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-школа №10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
[7 empty] | 466 | 2-Кооперативная 3 отключено | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-школа №10 | 250 | 10 | 0 | 4 |  | 4.6667 | 0.012271 |  | 0.012271 | 246.9321
[7 empty] | 466 | 3-Кооперативная 2,4 | 250 | 45 | 43 | 56 |  | 48 | 0.12622 |  | 3-Кооперативная 6, 8 | 250 | 41 | 27 | 51 |  | 39.6667 | 0.10431 |  | 0.23053 | 192.3679
[7 empty] | 466 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2023-02-25 | 11:10 | 0 | 0.17086 | 0.35273 | тп | КРЭС | 467 | тр-р №1 | 630 | 155 | 108 | 75 | 237/417 | 112.6667 | 0.11757 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 198 | 320 | 320 | 242/422 | 279.3333 | 0.29148 | 5-2 | 0.40905 | 372.2992
2023-01-23 | 14:30 | -3 | 0.39021 | 0.25904 | тп | КРЭС | 468 | тр-р №1 | 630 | 350 | 312 | 354 | 220/382 | 338.6667 | 0.3534 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 210 | 165 | 235 | 230/402 | 203.3333 | 0.21218 | 5-1 | 0.56557 | 273.6892
[7 empty] | 468 | 1-Нестеренко 4-6 | 630 | 26 | 39 | 41 |  | 35.3333 | 0.03687 |  | 1-Нестеренко 4 | 630 | 19 | 10 | 19 |  | 16 | 0.016696 |  | 0.053566 | 596.2535
[7 empty] | 468 | 2-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Большая Комитетская 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 468 | 3-д/с | 630 | 4 | 4 | 6 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 3-д/с | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0048696 | 626.9321
[7 empty] | 468 | 4-Глинкина 6 | 630 | 83 | 50 | 69 |  | 67.3333 | 0.070262 |  | 4-Нестернко 7 | 630 | 20 | 22 | 35 |  | 25.6667 | 0.026783 |  | 0.097045 | 568.8618
[7 empty] | 468 | 5-Цветы | 630 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.00069566 |  | 5-Глинкина 3 | 630 | 57 | 62 | 63 |  | 60.6667 | 0.063305 |  | 0.064001 | 589.6795
[7 empty] | 468 | 6-Магазин | 630 | 71 | 55 | 88 |  | 71.3333 | 0.074436 |  | 6-Глинкина 4 | 630 | 76 | 40 | 56 |  | 57.3333 | 0.059827 |  | 0.13426 | 545.4145
[7 empty] | 468 | 7-Глинкина 10 | 630 | 95 | 65 | 77 |  | 79 | 0.082436 |  | 7-Глинкина 3 | 630 | 3 | 2 | 10 |  | 5 | 0.0052175 |  | 0.087653 | 574.7784
[7 empty] | 468 | 8-Большая Комитетская 12 | 630 | 65 | 74 | 66 |  | 68.3333 | 0.071305 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.071305 | 585.0777
2023-03-14 | 14:10 | 1 | 0 | 0.17578 | тп | КРЭС | 469 | тр-р №1 отключен | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 67 | 47 | 81 | 224/392 | 65 | 0.13353 | 3-2 | 0.13353 | 277.269
2023-02-19 | 13:20 | -12 | 0.73889 |  | тп | КРЭС | 470 | тр-р №1 | 250 | 247 | 266 | 157 | 236/409 | 223.3333 | 0.58728 | 4-2 | [9 empty] | 0.58728 | 0
2023-01-23 | 15:00 | -3 | 0.69618 | 0.27604 | тп | КРЭС | 471 | тр-р №1 | 400 | 390 | 401 | 393 | 217/380 | 394.6667 | 0.64863 |  | тр-р №2 | 400 | 155 | 159 | 146 | 229/401 | 153.3333 | 0.252 |  | 0.90064 | 39.7448
2023-01-23 | 15:30 | -3 | 0.8559 | 0.33854 | тп | КРЭС | 472 | тр-р №1 | 400 | 452 | 449 | 493 | 228/390 | 464.6667 | 0.76368 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 156 | 132 | 148 | 232/402 | 145.3333 | 0.29857 | 3-2 | 1.0622 | -19.9196
[7 empty] | 472 | 1-Нестеренко 25 | 400 | 15 | 7 | 7 |  | 9.6667 | 0.015887 |  | 1-д/с | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.015887 | 314.9161
[7 empty] | 472 | 2-Нестернко 19-12 | 400 | 63 | 54 | 78 |  | 65 | 0.10683 |  | 2-Милиция | 320 | 0 | 7 | 8 |  | 5 | 0.010272 |  | 0.1171 | 282.5282
[7 empty] | 472 | 3-Банк | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Ненстеренко 25 | 320 | 24 | 15 | 29 |  | 22.6667 | 0.046566 |  | 0.046566 | 305.0989
[7 empty] | 472 | 4-Антена | 400 | 2 | 4 | 11 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 4-Нестеренко 19 | 320 | 8 | 2 | 23 |  | 11 | 0.022598 |  | 0.031911 | 309.7884
[7 empty] | 472 | 5-Панан 4 | 400 | 27 | 59 | 63 |  | 49.6667 | 0.081627 |  | 5-Папан 4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.081627 | 293.8793
[7 empty] | 472 | 6-Атолл | 400 | 28 | 16 | 38 |  | 27.3333 | 0.044922 |  | 6-Нестеренко 20 | 320 | 11 | 14 | 15 |  | 13.3333 | 0.027392 |  | 0.072314 | 296.8595
[7 empty] | 472 | 7-д/с | 400 | 5 | 0 | 6 |  | 3.6667 | 0.0060262 |  | 7-Комитетская 17 | 320 | 30 | 23 | 35 |  | 29.3333 | 0.060262 |  | 0.066288 | 298.7879
[7 empty] | 472 | 8-Панан 2 | 400 | 32 | 27 | 25 |  | 28 | 0.046018 |  | 8-Карандаш | 320 | 31 | 30 | 33 |  | 31.3333 | 0.06437 |  | 0.11039 | 284.6757
[7 empty] | 472 | 9-Панан 1 | 400 | 18 | 45 | 16 |  | 26.3333 | 0.043279 |  | 9-Нестеренко 20 | 320 | 19 | 29 | 17 |  | 21.6667 | 0.044511 |  | 0.08779 | 291.9071
[7 empty] | 472 | 10-Панан 5 | 400 | 66 | 49 | 85 |  | 66.6667 | 0.10957 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.10957 | 284.9387
[7 empty] | 472 | 11-у связи | 400 | 24 | 25 | 16 |  | 21.6667 | 0.035609 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.035609 | 308.6051
[7 empty] | 472 | 12-Нестеренко 17 | 400 | 3 | 17 | 3 |  | 7.6667 | 0.0126 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0126 | 315.9679
[7 empty] | 472 | 13-Папан 7-9 | 400 | 58 | 68 | 70 |  | 65.3333 | 0.10738 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.10738 | 285.6399
[7 empty] | 472 | 14-Папан 10 | 400 | 49 | 54 | 55 |  | 52.6667 | 0.086558 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.086558 | 292.3015
2023-01-13 | 9:15 | -5 | 0.19444 | 0.44618 | тп | КРЭС | 473 | тр-р №1 | 400 | 105 | 112 | 110 | 230/398 | 109 | 0.17914 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 248 | 257 | 221 | 235/408 | 242 | 0.39773 | 4-2 | 0.57687 | 169.2526
[7 empty] | 473 | 1-Дзержинского д.6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дзержинского 6 | 400 | 10 | 10 | 25 |  | 15 | 0.024653 |  | 0.024653 | 390.139
[7 empty] | 473 | 2-Дзержинского д.8а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.8Б ВРУ магазины | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 473 | 3-Дзержинского 8Б | 400 | 11 | 9 | 18 |  | 12.6667 | 0.020818 |  | 3-Дзержинского д.8Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.020818 | 391.6729
[7 empty] | 473 | 4-Дзержинского 8б магазины | 400 | 1 | 8 | 12 |  | 7 | 0.011504 |  | 4-Дзержинского д.10 | 400 | 2 | 5 | 7 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 0.019174 | 392.3303
[7 empty] | 473 | 5-аптека | 400 | 28 | 36 | 22 |  | 28.6667 | 0.047114 |  | 5-магазин магнит | 400 | 50 | 53 | 52 |  | 51.6667 | 0.084914 |  | 0.13203 | 347.1889
[7 empty] | 473 | 6-Коммунальная 36/8 | 400 | 27 | 7 | 12 |  | 15.3333 | 0.0252 |  | 6-Автозарядка | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0252 | 389.9199
[7 empty] | 473 | 7-Коммунальная 42 | 400 | 20 | 8 | 15 |  | 14.3333 | 0.023557 |  | 7-Дзержинского д.8А | 400 | 21 | 23 | 10 |  | 18 | 0.029583 |  | 0.05314 | 378.7441
[7 empty] | 473 | 8-Коммунальная 38 | 400 | 5 | 8 | 4 |  | 5.6667 | 0.0093132 |  | 8-Коммунальная д.38 | 400 | 64 | 68 | 71 |  | 67.6667 | 0.11121 |  | 0.12052 | 351.7907
[7 empty] | 473 | 9- Дзержинского 6а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Дзержинского д.6А | 400 | 25 | 26 | 16 |  | 22.3333 | 0.036705 |  | 0.036705 | 385.3181
[7 empty] | 473 | 10-автостоянка | 400 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 10-Дзержинского 4 | 400 | 74 | 63 | 40 |  | 59 | 0.096966 |  | 0.096966 | 361.2134
[7 empty] | 473 | 11-Дзержинского 4 | 400 | 20 | 23 | 27 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 11-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0027392 | 398.9043
[7 empty] | 473 |  | 400 |  |  |  |  | 1.6667 | 0.0027392 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0027392 | 398.9043
2023-01-05 | 13:30 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 474 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ не наша | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 250
2023-01-25 | 17:00 | -3 | 0.26042 |  | ктп | КРЭС | 475 | тр-р №1 | 400 | 150 | 114 | 95 | 233/404 | 119.6667 | 0.19667 | 5-1 | [9 empty] | 0.19667 | 0
[7 empty] | 475 | 1-ООО "Тисс" вв.1 | 400 | 85 | 60 | 60 |  | 68.3333 | 0.11231 | [10 empty] | 0.11231 | 0
[7 empty] | 475 | 2-ООО "Тисс" вв.2 | 400 | 15 | 20 | 14 |  | 16.3333 | 0.026844 | [10 empty] | 0.026844 | 0
[7 empty] | 475 | 3-мойка | 400 | 2 | 2 | 8 |  | 4 | 0.006574 | [10 empty] | 0.006574 | 0
[7 empty] | 475 | 4-нормаль | 400 | 7 | 0 | 1 |  | 2.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 475 | 5-склад "Метатр" | 400 | 34 | 55 | 20 |  | 36.3333 | 0.059714 | [10 empty] | 0.059714 | 0
2023-02-04 | 10:36 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 476 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 227/395 | 0 | 0 | загл. | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 400
[7 empty] | 476 | 1-Строителей 13-9 | 400 | 10 | 8 | 22 |  | 13.3333 | 0.021913 |  | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021913 | 391.2347
[7 empty] | 476 | 2-Строителей13-9 | 400 | 40 | 63 | 43 |  | 48.6667 | 0.079984 |  | 2-гимназия №9 | 400 | 10 | 5 | 8 |  | 7.6667 | 0.0126 |  | 0.092584 | 362.9665
[7 empty] | 476 | 3-Полевой проезд 8 | 400 | 13 | 7 | 12 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 3-Строителей 17 | 400 | 67 | 55 | 48 |  | 56.6667 | 0.093132 |  | 0.11066 | 355.7351
[7 empty] | 476 | 4-дом быта | 400 | 44 | 40 | 51 |  | 45 | 0.073957 |  | 4-школа №9 | 400 | 16 | 14 | 27 |  | 19 | 0.031227 |  | 0.10518 | 357.9264
[7 empty] | 476 | 5-телеком | 400 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0049305 |  | 5-дом быта Полевой проезд | 400 | 39 | 70 | 26 |  | 45 | 0.073957 |  | 0.078888 | 368.4448
[7 empty] | 476 | 6-школа №9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Детский центр | 400 | 11 | 12 | 5 |  | 9.3333 | 0.015339 |  | 0.015339 | 393.8643
[7 empty] | 476 | 7-Гимназия 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-05 | 14:35 | -7 | 0 |  | тп | КРЭС | 477 | тр-р №1 РУ 0,4 кв не наша | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [9 empty] | 0 | 0
2023-02-23 | 14:45 | -12 | 0.38194 |  | тп | КРЭС | 478 | тр-р №1 | 400 | 220 | 160 | 125 | 227/390 | 168.3333 | 0.27666 | 5-1 | [9 empty] | 0.27666 | 0
2022-12-26 | 16:00 | -1 | 0.32292 | 0.55339 | тп | КРЭС | 479 | тр-р №1 | 400 | 186 | 163 | 132 | 236/407 | 160.3333 | 0.26351 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 227 | 229 | 255 | 230/398 | 237 | 0.48689 | 5-2 | 0.75039 | 79.8737
[7 empty] | 479 | 1-Тихомировой 10 | 400 | 29 | 36 | 31 |  | 32 | 0.052592 |  | 1-ГСК Энергия | 320 | 29 | 36 | 69 |  | 44.6667 | 0.091762 |  | 0.14435 | 273.8067
[7 empty] | 479 | 2-Тихомировой 3 | 400 | 39 | 44 | 31 |  | 38 | 0.062453 |  | 2-Школа | 320 | 1 | 6 | 17 |  | 8 | 0.016435 |  | 0.078888 | 294.7558
[7 empty] | 479 | 3-Тихомировой 2/23 | 400 | 54 | 41 | 37 |  | 44 | 0.072314 |  | 3-Тихомировой 8,6 | 320 | 32 | 33 | 29 |  | 31.3333 | 0.06437 |  | 0.13668 | 276.261
[7 empty] | 479 | 4-Школа | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Узел связи | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 320
[7 empty] | 479 | 5-Стройка | 400 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.003287 |  | 5-Тихомировой 13/26 | 320 | 25 | 32 | 27 |  | 28 | 0.057522 |  | 0.060809 | 300.541
[7 empty] | 479 | 6-Маяковского 11 | 400 | 18 | 17 | 14 |  | 16.3333 | 0.026844 |  | 6-Тихомировой 27 | 320 | 36 | 49 | 41 |  | 42 | 0.086284 |  | 0.11313 | 283.7992
[7 empty] | 479 | 7-Тихомировой 5 | 400 | 12 | 32 | 20 |  | 21.3333 | 0.035061 |  | 7-Тихомировой 9 | 320 | 33 | 38 | 26 |  | 32.3333 | 0.066425 |  | 0.10149 | 287.5244
[7 empty] | 479 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-ФМС | 320 | 18 | 16 | 11 |  | 15 | 0.030816 |  | 0.030816 | 310.139
2023-02-09 | 11:35 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 480 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 227/396 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 220/386 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 400
[7 empty] | 480 | 1-Исаева 2 сек 2 | 400 | 54 | 54 | 57 |  | 55 | 0.090392 |  | 1-ЦТП | 400 | 43 | 43 | 40 |  | 42 | 0.069027 |  | 0.15942 | 336.2322
[7 empty] | 480 | 2-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Исаева 2 сек 7 | 400 | 62 | 63 | 42 |  | 55.6667 | 0.091488 |  | 0.091488 | 363.4047
[7 empty] | 480 | 3-Кооперативная 7 | 400 | 45 | 42 | 46 |  | 44.3333 | 0.072862 |  | 3-Кооперативная 3 | 400 | 20 | 29 | 28 |  | 25.6667 | 0.042183 |  | 0.11505 | 353.982
[7 empty] | 480 | 4-Исаева 2 сек 7 | 400 | 10 | 11 | 9 |  | 10 | 0.016435 |  | 4-Исаева 2 сек 5 | 400 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.006574 |  | 0.023009 | 390.7964
[7 empty] | 480 | 5-Кооперативная 5 | 400 | 8 | 7 | 10 |  | 8.3333 | 0.013696 |  | 5-Киоск фрукты | 400 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0043827 |  | 0.018079 | 392.7686
[7 empty] | 480 | 6-Исаева 2 сек 5 | 400 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.0082175 | [10 empty] | 0.0082175 | 0
[7 empty] | 480 | 7-Торговая галерея | 400 | 7 | 12 | 10 |  | 9.6667 | 0.015887 | [10 empty] | 0.015887 | 0
[7 empty] | 480 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 480 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-09 | 11:15 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 481 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 218/388 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 481 | 1-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 481 | 2-Королева 28 п.6 | 630 | 36 | 23 | 43 |  | 34 | 0.035479 |  | 2-Королева 28 под.4 фид.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.035479 | 607.6484
[7 empty] | 481 | 3-Сотовая связь | 630 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.006261 |  | 3-Королева 28 п.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.006261 | 626.0556
[7 empty] | 481 | 4-Королева 28 ВНС | 630 | 60 | 80 | 105 |  | 81.6667 | 0.085219 |  | 4-ЖЭК №9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.085219 | 576.3123
[7 empty] | 481 | 5-Кафе бар | 630 | 77 | 59 | 53 |  | 63 | 0.06574 |  | 5-пр-т Королева 28а ж/д | 630 | 6 | 4 | 4 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 0.07061 | 585.5159
[7 empty] | 481 | 6-Королева ж/д | 630 | 88 | 66 | 58 |  | 70.6667 | 0.07374 |  | 6-пр-т Королева ИТП, офисы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07374 | 583.5437
[7 empty] | 481 | 7-дет. Центр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дет. Центр | 630 | 26 | 9 | 3 |  | 12.6667 | 0.013218 |  | 0.013218 | 621.6729
[7 empty] | 481 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Павильон | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 481 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-Светофор | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 481 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 481 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-03 | 10:40 | -1 | 0.26455 | 0.31966 | тп | КРЭС | 482 | тр-р №1 | 630 | 225 | 240 | 200 | 217/386 | 221.6667 | 0.23131 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 275 | 290 | 260 | 224/395 | 275 | 0.28696 | 5-2 | 0.51827 | 303.4913
[7 empty] | 482 | 1-Космонавтов 6 | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 1-сбербанк вв 4 | 630 | 25 | 40 | 45 |  | 36.6667 | 0.038261 |  | 0.045218 | 601.5127
[7 empty] | 482 | 2-Космонавтов 8А | 630 | 55 | 45 | 40 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 2-ЦТП | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 0.053914 | 596.0343
[7 empty] | 482 | 3-Банк вв 1 откл. | 630 | 30 | 35 | 35 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 3-Космонавтов 4Б | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.036522 | 606.991
[7 empty] | 482 | 4-Космонавтов 8 | 630 | 30 | 25 | 40 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 4-д/к №34 | 630 | 20 | 10 | 20 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.050435 | 598.2257
[7 empty] | 482 | 5-ЦТП | 630 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 0.036522 |  | 5-Космонавтов 8 | 630 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 482 | 6-д/к №34 | 630 | 25 | 10 | 15 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 6-Космонавтов 6 | 630 | 90 | 90 | 75 |  | 85 | 0.088697 |  | 0.10609 | 563.1643
[7 empty] | 482 | 7-Космонавтов 4Б | 630 | 40 | 85 | 30 |  | 51.6667 | 0.053914 |  | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.053914 | 596.0343
[7 empty] | 482 | 8-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-сбербанк вв 2 | 630 | 75 | 85 | 80 |  | 80 | 0.083479 |  | 0.083479 | 577.408
[7 empty] | 482 | 9-Пристройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Космонавтов 10а | 630 | 50 | 60 | 30 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 0.048696 | 599.3213
[7 empty] | 482 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-03 | 9:00 | -1 | 0.21389 | 0.22222 | тп | КРЭС | 483 | тр-р №1 | 250 | 52 | 65 | 77 | 216/396 | 64.6667 | 0.17005 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 80 | 52 | 63 | 224/394 | 65 | 0.17092 | 5-3 | 0.34097 | 164.7571
[7 empty] | 483 | 1-кафе м-н "Русский каравай" | 250 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0043827 |  | 1-Кооперативная 14 | 250 | 38 | 14 | 19 |  | 23.6667 | 0.062234 |  | 0.066617 | 233.3459
[7 empty] | 483 | 2-КБО | 250 | 15 | 19 | 7 |  | 13.6667 | 0.035938 |  | 2-АТС | 250 | 18 | 13 | 18 |  | 16.3333 | 0.04295 |  | 0.078888 | 230.278
[7 empty] | 483 | 3-дет.сад №42 | 250 | 0 | 8 | 22 |  | 10 | 0.026296 |  | 3-кафе "Русский каравай" м-н | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00087653 |  | 0.027173 | 243.2069
[7 empty] | 483 | 4-Кооперативная 12 | 250 | 27 | 25 | 28 |  | 26.6667 | 0.070123 |  | 4-пекарня ЧП Степанов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.070123 | 232.4693
[7 empty] | 483 | 5-пекарня | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д/с №42 | 250 | 6 | 10 | 15 |  | 10.3333 | 0.027173 |  | 0.027173 | 243.2069
[7 empty] | 483 | 6-Кооперативная 12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-03 | 11:00 | -1 | 0.25353 | 0.33069 | тп | КРЭС | 484 | тр-р №1 | 630 | 205 | 195 | 230 | 232/404 | 210 | 0.21913 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 300 | 250 | 235 | 231/407 | 261.6667 | 0.27305 | 5-2 | 0.49218 | 319.9263
[7 empty] | 484 | 1-Исаева 6 | 630 | 50 | 50 | 60 |  | 53.3333 | 0.055653 |  | 1-Исаева 6 | 630 | 35 | 25 | 60 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.097393 | 568.6427
[7 empty] | 484 | 2-КБО | 630 | 25 | 20 | 15 |  | 20 | 0.02087 |  | 2-Космонавтов 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02087 | 616.852
[7 empty] | 484 | 3-Исаева 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Исаева 6А | 630 | 50 | 25 | 15 |  | 30 | 0.031305 |  | 0.031305 | 610.278
[7 empty] | 484 | 4-Космонавтов 2А | 630 | 30 | 20 | 30 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 4-Исаева 6 | 630 | 35 | 25 | 60 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.069566 | 586.1733
[7 empty] | 484 | 5-Исаева 8 | 630 | 10 | 5 | 10 |  | 8.3333 | 0.0086958 |  | 5-КБО | 630 | 70 | 80 | 50 |  | 66.6667 | 0.069566 |  | 0.078262 | 580.695
[7 empty] | 484 | 6-Исаева 6А (маг) | 630 | 40 | 30 | 60 |  | 43.3333 | 0.045218 |  | 6-Исаева 4 | 630 | 75 | 40 | 40 |  | 51.6667 | 0.053914 |  | 0.099132 | 567.547
[7 empty] | 484 | 7-здание ОДС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 484 | 8-Космонавтов 2 | 630 | 50 | 70 | 55 |  | 58.3333 | 0.06087 |  | 8-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06087 | 591.6517
[7 empty] | 484 | 9-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ОДС | 630 | 0 | 5 | 5 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.0034783 | 627.8087
2023-02-03 | 10:20 | -1 | 0.41887 | 0.14881 | тп | КРЭС | 485 | тр-р №1 | 630 | 320 | 350 | 380 | 225/395 | 350 | 0.36522 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 125 | 125 | 135 | 222/390 | 128.3333 | 0.13391 | 5-2 | 0.49914 | 315.5437
[7 empty] | 485 | 1-Космонавтов 12 | 630 | 90 | 105 | 90 |  | 95 | 0.099132 |  | 1-д/к №21 | 630 | 55 | 50 | 60 |  | 55 | 0.057392 |  | 0.15652 | 531.39
[7 empty] | 485 | 2-Бассейн | 630 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.010435 |  | 2-Космонавтов 8Б | 630 | 10 | 30 | 15 |  | 18.3333 | 0.019131 |  | 0.029566 | 611.3737
[7 empty] | 485 | 3-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 160 | 165 | 230 |  | 185 | 0.19305 |  | 3-Космонавтов 10 | 630 | 50 | 35 | 50 |  | 45 | 0.046957 |  | 0.24 | 478.798
[7 empty] | 485 | 4-Космонавтов 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 485 | 5-Космонавтов 8Б | 630 | 40 | 30 | 15 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 5-Космонавтов 12 | 630 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 485 | 6-ЦТП-3 | 630 | 40 | 40 | 35 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 6-Освещение ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 485 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Космонавтов 10 | 630 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 485 | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-03 | 10:00 | -1 | 0.21495 | 0.071649 | тп | КРЭС | 486 | тр-р №1 | 630 | 140 | 195 | 135 | 219/387 | 156.6667 | 0.16348 |  | тр-р №2 | 630 | 65 | 55 | 65 | 219/390 | 61.6667 | 0.064349 |  | 0.22783 | 486.4677
[7 empty] | 486 | 1-Космонавтов 16А | 630 | 10 | 15 | 10 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 1-Космонавтов 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012174 | 622.3303
[7 empty] | 486 | 2-Косммонавтов 14 п.2 | 630 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 0.052175 |  | 2-О.У.С. | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.053914 | 596.0343
[7 empty] | 486 | 3-О.У.С. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 486 | 4-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Косммонавтов 14 п.2 | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 0.0069566 | 625.6173
[7 empty] | 486 | 5-Космонавтов 16 | 630 | 40 | 40 | 45 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 5-Космонавтов 14 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043479 | 602.6083
[7 empty] | 486 | 6-Космонавтов 14 п.5 | 630 | 40 | 90 | 25 |  | 51.6667 | 0.053914 |  | 6-Космонавтов 16А | 630 | 50 | 50 | 60 |  | 53.3333 | 0.055653 |  | 0.10957 | 560.973
[7 empty] | 486 | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 486 | 8-Торговая палатка | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0017392 | 628.9043
2023-02-09 | 10:00 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 487 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 215/379 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 487 | 1-ВНС-7, ЦТП | 630 | 88 | 91 | 88 |  | 89 | 0.092871 |  | 1-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.092871 | 571.4914
[7 empty] | 487 | 2-д.30 п.2 | 630 | 60 | 42 | 36 |  | 46 | 0.048001 |  | 2-Космонавтов 26 | 630 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.004174 |  | 0.052175 | 597.13
[7 empty] | 487 | 3-д.30 п.5 | 630 | 45 | 54 | 55 |  | 51.3333 | 0.053566 |  | 3-магазин "Да" | 630 | 75 | 64 | 70 |  | 69.6667 | 0.072697 |  | 0.12626 | 550.4546
[7 empty] | 487 | 4-д.30 п.7 | 630 | 40 | 26 | 35 |  | 33.6667 | 0.035131 |  | 4-ВНС-7,ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.035131 | 607.8675
[7 empty] | 487 | 5-Космонавтов 26 | 630 | 104 | 80 | 82 |  | 88.6667 | 0.092523 |  | 5-д.30 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.092523 | 571.7105
[7 empty] | 487 | 6-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 62 | 73 | 79 |  | 71.3333 | 0.074436 |  | 6-Космонавтов 24 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.074436 | 583.1055
[7 empty] | 487 | 7-Павильон Цветы | 630 | 11 | 5 | 0 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 7-д.30 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0055653 | 626.4939
[7 empty] | 487 | 8-Магазин "Да" | 630 | 27 | 26 | 27 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 8-Космонавтов 30 п.1 | 630 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0010435 |  | 0.02887 | 611.8119
[7 empty] | 487 | 9-Космонавтов 24 п.2 | 630 | 33 | 43 | 40 |  | 38.6667 | 0.040348 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.040348 | 604.5805
[7 empty] | 487 | 10-ул.Горького "Мясо" | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0031305 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0031305 | 628.0278
2023-02-09 | 9:30 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 488 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 226/390 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 216/379 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 630
[7 empty] | 488 | 1-торг. Центр | 630 | 50 | 55 | 38 |  | 47.6667 | 0.04974 |  | 1-Космонавтов 30Б (Центел, КБО) | 630 | 33 | 29 | 45 |  | 35.6667 | 0.037218 |  | 0.086958 | 575.2167
[7 empty] | 488 | 2-Космонавтов 32 | 630 | 66 | 38 | 22 |  | 42 | 0.043827 |  | 2-Дет.комбинат №10 Ф.2 | 630 | 26 | 15 | 33 |  | 24.6667 | 0.025739 |  | 0.069566 | 586.1733
[7 empty] | 488 | 3-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 12 | 10 | 1 |  | 7.6667 | 0.0080001 |  | 3-ЖЭК 10 Ф.3 | 630 | 29 | 50 | 25 |  | 34.6667 | 0.036174 |  | 0.044174 | 602.1701
[7 empty] | 488 | 4-Космонавтов 38 к 6 | 630 | 42 | 55 | 73 |  | 56.6667 | 0.059131 |  | 4-Корпус 34 | 630 | 43 | 24 | 13 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 0.086958 | 575.2167
[7 empty] | 488 | 5-Космонавтов 30В | 630 | 67 | 55 | 62 |  | 61.3333 | 0.064001 |  | 5-торговый центр | 630 | 71 | 59 | 86 |  | 72 | 0.075131 |  | 0.13913 | 542.3467
[7 empty] | 488 | 6-детский комбинат | 630 | 18 | 3 | 20 |  | 13.6667 | 0.014261 |  | 6-Космонавтов 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.014261 | 621.0155
[7 empty] | 488 | 7-ЖЭК-10 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 488 | 8-Космонавтов 34 | 630 | 50 | 34 | 96 |  | 60 | 0.06261 |  | 8-Космонавтов 26А | 630 | 41 | 29 | 37 |  | 35.6667 | 0.037218 |  | 0.099827 | 567.1087
[7 empty] | 488 | 9-п-ка "Мороженое" | 630 |  | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 9-Силикатная д.38 к.6 | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0031305 |  | 0.0048696 | 626.9321
[7 empty] | 488 | 10-торг. Галлерея | 630 | 17 | 4 | 0 |  | 7 | 0.0073044 |  | 10-Павильон овощи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0073044 | 625.3982
2023-02-03 | 9:40 | -1 | 0.1433 | 0.20392 | тп | КРЭС | 489 | тр-р №1 | 630 | 130 | 85 | 100 | 226/400 | 105 | 0.10957 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 185 | 170 | 160 | 229/404 | 171.6667 | 0.17913 | 5-3 | 0.2887 | 448.1193
[7 empty] | 489 | 1-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 30 | 30 | 35 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 489 | 2-Горького 33 | 630 | 30 | 20 | 25 |  | 25 | 0.026087 |  | 2-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 60 | 50 | 46 |  | 52 | 0.054262 |  | 0.080349 | 579.3802
[7 empty] | 489 | 3-ВНС | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0052175 | 626.713
[7 empty] | 489 | 4-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 50 | 40 | 50 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 4-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 50 | 40 | 35 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 0.092175 | 571.9297
[7 empty] | 489 | 5-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-детская п-ка | 630 | 45 | 50 | 35 |  | 43.3333 | 0.045218 |  | 0.045218 | 601.5127
[7 empty] | 489 | 6-детская п-ка | 630 | 45 | 20 | 20 |  | 28.3333 | 0.029566 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.029566 | 611.3737
2023-02-03 | 9:20 | -1 | 0.12587 |  | тп | КРЭС | 490 | тр-р №1 | 160 | 29 | 28 | 20 | 219/390 | 25.6667 | 0.10546 | 5-1 | [9 empty] | 0.10546 | 0
[7 empty] | 490 | 1-светофор пр-кт Космонавтов-Горького | 160 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 2-фирма "Пр-кт" | 160 | 29 | 28 | 20 |  | 25.6667 | 0.10546 | [10 empty] | 0.10546 | 0
[7 empty] | 490 | 3-Горького 33 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 4-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 490 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-09 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 491 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 222/387 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 630
[7 empty] | 491 | 1-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 33 | 61 | 46 |  | 46.6667 | 0.048696 |  | 1-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 26 | 17 | 17 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.069566 | 586.1733
[7 empty] | 491 | 2-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 58 | 79 | 74 |  | 70.3333 | 0.073392 |  | 2-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 22 | 22 | 35 |  | 26.3333 | 0.027479 |  | 0.10087 | 566.4513
[7 empty] | 491 | 3-Декабристов 8 офис ВРУ-3 | 630 | 30 | 38 | 25 |  | 31 | 0.032348 |  | 3-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 28 | 29 | 28 |  | 28.3333 | 0.029566 |  | 0.061914 | 590.9943
[7 empty] | 491 | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 0.0024348 | 628.4661
[7 empty] | 491 | 5-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Декабристов 6/8 ВНС к3 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 491 | 6-Декабристов 6/8 ВНС к3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Декабристов 6/8 ЦТП к3 | 630 | 23 | 23 | 22 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 0.023652 | 615.0989
[7 empty] | 491 | 7-Декабристов 6/8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-паркинг Декабристов 8 | 630 | 0 | 0 | 16 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 0.0055653 | 626.4939
[7 empty] | 491 | 8-ВРУ-6 Строителей 6А, гаражи подземные | 630 | 5 | 0 | 2 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 8-Декабристов 8 ВРУ-3 офис | 630 | 20 | 12 | 16 |  | 16 | 0.016696 |  | 0.019131 | 617.9477
[7 empty] | 491 | 9-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 5 | 3 | 2 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 9-ВРУ-6 Строителей 6А,подзем. Гаражи | 630 | 1 | 5 | 4 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.0069566 | 625.6173
2023-02-09 | 10:50 | -3 | 0.194 | 0.22156 | тп | КРЭС | 492 | тр-р №1 | 630 | 171 | 142 | 176 | 221/384 | 163 | 0.17009 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 163 | 181 | 201 | 219/385 | 181.6667 | 0.18957 | 5-2 | 0.35966 | 403.4161
[7 empty] | 492 | 1-Матросова ж/д 1/6 ИТП | 630 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.011478 |  | 1-Матросова 1/6 офисы | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0010435 |  | 0.012522 | 622.1112
[7 empty] | 492 | 2-Матросова 1/6 офисы | 630 | 1 | 6 | 0 |  | 2.3333 | 0.0024348 |  | 2-Декабристов 6/8 ВРУ 3 | 630 | 22 | 25 | 62 |  | 36.3333 | 0.037914 |  | 0.040348 | 604.5805
[7 empty] | 492 | 3-Матросова 1/6 | 630 | 20 | 33 | 31 |  | 28 | 0.029218 |  | 3-Декабристов 6/8 | 630 | 45 | 32 | 45 |  | 40.6667 | 0.042435 |  | 0.071653 | 584.8585
[7 empty] | 492 | 4-Матросова 1/6 ВНС | 630 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.004174 |  | 4-Матросова 1/6 ВНС | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0059131 | 626.2747
[7 empty] | 492 | 5-Декабристов 6/8 офис | 630 | 43 | 4 | 19 |  | 22 | 0.022957 |  | 5-Матросова 1/6 ж/д | 630 | 34 | 70 | 46 |  | 50 | 0.052175 |  | 0.075131 | 582.6672
[7 empty] | 492 | 6-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 45 | 37 | 46 |  | 42.6667 | 0.044522 |  | 6-Матросова 1/6 к.5 ИТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.044522 | 601.9509
[7 empty] | 492 | 7-Декабристов 6/8 | 630 | 46 | 48 | 65 |  | 53 | 0.055305 |  | 7-Декабристов 6/8 ВРУ 1 | 630 | 59 | 51 | 46 |  | 52 | 0.054262 |  | 0.10957 | 560.973
2023-03-19 | 10:10 | -2 | 0.11111 | 0.15 | тп | КРЭС | 495 | тр-р №1 | 250 | 28 | 40 | 39 | 213/377 | 35.6667 | 0.093789 |  | тр-р №2 | 250 | 20 | 54 | 15 | 215/377 | 29.6667 | 0.078011 |  | 0.1718 | 207.0499
2023-01-23 | 16:30 | -3 | 0.53333 | 0.38611 | ктп | КРЭС | 512 | тр-р №1 | 250 | 189 | 192 | 132 | 229/397 | 171 | 0.44966 |  | тр-р №2 | 250 | 139 | 112 | 108 | 229/396 | 119.6667 | 0.31468 |  | 0.76434 | 58.9157
2022-12-01 | 10:10 | -7 | 0 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 598 | тр-р №1 нет доступа | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-01-28 | 10:00 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 600 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонента | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-28 | 9:00 | -3 | 0 | 0.09149 | тп | КРЭС | 601 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 232/407 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 55 | 83 | 69 | 237/413 | 69 | 0.072001 |  | 0.072001 | 584.6394
2023-03-11 | 9:00 | -3 | 0 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 602 | тр-р №1,2,3,4,5,6 нет возможности замеров, 0,4 не наша | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 603 | тр-р №1 нет возможности замеров | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 нет возможности замеров | 1000 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1000
2023-01-10 | 11:?30 | -15 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 617 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонента | 3150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 3150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3150
2023-02-09 | 9:00 | -3 | 0 | #DIV/0! | мрп | КРЭС | 709 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 223/392 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 709 | 1-Книжная 10 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00087653 | [10 empty] | 0.00087653 | 0
[7 empty] | 709 | 2-Газетная, Журнальная | 250 | 14 | 19 | 6 |  | 13 | 0.034185 | [10 empty] | 0.034185 | 0
[7 empty] | 709 | 3-Книжный переулок 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 709 | 4-Газетная 5,10,12 | 250 | 4 | 4 | 40 |  | 16 | 0.042074 | [10 empty] | 0.042074 | 0
[7 empty] | 709 | 5-Книжная 2,4,6,20,22,24 | 250 | 20 | 15 | 4 |  | 13 | 0.034185 | [10 empty] | 0.034185 | 0
[7 empty] | 709 | 6-Книжная 21,3/2 | 250 | 18 | 19 | 14 |  | 17 | 0.044703 | [10 empty] | 0.044703 | 0
[7 empty] | 709 | 7-Газетный переулок 20 | 250 | 1 | 12 | 6 |  | 6.3333 | 0.016654 | [10 empty] | 0.016654 | 0
[7 empty] | 709 | 8-Шоссейная | 250 | 39 | 17 | 29 |  | 28.3333 | 0.074505 | [10 empty] | 0.074505 | 0
[7 empty] | 709 | 9-Книжная 26 | 250 | 87 | 41 | 16 |  | 48 | 0.12622 | [10 empty] | 0.12622 | 0
[7 empty] | 709 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-03-05 | 10:50 | -1 | 0.11285 |  | тп | КРЭС | 1159 | тр-р №1 | 160 | 19 | 26 | 5 | 234/411 | 16.6667 | 0.068479 | [10 empty] | 0.068479 | 0
2023-03-05 | 11:20 | -1 | 0.46354 |  | тп | КРЭС | 1160 | тр-р №1 | 400 | 240 | 258 | 267 | 225/391 | 255 | 0.41909 | [10 empty] | 0.41909 | 0
2023-03-11 | 11:50 | -5 | 0.51944 |  | тп | КРЭС | 1208 | тр-р №1 | 250 | 187 | 99 | 137 | 234/405 | 141 | 0.37077 | [10 empty] | 0.37077 | 0
[7 empty] | 1208 | 1-Александрова 2-34 | 250 | 0 | 14 | 7 |  | 7 | 0.018407 | [10 empty] | 0.018407 | 0
[7 empty] | 1208 | 2-Хмельницкого 33 | 250 | 8 | 4 | 0 |  | 4 | 0.010518 | [10 empty] | 0.010518 | 0
[7 empty] | 1208 | 3-ул. 4 линия | 250 | 0 | 8 | 0 |  | 2.6667 | 0.0070123 | [10 empty] | 0.0070123 | 0
[7 empty] | 1208 | 4-Хмельницкого 27-31 | 250 | 45 | 12 | 16 |  | 24.3333 | 0.063987 | [10 empty] | 0.063987 | 0
[7 empty] | 1208 | 5-Александрова 2-23 | 250 | 2 | 16 | 4 |  | 7.3333 | 0.019284 | [10 empty] | 0.019284 | 0
[7 empty] | 1208 | 6-Народная 1-37 | 250 | 53 | 29 | 22 |  | 34.6667 | 0.091159 | [10 empty] | 0.091159 | 0
[7 empty] | 1208 | 7-Минина и Пожарсокго | 250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 1208 | 8-5 Линия кол. Сады | 250 | 23 | 11 | 17 |  | 17 | 0.044703 | [10 empty] | 0.044703 | 0
[7 empty] | 1208 | 9-Резерв | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1208 | 10-ЩИТ УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-03-11 | 12:00 | -5 | 0.38021 |  | тп | КРЭС | 1220 | тр-р №1 | 400 | 215 | 107 | 219 | 228/397 | 180.3333 | 0.29638 | [10 empty] | 0.29638 | 0
[7 empty] | 1220 | 1-ДСК НПО оп.1 | 400 | 27 | 13 | 15 |  | 18.3333 | 0.030131 | [10 empty] | 0.030131 | 0
[7 empty] | 1220 | 2-ДСК НПО оп.2 | 400 | 93 | 68 | 83 |  | 81.3333 | 0.13367 | [10 empty] | 0.13367 | 0
[7 empty] | 1220 | 3-Насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1220 | 4-5,7 Линия отключен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1220 | 5-Автомат 9 линия | 400 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0016435 | [10 empty] | 0.0016435 | 0
[7 empty] | 1220 | 6-Центр | 400 | 14 | 12 | 49 |  | 25 | 0.041087 | [10 empty] | 0.041087 | 0
2023-03-11 | 11:30 | -5 | 0.50781 |  | тп | КРЭС | 1230 | тр-р №1 | 160 | 89 | 91 | 117 | 235/405 | 99 | 0.40677 | [10 empty] | 0.40677 | 0
[7 empty] | 1230 | 1-Кот.Пос.1 | 160 | 12 | 11 | 16 |  | 13 | 0.053414 | [10 empty] | 0.053414 | 0
[7 empty] | 1230 | 2-Кот. Пос.2 | 160 | 32 | 15 | 20 |  | 22.3333 | 0.091762 | [10 empty] | 0.091762 | 0
[7 empty] | 1230 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1230 | 4-Луговая | 160 | 13 | 23 | 38 |  | 24.6667 | 0.10135 | [10 empty] | 0.10135 | 0
[7 empty] | 1230 | 5-Резерв отключен | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-03-11 | 11:40 | -5 | 0.5 |  | тп | КРЭС | 1283 | тр-р №1 | 100 | 72 | 68 | 64 | 228/400 | 68 | 0.44703 | [10 empty] | 0.44703 | 0
[7 empty] | 1283 | 1-Росток | 100 | 13 | 6 | 4 |  | 7.6667 | 0.050401 | [10 empty] | 0.050401 | 0
[7 empty] | 1283 | 2-ул. Спортивная 104 | 100 | 3 | 4 | 7 |  | 4.6667 | 0.030679 | [10 empty] | 0.030679 | 0
[7 empty] | 1283 | 3-Отдых | 100 | 26 | 42 | 51 |  | 39.6667 | 0.26077 | [10 empty] | 0.26077 | 0
2023-01-02 | 11:00 | -5 | 0 | 0.0020833 | рп | КРЭС | 1512 | тр-р №1 отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 1 | 3 | 0 | 235/409 | 1.3333 | 0.00087653 |  | 0.00087653 | 999.1235
2023-02-19 | 15:00 | -8 | 0.40344 | 0.17416 |  |  | 1514 | тр-р №1 | 630 | 340 | 360 | 366 | 229/397 | 355.3333 | 0.37079 |  | тр-р №2 | 630 | 74 | 76 | 158 | 230/398 | 102.6667 | 0.10713 |  | 0.47792 | 328.9108
2023-02-19 | 14:30 | -8 | 0.42535 | 0.36458 | рп | КРЭС | 1515 | тр-р №1 | 400 | 214 | 238 | 245 | 233/402 | 232.3333 | 0.38184 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 165 | 124 | 210 | 232/403 | 166.3333 | 0.27337 | 3-1 | 0.65521 | 137.9165
2023-01-16 | 10:00 | -4 | 0.030382 |  | рп | КРЭС | 1516 | тр-р №1 | 160 | 7 | 5 | 7 | 235/410 | 6.3333 | 0.026022 | [10 empty] | 0.026022 | 0
[7 empty] | 1516 | 1-Пешеход пер.11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 2-Ярославское шоссе ВРЩ 7 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 3-освещ. Яросл. Проезд | 160 | 7 | 4 | 7 |  | 6 | 0.024653 | [10 empty] | 0.024653 | 0
[7 empty] | 1516 | 4-ВРЩ 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 5-ВРЩ 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 6-ВРЩ 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-19 | 16:00 | -8 | 0.30644 | 0.2877 | рп | КРЭС | 1517 | тр-р №1 | 630 | 182 | 278 | 143 | 224/389 | 201 | 0.20974 |  | тр-р №2 | 630 | 226 | 261 | 260 | 232/401 | 249 | 0.25983 |  | 0.46957 | 334.17
2023-02-17 | 10:45 | -6 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1520 | тр-р №1 нет возможности провести замеры | 1000 |  |  |  | 220/385 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 219/381 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 1000
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №1 нет возможности провести замеры шины и шпильки трансформаторов не обхватываются клещами | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 1600
2023-02-19 | 15:30 | -8 | 0.12083 | 0.12847 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №4 | 1000 | 167 | 174 | 170 | 235/408 | 170.3333 | 0.11198 | 5-3 | тр-р №3 | 1000 | 154 | 185 | 153 | 234/407 | 164 | 0.10781 | 5-2 | 0.21979 | 780.2093
2023-01-11 | 10:25 | -6 | 0.24471 | 0.28549 | рп | КРЭС | 1522 | тр-р №1 | 630 | 219 | 159 | 222 | 226/395 | 200 | 0.2087 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 259 | 230 | 223 | 229/392 | 237.3333 | 0.24766 |  | 0.45635 | 342.4971
[7 empty] | 1522 | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1522 | 2-Мичурина 21 | 630 | 76 | 71 | 68 |  | 71.6667 | 0.074784 |  | 2-Мичурина 21А | 630 | 80 | 95 | 106 |  | 93.6667 | 0.09774 |  | 0.17252 | 521.3099
[7 empty] | 1522 | 3-ТНС | 630 | 28 | 26 | 26 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 3-Мичурина д.21 под.5 | 630 | 91 | 49 | 56 |  | 65.3333 | 0.068175 |  | 0.096001 | 569.5192
[7 empty] | 1522 | 4-д.21 сек 1 под.5 | 630 | 26 | 28 | 23 |  | 25.6667 | 0.026783 |  | 4-д.21 под.2 | 630 | 19 | 18 | 23 |  | 20 | 0.02087 |  | 0.047653 | 599.9787
[7 empty] | 1522 | 5-д.21 под.2 | 630 | 62 | 88 | 42 |  | 64 | 0.066783 |  | 5-ВНС | 630 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6667 | 0.0027826 |  | 0.069566 | 586.1733
[7 empty] | 1522 | 6-ГСК "Москвич" | 630 | 27 | 34 | 63 |  | 41.3333 | 0.043131 |  | 6-УКП №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043131 | 602.8275
[7 empty] | 1522 | 7-Собственных нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.21под.8 | 630 | 55 | 56 | 26 |  | 45.6667 | 0.047653 |  | 0.047653 | 599.9787
[7 empty] | 1522 | 8-Мичурина 21А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ТСН | 630 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.010435 | 623.426
2023-02-17 | 9:50 | -6 | 0.40785 | 0.15432 | рп | КРЭС | 1523 | тр-р №1 | 630 | 260 | 345 | 370 | 222/390 | 325 | 0.33913 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 115 | 140 | 105 | 222/392 | 120 | 0.12522 |  | 0.46435 | 337.457
[7 empty] | 1523 | 1-Горького 43 | 630 | 42 | 25 | 48 |  | 38.3333 | 0.040001 |  | 1-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.040001 | 604.7997
[7 empty] | 1523 | 2-Горького 39 | 630 | 143 | 111 | 112 |  | 122 | 0.12731 |  | 2-Горького 39 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12731 | 549.7972
[7 empty] | 1523 | 3-Космонавтов 19 | 630 | 75 | 70 | 50 |  | 65 | 0.067827 |  | 3-Космонавтов 17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.067827 | 587.269
[7 empty] | 1523 | 4-Горького 41 | 630 | 11 | 29 | 30 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 4-Космонавтов 23а | 630 | 105 | 89 | 64 |  | 86 | 0.08974 |  | 0.11409 | 558.1243
[7 empty] | 1523 | 5-Горького 63/7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Горького 62А, Гражданская 1 | 630 | 15 | 27 | 9 |  | 17 | 0.017739 |  | 0.017739 | 618.8242
[7 empty] | 1523 | 6-ВНС | 630 | 49 | 49 | 48 |  | 48.6667 | 0.050783 |  | 6-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.050783 | 598.0065
[7 empty] | 1523 | 7-Комонавтов 17 | 630 | 14 | 40 | 45 |  | 33 | 0.034435 |  | 7-Горького 41 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.034435 | 608.3058
[7 empty] | 1523 | 8-собств. Нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Космонавтов 19 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1523 | 9-Космонавтов 23А | 630 | 14 | 17 | 22 |  | 17.6667 | 0.018435 |  | 9-Кулинария ВЛ-0,4 | 630 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.019826 | 617.5094
[7 empty] | 1523 | 10-зар.авт.станция | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10--Горького 43 | 630 | 18 | 17 | 43 |  | 26 | 0.027131 |  | 0.027131 | 612.9076
2023-01-13 | 9:55 | -5 | 0.11023 | 0.10141 | рп | КРЭС | 1526 | тр-р №1 | 630 | 99 | 100 | 78 | 230/402 | 92.3333 | 0.096349 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 92 | 67 | 62 | 230/402 | 73.6667 | 0.076871 | 5-4 | 0.17322 | 520.8716
[7 empty] | 1526 | 1-насосная | 630 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0010435 |  | 1-дет.комбинат №12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0010435 | 629.3426
[7 empty] | 1526 | 2-Сакко и Ванцетти 34Би А | 630 | 48 | 53 | 37 |  | 46 | 0.048001 |  | 2-дет.комбинат №12 | 630 | 17 | 21 | 19 |  | 19 | 0.019826 |  | 0.067827 | 587.269
[7 empty] | 1526 | 3-Банк в1 | 630 | 25 | 30 | 22 |  | 25.6667 | 0.026783 |  | 3-насосная | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.02887 | 611.8119
[7 empty] | 1526 | 4-Королева 11А | 630 | 6 | 5 | 5 |  | 5.3333 | 0.0055653 |  | 4-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0055653 | 626.4939
[7 empty] | 1526 | 5-Палатка | 630 | 9 | 4 | 7 |  | 6.6667 | 0.0069566 |  | 5-Королева 11А | 630 | 68 | 44 | 41 |  | 51 | 0.053218 |  | 0.060175 | 592.0899
[7 empty] | 1526 | 6-Наружное освещение | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Банк вв.2 | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 1526 | 7-ГСК | 630 | 11 | 5 | 6 |  | 7.3333 | 0.0076523 |  | 7-Наружная эстакада | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0076523 | 625.1791
[7 empty] | 1526 | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-12-27 | 15:10 | -3 | 0.60833 | 0.45 | рп | КРЭС | 1527 | тр-р №1 | 250 | 219 | 174 | 177 | 228/400 | 190 | 0.49962 | 5-5 | тр-р №2 | 250 | 162 | 97 | 121 | 227/398 | 126.6667 | 0.33308 |  | 0.83271 | 41.8233
[7 empty] | 1527 | 1-Гараж | 250 | 43 | 24 | 18 |  | 28.3333 | 0.074505 |  | 1-ВЛ Автотревэл | 250 | 65 | 48 | 44 |  | 52.3333 | 0.13762 |  | 0.21212 | 196.9697
[7 empty] | 1527 | 2-Первомайская | 250 | 93 | 87 | 91 |  | 90.3333 | 0.23754 |  | 2-ВЛ Жизнодорожин | 250 | 7 | 0 | 5 |  | 4 | 0.010518 |  | 0.24806 | 187.9853
[7 empty] | 1527 | 3-Первомайская 8 | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Служба ВЛ | 250 | 30 | 8 | 21 |  | 19.6667 | 0.051715 |  | 0.051715 | 237.0711
[7 empty] | 1527 | 4-ООО Андрей | 250 | 61 | 49 | 60 |  | 56.6667 | 0.14901 |  | 4-ООО Андрей | 250 | 32 | 32 | 31 |  | 31.6667 | 0.083271 |  | 0.23228 | 191.9297
[7 empty] | 1527 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ГСК Подлипки | 250 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.0087653 |  | 0.0087653 | 247.8087
[7 empty] | 1527 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
2023-01-29 | 10:55 | -4 | 0.28108 | 0.16755 | рп | КРЭС | 1528 | тр-р №1 | 630 | 219 | 181 | 255 | 237/412 | 218.3333 | 0.22783 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 144 | 118 | 152 | 237/412 | 138 | 0.144 | 5-1 | 0.37183 | 395.7465
[7 empty] | 1528 | 1-Гагарина 10А ВРУ2, вв3 | 630 | 37 | 24 | 32 |  | 31 | 0.032348 |  | 1-УКП 2 | 630 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.034435 | 608.3058
[7 empty] | 1528 | 2-баня | 630 | 140 | 107 | 148 |  | 131.6667 | 0.13739 |  | 2--Гагарина 10А ВРУ1 вв2 | 630 | 86 | 75 | 71 |  | 77.3333 | 0.080697 |  | 0.21809 | 492.6034
[7 empty] | 1528 | 3-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1528 | 4-Гагарина 10А | 630 | 35 | 35 | 39 |  | 36.3333 | 0.037914 |  | 4-Гагарина 10А ВРУ2 вв4 | 630 | 53 | 42 | 74 |  | 56.3333 | 0.058783 |  | 0.096697 | 569.0809
[7 empty] | 1528 | 5-ВЛ-0,4кВ Ленина | 630 | 7 | 16 | 35 |  | 19.3333 | 0.020174 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.020174 | 617.2903
[7 empty] | 1528 | 6-Гагарина 7 ВРУ 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.00034783 | 629.7809
[7 empty] | 1528 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 630
2023-02-19 | 9:00 | -5 | 0.20833 | 0.10417 | рп | КРЭС | 1529 | тр-р №1 | 400 | 100 | 120 | 96 | 227/396 | 105.3333 | 0.17312 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 60 | 30 | 30 | 227/400 | 40 | 0.06574 | 5-1 | 0.23886 | 304.4579
[7 empty] | 1529 | 1-Пионерская 12А кор.4,5 | 400 | 33 | 43 | 28 |  | 34.6667 | 0.056975 |  | 1-Пионерская 12А кор.4, 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.056975 | 377.2101
[7 empty] | 1529 | 2-Пионерская 12А кор. 2, 3 | 400 | 48 | 28 | 33 |  | 36.3333 | 0.059714 |  | 2-Пионерская 12А кор. 2,3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.059714 | 376.1145
[7 empty] | 1529 | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 9 | 8 | 16 |  | 11 | 0.018079 |  | 3-Пионерская 12А к.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.018079 | 392.7686
[7 empty] | 1529 | 4-автостоянка | 400 | 0 | 12 | 0 |  | 4 | 0.006574 |  | 4-вышка с/с | 400 | 6 | 9 | 5 |  | 6.6667 | 0.010957 |  | 0.017531 | 392.9877
[7 empty] | 1529 | 5-ЩСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Киоск фрукты | 400 | 35 | 0 | 22 |  | 19 | 0.031227 |  | 0.031227 | 387.5094
[17 empty] | 6-аптека | 400 | 10 | 21 | 1 |  | 10.6667 | 0.017531 |  | 0.017531 | 392.9877
[18 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[18 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-02-19 | 14:00 | -8 | 0.37674 | 0.2066 | рп | КРЭС | 1532 | тр-р №1 | 400 | 110 | 217 | 89 | 234/406 | 138.6667 | 0.2279 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 94 | 79 | 119 | 231/402 | 97.3333 | 0.15997 | 5-2 | 0.38787 | 244.8536
2023-01-14 | 9:40 | -3 | 0.024306 | 0.10417 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 30 | 35 | 224/394 | 33.3333 | 0.021913 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 100 | 140 | 150 | 231/406 | 130 | 0.085462 | 5-3 | 0.10738 | 892.6247
[7 empty] | 1536 | 1-Метатр вв-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Метатр вв2 | 1000 | 30 | 43 | 45 |  | 39.3333 | 0.025858 |  | 0.025858 | 974.1423
[7 empty] | 1536 | 2-ВНС вв1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Храм | 1000 | 5 | 35 | 45 |  | 28.3333 | 0.018626 |  | 0.018626 | 981.3737
[7 empty] | 1536 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Цветы | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0021913 |  | 0.0021913 | 997.8087
[7 empty] | 1536 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Склады | 1000 | 40 | 40 | 45 |  | 41.6667 | 0.027392 |  | 0.027392 | 972.6083
|  |  | 0.094444 | 0.05 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №3 | 250 | 33 | 30 | 34 | 224/395 | 32.3333 | 0.085024 | 5-2 | тр-р №4 | 250 | 13 | 18 | 17 | 224/395 | 16 | 0.042074 | 5-2 | 0.1271 | 218.2257
[8 empty] | 1-Метатр | 250 | 33 | 30 | 34 |  | 32.3333 | 0.085024 |  | 1-Метатр | 250 | 13 | 18 | 17 |  | 16 | 0.042074 |  | 0.1271 | 218.2257
2023-01-13 | 10:35 | -5 | 0.25353 | 0.21605 | рп | КРЭС | 1537 | тр-р №1 | 630 | 230 | 221 | 206 | 232/401 | 219 | 0.22852 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 164 | 196 | 162 | 216/374 | 174 | 0.18157 | 5-3 | 0.41009 | 371.6418
[7 empty] | 1537 | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1537 | 2-Королева 6-8 | 630 | 24 | 32 | 23 |  | 26.3333 | 0.027479 |  | 2-Королева 4 | 630 | 52 | 73 | 62 |  | 62.3333 | 0.065044 |  | 0.092523 | 571.7105
[7 empty] | 1537 | 3-д/с Эврика | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Королева 6-8 | 630 | 50 | 55 | 36 |  | 47 | 0.049044 |  | 0.049044 | 599.1022
[7 empty] | 1537 | 4-д.2 | 630 | 18 | 27 | 27 |  | 24 | 0.025044 |  | 4-Королева 2а | 630 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0073044 |  | 0.032348 | 609.6206
[7 empty] | 1537 | 5-Королева д.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Королева 6б-8а | 630 | 10 | 20 | 14 |  | 14.6667 | 0.015305 |  | 0.015305 | 620.3581
[7 empty] | 1537 | 6-д/с 11 | 630 | 24 | 8 | 7 |  | 13 | 0.013565 |  | 6-Королева 2 | 630 | 29 | 39 | 32 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 0.048348 | 599.5405
[7 empty] | 1537 | 7-Королева 6Б-8а | 630 | 29 | 28 | 45 |  | 34 | 0.035479 |  | 7-д/с 11 | 630 | 16 | 2 | 12 |  | 10 | 0.010435 |  | 0.045914 | 601.0744
[7 empty] | 1537 | 8-вышка связи | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0017392 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 1537 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1537 | 10-Палатка на канале | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1537 | 11-Королева 2А | 630 | 86 | 86 | 69 |  | 80.3333 | 0.083827 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.083827 | 577.1889
[7 empty] | 1537 | 12-Королёва 10 | 630 | 49 | 35 | 40 |  | 41.3333 | 0.043131 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.043131 | 602.8275
[7 empty] | 1537 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-24 | 9:35 | -1 | 0.10903 | 0.013194 |  | КРЭС | 1538 | тр-р №1 | 1000 | 126 | 140 | 157 | 215/379 | 141 | 0.092693 |  | тр-р №2 | 1000 | 19 | 7 | 12 | 216/380 | 12.6667 | 0.0083271 |  | 0.10102 | 898.9795
[7 empty] | 1538 | 1-ж/д 3 паркинг | 1000 | 16 | 33 | 1 |  | 16.6667 | 0.010957 |  | 1- РП 12,13,16,15 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.010957 | 989.0433
[7 empty] | 1538 | 2-РП 12,13,16,15 | 1000 | 10 | 31 | 32 |  | 24.3333 | 0.015997 |  | 2-РП-7/1,7/2,8/2 | 1000 | 13 | 0 | 6 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 0.02016 | 979.8397
[7 empty] | 1538 | 3-ж/д 3 | 1000 | 29 | 22 | 27 |  | 26 | 0.017092 |  | 3-РП-6/1,6/2,5/1 | 1000 | 6 | 7 | 6 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 0.021256 | 978.7441
[7 empty] | 1538 | 4-РП 7/1,7/2,8/1,8/2 | 1000 | 17 | 19 | 15 |  | 17 | 0.011176 |  | 4-РП-11,14,10,9 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011176 | 988.8242
[7 empty] | 1538 | 5-РП 11,14,10,9 | 1000 | 27 | 19 | 51 |  | 32.3333 | 0.021256 |  | 5-ж/д 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021256 | 978.7441
[7 empty] | 1538 | 6-РП 6/1,6/2,5/1,5/2 | 1000 | 27 | 16 | 31 |  | 24.6667 | 0.016216 |  | 6-паркинг | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016216 | 983.7841
[7 empty] | 1538 | 7-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 1538 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-02-19 | 9:40 | -5 | 0.083333 | 0 | рп | КРЭС | 1539 | тр-р №1 | 400 | 41 | 31 | 48 | 222/391 | 40 | 0.06574 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.06574 | 373.704
2023-01-03 | 10:20 | -5 | 0.1433 | 0.29762 | рп | КРЭС | 1540 | тр-р №1 | 630 | 115 | 130 | 90 | 230/404 | 111.6667 | 0.11652 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 250 | 230 | 270 | 229/402 | 250 | 0.26087 | 5-3 | 0.3774 | 392.2403
[7 empty] | 1540 | 1-ЯСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЦТП-2 | 630 | 58 | 58 | 59 |  | 58.3333 | 0.06087 |  | 0.06087 | 591.6517
[7 empty] | 1540 | 2-50лет ВЛКСМ д.4А | 630 | 12 | 18 | 15 |  | 15 | 0.015652 |  | 2-50лет ВЛКСМ д.4А | 630 | 16 | 12 | 26 |  | 18 | 0.018783 |  | 0.034435 | 608.3058
[7 empty] | 1540 | 3-УКП 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-50лет ВЛКСМ 4В | 630 | 28 | 26 | 30 |  | 28 | 0.029218 |  | 0.029218 | 611.5928
[7 empty] | 1540 | 4-50лет ВЛКСМ д.4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП -2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1540 | 5-ЦТП-2 | 630 | 35 | 34 | 32 |  | 33.6667 | 0.035131 |  | 5-50лет ВЛКСМ 4Б | 630 | 30 | 13 | 40 |  | 27.6667 | 0.02887 |  | 0.064001 | 589.6795
[7 empty] | 1540 | 6-50лет ВЛКСМ д.4Б | 630 | 20 | 35 | 25 |  | 26.6667 | 0.027826 |  | 6-50лет ВЛКСМ 4Г кор.В | 630 | 17 | 12 | 5 |  | 11.3333 | 0.011826 |  | 0.039653 | 605.0188
[7 empty] | 1540 | 7-50лет ВЛКСМ 4Г корп.А, вв.1 | 630 | 15 | 30 | 20 |  | 21.6667 | 0.022609 |  | 7-д.4Г кор.Б | 630 | 24 | 5 | 9 |  | 12.6667 | 0.013218 |  | 0.035827 | 607.4293
[7 empty] | 1540 | 8-д.4Г вв.2, к.Б | 630 | 6 | 24 | 13 |  | 14.3333 | 0.014957 |  | 8-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А | 630 | 30 | 16 | 28 |  | 24.6667 | 0.025739 |  | 0.040696 | 604.3614
[7 empty] | 1540 | 9-4Г к.В, вв.1 | 630 | 11 | 8 | 5 |  | 8 | 0.0083479 |  | 9-ЯСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0083479 | 624.7408
[7 empty] | 1540 | 10-Метатр, Королёва 6а | 630 | 50 | 48 | 54 |  | 50.6667 | 0.05287 |  | 10-Королёва 6А, Метатр, Мегаполис 2 | 630 | 78 | 59 | 37 |  | 58 | 0.060523 |  | 0.11339 | 558.5625
[7 empty] | 1540 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-Королёва 6А | 630 | 49 | 76 | 45 |  | 56.6667 | 0.059131 |  | 0.059131 | 592.7473
[7 empty] | 1540 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-23 | 13:40 | -3 | 0.093056 | 0.12847 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 125 | 124 | 134 | 222/389 | 127.6667 | 0.083928 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 172 | 185 | 175 | 224/389 | 177.3333 | 0.11658 | 5-1 | 0.20051 | 799.493
[7 empty] | 1541 | 1-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пушкинская 21 офис | 1000 | 13 | 24 | 0 |  | 12.3333 | 0.0081079 |  | 0.0081079 | 991.8921
[7 empty] | 1541 | 2-Связь | 1000 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00043827 |  | 2-Антиком | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00043827 | 999.5617
[7 empty] | 1541 | 3-Пушкинская 15 с3 | 1000 | 19 | 11 | 7 |  | 12.3333 | 0.0081079 |  | 3-Атак | 1000 | 81 | 55 | 72 |  | 69.3333 | 0.04558 |  | 0.053688 | 946.3123
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00021913 |  | 4-Автостоянка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00021913 | 999.7809
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с2 | 1000 | 34 | 25 | 18 |  | 25.6667 | 0.016873 |  | 5-ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.016873 | 983.1267
[7 empty] | 1541 | 6-Пушкинская 15 с5 | 1000 | 15 | 19 | 50 |  | 28 | 0.018407 |  | 6-Пушкинская 21 в1 | 1000 | 79 | 106 | 103 |  | 96 | 0.06311 |  | 0.081518 | 918.4824
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 с8 | 1000 | 36 | 34 | 43 |  | 37.6667 | 0.024762 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.024762 | 975.2379
[7 empty] | 1541 | 8-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 20 | 34 | 15 |  | 23 | 0.01512 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.01512 | 984.8798
2023-01-23 | 13:40 | -3 | 0.15903 | 0.16806 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 193 | 229 | 228 | 223/393 | 216.6667 | 0.14244 | 5-1 | тр-р №4 | 1000 | 242 | 217 | 195 | 226/395 | 218 | 0.14331 | 5-1 | 0.28575 | 714.2501
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 с2 | 1000 | 46 | 60 | 80 |  | 62 | 0.040759 |  | 1-Пушкинская 21 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.040759 | 959.2412
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с5 | 1000 | 56 | 46 | 58 |  | 53.3333 | 0.035061 |  | 2-Антиком | 1000 | 62 | 17 | 18 |  | 32.3333 | 0.021256 |  | 0.056317 | 943.6827
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Атак | 1000 | 99 | 121 | 113 |  | 111 | 0.072971 |  | 0.072971 | 927.0286
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская с.8 | 1000 | 38 | 55 | 61 |  | 51.3333 | 0.033747 |  | 4-Автостоянка | 1000 | 5 | 3 | 11 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 0.03791 | 962.0899
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская с.11 | 1000 | 53 | 68 | 29 |  | 50 | 0.03287 |  | 5-ЦТП | 1000 | 25 | 24 | 24 |  | 24.3333 | 0.015997 |  | 0.048867 | 951.1333
[7 empty] | 1541 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Пушкинская 21 в2 | 1000 | 51 | 52 | 29 |  | 44 | 0.028926 |  | 0.028926 | 971.0744
2023-01-23 | 13:00 | -3 | 0.16424 | 0.08157 | рп | КРЭС | 1542 | тр-р №1 | 630 | 114 | 138 | 149 | 220/384 | 133.6667 | 0.13948 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 55 | 57 | 74 | 225/394 | 62 | 0.064697 | 5-2 | 0.20418 | 501.3687
[7 empty] | 1542 | 1-Тихонравова 38/2 | 630 | 35 | 38 | 17 |  | 30 | 0.031305 |  | 1-Тихонравова 38/2 | 630 | 18 | 23 | 29 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 0.055653 | 594.9387
[7 empty] | 1542 | 2-д/с кор.1 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00034783 |  | 2-д/с кор.1 | 630 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0013913 |  | 0.0017392 | 628.9043
[7 empty] | 1542 | 3-Тихонравова к.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Тихонравова 38/2 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1542 | 4-Тихонравова 38/2 с7,8 | 630 | 48 | 46 | 34 |  | 42.6667 | 0.044522 |  | 4-Тихонравова 38/2 с5,6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.044522 | 601.9509
[7 empty] | 1542 | 5-Тихонравова 38 с 8 | 630 | 11 | 7 | 13 |  | 10.3333 | 0.010783 |  | 5-Тихонравова 36 | 630 | 8 | 6 | 10 |  | 8 | 0.0083479 |  | 0.019131 | 617.9477
[7 empty] | 1542 | 6-Тихонравова 38/2 с2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Автозарядка | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1542 | 7-Тихонравова 38/2 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д/с кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1542 | 8-Лесная 25 | 630 | 22 | 20 | 55 |  | 32.3333 | 0.03374 |  | 8-Тихонравова 38/2 с7,8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.03374 | 608.7441
[7 empty] | 1542 | 9-Лесная 36 с3 | 630 | 19 | 17 | 30 |  | 22 | 0.022957 |  | 9-Лесная 25 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.022957 | 615.5372
[7 empty] | 1542 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Тихонравова 36 | 630 | 24 | 14 | 12 |  | 16.6667 | 0.017392 |  | 0.017392 | 619.0433
2023-02-24 | 9:50 | -1 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1543 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-02-24 | 9:15 | -1 | 0.27557 | 0.16093 | рп | КРЭС | 1544 | тр-р №1 | 630 | 233 | 250 | 238 | 228/398 | 240.3333 | 0.25079 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 131 | 146 | 136 | 226/400 | 137.6667 | 0.14365 | 5-1 | 0.39444 | 381.5028
[7 empty] | 1544 | 1-Космонавтов 4 | 630 | 28 | 50 | 33 |  | 37 | 0.038609 |  | 1-Исаева 12/2 ф10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.038609 | 605.6762
[7 empty] | 1544 | 2-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Космонавтов корп.2Б ф12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1544 | 3-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 6 | 5 | 8 |  | 6.3333 | 0.0066088 |  | 3-Космонавтов корп.2А ф16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0066088 | 625.8365
[7 empty] | 1544 | 4-Исаева 12/2 ф5 | 630 | 40 | 37 | 62 |  | 46.3333 | 0.048348 |  | 4-Космонавтов 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.048348 | 599.5405
[7 empty] | 1544 | 5-Космонавтов 4А ф.7 | 630 | 22 | 45 | 33 |  | 33.3333 | 0.034783 |  | 5-ЦТП | 630 | 73 | 74 | 73 |  | 73.3333 | 0.076523 |  | 0.11131 | 559.8773
[7 empty] | 1544 | 6-Космонавтов корп.2А ф.3 | 630 | 137 | 113 | 102 |  | 117.3333 | 0.12244 |  | 6-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 58 | 72 | 63 |  | 64.3333 | 0.067131 |  | 0.18957 | 510.5723
[7 empty] | 1544 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-08 | 9:00 | -4 | 0.18739 | 0.33069 | рп | КРЭС | 1545 | тр-р №1 | 630 | 100 | 170 | 120 | 218/386 | 130 | 0.13565 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 300 | 260 | 170 | 226/394 | 243.3333 | 0.25392 | 5-2 | 0.38957 | 384.5707
[7 empty] | 1545 | 1-союзпечать | 630 | 16 | 0 | 20 |  | 12 | 0.012522 |  | 1-д.38 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.012522 | 622.1112
[7 empty] | 1545 | 2-д.38 под.2 | 630 | 34 | 42 | 36 |  | 37.3333 | 0.038957 |  | 2-д.44 сек.3 | 630 | 60 | 32 | 27 |  | 39.6667 | 0.041392 |  | 0.080349 | 579.3802
[7 empty] | 1545 | 3-ЦТП ВНС | 630 | 28 | 27 | 28 |  | 27.6667 | 0.02887 |  | 3-геликон | 630 | 3 | 8 | 36 |  | 15.6667 | 0.016348 |  | 0.045218 | 601.5127
[7 empty] | 1545 | 4-д.38 под.5 | 630 | 23 | 58 | 25 |  | 35.3333 | 0.03687 |  | 4-д.42 с1 | 630 | 20 | 40 | 8 |  | 22.6667 | 0.023652 |  | 0.060523 | 591.8708
[7 empty] | 1545 | 5-м-н "Уют" | 630 | 23 | 32 | 23 |  | 26 | 0.027131 |  | 5-д.40 п.1 | 630 | 60 | 46 | 14 |  | 40 | 0.04174 |  | 0.06887 | 586.6116
[7 empty] | 1545 | 6-д.40 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.36 п.2 | 630 | 38 | 35 | 18 |  | 30.3333 | 0.031653 |  | 0.031653 | 610.0589
[7 empty] | 1545 | 7-Палатка овощи | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0010435 |  | 7-д.40 под.3 | 630 | 27 | 41 | 23 |  | 30.3333 | 0.031653 |  | 0.032696 | 609.4015
[7 empty] | 1545 | 8-д.40 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ЦТП ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1545 | 9-д.36 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-д.38 под.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1545 | 10-д.44 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-д.44 п.1 | 630 | 33 | 14 | 31 |  | 26 | 0.027131 |  | 0.027131 | 612.9076
[7 empty] | 1545 | 11-д.42 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Собственные нужды | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1545 | 12-д.44 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-17 | 9:00 | -6 | 0.15278 | 0.14583 | рп | КРЭС | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 200 | 220 | 180 | 224/392 | 200 | 0.13148 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 210 | 180 | 222/392 | 190 | 0.12491 | 5-2 | 0.25639 | 743.614
[7 empty] | 1546 | 1-Чехова 13 ВРУ-3 | 1000 | 16 | 15 | 22 |  | 17.6667 | 0.011614 |  | 1-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 15 | 23 | 26 |  | 21.3333 | 0.014025 |  | 0.025639 | 974.3614
[7 empty] | 1546 | 2-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 13 | 16 | 9 |  | 12.6667 | 0.0083271 |  | 2-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 31 | 18 | 4 |  | 17.6667 | 0.011614 |  | 0.019941 | 980.0589
[7 empty] | 1546 | 3-Горького 12А | 1000 | 59 | 31 | 60 |  | 50 | 0.03287 |  | 3-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 20 | 18 | 9 |  | 15.6667 | 0.010299 |  | 0.043169 | 956.8307
[7 empty] | 1546 | 4-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 13 | 23 | 20 |  | 18.6667 | 0.012271 |  | 4-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 27 | 14 | 3 |  | 14.6667 | 0.0096419 |  | 0.021913 | 978.0867
[7 empty] | 1546 | 5-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 57 | 31 | 36 |  | 41.3333 | 0.027173 |  | 5-Горького 12А | 1000 | 12 | 18 | 25 |  | 18.3333 | 0.012052 |  | 0.039225 | 960.7751
[7 empty] | 1546 | 6-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Чехова 13 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 1546 | 7-Авоська | 1000 | 13 | 25 | 23 |  | 20.3333 | 0.013367 |  | 7-Чехова 13 ВРУ-2 вв.2 | 1000 | 3 | 5 | 12 |  | 6.6667 | 0.0043827 |  | 0.01775 | 982.2502
[7 empty] | 1546 | 8-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.003287 |  | 0.003287 | 996.713
[7 empty] | 1546 | 9-Чехова 13 ВРУ-2 вв.1 | 1000 | 19 | 16 | 26 |  | 20.3333 | 0.013367 |  | 9-Чехова 13 ВРУ-3 | 1000 | 18 | 14 | 19 |  | 17 | 0.011176 |  | 0.024543 | 975.4571
[7 empty] | 1546 | 10-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 36 | 31 | 17 |  | 28 | 0.018407 |  | 10-Авоська | 1000 | 57 | 60 | 60 |  | 59 | 0.038787 |  | 0.057194 | 942.8062
2023-02-13 | 9:30 | -5 | 0.44092 | 0.27557 | рп | КРЭС | 1548 | тр-р №1 | 630 | 395 | 370 | 400 | 222/391 | 388.3333 | 0.40522 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 250 | 246 | 180 | 222/392 | 225.3333 | 0.23513 | 5-4 | 0.64036 | 226.5755
[7 empty] | 1548 | 1-пр-т Комонавтов 41 кор.1 кафе Пронто | 630 | 31 | 48 | 46 |  | 41.6667 | 0.043479 |  | 1-пр-т Космонавтов 41 кор.2 | 630 | 35 | 14 | 4 |  | 17.6667 | 0.018435 |  | 0.061914 | 590.9943
[7 empty] | 1548 | 2-м-н "Перекресток" | 630 | 119 | 101 | 110 |  | 110 | 0.11478 |  | 2-пр-т Космонавтов 43 сек 3 | 630 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 0.014609 |  | 0.12939 | 548.4824
[7 empty] | 1548 | 3-ВНС ЦТП | 630 | 57 | 59 | 58 |  | 58 | 0.060523 |  | 3-ЩПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.060523 | 591.8708
[7 empty] | 1548 | 4-пр-т Космонавтов 41А с3 | 630 | 14 | 11 | 10 |  | 11.6667 | 0.012174 |  | 4-пр-т Космонавтов 43 сек 1 | 630 | 48 | 32 | 29 |  | 36.3333 | 0.037914 |  | 0.050088 | 598.4448
[7 empty] | 1548 | 5-м-н непр. товаров | 630 | 15 | 7 | 12 |  | 11.3333 | 0.011826 |  | 5-пр-т Космонавтов 41А сек 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011826 | 622.5495
[7 empty] | 1548 | 6-39 с1 | 630 | 55 | 38 | 50 |  | 47.6667 | 0.04974 |  | 6-пр-т Космонавтов 45 кор.8 | 630 | 14 | 10 | 13 |  | 12.3333 | 0.01287 |  | 0.06261 | 590.556
[7 empty] | 1548 | 7-пр-т Космонавтов 41А с1 | 630 | 19 | 47 | 45 |  | 37 | 0.038609 |  | 7-ВНС ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.038609 | 605.6762
[7 empty] | 1548 | 8-пр-т Космонавтов 39 с3 | 630 | 35 | 17 | 9 |  | 20.3333 | 0.021218 |  | 8-пр-т Космонавтов 41А сек 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.021218 | 616.6329
[7 empty] | 1548 | 9-пр-т Космонавтов 45 к.8 | 630 | 11 | 16 | 19 |  | 15.3333 | 0.016 |  | 9-д.39 сек 3 | 630 | 2 | 0 | 8 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | 0.019479 | 617.7285
[7 empty] | 1548 | 10-д/к 41 | 630 | 29 | 43 | 23 |  | 31.6667 | 0.033044 |  | 10-д.39 сек 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.033044 | 609.1823
[7 empty] | 1548 | 11-пр-т Космонавтов 41 к.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1548 | 12-ЩПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-д/к 41 | 630 | 21 | 40 | 9 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 0.024348 | 614.6607
[7 empty] | 1548 | 13-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-м-н непр. товаров | 630 | 6 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 0.0048696 |  | 0.0048696 | 626.9321
[7 empty] | 1548 | 14-пр-т Космонавтов 43 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-м-н "Перекресток" | 630 | 35 | 44 | 34 |  | 37.6667 | 0.039305 |  | 0.039305 | 605.2379
[7 empty] | 1548 | 15-пр-т Космонавтов 43 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-пр-т Космонавтов 41 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 1548 | 16-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 630
2023-01-14 | 10:00 | -3 | 0.43229 | 0.35938 | рп | КРЭС | 1549 | тр-р №1 | 400 | 206 | 249 | 205 | 225/395 | 220 | 0.36157 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 207 | 167 | 163 | 225/392 | 179 | 0.29419 | 4-1 | 0.65576 | 137.6974
[7 empty] | 1549 | 1-ул.Калининградская 6 под.4 | 400 | 69 | 86 | 57 |  | 70.6667 | 0.11614 |  | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11614 | 353.5437
[7 empty] | 1549 | 2-ул.Калининградская 6 под.2 | 400 | 88 | 91 | 86 |  | 88.3333 | 0.14518 |  | 2-ул.Коммунальная 12 | 400 | 14 | 1 | 26 |  | 13.6667 | 0.022461 |  | 0.16764 | 332.9452
[7 empty] | 1549 | 3-ПНС №2 10кВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ул.Коммунальная 16 гараж | 400 | 8 | 2 | 3 |  | 4.3333 | 0.0071218 |  | 0.0071218 | 397.1513
[7 empty] | 1549 | 4-ул.Аржакова | 400 | 13 | 10 | 11 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 4-ул.Калининградская 4 | 400 | 33 | 42 | 29 |  | 34.6667 | 0.056975 |  | 0.075601 | 369.7596
[7 empty] | 1549 | 5-Калининградская 4 | 400 | 19 | 39 | 24 |  | 27.3333 | 0.044922 |  | 5-ул.Аржакова 14 | 400 | 8 | 8 | 17 |  | 11 | 0.018079 |  | 0.063001 | 374.7997
[7 empty] | 1549 | 6-АХЗ "Водоканал" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ул.Коммунальная 14 | 400 | 11 | 9 | 14 |  | 11.3333 | 0.018626 |  | 0.018626 | 392.5495
[7 empty] | 1549 | 7-ЦТП-24 вв.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-сотовая связь | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 1549 | 8-ул.Коммунальная 12; 13 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Калининградская 6 п.4 | 400 | 42 | 34 | 35 |  | 37 | 0.060809 |  | 0.060809 | 375.6762
[7 empty] | 1549 | 9-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-АХЗ "Водоканал" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
[7 empty] | 1549 | 10-ВНС-35 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Калининградская 6 п.2 | 400 | 27 | 36 | 26 |  | 29.6667 | 0.048757 |  | 0.048757 | 380.4971
[7 empty] | 1549 | 11-ПСН №2 0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ЦТП | 400 | 17 | 15 | 16 |  | 16 | 0.026296 |  | 0.026296 | 389.4816
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [5 empty] | 0 |  | 12-Автостоянка | 400 |  |  | 5 |  | 1.6667 | 0.0027392 |  | 0.0027392 | 398.9043
[7 empty] | 1549 | [9 empty] | 13-ул.Коммунальная 16 | 400 | 3 | 2 | 9 |  | 4.6667 | 0.0076697 |  | 0.0076697 | 396.9321
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [5 empty] | 0 |  | 14-ПСН №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
2023-01-28 | 9:30 | -3 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1550 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 227/399 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
[7 empty] | 1550 | 1-ГРЩ 1 | 630 | 170 | 188 | 185 |  | 181 | 0.18887 |  | 1-ГРЩ 1 | 630 | 217 | 224 | 222 |  | 221 | 0.23061 |  | 0.41948 | 365.7252
[7 empty] | 1550 | 2-1 ГРЩ2 | 630 | 140 | 136 | 141 |  | 139 | 0.14505 |  | 2-1 ГРЩ2 | 630 | 130 | 120 | 135 |  | 128.3333 | 0.13391 |  | 0.27896 | 454.2551
2023-03-15 | 11:20 | 4 | 0.0625 |  | стп | КРЭС | 2001 | тр-р №1 | 40 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | 236/408 | 2 | 0.03287 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.03287 | 0
2023-03-21 | 14:30 | 5 | 0.15625 |  | стп | КРЭС | 2002 | тр-р №1 | 40 | 6.8 | 9 | 5.5 | 227/394 | 7.1 | 0.11669 | [10 empty] | 0.11669 | 0
2023-03-15 | 14:05 | 5 | 0.019965 |  | стп | КРЭС | 2005 | тр-р №1 | 40 | 1.1 | 0.7 | 1.15 | 227/395 | 0.98333 | 0.016161 | [10 empty] | 0.016161 | 0
2023-03-15 | 10:50 | 4 | 0.13021 |  | стп | КРЭС | 2006 | тр-р №1 | 40 | 2.6 | 7.5 | 0.8 | 236/410 | 3.6333 | 0.059714 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.059714 | 0
2023-03-21 | 10:20 | 3 | 0.067188 |  | стп | КРЭС | 2007 | тр-р №1 | 40 | 1.4 | 2.41 | 3.87 | 228/396 | 2.56 | 0.042074 | [10 empty] | 0.042074 | 0
2023-03-15 | 13:25 | 5 | 0.0092014 |  | стп | КРЭС | 2008 | тр-р №1 | 40 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 227/396 | 0.51 | 0.0083818 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.0083818 | 0
2023-03-15 | 15:00 | 5 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2009 | тр-р №1 | 40 | 0.6 | 2.5 | 6 | 236/410 | 3.0333 | 0.049853 | [10 empty] | 0.049853 | 0
2023-03-15 | 10:25 | 2 | 0.072917 |  | стп | КРЭС | 2010 | тр-р №1 | 40 | 0.3 | 4.2 | 2.4 | 233/407 | 2.3 | 0.037801 | [10 empty] | 0.037801 | 0
2023-03-15 | 10:36 | 3 | 0.067708 |  | стп | КРЭС | 2011 | тр-р №1 | 40 | 3.9 | 3.5 | 1.2 | 234/406 | 2.8667 | 0.047114 | [10 empty] | 0.047114 | 0
2023-03-21 | 11:15 | 4 | 0.039683 |  | стп | КРЭС | 2012 | тр-р №1 | 63 | 1.17 | 1.43 | 3.6 | 228/395 | 2.0667 | 0.021566 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.021566 | 0
2023-03-21 | 9:55 | 3 | 0.014757 |  | стп | КРЭС | 2013 | тр-р №1 | 40 | 0.17 | 0 | 0.85 | 226/392 | 0.34 | 0.0055879 | [10 empty] | 0.0055879 | 0
2023-01-12 | 9:35 | -10 | 0.021181 |  | стп | КРЭС | 2014 | тр-р №1 | 40 | 1.22 | 0.72 | 0.76 | 235/408 | 0.9 | 0.014791 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.014791 | 0
[7 empty] | 2014 | 1-авт.№1 | 40 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |  | 0.12 | 0.0019722 | [10 empty] | 0.0019722 | 0
[7 empty] | 2014 | 2-авт.№2 | 40 | 1.123 | 0.9 | 0.6 |  | 0.87433 | 0.01437 | [10 empty] | 0.01437 | 0
2023-01-12 | 10:37 | -8 | 0.038194 |  | стп | КРЭС | 2015 | тр-р №1 | 40 | 2.2 | 0.03 | 1.4 | 235/409 | 1.21 | 0.019886 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.019886 | 0
[7 empty] | 2015 | 1-авт.№1 | 40 | 2.2 | 0.1 | 1 |  | 1.1 | 0.018079 | [10 empty] | 0.018079 | 0
2023-01-12 | 8:45 | -8 | 0 |  | стп | КРЭС | 2016 | тр-р №1 нет доступа на территории питомника замерзли ворота | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-01-12 | 8:45 | -8 | 0 |  | стп | КРЭС | 2017 | тр-р №1 нет доступа на территории питомника замерзли въездные ворота | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-03-21 | 15:00 | 5 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2018 | тр-р №1 | 40 | 1.5 | 5 | 1.6 | 228/396 | 2.7 | 0.044374 | [10 empty] | 0.044374 | 0
2023-03-22 | 14:35 | 4 | 0.030903 |  | стп | КРЭС | 2019 | тр-р №1 | 40 | 0.21 | 1.78 | 0.1 | 225/390 | 0.69667 | 0.01145 | [10 empty] | 0.01145 | 0
2023-03-22 | 14:55 | 4 | 0.24653 |  | стп | КРЭС | 2020 | тр-р №1 | 40 | 2.3 | 7.18 | 14.2 | 227/394 | 7.8933 | 0.12973 | [10 empty] | 0.12973 | 0
2023-01-20 | 14:00 | -16 | 0 |  | стп | КРЭС | 2021 | тр-р №1 | 40 |  |  |  | 226/390 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-03-22 | 15:10 | 4 | 0.060764 |  | стп | КРЭС | 2022 | тр-р №1 | 40 | 3.5 | 3.1 | 2.15 | 227/393 | 2.9167 | 0.047935 | [10 empty] | 0.047935 | 0
2023-01-20 | 15:30 | -12 | 0 |  | стп | КРЭС | 2023 | тр-р №1 | 40 |  |  |  | 221/383 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-01-12 | 10:07 | -8 | 0.11089 |  | стп | КРЭС | 2024 | тр-р №1 | 63 | 0.7 | 10.06 | 2.32 | 232/406 | 4.36 | 0.045496 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.045496 | 0
[7 empty] | 2024 | 1-авт.№1 | 63 | 0.7 | 11.32 | 1.3 |  | 4.44 | 0.046331 | [10 empty] | 0.046331 | 0
[7 empty] | 2024 | 2-авт.№2 | 63 | 0.44 | 1.24 | 1.88 |  | 1.1867 | 0.012383 | [10 empty] | 0.012383 | 0
2023-03-22 | 15:20 | 4 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2025 | тр-р №1 | 40 | 0.22 | 6 | 0.33 | 227/394 | 2.1833 | 0.035883 | [10 empty] | 0.035883 | 0
2023-03-22 | 15:35 | 4 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2026 | тр-р №1 | 40 | 2.4 | 3 | 6 |  | 3.8 | 0.062453 | [10 empty] | 0.062453 | 0
2023-03-23 | 14:40 | 7 | 0.081597 |  | стп | КРЭС | 2027 | тр-р №1 | 40 | 1.2 | 1 | 4.7 | 222/391 | 2.3 | 0.037801 | [10 empty] | 0.037801 | 0
2023-03-23 | 10:30 | 4 | 0.039931 |  | стп | КРЭС | 2028 | тр-р №1 | 40 | 0.75 | 0.8 | 2.3 | 238/412 | 1.2833 | 0.021092 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.021092 | 0
2023-03-21 | 10:40 | 3 | 0.21528 |  | стп | КРЭС | 2029 | тр-р №1 | 40 | 1.94 | 1.76 | 12.4 | 224/389 | 5.3667 | 0.088201 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.088201 | 0
2023-03-23 | 15:30 | 7 | 0 |  | стп | КРЭС | 2030 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 222/384 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-03-23 | 15:10 | 7 | 0.078819 |  | стп | КРЭС | 2031 | тр-р №1 | 40 | 3.8 | 4.54 | 4 | 222/385 | 4.1133 | 0.067603 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.067603 | 0
2023-03-21 | 10:55 | 3 | 0.027778 |  | стп | КРЭС | 2032 | тр-р №1 | 40 | 0.22 | 1.6 | 0 | 220/383 | 0.60667 | 0.0099706 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.0099706 | 0
2023-03-23 | 14:25 | 6 | 0.23611 |  | стп | КРЭС | 2033 | тр-р №1 | 40 | 6.5 | 13.6 | 7 | 228/394 | 9.0333 | 0.14846 | [10 empty] | 0.14846 | 0
2023-03-23 | 10:05 | 4 | 0.010417 |  | стп | КРЭС | 2034 | тр-р №1 | 40 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 237/412 | 0.45 | 0.0073957 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.0073957 | 0
2023-03-24 | 11:10 | 9 | 0.043403 |  | стп | КРЭС | 2035 | тр-р №1 | 40 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 228/400 | 1.6 | 0.026296 | [10 empty] | 0.026296 | 0
[7 empty] | 2035 | 1-авт.№1 | 40 | 0.6 | 1.8 | 0.4 |  | 0.93333 | 0.015339 | [10 empty] | 0.015339 | 0
[7 empty] | 2035 | 2-авт.№2 | 40 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |  | 4 | 0.06574 | [10 empty] | 0.06574 | 0
2023-03-24 | 10:30 | 9 | 0 |  | стп | КРЭС | 2036 | тр-р №1 Висит замок абонента, произвести замеры нет возможгости | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-03-24 | 10:05 | 8 | 0.10903 |  | стп | КРЭС | 2037 | тр-р №1 | 100 | 8.6 | 15.7 | 10.7 | 226/396 | 11.6667 | 0.076697 | [10 empty] | 0.076697 | 0
[7 empty] | 2037 | 1-авт.№1 | 100 | 8.9 | 13.1 | 8 |  | 10 | 0.06574 | [10 empty] | 0.06574 | 0
[7 empty] | 2037 | 2-авт.№2 резерв | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2037 | 3-авт.№3 | 100 | 0.09 | 0.7 | 1.8 |  | 0.86333 | 0.0056756 | [10 empty] | 0.0056756 | 0
[7 empty] | 2037 | 4-авт.№4 | 100 | 1.2 | 2.9 | 11.4 |  | 5.1667 | 0.033966 | [10 empty] | 0.033966 | 0
2023-03-27 | 13:40 | 6 | 0.038889 |  | стп | КРЭС | 2039 | тр-р №1 | 100 | 1.74 | 5.6 | 3.8 | 231/401 | 3.7133 | 0.024411 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.024411 | 0
[7 empty] | 2039 | 1-Спартаковская д.32 авт.2 | 100 | 2 | 5 | 3.8 |  | 3.6 | 0.023666 | [10 empty] | 0.023666 | 0
[7 empty] | 2039 | 2-Спартаковская д.32 авт.1 | 100 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 0.0013148 | [10 empty] | 0.0013148 | 0
2023-03-27 | 9:30 | 2 | 0.15278 |  | стп | КРЭС | 2040 | тр-р №1 | 40 | 8.8 | 0.75 | 7.5 | 237/409 | 5.6833 | 0.093406 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.093406 | 0
2022-12-20 | 13:20 | -7 | 0.071111 |  | стп | КРЭС | 2041 | тр-р №1 однофазный | 25 | 2.56 |  |  | 221 | 0.85333 | 0.022439 | [10 empty] | 0.022439 | 0
2023-03-27 | 13:20 | 2 | 0.10851 |  | стп | КРЭС | 2049 | тр-р №1 | 160 | 14.5 | 8.6 | 25 | 237/413 | 16.0333 | 0.065877 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.065877 | 0
[7 empty] | 2049 | 1-Луначарского 1 авт. | 160 | 9.8 | 7.6 | 9.15 |  | 8.85 | 0.036362 | [10 empty] | 0.036362 | 0
[7 empty] | 2049 | 2-Луначарского 2 авт. | 160 | 1.5 | 0.16 | 1.8 |  | 1.1533 | 0.0047388 | [10 empty] | 0.0047388 | 0
[7 empty] | 2049 | 3-Луначарского 3 авт. | 160 | 3.5 | 1.3 | 7.1 |  | 3.9667 | 0.016298 | [10 empty] | 0.016298 | 0
2023-03-27 | 9:55 | 2 | 0.045139 |  | стп | КРЭС | 2050 | тр-р №1 | 40 | 0.2 | 2.6 | 0.93 | 237/411 | 1.2433 | 0.020434 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.020434 | 0
2023-03-27 | 10:30 | 2 | 0.13021 |  | стп | КРЭС | 2051 | тр-р №1 | 16 | 0.2 | 3 | 1.6 | 238/410 | 1.6 | 0.06574 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.06574 | 0
2023-03-27 | 14:00 | 7 | 0.044444 |  | стп | КРЭС | 2052 | тр-р №1 | 25 | 0.35 | 0.63 | 1.6 | 230/400 | 0.86 | 0.022615 | [10 empty] | 0.022615 | 0
2023-03-29 | 8:50 | 6 | 0.05 |  | стп | КРЭС | 2053 | тр-р №1 | 25 | 0.45 | 1 | 1.8 | 227/396 | 1.0833 | 0.028487 | [10 empty] | 0.028487 | 0
[7 empty] | 2053 | 1-авт.1 | 25 | 0.5 | 0.9 | 1.9 |  | 1.1 | 0.028926 | [10 empty] | 0.028926 | 0
2022-12-20 | 14:30 | -7 | 0.039931 |  | стп | КРЭС | 2054 | тр-р №1 | 40 | 0 | 2.3 | 0.6 | 234/409 | 0.96667 | 0.015887 | [10 empty] | 0.015887 | 0
2022-12-20 | 9:40 | -10 | 0.085069 |  | стп | КРЭС | 2056 | тр-р №1 | 40 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 220/382 | 3.1 | 0.050948 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.050948 | 0
2022-12-20 | 15:10 | -7 | 0.060764 |  | стп | КРЭС | 2058 |  | 40 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 228/399 | 2.6667 | 0.043827 | [10 empty] | 0.043827 | 0
2022-12-20 | 13:53 | -7 | 0.13715 |  | стп | КРЭС | 2059 | тр-р №1 | 40 | 7.9 | 1.3 | 0.7 | 231/404 | 3.3 | 0.054236 | [10 empty] | 0.054236 | 0
[7 empty] | 2059 | 1-авт.№1 | 40 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.16667 | 0.0027392 | [10 empty] | 0.0027392 | 0
[7 empty] | 2059 | 2-авт.№2 | 40 | 8.2 | 0.67 | 1.1 |  | 3.3233 | 0.054619 | [10 empty] | 0.054619 | 0
2022-12-20 | 10:04 | -9 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2060 | тр-р №1 | 40 | 2 | 1.9 | 0.4 | 219/380 | 1.4333 | 0.023557 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.023557 | 0
2023-03-28 | 10:00 | 6 | 0.13668 |  | стп | КРЭС | 2061 | тр-р №1 | 63 | 12.4 | 5.8 | 2.6 | 239/415 | 6.9333 | 0.072349 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.072349 | 0
2023-03-28 | 10:15 | 6 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2062 | тр-р №1 | 63 | 1.9 | 6.3 | 3.5 | 239/416 | 3.9 | 0.040696 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.040696 | 0
2023-03-28 | 10:30 | 6 | 0.012153 |  | стп | КРЭС | 2063 | тр-р №1 | 40 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 239/415 | 0.66667 | 0.010957 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.010957 | 0
2023-03-28 | 9:45 | 6 | 0.065104 |  | стп | КРЭС | 2066 | тр-р №1 | 16 | 1.5 | 0.15 | 1.4 | 230/398 | 1.0167 | 0.041772 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.041772 | 0
2022-12-05 | 10:55 | -10 | 0.15191 |  | стп | КРЭС | 2067 | тр-р №1 | 160 | 17 | 35 | 34 | 221/387 | 28.6667 | 0.11778 | [10 empty] | 0.11778 | 0
[7 empty] | 2067 | 1-авт.№1 | 160 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0068479 | [10 empty] | 0.0068479 | 0
[7 empty] | 2067 | 2-авт.№2 | 160 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0068479 | [10 empty] | 0.0068479 | 0
[7 empty] | 2067 | 3-авт.№3 | 160 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0068479 | [10 empty] | 0.0068479 | 0
[7 empty] | 2067 | 4-авт.№4 | 160 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.0012326 | [10 empty] | 0.0012326 | 0
[7 empty] | 2067 | 5-авт.№5 | 160 | 29 | 34 | 14 |  | 25.6667 | 0.10546 | [10 empty] | 0.10546 | 0
2022-12-05 | 9:00 | -12 | 0.22569 |  | стп | КРЭС | 2069 | тр-р №1 | 40 | 13 | 4.2 | 8 | 239/423 | 8.4 | 0.13805 | [10 empty] | 0.13805 | 0
[7 empty] | 2069 | 1-авт.№1 | 40 | 0.4 | 0.23 | 5.2 |  | 1.9433 | 0.031939 | [10 empty] | 0.031939 | 0
[7 empty] | 2069 | 2-авт.№2 | 40 | 13 | 4.3 | 3.3 |  | 6.8667 | 0.11285 | [10 empty] | 0.11285 | 0
2022-12-05 | 10:10 | -11 | 0.097222 |  | стп | КРЭС | 2070 | тр-р №1 | 100 | 14 | 8 | 6 | 232/407 | 9.3333 | 0.061357 | [10 empty] | 0.061357 | 0
[7 empty] | 2070 | 1-авт.№1 | 100 | 0.37 | 1.05 | 2.7 |  | 1.3733 | 0.0090283 | [10 empty] | 0.0090283 | 0
[7 empty] | 2070 | 2-авт.№2 | 100 | 13.5 | 6.8 | 1.4 |  | 7.2333 | 0.047552 | [10 empty] | 0.047552 | 0
2022-12-05 | 14:35 | -9 | 0.11806 |  | стп | КРЭС | 2071 | тр-р №1 | 100 | 3 | 1.5 | 17 | 227/399 | 7.1667 | 0.047114 | [10 empty] | 0.047114 | 0
[7 empty] | 2071 | 1-авт.№1 | 100 | 2 | 1.5 | 13.5 |  | 5.6667 | 0.037253 | [10 empty] | 0.037253 | 0
2023-03-28 | 13:50 | 10 | 0.102 |  | стп | КРЭС | 2075 | тр-р №1 однофазный | 16 | 2.35 |  |  | 236 | 0.78333 | 0.032185 | [10 empty] | 0.032185 | 0
2023-03-28 | 14:40 | 10 | 0.11719 |  | стп | КРЭС | 2076 | тр-р №1 однофазный | 16 | 2.7 |  |  | 230 | 0.9 | 0.036979 | [10 empty] | 0.036979 | 0
2023-03-29 | 14:55 | 7 | 0.047222 |  | стп | КРЭС | 2077 | тр-р №1 | 25 | 1.7 | 0.3 | 0 | 221/385 | 0.66667 | 0.017531 | [10 empty] | 0.017531 | 0
2023-03-28 | 9:55 | 5 | 0.058594 |  | стп | КРЭС | 2079 | тр-р №1 | 16 | 0.5 | 1.35 | 0.4 | 235/408 | 0.75 | 0.030816 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.030816 | 0
2023-03-29 | 10:50 | 5 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2080 | тр-р №1 | 100 | 10 | 1.6 | 4 | 235/409 | 5.2 | 0.034185 | [10 empty] | 0.034185 | 0
[7 empty] | 2080 | 1-авт.1 | 100 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0043827 | [10 empty] | 0.0043827 | 0
[7 empty] | 2080 | 2-авт.2 | 100 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0087653 | [10 empty] | 0.0087653 | 0
[7 empty] | 2080 | 3-авт.3 | 100 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0.5 | 0.003287 | [10 empty] | 0.003287 | 0
[7 empty] | 2080 | 4-авт.4 | 100 | 9 | 0 | 2.3 |  | 3.7667 | 0.024762 | [10 empty] | 0.024762 | 0
2023-03-29 | 10:35 | 5 | 0.099826 |  | стп | КРЭС | 2081 | тр-р №1 | 160 | 15 | 16 | 23 | 230/399 | 18 | 0.073957 | [10 empty] | 0.073957 | 0
[7 empty] | 2081 | 1-авт.1 | 160 | 2.3 | 0.6 | 1.8 |  | 1.5667 | 0.006437 | [10 empty] | 0.006437 | 0
[7 empty] | 2081 | 2-авт.2 | 160 | 6 | 6 | 13 |  | 8.3333 | 0.03424 | [10 empty] | 0.03424 | 0
[7 empty] | 2081 | 3-авт.3 | 160 | 2 | 1 | 4 |  | 2.3333 | 0.0095871 | [10 empty] | 0.0095871 | 0
[7 empty] | 2081 | 4-авт.4 | 160 | 1 | 1 | 8 |  | 3.3333 | 0.013696 | [10 empty] | 0.013696 | 0
[7 empty] | 2081 | 5-авт.5 отключен | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2081 | 6-авт.6 | 160 | 13 | 9 | 7 |  | 9.6667 | 0.039718 | [10 empty] | 0.039718 | 0
2023-01-20 | 10:40 | -16 | 0 |  | стп | КРЭС | 2082 | тр-р №1 | 25 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2023-01-20 | 10:05 | -16 | 0.094097 |  | стп | КРЭС | 2083 | тр-р №1 | 100 | 9.7 | 7.6 | 13.55 | 232/408 | 10.2833 | 0.067603 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.067603 | 0
2023-01-20 | 9:30 | -16 | 0.017637 |  | стп | КРЭС | 2084 | тр-р №1 | 63 | 1 | 0.7 | 1.6 | 232/408 | 1.1 | 0.011478 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.011478 | 0
2023-03-29 | 9:30 | 5 | 0.16204 |  | стп | КРЭС | 2087 | тр-р №1 | 63 | 2.3 | 3.1 | 14.7 | 229/397 | 6.7 | 0.069914 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.069914 | 0
[7 empty] | 2087 | 1-авт левый | 63 | 2 | 2 | 6 |  | 3.3333 | 0.034783 | [10 empty] | 0.034783 | 0
[7 empty] | 2087 | 2-авт. Правый | 63 | 1 | 1 | 11 |  | 4.3333 | 0.045218 | [10 empty] | 0.045218 | 0
2023-03-29 | 14:25 | 7 | 0.043403 |  | стп | КРЭС | 2088 | тр-р №1 | 16 | 0.1 | 1 | 0 | 233/404 | 0.36667 | 0.015065 | [10 empty] | 0.015065 | 0
2023-03-29 | 14:10 | 7 | 0.19531 |  | стп | КРЭС | 2089 | тр-р №1 | 16 | 0.6 | 4.5 | 0.7 | 225/391 | 1.9333 | 0.079436 | [10 empty] | 0.079436 | 0
2023-03-29 | 13:50 | 7 | 0.19097 |  | стп | КРЭС | 2090 | тр-р №1 | 40 | 1.5 | 11 | 3 | 237/409 | 5.1667 | 0.084914 | [10 empty] | 0.084914 | 0
2023-03-29 | 9:25 | 6 | 0.039062 |  | стп | КРЭС | 2092 | тр-р №1 | 16 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 234/405 | 0.4 | 0.016435 | [10 empty] | 0.016435 | 0
[7 empty] | 2092 | 1-авт.1 | 16 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.016435 | [10 empty] | 0.016435 | 0
2023-03-29 | 11:07 | 7 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 2.4 |  |  | 234 | 0.8 | 0.03287 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.03287 | 0
[7 empty] | 2093 | 1-авт.1 | 16 | 2.7 |  |  |  | 0.9 | 0.036979 | [10 empty] | 0.036979 | 0
2023-03-29 | 13:30 | 7 | 0.14931 |  | стп | КРЭС | 2096 | тр-р №1 | 100 | 21.5 | 7.6 | 16.8 | 221/388 | 15.3 | 0.10058 | [10 empty] | 0.10058 | 0
[7 empty] | 2096 | 1-авт.1 | 100 | 0.13 | 0.3 | 0.4 |  | 0.27667 | 0.0018188 | [10 empty] | 0.0018188 | 0
[7 empty] | 2096 | 2-авт.2 | 100 | 17.2 | 7.3 | 16 |  | 13.5 | 0.088749 | [10 empty] | 0.088749 | 0
2023-03-29 | 10:25 | 7 | 0.047222 |  | стп | КРЭС | 2097 | тр-р №1 | 25 | 0 | 1 | 1.7 | 223/391 | 0.9 | 0.023666 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.023666 | 0
[7 empty] | 2097 | 1-авт.1 | 25 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.026296 | [10 empty] | 0.026296 | 0
2023-03-29 | 10:40 | 7 | 0.027778 |  | стп | КРЭС | 2098 | тр-р №1 | 40 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 235/410 | 1 | 0.016435 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.016435 | 0
[7 empty] | 2098 | 1-авт.1 | 40 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.63333 | 0.010409 | [10 empty] | 0.010409 | 0
[7 empty] | 2098 | 2-авт.2 | 40 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.0082175 | [10 empty] | 0.0082175 | 0
2023-03-29 | 10:10 | 7 | 0.10851 |  | стп | КРЭС | 2099 | тр-р №1 однофазный | 16 | 2.5 |  |  | 235 | 0.83333 | 0.03424 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.03424 | 0
[7 empty] | 2099 | 1-авт.1 | 16 | 2.7 |  |  |  | 0.9 | 0.036979 | [10 empty] | 0.036979 | 0
2022-12-05 | 9:30 | -12 | 0.28472 |  | стп | КРЭС | 2101 | тр-р №1 | 100 | 41 | 34 | 20 | 225/388 | 31.6667 | 0.20818 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.20818 | 0
[7 empty] | 2101 | 1-авт.№1 | 100 | 40 | 36 | 13 |  | 29.6667 | 0.19503 | [10 empty] | 0.19503 | 0
2023-03-29 | 11:30 | 7 | 0.23438 |  | стп | КРЭС | 2102 | тр-р №1 | 160 | 54 | 31 | 39 | 233/406 | 41.3333 | 0.16983 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.16983 | 0
[7 empty] | 2102 | 1-авт.1 | 160 | 28.4 | 15.7 | 29 |  | 24.3667 | 0.10012 | [10 empty] | 0.10012 | 0
[7 empty] | 2102 | 2-авт.2 | 160 | 13 | 18 | 27 |  | 19.3333 | 0.079436 | [10 empty] | 0.079436 | 0
[7 empty] | 2102 | 3-авт.3 резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2102 | 4-авт.4 резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2102 | 5-авт.5 резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2102 | 6-авт.6 | 160 | 18 | 2 | 2 |  | 7.3333 | 0.030131 | [10 empty] | 0.030131 | 0
[7 empty] | 2102 | 7-авт.7резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2102 | 8-авт.8 резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-05 | 13:30 | -9 | 0.33333 |  | мтп | КРЭС | 21010 | тр-р №1 | 250 | 100 | 120 | 84 | 224/390 | 101.3333 | 0.26647 | [10 empty] | 0.26647 | 0
[7 empty] | 21010 | 1-авт.№1 | 250 | 18 | 38 | 27 |  | 27.6667 | 0.072752 | [10 empty] | 0.072752 | 0
[7 empty] | 21010 | 2-авт.№2 | 250 | 88 | 85 | 61 |  | 78 | 0.20511 | [10 empty] | 0.20511 | 0
г.Щелково, Амерьевский карьер
2023-03-17 | 14:30 | 1 | 0.11574 | 0.098104 | тп | КРЭС | 297 | тр-р №1 | 630 | 95 | 91 | 105 | 227/399 | 97 | 0.10122 |  | тр-р №2 | 630 | 89 | 66 | 78 | 227/399 | 77.6667 | 0.081045 |  | 0.18226 | 515.1741
[7 empty] | 297 | 1-ЩРЗ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Мирастрой вв.2 | 630 | 55 | 36 | 40 |  | 43.6667 | 0.045566 |  | 0.045566 | 601.2935
[7 empty] | 297 | 2-ШР-1 вв1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЩР-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 | 3-Марастрой вв.1 | 630 | 9 | 5 | 10 |  | 8 | 0.0083479 |  | 3-Котельная вв4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0083479 | 624.7408
[7 empty] | 297 | 4- ВРУ Котельной | 630 | 8 | 7 | 9 |  | 8 | 0.0083479 |  | 4- котельная вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0083479 | 624.7408
[7 empty] | 297 | 5-Административное здание | 630 | 15 | 19 | 24 |  | 19.3333 | 0.020174 |  | 5-ВРУ | 630 | 34 | 30 | 38 |  | 34 | 0.035479 |  | 0.055653 | 594.9387
[7 empty] | 297 | 6-ШР 2 ввод 1 | 630 | 63 | 60 | 62 |  | 61.6667 | 0.064349 |  | 6-Котельная вв3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064349 | 589.4603
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Административное здание | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-ШР 3 ввод 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 297 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-22 СИП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
Пушкинский район, пос. Правдинский
2022-11-28 | 13:00 | -7 | 0.21825 | 0 | тп | КРЭС | 745 | тр-р №1 | 630 | 198 | 187 | 132 | 234/404 | 172.3333 | 0.17983 | 4-1 | тр-р №2 без нагрузки | 630 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 | 4-1 | 0.17983 | 516.7081
[7 empty] | 745 | 1-Герцена 30 к2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Герцена 30 к2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 745 | 2-Герцена 30 к1 | 630 | 73 | 57 | 54 |  | 61.3333 | 0.064001 |  | 2-Герцена 30 к1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.064001 | 589.6795
[7 empty] | 745 | 3-Герцена 30 к2 | 630 | 68 | 56 | 53 |  | 59 | 0.061566 |  | 3-Герцена 30 к2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.061566 | 591.2134
[7 empty] | 745 | 4-Чехова 1 ВРУ 1 | 630 | 43 | 89 | 52 |  | 61.3333 | 0.064001 |  | 4-Чехово 1 ВРУ 1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.064001 | 589.6795
[7 empty] | 745 | 5-Герцена 30 к1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Герцена 30 к1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 745 | 6-Чехова 1 ВРУ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Чехово 1 ВРУ 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 745 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-11-28 | 12:27 | -5 | 0.24361 | 0 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 221 | 184 | 171 | 223/386 | 192 | 0.20035 |  | тр-р №2 без нагрузки | 630 |  |  |  | 223/387 | 0 | 0 |  | 0.20035 | 503.7792
[7 empty] | 1 | 1-ВРУ 3 | 630 | 28 | 33 | 18 |  | 26.3333 | 0.027479 |  | 1-ВРУ 3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.027479 | 612.6885
[7 empty] | 1 | 2-ВРУ нежил. | 630 | 94 | 114 | 73 |  | 93.6667 | 0.09774 |  | 2-ВРУ нежил. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.09774 | 568.4235
[7 empty] | 1 | 3-Паркинг | 630 | 18 | 15 | 0 |  | 11 | 0.011478 |  | 3-Паркинг | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.011478 | 622.7686
[7 empty] | 1 | 4-ВРУ 2 | 630 | 26 | 51 | 22 |  | 33 | 0.034435 |  | 4-ВРУ 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.034435 | 608.3058
[7 empty] | 1 | 5-ВРУ 1 | 630 | 41 | 37 | 39 |  | 39 | 0.040696 |  | 5-ВРУ 1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.040696 | 604.3614
2022-11-28 | 15:07 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 1677 | тр-р №1 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1600 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
2022-11-28 | 13:06 | -5 | 0.31042 | 0 | тп | КРЭС | 1649 | тр-р №1 Конструкция подсоединений не позволяет произвести замеры, имеющимися у ОВБ приборами | 1000 | 447 | 400 | 315 | 235/410 | 387.3333 | 0.25463 |  | тр-р №2 без нагрузки | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | 0.25463 | 745.3671
г. Мытищи
2022-11-28 | 10:15 | -5 | 0.16556 | 0.16167 | тп | КРЭС | 801 | тр-р №1 | 1250 | 259 | 298 | 267 | 236/413 | 274.6667 | 0.14445 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 291 | 261 | 264 | 233/407 | 272 | 0.14305 | 4-1 | 0.2875 | 890.6213
2022-11-28 | 11:40 | -5 | 0.17222 | 0.20278 | тп | КРЭС | 802 | тр-р №1 | 1250 | 236 | 310 | 304 | 235/412 | 283.3333 | 0.14901 |  | тр-р №2 | 1250 | 365 | 290 | 285 | 238/407 | 313.3333 | 0.16479 |  | 0.3138 | 857.7513
2022-11-28 | 10:40 | -5 | 0.047778 | 0.058333 | тп | КРЭС | 803 | тр-р №1 | 1250 | 86 | 85 | 82 | 230/401 | 84.3333 | 0.044353 |  | тр-р №2 | 1250 | 96 | 94 | 105 | 227/395 | 98.3333 | 0.051715 |  | 0.096068 | 1129.9149
2022-11-28 | 10:30 | -5 | 0.061111 | 0.092222 | тп | КРЭС | 804 | тр-р №1 | 1250 | 100 | 110 | 105 | 225/392 | 105 | 0.055222 |  | тр-р №2 | 1250 | 142 | 166 | 159 | 227/398 | 155.6667 | 0.081868 |  | 0.13709 | 1078.6377
2022-11-28 | 11:20 | -5 | 0.052083 | 0.069444 | тп | КРЭС | 805 | тр-р №1 | 1600 | 101 | 120 | 110 | 225/393 | 110.3333 | 0.045333 |  | тр-р №2 | 1600 | 140 | 160 | 122 | 226/396 | 140.6667 | 0.057796 |  | 0.10313 | 1434.9926
2022-11-28 | 12:01 | -5 | 0.075 | 0.091667 | тп | КРЭС | 806 | тр-р №1 | 1250 | 110 | 95 | 135 | 226/394 | 113.3333 | 0.059604 |  | тр-р №2 | 1250 | 165 | 110 | 97 | 223/403 | 124 | 0.065214 |  | 0.12482 | 1093.9771
2022-11-28 | 10:00 | -5 | 0.10833 | 0.10694 | ртп | КРЭС | 1511 | тр-р №1 | 1000 | 126 | 156 | 133 | 237/413 | 138.3333 | 0.09094 |  | тр-р №2 | 1000 | 145 | 154 | 137 | 228/397 | 145.3333 | 0.095542 |  | 0.18648 | 813.5175
2022-11-28 | 9:30 | -5 | 0.093316 | 0.015625 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1600 | 176 | 158 | 215 | 234/406 | 183 | 0.07519 |  | тр-р №2 | 1600 | 30 | 36 | 29 | 233/408 | 31.6667 | 0.013011 |  | 0.088201 | 1458.8781
2022-11-28 | 9:40 | -5 | 0.37222 | 0.16778 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 650 | 670 | 660 | 234/405 | 660 | 0.34711 |  | тр-р №2 | 1250 | 302 | 152 | 99 | 234/407 | 184.3333 | 0.096945 |  | 0.44405 | 694.9353
мкр. Авиаторов г. Балашиха
2022-12-07 | 11:10 | -8 | 0.32778 | 0.044444 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 472 | 340 | 456 | 225/392 | 422.6667 | 0.27786 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 64 | 56 | 55 | 225/392 | 58.3333 | 0.038348 | 4-1 | 0.31621 | 683.7906
[7 empty] | 1 | 1-Летная 5/5 | 1000 | 106 | 79 | 169 |  | 118 | 0.077573 |  | 1-Летная 5/5 щ.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.077573 | 922.4268
[7 empty] | 1 | 2-Летная щит 2 | 1000 | 128 | 89 | 108 |  | 108.3333 | 0.071218 |  | 2-Летная 5/5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.071218 | 928.7817
[7 empty] | 1 | 3-ЩСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00021913 |  | 3-ЩСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00021913 |  | 0.00043827 | 999.5617
[7 empty] | 1 | 4-Нестерова 3 н.п. | 1000 | 14 | 7 | 6 |  | 9 | 0.0059166 |  | 4-Нестерова 3 н.п. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0059166 | 994.0834
[7 empty] | 1 | 5-Т.Ц. | 1000 | 67 | 58 | 48 |  | 57.6667 | 0.03791 |  | 5-Т.Ц. | 1000 | 47 | 48 | 43 |  | 46 | 0.03024 |  | 0.06815 | 931.8495
[7 empty] | 1 | 6-Нестерова 3 | 1000 | 66 | 45 | 58 |  | 56.3333 | 0.037034 |  | 6-Нестерова 3 ВНС ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.037034 | 962.9665
[7 empty] | 1 | 7-Школа (прист) | 1000 | 57 | 30 | 37 |  | 41.3333 | 0.027173 |  | 7-Школа (прист) | 1000 | 16 | 8 | 12 |  | 12 | 0.0078888 |  | 0.035061 | 964.9387
[7 empty] | 1 | 8-ЩСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00021913 |  | 8-ЩСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00021913 | 999.7809
[7 empty] | 1 | 9-Вышка состовой связи | 1000 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0043827 |  | 9-Нестерова 3 ж.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0043827 | 995.6173
[7 empty] | 1 | 10-Нестерова 3 ВНС ИТП | 1000 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0046018 |  | 10-Летная 5/5 щ.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0046018 | 995.3982
[7 empty] | 1 | 11-Летная 5/5 | 1000 | 18 | 18 | 17 |  | 17.6667 | 0.011614 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.011614 | 988.3859
2022-12-07 | 10:20 | -8 | 0 | 0 | ртп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
[7 empty] | 2 | 1- Нестерова 10 | 1000 | 0 | 12 | 0 |  | 4 | 0.0026296 |  | 1- Нестерова 10 | 1000 | 2 | 18 | 5 |  | 8.3333 | 0.0054783 |  | 0.0081079 | 991.8921
[7 empty] | 2 | 2-Нестерова ИТП ВНС | 1000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0019722 |  | 2-Нестерова ИТП ВНС | 1000 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.0024105 |  | 0.0043827 | 995.6173
[7 empty] | 2 | 3-Нестерова жил. Помещение | 1000 | 21 | 30 | 15 |  | 22 | 0.014463 |  | 3-Нестерова жил. Помещение | 1000 | 16 | 21 | 24 |  | 20.3333 | 0.013367 |  | 0.02783 | 972.1701
[7 empty] | 2 | 4-Третьяка 3 ВНС | 1000 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0039444 |  | 4-Третьяка 3 | 1000 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0026296 |  | 0.006574 | 993.426
[7 empty] | 2 | 5-Третьяка ВРУ 1 | 1000 | 16 | 23 | 29 |  | 22.6667 | 0.014901 |  | 5-Третьяка ВРУ 1 | 1000 | 16 | 17 | 27 |  | 20 | 0.013148 |  | 0.028049 | 971.9509
[7 empty] | 2 | 6-Третьяка ВРУ 2 | 1000 | 28 | 28 | 23 |  | 26.3333 | 0.017312 |  | 6-Третьяка ВРУ 2 | 1000 | 18 | 10 | 34 |  | 20.6667 | 0.013586 |  | 0.030898 | 969.1022
[7 empty] | 2 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2022-12-26 | 21:00 | -5 | 0 | 0 | ртп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 3 | 1-ООО Вертикаль | 1000 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1-ЯСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000
[7 empty] | 3 | 2-ЯСН | 1000 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2022-11-26 | 9:35 | -7 | 0.14653 | 0.14792 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 188 | 211 | 195 | 231/403 | 198 | 0.13017 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 213 | 200 | 178 | 228/396 | 197 | 0.12951 | 4-1 | 0.25967 | 740.327
2022-11-26 | 10:20 | -7 | 0.1875 | 0.16667 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 211 | 270 | 196 | 231/403 | 225.6667 | 0.14835 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 240 | 157 | 185 | 228/397 | 194 | 0.12754 | 4-1 | 0.27589 | 724.1111
2022-11-26 | 10:40 | -7 | 0.12639 | 0.13264 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 182 | 160 | 158 | 231/402 | 166.6667 | 0.10957 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 174 | 191 | 180 | 227/397 | 181.6667 | 0.11943 | 4-1 | 0.22899 | 771.0057
2022-11-26 | 9:50 | -7 | 0.082672 | 0.3858 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 70 | 71 | 75 | 233/404 | 72 | 0.075131 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 260 | 320 | 350 | 228/397 | 310 | 0.32348 | 4-1 | 0.39861 | 378.8732
2022-11-26 | 11:20 | -7 | 0.076389 | 0.12917 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 102 | 110 | 231/404 | 100.6667 | 0.066178 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 186 | 155 | 170 | 228/397 | 170.3333 | 0.11198 | 4-1 | 0.17816 | 821.8446
2022-11-26 | 10:02 | -7 | 0.081944 | 0.11181 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 96 | 100 | 233/406 | 104.6667 | 0.068808 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 161 | 136 | 158 | 228/397 | 151.6667 | 0.099706 | 4-1 | 0.16851 | 831.4865
2022-11-26 | 11:02 | -7 | 0 | 0.14444 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 177 | 208 | 190 | 230/400 | 191.6667 | 0.126 | 4-1 | 0.126 | 873.9983
2022-11-27 | 9:00 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 228/403 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2022-11-27 | 9:20 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 224/396 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2022-11-27 | 9:45 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 227/398 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 225/397 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2022-11-28 | 10:11 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 227/401 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 228/403 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2022-11-27 | 10:29 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 224/393 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 630
2022-11-28 | 10:44 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 218/400 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 217/402 | 0 | 0 |  | 0 | 630
2022-11-27 | 11:11 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 15 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 223/397 | 0 | 0 |  | 0 | 630
мкр. Сакраменто
2022-11-21 | 11:40 | -2 | 0.038194 | 0.055556 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 40 | 55 | 35 | 225/397 | 43.3333 | 0.028487 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 75 | 65 | 80 | 220/387 | 73.3333 | 0.048209 | 4-1 | 0.076697 | 923.3033
[7 empty] | 1 | 1-Добросельская 11-19 | 1000 | 7 | 4 | 2 |  | 4.3333 | 0.0028487 |  | 1-Добросельская 17-19 | 1000 | 3 | 8 | 7 |  | 6 | 0.0039444 |  | 0.0067931 | 993.2069
[7 empty] | 1 | 2-Добросельская 9-13 | 1000 | 19 | 8 | 15 |  | 14 | 0.0092036 |  | 2-Добросельская 9-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0092036 | 990.7964
[7 empty] | 1 | 3-Добросельская 3,1,5,7 | 1000 | 12 | 48 | 8 |  | 22.6667 | 0.014901 |  | 3-Добросельская 3,1,5,7 | 1000 | 10 | 1 | 8 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 0.019065 | 980.9354
[7 empty] | 1 | 4-Добросельская 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Добросельская 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 1 | 5-Добросельская 12,16 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Добросельская 12,16 | 1000 | 24 | 32 | 20 |  | 25.3333 | 0.016654 |  | 0.016654 | 983.3459
[7 empty] | 1 | 6-Добросельская 14 | 1000 | 4 | 8 | 4 |  | 5.3333 | 0.0035061 |  | 6-Добросельская 14 | 1000 | 4 | 8 | 6 |  | 6 | 0.0039444 |  | 0.0074505 | 992.5495
[7 empty] | 1 | 7-Добросельская 8,6,4,2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Добросельская 8,6,4,2 | 1000 | 28 | 9 | 28 |  | 21.6667 | 0.014244 |  | 0.014244 | 985.7563
2022-11-21 | 9:20 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | КНС | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 227/400 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 230/406 | 0 | 0 |  | 0 | 250
2022-11-21 | 9:40 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 215/377 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 630
2022-11-21 | 10:40 | -2 | 0.083774 | 0.069444 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 63 | 76 | 60 | 213/376 | 66.3333 | 0.069218 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 43 | 39 | 63 | 224/392 | 48.3333 | 0.050435 | 4-1 | 0.11965 | 554.6181
2022-11-21 | 10:20 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 214/378 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 225/395 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 630
2022-11-21 | 10:40 | -2 | 0.22222 | 0 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 250 | 80 | 80 | 62 | 213/375 | 74 | 0.19459 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 217/383 | 0 | 0 | 4-1 | 0.19459 | 201.3524
2022-11-21 | 11:00 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 |  |  |  | 216/383 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 160 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 160
2022-11-21 | 9:00 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 218/383 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 224/393 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 400
2022-11-21 | 10:00 | -6 | 0.017361 | 0 | ртп | КРЭС | Б | тр-р №1 | 400 | 2 | 2 | 10 | 228/399 | 4.6667 | 0.0076697 |  | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 224/392 | 0 | 0 |  | 0.0076697 | 396.9321
2022-11-21 | 11:20 | -2 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 225/395 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 230/405 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 250
мкр. Янтарный
2023-01-19 | 9:25 | -9 | 0.075 | 0.12222 | ртп | КРЭС | 321 | тр-р №1 | 1000 | 76 | 108 | 87 | 232/405 | 90.3333 | 0.059385 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 122 | 176 | 232/405 | 149.3333 | 0.098172 | 4-1 | 0.15756 | 842.4431
[7 empty] | 321 | 1-Молодёжный бульвар 5/3 в1 | 1000 | 24 | 20 | 30 |  | 24.6667 | 0.016216 |  | 1-Молодёжный бульвар 5/3 в2 | 1000 | 72 | 52 | 62 |  | 62 | 0.040759 |  | 0.056975 | 943.0253
[7 empty] | 321 | 2-Кольцевая 5 в1 Щ3 | 1000 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00043827 |  | 2-Кольцевая 5 в2 Щ3 | 1000 | 9 | 2 | 7 |  | 6 | 0.0039444 |  | 0.0043827 | 995.6173
[7 empty] | 321 | 3-Кольцевая 5 в1 Щ4 | 1000 | 1 | 25 | 5 |  | 10.3333 | 0.0067931 |  | 3-Кольцевая 5 в2 Щ4 | 1000 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00043827 |  | 0.0072314 | 992.7686
[7 empty] | 321 | 4-Кольцевая 5 в1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Кольцевая 5 в2 ИТП | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0006574 |  | 0.0006574 | 999.3426
[7 empty] | 321 | 5-Кольцевая 5 в1 Щ1 | 1000 | 34 | 35 | 27 |  | 32 | 0.021037 |  | 5-Кольцевая 5 в2 Щ1 | 1000 | 29 | 35 | 64 |  | 42.6667 | 0.028049 |  | 0.049086 | 950.9141
[7 empty] | 321 | 6-Кольцевая 5 в1 Щ2 | 1000 | 13 | 23 | 19 |  | 18.3333 | 0.012052 |  | 6-Кольцевая 5 в2 Щ2 | 1000 | 32 | 24 | 37 |  | 31 | 0.020379 |  | 0.032432 | 967.5683
[7 empty] | 321 | 7-Молодёжный бульвар 5/3 в1 ИТП | 1000 | 3 | 5 | 5 |  | 4.3333 | 0.0028487 |  | 7-Молодёжный бульвар 5/3 в2 ИТП | 1000 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.0039444 |  | 0.0067931 | 993.2069
[7 empty] | 321 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-01-11 | 11:45 | -6 | 0.070833 | 0.20417 | ртп | КРЭС | 322 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 72 | 102 | 230/402 | 91.3333 | 0.060043 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 266 | 294 | 263 | 228/389 | 274.3333 | 0.18035 | 4-1 | 0.24039 | 759.6107
[7 empty] | 322 | 1-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в1 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 322 | 2-ИТП д/с | 1000 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0010957 |  | 2-ИТП д/с | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0010957 | 998.9043
[7 empty] | 322 | 3-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в1 ИТП ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Молодёжный бульвар 1 итп | 1000 | 10 | 20 | 22 |  | 17.3333 | 0.011395 |  | 0.011395 | 988.6051
[7 empty] | 322 | 4-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 322 | 5-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ2 в1 жилье | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Молодёжный бульвар ЭЩ 2 неж. | 1000 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0010957 |  | 0.0010957 | 998.9043
[7 empty] | 322 | 6-Кольцевая 18 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Кольцевая 18 ИТП | 1000 | 7 | 1 | 4 |  | 4 | 0.0026296 |  | 0.0026296 | 997.3704
[7 empty] | 322 | 7-Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Кольцевая 18 | 1000 | 14 | 13 | 12 |  | 13 | 0.0085462 |  | 0.0085462 | 991.4538
[7 empty] | 322 | 8-Кольцевая 18 в1 н.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Кольцевая 18 в2 н.п. | 1000 | 115 | 126 | 100 |  | 113.6667 | 0.074724 |  | 0.074724 | 925.2755
[7 empty] | 322 | 9-д/с в1 | 1000 | 60 | 48 | 74 |  | 60.6667 | 0.039882 |  | 9-д/с в2 | 1000 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0048209 |  | 0.044703 | 955.2968
[7 empty] | 322 | 10- Молодёжный бульвар 1 ЭЩ1 в1 ж.п. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10- ЩС-1 | 1000 | 6 | 16 | 5 |  | 9 | 0.0059166 |  | 0.0059166 | 994.0834
[7 empty] | 322 | 11-Кольцевая 18 в1 неж.п. | 1000 | 35 | 24 | 28 |  | 29 | 0.019065 |  | 11-Молодёжный бульвар 1 | 1000 | 48 | 58 | 59 |  | 55 | 0.036157 |  | 0.055222 | 944.7784
[7 empty] | 322 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-Молодёжный бульвар 1 | 1000 | 55 | 52 | 53 |  | 53.3333 | 0.035061 |  | 0.035061 | 964.9387
2023-01-23 | 10:36 | -8 | 0.26889 | 0.15111 | тп | КРЭС | 323 | тр-р №1 | 1250 | 484 | 406 | 372 | 232/402 | 420.6667 | 0.22124 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 272 | 262 | 256 | 230/399 | 263.3333 | 0.13849 | 4-1 | 0.35973 | 800.3384
[7 empty] | 323 | 1-Кольцевая 4/2 в1 | 1250 | 52 | 12 | 13 |  | 25.6667 | 0.013499 |  | 1-Кольцевая 4/2 в2 | 1250 | 67 | 52 | 66 |  | 61.6667 | 0.032432 |  | 0.04593 | 1192.5871
[7 empty] | 323 | 2-Кольцевая 3 к3 в3 | 1250 | 27 | 21 | 21 |  | 23 | 0.012096 |  | 2-Кольцевая 3 к3 в4 | 1250 | 18 | 21 | 19 |  | 19.3333 | 0.010168 |  | 0.022264 | 1222.1701
[7 empty] | 323 | 3-школа в1 | 1250 | 166 | 140 | 120 |  | 142 | 0.074681 |  | 3-школа в2 | 1250 | 20 | 20 | 26 |  | 22 | 0.01157 |  | 0.086251 | 1142.1864
[7 empty] | 323 | 4-ИТП д.4 | 1250 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 0.0073629 |  | 4-школа АВР в2 | 1250 | 14 | 12 | 13 |  | 13 | 0.006837 |  | 0.0142 | 1232.2502
[7 empty] | 323 | 5-Кольцевая 4 ВРУ 3 вв 1 | 1250 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 0.0010518 |  | 5-дом 4 щит 31 | 1250 | 33 | 25 | 48 |  | 35.3333 | 0.018583 |  | 0.019634 | 1225.4571
[7 empty] | 323 | 6-Кольцевая 4/2 ИТП в1 | 1250 | 3 | 6 | 2 |  | 3.6667 | 0.0019284 |  | 6-Кольцевая 4/2 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0019284 | 1247.5895
[7 empty] | 323 | 7-ВРУ 3 д.4 | 1250 | 44 | 25 | 38 |  | 35.6667 | 0.018758 |  | 7-ВРУ 33 д.4 | 1250 | 20 | 18 | 15 |  | 17.6667 | 0.0092913 |  | 0.028049 | 1214.9387
[7 empty] | 323 | 8-Школа АВР | 1250 | 4 | 4 | 1 |  | 3 | 0.0015778 |  | 8-Кольцевая 4/2 в2 н.п. | 1250 | 7 | 8 | 8 |  | 7.6667 | 0.0040321 |  | 0.0056098 | 1242.9877
[7 empty] | 323 | 9-ИТП школа | 1250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00017531 |  | 9-Кольцевая 3 к3 в2 ж. | 1250 | 35 | 37 | 18 |  | 30 | 0.015778 |  | 0.015953 | 1230.0589
[7 empty] | 323 | 10-ВРЩ освещ. | 1250 | 8 | 9 | 8 |  | 8.3333 | 0.0043827 |  | 10-ВРЩ освещ. | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00052592 |  | 0.0049086 | 1243.8643
[7 empty] | 323 | 11-Кольцевая 3 к3 в1 | 1250 | 29 | 27 | 22 |  | 26 | 0.013674 |  | 11-Кольцевая 3 к2 в2 "Рось" | 1250 | 57 | 68 | 42 |  | 55.6667 | 0.029276 |  | 0.04295 | 1196.3123
[7 empty] | 323 | 12-Кольцевая 3 к2 в1 "Рось" | 1250 | 136 | 147 | 128 |  | 137 | 0.072051 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.072051 | 1159.9362
2023-01-11 | 12:01 | -6 | 0.22167 | 0.012222 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 1250 | 399 | 391 | 352 | 236/403 | 380.6667 | 0.2002 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 22 | 21 | 19 | 226/393 | 20.6667 | 0.010869 | 4-1 | 0.21107 | 986.1635
[7 empty] | 324 | 1-Кольцевая д.3 к.1 | 1250 | 96 | 77 | 48 |  | 73.6667 | 0.038743 |  | 1-Кольцевая д.3 к.1 жилье | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.038743 | 1201.5715
[7 empty] | 324 | 2- Кольцевая д.24 в1 ИТП | 1250 | 8 | 6 | 7 |  | 7 | 0.0036814 |  | 2- Кольцевая д.24 в1 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0036814 | 1245.3982
[7 empty] | 324 | 3-Кольцевая д.3 в1 ИТП | 1250 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0036814 |  | 3-2 ВРУ ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0036814 | 1245.3982
[7 empty] | 324 | 4-Автомат 125А | 1250 | 15 | 16 | 17 |  | 16 | 0.0084147 |  | 4-Автомат 400А | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0084147 | 1239.4816
[7 empty] | 324 | 5-Кольцевая д.3 к.1 ж.п. | 1250 | 63 | 83 | 44 |  | 63.3333 | 0.033308 |  | 5-Кольцевая д.3 к.1 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.033308 | 1208.3647
[7 empty] | 324 | 6-Кольцевая д.24 ВРУ 2 | 1250 | 60 | 36 | 42 |  | 46 | 0.024192 |  | 6-Кольцевая д.24 ВРУ 2 жол. | 1250 | 8 | 9 | 5 |  | 7.3333 | 0.0038567 |  | 0.028049 | 1214.9387
[7 empty] | 324 | 7-Кольцевая д.3 к.2 магазин | 1250 | 77 | 66 | 80 |  | 74.3333 | 0.039093 |  | 7-Кольцевая д.3 к.2 магазин | 1250 | 14 | 12 | 14 |  | 13.3333 | 0.0070123 |  | 0.046106 | 1192.3679
[7 empty] | 324 | 8-Кольцевая д.3 к.1 н.п. | 1250 | 6 | 10 | 5 |  | 7 | 0.0036814 |  | 8-Кольцевая д.3 к.3 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0036814 | 1245.3982
[7 empty] | 324 | 9-Кольцевая д.24 жилье | 1250 | 62 | 86 | 100 |  | 82.6667 | 0.043476 |  | 9-Кольцевая д.24 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.043476 | 1195.6549
[7 empty] | 324 | 10-Кольцевая д.24 н.п. | 1250 | 5 | 4 | 2 |  | 3.6667 | 0.0019284 |  | 10-Кольцевая д.24 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0019284 | 1247.5895
2023-01-19 | 11:45 | -9 | 0.018739 | 0.065035 | тп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 630 | 17 | 5 | 11 | 232/404 | 11 | 0.011478 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 55 | 55 | 59 | 232/403 | 56.3333 | 0.058783 | 4-1 | 0.070262 | 585.7351
[7 empty] | 325 | 1-вышка сотовой связи | 630 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0027826 |  | 1-КНС | 630 | 52 | 52 | 57 |  | 53.6667 | 0.056001 |  | 0.058783 | 592.9665
[7 empty] | 325 | 2-КНС | 630 | 4 | 1 | 3 |  | 2.6667 | 0.0027826 |  | 2-видео камера | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0027826 | 628.2469
[7 empty] | 325 | 3-б/н рубильник | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-вышка сотовой связи | 630 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6667 | 0.0027826 |  | 0.0027826 | 628.2469
[7 empty] | 325 | 4-вышка сотовой связи | 630 | 5 | 4 | 8 |  | 5.6667 | 0.0059131 |  | 4-б/н рубильник | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0059131 | 626.2747
[7 empty] | 325 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-01-19 | 10:05 | -9 | 0.077778 | 0.11389 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 1000 | 112 | 102 | 99 | 233/404 | 104.3333 | 0.068589 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 161 | 164 | 126 | 232/406 | 150.3333 | 0.098829 | 4-1 | 0.16742 | 832.5821
[7 empty] | 326 | 1-Молодёжный бульвар 7 ИТП в1 | 1000 | 0 | 7 | 0 |  | 2.3333 | 0.0015339 |  | 1-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в2 неж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0015339 | 998.4661
[7 empty] | 326 | 2-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в1 ж. | 1000 | 44 | 30 | 18 |  | 30.6667 | 0.02016 |  | 2-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в2 неж. | 1000 | 16 | 2 | 1 |  | 6.3333 | 0.0041635 |  | 0.024324 | 975.6762
[7 empty] | 326 | 3-Молодёжный бульвар 7 в1 | 1000 | 15 | 17 | 12 |  | 14.6667 | 0.0096419 |  | 3-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в2 ж. | 1000 | 13 | 22 | 24 |  | 19.6667 | 0.012929 |  | 0.022571 | 977.4293
[7 empty] | 326 | 4-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в1 | 1000 | 28 | 22 | 27 |  | 25.6667 | 0.016873 |  | 4-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в2 ж. | 1000 | 50 | 68 | 33 |  | 50.3333 | 0.033089 |  | 0.049962 | 950.0376
[7 empty] | 326 | 5-Кольцевая д.8 ЭЩ2 в1 | 1000 | 12 | 14 | 29 |  | 18.3333 | 0.012052 |  | 5-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в2 неж. | 1000 | 18 | 11 | 4 |  | 11 | 0.0072314 |  | 0.019284 | 980.7163
[7 empty] | 326 | 6-Кольцевая д.8 ЭЩ1 в1 | 1000 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0013148 |  | 6-Кольцевая д.8 ИТП в2 | 1000 | 12 | 12 | 5 |  | 9.6667 | 0.0063549 |  | 0.0076697 | 992.3303
[7 empty] | 326 | 7-Кольцевая д.8 ЭЩ3 | 1000 | 3 | 1 | 3 |  | 2.3333 | 0.0015339 |  | 7-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в2 ж. | 1000 | 22 | 37 | 31 |  | 30 | 0.019722 |  | 0.021256 | 978.7441
[7 empty] | 326 | 8-Кольцевая д.8 ЭЩ3 в1 неж. | 1000 | 2 | 2 | 4 |  | 2.6667 | 0.0017531 |  | 8-Молодёжный бульвар д.7 в2 | 1000 | 23 | 12 | 23 |  | 19.3333 | 0.01271 |  | 0.014463 | 985.5372
[7 empty] | 326 | 9-Кольцевая д.8 ИТП в1 | 1000 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.0037253 |  | 9-Молодёжный бульвар д.7 ИТП в2 | 1000 | 7 | 0 | 5 |  | 4 | 0.0026296 |  | 0.0063549 | 993.6451
[7 empty] | 326 | 10-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-01-19 | 10:45 | -9 | 0.016667 | 0.18194 | тп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 1000 | 23 | 24 | 14 | 231/405 | 20.3333 | 0.013367 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 238 | 262 | 230 | 233/403 | 243.3333 | 0.15997 | 4-1 | 0.17333 | 826.6655
[7 empty] | 327 | 1-Молодёжный бульвар 8 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Молодёжный бульвар 8 ИТП | 1000 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0026296 |  | 0.0026296 | 997.3704
[7 empty] | 327 | 2-Молодёжный бульвар 4/5 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Молодёжный бульвар 6 н.п. | 1000 | 10 | 11 | 15 |  | 12 | 0.0078888 |  | 0.0078888 | 992.1112
[7 empty] | 327 | 3-Молодёжный бульвар 8 ИТП в1 | 1000 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0010957 |  | 3-Молодёжный бульвар 6 | 1000 | 39 | 38 | 49 |  | 42 | 0.027611 |  | 0.028706 | 971.2935
[7 empty] | 327 | 4-Молодёжный бульвар 6 в1 неж. | 1000 | 10 | 10 | 0 |  | 6.6667 | 0.0043827 |  | 4-Молодёжный бульвар 8 н.п. | 1000 | 11 | 38 | 10 |  | 19.6667 | 0.012929 |  | 0.017312 | 982.6885
[7 empty] | 327 | 5-Молодёжный бульвар д.8 в1 неж.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Молодёжный бульвар д.4/5 | 1000 | 55 | 44 | 47 |  | 48.6667 | 0.031993 |  | 0.031993 | 968.0065
[7 empty] | 327 | 6-Молодёжный бульвар 6 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Молодёжный бульвар 6 ИТП | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013148 |  | 0.0013148 | 998.6852
[7 empty] | 327 | 7-Молодёжный бульвар 4/5 ИТП | 1000 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0.0059166 |  | 7-Молодёжный бульвар 4/5 н.п. | 1000 | 35 | 36 | 28 |  | 33 | 0.021694 |  | 0.027611 | 972.3892
[7 empty] | 327 | 8-Молодёжный бульвар 6 ИТП | 1000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0019722 |  | 8-Молодёжный бульвар 8 | 1000 | 82 | 89 | 75 |  | 82 | 0.053907 |  | 0.055879 | 944.121
[7 empty] | 327 | 9-Молодёжный бульвар 4/5 к.16 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Молодёжный бульвар 4/5 итп | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-01-19 | 12:25 | -9 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1250
[7 empty] | 328 | 1-Акулов. пр. д.2 | 1250 | 36 | 36 | 64 |  | 45.3333 | 0.023842 |  | 1-Акулов. пр. д.2 | 1250 | 38 | 50 | 39 |  | 42.3333 | 0.022264 |  | 0.046106 | 1192.3679
[7 empty] | 328 | 2-к.2 н/ж | 1250 | 11 | 16 | 6 |  | 11 | 0.0057851 |  | 2-без названия | 1250 |  |  | 11 |  | 3.6667 | 0.0019284 |  | 0.0077135 | 1240.3581
[7 empty] | 328 | 3- Акулов. пр. 4 ИТП | 1250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0010518 |  | 3- Акулов. пр. 4 ИТП | 1250 | 8 | 8 | 9 |  | 8.3333 | 0.0043827 |  | 0.0054345 | 1243.2069
[7 empty] | 328 | 4-Акулов. пр. 6 н/ж | 1250 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.0010518 |  | 4-Акулов. пр. 6 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0010518 | 1248.6852
[7 empty] | 328 | 5-н/ж д.4 | 1250 | 18 | 17 | 10 |  | 15 | 0.0078888 |  | 5-н/ж д.4 | 1250 | 7 | 7 | 12 |  | 8.6667 | 0.004558 |  | 0.012447 | 1234.4415
[7 empty] | 328 | 6-Акулов. пр. 6 ИТП ВНС | 1250 | 10 | 12 | 11 |  | 11 | 0.0057851 |  | 6-д.2 ИТП, ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0057851 | 1242.7686
[7 empty] | 328 | 7-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 328 | 8-Акулов. пр.4 ИТП ВНС | 1250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0010518 |  | 8-Акулов. пр.4 | 1250 | 25 | 23 | 42 |  | 30 | 0.015778 |  | 0.016829 | 1228.9632
[7 empty] | 328 | 9-Акулов. пр. 2 ИТП-ВНС | 1250 | 10 | 10 | 9 |  | 9.6667 | 0.0050839 |  | 9-Акулов. пр. 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0050839 | 1243.6451
[7 empty] | 328 | 10-Акулов. пр.6 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Акулов. пр.6 | 1250 | 48 | 43 | 40 |  | 43.6667 | 0.022965 |  | 0.022965 | 1221.2935
2023-01-19 | 11:05 | -9 | 0.087222 | 0.089444 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 1250 | 104 | 136 | 157 | 231/395 | 132.3333 | 0.069597 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 153 | 128 | 161 | 229/392 | 147.3333 | 0.077486 | 4-1 | 0.14708 | 1066.1471
[7 empty] | 329 | 1-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 16 | 22 | 17 |  | 18.3333 | 0.0096419 |  | 1-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00035061 |  | 0.0099925 | 1237.5094
[7 empty] | 329 | 2-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 16 | 34 | 21 |  | 23.6667 | 0.012447 |  | 2-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 1 | 2 | 9 |  | 4 | 0.0021037 |  | 0.01455 | 1231.8119
[7 empty] | 329 | 3-Кольцевая 10 ВРУ 1 | 1250 | 17 | 27 | 25 |  | 23 | 0.012096 |  | 3-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 18 | 23 | 17 |  | 19.3333 | 0.010168 |  | 0.022264 | 1222.1701
[7 empty] | 329 | 4-Кольцевая 10 ВРУ 3 | 1250 | 26 | 21 | 48 |  | 31.6667 | 0.016654 |  | 4-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 47 | 23 | 34 |  | 34.6667 | 0.018232 |  | 0.034886 | 1206.3925
[7 empty] | 329 | 5-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.00052592 |  | 5-Кольцевая 10 ИТП-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00052592 | 1249.3426
[7 empty] | 329 | 6-Кольцевая 12 ВРУ 1 | 1250 | 14 | 16 | 24 |  | 18 | 0.0094666 |  | 6-Кольцевая 12 ИТП-ВНС | 1250 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0036814 |  | 0.013148 | 1233.565
[7 empty] | 329 | 7-Кольцевая 10 п.3 | 1250 | 0 | 4 | 1 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 7-Кольцевая 10 ВРУ 3 | 1250 | 17 | 28 | 38 |  | 27.6667 | 0.01455 |  | 0.015427 | 1230.7163
[7 empty] | 329 | 8-Кольцевая 12 ВНС-ЦТП | 1250 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 8-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 0.0017531 | 1247.8087
[7 empty] | 329 | 9-Кольцевая 10 н.ж. | 1250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 9-Кольцевая 10 ВРУ 3 | 1250 | 3 | 7 | 14 |  | 8 | 0.0042074 |  | 0.0050839 | 1243.6451
[7 empty] | 329 | 10-Кольцевая 10 ВНС- ИТП | 1250 | 9 | 10 | 10 |  | 9.6667 | 0.0050839 |  | 10-Кольцевая 10 ВРУ 1 | 1250 | 40 | 18 | 28 |  | 28.6667 | 0.015076 |  | 0.02016 | 1224.7997
[7 empty] | 329 | 11-Кольцевая 10 н.пом. | 1250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.00052592 |  | 11-Кольцевая 10 ВРУ 2 | 1250 | 14 | 20 | 9 |  | 14.3333 | 0.0075382 |  | 0.0080641 | 1239.9199
[7 empty] | 329 | 12-Кольцевая 12 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.00052592 |  | 12-Кольцевая 10 ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.00070123 |  | 0.0012271 | 1248.4661
[7 empty] | 329 | 13-без надписи рубильник | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2023-01-19 | 11:25 | -9 | 0.045139 | 0.075 | тп | КРЭС | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 57 | 37 | 65 | 231/403 | 53 | 0.034842 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 95 | 84 | 108 | 226/393 | 95.6667 | 0.062891 | 4-1 | 0.097733 | 902.2665
[7 empty] | 3210 | 1-Кольцевая 14 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Кольцевая 14 ВРУ 1 | 1000 | 40 | 44 | 41 |  | 41.6667 | 0.027392 |  | 0.027392 | 972.6083
[7 empty] | 3210 | 2-Кольцевая 14 ВРУ 2 | 1000 | 2 | 5 | 2 |  | 3 | 0.0019722 |  | 2-Кольцевая 14 ВРУ 2 в2 | 1000 | 37 | 27 | 52 |  | 38.6667 | 0.025419 |  | 0.027392 | 972.6083
[7 empty] | 3210 | 3-Кольцевая 14 ВРУ 2 | 1000 | 29 | 17 | 19 |  | 21.6667 | 0.014244 |  | 3-Кольцевая 14 н.пом. | 1000 | 8 | 2 | 4 |  | 4.6667 | 0.0030679 |  | 0.017312 | 982.6885
[7 empty] | 3210 | 4-Кольцевая 14 ВРУ 1 | 1000 | 24 | 12 | 41 |  | 25.6667 | 0.016873 |  | 4-Кольцевая 14 н.пом. | 1000 | 3 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 0.0024105 |  | 0.019284 | 980.7163
[7 empty] | 3210 | 5-Кольцевая 14 ИТП | 1000 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0017531 |  | 5-Кольцевая 14 ИТП | 1000 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0046018 |  | 0.0063549 | 993.6451
[7 empty] | 3210 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-01-23 | 10:01 | -8 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 3211 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 235/408 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
мкр. Изумрудный г. Балашиха
2023-01-23 | 11:20 | -8 | 0.20111 | 0.0033333 | ртп | КРЭС | 821 | тр-р №1 | 1250 | 362 | 289 | 323 | 232/404 | 324.6667 | 0.17075 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 2 | 0 | 6 | 231/401 | 2.6667 | 0.0014025 | 4-1 | 0.17215 | 1034.8111
[7 empty] | 821 | 1-д.9 н.п. в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-д.5 ВРУ 1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 821 | 2-д.8 в1 н.п. | 1250 | 1 | 0 | 4 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 2-д.9 ВРУ 1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00087653 | 1248.9043
[7 empty] | 821 | 3-ИТП д.8 | 1250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00017531 |  | 3-д.9 н.п. в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00017531 | 1249.7809
[7 empty] | 821 | 4-ф.25 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.8 н.п. в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 821 | 5-ф.5 | 1250 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00035061 |  | 5-ф.10 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00035061 | 1249.5617
[7 empty] | 821 | 6-ф.23 ИТП | 1250 | 43 |  | 29 |  | 24 | 0.012622 |  | 6- ВНС д.35 | 1250 | 1 |  | 6 |  | 2.3333 | 0.0012271 |  | 0.013849 | 1232.6885
[7 empty] | 821 | 7-ф.17 | 1250 | 52 | 52 | 34 |  | 46 | 0.024192 |  | 7-ВНС д.9 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.024192 | 1219.7596
[7 empty] | 821 | 8-ф.1 д.5 | 1250 | 100 | 64 | 68 |  | 77.3333 | 0.040671 |  | 8-д.7 ВРУ 1 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.040671 | 1199.1611
[7 empty] | 821 | 9-д/с в1 | 1250 | 12 | 12 | 11 |  | 11.6667 | 0.0061357 |  | 9-ф.18 д.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0061357 | 1242.3303
[7 empty] | 821 | 10-д/с ИТП | 1250 | 40 | 72 | 52 |  | 54.6667 | 0.02875 |  | 10-ф.24 | 1250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00017531 |  | 0.028926 | 1213.843
[7 empty] | 821 | 11-д.7 ВРУ 1 в1 | 1250 | 19 | 20 | 11 |  | 16.6667 | 0.0087653 |  | 11-ф.30 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0087653 | 1239.0433
[7 empty] | 821 | 12-д.5 н.п. в1 | 1250 | 24 |  | 41 |  | 21.6667 | 0.011395 |  | 12-ф.26 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.011395 | 1235.7563
[7 empty] | 821 | 13ф.3 д.9 | 1250 | 70 | 68 | 72 |  | 70 | 0.036814 |  | 13-д.5 н.п. в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.036814 | 1203.982
2023-01-23 | 9:25 | -8 | 0.091667 | 0 | тп | КРЭС | 822 | тр-р №1 | 250 | 28 | 33 | 20 | 229/400 | 27 | 0.070999 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229/401 | 0 | 0 | 4-1 | 0.070999 | 232.2502
2023-01-23 | 11:55 | -8 | 0.054444 | 0.16667 | тп | КРЭС | 823 | тр-р №1 | 1250 | 88 | 96 | 98 | 233/403 | 94 | 0.049436 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 290 | 283 | 300 | 230/399 | 291 | 0.15304 | 4-1 | 0.20248 | 996.901
2023-01-23 | 9:00 | -8 | 0.13403 | 0.13889 | тп | КРЭС | 824 | тр-р №1 | 1000 | 170 | 175 | 193 | 234/405 | 179.3333 | 0.11789 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 200 | 120 | 64 | 231/399 | 128 | 0.084147 | 4-1 | 0.20204 | 797.9591
2023-01-23 | 12:15 | -8 | 0.12056 | 0.05 | тп | КРЭС | 825 | тр-р №1 | 1250 | 217 | 207 | 152 | 233/404 | 192 | 0.10098 |  | тр-р №2 | 1250 | 90 | 88 | 76 | 231/401 | 84.6667 | 0.044528 |  | 0.1455 | 1068.1193
мкр. 1 МАЯ г.Балашиха
2023-02-18 | 10:10 | -8 | 0.13444 | 0.12667 | ртп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 1250 | 242 | 180 | 184 | 221/387 | 202 | 0.10624 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 225 | 228 | 219 | 220/386 | 224 | 0.11781 | 4-1 | 0.22404 | 969.9476
[7 empty] | 221 | 1-д.26 эщ3 в1 | 1250 | 77 | 27 | 44 |  | 49.3333 | 0.025945 |  | 1-д.26 эщ2 в2 | 1250 | 31 | 47 | 29 |  | 35.6667 | 0.018758 |  | 0.044703 | 1194.121
[7 empty] | 221 | 2-д.26 эщ2 в1 | 1250 | 36 | 31 | 35 |  | 34 | 0.017881 |  | 2-д.26 эщ3 в2 | 1250 | 44 | 34 | 59 |  | 45.6667 | 0.024017 |  | 0.041898 | 1197.6271
[7 empty] | 221 | 3-д.26 эщ4 в1 н.п. | 1250 | 60 | 39 | 43 |  | 47.3333 | 0.024894 |  | 3-д.26 эщ4 н.п. в2 | 1250 | 35 | 32 | 20 |  | 29 | 0.015252 |  | 0.040145 | 1199.8185
[7 empty] | 221 | 4-д.26 эщ5 н.п. | 1250 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 0.0036814 |  | 4-д.26 эщ5 в2 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0036814 | 1245.3982
[7 empty] | 221 | 5-д.26 эщ1 | 1250 | 19 | 25 | 23 |  | 22.3333 | 0.011746 |  | 5-д.26 эщ1 н.п. | 1250 | 53 | 31 | 27 |  | 37 | 0.019459 |  | 0.031205 | 1210.9943
[7 empty] | 221 | 6-Школа ВРУ-1 | 1250 | 35 | 26 | 36 |  | 32.3333 | 0.017005 |  | 6-Школа ВРУ-1 | 1250 | 29 | 28 | 30 |  | 29 | 0.015252 |  | 0.032256 | 1209.6795
[7 empty] | 221 | 7-Школа ВРУ-2 | 1250 | 7 | 6 | 4 |  | 5.6667 | 0.0029802 |  | 7-Школа ВРУ-2 | 1250 | 35 | 50 | 49 |  | 44.6667 | 0.023491 |  | 0.026471 | 1216.9109
[7 empty] | 221 | [10 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
2023-02-12 | 10:35 | -6 | 0.11944 | 0.18111 | ртп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 1250 | 170 | 177 | 215 | 226/394 | 187.3333 | 0.098522 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 303 | 297 | 326 | 225/393 | 308.6667 | 0.16233 | 4-1 | 0.26086 | 923.9296
[7 empty] | 222 | 1-д.24 № 2 | 1250 | 30 | 38 | 29 |  | 32.3333 | 0.017005 |  | 1-Стоянка | 1250 | 41 | 39 | 52 |  | 44 | 0.02314 |  | 0.040145 | 1199.8185
[7 empty] | 222 | 2-д.24 эщ6 н.п. | 1250 | 28 | 20 | 27 |  | 25 | 0.013148 |  | 2-д.24 эщ3 | 1250 | 22 | 18 | 21 |  | 20.3333 | 0.010694 |  | 0.023842 | 1220.1979
[7 empty] | 222 | 3-д.24 № 6 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.24 эщ2 | 1250 | 26 | 49 | 53 |  | 42.6667 | 0.022439 |  | 0.022439 | 1221.9509
[7 empty] | 222 | 4-ВНС | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВНС | 1250 | 47 | 47 | 46 |  | 46.6667 | 0.024543 |  | 0.024543 | 1219.3213
[7 empty] | 222 | 5-автомойка | 1250 | 40 | 25 | 41 |  | 35.3333 | 0.018583 |  | 5-д.24 эщ5 н.п. | 1250 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.0012271 |  | 0.01981 | 1225.2379
[7 empty] | 222 | 6-д.24 №4 | 1250 | 40 | 39 | 48 |  | 42.3333 | 0.022264 |  | 6-д.24 эщ4 | 1250 | 18 | 20 | 34 |  | 24 | 0.012622 |  | 0.034886 | 1206.3925
[7 empty] | 222 | 7-д.24 №3 | 1250 | 12 | 5 | 22 |  | 13 | 0.006837 |  | 7-д.24 эщ6 н.п. №3 | 1250 | 6 | 4 | 4 |  | 4.6667 | 0.0024543 |  | 0.0092913 | 1238.3859
[7 empty] | 222 | 8-ЦТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-стоянка 7 | 1250 | 3 | 10 | 2 |  | 5 | 0.0026296 |  | 0.0026296 | 1246.713
[7 empty] | 222 | 9-ШР-1 | 1250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00017531 |  | 9-ЩО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.00017531 | 1249.7809
[7 empty] | 222 | 10-ж/д 24 эл.щит1 | 1250 | 30 | 42 | 45 |  | 39 | 0.020511 |  | 10-УО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.020511 | 1224.3614
[7 empty] | 222 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-ж/д 24 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 222 | [6 empty] | 0 |  |  | 12-ЦТП | 1250 | 73 | 77 | 75 |  | 75 | 0.039444 |  | 0.039444 | 1200.695
[7 empty] | 222 | [6 empty] | 0 |  |  | 13-ж/д 24 эл.щит 1 | 1250 | 50 | 50 | 54 |  | 51.3333 | 0.026997 |  | 0.026997 | 1216.2535
[7 empty] | 222 | [6 empty] | 0 |  |  | 14-автомойка | 1250 | 0 | 11 | 4 |  | 5 | 0.0026296 |  | 0.0026296 | 1246.713
2023-02-18 | 10:05 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 223 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 227/399 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1250
2023-02-18 | 10:30 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 223/392 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 220/386 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2023-02-18 | 10:55 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 226/397 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/403 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2023-02-18 | 11:20 | -7 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 226/397 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
2023-02-06 | 9:05 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 227 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 225/395 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-02-06 | 10600 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 228 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 220/384 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 226/397 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1250
2023-02-18 | 11:05 | -8 | 0.18194 | 0.015972 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 1000 | 235 | 248 | 262 | 225/395 | 248.3333 | 0.16325 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 22 | 23 | 22 | 227/399 | 22.3333 | 0.014682 | 4-1 | 0.17794 | 822.0637
[7 empty] | 229 | 1-стоянки | 1000 | 4 | 5 | 0 |  | 3 | 0.0019722 |  | 1-АЗС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0019722 | 998.0278
[7 empty] | 229 | 2-ЯСН 0,4 кВ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-KFC | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 229 | 3-АЗС | 1000 | 37 | 53 | 40 |  | 43.3333 | 0.028487 |  | 3-Котельная | 1000 | 22 | 23 | 22 |  | 22.3333 | 0.014682 |  | 0.043169 | 956.8307
[7 empty] | 229 | 4-KFC | 1000 | 41 | 36 | 54 |  | 43.6667 | 0.028706 |  | 4- 10кВ ПСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.028706 | 971.2935
[7 empty] | 229 | 5-ПСН 10 кВ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 6-котельная | 1000 | 152 | 158 | 160 |  | 156.6667 | 0.10299 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.10299 | 0
2023-02-06 | 9:30 | -5 | 0.071667 | 0.090556 | тп | КРЭС | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 105 | 96 | 129 | 222/388 | 110 | 0.057851 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 130 | 138 | 163 | 222/388 | 143.6667 | 0.075557 | 4-1 | 0.13341 | 1083.2395
[7 empty] | 2210 | 1-ИТП ВРУ 2 | 1250 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.00087653 |  | 1-ИТП ВРУ 2 | 1250 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0026296 |  | 0.0035061 | 1245.6173
[7 empty] | 2210 | 2-ИТП ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИТП ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 2210 | 3-ВРУ 8 | 1250 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0015778 |  | 3-ВРУ 8 | 1250 | 7 | 3 | 5 |  | 5 | 0.0026296 |  | 0.0042074 | 1244.7408
[7 empty] | 2210 | 4-ВРУ 1 вв1 | 1250 | 23 | 28 | 32 |  | 27.6667 | 0.01455 |  | 4-ВРУ 1 вв2 | 1250 | 27 | 23 | 22 |  | 24 | 0.012622 |  | 0.027173 | 1216.0343
[7 empty] | 2210 | 5-ВРУ 7 вв1 | 1250 | 7 | 4 | 8 |  | 6.3333 | 0.0033308 |  | 5-ВРУ 7 | 1250 | 18 | 62 | 57 |  | 45.6667 | 0.024017 |  | 0.027348 | 1215.8152
[7 empty] | 2210 | 6-Автостоянка | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ВРУ 1 вв4 | 1250 | 51 | 25 | 43 |  | 39.6667 | 0.020861 |  | 0.020861 | 1223.9231
[7 empty] | 2210 | 7-ВРУ 1 вв3 | 1250 | 18 | 26 | 26 |  | 23.3333 | 0.012271 |  | 7-ВРУ 5 | 1250 | 5 | 2 | 6 |  | 4.3333 | 0.002279 |  | 0.01455 | 1231.8119
[7 empty] | 2210 | 8-Паркинг | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Паркинг | 1250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00017531 |  | 0.00017531 | 1249.7809
[7 empty] | 2210 | 9-ВРУ 1 СП-31 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ВРУ 1 ИСПП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 2210 | 10-Магнит | 1250 | 15 | 10 | 9 |  | 11.3333 | 0.0059604 |  | 10-Магнит | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0059604 | 1242.5495
[7 empty] | 2210 | 11-ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ВРУ 2 Паркинг | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[7 empty] | 2210 | 12- ВРУ 6 вв1 | 1250 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 0.021037 |  | 12- ВРУ 6 | 1250 | 16 | 15 | 14 |  | 15 | 0.0078888 |  | 0.028926 | 1213.843
2023-02-18 | 11:05 | -8 | 0.011023 | 0.25132 | тп | КРЭС | 2211 | тр-р №1 | 630 | 9 | 10 | 9 | 227/398 | 9.3333 | 0.0097393 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 209 | 228 | 221 | 222/391 | 219.3333 | 0.22887 |  | 0.23861 | 479.6745
[7 empty] | 2211 | 1-МВС | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ж/д-17 вв 2 | 630 | 72 | 44 | 58 |  | 58 | 0.060523 |  | 0.060523 | 591.8708
[7 empty] | 2211 | 2-ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИТП вв2 | 630 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0073044 |  | 0.0073044 | 625.3982
[7 empty] | 2211 | 3-Сотовая связь | 630 | 9 | 10 | 9 |  | 9.3333 | 0.0097393 |  | 3-ж/д 17 ВРУ1 | 630 | 64 | 80 | 89 |  | 77.6667 | 0.081045 |  | 0.090784 | 572.8062
[7 empty] | 2211 | 4-ж/д 17 щит 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ж/д-17 неж. | 630 | 44 | 65 | 46 |  | 51.6667 | 0.053914 |  | 0.053914 | 596.0343
[7 empty] | 2211 | 5-д.17 неж. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ВНС вв 2 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.002087 |  | 0.002087 | 628.6852
[7 empty] | 2211 | 6-ЦТП вв-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ж/д 17 неж. | 630 | 19 | 28 | 23 |  | 23.3333 | 0.024348 |  | 0.024348 | 614.6607
[7 empty] | 2211 | 7-ВНС вв-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 2211 | 8-ВРУ-3 вв-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 2211 | 9-ж/д-17 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 630
2023-02-12 | 12:10 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 2212 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 откл. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1600
2023-02-12 | 12:10 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 2212 | тр-р №3 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №4 откл. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1600
мкр. Медвежьи озёра
2023-03-17 | 15:10 | 1 | 0 | 0 | ртп | КРЭС | 121 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 231/404 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
[7 empty] | 121 | 1-Юбилейная 12 эщ3 | 1000 | 2 | 2 | 25 |  | 9.6667 | 0.0063549 |  | 1-Юбилейная 11 щит.1 вв2 | 1000 | 30 | 42 | 21 |  | 31 | 0.020379 |  | 0.026734 | 973.2657
[7 empty] | 121 | 2-Юбилейная 12 эщ2 | 1000 | 16 | 6 | 5 |  | 9 | 0.0059166 |  | 2-Юбилейная 11 щит.2 вв2 | 1000 | 25 | 29 | 31 |  | 28.3333 | 0.018626 |  | 0.024543 | 975.4571
[7 empty] | 121 | 3-Юбилейная 10 эщ2 ВРУ2 | 1000 | 22 | 10 | 15 |  | 15.6667 | 0.010299 |  | 3-Юбилейная 12 щит.3 вв2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.010299 | 989.7007
[7 empty] | 121 | 4-Юбилейная 10 эщ1 ВРУ 1 | 1000 | 18 | 8 | 24 |  | 16.6667 | 0.010957 |  | 4-Юбилейная 12 щит.2 вв2 | 1000 | 3 | 20 | 4 |  | 9 | 0.0059166 |  | 0.016873 | 983.1267
[7 empty] | 121 | 5-Юбилейная 12 эщ1 | 1000 | 27 | 35 | 20 |  | 27.3333 | 0.017969 |  | 5-ЦТП | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013148 |  | 0.019284 | 980.7163
[7 empty] | 121 | 6-Юбилейная 13 ввод 1 | 1000 | 50 | 43 | 32 |  | 41.6667 | 0.027392 |  | 6-Школьная 76 | 1000 | 13 | 0 | 0 |  | 4.3333 | 0.0028487 |  | 0.03024 | 969.7596
[7 empty] | 121 | 7-ЦТП | 1000 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 0.018407 |  | 7-Юбилейная 13 вв2 н.ж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.018407 | 981.5928
[7 empty] | 121 | 8-Юбилейная 13 н. ж | 1000 | 24 | 40 | 10 |  | 24.6667 | 0.016216 |  | 8-Юбилейная 13 щит.1 вв2 | 1000 | 45 | 50 | 53 |  | 49.3333 | 0.032432 |  | 0.048648 | 951.3524
[7 empty] | 121 | 9-Юбилейная 11 эщ2 | 1000 | 45 | 52 | 50 |  | 49 | 0.032213 |  | 9-Юбилейная 10 щит.2 вв2 | 1000 | 27 | 33 | 20 |  | 26.6667 | 0.017531 |  | 0.049743 | 950.2567
[7 empty] | 121 | 10-Юбилейная 11 эщ1 | 1000 | 22 | 15 | 31 |  | 22.6667 | 0.014901 |  | 10-Юбилейная 10 щит.1 вв2 | 1000 | 24 | 20 | 15 |  | 19.6667 | 0.012929 |  | 0.02783 | 972.1701
2023-03-17 | 15:40 | 1 | 0.12778 |  | ктп | КРЭС | 122 | тр-р №1 | 250 | 45 | 46 | 46 | 228/403 | 45.6667 | 0.12009 | 4-1 | [9 empty] | 0.12009 | 0
[7 empty] | 122 | 1-б/н | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 122 | 2-Котельная | 250 | 45 | 46 | 46 |  | 45.6667 | 0.12009 | [10 empty] | 0.12009 | 0
М7 Волга г. Балашиха, Измайловский лес
2023-02-02 | 11:40 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5201 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1250
2023-02-02 | 10:10 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5202 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
2023-02-02 | 10:55 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5203 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
2023-02-02 | 11:25 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5204 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2023-02-02 | 10:05 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5205 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
2023-02-02 | 9:50 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5206 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 233/405 | 0.57531 | 0.00037821 |  | 0.00037821 | 999.6218
2023-02-02 | 10:30 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5207 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
2023-03-12 | 11:00 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5208 | тр-р №1 | 2000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 2000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | 0 | 2000
2023-03-12 | 11:00 | -4 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5209 | тр-р №1 0,4 ввода отключены | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
Note on I134: Noteoko: откл. На 26.12.2012
Note on H319: PTS-Grimuser: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on R336: Customer: откл.
Note on I544: Customer: откл.
Note on R545: Customer: откл.
Note on R886: Customer: откл.
Note on H911: Noteoko: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on H1133: Паулкина Юлия Сергеевна:
Note on R1181: Noteoko: откл
Note on I1281: Customer: откл.
Note on A1284: Паулкина Юлия Сергеевна:
Note on R1393: Customer: откл.
Note on I1410: Customer: откл.
Note on I1435: Noteoko: откл.
Note on R1595: PTS-Grimuser: откл.
Note on R1607: Customer: откл.
Note on I1614: Customer: откл.
Note on R1619: PTS-Grimuser:
Note on I1662: PTS-Grimuser: ОТКЛ.
Note on R1682: Customer: откл.
Note on R1684: Customer: откл.
Note on I1922: Noteoko: откл.
Note on R1922: Customer: откл.
Note on A2485: Привезенцева Екатерина Сергеевна: