## ВРЭС
ПСТ | № | Трансформатор № 1 | [7 empty] | Трансформатор № 2
| пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр.
РТП | 52025 | тр-р №1 | 1600 | 327 | 343 | 346 | 235/408 | 338.6667 | 0.13915 | тр-р №2 | 1600 | 368 | 390 | 365 | 242/419 | 374.3333 | 0.1538 | 0.29295
ТП | 26 | тр-р №1 | 1000 | 142 | 161 | 158 | 229/398 | 153.6667 | 0.10102 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 | 0.10102
РТП | 36 | тр-р №1 (РУ-0,4кВ сек.1- сек.2) | 1000 | 20 | 14 | 17 | 235/408 | 17 | 0.011176 | тр-р №3 (РУ-0,4кВ сек.3- сек.4) | 1000 | 164 | 168 | 101 | 233/408 | 144.3333 | 0.094885 | 0.10606
ТП | 253 | тр-р №1 | 630 | 42 | 98 | 50 | 234/405 | 63.3333 | 0.066088 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 | 0.066088
ТП | 296 | тр-р №1 | 630 | 173 | 223 | 233 | 233/405 | 209.6667 | 0.21879 | тр-р №2 | 630 | 79 | 79 | 73 | 235/408 | 77 | 0.080349 | 0.29913
ТП | 297 | тр-р №1 | 1600 | 280 | 256 | 263 | 236/409 | 266.3333 | 0.10943 | тр-р №2 | 1600 | 360 | 333 | 383 | 233/405 | 358.6667 | 0.14737 | 0.2568
ТП | 298 | тр-р №1 | 1000 | 335 | 373 | 314 | 232/401 | 340.6667 | 0.22395 | тр-р №2 | 1000 | 143 | 180 | 157 | 229/397 | 160 | 0.10518 | 0.32914
ТП | 401 | тр-р №1 | 1600 | 491 | 456 | 488 | 224/389 | 478.3333 | 0.19654 | тр-р №2 | 1600 | 435 | 487 | 506 | 222/386 | 476 | 0.19558 | 0.39211
ТП | 402 | тр-р №1 | 1600 | 666 | 671 | 692 | 224/388 | 676.3333 | 0.27789 | тр-р №2 | 1600 | 470 | 513 | 478 | 221/384 | 487 | 0.2001 | 0.47798
ТП | 403 | тр-р №1 | 1600 | 423 | 401 | 389 | 231/401 | 404.3333 | 0.16613 | тр-р №2 | 1600 | 484 | 390 | 403 | 233/403 | 425.6667 | 0.1749 | 0.34103
ТП | 404 | тр-р №1 | 1000 | 228 | 218 | 175 | 234/408 | 207 | 0.13608 | тр-р №2 | 1000 | 135 | 134 | 126 | 232/401 | 131.6667 | 0.086558 | 0.22264
ТП | 406 | тр-р №1 | 1600 | 411 | 373 | 379 | 234/406 | 387.6667 | 0.15928 | тр-р №2 | 1600 | 515 | 512 | 494 | 232/401 | 507 | 0.20831 | 0.3676
ТП | 52037 | тр-р №1 | 1600 | 431 | 420 | 426 | 235/406 | 425.6667 | 0.1749 | тр-р №2 | 1600 | 762 | 744 | 709 | 233/405 | 738.3333 | 0.30336 | 0.47826
ТП | 52057 | тр-р №1 | 1250 | 368 | 379 | 335 | 229/397 | 360.6667 | 0.18968 | тр-р №2 | 1250 | 485 | 432 | 389 | 229/398 | 435.3333 | 0.22895 | 0.41863
РТП | 52050 | тр-р №1 | 1000 | 299 | 312 | 239 | 222/385 | 283.3333 | 0.18626 | тр-р №2 | 1000 | 127 | 230 | 219 | 223/396 | 192 | 0.12622 | 0.31248
ТП | 52054 | тр-р №1 | 1000 | 163 | 178 | 171 | 235/407 | 170.6667 | 0.1122 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 213 | 162 | 235/408 | 188.3333 | 0.12381 | 0.23601
ТП | 52053 | тр-р №1 | 1000 | 302 | 424 | 334 | 234/406 | 353.3333 | 0.23228 | тр-р №2 | 1000 | 260 | 199 | 250 | 235/409 | 236.3333 | 0.15537 | 0.38765
ТП | 52052 | тр-р №1 | 1000 | 352 | 313 | 315 | 229/397 | 326.6667 | 0.21475 | тр-р №2 | 1000 | 316 | 303 | 310 | 230/399 | 309.6667 | 0.20357 | 0.41833
РТП | 52051 | тр-р №1 | 1000 | 1083 | 1061 | 1020 | 225/391 | 1054.6667 | 0.69334 | тр-р №2 | 1000 | 106 | 120 | 96 | 233/405 | 107.3333 | 0.070561 | 0.7639
ТП | 52056 | тр-р №1 | 1000 | 208 | 201 | 171 | 229/396 | 193.3333 | 0.1271 | тр-р №2 | 1000 | 119 | 86 | 82 | 235/406 | 95.6667 | 0.062891 | 0.18999
ТП | 52055 | тр-р №1 | 1000 | 146 | 194 | 144 | 229/396 | 161.3333 | 0.10606 | тр-р №2 | 1000 | 195 | 201 | 174 | 235/406 | 190 | 0.12491 | 0.23097
ТП | 52062 | тр-р №1 | 1250 | 100 | 93 | 107 | 235/407 | 100 | 0.052592 | тр-р №2 | 1250 | 277 | 287 | 279 | 237/412 | 281 | 0.14778 | 0.20038
ТП | 52063 | тр-р №1 | 1250 | 190 | 166 | 179 | 234/405 | 178.3333 | 0.093789 | тр-р №2 | 1250 | 160 | 157 | 133 | 238/413 | 150 | 0.078888 | 0.17268
ТП | 52061 | тр-р №1 | 1250 | 199 | 167 | 188 | 235/409 | 184.6667 | 0.09712 | тр-р №2 | 1250 | 404 | 425 | 426 | 238/412 | 418.3333 | 0.22001 | 0.31713
ТП | 52064 | тр-р №1 | 1000 | 237 | 190 | 226 | 234/407 | 217.6667 | 0.14309 | тр-р №2 | 1000 | 246 | 234 | 206 | 238/412 | 228.6667 | 0.15033 | 0.29342
ТП | 52065 | тр-р №1 | 1000 | 197 | 164 | 172 | 235/406 | 177.6667 | 0.1168 | тр-р №2 | 1000 | 231 | 204 | 195 | 238/410 | 210 | 0.13805 | 0.25485
РТП | 52021 | тр-р №1 | 1250 | 275 | 346 | 287 | 237/410 | 302.6667 | 0.15918 | тр-р №2 | 1250 | 82 | 72 | 67 | 242/421 | 73.6667 | 0.038743 | 0.19792
ТП | 52017 | тр-р №1 | 1250 | 208 | 161 | 295 | 236/409 | 221.3333 | 0.1164 | тр-р №2 | 1250 | 212 | 167 | 153 | 242/419 | 177.3333 | 0.093263 | 0.20967
РТП | 52018 | тр-р №1 | 1000 | 117 | 141 | 149 | 236/410 | 135.6667 | 0.089187 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 | 0.089187
ТП | 52031 | тр-р №1 | 630 | 142 | 129 | 88 | 237/410 | 119.6667 | 0.12487 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 243/421 | 0 | 0 | 0.12487
ТП | 52028 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 241/416 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 164 | 85 | 85 | 240/416 | 111.3333 | 0.058552 | 0.058552
ТП | 52084 | тр-р №1 | 1600 | 316 | 296 | 268 | 226/392 | 293.3333 | 0.12052 | тр-р №2 | 1600 | 251 | 307 | 277 | 222/385 | 278.3333 | 0.11436 | 0.23488
ТП | 52003 | тр-р №1 | 1250 | 278 | 255 | 221 | 227/391 | 251.3333 | 0.13218 | тр-р №2 | 1250 | 286 | 180 | 155 | 223/386 | 207 | 0.10887 | 0.24105
ТП | 52002 | тр-р №1 | 1250 | 346 | 318 | 373 | 227/392 | 345.6667 | 0.18179 | тр-р №2 | 1250 | 437 | 400 | 395 | 222/385 | 410.6667 | 0.21598 | 0.39777
ТП | 52004 | тр-р №1 | 1600 | 348 | 260 | 299 | 225/389 | 302.3333 | 0.12422 | тр-р №2 | 1600 | 313 | 298 | 294 | 222/385 | 301.6667 | 0.12395 | 0.24817
ТП | 52005 | тр-р №1 | 1600 | 168 | 136 | 153 | 232/404 | 152.3333 | 0.06259 | тр-р №2 | 1600 | 162 | 166 | 150 | 230/397 | 159.3333 | 0.065466 | 0.12806
ТП | 52006 | тр-р №1 | 2000 | 104 | 81 | 82 | 227/393 | 89 | 0.029254 | тр-р №2 | 2000 | 773 | 674 | 803 | 227/394 | 750 | 0.24652 | 0.27578
ТП | 52007 | тр-р №1 | 2000 | 59 | 50 | 72 | 235/408 | 60.3333 | 0.019832 | тр-р №2 | 2000 | 109 | 84 | 56 | 235/408 | 83 | 0.027282 | 0.047114
ТП | 51021 | тр-р №1 | 1250 | 403 | 366 | 355 | 236/411 | 374.6667 | 0.19704 | тр-р №2 | 1250 | 309 | 315 | 298 | 238/415 | 307.3333 | 0.16163 | 0.35868
РТП | 51020 | тр-р №1 | 1600 | 716 | 648 | 672 | 234/409 | 678.6667 | 0.27885 | тр-р №2 | 1600 | 323 | 317 | 346 | 235/406 | 328.6667 | 0.13504 | 0.41389
ТП | 51022 | тр-р №1 | 1000 | 293 | 217 | 233 | 234/407 | 247.6667 | 0.16282 | тр-р №2 | 1000 | 208 | 149 | 179 | 236/409 | 178.6667 | 0.11746 | 0.28027
ТП | 51023 | тр-р №1 | 1600 | 566 | 447 | 511 | 224/389 | 508 | 0.20872 | тр-р №2 | 1600 | 264 | 280 | 302 | 224/389 | 282 | 0.11587 | 0.32459
ТП | 51024 | тр-р №1 | 1600 | 338 | 364 | 334 | 224/388 | 345.3333 | 0.14189 | тр-р №2 | 1600 | 311 | 267 | 276 | 225/390 | 284.6667 | 0.11696 | 0.25885
ТП | 51027 | тр-р №1 | 1000 | 236 | 265 | 243 | 234/406 | 248 | 0.16304 | тр-р №2 | 1000 | 83 | 54 | 58 | 234/406 | 65 | 0.042731 | 0.20577
ТП | 51028 | тр-р №1 | 1000 | 316 | 297 | 318 | 235/409 | 310.3333 | 0.20401 | тр-р №2 | 1000 | 213 | 169 | 186 | 236/411 | 189.3333 | 0.12447 | 0.32848
ТП | 51029 | тр-р №1 | 1600 | 498 | 420 | 508 | 235/410 | 475.3333 | 0.1953 | тр-р №2 | 1600 | 179 | 134 | 100 | 235/409 | 137.6667 | 0.056564 | 0.25187
РТП | 51040 | тр-р №1 | 1250 | 185 | 234 | 262 | 236/410 | 227 | 0.11938 | тр-р №2 | 1250 | 208 | 173 | 174 | 224/387 | 185 | 0.097295 | 0.21668
РТП | 51050 | тр-р №1 | 1000 | 217 | 201 | 187 | 232/407 | 201.6667 | 0.13258 | тр-р №2 | 1000 | 203 | 144 | 214 | 233407 | 187 | 0.12293 | 0.25551
РТП | 51060 | тр-р №1 | 1000 | 143 | 132 | 135 | 237/411 | 136.6667 | 0.089845 | тр-р №2 | 1000 | 126 | 142 | 134 | 236/409 | 134 | 0.088092 | 0.17794
ТП | 51041 | тр-р №1 | 1000 | 390 | 322 | 336 | 248/385 | 349.3333 | 0.22965 | тр-р №2 | 1000 | 131 | 125 | 123 | 236/410 | 126.3333 | 0.083052 | 0.3127
ТП | 51042 | тр-р №1 | 1000 | 140 | 138 | 136 | 240/416 | 138 | 0.090721 | тр-р №2 | 1000 | 169 | 149 | 165 | 232/401 | 161 | 0.10584 | 0.19656
ТП | 51044 | тр-р №1 | 1000 | 164 | 182 | 185 | 240/416 | 177 | 0.11636 | тр-р №2 | 1000 | 236 | 183 | 220 | 232/401 | 213 | 0.14003 | 0.25639
ТП | 51045 | тр-р №1 | 1250 | 181 | 165 | 166 | 230/398 | 170.6667 | 0.089757 | тр-р №2 | 1250 | 93 | 166 | 107 | 236/408 | 122 | 0.064162 | 0.15392
ТП | 51046 | тр-р №1 | 1000 | 243 | 247 | 233 | 231/400 | 241 | 0.15843 | тр-р №2 | 1000 | 94 | 66 | 74 | 237/412 | 78 | 0.051277 | 0.20971
ТП | 51047 | тр-р №1 | 1250 | 333 | 369 | 411 | 235/406 | 371 | 0.19512 | тр-р №2 | 1250 | 26 | 38 | 38 | 231/401 | 34 | 0.017881 | 0.213
ТП | 51048 | тр-р №1 | 1250 | 188 | 153 | 169 | 235/407 | 170 | 0.089406 | тр-р №2 | 1250 | 192 | 182 | 202 | 230/399 | 192 | 0.10098 | 0.19038
ТП | 51049 | тр-р №1 | 630 | 87 | 130 | 101 | 241/418 | 106 | 0.11061 | тр-р №2 | 630 | 83 | 70 | 34 | 237/410 | 62.3333 | 0.065044 | 0.17565
ТП | 51057 | тр-р №1 | 1000 | 161 | 169 | 137 | 233/407 | 155.6667 | 0.10234 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 108 | 101 | 233/408 | 111.3333 | 0.073191 | 0.17553
ТП | 51055 | тр-р №1 | 1000 | 213 | 209 | 217 | 233/407 | 213 | 0.14003 | тр-р №2 | 1000 | 35 | 40 | 35 | 232/406 | 0 | 0 | 0.14003
ТП | 51054 | тр-р №1 | 1000 | 308 | 333 | 281 | 234/407 | 307.3333 | 0.20204 | тр-р №2 | 1000 | 31 | 19 | 61 | 235/408 | 37 | 0.024324 | 0.22636
ТП | 51053 | тр-р №1 | 1000 | 149 | 140 | 101 | 234/408 | 130 | 0.085462 | тр-р №2 | 1000 | 271 | 237 | 193 | 233/406 | 233.6667 | 0.15361 | 0.23907
ТП | 51069 | тр-р №1 | 1000 | 284 | 271 | 268 | 235/407 | 274.3333 | 0.18035 | тр-р №2 | 1000 | 133 | 79 | 89 | 238/413 | 100.3333 | 0.065959 | 0.24631
ТП | 51068 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 204 | 167 | 237/410 | 172 | 0.11307 | тр-р №2 | 1000 | 305 | 287 | 243 | 237/410 | 278.3333 | 0.18298 | 0.29605
ТП | 51059 | тр-р №1 | 1000 | 133 | 108 | 108 | 237/412 | 116.3333 | 0.076478 | тр-р №2 | 1000 | 171 | 105 | 117 | 243/420 | 131 | 0.086119 | 0.1626
ТП | 51052 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 116 | 101 | 232/406 | 117.3333 | 0.077135 | тр-р №2 | 1000 | 194 | 151 | 156 | 233/406 | 167 | 0.10979 | 0.18692
ТП | 51061 | тр-р №1 | 1000 | 153 | 166 | 193 | 237/412 | 170.6667 | 0.1122 | тр-р №2 | 1000 | 107 | 135 | 111 | 235/408 | 117.6667 | 0.077354 | 0.18955
ТП | 51062 | тр-р №1 | 1000 | 177 | 150 | 143 | 231/401 | 156.6667 | 0.10299 | тр-р №2 | 1000 | 121 | 86 | 112 | 230/398 | 106.3333 | 0.069904 | 0.1729
ТП | 51063 | тр-р №1 | 1000 | 367 | 319 | 233 | 237/410 | 306.3333 | 0.20138 | тр-р №2 | 1000 | 114 | 138 | 105 | 236/409 | 119 | 0.078231 | 0.27961
ТП | 51064 | тр-р №1 | 1000 | 203 | 197 | 192 | 237/411 | 197.3333 | 0.12973 | тр-р №2 | 1000 | 61 | 56 | 71 | 236/410 | 62.6667 | 0.041197 | 0.17092
ТП | 51065 | тр-р №1 | 1000 | 119 | 144 | 133 | 237/410 | 132 | 0.086777 | тр-р №2 | 1000 | 175 | 159 | 131 | 236/408 | 155 | 0.1019 | 0.18867
ТП | 51066 | тр-р №1 | 1000 | 128 | 120 | 99 | 238/412 | 115.6667 | 0.076039 | тр-р №2 | 1000 | 152 | 142 | 170 | 236/410 | 154.6667 | 0.10168 | 0.17772
ТП | 51067 | тр-р №1 | 1000 | 124 | 149 | 122 | 238/412 | 131.6667 | 0.086558 | тр-р №2 | 1000 | 174 | 156 | 181 | 236/410 | 170.3333 | 0.11198 | 0.19853
ТП | 51043 | тр-р №1 | 1000 | 161 | 158 | 136 | 245/424 |  | 0 | тр-р №2 | 1000 | 192 | 193 | 132 | 237/410 | 172.3333 | 0.11329 | 0.11329
ТП | 51051 | тр-р №1 | 1000 | 246 | 192 | 212 | 233/406 | 216.6667 | 0.14244 | тр-р №2 | 1000 | 72 | 88 | 86 | 233/407 | 82 | 0.053907 | 0.19634
ТП | 51058 | тр-р №1 | 630 | 129 | 111 | 118 | 232/407 | 119.3333 | 0.12452 | тр-р №2 | 630 | 96 | 110 | 95 | 232/408 | 100.3333 | 0.1047 | 0.22922
ТП | 51056 | тр-р №1 | 1000 | 210 | 233 | 199 | 233/406 | 214 | 0.14068 | тр-р №2 | 1000 | 149 | 174 | 179 | 232/406 | 167.3333 | 0.11 | 0.25069
ТП-1421 | 1421 | тр-р №1 | 400 | 3 | 0 | 4 | 230/397 | 2.3333 | 0.0038348 | тр-р №2 | 400 | 181 | 140 | 172 | 238/414 | 164.3333 | 0.27008 | 0.27392
КТПН-51999 | 51999 | тр-р№1 | 250 | 20 | 6 | 14 | 237/411 | 13.3333 | 0.035061 | [8 empty] | 0.035061
ЦРП-10 | 10 | тр-р №1 | 630 | 152 | 157 | 150 | 235/408 | 153 | 0.15965 | тр-р №2 | 630 | 150 | 148 | 126 | 235/409 | 141.3333 | 0.14748 | 0.30713
РТП | 52022 | тр-р №1 | 1250 | 331 | 327 | 323 | 223/387 | 327 | 0.17198 | тр-р №2 | 1250 | 194 | 226 | 141 | 224/389 | 187 | 0.098347 | 0.27032
РТП | 52022 | тр-р №3 | 1250 | 238 | 243 | 233 | 223/386 | 238 | 0.12517 | тр-р №4 | 1250 | 118 | 198 | 168 | 233/387 | 161.3333 | 0.084848 | 0.21002
ТП | 52023 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 263 | 237 | 195 | 223/386 | 231.6667 | 0.1523 | тр-р №2 | 1000 | 187 | 171 | 236 | 223/388 | 198 | 0.13017 | 0.28246
ТП | 52023 | тр-р №3 РУНН 1.2 | 1000 | 244 | 309 | 282 | 222/387 | 278.3333 | 0.18298 | тр-р №4 | 1000 | 213 | 183 | 159 | 223/389 | 185 | 0.12162 | 0.3046
ТП | 52024 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 141 | 166 | 124 | 234/406 | 143.6667 | 0.094446 | тр-р №2 | 1000 | 87 | 100 | 121 | 234/407 | 102.6667 | 0.067493 | 0.16194
ТП | 52024 | тр-р №3 РУНН 1.2 | 1000 | 348 | 238 | 288 | 233/406 | 291.3333 | 0.19152 | тр-р №4 | 1000 | 117 | 119 | 134 | 234/406 | 123.3333 | 0.081079 | 0.2726
ТП | 52001 | тр-р №1 | 1250 | 88 | 90 | 90 | 225/389 | 89.3333 | 0.046982 | тр-р №2 | 1250 | 4 | 3 | 4 | 233/403 | 3.6667 | 0.0019284 | 0.048911
ТП | 52001 | тр-р №3 | 1250 | 111 | 101 | 102 | 225/401 | 104.6667 | 0.055046 | тр-р №4 | 1250 | 110 | 91 | 101 | 233/404 | 100.6667 | 0.052943 | 0.10799
ТП | 52016 | тр-р №1 | 2000 | 130 | 122 | 127 | 230/399 | 126.3333 | 0.041526 | тр-р №2 | 2000 | 124 | 125 | 127 | 238/413 | 125.3333 | 0.041197 | 0.082723
ТП | 52016 | тр-р №3 | 2000 | 344 | 360 | 350 | 231/400 | 351.3333 | 0.11548 | тр-р №4 | 2000 | 210 | 192 | 211 | 238/413 | 204.3333 | 0.067164 | 0.18265
РТП | 51080 | тр-р №1 | 1600 | 463 | 528 | 514 | 228/396 | 501.6667 | 0.20612 | тр-р №2 | 1600 | 191 | 150 | 158 | 228/394 | 166.3333 | 0.068342 | 0.27446
ТП | 51091 | тр-р №1 | 1250 | 273 | 157 | 223 | 223/388 | 217.6667 | 0.11448 | тр-р №2 | 1250 | 130 | 93 | 161 | 224/390 | 128 | 0.067318 | 0.18179
ТП | 51084 | тр-р №1 | 1000 | 21 | 22 | 22 | 228/397 | 21.6667 | 0.014244 | тр-р №2 | 1000 | 246 | 332 | 265 | 228/396 | 281 | 0.18473 | 0.19897
ТП | 51082 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/408 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 201 | 185 | 216 | 235/406 | 200.6667 | 0.13192 | 0.13192
ТП | 51083 | тр-р №1 | 1600 | 173 | 184 | 178 | 225/390 | 178.3333 | 0.073273 | тр-р №2 | 1600 | 161 | 188 | 158 | 225/390 | 169 | 0.069438 | 0.14271
ТП | 51088 | тр-р №1 | 1000 | 221 | 218 | 226 | 232/401 | 221.6667 | 0.14572 | тр-р №2 | 1000 | 297 | 278 | 282 | 232/400 | 285.6667 | 0.1878 | 0.33352
ТП | 51092 | тр-р №1 | 1250 | 10 | 12 | 9 | 230/400 | 10.3333 | 0.0054345 | тр-р №2 | 1250 | 229 | 212 | 238 | 225/392 | 226.3333 | 0.11903 | 0.12447
ТП | 51009 | тр-р №1 | 1250 | 268 | 251 | 274 | 226/393 | 264.3333 | 0.13902 | тр-р №2 | 1250 | 238 | 323 | 220 | 227/393 | 260.3333 | 0.13691 | 0.27593
ТП | 51005 | тр-р №1 | 1250 | 3 | 7 | 4 | 228/395 | 4.6667 | 0.0024543 | тр-р №2 | 1250 | 500 | 440 | 433 | 227/395 | 457.6667 | 0.2407 | 0.24315
ТП | 51008 | тр-р №1 | 1250 | 82 | 42 | 50 | 231/402 | 58 | 0.030503 | тр-р №2 | 1250 | 682 | 714 | 708 | 230/400 | 701.3333 | 0.36885 | 0.39935
ТП | 51011 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 463 | 402 | 394 | 222/386 | 419.6667 | 0.22071 | 0.22071
ТП | 51081 | тр-р №1 | 1600 | 393 | 440 | 382 | 232/401 | 405 | 0.1664 | тр-р №2 | 1600 | 25 | 29 | 16 | 232/401 | 23.3333 | 0.0095871 | 0.17599
РТП | 51090 | тр-р №1 | 1000 | 18 | 8 | 11 | 234/406 | 12.3333 | 0.0081079 | тр-р №2 | 1000 | 2 | 54 | 6 | 234/406 | 20.6667 | 0.013586 | 0.021694
ТП | 51002 | тр-р №1 | 1600 | 104 | 88 | 100 | 233/403 | 97.3333 | 0.039992 | тр-р №2 | 1600 | 386 | 443 | 412 | 225/390 | 413.6667 | 0.16997 | 0.20996
ТП | 51003 | тр-р №1 | 1600 | 217 | 251 | 206 | 234/405 | 224.6667 | 0.09231 | тр-р №2 | 1600 | 564 | 514 | 478 | 225/390 | 518.6667 | 0.21311 | 0.30542
РТП | 51001 | тр-р №1 | 1600 | 330 | 317 | 344 | 222/386 | 330.3333 | 0.13573 | тр-р №2 | 1600 | 549 | 363 | 410 | 220/381 | 440.6667 | 0.18106 | 0.31678
ТП | 51004 | тр-р №1 | 1600 | 407 | 287 | 338 | 232/404 | 344 | 0.14134 | тр-р №2 | 1600 | 381 | 347 | 345 | 230/398 | 357.6667 | 0.14696 | 0.2883
ТП | 51010 | тр-р №1 | 1250 | 167 | 135 | 134 | 222/385 | 145.3333 | 0.076434 | тр-р №2 | 1250 | 421 | 323 | 287 | 219/380 | 343.6667 | 0.18074 | 0.25717
ТП | 53003 | тр-р №1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0 | тр-р №2 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 225/391 | 0 | 0 | 0
ТП | 53011 | тр-р №1 | 1600 | 177 | 174 | 129 | 234/406 | 160 | 0.06574 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/408 | 0 | 0 | 0.06574
ТП | 53012 | тр-р №1 | 1600 | 89 | 83 | 65 | 234/407 | 79 | 0.032459 | тр-р №2 | 1600 | 22 | 27 | 21 | 234/407 | 23.3333 | 0.0095871 | 0.042046
ТП | 53013 | тр-р №1 | 1600 | 110 | 123 | 54 | 234/407 | 95.6667 | 0.039307 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 | 0.039307
КТП | 308 | тр-р №1 | 630 | 240 | 199 | 168 | 235/407 | 202.3333 | 0.21113 | [8 empty] | 0.21113

## КРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
тп | 1 | тр-р №1 | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 2 | тр-р №1 | 400 | 141 | 160 | 142 | 390 | 391 | 390 | 225 | 226 | 222 | 147.6667 | 0.24269 | [13 empty] | 0.24269
тп | 3 | тр-р №1 | 630 | 401 | 353 | 275 | 392 | 391 | 389 | 226 | 226 | 226 | 343 | 0.35792 | [13 empty] | 0.35792
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 110 | 89 | 90 | 388 | 387 | 390 | 224 | 222 | 222 | 96.3333 | 0.39581 | тр-р №2 | 250 | 50 | 30 | 51 | 389 | 391 | 390 | 322 | 223 | 220 | 43.6667 | 0.11483 | 0.51064
тп | 6 | тр-р №1 | 250 | 92 | 83 | 90 | 399 | 400 | 400 | 229 | 228 | 230 | 88.3333 | 0.23228 | тр-р №2 | 250 | 125 | 138 | 128 | 382 | 383 | 382 | 225 | 220 | 217 | 130.3333 | 0.34272 | 0.57501
ктп | 10 | тр-р №1 | 400 | 48 | 33 | 38 | 403 | 403 | 404 | 232 | 232 | 232 | 39.6667 | 0.065192 | тр-р №2 | 400 | 68 | 101 | 91 | 404 | 403 | 402 | 231 | 231 | 233 | 86.6667 | 0.14244 | 0.20763
ртп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 580 | 700 | 610 | 386 | 385 | 386 | 22 | 221 | 220 | 630 | 0.41416 | тр-р №2 | 1000 | 1399 | 1400 | 1180 | 380 | 381 | 382 | 219 | 219 | 220 | 1326.3333 | 0.87193 | 1.2861
тп | 11 | тр-р №1 | 630 | 72 | 146 | 125 | 391 | 392 | 392 | 224 | 224 | 225 | 114.3333 | 0.11931 | тр-р №2 | 630 | 87 | 72 | 70 | 384 | 386 | 388 | 221 | 221 | 222 | 76.3333 | 0.079653 | 0.19896
тп | 13 | тр-р №1 | 400 | 200 | 178 | 180 | 408 | 407 | 410 | 230 | 237 | 236 | 186 | 0.30569 | тр-р №2 | 400 | 145 | 185 | 169 | 400 | 400 | 400 | 233 | 228 | 228 | 166.3333 | 0.27337 | 0.57906
тп | 14 | тр-р №1 | 400 | 52 | 68 | 84 | 399 | 398 | 397 | 228 | 230 | 229 | 68 | 0.11176 | [11 empty] | 0 |  | 0.11176
тп | 16 | тр-р №1 | 630 | 180 | 170 | 195 | 385 | 382 | 385 | 220 | 221 | 220 | 181.6667 | 0.18957 | тр-р №2 | 630 | 450 | 355 | 330 | 385 | 386 | 386 | 218 | 227 | 220 | 378.3333 | 0.39479 | 0.58436
тп | 17 | тр-р №1 | 1250 | 98 | 120 | 104 | 394 | 394 | 395 | 225 | 225 | 225 | 107.3333 | 0.056449 | тр-р №2 | 1250 | 231 | 184 | 204 | 382 | 384 | 384 | 220 | 219 | 221 | 206.3333 | 0.10851 | 0.16496
тп | 18 | тр-р №1 | 400 | 105 | 100 | 180 | 405 | 405 | 406 | 243 | 235 | 230 | 128.3333 | 0.21092 | тр-р №2 | 400 | 195 | 218 | 235 | 405 | 404 | 405 | 238 | 236 | 234 | 216 | 0.355 | 0.56591
тп | 19 | тр-р №1 | 630 | 157 | 108 | 145 | 402 | 400 | 405 | 230 | 231 | 230 | 136.6667 | 0.14261 | тр-р №2 | 630 | 210 | 157 | 190 | 401 | 400 | 400 | 229 | 230 | 230 | 185.6667 | 0.19374 | 0.33635
тп | 20 | тр-р №1 | 400 | 280 | 195 | 215 | 405 | 403 | 404 | 232 | 231 | 231 | 230 | 0.378 | [13 empty] | 0.378
тп | 21 | тр-р №1 | 160 | 67 | 58 | 56 | 392 | 390 | 390 | 223 | 224 | 225 | 60.3333 | 0.24789 | [13 empty] | 0.24789
тп | 22 | тр-р №1 | 160 | 50 | 46 | 51 | 392 | 392 | 391 | 224 | 227 | 228 | 49 | 0.20133 | [13 empty] | 0.20133
тп | 23 | тр-р №1 | 400 | 220 | 164 | 187 | 402 | 402 | 401 | 230 | 232 | 231 | 190.3333 | 0.31281 | [13 empty] | 0.31281
тп | 24 | тр-р №1 | 630 | 330 | 238 | 240 | 391 | 392 | 392 | 225 | 226 | 226 | 269.3333 | 0.28105 | тр-р №2 | 630 | 250 | 220 | 275 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 228 | 248.3333 | 0.25913 | 0.54018
тп | 25 | тр-р №1 | 400 | 70 | 85 | 90 | 397 | 396 | 397 | 227 | 228 | 228 | 81.6667 | 0.13422 | [11 empty] | 0 |  | 0.13422
тп | 26 | тр-р №1 | 160 | 80 | 90 | 56 | 408 | 407 | 407 | 231 | 232 | 232 | 75.3333 | 0.30953 | [11 empty] | 0 |  | 0.30953
тп | 27 | тр-р №1 | 160 | 60 | 55 | 35 | 413 | 413 | 413 | 234 | 236 | 236 | 50 | 0.20544 | тр-р №2 | 160 | 140 | 115 | 115 | 402 | 402 | 402 | 229 | 235 | 232 | 123.3333 | 0.50675 | 0.71218
тп | 28 | тр-р №1 | 320 | 48 | 38 | 60 | 387 | 388 | 388 | 218 | 216 | 222 | 48.6667 | 0.09998 | тр-р №2 | 630 | 20 | 36 | 42 | 402 | 403 | 403 | 229 | 230 | 232 | 32.6667 | 0.034087 | 0.13407
тп | 29 | тр-р №1 | 320 | 160 | 180 | 178 | 378 | 378 | 378 | 219 | 216 | 220 | 172.6667 | 0.35472 | [11 empty] | 0 |  | 0.35472
тп | 30 | тр-р №1 | 320 | 100 | 145 | 130 | 381 | 379 | 379 | 220 | 218 | 217 | 125 | 0.2568 | [11 empty] | 0 |  | 0.2568
тп | 31 | тр-р №1 | 180 |  |  |  | 386 | 389 | 386 | 218 | 217 | 219 | 0 | 0 | тр-р №2 | 180 |  |  |  | 386 | 389 | 386 | 218 | 217 | 219 | 0 | 0 | 0
тп | 32 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 5 | 403 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 1.6667 | 0.0027392 | тр-р №2 откл. | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.0027392
тп | 34 | тр-р №1 | 400 | 57 | 96 | 54 | 417 | 414 | 414 | 235 | 231 | 238 | 69 | 0.1134 | тр-р №2 | 400 | 121 | 105 | 68 | 412 | 413 | 412 | 229 | 234 | 234 | 98 | 0.16106 | 0.27446
тп | 36 | тр-р №1 | 400 | 150 | 118 | 107 | 399 | 397 | 400 | 226 | 228 | 227 | 125 | 0.20544 | тр-р №2 | 400 | 41 | 29 | 50 | 395 | 394 | 394 | 225 | 225 | 224 | 40 | 0.06574 | 0.27118
тп | 40 | тр-р №1 | 400 | 140 | 129 | 120 | 397 | 397 | 399 | 224 | 225 | 226 | 129.6667 | 0.21311 | тр-р №2 | 400 | 159 | 130 | 115 | 397 | 397 | 400 | 226 | 227 | 227 | 134.6667 | 0.22132 | 0.43443
тп | 41 | тр-р №1 | 250 | 50 | 85 | 73 | 398 | 399 | 399 | 231 | 222 | 233 | 69.3333 | 0.18232 | тр-р №2 | 250 | 124 | 137 | 129 | 396 | 397 | 396 | 230 | 225 | 228 | 130 | 0.34185 | 0.52417
тп | 42 | тр-р №1 | 630 | 60 | 74 | 70 | 405 | 404 | 405 | 231 | 231 | 231 | 68 | 0.070957 | тр-р №2 | 630 | 64 | 112 | 60 | 406 | 405 | 405 | 231 | 232 | 231 | 78.6667 | 0.082088 | 0.15305
тп | 43 | тр-р №1 | 400 | 143 | 182 | 264 | 380 | 378 | 380 | 232 | 213 | 210 | 196.3333 | 0.32267 | тр-р №2 | 400 | 290 | 246 | 262 | 380 | 378 | 380 | 220 | 225 | 215 | 266 | 0.43717 | 0.75984
тп | 44 | тр-р №1 | 630 | 156 | 164 | 96 | 387 | 387 | 388 | 223 | 223 | 223 | 138.6667 | 0.1447 | тр-р №2 | 630 | 216 | 262 | 182 | 386 | 387 | 385 | 222 | 222 | 222 | 220 | 0.22957 | 0.37427
тп | 45 | тр-р №1 | 250 | 77 | 59 | 65 | 390 | 389 | 390 | 222 | 225 | 223 | 67 | 0.17618 | тр-р №2 | 250 | 210 | 204 | 216 | 395 | 395 | 396 | 221 | 228 | 223 | 210 | 0.55222 | 0.7284
тп | 48 | тр-р №1 | 320 | 172 | 114 | 92 | 378 | 380 | 378 | 210 | 219 | 220 | 126 | 0.25885 | тр-р №2 | 250 | 140 | 142 | 104 | 375 | 376 | 376 | 213 | 220 | 222 | 128.6667 | 0.33834 | 0.59719
пст | 49 | тр-р №1 | 630 | 410 | 508 | 450 | 402 | 401 | 402 | 232 | 229 | 230 | 456 | 0.47583 | тр-р №2 | 630 | 200 | 195 | 149 | 402 | 401 | 403 | 229 | 229 | 230 | 181.3333 | 0.18922 | 0.66505
тп | 50 | тр-р №1 | 160 | 7 | 14 | 6 | 399 | 399 | 399 | 226 | 225 | 229 | 9 | 0.036979 | [11 empty] | 0 |  | 0.036979
тп | 51 | тр-р №1 | 630 | 120 | 117 | 175 | 380 | 380 | 376 | 216 | 218 | 215 | 137.3333 | 0.14331 | тр-р №2 | 630 | 203 | 239 | 220 | 397 | 388 | 387 | 227 | 222 | 223 | 220.6667 | 0.23026 | 0.37357
тп | 52 | тр-р №1 | 160 | 45 | 82 | 58 | 388 | 390 | 390 | 228 | 220 | 226 | 61.6667 | 0.25337 | [11 empty] | 0 |  | 0.25337
тп | 54 | тр-р №1 | 250 | 27 | 17 | 28 | 408 | 406 | 406 | 230 | 232 | 231 | 24 | 0.06311 | тр-р №2 | 250 | 122 | 145 | 110 | 403 | 404 | 403 | 231 | 231 | 238 | 125.6667 | 0.33045 | 0.39356
тп | 57 | тр-р №1 | 630 | 125 | 135 | 121 | 385 | 385 | 384 | 217 | 218 | 219 | 127 | 0.13252 | тр-р №2 | 630 | 168 | 190 | 185 | 398 | 397 | 397 | 229 | 228 | 229 | 181 | 0.18887 | 0.3214
тп | 58 | тр-р №1 | 250 | 60 | 68 | 95 | 394 | 394 | 395 | 228 | 225 | 224 | 74.3333 | 0.19547 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.19547
тп | 59 | тр-р №1 | 400 | 192 | 277 | 167 | 401 | 400 | 400 | 228 | 227 | 228 | 212 | 0.34842 | тр-р №2 | 630 | 160 | 207 | 146 | 416 | 411 | 411 | 234 | 235 | 234 | 171 | 0.17844 | 0.52686
тп | 60 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонентская (нет возможности выполнить замеры нагрузок из-за технологических особенностей оборудования) | 1000 | 375 | 360 | 362 | 386 | 386 | 388 | 221 | 221 | 219 | 365.6667 | 0.24039 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 377 | 378 | 377 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0.24039
тп | 63 | тр-р №1 | 400 | 140 | 110 | 146 | 400 | 398 | 399 | 225 | 230 | 230 | 132 | 0.21694 | тр-р №2 | 400 | 375 | 356 | 272 | 404 | 404 | 404 | 233 | 231 | 234 | 334.3333 | 0.54948 | 0.76642
тп | 64 | тр-р №1 | 630 | 195 | 155 | 150 | 386 | 386 | 387 | 220 | 222 | 220 | 166.6667 | 0.17392 | тр-р №2 | 630 | 133 | 225 | 180 | 388 | 386 | 386 | 220 | 214 | 223 | 179.3333 | 0.18713 | 0.36105
тп | 65 | тр-р №1 | 400 | 235 | 215 | 271 | 388 | 388 | 388 | 220 | 226 | 222 | 240.3333 | 0.39499 | тр-р №2 | 400 | 160 | 227 | 170 | 389 | 389 | 390 | 226 | 220 | 221 | 185.6667 | 0.30514 | 0.70013
тп | 66 | тр-р №1 | 630 | 264 | 241 | 290 | 391 | 392 | 392 | 226 | 225 | 225 | 265 | 0.27653 | тр-р №2 | 630 | 236 | 299 | 245 | 390 | 390 | 390 | 222 | 220 | 224 | 260 | 0.27131 | 0.54783
тп | 67 | тр-р №1 | 630 | 432 | 300 | 372 | 405 | 403 | 401 | 226 | 235 | 229 | 368 | 0.38401 | тр-р №2 | 630 | 84 | 129 | 90 | 406 | 408 | 407 | 232 | 233 | 231 | 101 | 0.10539 | 0.4894
тп | 69 | тр-р №1 | 400 | 286 | 232 | 295 | 402 | 402 | 403 | 232 | 227 | 232 | 271 | 0.44539 | тр-р №2 | 400 | 183 | 210 | 194 | 394 | 394 | 394 | 224 | 226 | 223 | 195.6667 | 0.32158 | 0.76697
тп | 70 | тр-р №1 | 630 | 248 | 194 | 209 | 399 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 217 | 0.22644 | тр-р №2 | 630 | 208 | 219 | 185 | 398 | 399 | 399 | 229 | 229 | 229 | 204 | 0.21287 | 0.43931
тп | 72 | тр-р №1 | 400 | 223 | 160 | 160 | 378 | 378 | 379 | 215 | 215 | 224 | 181 | 0.29747 | тр-р №2 | 400 | 218 | 178 | 126 | 392 | 391 | 393 | 224 | 222 | 230 | 174 | 0.28597 | 0.58344
тп | 73 | тр-р №1 | 400 | 348 | 331 | 245 | 393 | 391 | 391 | 225 | 225 | 226 | 308 | 0.5062 | тр-р №2 | 400 | 169 | 240 | 214 | 384 | 382 | 384 | 221 | 221 | 220 | 207.6667 | 0.3413 | 0.8475
тп | 74 | тр-р №1 | 400 | 93 | 71 | 73 | 399 | 399 | 399 | 226 | 228 | 226 | 79 | 0.12984 | тр-р №2 | 400 | 82 | 79 | 65 | 407 | 406 | 407 | 230 | 232 | 229 | 75.3333 | 0.12381 | 0.25365
тп | 75 | тр-р №1 | 630 | 339 | 398 | 352 | 393 | 392 | 394 | 225 | 222 | 227 | 363 | 0.37879 | тр-р №2 | 630 | 341 | 402 | 398 | 392 | 392 | 393 | 228 | 222 | 226 | 380.3333 | 0.39687 | 0.77566
тп | 76 | тр-р №1 | 250 | 146 | 133 | 109 | 387 | 387 | 388 | 222 | 220 | 222 | 129.3333 | 0.34009 | тр-р №2 | 250 | 168 | 145 | 157 | 388 | 386 | 388 | 224 | 227 | 219 | 156.6667 | 0.41197 | 0.75207
тп | 77 | тр-р №1 | 400 | 132 | 96 | 105 | 396 | 397 | 398 | 225 | 229 | 225 | 111 | 0.18243 | тр-р №2 | 400 | 242 | 230 | 95 | 405 | 406 | 406 | 230 | 235 | 230 | 189 | 0.31062 | 0.49305
тп | 78 | тр-р №1 | 630 | 237 | 175 | 167 | 395 | 397 | 396 | 226 | 224 | 227 | 193 | 0.20139 | тр-р №2 | 630 | 170 | 122 | 123 | 387 | 388 | 388 | 220 | 223 | 219 | 138.3333 | 0.14435 | 0.34574
тп | 79 | тр-р №1 | 250 | 132 | 123 | 98 | 380 | 380 | 381 | 213 | 222 | 222 | 117.6667 | 0.30942 | тр-р №2 | 250 | 119 | 57 | 100 | 380 | 380 | 381 | 213 | 222 | 222 | 92 | 0.24192 | 0.55134
тп | 83 | тр-р №1 | 400 | 112 | 119 | 137 | 401 | 401 | 402 | 231 | 230 | 230 | 122.6667 | 0.2016 | тр-р №2 | 400 | 152 | 139 | 133 | 403 | 403 | 403 | 227 | 228 | 227 | 141.3333 | 0.23228 | 0.43388
ктп | 84 | тр-р №1 | 400 | 167 | 170 | 157 | 400 | 400 | 400 | 226 | 228 | 228 | 164.6667 | 0.27063 | [11 empty] | 0 |  | 0.27063
ктп | 85 | тр-р №1 | 160 | 66 | 120 | 110 | 380 | 377 | 379 | 220 | 215 | 223 | 98.6667 | 0.4054 | [11 empty] | 0 |  | 0.4054
тп | 87 | тр-р №1 | 630 | 64 | 66 | 110 | 391 | 389 | 389 | 219 | 225 | 220 | 80 | 0.083479 | тр-р №2 | 630 | 62 | 81 | 76 | 387 | 386 | 386 | 220 | 219 | 217 | 73 | 0.076175 | 0.15965
тп | 88 | тр-р №1 | 630 | 231 | 1115 | 160 | 392 | 391 | 391 | 224 | 226 | 224 | 502 | 0.52383 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 | 393 | 394 | 390 | 223 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0.52383
тп | 89 | тр-р №1 | 630 | 248 | 165 | 236 | 393 | 392 | 393 | 225 | 225 | 229 | 216.3333 | 0.22574 | тр-р №2 | 630 | 70 | 48 | 28 | 389 | 389 | 387 | 222 | 218 | 223 | 48.6667 | 0.050783 | 0.27653
тп | 90 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры | 1000 |  |  |  | 390 | 390 | 390 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
ктп | 93 | тр-р №1 | 160 | 67 | 44 | 48 | 403 | 403 | 403 | 221 | 229 | 232 | 53 | 0.21776 | [11 empty] | 0 |  | 0.21776
ктп | 94 | тр-р №1 | 250 | 85 | 100 | 137 | 394 | 390 | 392 | 225 | 225 | 223 | 107.3333 | 0.28224 | [11 empty] | 0 |  | 0.28224
тп | 96 | тр-р №1 | 1000 | 196 | 147 | 168 | 396 | 395 | 394 | 226 | 225 | 226 | 170.3333 | 0.11198 | тр-р №2 | 1000 | 135 | 134 | 115 | 400 | 400 | 399 | 230 | 229 | 229 | 128 | 0.084147 | 0.19612
тп | 97 | тр-р№1 | 1600 | 183 | 198 | 229 | 388 | 389 | 388 | 227 | 224 | 225 | 203.3333 | 0.083545 | тр-р №2 | 1600 | 212 | 244 | 267 | 395 | 393 | 394 | 226 | 227 | 226 | 241 | 0.099021 | 0.18257
МТП | 102 | тр-р №1 | 100 | 3 | 5 | 0 | 402 | 403 | 404 | 227 | 227 | 228 | 2.6667 | 0.017531 | [11 empty] | 0 |  | 0.017531
ТП | 105 | тр-р №1 | 630 | 257 | 256 | 248 | 405 | 403 | 406 | 231 | 232 | 231 | 253.6667 | 0.2647 | тр-р №2 | 630 | 297 | 299 | 295 | 405 | 405 | 406 | 229 | 230 | 230 | 297 | 0.30992 | 0.57462
тп | 106 | тр-р №1 | 1000 | 160 | 120 | 144 | 384 | 384 | 384 | 221 | 221 | 223 | 141.3333 | 0.092913 | тр-р №2 | 1000 | 100 | 120 | 120 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 224 | 113.3333 | 0.074505 | 0.16742
мтп | 111 |  | 160 | 17 | 26 | 17 | 404 | 401 | 402 | 229 | 225 | 229 | 20 | 0.082175 | [11 empty] | 0 |  | 0.082175
ТП | 113 | тр-р №1 | 630 | 85 | 69 | 61 | 405 | 403 | 405 | 231 | 232 | 230 | 71.6667 | 0.074784 | тр-р №2 | 630 | 90 | 84 | 86 | 405 | 404 | 404 | 230 | 231 | 231 | 86.6667 | 0.090436 | 0.16522
ТП | 114 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонент | 630 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 302 | 349 | 322 | 401 | 400 | 400 | 235 | 231 | 229 | 324.3333 | 0.33844 | 0.33844
ктп | 115 | тр-р №1 | 250 | 36 | 19 | 12 | 390 | 390 | 390 | 222 | 220 | 221 | 22.3333 | 0.058728 | [11 empty] | 0 |  | 0.058728
мтп (ктп) | 21007 (116) | тр-р №1 | 250 | 70 | 79 | 66 | 408 | 404 | 407 | 235 | 234 | 233 | 71.6667 | 0.18845 | [11 empty] | 0 |  | 0.18845
ктп | 118 | тр-р №1 | 250 | 121 | 122 | 122 | 387 | 386 | 387 | 223 | 224 | 223 | 121.6667 | 0.31993 | [11 empty] | 0 |  | 0.31993
тп | 120 | тр-р №1 | 630 | 140 | 126 | 73 | 406 | 406 | 406 | 230 | 233 | 233 | 113 | 0.11791 | тр-р №2 | 630 | 32 | 54 | 40 | 406 | 405 | 404 | 229 | 229 | 229 | 42 | 0.043827 | 0.16174
ктп | 124 | тр-р №1 | 250 | 85 | 150 | 135 | 395 | 398 | 396 | 227 | 226 | 227 | 123.3333 | 0.32432 | [11 empty] | 0 |  | 0.32432
тп | 128 | тр-р №1 | 630 | 93 | 84 | 71 | 399 | 399 | 401 | 227 | 227 | 228 | 82.6667 | 0.086262 | тр-р №2 | 630 | 122 | 88 | 116 | 398 | 399 | 401 | 227 | 227 | 228 | 108.6667 | 0.11339 | 0.19965
тп | 133 | тр-р №1 | 630 | 314 | 360 | 331 | 399 | 399 | 400 | 227 | 228 | 227 | 335 | 0.34957 | тр-р №2 | 630 | 301 | 347 | 304 | 398 | 399 | 400 | 228 | 229 | 228 | 317.3333 | 0.33113 | 0.6807
ктп | 134 | тр-р №1 | 250 | 90 | 72 | 64 | 410 | 412 | 410 | 235 | 237 | 237 | 75.3333 | 0.1981 | [11 empty] | 0 |  | 0.1981
ктп | 135 | тр-р №1 | 630 | 53 | 28 | 47 | 411 | 411 | 412 | 235 | 232 | 231 | 42.6667 | 0.044522 | [11 empty] | 0 |  | 0.044522
ктп | 138 | тр-р №1 | 400 | 82 | 85 | 106 | 409 | 409 | 410 | 231 | 234 | 233 | 91 | 0.14956 | [11 empty] | 0 |  | 0.14956
тп | 139 | тр-р №1 | 630 | 98 | 115 | 113 | 410 | 410 | 409 | 233 | 233 | 230 | 108.6667 | 0.11339 | тр-р №2 | 630 | 103 | 125 | 110 | 400 | 400 | 400 | 229 | 225 | 227 | 112.6667 | 0.11757 | 0.23096
тп | 141 | тр-р №1 | 630 | 129 | 141 | 78 | 403 | 405 | 404 | 228 | 226 | 228 | 116 | 0.12105 | тр-р №2 | 630 | 326 | 362 | 253 | 397 | 399 | 399 | 230 | 217 | 231 | 313.6667 | 0.32731 | 0.44835
тп | 142 | тр-р №1 | 400 | 31 | 33 | 90 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 224 | 51.3333 | 0.084366 | тр-р №2 | 400 | 176 | 240 | 222 | 396 | 396 | 396 | 225 | 225 | 225 | 212.6667 | 0.34952 | 0.43388
ктп | 143 | тр-р №1 | 160 | 231 | 92 | 174 | 396 | 399 | 399 | 228 | 222 | 230 | 165.6667 | 0.68068 | [11 empty] | 0 |  | 0.68068
ктп | 144 | тр-р №1 | 400 | 193 | 165 | 147 | 389 | 389 | 388 | 219 | 223 | 228 | 168.3333 | 0.27666 | [11 empty] | 0 |  | 0.27666
тп | 147 | тр-р №1 | 400 | 15 | 14 | 13 | 393 | 393 | 393 | 225 | 225 | 225 | 14 | 0.023009 | тр-р №2 | 400 | 15 | 12 | 12 | 402 | 401 | 400 | 229 | 228 | 229 | 13 | 0.021365 | 0.044374
тп | 148 | тр-р №1 | 400 | 301 | 301 | 330 | 387 | 387 | 386 | 220 | 232 | 221 | 310.6667 | 0.51058 | тр-р №2 | 320 | 115 | 136 | 120 | 408 | 408 | 408 | 234 | 232 | 231 | 123.6667 | 0.25406 | 0.76464
ктп | 151 | тр-р №1 | 160 | 60 | 27 | 23 | 407 | 406 | 409 | 223 | 221 | 236 | 36.6667 | 0.15065 | [11 empty] | 0 |  | 0.15065
ктп | 153 | тр-р №1 | 250 | 90 | 123 | 139 | 396 | 396 | 397 | 228 | 228 | 228 | 117.3333 | 0.30854 | [11 empty] | 0 |  | 0.30854
ктп | 154 | тр-р №1 | 250 | 189 | 113 | 166 | 405 | 406 | 415 | 222 | 234 | 240 | 156 | 0.41022 | [11 empty] | 0 |  | 0.41022
тп | 155 | тр-р №1 | 630 | 37 | 39 | 37 | 390 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 37.6667 | 0.039305 | тр-р №2 | 630 | 177 | 201 | 151 | 392 | 393 | 395 | 226 | 226 | 228 | 176.3333 | 0.184 | 0.22331
ктп | 159 | тр-р №1 | 160 | 23 | 9 | 11 | 402 | 403 | 403 | 230 | 231 | 231 | 14.3333 | 0.058892 | [11 empty] | 0 |  | 0.058892
ктп | 162 | тр-р №1 | 160 | 69 | 51 | 67 | 410 | 407 | 406 | 235 | 235 | 235 | 62.3333 | 0.25611 | [11 empty] | 0 |  | 0.25611
ктп | 163 | тр-р №1 | 160 | 103 | 72 | 97 | 395 | 396 | 397 | 223 | 224 | 224 | 90.6667 | 0.37253 | [11 empty] | 0 |  | 0.37253
ктп | 165 | тр-р №1 | 250 | 121 | 110 | 124 | 396 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 118.3333 | 0.31117 | [11 empty] | 0 |  | 0.31117
ктп | 166 | тр-р №1 | 400 | 135 | 147 | 131 | 402 | 404 | 403 | 231 | 235 | 232 | 137.6667 | 0.22626 | [11 empty] | 0 |  | 0.22626
| 174 | тр-р №1 | 250 | 130 | 140 | 162 | 410 | 410 | 411 | 236 | 235 | 235 | 144 | 0.37866 | [11 empty] | 0 |  | 0.37866
ктп | 175 | тр-р №1 | 100 | 63 | 120 | 32 | 378 | 382 | 385 | 234 | 203 | 224 | 71.6667 | 0.47114 | [11 empty] | 0 |  | 0.47114
ктп | 176 | тр-р №1 | 250 | 35 | 42 | 12 | 397 | 396 | 395 | 227 | 228 | 228 | 29.6667 | 0.078011 | [11 empty] | 0 |  | 0.078011
ктп | 177 | тр-р №1 | 250 | 105 | 68 | 152 | 413 | 412 | 414 | 237 | 237 | 236 | 108.3333 | 0.28487 | [11 empty] | 0 |  | 0.28487
тп | 178 | тр-р №1 | 400 | 76 | 88 | 74 | 398 | 399 | 399 | 229 | 226 | 228 | 79.3333 | 0.13038 | тр-р №2 | 400 | 162 | 151 | 150 | 428 | 429 | 429 | 244 | 245 | 245 | 154.3333 | 0.25365 | 0.38403
тп | 179 | тр-р №1 | 250 | 17 | 182 | 165 | 415 | 414 | 415 | 236 | 239 | 237 | 121.3333 | 0.31906 | тр-р №2 откл. | 250 |  |  |  | 405 | 406 | 405 | 236 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0.31906
тп | 180 | тр-р №1 | 400 | 87 | 104 | 69 | 406 | 405 | 406 | 235 | 229 | 232 | 86.6667 | 0.14244 | тр-р №2 | 400 | 153 | 203 | 203 | 401 | 402 | 402 | 233 | 234 | 224 | 186.3333 | 0.30624 | 0.44868
ктп | 182 | тр-р №1 | 400 | 90 | 98 | 130 | 416 | 418 | 418 | 238 | 239 | 240 | 106 | 0.17421 | [11 empty] | 0 |  | 0.17421
ктп | 183 | тр-р №1 | 250 | 190 | 175 | 150 | 405 | 405 | 405 | 225 | 225 | 225 | 171.6667 | 0.45141 | [11 empty] | 0 |  | 0.45141
тп | 184 | тр-р №1 | 250 | 36 | 43 | 66 | 392 | 392 | 393 | 229 | 229 | 229 | 48.3333 | 0.1271 | [11 empty] | 0 |  | 0.1271
ктп | 186 | тр-р №1 | 250 | 78 | 84 | 62 | 415 | 414 | 416 | 231 | 239 | 237 | 74.6667 | 0.19634 | [11 empty] | 0 |  | 0.19634
тп | 189 | тр-р №1 | 630 | 99 | 104 | 95 | 399 | 401 | 399 | 227 | 227 | 226 | 99.3333 | 0.10365 | тр-р №2 | 630 | 77 | 69 | 68 | 400 | 401 | 399 | 226 | 224 | 228 | 71.3333 | 0.074436 | 0.17809
ктп | 190 | тр-р №1 | 250 | 78 | 100 | 85 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 87.6667 | 0.23053 | [11 empty] | 0 |  | 0.23053
ктп | 191 | тр-р №1 | 100 | 6 | 1 | 2 | 409 | 411 | 411 | 231 | 230 | 233 | 3 | 0.019722 | [11 empty] | 0 |  | 0.019722
тп | 192 | тр-р №1 | 400 | 96 | 78 | 71 | 399 | 401 | 399 | 227 | 227 | 228 | 81.6667 | 0.13422 | тр-р №2 | 400 | 104 | 145 | 156 | 408 | 410 | 407 | 232 | 232 | 233 | 135 | 0.22187 | 0.35609
тп | 194 | тр-р №1 | 250 | 24 | 28 | 20 | 402 | 404 | 404 | 232 | 230 | 230 | 24 | 0.06311 | [11 empty] | 0 |  | 0.06311
| 195 | тр-р №1 | 250 | 23 | 37 | 29 | 397 | 398 | 399 | 230 | 230 | 229 | 29.6667 | 0.078011 | [11 empty] | 0 |  | 0.078011
тп | 196 | тр-р №1 | 1600 | 70 | 49 | 36 | 412 | 414 | 414 | 236 | 236 | 237 | 51.6667 | 0.021229 | тр-р №2 | 1600 | 45 | 47 | 55 | 407 | 409 | 408 | 234 | 234 | 234 | 49 | 0.020133 | 0.041361
ктп | 198 | тр-р №1 | 400 | 196 | 185 | 164 | 414 | 417 | 416 | 234 | 238 | 238 | 181.6667 | 0.29857 | [11 empty] | 0 |  | 0.29857
тп | 199 | тр-р №1 | 400 | 90 | 100 | 107 | 40 | 402 | 402 | 232 | 230 | 230 | 99 | 0.16271 | [11 empty] | 0 |  | 0.16271
тп | 200 | тр-р №1 | 250 | 17 | 50 | 40 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 35.6667 | 0.093789 | [11 empty] | 0 |  | 0.093789
ктп | 201 | тр-р №1 | 250 | 57 | 15 | 16 | 401 | 403 | 405 | 229 | 229 | 230 | 29.3333 | 0.077135 | тр-р №2 | 250 | 160 | 80 | 135 | 398 | 398 | 398 | 225 | 226 | 226 | 125 | 0.3287 | 0.40583
тп | 202 | тр-р №1 | 400 | 92 | 69 | 82 | 415 | 412 | 413 | 231 | 234 | 236 | 81 | 0.13312 | [11 empty] | 0 |  | 0.13312
ктп | 203 | тр-р №1 | 250 | 50 | 44 | 34 | 410 | 412 | 414 | 233 | 235 | 230 | 42.6667 | 0.1122 | [11 empty] | 0 |  | 0.1122
тп | 205 | тр-р №1 | 400 | 124 | 128 | 217 | 389 | 389 | 391 | 224 | 224 | 224 | 156.3333 | 0.25693 | [11 empty] | 0 |  | 0.25693
тп | 206 | тр-р №1 | 400 | 72 | 70 | 65 | 402 | 400 | 400 | 230 | 230 | 229 | 69 | 0.1134 | тр-р №2 | 400 | 176 | 217 | 114 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 229 | 169 | 0.27775 | 0.39115
тп | 209 | тр-р №1 | 250 | 94 | 65 | 80 | 425 | 424 | 423 | 239 | 245 | 238 | 79.6667 | 0.20949 | тр-р №2 | 250 | 90 | 84 | 95 | 424 | 424 | 424 | 237 | 248 | 239 | 89.6667 | 0.23579 | 0.44528
тп | 21005 | тр-р №1 мкр. Валентиновка | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 15 | 20 | 17 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 17.3333 | 0.04558 | 0.04558
ктп | 21006 | тр-р №1 | 400 | 82 | 51 | 59 | 404 | 403 | 402 | 230 | 229 | 229 | 64 | 0.10518 | [13 empty] | 0.10518
ктп | 214 | тр-р №1 | 250 | 131 | 164 | 171 | 398 | 395 | 395 | 225 | 224 | 287 | 155.3333 | 0.40846 | [11 empty] | 0 |  | 0.40846
ктп | 216 | тр-р №1 | 160 | 4 | 39 | 20 | 402 | 402 | 402 | 232 | 227 | 234 | 21 | 0.086284 | [11 empty] | 0 |  | 0.086284
ктп | 217 | тр-р №1 абонентская | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 220 | тр-р №1 | 630 | 242 | 218 | 288 | 396 | 396 | 399 | 234 | 232 | 226 | 249.3333 | 0.26018 | тр-р №2 | 630 | 210 | 282 | 326 | 396 | 394 | 395 | 227 | 227 | 223 | 272.6667 | 0.28453 | 0.5447
тп | 222 | тр-р №1 | 250 | 102 | 98 | 97 | 399 | 404 | 403 | 234 | 229 | 229 | 99 | 0.26033 | [11 empty] | 0 |  | 0.26033
ктп | 224 | тр-р №1 | 400 | 116 | 125 | 139 | 381 | 382 | 382 | 218 | 218 | 219 | 126.6667 | 0.20818 | [11 empty] | 0 |  | 0.20818
тп | 225 | тр-р №1 | 400 | 129 | 199 | 160 | 396 | 396 | 396 | 224 | 230 | 222 | 162.6667 | 0.26734 | тр-р №2 | 400 | 20 | 24 | 30 | 396 | 396 | 396 | 224 | 230 | 222 | 24.6667 | 0.04054 | 0.30788
тп | 226 | тр-р №1 | 250 | 67 | 78 | 88 | 388 | 388 | 388 | 218 | 218 | 218 | 77.6667 | 0.20423 | [11 empty] | 0 |  | 0.20423
тп | 227 | тр-р №1 | 250 | 2 | 46 | 19 | 433 | 432 | 429 | 245 | 243 | 245 | 22.3333 | 0.058728 | [11 empty] | 0 |  | 0.058728
тп | 228 | тр-р №1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 417 | 418 | 420 | 235 | 236 | 237 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 229 | тр-р №1 | 630 | 236 | 238 | 235 | 412 | 411 | 412 | 236 | 236 | 235 | 236.3333 | 0.24661 | тр-р №2 | 400 | 118 | 76 | 117 | 410 | 410 | 411 | 235 | 236 | 235 | 103.6667 | 0.17038 | 0.41699
ктп | 232 | тр-р №1 | 250 | 28 | 25 | 62 | 416 | 416 | 412 | 240 | 237 | 238 | 38.3333 | 0.1008 | [11 empty] | 0 |  | 0.1008
ктп | 234 | тр-р №1 | 63 | 20 | 3 | 0 | 415 | 418 | 417 | 230 | 243 | 237 | 7.6667 | 0.080001 | [11 empty] | 0 |  | 0.080001
ктп | 237 | тр-р №1 | 250 | 147 | 102 | 95 | 406 | 405 | 408 | 231 | 232 | 231 | 114.6667 | 0.30153 | [11 empty] | 0 |  | 0.30153
ктп | 239 | тр-р №1 | 160 | 18 | 45 | 29 | 381 | 382 | 380 | 219 | 210 | 221 | 30.6667 | 0.126 | [11 empty] | 0 |  | 0.08
ктп | 240 | тр-р №1 | 250 | 87 | 74 | 90 | 387 | 387 | 387 | 221 | 222 | 217 | 83.6667 | 0.22001 | [11 empty] | 0 |  | 0.22001
ктп | 241 | тр-р №1 | 160 | [24 empty] | 0.28
ктп | 242 | тр-р №1 | 100 | 10 | 9 | 10 | 411 | 411 | 413 | 221 | 221 | 225 | 9.6667 | 0.063549 | [11 empty] | 0 |  | 0.063549
тп | 251 | тр-р №1 | 160 | 188 | 110 | 78 | 395 | 392 | 397 | 219 | 220 | 237 | 125.3333 | 0.51496 | тр-р №2 | 250 | 120 | 50 | 94 | 426 | 422 | 423 | 239 | 240 | 244 | 88 | 0.2314 | 0.74637
ктп | 252 | тр-р №1 | 630 | 118 | 113 | 122 | 407 | 406 | 406 | 232 | 231 | 231 | 117.6667 | 0.12278 | тр-р №2 | 630 | 265 | 228 | 234 | 411 | 410 | 409 | 233 | 233 | 233 | 242.3333 | 0.25287 | 0.37566
тп | 253 | тр-р №1 | 400 | 111 | 74 | 78 | 388 | 387 | 386 | 223 | 223 | 223 | 87.6667 | 0.14408 | тр-р №2 | 400 | 120 | 92 | 104 | 387 | 386 | 385 | 223 | 222 | 222 | 105.3333 | 0.17312 | 0.3172
тп | 260 | тр-р №1 | 400 | 115 | 90 | 105 | 418 | 414 | 415 | 236 | 236 | 232 | 103.3333 | 0.16983 | [11 empty] | 0 |  | 0.16983
тп | 261 | тр-р №1 | 630 | 90 | 60 | 60 | 393 | 393 | 393 | 226 | 223 | 223 | 70 | 0.073044 | тр-р №2 | 630 | 120 | 125 | 105 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | 116.6667 | 0.12174 | 0.19479
| 270 | тр-р №1 | 630 | 99 | 85 | 75 | 408 | 409 | 411 | 232 | 232 | 233 | 86.3333 | 0.090088 | тр-р №2 | 630 | 80 | 62 | 70 | 390 | 398 | 398 | 231 | 233 | 233 | 70.6667 | 0.07374 | 0.16383
тп | 2701 | тр-р №1 | 630 | 103 | 150 | 152 | 408 | 408 | 410 | 231 | 232 | 232 | 135 | 0.14087 | [11 empty] | 0 |  | 0.14087
тп | 2702 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 75 | 73 | 80 | 408 | 409 | 409 | 230 | 231 | 231 | 76 | 0.079305 | [11 empty] | 0 |  | 0.079305
тп | 2703 | тр-р № 1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 69 | 82 | 45 | 409 | 409 | 411 | 231 | 232 | 232 | 65.3333 | 0.068175 | [11 empty] | 0 |  | 0.068175
тп | 2704 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 64 | 106 | 112 | 409 | 408 | 410 | 231 | 232 | 232 | 94 | 0.098088 | [11 empty] | 0 |  | 0.098088
ктп | 271 | тр-р №1 | 250 | 165 | 133 | 160 | 396 | 397 | 397 | 226 | 229 | 225 | 152.6667 | 0.40145 | [11 empty] | 0 |  | 0.40145
ктп | 272 | тр-р №1 | 630 | 169 | 165 | 160 | 419 | 417 | 419 | 237 | 239 | 237 | 164.6667 | 0.17183 | [11 empty] | 0 |  | 0.17183
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 77 | 60 | 85 | 415 | 413 | 415 | 235 | 236 | 235 | 74 | 0.077218 | [11 empty] | 0 |  | 0.077218
ктп | 275 | тр-р №1 | 1600 | 100 | 200 | 250 | 414 | 413 | 415 | 234 | 235 | 235 | 183.3333 | 0.075327 | тр-р №2 | 1600 | 200 | 220 | 200 | 414 | 414 | 412 | 228 | 231 | 230 | 206.6667 | 0.084914 | 0.16024
тп | 276 | тр-р №1 | 250 | 89 | 122 | 88 | 413 | 413 | 412 | 235 | 234 | 234 | 99.6667 | 0.26208 | [11 empty] | 0 |  | 0.26208
тп | 291 | тр-р №1 у клещей не хватает обхата для замера | 1250 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 405 | 232 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 404 | 399 | 398 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0
тп | 292 | тр-р №1 | 1000 | 14 | 17 | 40 | 404 | 403 | 402 | 230 | 229 | 228 | 23.6667 | 0.015558 | тр-р №2 | 1000 | 157 | 160 | 159 | 397 | 396 | 395 | 225 | 224 | 224 | 158.6667 | 0.10431 | 0.11987
тп | 293 | тр-р №1 | 1000 | 113 | 71 | 72 | 406 | 405 | 403 | 231 | 229 | 229 | 85.3333 | 0.056098 | тр-р №2 | 1000 | 118 | 111 | 65 | 408 | 407 | 407 | 232 | 231 | 231 | 98 | 0.064425 | 0.12052
тп | 295 | тр-р №1 | 400 | 75 | 36 | 17 | 398 | 399 | 399 | 220 | 239 | 227 | 42.6667 | 0.070123 | [13 empty] | 0.070123
ктп | 296 | тр-р №1 | 100 | 12 | 16 | 14 | 389 | 386 | 388 | 220 | 224 | 222 | 14 | 0.092036 | [11 empty] | 0 |  | 0.092036
ктп | 297 | тр-р №1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 400 | 402 | 400 | 227 | 225 | 225 | 0.33333 | 0.0054783 | [11 empty] | 0 |  | 0.0054783
ктп | 301 | тр-р №1 | 400 | 209 | 161 | 310 | 397 | 397 | 395 | 224 | 222 | 224 | 226.6667 | 0.37253 | [11 empty] | 0 |  | 0.37253
тп | 304 | тр-р №1 | 250 | 120 | 140 | 145 | 398 | 398 | 398 | 228 | 234 | 232 | 135 | 0.355 | тр-р №2 | 250 | 12 | 6 | 11 | 400 | 400 | 400 | 227 | 227 | 233 | 9.6667 | 0.025419 | 0.38042
ктп | 305 | тр-р №1 | 180 | 20 | 24 | 41 | 395 | 395 | 396 | 222 | 226 | 221 | 28.3333 | 0.10348 | [11 empty] | 0 |  | 0.10348
тп | 306 | тр-р №1 | 400 | 369 | 323 | 329 | 408 | 407 | 411 | 231 | 238 | 230 | 340.3333 | 0.55934 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 416 | 415 | 418 | 235 | 237 | 236 | 0 | 0 | 0.55934
тп | 307 | тр-р №1 | 630 | 203 | 199 | 192 | 396 | 396 | 398 | 227 | 228 | 228 | 198 | 0.20661 | тр-р №2 | 630 | 200 | 190 | 172 | 396 | 397 | 398 | 227 | 228 | 228 | 187.3333 | 0.19548 | 0.40209
ктп | 310 | тр-р №1 | 100 | 15 | 16 | 6 | 404 | 406 | 406 | 237 | 230 | 237 | 12.3333 | 0.081079 | [11 empty] | 0 |  | 0.081079
ктп | 317 | тр-р №1 | 160 | 187 | 99 | 134 | 409 | 409 | 409 | 232 | 232 | 233 | 140 | 0.57522 | [11 empty] | 0 |  | 0.57522
ктп | 318 | тр-р №1 | 100 | 6 | 10 | 8 | 392 | 392 | 390 | 222 | 221 | 222 | 8 | 0.052592 | [11 empty] | 0 |  | 0.052592
ктп | 319 | тр-р №1 | 250 | 75 | 110 | 80 | 395 | 396 | 396 | 233 | 222 | 224 | 88.3333 | 0.23228 | [11 empty] | 0 |  | 0.23228
ктп | 321 | тр-р №1 | 160 | 14 | 25 | 12 | 403 | 402 | 403 | 229 | 227 | 230 | 17 | 0.069849 | [11 empty] | 0 |  | 0.069849
ктп | 322 | тр-р №1 | 250 | 138 | 162 | 198 | 400 | 402 | 399 | 230 | 231 | 219 | 166 | 0.43651 | [11 empty] | 0 |  | 0.43651
ктп | 323 | тр-р №1 | 100 | 16 | 18 | 18 | 387 | 389 | 388 | 222 | 219 | 224 | 17.3333 | 0.11395 | [11 empty] | 0 |  | 0.11395
ктп | 325 | тр-р №1 | 250 | 105 | 70 | 66 | 412 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 80.3333 | 0.21124 | [11 empty] | 0 |  | 0.21124
ктп | 327 | тр-р №1 | 400 | 151 | 55 | 131 | 400 | 400 | 400 | 232 | 230 | 231 | 112.3333 | 0.18462 | [11 empty] | 0 |  | 0.18462
тп | 328 | тр-р №1 на остальные направления стоят ЯРВ, нет возможности произвести замеры | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 329 | тр-р №1 | 1000 | 400 | 510 | 416 | 396 | 397 | 396 | 229 | 229 | 229 | 442 | 0.29057 | тр-р №2 | 1000 | 172 | 187 | 182 | 398 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 180.3333 | 0.11855 | 0.40912
тп | 332 | тр-р №1 | 250 | 123 | 82 | 121 | 402 | 401 | 403 | 228 | 229 | 229 | 108.6667 | 0.28575 | тр-р №2 | 250 | 138 | 118 | 113 | 402 | 401 | 403 | 227 | 229 | 229 | 123 | 0.32344 | 0.60919
тп | 333 | тр-р №1 | 250 | 118 | 194 | 105 | 400 | 402 | 400 | 228 | 228 | 228 | 139 | 0.36551 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.36551
тп | 334 | тр-р №1 | 180 | 78 | 87 | 94 | 408 | 408 | 409 | 235 | 232 | 235 | 86.3333 | 0.31531 | тр-р №2 | 180 | 54 | 59 | 25 | 410 | 411 | 411 | 225 | 226 | 226 | 46 | 0.168 | 0.48331
тп | 336 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонентская | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0
ктп | 340 | тр-р №1 | 400 | 28 | 42 | 32 | 406 | 407 | 407 | 235 | 236 | 235 | 34 | 0.055879 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.055879
ктп | 341 | тр-р №1 | 160 | 6 | 6 | 5 | 400 | 398 | 399 | 226 | 226 | 225 | 5.6667 | 0.023283 | тр-р №2 отключен | 160 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.023283
ктп | 342 | тр-р №1 | 100 | 60 | 69 | 38 | 410 | 411 | 411 | 230 | 232 | 236 | 55.6667 | 0.36595 | [11 empty] | 0 |  | 0.36595
тп | 344 | тр-р №1 | 400 | 20 | 16 | 31 | 410 | 411 | 413 | 234 | 235 | 235 | 22.3333 | 0.036705 | [11 empty] | 0 |  | 0.036705
тп | 354 | тр-р №1 | 250 | 193 | 125 | 146 | 418 | 415 | 414 | 230 | 238 | 244 | 154.6667 | 0.40671 | тр-р №2 без нагрузки | 160 |  |  |  | 412 | 410 | 411 | 234 | 236 | 234 | 0 | 0 | 0.40671
тп | 356 | тр-р №1 | 400 | 90 | 100 | 89 | 378 | 377 | 380 | 218 | 218 | 217 | 93 | 0.15285 | тр-р №2 | 400 | 90 | 94 | 60 | 385 | 384 | 385 | 222 | 219 | 221 | 81.3333 | 0.13367 | 0.28652
тп | 357 | тр-р №1 | 400 | 87 | 63 | 71 | 386 | 387 | 384 | 220 | 221 | 220 | 73.6667 | 0.12107 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.12107
тп | 361 | тр-р №1 | 100 | 63 | 67 | 55 | 404 | 405 | 407 | 238 | 228 | 228 | 61.6667 | 0.4054 | [11 empty] | 0 |  | 0.4054
тп | 362 | тр-р №1 | 160 | 34 | 26 | 20 | 407 | 405 | 406 | 229 | 228 | 232 | 26.6667 | 0.10957 | [11 empty] | 0 |  | 0.10957
тп | 365 | тр-р №1 | 160 | 124 | 196 | 136 | 416 | 415 | 413 | 237 | 223 | 243 | 152 | 0.62453 | [11 empty] | 0 |  | 0.62453
тп | 366 | тр-р №1 | 250 | 23 | 21 | 19 | 406 | 405 | 406 | 233 | 230 | 235 | 21 | 0.055222 | [11 empty] | 0 |  | 0.055222
тп | 367 | тр-р №1 | 160 | 32 | 37 | 30 | 401 | 401 | 400 | 227 | 225 | 225 | 33 | 0.13559 | [11 empty] | 0 |  | 0.13559
тп | 368 | тр-р №1 | 250 | 12 | 13 | 11 | 413 | 413 | 415 | 238 | 239 | 239 | 12 | 0.031555 | тр-р №2 | 250 | 18 | 14 | 15 | 410 | 412 | 415 | 236 | 238 | 238 | 15.6667 | 0.041197 | 0.072752
ктп | 375 | тр-р №1 | 63 | 14 | 30 | 20 | 401 | 397 | 397 | 224 | 223 | 226 | 21.3333 | 0.22261 | [11 empty] | 0 |  | 0.22261
тп | 377 | тр-р №1 | 630 | 300 | 310 | 270 | 392 | 390 | 390 | 227 | 224 | 226 | 293.3333 | 0.30609 | тр-р №2 | 630 | 50 | 65 | 60 | 389 | 394 | 390 | 221 | 221 | 228 | 58.3333 | 0.06087 | 0.36696
тп | 378 | тр-р №1 | 250 | 50 | 25 | 30 | 406 | 407 | 407 | 232 | 235 | 232 | 35 | 0.092036 | [11 empty] | 0 |  | 0.092036
тп | 379 | тр-р №1 | 250 | 218 | 222 | 156 | 423 | 425 | 397 | 240 | 237 | 243 | 198.6667 | 0.52241 | [11 empty] | 0 |  | 0.52241
тп | 380 | тр-р №1 | 250 | 212 | 158 | 120 | 372 | 373 | 372 | 206 | 222 | 219 | 163.3333 | 0.4295 | [11 empty] | 0 |  | 0.4295
тп | 381 | тр-р №1 | 400 | 123 | 107 | 112 | 403 | 400 | 401 | 232 | 227 | 222 | 114 | 0.18736 | [11 empty] | 0 |  | 0.18736
ктп | 386 | тр-р №1 | 250 | 19 | 15 | 32 | 389 | 389 | 388 | 221 | 222 | 220 | 22 | 0.057851 | [13 empty] | 0.057851
тп | 387 | тр-р №1 | 1250 | 320 | 350 | 340 | 420 | 420 | 420 | 233 | 233 | 233 | 336.6667 | 0.17706 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0.17706
тп | 389 | тр-р №1 нет конструктивной особенности, чтобы произвести замеры | 2000 |  |  |  | 420 | 420 | 412 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | тр-р №2 | 2000 |  |  |  | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
тп | 388 | тр-р №1 | 1250 | 1200 | 1130 | 1340 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 1223.3333 | 0.64338 | тр-р №2 | 1250 | 110 | 60 | 50 | 415 | 415 | 415 | 235 | 235 | 235 | 73.3333 | 0.038567 | 0.68194
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 107 | 114 | 120 | 395 | 396 | 394 | 226 | 226 | 226 | 113.6667 | 0.18681 | тр-р №2 | 400 | 91 | 92 | 104 | 390 | 391 | 389 | 217 | 223 | 223 | 95.6667 | 0.15723 | 0.34404
ктп | 391 | тр-р №1 нет доступа | 160 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 393 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонентская | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 395 | тр-р №1 | 400 | 150 | 160 | 210 | 403 | 403 | 403 | 236 | 226 | 226 | 173.3333 | 0.28487 | тр-р №2 | 400 | 130 | 130 | 140 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 133.3333 | 0.21913 | 0.50401
| 396 | тр-р №1 | 400 | 32 | 28 | 44 | 398 | 397 | 399 | 227 | 225 | 225 | 34.6667 | 0.056975 | [11 empty] | 0 |  | 0.056975
ктп | 397 | тр-р №1 | 160 | 140 | 115 | 92 | 390 | 395 | 392 | 220 | 222 | 224 | 115.6667 | 0.47525 | [11 empty] | 0 |  | 0.47525
ктп | 402 | тр-р №1 | 320 | 82 | 90 | 61 | 385 | 386 | 384 | 216 | 219 | 218 | 77.6667 | 0.15956 | [11 empty] | 0 |  | 0.15956
ктп | 403 | тр-р №1 | 400 | 130 | 122 | 160 | 378 | 376 | 378 | 222 | 215 | 213 | 137.3333 | 0.22571 | [11 empty] | 0 |  | 0.22571
тп | 406 | тр-р №1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 395 | 395 | 395 | 226 | 226 | 226 | 0.66667 | 0.0017531 | тр-р №2 | 250 | 9 | 10 | 10 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | 9.6667 | 0.025419 | 0.027173
ктп | 415 | тр-р №1 | 160 | 67 | 23 | 52 | 403 | 402 | 402 | 219 | 235 | 236 | 47.3333 | 0.19448 | [11 empty] | 0 |  | 0.19448
ктп | 416 | тр-р №1 | 160 | 39 | 24 | 19 | 394 | 395 | 393 | 225 | 225 | 224 | 27.3333 | 0.11231 | [11 empty] | 0 |  | 0.15
ктп | 417 | тр-р №1 | 250 | 54 | 57 | 92 | 384 | 383 | 384 |  |  |  | 67.6667 | 0.17794 | [11 empty] | 0 |  | 0.12
тп | 419 | тр-р №1 | 160 | 60 | 55 | 55 | 386 | 387 | 390 | 223 | 223 | 225 | 56.6667 | 0.23283 | тр-р №2 | 160 | 8 | 9 | 9 | 391 | 390 | 391 | 225 | 226 | 225 | 8.6667 | 0.035609 | 0.26844
тп | 420 | тр-р №1 | 630 | 82 | 120 | 107 | 404 | 405 | 404 | 230 | 231 | 228 | 103 | 0.10748 | тр-р №2 | 630 | 160 | 166 | 171 | 390 | 389 | 389 | 218 | 224 | 221 | 165.6667 | 0.17287 | 0.28035
тп | 421 | тр-р №1 | 400 | 115 | 160 | 154 | 399 | 400 | 399 | 237 | 22 | 230 | 143 | 0.23502 | тр-р №2 | 400 | 98 | 160 | 122 | 398 | 398 | 397 | 227 | 225 | 226 | 126.6667 | 0.20818 | 0.4432
тп | 422 | тр-р №1 | 100 | 12 | 30 | 44 | 396 | 395 | 398 | 225 | 224 | 225 | 28.6667 | 0.18845 | [11 empty] | 0 |  | 0.18845
ктп | 426 | тр-р №1 | 400 | 137 | 211 | 207 | 398 | 397 | 396 | 229 | 229 | 228 | 185 | 0.30405 | [11 empty] | 0 |  | 0.30405
тп | 432 | тр-р №1 | 400 | 148 | 126 | 124 | 418 | 417 | 418 | 241 | 242 | 239 | 132.6667 | 0.21804 | тр-р №2 | 400 | 35 | 29 | 13 | 409 | 410 | 412 | 229 | 233 | 234 | 25.6667 | 0.042183 | 0.26022
ктп | 434 | тр-р №1 | 250 | 90 | 49 | 85 | 385 | 385 | 385 | 226 | 226 | 226 | 74.6667 | 0.19634 | [11 empty] | 0 |  | 0.19634
ктп | 435 | тр-р №1 | 400 | 211 | 157 | 200 | 414 | 414 | 415 | 232 | 236 | 239 | 189.3333 | 0.31117 | [11 empty] | 0 |  | 0.31117
тп | 437 | тр-р №1 | 630 | 260 | 261 | 342 | 408 | 408 | 407 | 233 | 230 | 230 | 287.6667 | 0.30018 | тр-р №2 | 630 | 137 | 127 | 120 | 400 | 399 | 399 | 228 | 227 | 227 | 128 | 0.13357 | 0.43374
тп | 438 | тр-р №1 | 400 | 35 | 48 | 37 | 390 | 387 | 392 | 222 | 223 | 222 | 40 | 0.06574 | тр-р №2 | 400 | 51 | 61 | 39 | 387 | 388 | 388 | 222 | 222 | 221 | 50.3333 | 0.082723 | 0.14846
тп | 439 | тр-р №1 | 1000 | 240 | 248 | 201 | 390 | 391 | 391 | 221 | 222 | 223 | 229.6667 | 0.15098 | тр-р №2 | 1000 | 241 | 220 | 234 | 390 | 388 | 394 | 223 | 220 | 223 | 231.6667 | 0.1523 | 0.30328
тп | 442 | тр-р №1 | 630 | 310 | 290 | 310 | 410 | 409 | 410 | 238 | 237 | 236 | 303.3333 | 0.31653 | тр-р №2 | 630 | 205 | 150 | 160 | 406 | 406 | 405 | 235 | 235 | 234 | 171.6667 | 0.17913 | 0.49566
тп | 443 | тр-р №1 | 630 | 42 | 77 | 76 | 395 | 396 | 395 | 228 | 227 | 228 | 65 | 0.067827 | тр-р №2 | 630 | 188 | 185 | 152 | 388 | 387 | 388 | 221 | 220 | 221 | 175 | 0.18261 | 0.25044
тп | 446 | тр-р №1 | 630 | 140 | 155 | 120 | 395 | 394 | 393 | 221 | 220 | 221 | 138.3333 | 0.14435 | тр-р №2 | 630 | 275 | 290 | 240 | 387 | 387 | 386 | 218 | 219 | 220 | 268.3333 | 0.28 | 0.42435
тп | 449 | тр-р №1 | 250 | 26 | 38 | 20 | 428 | 428 | 429 | 248 | 244 | 244 | 28 | 0.073629 | тр-р №2 откл. | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.073629
тп | 452 | тр-р №1 | 630 | 220 | 196 | 216 | 394 | 394 | 396 | 224 | 228 | 230 | 210.6667 | 0.21983 | тр-р №2 | 630 | 133 | 178 | 129 | 386 | 386 | 386 | 220 | 224 | 220 | 146.6667 | 0.15305 | 0.37287
тп | 455 | тр-р №1 | 400 | 201 | 132 | 128 | 398 | 397 | 397 | 224 | 226 | 227 | 153.6667 | 0.25255 | тр-р №2 | 400 | 230 | 241 | 250 | 391 | 392 | 393 | 221 | 223 | 222 | 240.3333 | 0.39499 | 0.64754
тп | 460 | тр-р №1 | 250 | 135 | 172 | 169 | 395 | 394 | 394 | 230 | 222 | 224 | 158.6667 | 0.41723 | [11 empty] | 0 |  | 0.41723
тп | 462 | тр-р №1 | 400 | 49 | 44 | 17 | 400 | 401 | 402 | 230 | 233 | 237 | 36.6667 | 0.060262 | тр-р №2 | 400 | 59 | 58 | 54 | 402 | 403 | 401 | 234 | 234 | 234 | 57 | 0.093679 | 0.15394
тп | 463 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 425 | 426 | 425 | 242 | 240 | 240 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 66 | 72 | 72 | 412 | 411 | 409 | 239 | 233 | 236 | 70 | 0.18407 | 0.18407
тп | 464 | тр-р №1 | 400 | 45 | 80 | 52 | 400 | 399 | 399 | 226 | 224 | 229 | 59 | 0.096966 | тр-р №2 | 400 | 22 | 39 | 16 | 403 | 402 | 400 | 227 | 227 | 228 | 25.6667 | 0.042183 | 0.13915
ктп | 465 | тр-р №1 | 160 | 89 | 70 | 66 | 416 | 417 | 417 | 233 | 236 | 240 | 75 | 0.30816 |  | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.30816
тп | 467 | тр-р №1 | 630 | 110 | 122 | 71 | 405 | 405 | 407 | 234 | 227 | 232 | 101 | 0.10539 | тр-р №2 | 630 | 155 | 137 | 144 | 410 | 412 | 411 | 233 | 234 | 235 | 145.3333 | 0.15165 | 0.25705
тп | 468 | тр-р №1 | 630 | 287 | 296 | 276 | 398 | 397 | 397 | 227 | 227 | 226 | 286.3333 | 0.29879 | тр-р №2 | 630 | 105 | 138 | 98 | 415 | 413 | 414 | 235 | 236 | 235 | 113.6667 | 0.11861 | 0.4174
тп | 470 | тр-р №1 | 250 | 245 | 195 | 115 | 415 | 420 | 419 | 220 | 254 | 247 | 185 | 0.48648 | [11 empty] | 0 |  | 0.48648
тп | 471 | тр-р №1 | 1000 | 303 | 314 | 295 | 400 | 401 | 400 | 234 | 233 | 233 | 304 | 0.19985 | тр-р №2 | 1000 | 88 | 91 | 86 | 407 | 407 | 406 | 233 | 231 | 232 | 88.3333 | 0.05807 | 0.25792
тп | 472 | тр-р №1 | 400 | 347 | 340 | 332 | 402 | 403 | 402 | 232 | 231 | 233 | 339.6667 | 0.55824 | тр-р №2 | 400 | 130 | 162 | 160 | 399 | 399 | 401 | 229 | 229 | 230 | 150.6667 | 0.24762 | 0.80586
ктп | 475 | тр-р №1 | 400 | 158 | 148 | 100 | 395 | 395 | 397 | 226 | 227 | 227 | 135.3333 | 0.22242 | [11 empty] | 0 |  | 0.22242
тп | 476 | тр-р №1 | 400 | 78 | 97 | 108 | 389 | 389 | 389 | 224 | 224 | 224 | 94.3333 | 0.15504 | тр-р №2 | 400 | 265 | 219 | 204 | 384 | 384 | 384 | 220 | 220 | 220 | 229.3333 | 0.37691 | 0.53195
тп | 477 | тр-р №1 РУ 0,4 кв абонентская | 400 | 420 | 450 | 450 | 375 | 376 | 376 | 214 | 219 | 219 | 440 | 0.72314 |  | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.72314
тп | 478 | тр-р №1 | 400 | 157 | 185 | 110 | 407 | 407 | 405 | 227 | 231 | 239 | 150.6667 | 0.24762 | [11 empty] | 0 |  | 0.24762
тп | 479 | тр-р №1 | 400 | 147 | 106 | 116 | 404 | 410 | 406 | 236 | 234 | 232 | 123 | 0.20215 | тр-р №2 | 320 | 178 | 181 | 150 | 399 | 401 | 399 | 227 | 229 | 231 | 169.6667 | 0.34856 | 0.55071
тп | 484 | тр-р №1 | 630 | 265 | 205 | 254 | 407 | 409 | 409 | 237 | 238 | 229 | 241.3333 | 0.25183 | тр-р №2 | 630 | 229 | 325 | 263 | 408 | 409 | 409 | 233 | 230 | 238 | 272.3333 | 0.28418 | 0.53601
тп | 491 | тр-р №1 | 630 | 140 | 138 | 158 | 396 | 396 | 395 | 227 | 227 | 227 | 145.3333 | 0.15165 | тр-р №2 | 630 | 85 | 95 | 93 | 393 | 394 | 392 | 227 | 226 | 226 | 91 | 0.094958 | 0.24661
тп | 492 | тр-р №1 | 630 | 160 | 156 | 206 | 390 | 389 | 388 | 224 | 223 | 222 | 174 | 0.18157 | тр-р №2 | 630 | 176 | 231 | 207 | 397 | 397 | 396 | 228 | 227 | 227 | 204.6667 | 0.21357 | 0.39514
ктп | 512 | тр-р №1 | 250 | 195 | 179 | 185 | 412 | 414 | 413 | 240 | 238 | 232 | 186.3333 | 0.48998 | тр-р №2 | 250 | 118 | 148 | 147 | 414 | 417 | 414 | 232 | 238 | 244 | 137.6667 | 0.36201 | 0.85199
тп | 600 | тр-р №1 | 630 | 142 | 131 | 140 | 393 | 393 | 391 | 228 | 229 | 228 | 137.6667 | 0.14365 | тр-р №2 | 630 | 165 | 221 | 141 | 388 | 388 | 388 | 228 | 223 | 223 | 175.6667 | 0.18331 | 0.32696
тп | 617 | тр-р №1 | 3150 | 800 | 840 | 900 | 385 | 385 | 385 | 220 | 220 | 220 | 846.6667 | 0.1767 | тр-р №2 | 3150 | 1100 | 1060 | 1050 | 384 | 384 | 383 | 222 | 221 | 222 | 1070 | 0.22331 | 0.40001
мрп | 709 | тр-р №1 | 250 | 95 | 90 | 164 | 396 | 395 | 395 | 227 | 227 | 226 | 116.3333 | 0.30591 | [11 empty] | 0 |  | 0.30591
тп | 1159 | тр-р №1 | 160 | 19 | 27 | 12 | 412 | 414 | 413 | 238 | 236 | 236 | 19.3333 | 0.079436 | [11 empty] | 0 |  | 0.079436
тп | 1160 | тр-р №1 | 400 | 216 | 208 | 291 | 401 | 400 | 403 | 228 | 229 | 228 | 238.3333 | 0.3917 | [11 empty] | 0 |  | 0.3917
тп | 1208 | тр-р №1 | 250 | 165 | 127 | 139 | 412 | 411 | 412 | 226 | 233 | 244 | 143.6667 | 0.37779 | [11 empty] | 0 |  | 0.37779
тп | 1220 | тр-р №1 | 400 | 207 | 138 | 249 | 396 | 398 | 396 | 225 | 225 | 225 | 198 | 0.32541 | [11 empty] | 0 |  | 0.32541
тп | 1230 | тр-р №1 | 160 | 65 | 70 | 48 | 411 | 412 | 411 | 228 | 229 | 240 | 61 | 0.25063 | [11 empty] | 0 |  | 0.25063
рп | 1512 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 395 | 395 | 395 | 229 | 228 | 228 | 0 | 0 | тр-р №2 отключен | 1000 | 2 | 4 | 0 | 394 | 395 | 393 | 227 | 227 | 226 | 2 | 0.0013148 | 0.0013148
| 1514 | тр-р №1 | 630 | 89 | 86 | 102 | 406 | 404 | 403 | 230 | 230 | 228 | 92.3333 | 0.096349 | тр-р №2 | 630 | 82 | 60 | 92 | 408 | 407 | 405 | 231 | 231 | 230 | 78 | 0.081392 | 0.17774
рп | 1515 | тр-р №1 | 400 | 200 | 210 | 235 | 409 | 412 | 411 | 234 | 234 | 235 | 215 | 0.35335 | тр-р №2 | 400 | 230 | 120 | 158 | 407 | 407 | 408 | 231 | 235 | 235 | 169.3333 | 0.2783 | 0.63165
рп | 1516 | тр-р №1 | 160 | 2 | 8 | 8 | 407 | 406 | 407 | 233 | 233 | 233 | 6 | 0.024653 | [13 empty] | 0.024653
ртп | 1517 | тр-р №1 | 630 | 176 | 199 | 138 | 412 | 414 | 415 | 235 | 235 | 239 | 171 | 0.17844 | тр-р №2 | 630 | 120 | 165 | 167 | 420 | 418 | 419 | 238 | 239 | 237 | 150.6667 | 0.15722 | 0.33566
рп | 1522 | тр-р №1 | 630 | 194 | 160 | 167 | 396 | 396 | 396 | 227 | 225 | 227 | 173.6667 | 0.18122 | тр-р №2 | 630 | 188 | 185 | 157 | 394 | 318 | 393 | 231 | 224 | 227 | 176.6667 | 0.18435 | 0.36557
рп | 1523 | тр-р №1 | 1000 | 472 | 464 | 465 | 391 | 392 | 392 | 225 | 225 | 225 | 467 | 0.30701 | тр-р №2 | 1000 | 222 | 234 | 237 | 392 | 392 | 392 | 225 | 224 | 224 | 231 | 0.15186 | 0.45887
рп | 1524 | тр-р №1 | 630 | 3 | 3 | 3 | 413 | 413 | 413 | 233 | 233 | 233 | 3 | 0.0031305 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 403 | 402 | 402 | 227 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0.0031305
рп | 1527 | тр-р №1 | 250 | 184 | 96 | 131 | 393 | 393 | 393 | 225 | 226 | 226 | 137 | 0.36026 | тр-р №2 | 250 | 196 | 194 | 193 | 408 | 409 | 409 | 232 | 232 | 232 | 194.3333 | 0.51102 | 0.87127
рп | 1528 | тр-р №1 | 630 | 193 | 210 | 193 | 408 | 408 | 409 | 236 | 234 | 233 | 198.6667 | 0.20731 | тр-р №2 | 630 | 105 | 65 | 99 | 412 | 412 | 413 | 233 | 237 | 240 | 89.6667 | 0.093566 | 0.30087
рп | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 21 | 18 | 13 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 231 | 17.3333 | 0.011395 | тр-р №2 | 1000 | 155 | 110 | 151 | 409 | 409 | 410 | 235 | 236 | 236 | 138.6667 | 0.091159 | 0.10255
рп | 1536 | тр-р №3 | 250 | 38 | 24 | 50 | 398 | 398 | 398 | 230 | 230 | 230 | 37.3333 | 0.098172 | тр-р №4 | 250 | 14 | 19 | 27 | 398 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 20 | 0.052592 | 0.15076
рп | 1537 | тр-р №1 | 630 | 210 | 182 | 190 | 399 | 400 | 401 | 227 | 231 | 229 | 194 | 0.20244 | тр-р №2 | 630 | 117 | 150 | 125 | 385 | 383 | 385 | 219 | 218 | 218 | 130.6667 | 0.13635 | 0.33879
| 1538 | тр-р №1 | 1000 | 115 | 132 | 115 | 385 | 385 | 385 | 221 | 221 | 221 | 120.6667 | 0.079326 | тр-р №2 | 1000 | 12 | 11 | 8 | 382 | 382 | 382 | 219 | 219 | 219 | 10.3333 | 0.0067931 | 0.086119
рп | 1540 | тр-р №1 | 630 | 255 | 260 | 231 | 394 | 394 | 395 | 222 | 226 | 228 | 248.6667 | 0.25948 | тр-р №2 | 630 | 234 | 138 | 310 | 395 | 393 | 393 | 226 | 227 | 220 | 227.3333 | 0.23722 | 0.4967
рп | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 164 | 140 | 132 | 404 | 403 | 403 | 230 | 229 | 229 | 145.3333 | 0.095542 | тр-р №2 | 1000 | 275 | 301 | 254 | 400 | 400 | 399 | 227 | 227 | 227 | 276.6667 | 0.18188 | 0.27742
рп | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 183 | 171 | 218 | 400 | 400 | 399 | 228 | 227 | 227 | 190.6667 | 0.12534 | тр-р №4 | 1000 | 202 | 169 | 133 | 403 | 401 | 403 | 228 | 230 | 228 | 168 | 0.11044 | 0.23579
рп | 1542 | тр-р №1 | 630 | 140 | 152 | 175 | 393 | 393 | 392 | 224 | 223 | 223 | 155.6667 | 0.16244 | тр-р №2 | 630 | 80 | 75 | 77 | 402 | 402 | 402 | 229 | 228 | 228 | 77.3333 | 0.080697 | 0.24313
рп | 1550 | тр-р №1 0,4 кВ абонентская | 630 | 448 | 445 | 447 | 379 | 381 | 381 | 218 | 217 | 218 | 446.6667 | 0.46609 | тр-р №2 | 630 | 546 | 575 | 580 | 375 | 377 | 376 | 216 | 214 | 215 | 567 | 0.59166 | 1.0578
тп | 21008 | тр-р №1 | 2500 | 18 | 29 | 63 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 229 | 36.6667 | 0.0096419 | тр-р №2 | 2500 |  |  |  | 401 | 402 | 401 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.0096419
ктп | 24004 | тр-р №1 | 400 | 13 | 7 | 25 | 417 | 418 | 418 | 240 | 240 | 240 | 15 | 0.024653 | [13 empty] | 0.024653
стп | 2001 | тр-р №1 | 40 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 400 | 398 | 401 | 230 | 230 | 229 | 1.1 | 0.018078 | [11 empty] | 0 |  | 0.018078
стп | 2002 | тр-р №1 | 40 | 6.8 | 9 | 5.5 | 394 | 394 | 395 | 227 | 227 | 228 | 7.1 | 0.11669 | [13 empty] | 0.11669
стп | 2005 | тр-р №1 | 40 | 0.9 | 1 | 1 | 396 | 395 | 395 | 227 | 227 | 227 | 0.96667 | 0.015887 | [13 empty] | 0.015887
стп | 2006 | тр-р №1 | 40 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 401 | 401 | 400 | 230 | 232 | 230 | 1.3 | 0.021365 | [11 empty] | 0 |  | 0.021365
стп | 2007 | тр-р №1 | 40 | 1.4 | 2.41 | 3.87 | 397 | 396 | 396 | 229 | 228 | 228 | 2.56 | 0.042074 | [13 empty] | 0.042074
стп | 2008 | тр-р №1 | 40 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 398 | 413 | 393 | 230 | 231 | 240 | 0.96667 | 0.015887 | [11 empty] | 0 |  | 0.015887
стп | 2009 | тр-р №1 | 40 | 0 | 2.5 | 0.7 | 402 | 404 | 404 | 232 | 233 | 232 | 1.0667 | 0.017531 | [13 empty] | 0.017531
стп | 2010 | тр-р №1 | 40 | 2 | 4 | 1 | 405 | 403 | 405 | 229 | 227 | 229 | 2.3333 | 0.038348 | [13 empty] | 0.038348
стп | 2011 | тр-р №1 | 40 | 1 | 3.5 | 3.8 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 228 | 2.7667 | 0.04547 | [13 empty] | 0.04547
стп | 2012 | тр-р №1 | 63 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 397 | 397 | 398 | 229 | 229 | 229 | 3.1 | 0.032348 | [11 empty] | 0 |  | 0.032348
мтп | 2013 | тр-р №1 | 40 | 0.54 | 0.3 | 1.14 | 412 | 412 | 413 | 237 | 229 | 238 | 0.66 | 0.010847 | [13 empty] | 0.010847
стп | 2014 | тр-р №1 | 40 | 2.1 | 0.9 | 1 | 411 | 412 | 410 | 233 | 236 | 235 | 1.3333 | 0.021913 | [11 empty] | 0 |  | 0.021913
стп | 2015 | тр-р №1 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 401 | 401 | 400 | 233 | 232 | 233 | 0.33333 | 0.0054783 | [11 empty] | 0 |  | 0.0054783
стп | 2016 | тр-р №1 | 40 | 10 | 12 | 16 | 400 | 401 | 403 | 234 | 234 | 235 | 12.6667 | 0.20818 | [11 empty] | 0 |  | 0.20818
стп | 2017 | тр-р №1 | 40 | 13 | 12 | 17 | 403 | 402 | 403 | 236 | 236 | 236 | 14 | 0.23009 | [11 empty] | 0 |  | 0.23009
стп | 2018 | тр-р №1 | 40 | 1.5 | 5 | 1.6 | 398 | 396 | 397 | 229 | 229 | 229 | 2.7 | 0.044374 | [13 empty] | 0.044374
стп | 2019 | тр-р №1 | 40 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 390 | 388 | 390 | 226 | 224 | 225 | 0.96667 | 0.015887 | [13 empty] | 0.015887
стп | 2020 | тр-р №1 | 40 | 2.3 | 7.18 | 14 | 395 | 395 | 395 | 227 | 228 | 228 | 7.8267 | 0.12863 | [13 empty] | 0.12863
стп | 2021 | тр-р №1 | 40 | 4 | 2.6 | 34.5 | 391 | 386 | 390 | 225 | 226 | 222 | 13.7 | 0.22516 | [11 empty] | 0 |  | 0.22516
стп | 2022 | тр-р №1 | 40 | 4.4 | 3 | 2 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 3.1333 | 0.051496 | [13 empty] | 0.051496
стп | 2023 | тр-р №1 | 40 | 4 | 2.6 | 34.5 | 391 | 390 | 386 | 226 | 225 | 222 | 13.7 | 0.22516 | [11 empty] | 0 |  | 0.22516
стп | 2024 | тр-р №1 | 63 | 1.1 | 12.5 | 3.6 | 401 | 401 | 405 | 230 | 231 | 232 | 5.7333 | 0.059827 | [11 empty] | 0 |  | 0.059827
| 2024 | 1-авт.№1 | 63 | [6 empty] | 232 | 233 | 232 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
стп | 2025 | тр-р №1 | 40 | 0 | 10 | 0.1 | 389 | 389 | 389 | 224 | 223 | 224 | 3.3667 | 0.055331 | [13 empty] | 0.055331
стп | 2026 | тр-р №1 | 40 | 0.5 | 10 | 1.8 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 4.1 | 0.067384 | [13 empty] | 0.067384
стп | 2027 | тр-р №1 | 40 | 0.4 | 1 | 1.2 | 384 | 384 | 383 | 221 | 220 | 220 | 0.86667 | 0.014244 | [13 empty] | 0.014244
стп | 2028 | тр-р №1 | 100 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 408 | 407 | 408 | 225 | 225 | 225 | 0.93333 | 0.0061357 | [11 empty] | 0 |  | 0.0061357
стп | 2029 | тр-р №1 | 40 | 1.7 | 2.2 | 17 | 392 | 391 | 392 | 225 | 224 | 222 | 6.9667 | 0.1145 | [11 empty] | 0 |  | 0.1145
мтп | 2030 | тр-р №1 | 160 | 83 | 31 | 73 | 407 | 404 | 404 | 235 | 235 | 234 | 62.3333 | 0.25611 | [11 empty] | 0 |  | 0.25611
стп | 2031 | тр-р №1 | 40 | 1.9 | 4.1 | 9.4 | 384 | 388 | 382 | 220 | 220 | 220 | 5.1333 | 0.084366 | [11 empty] | 0 |  | 0.084366
стп | 2032 | тр-р №1 | 40 | 0.22 | 1.6 | 0 | 384 | 383 | 383 | 221 | 220 | 221 | 0.60667 | 0.0099706 | [11 empty] | 0 |  | 0.0099706
стп | 2033 | тр-р №1 | 40 | 3.5 | 19 | 8.4 | 387 | 385 | 385 | 222 | 222 | 223 | 10.3 | 0.16928 | [13 empty] | 0.16928
стп | 2034 | тр-р №1 | 40 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 412 | 413 | 412 | 238 | 237 | 238 | 0.45 | 0.0073957 | [11 empty] | 0 |  | 0.0073957
стп | 2035 | тр-р №1 | 40 | 2 | 8.3 | 2.5 | 410 | 409 | 410 | 235 | 233 | 234 | 4.2667 | 0.070123 | [13 empty] | 0.070123
стп | 2036 | тр-р №1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 406 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
стп | 2037 | тр-р №1 | 100 | 9.3 | 2.4 | 10.1 | 398 | 397 | 397 | 226 | 225 | 225 | 7.2667 | 0.047771 | [13 empty] | 0.047771
мтп | 2039 | тр-р №1 | 250 | 59 | 36 | 60 | 405 | 406 | 405 | 232 | 231 | 231 | 51.6667 | 0.13586 | [11 empty] | 0 |  | 0.13586
стп | 2040 | тр-р №1 | 40 | 0.6 | 0.3 | 12 | 397 | 412 | 411 | 231 | 248 | 224 | 4.3 | 0.07067 | [11 empty] | 0 |  | 0.07067
стп | 2041 | тр-р №1 однофазный | 15 | 2.49 | [5 empty] | 221 |  |  | 0.83 | 0.036376 | [13 empty] | 0.036376
стп | 2049 | тр-р №1 | 160 | 5.8 | 3.5 | 14.5 | 413 | 414 | 413 | 238 | 234 | 238 | 7.9333 | 0.032596 | [11 empty] | 0 |  | 0.04
стп | 2051 | тр-р №1 | 16 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 0.73333 | 0.030131 | [11 empty] | 0 |  | 0.1
стп | 2052 | тр-р №1 не исправен, автомат выкл. Абонент вкл. В магистраль | 25 | 0 | 0 | 0 | 208 | 400 | 166 | 203 | 188 | 197 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
стп | 2053 | тр-р №1 | 25 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 398 | 396 | 398 | 227 | 227 | 226 | 1.2 | 0.031555 | [13 empty] | 0.031555
стп | 2055 | тр-р №1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 380 | 385 | 381 | 225 | 227 | 225 | 3 | 0.13148 | [13 empty] | 0.13148
стп | 2056 | тр-р №1 | 40 | 6.1 | 2.4 | 3.4 | 389 | 389 | 389 | 224 | 224 | 225 | 3.9667 | 0.065192 | [11 empty] | 0 |  | 0.065192
стп | 2058 | тр-р №1 | 40 | 1 | 3.5 | 3 | 400 | 400 | 399 | 229 | 228 | 228 | 2.5 | 0.041087 | [13 empty] | 0.041087
стп | 2059 | тр-р №1 | 40 | 7.9 | 1.3 | 0.7 | 405 | 406 | 404 | 226 | 240 | 228 | 3.3 | 0.054236 | [13 empty] | 0.054236
стп | 2060 | тр-р №1 | 40 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 387 | 387 | 389 | 223 | 223 | 223 | 1.3667 | 0.022461 | [11 empty] | 0 |  | 0.022461
стп | 2061 | тр-р №1 | 63 | 2.8 | 2 | 3.2 | 404 | 404 | 404 | 231 | 230 | 231 | 2.6667 | 0.027826 | [11 empty] | 0 |  | 0.027826
стп | 2062 | тр-р №1 | 63 | 10 | 5 | 3.6 | 401 | 402 | 402 | 232 | 231 | 232 | 6.2 | 0.064697 | [11 empty] | 0 |  | 0.064697
стп | 2063 | тр-р №1 | 40 | 13.4 | 22.2 | 7.4 | 402 | 401 | 400 | 227 | 227 | 229 | 14.3333 | 0.23557 | [11 empty] | 0 |  | 0.23557
стп | 2066 | тр-р №1 | 16 | 4.3 | 6.1 | 0.6 | 398 | 396 | 398 | 225 | 227 | 225 | 3.6667 | 0.15065 | [11 empty] | 0 |  | 0.15065
стп | 2067 | тр-р №1 | 160 | 121.5 | 34.52 | 20.56 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 233 | 58.86 | 0.24184 | [13 empty] | 0.24184
мтп | 2069 | тр-р №1 | 40 | 14 | 6 | 12 | 415 | 413 | 416 | 238 | 240 | 239 | 10.6667 | 0.17531 | [13 empty] | 0.17531
стп | 2070 | тр-р №1 | 100 | 14.3 | 8.1 | 5.5 | 406 | 408 | 406 | 232 | 233 | 234 | 9.3 | 0.061138 | [13 empty] | 0.061138
стп | 2071 | тр-р №1 | 100 | 12 | 7 | 14 | 399 | 400 | 400 | 229 | 227 | 228 | 11 | 0.072314 | [13 empty] | 0.072314
стп | 2075 | тр-р №1 однофазный | 16 | 2.7 | [5 empty] | 227 |  |  | 0.9 | 0.036979 | [13 empty] | 0.036979
стп | 2076 | тр-р №1 однофазный | 16 | 0.4 | [5 empty] | 237 |  |  | 0.13333 | 0.0054783 | [13 empty] | 0.0054783
стп | 2077 | тр-р №1 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 397 | 398 | 397 | 225 | 227 | 227 | 0.33333 | 0.0087653 | [13 empty] | 0.0087653
стп | 2079 | тр-р №1 | 16 | 0.5 | 1.35 | 0.4 | 409 | 408 | 408 | 234 | 234 | 237 | 0.75 | 0.030816 | [11 empty] | 0 |  | 0.030816
стп | 2080 | тр-р №1 | 100 | 10.5 | 2.1 | 3.1 | 411 | 410 | 411 | 235 | 236 | 236 | 5.2333 | 0.034404 | [13 empty] | 0.034404
стп | 2081 | тр-р №1 | 160 | 20 | 42 | 40 | 400 | 398 | 400 | 230 | 229 | 230 | 34 | 0.1397 | [13 empty] | 0.1397
стп | 2082 | тр-р №1 | 25 | 1 | 0.5 | 0 | 386 | 386 | 385 | 221 | 221 | 221 | 0.5 | 0.013148 | [11 empty] | 0 |  | 0.013148
стп | 2083 | тр-р №1 | 100 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 410 | 409 | 410 | 236 | 236 | 236 | 6.5667 | 0.043169 | [11 empty] | 0 |  | 0.043169
стп | 2084 | тр-р №1 | 63 | 4 | 0.8 | 3.7 | 410 | 409 | 410 | 236 | 237 | 235 | 2.8333 | 0.029566 | [11 empty] | 0 |  | 0.029566
стп | 2087 | тр-р №1 | 63 | 7.1 | 5 | 12.9 | 403 | 405 | 404 | 233 | 232 | 233 | 8.3333 | 0.086958 | [11 empty] | 0 |  | 0.086958
стп | 2088 | тр-р №1 | 16 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 408 | 408 | 407 | 231 | 233 | 232 | 1.3 | 0.053414 | [13 empty] | 0.053414
стп | 2089 | тр-р №1 | 16 | 1 | 4.5 | 0.3 | 384 | 384 | 384 | 222 | 220 | 221 | 1.9333 | 0.079436 | [13 empty] | 0.079436
стп | 2090 | тр-р №1 | 40 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 409 | 410 | 409 | 235 | 235 | 234 | 1.0333 | 0.016983 | [13 empty] | 0.016983
стп | 2092 | тр-р №1 | 16 | 0.5 | 0 | 0.3 | 407 | 408 | 410 | 235 | 234 | 235 | 0.26667 | 0.010957 | [13 empty] | 0.010957
стп | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 |  |  | 2.9 |  |  |  | 234 |  |  | 0.96667 | 0.039718 | [11 empty] | 0 |  | 0.039718
стп | 2096 | тр-р №1 | 100 | 10 | 11 | 13.5 | 396 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 11.5 | 0.075601 | [13 empty] | 0.075601
стп | 2097 | тр-р №1 | 25 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 396 | 397 | 396 | 224 | 224 | 225 | 0.76667 | 0.02016 | [11 empty] | 0 |  | 0.02016
стп | 2098 | тр-р №1 | 40 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 409 | 410 | 409 | 232 | 231 | 233 | 1.4333 | 0.023557 | [11 empty] | 0 |  | 0.023557
стп | 2099 | тр-р №1 однофазный | 16 | 4.9 | [5 empty] | 232 |  |  | 1.6333 | 0.06711 | [11 empty] | 0 |  | 0.06711
стп | 2101 | тр-р №1 | 100 | 38 | 30 | 11.2 | 389 | 390 | 387 | 223 | 225 | 227 | 26.4 | 0.17355 | [11 empty] | 0 |  | 0.17355
стп | 2102 | тр-р №1 | 160 | 46 | 52 | 66 | 409 | 408 | 410 | 237 | 236 | 235 | 54.6667 | 0.22461 | [11 empty] | 0 |  | 0.22461
мтп | 21010 | тр-р №1 | 250 | 27 | 23 | 31 | 396 | 398 | 396 | 228 | 228 | 229 | 27 | 0.070999 | [13 empty] | 0.070999
мтп | 21011 | тр-р №1 | 250 | 88 | 72 | 70 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 76.6667 | 0.2016 | [13 empty] | 0.2016
ктп | 21012 | тр-р №1 | 250 | 16 | 5 | 7 | 396 | 395 | 395 | 228 | 227 | 228 | 9.3333 | 0.024543 | [13 empty] | 0.024543
мтп | 21017 | тр-р №1 | 250 | 23 | 23 | 20 | 401 | 401 | 403 | 230 | 231 | 231 | 22 | 0.057851 | [13 empty] | 0.057851
мтп | 24011 | тр-р №1 | 160 | 3 | 1 | 9 | 407 | 407 | 408 | 234 | 233 | 234 | 4.3333 | 0.017805 | [13 empty] | 0.017805
мтп | 21041 | тр-р №1 | 250 | 49 | 64 | 78 | 416 | 416 | 416 | 236 | 235 | 236 | 63.6667 | 0.16742 | [13 empty] | 0.16742
мтп | 21042 | тр-р №1 | 250 | 38 | 67 | 68 | 406 | 407 | 406 | 231 | 230 | 230 | 57.6667 | 0.15164 | [13 empty] | 0.15164
стп | 21043 | тр-р №1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 416 | 417 | 417 | 236 | 236 | 236 | 2.6667 | 0.017531 | [13 empty] | 0.017531
г. Щелково, Амерьевский карьер
тп | 297 | тр-р №1 | 630 | 230 | 255 | 213 | 400 | 400 | 400 | 231 | 225 | 230 | 232.6667 | 0.24279 | тр-р №2 | 630 | 120 | 138 | 99 | 397 | 397 | 399 | 228 | 226 | 231 | 119 | 0.12418 | 0.36696
Пушкинский район, пос. Правдинский
тп | 745 | тр-р №1 | 630 | 97 | 77 | 76 | 411 | 411 | 411 | 234 | 234 | 234 | 83.3333 | 0.086958 | тр-р №2 без нагрузки | 630 | 29 | 38 | 21 | 411 | 411 | 411 | 234 | 234 | 234 | 29.3333 | 0.030609 | 0.11757
ртп | 1 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | тр-р №2 без нагрузки | 630 | 216 | 170 | 180 | 391 | 391 | 391 | 222 | 222 | 223 | 188.6667 | 0.19687 | 0.19687
тп | 1677 | тр-р №1 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1600 |  |  |  | 408 | 407 | 406 | 231 | 232 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1600 |  |  |  | 402 | 400 | 400 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0
тп | 1649 | тр-р №1 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1000 |  |  |  | 417 | 416 | 417 | 236 | 238 | 237 | 0 | 0 | тр-р №2 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1000 |  |  |  | 411 | 410 | 411 | 233 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0
г. Пушкино
тп | 21002 | тр-р №1 | 1250 | 186 | 192 | 145 | 394 | 393 | 395 | 228 | 227 | 227 | 174.3333 | 0.091685 | тр-р №2 | 1250 | 417 | 378 | 351 | 393 | 392 | 395 | 227 | 227 | 227 | 382 | 0.2009 | 0.29259
тп | 24001 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 115 | 75 | 399 | 398 | 398 | 226 | 227 | 226 | 102.6667 | 0.067493 | тр-р №2 | 1000 | 30 | 59 | 49 | 403 | 403 | 403 | 228 | 228 | 229 | 46 | 0.03024 | 0.097733
тп | 24002 | тр-р №1 | 630 | 98 | 97 | 89 | 410 | 409 | 412 | 233 | 233 | 233 | 94.6667 | 0.098784 | тр-р №2 | 630 | 84 | 45 | 46 | 414 | 413 | 415 | 235 | 235 | 235 | 58.3333 | 0.06087 | 0.15965
тп | 24003 | тр-р №1 | 1600 | 350 | 323 | 280 | 399 | 398 | 401 | 228 | 228 | 227 | 317.6667 | 0.13052 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 403 | 402 | 405 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0.13052
г. Мытищи
тп | 801 | тр-р №1 | 1250 | 412 | 351 | 350 | 406 | 406 | 406 | 232 | 231 | 231 | 371 | 0.19512 | тр-р №2 | 1250 | 360 | 339 | 311 | 408 | 408 | 408 | 236 | 233 | 232 | 336.6667 | 0.17706 | 0.37218
тп | 802 | тр-р №1 | 1250 | 354 | 293 | 335 | 405 | 405 | 404 | 231 | 231 | 230 | 327.3333 | 0.17215 | тр-р №2 | 1250 | 462 | 415 | 356 | 407 | 407 | 406 | 232 | 232 | 232 | 411 | 0.21615 | 0.3883
тп | 803 | тр-р №1 | 1250 | 293 | 295 | 300 | 396 | 395 | 395 | 226 | 225 | 225 | 296 | 0.15567 | тр-р №2 | 1250 | 238 | 219 | 211 | 400 | 399 | 398 | 228 | 227 | 227 | 222.6667 | 0.1171 | 0.27278
тп | 804 | тр-р №1 | 1250 | 331 | 294 | 269 | 387 | 386 | 385 | 220 | 220 | 220 | 298 | 0.15672 | тр-р №2 | 1250 | 377 | 331 | 323 | 398 | 397 | 398 | 226 | 226 | 226 | 343.6667 | 0.18074 | 0.33747
тп | 805 | тр-р №1 | 1600 | 320 | 271 | 358 | 387 | 386 | 386 | 220 | 220 | 220 | 316.3333 | 0.12997 | тр-р №2 | 1600 | 251 | 230 | 223 | 403 | 399 | 399 | 227 | 227 | 226 | 234.6667 | 0.096419 | 0.22639
тп | 806 | тр-р №1 | 1250 | 561 | 456 | 369 | 407 | 406 | 406 | 232 | 232 | 231 | 462 | 0.24298 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 410 | 410 | 409 | 234 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0.24298
ртп | 1511 | тр-р №1 | 1000 | 164 | 187 | 160 | 396 | 396 | 396 | 226 | 225 | 225 | 170.3333 | 0.11198 | тр-р №2 | 1000 | 143 | 131 | 114 | 400 | 399 | 399 | 230 | 227 | 227 | 129.3333 | 0.085024 | 0.197
ртп | 1 | тр-р №1 | 1600 | 299 | 290 | 222 | 395 | 394 | 395 | 225 | 226 | 225 | 270.3333 | 0.11107 | тр-р №2 | 1600 | 230 | 247 | 215 | 398 | 397 | 398 | 226 | 226 | 226 | 230.6667 | 0.094775 | 0.20585
тп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 276 | 262 | 339 | 404 | 404 | 403 | 230 | 231 | 230 | 292.3333 | 0.15374 | тр-р №2 | 1250 | 81 | 68 | 83 | 404 | 404 | 405 | 231 | 231 | 231 | 77.3333 | 0.040671 | 0.19442
тп | 22021 | тр-р №1 | 1000 | 84 | 131 | 80 | 404 | 403 | 404 | 230 | 231 | 230 | 98.3333 | 0.064644 | тр-р №2 | 1000 | 49 | 73 | 83 | 404 | 404 | 405 | 230 | 230 | 230 | 68.3333 | 0.044922 | 0.10957
тп | 22023 | тр-р №1 | 1250 | 7 | 3 | 8 | 396 | 396 | 396 | 226 | 227 | 226 | 6 | 0.0031555 | тр-р №2 | 1250 | 127 | 93 | 113 | 396 | 395 | 396 | 225 | 226 | 225 | 111 | 0.058377 | 0.061533
тп | 22024 | тр-р №1 | 1250 | 22 | 22 | 11 | 405 | 404 | 405 | 231 | 232 | 231 | 18.3333 | 0.0096419 | тр-р №2 | 1250 | 4 | 3 | 3 | 405 | 405 | 406 | 231 | 232 | 231 | 3.3333 | 0.0017531 | 0.011395
г. Балашиха, мкр. Авиаторов
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 124 | 123 | 402 | 401 | 402 | 229 | 230 | 229 | 139.3333 | 0.091598 | тр-р №2 | 1000 | 346 | 259 | 320 | 398 | 398 | 399 | 228 | 228 | 228 | 308.3333 | 0.2027 | 0.2943
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 110 | 117 | 105 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 110.6667 | 0.072752 | тр-р №2 | 1000 | 107 | 103 | 120 | 402 | 401 | 401 | 229 | 229 | 229 | 110 | 0.072314 | 0.14507
ртп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 3 | 4 | 3 | 398 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 3.3333 | 0.0021913 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 396 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.0021913
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 15 | 20 | 15 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 16.6667 | 0.010957 | тр-р №2 | 1000 | 416 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 422 | 0.27742 | 0.28838
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 80 | 70 | 95 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 81.6667 | 0.053688 | тр-р №2 | 1000 | 400 | 390 | 460 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 416.6667 | 0.27392 | 0.3276
тп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 37 | 55 | 50 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 47.3333 | 0.031117 | тр-р №2 | 1000 | 233 | 230 | 250 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 237.6667 | 0.15624 | 0.18736
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 115 | 123 | 130 | 389 | 390 | 389 | 228 | 229 | 228 | 122.6667 | 0.128 | тр-р №2 | 630 | 290 | 278 | 257 | 395 | 396 | 392 | 225 | 227 | 226 | 275 | 0.28696 | 0.41496
тп | 5 | тр-р №1 | 1000 | 152 | 148 | 160 | 400 | 400 | 401 | 228 | 229 | 228 | 153.3333 | 0.1008 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 131 | 130 | 400 | 401 | 401 | 228 | 229 | 228 | 147 | 0.096638 | 0.19744
тп | 6 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 110 | 105 | 410 | 402 | 401 | 229 | 230 | 229 | 105 | 0.069027 | тр-р №2 | 1000 | 207 | 115 | 180 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 228 | 167.3333 | 0.11 | 0.17903
тп | 7 | тр-р №1 | 1000 | 140 | 210 | 236 | 398 | 398 | 399 | 227 | 227 | 228 | 195.3333 | 0.12841 | тр-р №2 | 1000 | 12 | 10 | 11 | 397 | 397 | 398 | 239 | 226 | 227 | 11 | 0.0072314 | 0.13564
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 160 | 280 | 235 | 396 | 396 | 396 | 228 | 227 | 228 | 225 | 0.14791 | тр-р №2 | 1000 | 79 | 48 | 58 | 396 | 396 | 396 | 226 | 225 | 226 | 61.6667 | 0.04054 | 0.18845
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 94 | 101 | 150 | 402 | 400 | 401 | 230 | 229 | 228 | 115 | 0.075601 | тр-р №2 | 1000 | 135 | 98 | 130 | 403 | 401 | 401 | 230 | 230 | 229 | 121 | 0.079545 | 0.15515
тп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 242 | 211 | 222 | 400 | 400 | 402 | 229 | 229 | 231 | 225 | 0.14791 | тр-р №2 | 1000 | 47 | 27 | 32 | 403 | 403 | 403 | 230 | 231 | 231 | 35.3333 | 0.023228 | 0.17114
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 72 | 136 | 120 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 109.3333 | 0.071876 | тр-р №2 | 1000 | 138 | 200 | 100 | 401 | 401 | 401 | 228 | 228 | 228 | 146 | 0.09598 | 0.16786
тп | 12 | тр-р №1 | 630 | 240 | 280 | 246 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 255.3333 | 0.26644 | тр-р №2 | 630 | 97 | 120 | 135 | 399 | 399 | 400 | 227 | 228 | 227 | 117.3333 | 0.12244 | 0.38887
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 115 | 86 | 73 | 395 | 394 | 394 | 226 | 226 | 226 | 91.3333 | 0.095306 | тр-р №2 | 630 | 80 | 38 | 40 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 231 | 52.6667 | 0.054957 | 0.15026
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 29 | 32 | 47 | 400 | 401 | 401 | 229 | 230 | 230 | 36 | 0.037566 | тр-р №2 | 630 | 37 | 48 | 34 | 396 | 396 | 396 | 226 | 226 | 226 | 39.6667 | 0.041392 | 0.078958
г. Балашиха, мкр. Сакраменто
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 40 | 42 | 70 | 406 | 406 | 406 | 233 | 233 | 233 | 50.6667 | 0.033308 | тр-р №2 | 1000 | 99 | 90 | 80 | 398 | 397 | 397 | 226 | 226 | 226 | 89.6667 | 0.058947 | 0.092255
тп | КНС | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 90 | 90 | 90 | 416 | 416 | 416 | 238 | 238 | 238 | 90 | 0.23666 | 0.23666
тп | 1 | тр-р №1 | 630 | 60 | 65 | 80 | 390 | 390 | 390 | 222 | 222 | 222 | 68.3333 | 0.071305 | тр-р №2 | 630 | 73 | 170 | 105 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 116 | 0.12105 | 0.19235
тп | 2 | тр-р №1 | 630 | 39 | 41 | 59 | 392 | 392 | 392 | 223 | 224 | 224 | 46.3333 | 0.048348 | тр-р №2 | 630 | 47 | 56 | 52 | 408 | 409 | 409 | 233 | 234 | 233 | 51.6667 | 0.053914 | 0.10226
тп | 3 | тр-р №1 | 630 | 164 | 104 | 107 | 392 | 391 | 391 | 224 | 224 | 225 | 125 | 0.13044 | тр-р №2 | 630 | 21 | 26 | 19 | 420 | 419 | 421 | 241 | 242 | 241 | 22 | 0.022957 | 0.15339
тп | 4 | тр-р №1 | 250 | 59 | 45 | 56 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 53.3333 | 0.14025 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0.14025
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 113 | 75 | 70 | 401 | 397 | 400 | 227 | 229 | 227 | 86 | 0.35335 | тр-р №2 | 160 | 6 | 12 | 8 | 408 | 408 | 410 | 234 | 234 | 234 | 8.6667 | 0.035609 | 0.38896
тп | 6 | тр-р №1 | 400 | 106 | 132 | 99 | 400 | 400 | 400 | 229 | 228 | 229 | 112.3333 | 0.18462 | тр-р №2 | 400 | 17 | 14 | 13 | 408 | 408 | 408 | 234 | 233 | 233 | 14.6667 | 0.024105 | 0.20872
ртп | Б | тр-р №1 | 400 | 8 | 9 | 8 | 405 | 405 | 406 | 230 | 230 | 230 | 8.3333 | 0.013696 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 385 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0.013696
тп | 7 | тр-р №1 | 250 | 100 | 70 | 10 | 408 | 408 | 408 | 230 | 230 | 230 | 60 | 0.15778 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0.15778
г. Балашиха, мкр. Сакраменто
ртп | 321 | тр-р №1 | 1000 | 65 | 96 | 90 | 400 | 397 | 400 | 230 | 227 | 229 | 83.6667 | 0.055002 | тр-р №2 | 1000 | 115 | 84 | 132 | 400 | 397 | 400 | 230 | 227 | 229 | 110.3333 | 0.072533 | 0.12754
ртп | 322 | тр-р №1 | 1000 | 139 | 129 | 137 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 135 | 0.088749 | тр-р №2 | 1000 | 73 | 82 | 89 | 402 | 402 | 403 | 232 | 232 | 235 | 81.3333 | 0.053469 | 0.14222
тп | 323 | тр-р №1 | 1250 | 399 | 397 | 323 | 399 | 397 | 399 | 228 | 230 | 228 | 373 | 0.19617 | тр-р №2 | 1250 | 188 | 238 | 204 | 400 | 400 | 400 | 230 | 229 | 230 | 210 | 0.11044 | 0.30661
тп | 324 | тр-р №1 | 1250 | 184 | 151 | 170 | 401 | 401 | 401 | 230 | 231 | 231 | 168.3333 | 0.08853 | тр-р №2 | 1250 | 191 | 170 | 154 | 397 | 397 | 397 | 229 | 230 | 230 | 171.6667 | 0.090283 | 0.17881
тп | 325 | тр-р №1 | 630 | 10 | 4 | 17 | 401 | 400 | 403 | 229 | 229 | 229 | 10.3333 | 0.010783 | тр-р №2 | 630 | 3 | 5 | 27 | 401 | 401 | 401 | 230 | 229 | 228 | 11.6667 | 0.012174 | 0.022957
тп | 326 | тр-р №1 | 1000 | 81 | 108 | 109 | 397 | 394 | 398 | 220 | 229 | 225 | 99.3333 | 0.065302 | тр-р №2 | 1000 | 141 | 128 | 139 | 400 | 401 | 400 | 230 | 230 | 229 | 136 | 0.089406 | 0.15471
тп | 327 | тр-р №1 | 1000 | 232 | 198 | 210 | 400 | 401 | 401 | 229 | 229 | 227 | 213.3333 | 0.14025 | тр-р №2 | 1000 | 115 | 96 | 102 | 401 | 401 | 400 | 230 | 229 | 229 | 104.3333 | 0.068589 | 0.20883
тп | 328 | тр-р №1 | 1250 | 189 | 177 | 179 | 402 | 403 | 404 | 230 | 234 | 233 | 181.6667 | 0.095542 | тр-р №2 | 1250 | 191 | 175 | 148 | 402 | 403 | 403 | 232 | 235 | 231 | 171.3333 | 0.090108 | 0.18565
тп | 329 | тр-р №1 | 1250 | 117 | 125 | 120 | 404 | 404 | 403 | 233 | 233 | 234 | 120.6667 | 0.063461 | тр-р №2 | 1250 | 120 | 112 | 117 | 403 | 403 | 404 | 234 | 232 | 231 | 116.3333 | 0.061182 | 0.12464
тп | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 44 | 43 | 47 | 408 | 407 | 408 | 236 | 235 | 234 | 44.6667 | 0.029364 | тр-р №2 | 1000 | 50 | 67 | 74 | 395 | 394 | 397 | 225 | 225 | 226 | 63.6667 | 0.041854 | 0.071218
тп | 3211 | тр-р №1 | 1000 | 177 | 156 | 156 | 402 | 401 | 402 | 230 | 234 | 229 | 163 | 0.10716 | тр-р №2 | 1000 | 139 | 158 | 145 | 395 | 396 | 396 | 231 | 227 | 229 | 147.3333 | 0.096857 | 0.20401
г. Балашиха, мкр. Изумрудный
ртп | 821 | тр-р №1 | 1250 | 210 | 185 | 184 | 409 | 407 | 406 | 233 | 232 | 232 | 193 | 0.1015 | тр-р №2 | 1250 | 92 | 109 | 98 | 403 | 405 | 403 | 233 | 232 | 233 | 99.6667 | 0.052417 | 0.15392
тп | 822 | тр-р №1 | 250 | 53 | 55 | 32 | 397 | 396 | 398 | 228 | 229 | 229 | 46.6667 | 0.12271 | тр-р №2 | 250 | 13 | 19 | 17 | 402 | 403 | 403 | 231 | 231 | 231 | 16.3333 | 0.04295 | 0.16566
тп | 823 | тр-р №1 | 1250 | 184 | 229 | 240 | 403 | 405 | 405 | 232 | 231 | 230 | 217.6667 | 0.11448 | тр-р №2 | 1250 | 199 | 182 | 219 | 404 | 404 | 405 | 233 | 233 | 232 | 200 | 0.10518 | 0.21966
тп | 824 | тр-р №1 | 1000 | 182 | 202 | 211 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 230 | 198.3333 | 0.13038 | тр-р №2 | 1000 | 129 | 169 | 145 | 407 | 405 | 407 | 238 | 236 | 235 | 147.6667 | 0.097076 | 0.22746
тп | 825 | тр-р №1 | 1250 | 254 | 236 | 212 | 400 | 400 | 401 | 230 | 230 | 230 | 234 | 0.12307 | тр-р №2 | 1250 | 82 | 133 | 103 | 403 | 404 | 404 | 234 | 234 | 235 | 106 | 0.055748 | 0.17881
г. Балашиха, мкр. 1 мая
ртп | 221 | тр-р №1 | 1250 | 173 | 163 | 172 | 392 | 391 | 391 | 225 | 226 | 222 | 169.3333 | 0.089056 | тр-р №2 | 1250 | 193 | 103 | 166 | 398 | 397 | 397 | 224 | 228 | 231 | 154 | 0.080992 | 0.17005
ртп | 222 | тр-р №1 | 1250 | 136 | 127 | 119 | 398 | 398 | 397 | 227 | 229 | 227 | 127.3333 | 0.066967 | тр-р №2 | 1250 | 230 | 227 | 260 | 399 | 399 | 399 | 228 | 230 | 229 | 239 | 0.12569 | 0.19266
тп | 223 | тр-р №1 | 1250 | 56 | 46 | 53 | 404 | 404 | 403 | 231 | 231 | 230 | 51.6667 | 0.027173 | тр-р №2 | 1250 | 76 | 73 | 115 | 410 | 409 | 408 | 234 | 234 | 233 | 88 | 0.046281 | 0.073453
тп | 224 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 142 | 127 | 390 | 388 | 388 | 222 | 223 | 222 | 138 | 0.090721 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 150 | 97 | 393 | 392 | 392 | 225 | 225 | 224 | 124 | 0.081518 | 0.17224
тп | 225 | тр-р №1 | 1000 | 86 | 118 | 116 | 399 | 399 | 397 | 228 | 227 | 228 | 106.6667 | 0.070123 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 114 | 146 | 399 | 399 | 397 | 228 | 227 | 228 | 133.3333 | 0.087653 | 0.15778
тп | 226 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 137 | 103 | 397 | 398 | 397 | 228 | 227 | 227 | 125 | 0.082175 | тр-р №2 | 1000 | 164 | 234 | 190 | 400 | 400 | 398 | 229 | 228 | 228 | 196 | 0.12885 | 0.21103
тп | 227 | тр-р №1 | 1000 | 182 | 162 | 221 | 403 | 402 | 401 | 230 | 230 | 230 | 188.3333 | 0.12381 | тр-р №2 | 1000 | 152 | 190 | 155 | 412 | 412 | 411 | 237 | 235 | 235 | 165.6667 | 0.10891 | 0.23272
тп | 228 | тр-р №1 | 1250 | 354 | 226 | 284 | 385 | 382 | 382 | 219 | 218 | 218 | 288 | 0.15146 | тр-р №2 | 1250 | 120 | 130 | 145 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 131.6667 | 0.069246 | 0.22071
тп | 229 | тр-р №1 | 1000 | 242 | 266 | 250 | 400 | 399 | 399 | 231 | 231 | 227 | 252.6667 | 0.1661 | тр-р №2 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 408 | 408 | 408 | 230 | 230 | 229 | 1.3333 | 0.00087653 | 0.16698
тп | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 55 | 55 | 63 | 390 | 390 | 389 | 223 | 223 | 223 | 57.6667 | 0.030328 | тр-р №2 | 1250 | 91 | 129 | 98 | 398 | 398 | 398 | 227 | 227 | 227 | 106 | 0.055748 | 0.086076
тп | 2211 | тр-р №1 | 630 | 97 | 104 | 88 | 397 | 398 | 398 | 229 | 224 | 230 | 96.3333 | 0.10052 | тр-р №2 | 630 | 96 | 103 | 90 | 389 | 391 | 391 | 225 | 222 | 226 | 96.3333 | 0.10052 | 0.20105
тп | 2212 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  | 380 | 380 | 379 | 217 | 216 | 217 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 378 | 377 | 376 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0
тп | 2212 | тр-р №3 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  | 381 | 380 | 380 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | тр-р №4 | 1600 |  |  |  | 378 | 377 | 377 | 216 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0
г.о. Щёлково, мкр. Медвежьи озёра
ртп | 121 | тр-р №1 | 1000 | 334 | 280 | 299 | 419 | 419 | 414 | 237 | 238 | 237 | 304.3333 | 0.20007 | тр-р №2 | 1000 | 260 | 244 | 192 | 409 | 408 | 415 | 236 | 236 | 238 | 232 | 0.15252 | 0.35259
ктп | 122 | тр-р №1 | 250 | 48 | 50 | 50 | 401 | 400 | 400 | 226 | 228 | 226 | 49.3333 | 0.12973 | [11 empty] | 0 |  | 0.12973
г. Балашиха, Измайловский лес, М7 Волга
тп | 5201 | тр-р №1 | 1250 | 180 | 206 | 212 | 396 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 199.3333 | 0.10483 | тр-р №2 | 1250 | 28 | 24 | 25 | 394 | 393 | 394 | 225 | 225 | 225 | 25.6667 | 0.013499 | 0.11833
тп | 5202 | тр-р №1 | 1600 | 378 | 272 | 301 | 397 | 398 | 397 | 227 | 227 | 227 | 317 | 0.13025 | тр-р №2 | 1600 | 320 | 307 | 290 | 392 | 392 | 392 | 225 | 226 | 225 | 305.6667 | 0.12559 | 0.25584
тп | 5203 | тр-р №1 | 1250 | 161 | 181 | 190 | 395 | 394 | 395 | 227 | 226 | 227 | 177.3333 | 0.093263 | тр-р №2 | 1250 | 292 | 298 | 205 | 393 | 394 | 393 | 225 | 225 | 226 | 265 | 0.13937 | 0.23263
тп | 5204 | тр-р №1 | 1000 | 198 | 203 | 177 | 399 | 402 | 401 | 229 | 228 | 229 | 192.6667 | 0.12666 | тр-р №2 | 1000 | 173 | 139 | 148 | 398 | 398 | 398 | 227 | 228 | 228 | 153.3333 | 0.1008 | 0.22746
тп | 5205 | тр-р №1 | 1250 | 302 | 294 | 379 | 399 | 396 | 398 | 228 | 228 | 227 | 325 | 0.17092 | тр-р №2 | 1250 | 294 | 231 | 221 | 395 | 394 | 395 | 226 | 226 | 225 | 248.6667 | 0.13078 | 0.3017
тп | 5206 | тр-р №1 | 1000 | 151 | 174 | 193 | 397 | 398 | 398 | 227 | 227 | 227 | 172.6667 | 0.11351 | тр-р №2 | 1000 | 181 | 239 | 174 | 397 | 398 | 397 | 227 | 227 | 227 | 198 | 0.13017 | 0.24368
тп | 5207 | тр-р №1 | 1600 | 272 | 302 | 268 | 399 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 280.6667 | 0.11532 | тр-р №2 | 1600 | 240 | 231 | 232 | 400 | 401 | 400 | 229 | 228 | 228 | 234.3333 | 0.096282 | 0.2116
тп | 5208 | тр-р №1 | 2000 | 139 | 64 | 41 | 401 | 400 | 400 | 229 | 230 | 230 | 81.3333 | 0.026734 | тр-р №2 | 2000 | 419 | 395 | 264 | 402 | 401 | 401 | 230 | 230 | 231 | 359.3333 | 0.11811 | 0.14485
тп | 5209 | тр-р №1 | 1250 | 60 | 48 | 62 | 399 | 399 | 398 | 228 | 228 | 227 | 56.6667 | 0.029802 | тр-р №2 | 1250 | 279 | 295 | 251 | 401 | 400 | 401 | 229 | 228 | 228 | 275 | 0.14463 | 0.17443
Note on P48: Customer: откл.
Note on C69: Customer: откл.
Note on P70: Customer: откл.
Note on P126: Customer: откл.
Note on B132: Noteoko: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B171: Паулкина Юлия Сергеевна:
Note on P180: Noteoko: откл
Note on P222: Customer: откл.
Note on P247: PTS-Grimuser: откл.
Note on C248: Customer: откл.
Note on P257: Customer: откл.

## СРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
| ТП-20002 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 58 | 72 | 84 | 409 | 409 | 408 | 236 | 236 | 236 | 71.3333 | 0.074436 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 28 | 40 | 29 | 407 | 406 | 406 | 234 | 235 | 234 | 32.3333 | 0.03374 | 0.10818
| ТП-20003 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 247 | 225 | 240 | 410 | 409 | 409 | 236 | 236 | 236 | 237.3333 | 0.15602 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 169 | 196 | 140 | 407 | 406 | 405 | 234 | 235 | 236 | 168.3333 | 0.11066 | 0.26669
| РТП-160 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 67 | 64 | 66 | 413 | 414 | 412 | 237 | 236 | 237 | 65.6667 | 0.034535 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 167 | 168 | 180 | 412 | 414 | 413 | 237 | 238 | 238 | 171.6667 | 0.090283 | 0.12482
| ТП-161 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 94 | 89 | 97 | 412 | 410 | 413 | 237 | 237 | 237 | 93.3333 | 0.049086 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 285 | 302 | 301 | 413 | 411 | 412 | 237 | 237 | 236 | 296 | 0.15567 | 0.20476
| ТП-162 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 21 | 8 | 17 | 410 | 411 | 413 | 237 | 237 | 238 | 15.3333 | 0.01008 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 217 | 212 | 186 | 413 | 412 | 413 | 237 | 237 | 236 | 205 | 0.13477 | 0.14485
ЦРП | РТП-20015 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 225 | 226 | 224 | 407 | 406 | 407 | 236 | 236 | 235 | 225 | 0.092447 | тр-№2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 12 | 11 | 12 | 407 | 408 | 407 | 236 | 235 | 236 | 11.6667 | 0.0047935 | 0.09724
| ТП-20017 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 185 | 198 | 185 | 407 | 408 | 407 | 235 | 235 | 235 | 189.3333 | 0.12447 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 164 | 142 | 142 | 406 | 406 | 406 | 235 | 235 | 235 | 149.3333 | 0.098172 | 0.22264
| ТП-20018 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 118 | 113 | 95 | 407 | 406 | 407 | 236 | 235 | 236 | 108.6667 | 0.071437 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 123 | 119 | 97 | 409 | 408 | 408 | 235 | 235 | 235 | 113 | 0.074286 | 0.14572
| ТП-20019 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 128 | 134 | 131 | 409 | 409 | 410 | 235 | 236 | 236 | 131 | 0.086119 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 205 | 205 | 192 | 420 | 419 | 418 | 241 | 241 | 242 | 200.6667 | 0.13192 | 0.21804
| ТП-20020 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 430 | 464 | 436 | 409 | 409 | 409 | 237 | 237 | 236 | 443.3333 | 0.18215 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 589 | 540 | 681 | 409 | 409 | 409 | 237 | 237 | 237 | 603.3333 | 0.24789 | 0.43005
| ТП-20020 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 96 | 83 | 74 | 402 | 401 | 402 | 233 | 232 | 233 | 84.3333 | 0.03465 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 657 | 601 | 565 | 401 | 401 | 401 | 232 | 233 | 232 | 607.6667 | 0.24968 | 0.28433
| ТП-20021 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 112 | 112 | 110 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 111.3333 | 0.045744 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 197 | 199 | 198 | 405 | 406 | 405 | 235 | 235 | 234 | 198 | 0.081353 | 0.1271
| ТП-20021 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 70 | 69 | 68 | 405 | 406 | 405 | 234 | 233 | 234 | 69 | 0.02835 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 88 | 86 | 90 | 405 | 406 | 405 | 234 | 233 | 234 | 88 | 0.036157 | 0.064507
| ТП-20022 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 207 | 203 | 207 | 410 | 409 | 410 | 240 | 236 | 237 | 205.6667 | 0.084503 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 224 | 220 | 227 | 410 | 410 | 410 | 235 | 236 | 236 | 223.6667 | 0.091899 | 0.1764
| ТП-20022 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 197 | 206 | 211 | 411 | 410 | 410 | 237 | 237 | 236 | 204.6667 | 0.084092 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 188 | 186 | 185 | 411 | 410 | 410 | 236 | 237 | 236 | 186.3333 | 0.07656 | 0.16065
| ТП-20023 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 435 | 344 | 335 | 397 | 397 | 396 | 229 | 229 | 229 | 371.3333 | 0.19529 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 218 | 301 | 250 | 508 | 563 | 613 | 396 | 395 | 395 | 256.3333 | 0.13481 | 0.3301
| ТП-20024 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 437 | 308 | 397 | 399 | 396 | 396 | 229 | 229 | 228 | 380.6667 | 0.2002 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 560 | 596 | 485 | 395 | 395 | 396 | 228 | 228 | 227 | 547 | 0.28768 | 0.48788
| ТП-20025 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 195 | 170 | 196 | 397 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 187 | 0.098347 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 230 | 165 | 232 | 398 | 398 | 397 | 229 | 229 | 228 | 209 | 0.10992 | 0.20826
| ТП-20026 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 386 | 336 | 388 | 393 | 393 | 393 | 230 | 230 | 230 | 370 | 0.19459 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 271 | 240 | 328 | 397 | 395 | 396 | 228 | 229 | 228 | 279.6667 | 0.14708 | 0.34167
| ТП-43021 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 270 | 318 | 323 | 402 | 401 | 402 | 231 | 232 | 231 | 303.6667 | 0.12477 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 737 | 755 | 764 | 399 | 397 | 397 | 229 | 230 | 229 | 752 | 0.30898 | 0.43375
| ТП-43022 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 459 | 434 | 459 | 403 | 402 | 402 | 231 | 232 | 232 | 450.6667 | 0.18517 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 377 | 340 | 381 | 398 | 397 | 398 | 229 | 230 | 229 | 366 | 0.15038 | 0.33555
| ТП-43023 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 1211 | 1218 | 1213 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 1214 | 0.31923 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 164 | 130 | 131 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 141.6667 | 0.037253 | 0.35649
| ТП-43024 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 135 | 133 | 134 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 134 | 0.055057 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0.055057
| ТП-43025 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 608 | 613 | 612 | 233 | 232 | 233 | 405 | 405 | 406 | 611 | 0.16067 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 566 | 564 | 566 | 230 | 230 | 231 | 401 | 402 | 401 | 565.3333 | 0.14866 | 0.30933
| ТП-43026 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 86 | 0 | 0 | 390 | 390 | 389 | 225 | 225 | 224 | 28.6667 | 0.0094227 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 601 | 0 | 0 | 390 | 389 | 390 | 225 | 226 | 225 | 200.3333 | 0.06585 | 0.075272
| ТП-43027 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 600 | 601 | 600 | 414 | 414 | 413 | 238 | 238 | 239 | 600.3333 | 0.19733 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 80 | 79 | 80 | 414 | 413 | 414 | 238 | 237 | 238 | 79.6667 | 0.026186 | 0.22352
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 127 | 42 | 40 | 407 | 408 | 407 | 236 | 235 | 236 | 69.6667 | 0.045799 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 124 | 38 | 0 | 405 | 407 | 406 | 235 | 234 | 234 | 54 | 0.0355 | 0.081298
| ТП-152 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 299 | 0 | 0 | 415 | 417 | 415 | 240 | 240 | 240 | 99.6667 | 0.040951 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 268 | 0 | 0 | 415 | 416 | 415 | 240 | 239 | 240 | 89.3333 | 0.036705 | 0.077655
| ТП-151 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 307 | 0 | 0 | 416 | 417 | 416 | 241 | 240 | 241 | 102.3333 | 0.042046 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 403 | 29 | 0 | 416 | 417 | 416 | 241 | 240 | 241 | 144 | 0.059166 | 0.10121
| РТП-150 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 130 | 54 | 46 | 415 | 416 | 415 | 240 | 240 | 240 | 76.6667 | 0.0315 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 136 | 0 | 0 | 415 | 417 | 415 | 240 | 239 | 240 | 45.3333 | 0.018626 | 0.050127
| ТП-154 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 57 | 6 | 0 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 21 | 0.013805 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 70 | 0 | 0 | 410 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 23.3333 | 0.015339 | 0.029145
| ТП-43001 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 200 | 196 | 200 | 410 | 409 | 410 | 235 | 234 | 235 | 198.6667 | 0.20731 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 113 | 108 | 112 | 409 | 408 | 409 | 235 | 235 | 234 | 111 | 0.11583 | 0.32313
| ТП-43001 | тр-р №3 ТМГ-1600кВА | 1600 | 277 | 270 | 277 | 389 | 388 | 389 | 225 | 224 | 225 | 274.6667 | 0.11285 | тр-р №4 ТМГ-1600кВА | 1600 | 260 | 255 | 261 | 385 | 384 | 385 | 221 | 220 | 221 | 258.6667 | 0.10628 | 0.21913
| ТП-43002 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 499 | 509 | 516 | 390 | 389 | 390 | 225 | 224 | 225 | 508 | 0.26717 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 285 | 285 | 296 | 395 | 394 | 395 | 226 | 225 | 226 | 288.6667 | 0.15182 | 0.41898
| ТП-43003 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 426 | 430 | 427 | 405 | 406 | 405 | 233 | 232 | 233 | 427.6667 | 0.17572 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 600 | 590 | 599 | 405 | 406 | 405 | 233 | 233 | 234 | 596.3333 | 0.24502 | 0.42074
| ТП-43004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 280 | 282 | 279 | 407 | 406 | 406 | 234 | 233 | 233 | 280.3333 | 0.18429 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 163 | 161 | 162 | 405 | 404 | 405 | 231 | 230 | 231 | 162 | 0.1065 | 0.29079
| ТП-43006 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 407 | 235 | 234 | 235 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 42 | 46 | 45 | 402 | 401 | 402 | 232 | 231 | 232 | 44.3333 | 0.046261 | 0.046261
| ТП-43016 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 267 | 296 | 259 | 384 | 382 | 383 | 221 | 222 | 220 | 274 | 0.18013 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 156 | 136 | 132 | 394 | 392 | 394 | 226 | 227 | 226 | 141.3333 | 0.092913 | 0.27304
| ТП-43017 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 352 | 304 | 299 | 385 | 382 | 384 | 222 | 222 | 220 | 318.3333 | 0.16742 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 293 | 263 | 300 | 394 | 393 | 394 | 227 | 228 | 227 | 285.3333 | 0.15006 | 0.31748
| ТП-43015 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 264 | 255 | 245 | 385 | 383 | 384 | 221 | 222 | 221 | 254.6667 | 0.16742 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 182 | 189 | 164 | 394 | 392 | 393 | 227 | 227 | 226 | 178.3333 | 0.11724 | 0.28465
| РТП-43013 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 309 | 306 | 320 | 404 | 402 | 402 | 231 | 232 | 231 | 311.6667 | 0.16391 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 412.2 | 319 | 336 | 402 | 402 | 403 | 231 | 233 | 231 | 355.7333 | 0.18709 | 0.351
| ТП-44030 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 357 | 340 | 280 | 400 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 325.6667 | 0.13381 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 480 | 450 | 464 | 405 | 407 | 405 | 235 | 232 | 232 | 464.6667 | 0.19092 | 0.32473
| ТП-44031 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 1600 | 200 | 188 | 174 | 410 | 410 | 409 | 235 | 234 | 235 | 187.3333 | 0.076971 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 1600 | 221 | 199 | 218 | 415 | 415 | 415 | 237 | 237 | 237 | 212.6667 | 0.087379 | 0.16435
| ТП-49003 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 215 | 226 | 214 | 396 | 396 | 397 | 227 | 228 | 228 | 218.3333 | 0.11483 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 159 | 163 | 167 | 397 | 397 | 397 | 227 | 227 | 228 | 163 | 0.085725 | 0.20055
| ТП-49004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 195 | 196 | 191 | 406 | 406 | 405 | 234 | 234 | 234 | 194 | 0.12754 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 144 | 121 | 108 | 406 | 406 | 405 | 233 | 234 | 234 | 124.3333 | 0.081737 | 0.20927
| ТП-49005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 139 | 139 | 137 | 396 | 397 | 397 | 227 | 228 | 228 | 138.3333 | 0.072752 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 241 | 233 | 218 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 230.6667 | 0.12131 | 0.19406
| ТП-49006 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 70 | 80 | 88 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 79.3333 | 0.052154 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 407 | 416 | 365 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 396 | 0.26033 | 0.31248
| ТП-49007 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 33 | 53 | 49 | 405 | 405 | 405 | 231 | 231 | 231 | 45 | 0.029583 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 30 | 28 | 27 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 228 | 28.3333 | 0.018626 | 0.048209
| ТП-49008 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 331 | 261 | 302 | 408 | 408 | 408 | 234 | 234 | 234 | 298 | 0.15672 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 55 | 33 | 11 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 33 | 0.017355 | 0.17408
| ТП-49009 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 268 | 201 | 232 | 409 | 409 | 409 | 234 | 234 | 234 | 233.6667 | 0.15361 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 10 | 16 | 17 | 409 | 409 | 410 | 235 | 235 | 235 | 14.3333 | 0.0094227 | 0.16304
| ТП-49010 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 99 | 131 | 103 | 406 | 406 | 405 | 233 | 233 | 232 | 111 | 0.072971 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 110 | 118 | 127 | 409 | 409 | 409 | 235 | 234 | 234 | 118.3333 | 0.077792 | 0.15076
| ТП-49011 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 167 | 179 | 177 | 396 | 397 | 397 | 228 | 228 | 229 | 174.3333 | 0.091685 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 134 | 154 | 136 | 399 | 399 | 399 | 229 | 229 | 229 | 141.3333 | 0.07433 | 0.16602
| ТП-49048 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 62 | 36 | 46 | 410 | 409 | 410 | 234 | 233 | 234 | 48 | 0.025244 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 192 | 185 | 204 | 413 | 412 | 413 | 238 | 237 | 238 | 193.6667 | 0.10185 | 0.1271
| ТП-49047 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 128 | 139 | 140 | 409 | 408 | 409 | 234 | 233 | 234 | 135.6667 | 0.035675 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 403 | 272 | 140 | 414 | 413 | 414 | 237 | 236 | 237 | 271.6667 | 0.071437 | 0.10711
| ТП-49046 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 28 | 8 | 12 | 409 | 408 | 409 | 234 | 233 | 234 | 16 | 0.0042074 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 146 | 124 | 124 | 412 | 411 | 412 | 236 | 235 | 236 | 131.3333 | 0.034535 | 0.038743
| РТП-49040 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 108 | 102 | 101 | 408 | 407 | 408 | 234 | 233 | 234 | 103.6667 | 0.034075 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 77 | 75 | 75 | 413 | 412 | 413 | 238 | 237 | 238 | 75.6667 | 0.024872 | 0.058947
| РТП-49045 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 60 | 56 | 26 | 413 | 413 | 413 | 236 | 236 | 236 | 47.3333 | 0.015558 | 0.015558
| ТП-42021 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 204 | 187 | 204 | 421 | 420 | 420 | 242 | 243 | 242 | 198.3333 | 0.08149 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 225 | 221 | 223 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 223 | 0.091625 | 0.17312
| ТП-42022 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 165 | 161 | 195 | 420 | 419 | 420 | 242 | 243 | 242 | 173.6667 | 0.071355 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 199 | 180 | 161 | 407 | 405 | 406 | 234 | 235 | 234 | 180 | 0.073957 | 0.14531
| ТП-42026 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 433 | 384 | 386 | 420 | 419 | 420 | 242 | 242 | 242 | 401 | 0.16476 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 419 | 347 | 383 | 407 | 405 | 407 | 234 | 235 | 235 | 383 | 0.15737 | 0.32213
| ТП-42010 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 191 | 169 | 176 | 396 | 396 | 396 | 228 | 227 | 228 | 178.6667 | 0.18644 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 153 | 109 | 108 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 123.3333 | 0.1287 | 0.31513
| ТП-42011 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 416 | 401 | 393 | 405 | 404 | 405 | 233 | 233 | 233 | 403.3333 | 0.16572 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 189 | 189 | 182 | 406 | 405 | 406 | 233 | 234 | 233 | 186.6667 | 0.076697 | 0.24242
| ТП-42012 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 421 | 407 | 408 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 234 | 412 | 0.16928 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 226 | 211 | 227 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 234 | 221.3333 | 0.09094 | 0.26022
| ТП-42013 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 326 | 313 | 318 | 395 | 394 | 395 | 228 | 228 | 229 | 319 | 0.13107 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 395 | 370 | 369 | 396 | 395 | 396 | 228 | 227 | 228 | 378 | 0.15531 | 0.28638
| ТП-42014 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 406 | 382 | 392 | 396 | 396 | 396 | 229 | 229 | 229 | 393.3333 | 0.16161 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 329 | 312 | 318 | 394 | 394 | 394 | 228 | 228 | 228 | 319.6667 | 0.13134 | 0.29295
| ТП-13405 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 15 | 9 | 12 | 395 | 395 | 395 | 230 | 231 | 230 | 12 | 0.0049305 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 48 | 48 | 48 | 395 | 396 | 395 | 229 | 230 | 230 | 48 | 0.019722 | 0.024653
| ТП-13406 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 2 | 2 | 2 | 414 | 414 | 413 | 238 | 238 | 238 | 2 | 0.00082175 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 392 | 393 | 392 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0.00082175
| ТП-13407 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 341 | 336 | 332 | 404 | 403 | 404 | 233 | 233 | 233 | 336.3333 | 0.13819 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 158 | 155 | 160 | 402 | 401 | 402 | 232 | 232 | 232 | 157.6667 | 0.064781 | 0.20297
| ТП-13408 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 423 | 416 | 418 | 404 | 403 | 404 | 232 | 231 | 232 | 419 | 0.11018 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 147 | 145 | 147 | 402 | 401 | 402 | 233 | 232 | 233 | 146.3333 | 0.03848 | 0.14866
| ТП-1 | тр-р №1 ТСЛ-2500кВА | 2500 | 522 | 539 | 555 | 409 | 408 | 409 | 235 | 233 | 235 | 538.6667 | 0.14165 | тр-р №2 ТСЛ-2500кВА | 2500 | 432 | 441 | 460 | 409 | 408 | 409 | 235 | 233 | 235 | 444.3333 | 0.11684 | 0.25849
| ТП-2 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 589 | 599 | 615 | 413 | 412 | 410 | 239 | 239 | 237 | 601 | 0.24694 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 557 | 574 | 600 | 410 | 412 | 411 | 235 | 238 | 239 | 577 | 0.23707 | 0.48401
| ТП-44002 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 286 | 278 | 296 | 403 | 402 | 403 | 232 | 233 | 232 | 286.6667 | 0.11778 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 152 | 170 | 158 | 412 | 413 | 412 | 238 | 238 | 238 | 160 | 0.06574 | 0.18352
| ТП-44003 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 353 | 317 | 295 | 413 | 412 | 412 | 239 | 237 | 238 | 321.6667 | 0.13216 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 304 | 307 | 288 | 394 | 393 | 394 | 227 | 226 | 227 | 299.6667 | 0.12313 | 0.25529
| РТП-13500 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 30 | 24 | 20 | 395 | 396 | 395 | 231 | 231 | 230 | 24.6667 | 0.010135 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 772 | 747 | 782 | 395 | 396 | 396 | 231 | 232 | 232 | 767 | 0.31514 | 0.32528
| ТП-13501 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 386 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 260 | 268 | 262 | 387 | 386 | 387 | 224 | 223 | 224 | 263.3333 | 0.17312 | 0.17312
| ТП-13502 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 225 | 226 | 225 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 721 | 672 | 671 | 392 | 392 | 392 | 226 | 226 | 225 | 688 | 0.28268 | 0.28268
| ТП-13503 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 178 | 168 | 154 | 380 | 385 | 384 | 224 | 221 | 225 | 166.6667 | 0.068479 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 196 | 173 | 182 | 387 | 385 | 387 | 225 | 224 | 224 | 183.6667 | 0.075464 | 0.14394
| ТП-13504 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 126 | 128 | 127 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 127 | 0.13252 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 92 | 92 | 93 | 385 | 383 | 383 | 220 | 220 | 220 | 92.3333 | 0.096349 | 0.22887
| ТП-13505 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 638 | 622 | 633 | 387 | 387 | 387 | 225 | 225 | 225 | 631 | 0.33186 | 0.33186
| ТП-13506 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 155 | 166 | 153 | 399 | 399 | 400 | 235 | 235 | 236 | 158 | 0.064918 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 356 | 380 | 383 | 399 | 399 | 400 | 235 | 235 | 236 | 373 | 0.15326 | 0.21817
| ТП-13507 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 259 | 258 | 259 | 398 | 398 | 400 | 235 | 235 | 236 | 258.6667 | 0.13604 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 364 | 369 | 358 | 399 | 399 | 401 | 235 | 235 | 236 | 363.6667 | 0.19126 | 0.3273
| ТП-13508 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 130 | 123 | 128 | 400 | 400 | 401 | 236 | 236 | 237 | 127 | 0.13252 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 315 | 304 | 312 | 400 | 400 | 401 | 236 | 236 | 236 | 310.3333 | 0.32383 | 0.45635
| ТП-13509 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 286 | 265 | 281 | 411 | 410 | 412 | 236 | 237 | 235 | 277.3333 | 0.11395 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 395 | 359 | 318 | 410 | 410 | 412 | 235 | 236 | 235 | 357.3333 | 0.14682 | 0.26077
| ТП-13510 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 838 | 751 | 704 | 405 | 408 | 408 | 235 | 234 | 235 | 764.3333 | 0.20099 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 46 | 30 | 45 | 408 | 408 | 407 | 236 | 235 | 234 | 40.3333 | 0.010606 | 0.2116
| ТП-13511 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 182 | 177 | 193 | 405 | 405 | 403 | 234 | 233 | 324 | 184 | 0.075601 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 270 | 270 | 290 | 405 | 403 | 405 | 234 | 233 | 233 | 276.6667 | 0.11368 | 0.18928
| ТП-44001 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 523 | 452 | 399 | 388 | 385 | 386 | 223 | 224 | 223 | 458 | 0.30109 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 96 | 81 | 64 | 380 | 385 | 383 | 222 | 222 | 222 | 80.3333 | 0.052811 | 0.3539
| ТП-44041 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 336 | 313 | 330 | 396 | 396 | 397 | 228 | 229 | 228 | 326.3333 | 0.21453 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 0 | 0 | 0 | 395 | 396 | 395 | 228 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0.21453
| РТП-49020 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 227 | 226 | 230 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 227.6667 | 0.074834 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 192 | 189 | 191 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 190.6667 | 0.062672 | 0.13751
| РТП-49020 | тр-р №3 ТМГ-2000кВА | 2000 | 376 | 372 | 376 | 410 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 374.6667 | 0.12315 | тр-р №4 ТМГ-2000кВА | 2000 | 12 | 10 | 10 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 231 | 10.6667 | 0.0035061 | 0.12666
| ТП-13600 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 40 | 40 | 0 | 405 | 408 | 409 | 236 | 237 | 236 | 26.6667 | 0.027826 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 66 | 76 | 23 | 409 | 410 | 409 | 238 | 239 | 238 | 55 | 0.057392 | 0.085219
| ТП-13601 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 432 | 449 | 440 | 399 | 399 | 398 | 231 | 230 | 231 | 440.3333 | 0.18092 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 453 | 455 | 431 | 402 | 402 | 401 | 231 | 232 | 231 | 446.3333 | 0.18339 | 0.36431
| ТП-13602 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 753 | 311 | 311 | 409 | 408 | 408 | 235 | 237 | 236 | 458.3333 | 0.18832 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 278 | 122 | 125 | 407 | 407 | 408 | 237 | 236 | 237 | 175 | 0.071903 | 0.26022
| ТП-13603 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 445 | 362 | 277 | 391 | 389 | 390 | 230 | 228 | 230 | 361.3333 | 0.11877 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 284 | 376 | 366 | 391 | 389 | 390 | 230 | 228 | 230 | 342 | 0.11242 | 0.23119
| ТП-13611 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 161 | 162 | 164 | 399 | 398 | 399 | 231 | 232 | 231 | 162.3333 | 0.16939 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 8 | 8 | 9 | 398 | 399 | 398 | 231 | 231 | 231 | 8.3333 | 0.0086958 | 0.17809
| ТП-43031 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 262 | 249 | 261 | 402 | 402 | 402 | 230 | 232 | 233 | 257.3333 | 0.084585 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 311 | 365 | 354 | 411 | 409 | 410 | 236 | 236 | 234 | 343.3333 | 0.11285 | 0.19744
| РТП-1331 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 184 | 214 | 183 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 193.6667 | 0.10185 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 234 | 208 | 193 | 396 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 211.6667 | 0.11132 | 0.21317
| ТП-13325 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 144 | 139 | 142 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 141.6667 | 0.074505 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 150 | 146 | 148 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 148 | 0.077836 | 0.15234
| ТП-13320 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 253 | 256 | 250 | 400 | 400 | 400 | 240 | 239 | 240 | 253 | 0.16632 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 115 | 111 | 92 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 106 | 0.069684 | 0.23601
| ТП-1336 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 101 | 137 | 92 | 396 | 397 | 396 | 228 | 228 | 228 | 110 | 0.057851 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 116 | 160 | 75 | 396 | 397 | 396 | 228 | 228 | 228 | 117 | 0.061533 | 0.11938
ТП-13328 (ВЗУ) |  | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 27 | 19 | 23 | 416 | 416 | 416 | 240 | 239 | 240 | 23 | 0.037801 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 23 | 21 | 19 | 415 | 416 | 416 | 239 | 239 | 240 | 21 | 0.034513 | 0.072314
| ТП-13329 | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 18 | 20 | 21 | 416 | 416 | 416 | 240 | 240 | 240 | 19.6667 | 0.032322 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 64 | 65 | 62 | 416 | 415 | 415 | 240 | 239 | 239 | 63.6667 | 0.10464 | 0.13696
| ТП-13330 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 209 | 213 | 207 | 410 | 411 | 411 | 238 | 238 | 328 | 209.6667 | 0.21879 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 261 | 240 | 244 | 411 | 411 | 411 | 238 | 238 | 238 | 248.3333 | 0.25913 | 0.47792
| ТП-13311 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 217 | 229 | 230 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 228 | 225.3333 | 0.11851 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 207 | 217 | 255 | 393 | 393 | 393 | 227 | 228 | 227 | 226.3333 | 0.11903 | 0.23754
| ТП-13312 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 377 | 406 | 397 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 393.3333 | 0.20686 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 196 | 199 | 207 | 398 | 398 | 398 | 230 | 230 | 230 | 200.6667 | 0.10553 | 0.3124
| ТП-13313 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 344 | 344 | 328 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 338.6667 | 0.17811 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 249 | 266 | 268 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 261 | 0.13727 | 0.31538
| ТП-13326 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 296 | 271 | 295 | 409 | 409 | 408 | 230 | 230 | 231 | 287.3333 | 0.11806 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 178 | 146 | 179 | 413 | 413 | 413 | 237 | 236 | 237 | 167.6667 | 0.06889 | 0.18695
| ТП-13322 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 296 | 296 | 299 | 400 | 400 | 400 | 236 | 236 | 236 | 297 | 0.19525 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 72 | 70 | 68 | 400 | 400 | 400 | 236 | 236 | 236 | 70 | 0.046018 | 0.24127
| ТП-1339 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 308 | 276 | 274 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 229 | 286 | 0.11751 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 303 | 259 | 239 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 267 | 0.1097 | 0.22721
| РТП-1333 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 225 | 242 | 212 | 408 | 409 | 408 | 236 | 236 | 235 | 226.3333 | 0.11903 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 143 | 153 | 129 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 141.6667 | 0.074505 | 0.19354
| ТП-1337 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 285.5 | 282 | 265 | 398 | 398 | 398 | 229 | 228 | 229 | 277.5 | 0.14594 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 342 | 369 | 397 | 415 | 416 | 415 | 238 | 237 | 238 | 369.3333 | 0.19424 | 0.34018
| РТП-1334 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 207 | 206 | 205 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 234 | 206 | 0.10834 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 153 | 150 | 149 | 410 | 410 | 410 | 235 | 234 | 235 | 150.6667 | 0.079239 | 0.18758
| ТП-13321 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 123 | 128 | 123 | 413 | 412 | 412 | 239 | 238 | 238 | 124.6667 | 0.065565 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 62 | 68 | 63 | 414 | 413 | 413 | 239 | 238 | 238 | 64.3333 | 0.033834 | 0.099399
| ТП-13319 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 38 | 38 | 38 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 38 | 0.024981 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 64 | 64 | 64 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 64 | 0.042074 | 0.067055
| ТП-13318 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 185 | 186 | 190 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 187 | 0.12293 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 162 | 209 | 218 | 397 | 397 | 397 | 229 | 229 | 229 | 196.3333 | 0.12907 | 0.252
| ТП-13323 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 70 | 68 | 63 | 400 | 400 | 400 | 236 | 236 | 236 | 67 | 0.044046 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 71 | 51 | 58 | 400 | 400 | 400 | 236 | 236 | 236 | 60 | 0.039444 | 0.08349
| ТП-13314 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 193 | 177 | 167 | 405 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 179 | 0.09414 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 248 | 227 | 250 | 402 | 403 | 402 | 232 | 233 | 232 | 241.6667 | 0.1271 | 0.22124
| ТП-13315 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 104 | 103 | 104 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 103.6667 | 0.05452 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 134 | 133 | 134 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 133.6667 | 0.070298 | 0.12482
| ТП-13316 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 186.5 | 186 | 185 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 185.8333 | 0.097733 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 166 | 164 | 163 | 394 | 394 | 394 | 227 | 227 | 227 | 164.3333 | 0.086426 | 0.18416
| ТП-13317 | - | - | - | - | - | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ТП-20014 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 181 | 168 | 157 | 408 | 408 | 408 | 234 | 235 | 234 | 168.6667 | 0.088705 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 268 | 227 | 106 | 405 | 405 | 404 | 232 | 233 | 232 | 200.3333 | 0.10536 | 0.19406
| ТП-20012 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 190 | 186 | 0 | 411 | 410 | 410 | 235 | 236 | 235 | 125.3333 | 0.065915 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 205 | 76 | 31 | 406 | 405 | 406 | 233 | 231 | 233 | 104 | 0.054696 | 0.12061
| ТП-20010 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 112 | 130 | 119 | 410 | 409 | 410 | 235 | 234 | 235 | 120.3333 | 0.063286 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 180 | 212 | 193 | 408 | 406 | 408 | 234 | 233 | 234 | 195 | 0.10255 | 0.16584
| ТП-20004 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 311 | 312 | 308 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 236 | 310.3333 | 0.16321 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 273 | 275 | 277 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 275 | 0.14463 | 0.30784
| ТП-20005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 384 | 375 | 376 | 407 | 406 | 408 | 235 | 236 | 235 | 378.3333 | 0.19897 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 104 | 102 | 106 | 405 | 405 | 406 | 233 | 234 | 234 | 104 | 0.054696 | 0.25367
| ТП-20013 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 224 | 72 | 52 | 409 | 408 | 409 | 234 | 235 | 234 | 116 | 0.061007 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 221 | 119 | 61 | 405 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 133.6667 | 0.070298 | 0.1313
| ТП-20016 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 214 | 145 | 130 | 410 | 409 | 410 | 235 | 236 | 235 | 163 | 0.085725 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 271 | 275 | 33 | 405 | 408 | 409 | 234 | 235 | 235 | 193 | 0.1015 | 0.18723
| ТП-20011 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 201 | 253 | 219 | 408 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 224.3333 | 0.11798 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 278 | 317 | 327 | 407 | 408 | 407 | 234 | 235 | 234 | 307.3333 | 0.16163 | 0.27961
| ТП-20011 | тр-р №3 ТМГ-1600кВА | 1600 | 63 | 52 | 64 | 408 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 59.6667 | 0.024516 | тр-р №4 ТМГ-1600кВА | 1600 | 359 | 303 | 332 | 407 | 408 | 407 | 234 | 235 | 234 | 331.3333 | 0.13614 | 0.16065
| ТП-10006 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 178 | 120 | 121 | 409 | 409 | 410 | 235 | 235 | 236 | 139.6667 | 0.073453 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 65 | 63 | 64 | 416 | 416 | 417 | 240 | 241 | 240 | 64 | 0.033659 | 0.10711
| ТП-42030 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 85 | 70 | 81 | 420 | 419 | 420 | 240 | 239 | 239 | 78.6667 | 0.032322 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 144 | 152 | 136 | 418 | 418 | 419 | 239 | 238 | 238 | 144 | 0.059166 | 0.091488
| ТП-42031 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 151 | 151 | 172 | 408 | 407 | 408 | 233 | 235 | 234 | 158 | 0.064918 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 408 | 409 | 408 | 238 | 238 | 239 | 0 | 0 | 0.064918
| ТП-461 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 104 | 106 | 94 | 397 | 398 | 397 | 230 | 232 | 229 | 101.3333 | 0.066617 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 124 | 98 | 79 | 414 | 417 | 414 | 238 | 238 | 238 | 100.3333 | 0.065959 | 0.13258
| ТП-462 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 129 | 140 | 130 | 395 | 396 | 395 | 228 | 228 | 228 | 133 | 0.13878 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 66 | 75 | 66 | 413 | 415 | 414 | 237 | 236 | 237 | 69 | 0.072001 | 0.21079
| ТП-1 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 453 | 427 | 442 | 384 | 384 | 384 | 221 | 221 | 221 | 440.6667 | 0.14485 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 262 | 293 | 288 | 388 | 389 | 387 | 223 | 224 | 224 | 281 | 0.092365 | 0.23721
| ТП-2 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 998 | 1003 | 1047 | 385 | 385 | 384 | 221 | 222 | 222 | 1016 | 0.33396 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 1001 | 1047 | 1037 | 404 | 404 | 403 | 233 | 234 | 233 | 1028.3333 | 0.33801 | 0.67197
| ТП-3 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 492 | 472 | 573 | 384 | 384 | 383 | 221 | 221 | 221 | 512.3333 | 0.1684 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 886 | 892 | 916 | 388 | 388 | 388 | 224 | 225 | 224 | 898 | 0.29517 | 0.46358
| ТП-4 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 357 | 333 | 339 | 384 | 383 | 384 | 222 | 222 | 222 | 343 | 0.11274 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 910 | 922 | 967 | 380 | 380 | 388 | 224 | 225 | 224 | 933 | 0.30668 | 0.41942
| ТП-5 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 225 | 281 | 181 | 397 | 396 | 395 | 228 | 228 | 227 | 229 | 0.075272 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 347 | 318 | 299 | 380 | 381 | 380 | 221 | 222 | 221 | 321.3333 | 0.10562 | 0.18089
| ТП-6 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 343 | 351 | 320 | 394 | 395 | 395 | 227 | 228 | 227 | 338 | 0.1111 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 272 | 224 | 195 | 382 | 382 | 381 | 225 | 224 | 225 | 230.3333 | 0.075711 | 0.18681
| ТП-7 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 691 | 645 | 644 | 405 | 406 | 406 | 232 | 233 | 233 | 660 | 0.21694 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 1012 | 1064 | 1029 | 387 | 390 | 388 | 223 | 223 | 222 | 1035 | 0.3402 | 0.55715
| ТП-8 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 1102 | 1104 | 990 | 391 | 391 | 390 | 224 | 225 | 224 | 1065.3333 | 0.35018 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 1240 | 1232 | 1178 | 385 | 384 | 382 | 224 | 225 | 224 | 1216.6667 | 0.39992 | 0.75009
| ТП-9 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 648 | 692 | 615 | 384 | 384 | 380 | 226 | 227 | 226 | 651.6667 | 0.2142 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 360 | 352 | 347 | 391 | 391 | 389 | 225 | 224 | 225 | 353 | 0.11603 | 0.33023
| ТП-10 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 504 | 352 | 347 | 394 | 394 | 392 | 226 | 225 | 226 | 401 | 0.13181 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 480 | 389 | 433 | 382 | 382 | 380 | 226 | 225 | 226 | 434 | 0.14266 | 0.27446
| ТП-11 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 662 | 593 | 662 | 404 | 401 | 401 | 232 | 233 | 232 | 639 | 0.21004 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 421 | 375 | 391 | 390 | 390 | 388 | 225 | 226 | 225 | 395.6667 | 0.13006 | 0.34009
| ТП-12 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 320 | 290 | 280 | 406 | 405 | 406 | 233 | 233 | 232 | 296.6667 | 0.097514 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 398 | 412 | 396 | 380 | 380 | 380 | 225 | 225 | 225 | 402 | 0.13214 | 0.22965
| ТП-29914 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 259 | 305 | 259 | 392 | 393 | 390 | 225 | 225 | 225 | 274.3333 | 0.11272 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 168 | 162 | 158 | 394 | 395 | 394 | 227 | 228 | 226 | 162.6667 | 0.066836 | 0.17955
| ТП-29915 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 916 | 911 | 893 | 393 | 394 | 395 | 226 | 228 | 227 | 906.6667 | 0.23842 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 167 | 125 | 159 | 396 | 395 | 397 | 227 | 229 | 228 | 150.3333 | 0.039532 | 0.27795
| ТП-29916 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 381 | 361 | 366 | 392 | 394 | 390 | 226 | 227 | 225 | 369.3333 | 0.09712 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 201 | 189 | 195 | 403 | 402 | 405 | 233 | 235 | 234 | 195 | 0.051277 | 0.1484
| ТП-27141 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 461 | 355 | 445 | 401 | 399 | 400 | 230 | 231 | 231 | 420.3333 | 0.1727 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 341 | 240 | 245 | 387 | 385 | 388 | 224 | 223 | 223 | 275.3333 | 0.11313 | 0.28583
| ТП-42033 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 193 | 198 | 196 | 416 | 415 | 416 | 239 | 238 | 239 | 195.6667 | 0.080395 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 179 | 179 | 190 | 413 | 412 | 414 | 238 | 239 | 237 | 182.6667 | 0.075053 | 0.15545
| ТП-42033 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 322 | 290 | 329 | 413 | 413 | 412 | 235 | 234 | 235 | 313.6667 | 0.082482 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 57 | 48 | 37 | 408 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 47.3333 | 0.012447 | 0.094929
| ТП-44020 | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 248 | 249 | 248 | 0 | 0 | 0
| ТП-44021 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 302 | 296 | 298 | 396 | 395 | 396 | 228 | 229 | 228 | 298.6667 | 0.078537 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 161 | 153 | 161 | 396 | 396 | 396 | 229 | 231 | 230 | 158.3333 | 0.041635 | 0.12017
| ТП-44021 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 573 | 621 | 555 | 380 | 379 | 379 | 219 | 219 | 218 | 583 | 0.15331 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 471 | 467 | 492 | 380 | 379 | 379 | 218 | 219 | 218 | 476.6667 | 0.12534 | 0.27865
| ТП-44053 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 164 | 176 | 178 | 401 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 172.6667 | 0.045404 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 190 | 208 | 214 | 396 | 396 | 396 | 228 | 229 | 228 | 204 | 0.053644 | 0.099048
| ТП-44022 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 51 | 59 | 51 | 402 | 401 | 402 | 232 | 230 | 231 | 53.6667 | 0.014112 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 117 | 122 | 120 | 396 | 397 | 396 | 229 | 230 | 231 | 119.6667 | 0.031468 | 0.04558
| ТП-13521 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 131 | 144 | 139 | 398 | 399 | 398 | 239 | 240 | 239 | 138 | 0.045361 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 65 | 76 | 77 | 399 | 398 | 398 | 238 | 239 | 238 | 72.6667 | 0.023886 | 0.069246
| ТП-13522 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 |  |  |  | 398 | 399 | 398 | 239 | 238 | 238 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 |  |  |  | 399 | 398 | 399 | 239 | 239 | 238 | 0 | 0 | 0
| ТП-13523 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 60 | 67 | 67 | 413 | 412 | 412 | 238 | 237 | 238 | 64.6667 | 0.021256 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 50 | 56 | 52 | 415 | 414 | 415 | 239 | 240 | 239 | 52.6667 | 0.017312 | 0.038567
| ТП-43032 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 152 | 98 | 99 | 404 | 397 | 397 | 232 | 232 | 229 | 116.3333 | 0.030591 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 217 | 176 | 176 | 410 | 408 | 410 | 236 | 238 | 236 | 189.6667 | 0.049875 | 0.080466
| ТП-43033 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 72 | 59 | 60 | 402 | 397 | 399 | 232 | 232 | 228 | 63.6667 | 0.016742 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 36 | 43 | 23 | 409 | 408 | 410 | 236 | 238 | 236 | 34 | 0.0089406 | 0.025682
| ТП-49011 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 1250 | 224 | 337 | 311 | 401 | 400 | 401 | 230 | 230 | 230 | 290.6667 | 0.15287 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 1250 | 224 | 275 | 243 | 401 | 401 | 401 | 232 | 232 | 232 | 247.3333 | 0.13008 | 0.28294
| ТП-49010 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 237 | 306 | 284 | 410 | 409 | 410 | 236 | 236 | 235 | 275.6667 | 0.18122 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 121 | 145 | 128 | 411 | 410 | 411 | 237 | 236 | 236 | 131.3333 | 0.086339 | 0.26756
| ТП-49009 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 378 | 320 | 328 | 412 | 410 | 410 | 236 | 236 | 235 | 342 | 0.22483 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 26 | 53 | 47 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 42 | 0.027611 | 0.25244
| ТП-49008 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 500 | 430 | 429 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 453 | 0.23824 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 109 | 102 | 89 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 100 | 0.052592 | 0.29083
| ТП-49007 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 110 | 78 | 98 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 95.3333 | 0.062672 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 52 | 51 | 48 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 50.3333 | 0.033089 | 0.095761
| ТП-49006 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 96 | 64 | 78 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 230 | 79.3333 | 0.052154 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 264 |  |  | 399 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 88 | 0.057851 | 0.11
| ТП-49005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 95 | 118 | 129 | 398 | 398 | 398 | 228 | 228 | 229 | 114 | 0.059955 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 354 | 317 | 301 | 402 | 404 | 404 | 232 | 232 | 233 | 324 | 0.1704 | 0.23035
| ТП-49004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 308 | 350 | 317 | 406 | 408 | 408 | 233 | 234 | 234 | 325 | 0.21366 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 157 | 128 | 154 | 414 | 415 | 416 | 238 | 238 | 239 | 146.3333 | 0.0962 | 0.30985
| ТП-49003 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 246 | 224 | 271 | 398 | 401 | 402 | 229 | 230 | 230 | 247 | 0.1299 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 234 | 218 | 221 | 405 | 407 | 406 | 232 | 233 | 233 | 224.3333 | 0.11798 | 0.24788
| РТП-150 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 152 | 163 | 163 | 402 | 403 | 402 | 233 | 233 | 233 | 159.3333 | 0.065466 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 199 | 212 | 214 | 417 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 208.3333 | 0.085599 | 0.15107
| ТП-151 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 594 | 575 | 562 | 400 | 401 | 400 | 233 | 233 | 232 | 577 | 0.23707 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 341 | 344 | 307 | 414 | 415 | 414 | 239 | 239 | 239 | 330.6667 | 0.13586 | 0.37294
| ТП-152 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 549 | 559 | 484 | 402 | 401 | 402 | 233 | 233 | 232 | 530.6667 | 0.21804 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 115 | 88 | 84 | 416 | 415 | 415 | 240 | 239 | 239 | 95.6667 | 0.039307 | 0.25734
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 157 | 187 | 160 | 390 | 391 | 392 | 226 | 226 | 224 | 168 | 0.069027 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 154 | 177 | 170 | 405 | 406 | 404 | 234 | 233 | 233 | 167 | 0.068616 | 0.13764
| ТП-154 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 183 | 160 | 193 | 401 | 402 | 399 | 233 | 232 | 232 | 178.6667 | 0.07341 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 135 | 153 | 139 | 416 | 417 | 415 | 239 | 239 | 239 | 142.3333 | 0.058481 | 0.13189

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
Москвичка
РТП | 16350 | тр-р №1 | 1600 | 275 | 260 | 255 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 234 | 263.3333 | 0.1082 | тр-р №2 | 1600 | 225 | 215 | 220 | 409 | 410 | 409 | 234 | 235 | 235 | 220 | 0.090392 | 0.19859
ТП | 16352 | тр-р №1 | 1250 | 450 | 445 | 465 | 410 | 409 | 409 | 235 | 235 | 234 | 453.3333 | 0.23842 | тр-р №2 | 1250 | 30 | 25 | 30 | 409 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 28.3333 | 0.014901 | 0.25332
ТП | 16353 | тр-р №1 | 1600 | 305 | 275 | 265 | 409 | 408 | 410 | 235 | 234 | 235 | 281.6667 | 0.11573 | тр-р №2 | 1600 | 320 | 370 | 315 | 409 | 410 | 408 | 235 | 234 | 235 | 335 | 0.13764 | 0.25337
ТП | 16354 | тр-р №1 | 1250 | 140 | 135 | 155 | 409 | 410 | 409 | 236 | 235 | 234 | 143.3333 | 0.075382 | тр-р №2 | 1250 | 255 | 235 | 265 | 407 | 408 | 410 | 235 | 234 | 235 | 251.6667 | 0.13236 | 0.20774
ТП | 16355 | тр-р №1 | 1250 | 330 | 300 | 300 | 390 | 400 | 388 | 225 | 224 | 225 | 310 | 0.16304 | тр-р №2 | 1250 | 290 | 300 | 285 | 390 | 400 | 390 | 225 | 225 | 224 | 291.6667 | 0.15339 | 0.31643
ТП | 16356 | тр-р №1 | 1600 | 200 | 210 | 220 | 410 | 409 | 410 | 234 | 234 | 235 | 210 | 0.086284 | тр-р №2 | 1600 | 325 | 315 | 305 | 408 | 410 | 408 | 235 | 235 | 235 | 315 | 0.12943 | 0.21571
ТП | 16357 | тр-р №1 | 1600 | 420 | 365 | 362 | 408 | 410 | 410 | 235 | 234 | 234 | 382.3333 | 0.15709 | тр-р №2 | 1600 | 225 | 230 | 210 | 410 | 410 | 408 | 234 | 235 | 235 | 221.6667 | 0.091077 | 0.24817
Бутово-Парк
РТП | 1021 | тр-р №1 | 1250 | 340 | 290 | 230 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 286.6667 | 0.15076 | тр-р №2 | 1250 | 360 | 330 | 330 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 340 | 0.17881 | 0.32958
РТП | 1022 | тр-р №1 | 1000 | 203 | 198 | 171 | 394 | 393 | 393 | 227 | 226 | 227 | 190.6667 | 0.12534 | тр-р №2 | 1000 | 238 | 238 | 199 | 396 | 395 | 395 | 227 | 228 | 227 | 225 | 0.14791 | 0.27326
ТП | 358 | тр-р №1 | 1000 | 233 | 264 | 256 | 394 | 392 | 394 | 226 | 227 | 227 | 251 | 0.16501 | тр-р №2 | 1000 | 98 | 100 | 96 | 395 | 391 | 394 | 226 | 229 | 227 | 98 | 0.064425 | 0.22943
ТП | 359 | тр-р №1 | 630 | 229 | 236 | 230 | 393 | 393 | 393 | 226 | 227 | 227 | 231.6667 | 0.24174 | тр-р №2 | 630 | 5 | 6 | 5 | 395 | 393 | 395 | 226 | 228 | 227 | 5.3333 | 0.0055653 | 0.24731
ТП | 1023 | тр-р №1 | 630 | 80 | 80 | 80 | 399 | 399 | 398 | 235 | 236 | 236 | 80 | 0.083479 | тр-р №2 | 630 | 97 | 97 | 97 | 398 | 399 | 398 | 232 | 231 | 232 | 97 | 0.10122 | 0.1847
ТП | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 240 | 250 | 220 | 385 | 385 | 385 | 222 | 222 | 222 | 236.6667 | 0.12447 | тр-р №2 | 1250 | 185 | 195 | 185 | 382 | 382 | 382 | 221 | 221 | 221 | 188.3333 | 0.099048 | 0.22352
ТП | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 494 | 390 | 515 | 386 | 382 | 385 | 221 | 223 | 221 | 466.3333 | 0.24525 | тр-р №2 | 1250 | 341 | 346 | 277 | 405 | 402 | 404 | 232 | 230 | 232 | 321.3333 | 0.169 | 0.41425
ТП | 1026 | тр-р №1 | 1600 | 526 | 482 | 485 | 395 | 395 | 396 | 235 | 235 | 236 | 497.6667 | 0.20448 | тр-р №2 | 1600 | 359 | 381 | 368 | 391 | 390 | 390 | 236 | 236 | 236 | 369.3333 | 0.15175 | 0.35623
ТП | 1027 | тр-р №1 | 1250 | 282 | 275 | 261 | 389 | 388 | 388 | 231 | 231 | 231 | 272.6667 | 0.1434 | тр-р №2 | 1250 | 124 | 125 | 116 | 387 | 388 | 387 | 231 | 231 | 231 | 121.6667 | 0.063987 | 0.20739
ТП | 1028 | тр-р №1 | 1250 | 191 | 201 | 200 | 391 | 391 | 391 | 230 | 229 | 230 | 197.3333 | 0.10378 | тр-р №2 | 1250 | 216 | 246 | 257 | 395 | 396 | 395 | 231 | 231 | 231 | 239.6667 | 0.12605 | 0.22983
ТП | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 183 | 197 | 188 | 396 | 394 | 395 | 225 | 228 | 226 | 189.3333 | 0.12447 | тр-р №2 | 1000 | 260 | 345 | 368 | 397 | 396 | 397 | 228 | 229 | 228 | 324.3333 | 0.21322 | 0.33768
ТП | 10210 | тр-р №1 | 630 | 2 | 1 | 1 | 396 | 396 | 395 | 227 | 228 | 227 | 1.3333 | 0.0013913 | тр-р №2 | 630 | 311 | 346 | 328 | 395 | 393 | 394 | 227 | 227 | 226 | 328.3333 | 0.34261 | 0.344
ТП | 10211 | тр-р №1 | 630 | 16 | 18 | 15 | 399 | 399 | 399 | 229 | 229 | 229 | 16.3333 | 0.017044 | тр-р №2 | 630 | 118 | 61 | 78 | 391 | 391 | 391 | 225 | 225 | 225 | 85.6667 | 0.089392 | 0.10644
ТП | 10212 | тр-р №1 | 630 | 230 | 211 | 193 | 384 | 382 | 385 | 221 | 222 | 221 | 211.3333 | 0.22052 | тр-р №2 | 630 | 39 | 25 | 45 | 383 | 381 | 383 | 220 | 221 | 220 | 36.3333 | 0.037914 | 0.25844
ТП | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 140 | 120 | 120 | 404 | 404 | 404 | 231 | 231 | 231 | 126.6667 | 0.066617 | тр-р №2 | 1250 | 675 | 685 | 575 | 390 | 390 | 390 | 232 | 232 | 232 | 645 | 0.33922 | 0.40583
ТП | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 363 | 361 | 352 | 416 | 415 | 416 | 239 | 238 | 239 | 358.6667 | 0.18863 | тр-р №2 | 1250 | 189 | 175 | 182 | 416 | 415 | 416 | 239 | 240 | 238 | 182 | 0.095717 | 0.28435
Бутово Парк 2Б
РТП | 2 | тр-р №1 | 1250 | 372 | 342 | 374 | 399 | 398 | 399 | 228 | 228 | 229 | 362.6667 | 0.19073 | тр-р №2 | 1250 | 396 | 395 | 397 | 396 | 395 | 397 | 228 | 228 | 229 | 396 | 0.20826 | 0.399
ТП | 11 | тр-р №1 | 1250 | 315 | 343 | 313 | 398 | 396 | 398 | 228 | 228 | 227 | 323.6667 | 0.17022 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 398 | 397 | 398 | 229 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0.17022
ТП | 13 | тр-р №1 | 1600 | 367 | 393 | 376 | 397 | 395 | 399 | 228 | 228 | 228 | 378.6667 | 0.15558 | тр-р №2 | 1600 | 90 | 79 | 109 | 395 | 396 | 397 | 228 | 229 | 228 | 92.6667 | 0.038074 | 0.19366
ТП | 23 | тр-р №1 | 1250 | 455 | 485 | 485 | 401 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 | 475 | 0.24981 | тр-р №2 | 1250 | 325 | 340 | 335 | 400 | 401 | 399 | 230 | 231 | 231 | 333.3333 | 0.17531 | 0.42512
ТП | 25 | тр-р №1 | 1250 | 300 | 305 | 315 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 306.6667 | 0.16128 | тр-р №2 | 1250 | 380 | 370 | 350 | 400 | 398 | 398 | 230 | 230 | 229 | 366.6667 | 0.19284 | 0.35412
ТП | 26 | тр-р №1 | 1600 | 350 | 460 | 370 | 400 | 399 | 399 | 230 | 230 | 229 | 393.3333 | 0.16161 | тр-р №2 | 1600 | 370 | 270 | 245 | 400 | 399 | 399 | 230 | 231 | 229 | 295 | 0.12121 | 0.28282
ТП | 29 | тр-р №1 | 1250 | 585 | 555 | 490 | 401 | 399 | 398 | 230 | 231 | 229 | 543.3333 | 0.28575 | тр-р №2 | 1250 | 100 | 90 | 95 | 401 | 399 | 400 | 230 | 231 | 230 | 95 | 0.049962 | 0.33571
ТП | 32 | тр-р №1 | 1250 | 461 | 385 | 380 | 397 | 396 | 396 | 226 | 226 | 226 | 408.6667 | 0.21493 | тр-р №2 | 1250 | 257 | 278 | 256 | 379 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 263.6667 | 0.13867 | 0.35359
ТП | 34 | тр-р №1 | 1250 | 261 | 277 | 264 | 399 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 267.3333 | 0.1406 | тр-р №2 | 1250 | 250 | 259 | 250 | 400 | 399 | 400 | 230 | 230 | 231 | 253 | 0.13306 | 0.27365
ТП | 16300 | тр-р №1 | 1600 | 440 | 304 | 267 | 399 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 337 | 0.13846 | тр-р №2 | 1600 | 470 | 410 | 404 | 400 | 400 | 399 | 230 | 230 | 230 | 428 | 0.17585 | 0.31432
ТП | 16301 | тр-р №1 | 1000 | 15 | 20 | 20 | 400 | 399 | 399 | 228 | 229 | 229 | 18.3333 | 0.012052 | тр-р №2 | 1000 | 750 | 860 | 730 | 398 | 399 | 399 | 229 | 229 | 229 | 780 | 0.51277 | 0.52482
ТП | 16302 | тр-р №1 | 1000 | 213 | 205 | 253 | 399 | 400 | 398 | 230 | 230 | 230 | 223.6667 | 0.14704 | тр-р №2 | 1000 | 215 | 246 | 232 | 399 | 401 | 399 | 230 | 230 | 230 | 231 | 0.15186 | 0.2989
ТП | 16303 | тр-р №1 | 1250 | 254 | 230 | 249 | 399 | 400 | 398 | 230 | 229 | 230 | 244.3333 | 0.1285 | тр-р №2 | 1250 | 232 | 211 | 177 | 399 | 400 | 399 | 231 | 230 | 230 | 206.6667 | 0.10869 | 0.23719
ТП | 16304 | тр-р №1 | 1250 | 236 | 219 | 201 | 399 | 397 | 398 | 229 | 229 | 229 | 218.6667 | 0.115 | тр-р №2 | 1250 | 507 | 394 | 433 | 399 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 444.6667 | 0.23386 | 0.34886
ТП | 16035 | тр-р №1 | 1000 | 259 | 238 | 272 | 420 | 418 | 418 | 241 | 242 | 240 | 256.3333 | 0.16851 | тр-р №2 | 1000 | 204 | 277 | 221 | 420 | 418 | 418 | 242 | 242 | 240 | 234 | 0.15383 | 0.32235
ТП | 16306 | тр-р №1 | 1000 | 274 | 262 | 255 | 399 | 399 | 398 | 230 | 230 | 230 | 263.6667 | 0.17333 | тр-р №2 | 1000 | 363 | 427 | 392 | 399 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 394 | 0.25902 | 0.43235
ТП | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 256 | 236 | 234 | 399 | 397 | 397 | 229 | 229 | 228 | 242 | 0.12727 | тр-р №2 | 1250 | 317 | 274 | 296 | 399 | 397 | 397 | 229 | 229 | 229 | 295.6667 | 0.1555 | 0.28277
ТП | 16308 | тр-р №1 | 1250 | 294 | 288 | 284 | 399 | 398 | 399 | 230 | 231 | 231 | 288.6667 | 0.15182 | тр-р №2 | 1250 | 223 | 222 | 236 | 399 | 398 | 399 | 231 | 230 | 231 | 227 | 0.11938 | 0.2712
ТП | 16309 | тр-р №1 | 1000 | 186 | 147 | 164 | 398 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 165.6667 | 0.10891 | тр-р №2 | 1000 | 356 | 267 | 244 | 399 | 396 | 398 | 229 | 230 | 228 | 289 | 0.18999 | 0.2989
ТП | 16401 | тр-р №1 | 1000 | 217 | 214 | 225 | 400 | 398 | 399 | 230 | 231 | 229 | 218.6667 | 0.14375 | тр-р №2 | 1000 | 121 | 109 | 101 | 401 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 110.3333 | 0.072533 | 0.21628
ТП | 16402 | тр-р №1 | 1250 | 165 | 194 | 177 | 401 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 178.6667 | 0.093964 | тр-р №2 | 1250 | 201 | 181 | 164 | 401 | 399 | 400 | 231 | 231 | 230 | 182 | 0.095717 | 0.18968
ТП | 16404 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 408 | 408 | 236 | 236 | 235 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 427 | 447 | 456 | 420 | 419 | 419 | 242 | 242 | 241 | 443.3333 | 0.29145 | 0.29145
Бутово Парк 2
РТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 217 | 193 | 197 | 404 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 202.3333 | 0.10641 | тр-р №2 | 1250 | 87 | 66 | 48 | 402 | 401 | 402 | 232 | 232 | 231 | 67 | 0.035237 | 0.14165
ТП | 15 | тр-р №1 | 630 | 22 | 70 | 57 | 402 | 401 | 402 | 231 | 232 | 231 | 49.6667 | 0.051827 | тр-р №2 | 630 | 159 | 177 | 156 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 164 | 0.17113 | 0.22296
ТП | 16 | тр-р №1 | 1250 | 388 | 376 | 330 | 402 | 399 | 401 | 231 | 231 | 230 | 364.6667 | 0.19179 | тр-р №2 | 1250 | 88 | 56 | 79 | 403 | 401 | 401 | 231 | 232 | 231 | 74.3333 | 0.039093 | 0.23088
ТП | 18 | тр-р №1 | 1250 | 154 | 126 | 153 | 402 | 401 | 401 | 232 | 232 | 231 | 144.3333 | 0.075908 | тр-р №2 | 1250 | 353 | 374 | 262 | 406 | 402 | 401 | 232 | 232 | 231 | 329.6667 | 0.17338 | 0.24929
ТП | 20 | тр-р №1 | 1250 | 173 | 112 | 138 | 401 | 400 | 401 | 230 | 232 | 231 | 141 | 0.074155 | тр-р №2 | 1250 | 242 | 249 | 277 | 404 | 402 | 402 | 232 | 233 | 231 | 256 | 0.13464 | 0.20879
ТП | 19 | тр-р №1 | 1000 | 144 | 144 | 189 | 401 | 400 | 400 | 231 | 231 | 230 | 159 | 0.10453 | тр-р №2 | 1000 | 305 | 348 | 305 | 403 | 400 | 401 | 232 | 232 | 231 | 319.3333 | 0.20993 | 0.31446
ТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 161 | 165 | 170 | 423 | 422 | 422 | 243 | 243 | 243 | 165.3333 | 0.10869 | тр-р №2 | 1000 | 27 | 13 | 23 | 404 | 401 | 402 | 232 | 232 | 231 | 21 | 0.013805 | 0.1225
Завидное
РТП | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 205 | 235 | 240 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 226.6667 | 0.14901 | тр-р №2 | 1000 | 220 | 260 | 210 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 230 | 0.1512 | 0.30021
ТП | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 150 | 190 | 160 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 166.6667 | 0.10957 | тр-р №2 | 1000 | 245 | 280 | 240 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 255 | 0.16764 | 0.2772
ТП | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 100 | 85 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 95 | 0.062453 | тр-р №2 | 1000 | 230 | 215 | 225 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 223.3333 | 0.14682 | 0.20927
ТП | 1124 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 219 | 220 | 220 | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 185 | 195 | 175 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 185 | 0.19305 | 0.19305
ТП | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 75 | 80 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 219 | 81.6667 | 0.053688 | тр-р №2 | 1000 | 230 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 223.3333 | 0.14682 | 0.20051
ТП | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 60 | 45 | 40 | 380 | 380 | 380 | 219 | 220 | 219 | 48.3333 | 0.031774 | тр-р №2 | 1000 | 255 | 250 | 325 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 276.6667 | 0.18188 | 0.21366
ТП | 1127 | тр-р №1 | 630 | 80 | 90 | 120 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 96.6667 | 0.10087 | тр-р №2 | 630 | 50 | 40 | 55 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 48.3333 | 0.050435 | 0.15131
ТП | 1128 | тр-р №1 | 1000 | 70 | 90 | 65 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 75 | 0.049305 | тр-р №2 | 1000 | 250 | 270 | 255 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 258.3333 | 0.16983 | 0.21913
Столичные Поляны
РТП | 16224 | тр-р №1 | 1000 | 101 | 100 | 95 | 397 | 398 | 399 | 226 | 227 | 227 | 98.6667 | 0.064863 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 122 | 120 | 397 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 127.3333 | 0.083709 | 0.14857
ТП | 16225 | тр-р №1 | 1600 | 500 | 422 | 517 | 392 | 395 | 396 | 226 | 226 | 227 | 479.6667 | 0.19708 | тр-р №2 | 1600 | 385 | 377 | 358 | 396 | 396 | 396 | 226 | 226 | 227 | 373.3333 | 0.15339 | 0.35048
ТП | 16226 | тр-р №1 | 1250 | 463 | 444 | 444 | 394 | 397 | 397 | 227 | 227 | 229 | 450.3333 | 0.23684 | тр-р №2 | 1250 | 98 | 79 | 75 | 394 | 397 | 397 | 227 | 226 | 228 | 84 | 0.044177 | 0.28102
ТП | 16227 | тр-р №1 | 1000 | 244 | 217 | 201 | 394 | 395 | 394 | 227 | 226 | 228 | 220.6667 | 0.14507 | тр-р №2 | 1000 | 208 | 171 | 165 | 394 | 396 | 395 | 226 | 227 | 227 | 181.3333 | 0.11921 | 0.26427
ТП | 16228 | тр-р №1 | 1000 | 399 | 396 | 393 | 416 | 415 | 412 | 239 | 237 | 238 | 396 | 0.26033 | тр-р №2 | 1000 | 88 | 56 | 60 | 417 | 416 | 416 | 240 | 238 | 239 | 68 | 0.044703 | 0.30503
ТП | 16229 | тр-р №1 | 1600 | 431 | 429 | 380 | 395 | 396 | 397 | 227 | 227 | 228 | 413.3333 | 0.16983 | тр-р №2 | 1600 | 331 | 341 | 309 | 395 | 396 | 397 | 227 | 227 | 229 | 327 | 0.13436 | 0.30418
Бунинские Луга
РТП | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 503 | 469 | 503 | 408 | 408 | 408 | 236 | 234 | 235 | 491.6667 | 0.20201 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 406 | 405 | 407 | 236 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0.20201
РТП | 16370 | тр-р №1 | 1250 | 211 | 228 | 193 | 398 | 398 | 400 | 229 | 229 | 230 | 210.6667 | 0.11079 | тр-р №2 | 1250 | 195 | 169 | 200 | 396 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 188 | 0.098873 | 0.20967
ТП | 16331 | тр-р №1 | 1250 | 307 | 282 | 317 | 404 | 405 | 408 | 233 | 232 | 233 | 302 | 0.15883 | тр-р №2 | 1250 | 199 | 214 | 197 | 405 | 406 | 407 | 234 | 233 | 234 | 203.3333 | 0.10694 | 0.26576
ТП | 16332 | тр-р №1 | 1000 | 60 | 60 | 64 | 406 | 407 | 409 | 234 | 233 | 235 | 61.3333 | 0.040321 | тр-р №2 | 1000 | 310 | 270 | 242 | 405 | 407 | 407 | 233 | 232 | 234 | 274 | 0.18013 | 0.22045
ТП | 16333 | тр-р №1 | 1000 | 292 | 247 | 162 | 404 | 403 | 407 | 233 | 232 | 233 | 233.6667 | 0.15361 | тр-р №2 | 1000 | 341 | 308 | 328 | 409 | 408 | 407 | 234 | 232 | 234 | 325.6667 | 0.21409 | 0.36771
ТП | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 496 | 458 | 488 | 405 | 405 | 407 | 233 | 232 | 234 | 480.6667 | 0.25279 | тр-р №2 | 1250 | 118 | 87 | 95 | 409 | 406 | 407 | 234 | 233 | 235 | 100 | 0.052592 | 0.30538
ТП | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 391 | 301 | 322 | 407 | 407 | 411 | 234 | 233 | 236 | 338 | 0.17776 | тр-р №2 | 1250 | 147 | 180 | 151 | 408 | 409 | 408 | 235 | 234 | 236 | 159.3333 | 0.083797 | 0.26156
ТП | 16338 | тр-р №1 | 1250 | 384 | 361 | 320 | 407 | 407 | 411 | 234 | 233 | 236 | 355 | 0.1867 | тр-р №2 | 1250 | 102 | 111 | 117 | 408 | 409 | 408 | 235 | 234 | 236 | 110 | 0.057851 | 0.24455
ТП | 16339 | тр-р №1 | 1600 | 354 | 304 | 348 | 406 | 408 | 407 | 234 | 233 | 234 | 335.3333 | 0.13778 | тр-р №2 | 1600 | 294 | 266 | 262 | 408 | 411 | 408 | 235 | 234 | 236 | 274 | 0.11258 | 0.25036
ТП | 16340 | тр-р №1 | 1600 | 466 | 390 | 384 | 406 | 408 | 406 | 234 | 233 | 235 | 413.3333 | 0.16983 | тр-р №2 | 1600 | 260 | 234 | 254 | 407 | 410 | 408 | 235 | 234 | 236 | 249.3333 | 0.10244 | 0.27227
ТП | 16341 | тр-р №1 | 1250 | 102 | 60 | 58 | 407 | 410 | 407 | 234 | 233 | 235 | 73.3333 | 0.038567 | тр-р №2 | 1250 | 458 | 344 | 334 | 409 | 412 | 409 | 235 | 234 | 236 | 378.6667 | 0.19915 | 0.23772
ТП | 16343 | тр-р №1 | 630 | 160 | 192 | 198 | 407 | 410 | 407 | 235 | 234 | 235 | 183.3333 | 0.19131 | тр-р №2 | 630 | 179 | 134 | 142 | 406 | 409 | 406 | 234 | 232 | 234 | 151.6667 | 0.15826 | 0.34957
ТП | 16344 | тр-р №1 | 1250 | 466 | 386 | 384 | 406 | 410 | 407 | 234 | 233 | 235 | 412 | 0.21668 | тр-р №2 | 1250 | 38 | 33 | 36 | 408 | 411 | 408 | 235 | 234 | 236 | 35.6667 | 0.018758 | 0.23544
ТП | 16371 | тр-р №1 | 1000 | 102 | 107 | 116 | 400 | 401 | 400 | 230 | 229 | 230 | 108.3333 | 0.071218 | тр-р №2 | 1000 | 123 | 102 | 95 | 398 | 400 | 399 | 230 | 230 | 231 | 106.6667 | 0.070123 | 0.14134
ТП | 16372 | тр-р №1 | 1600 | 142 | 143 | 141 | 398 | 399 | 398 | 229 | 229 | 230 | 142 | 0.058344 | тр-р №2 | 1600 | 126 | 117 | 147 | 396 | 397 | 398 | 229 | 229 | 230 | 130 | 0.053414 | 0.11176
ТП | 16376 | тр-р №1 | 1000 | 122 | 135 | 140 | 401 | 402 | 401 | 230 | 230 | 230 | 132.3333 | 0.086996 | тр-р №2 | 1000 | 113 | 122 | 91 | 401 | 402 | 401 | 230 | 230 | 231 | 108.6667 | 0.071437 | 0.15843
ТП | 16377 | тр-р №1 | 1000 | 154 | 86 | 106 | 402 | 403 | 401 | 231 | 230 | 231 | 115.3333 | 0.07582 | тр-р №2 | 1000 | 212 | 114 | 122 | 400 | 402 | 400 | 230 | 230 | 231 | 149.3333 | 0.098172 | 0.17399
ТП | 16378 | тр-р №1 | 1250 | 109 | 100 | 92 | 398 | 399 | 400 | 229 | 229 | 230 | 100.3333 | 0.052767 | тр-р №2 | 1250 | 181 | 182 | 167 | 397 | 398 | 399 | 230 | 229 | 230 | 176.6667 | 0.092913 | 0.14568
Ромашково
ТП | 510591 | тр-р №1 | 400 | 132 | 154 | 183 | 391 | 392 | 391 | 226 | 226 | 226 | 156.3333 | 0.25693 | тр-р №2 | 400 | 341 | 311 | 294 | 390 | 390 | 390 | 225 | 224 | 225 | 315.3333 | 0.51825 | 0.77518
ТП | 510592 | тр-р №1 | 400 | 520 | 394 | 485 | 391 | 392 | 391 | 226 | 226 | 226 | 466.3333 | 0.76642 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | 224 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0.76642
ТП | 510593 | тр-р №1 | 400 | 255 | 297 | 243 | 391 | 392 | 391 | 226 | 226 | 226 | 265 | 0.43553 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | 224 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0.43553
ТП | 510594 | тр-р №1 | 630 | 241 | 172 | 146 | 391 | 392 | 391 | 226 | 226 | 226 | 186.3333 | 0.19444 | тр-р №2 | 630 | 138 | 205 | 206 | 387 | 387 | 387 | 224 | 223 | 223 | 183 | 0.19096 | 0.3854
ЗВС
ТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 168 | 215 | 175 | 414 | 413 | 412 | 239 | 238 | 238 | 186 | 0.097821 | тр-р №2 | 1250 | 246 | 268 | 292 | 414 | 415 | 412 | 239 | 237 | 237 | 268.6667 | 0.1413 | 0.23912
ТП | 19002 | тр-р №1 | 1250 | 261 | 246 | 225 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 244 | 0.12832 | тр-р №2 | 1250 | 125 | 179 | 147 | 414 | 415 | 413 | 238 | 237 | 237 | 150.3333 | 0.079063 | 0.20739
Марьино
РТП | 72 | тр-р №1 | 1000 | 155 | 166 | 138 | 409 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 153 | 0.10058 | тр-р №2 | 1000 | 124 | 113 | 120 | 416 | 415 | 415 | 239 | 239 | 239 | 119 | 0.078231 | 0.17881
ТП | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 190 | 184 | 232 | 411 | 410 | 411 | 236 | 237 | 237 | 202 | 0.13279 | тр-р №2 | 1000 | 204 | 170 | 152 | 416 | 416 | 415 | 240 | 239 | 239 | 175.3333 | 0.11526 | 0.24806
ТП | 7202 | тр-р №1 | 1000 | 124 | 128 | 118 | 412 | 411 | 411 | 238 | 237 | 237 | 123.3333 | 0.081079 | тр-р №2 | 1000 | 130 | 129 | 126 | 417 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 128.3333 | 0.084366 | 0.16545
ТП | 7203 | тр-р №1 | 630 | 51 | 35 | 69 | 392 | 394 | 392 | 226 | 225 | 226 | 51.6667 | 0.053914 | тр-р №2 | 630 | 106 | 97 | 120 | 395 | 396 | 397 | 228 | 227 | 227 | 107.6667 | 0.11235 | 0.16626
ТП | 7204 | тр-р №1 | 630 | 191 | 242 | 231 | 417 | 417 | 416 | 238 | 238 | 238 | 221.3333 | 0.23096 | тр-р №2 | 630 | 92 | 72 | 65 | 415 | 416 | 417 | 238 | 238 | 238 | 76.3333 | 0.079653 | 0.31061
ТП | 7205 | тр-р №1 | 1000 | 55 | 59 | 59 | 392 | 393 | 392 | 226 | 226 | 226 | 57.6667 | 0.03791 | тр-р №2 | 1000 | 122 | 124 | 129 | 395 | 397 | 394 | 226 | 227 | 227 | 125 | 0.082175 | 0.12009
ТП | 7206 | тр-р №1 | 1250 | 182 | 173 | 165 | 393 | 392 | 392 | 226 | 225 | 226 | 173.3333 | 0.091159 | тр-р №2 | 1250 | 90 | 87 | 90 | 397 | 396 | 395 | 227 | 227 | 227 | 89 | 0.046807 | 0.13797
ТП | 7207 | тр-р №1 | 1000 | 185 | 156 | 185 | 391 | 39 | 393 | 226 | 225 | 226 | 175.3333 | 0.11526 | тр-р №2 | 1000 | 164 | 191 | 187 | 392 | 390 | 391 | 226 | 225 | 226 | 180.6667 | 0.11877 | 0.23403
ТП | 7208 | тр-р №1 | 1000 | 262 | 274 | 285 | 410 | 410 | 410 | 236 | 235 | 236 | 273.6667 | 0.17991 | тр-р №2 | 1000 | 168 | 151 | 162 | 416 | 414 | 414 | 238 | 237 | 237 | 160.3333 | 0.1054 | 0.28531
ТП | 7209 | тр-р №1 | 630 | 422 | 401 | 399 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 407.3333 | 0.42505 | тр-р №2 | 630 | 469 | 503 | 489 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 487 | 0.50818 | 0.93323
Никольские Луга
РТП | 16380 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 402 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 402 | 400 | 401 | 231 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0
ТП | 16385 | тр-р №1 | 1250 | 70 | 55 | 55 | 397 | 399 | 399 | 229 | 230 | 229 | 60 | 0.031555 | тр-р №1 | 1250 | 155 | 125 | 120 | 399 | 397 | 398 | 230 | 230 | 229 | 133.3333 | 0.070123 | 0.10168
ТП | 16388 | тр-р №1 | 1000 | 95 | 85 | 100 | 398 | 397 | 397 | 229 | 229 | 229 | 93.3333 | 0.061357 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 80 | 80 | 397 | 398 | 397 | 229 | 228 | 229 | 86.6667 | 0.056975 | 0.11833
ТП | 16389 | тр-р №1 | 1000 | 180 | 170 | 160 | 400 | 399 | 399 | 229 | 229 | 228 | 170 | 0.11176 | тр-р №2 | 1000 | 185 | 185 | 190 | 399 | 400 | 399 | 228 | 229 | 228 | 186.6667 | 0.12271 | 0.23447
ТП | 16390 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 230 | 230 | 397 | 396 | 399 | 229 | 229 | 228 | 230 | 0.12096 | тр-р №2 | 1250 | 230 | 210 | 210 | 399 | 398 | 398 | 228 | 229 | 228 | 216.6667 | 0.11395 | 0.23491
ТП | 16412 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 403 | 399 | 400 | 231 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0
ТП | 16416 | тр-р №1 | 1250 | 48 | 21 | 29 | 397 | 396 | 398 | 229 | 228 | 229 | 32.6667 | 0.01718 | тр-р №2 | 1250 | 9 | 21 | 9 | 398 | 397 | 398 | 230 | 229 | 230 | 13 | 0.006837 | 0.024017
ТП | 16417 | тр-р №1 | 1600 | 160 | 100 | 120 | 397 | 396 | 397 | 229 | 228 | 229 | 126.6667 | 0.052044 | тр-р №2 | 1600 | 120 | 100 | 100 | 398 | 397 | 398 | 230 | 229 | 230 | 106.6667 | 0.043827 | 0.095871
ТП | 16418 | тр-р №1 | 1250 | 259 | 249 | 176 | 395 | 394 | 395 | 228 | 227 | 228 | 228 | 0.11991 | тр-р №2 | 1250 | 120 | 100 | 72 | 398 | 397 | 398 | 229 | 229 | 229 | 97.3333 | 0.05119 | 0.1711
ТП | 16393 | тр-р №1 | 1000 | 161 | 124 | 135 | 402 | 400 | 401 | 230 | 231 | 230 | 140 | 0.092036 | тр-р №1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 0.33333 | 0.00021913 | 0.092255
Середневский лес
РТП | 17000 | тр-р №1 | 1000 | 166 | 148 | 160 | 414 | 416 | 415 | 239 | 238 | 238 | 158 | 0.10387 | тр-р №2 | 1000 | 374 | 354 | 356 | 411 | 410 | 410 | 237 | 236 | 236 | 361.3333 | 0.23754 | 0.34141
ТП | 17001 | тр-р №1 | 1250 | 334 | 325 | 331 | 411 | 409 | 410 | 235 | 237 | 236 | 330 | 0.17355 | тр-р №2 | 1250 | 556 | 524 | 520 | 410 | 411 | 409 | 236 | 235 | 235 | 533.3333 | 0.28049 | 0.45404
ТП | 17002 | тр-р №1 | 1000 | 345 | 400 | 341 | 410 | 412 | 410 | 237 | 236 | 236 | 362 | 0.23798 | тр-р №2 | 1000 | 188 | 173 | 188 | 411 | 410 | 410 | 236 | 235 | 235 | 183 | 0.1203 | 0.35828
ТП | 17003 | тр-р №1 | 1600 | 225 | 170 | 177 | 411 | 410 | 411 | 237 | 236 | 237 | 190.6667 | 0.07834 | тр-р №2 | 1600 | 234 | 231 | 251 | 411 | 411 | 410 | 236 | 236 | 236 | 238.6667 | 0.098062 | 0.1764
ТП | 17004 | тр-р №1 | 1000 | 221 | 184 | 221 | 412 | 413 | 411 | 237 | 236 | 237 | 208.6667 | 0.13718 | тр-р №2 | 1000 | 80 | 91 | 82 | 410 | 413 | 411 | 236 | 235 | 236 | 84.3333 | 0.055441 | 0.19262
ТП | 17009 | тр-р №1 | 1250 | 50 | 61 | 62 | 416 | 415 | 414 | 240 | 239 | 238 | 57.6667 | 0.030328 | тр-р №2 | 1250 | 89 | 89 | 82 | 413 | 412 | 411 | 238 | 237 | 236 | 86.6667 | 0.04558 | 0.075908
ТП | 17011 | тр-р №1 | 630 | 39 | 37 | 37 | 414 | 413 | 412 | 239 | 238 | 238 | 37.6667 | 0.039305 | тр-р №2 | 630 | 20 | 23 | 37 | 411 | 410 | 409 | 237 | 236 | 235 | 26.6667 | 0.027826 | 0.067131
ТП | 17012 | тр-р №1 | 1250 | 38 | 36 | 25 | 409 | 409 | 409 | 235 | 235 | 235 | 33 | 0.017355 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 414 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0.017355
Восточное Бутово
РТП | 17 | тр-р №1 | 1000 | 13 | 12 | 12 | 392 | 390 | 392 | 226 | 227 | 225 | 12.3333 | 0.0081079 | тр-р №2 | 1000 | 179 | 245 | 218 | 414 | 414 | 416 | 239 | 240 | 239 | 214 | 0.14068 | 0.14879
ТП | 16201 | тр-р №1 | 630 | 211 | 223 | 190 | 411 | 408 | 411 | 237 | 237 | 236 | 208 | 0.21705 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 402 | 400 | 402 | 231 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0.21705
ТП | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 399 | 480 | 474 | 411 | 409 | 410 | 236 | 237 | 236 | 451 | 0.29649 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 383 | 381 | 383 | 221 | 222 | 221 | 0 | 0 | 0.29649
ТП | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 469 | 576 | 470 | 408 | 407 | 408 | 235 | 236 | 235 | 505 | 0.26559 | тр-р №2 | 1250 | 103 | 109 | 72 | 399 | 398 | 400 | 229 | 231 | 230 |  |  | 0.26559
ТП | 16204 | тр-р №1 | 1000 | 228 | 234 | 249 | 377 | 378 | 380 | 222 | 216 | 221 | 237 | 0.1558 | тр-р №2 | 1000 | 268 | 214 | 216 | 394 | 394 | 396 | 227 | 228 | 229 | 232.6667 | 0.15296 | 0.30876
ТП | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 287 | 236 | 249 | 411 | 408 | 411 | 236 | 237 | 236 | 257.3333 | 0.13534 | тр-р №2 | 1250 | 289 | 305 | 299 | 415 | 413 | 416 | 239 | 239 | 239 | 297.6667 | 0.15655 | 0.29189
ТП | 16206 | тр-р №1 | 1250 | 277 | 267 | 276 | 378 | 376 | 378 | 218 | 219 | 217 | 273.3333 | 0.14375 | тр-р №2 | 1250 | 327 | 369 | 351 | 381 | 380 | 382 | 220 | 220 | 220 | 349 | 0.18355 | 0.3273
ТП | 16207 | тр-р №1 | 1250 | 268 | 278 | 243 | 399 | 398 | 400 | 230 | 230 | 230 | 263 | 0.13832 | тр-р №2 | 1250 | 252 | 263 | 236 | 403 | 401 | 403 | 232 | 233 | 232 | 250.3333 | 0.13166 | 0.26997
ТП | 16208 | тр-р №1 | 1000 | 74 | 68 | 32 | 398 | 396 | 399 | 229 | 230 | 229 | 58 | 0.038129 | тр-р №2 | 1000 | 248 | 206 | 183 | 382 | 380 | 382 | 220 | 221 | 220 | 212.3333 | 0.13959 | 0.17772
ТП | 16210 | тр-р №1 | 1000 | 185 | 190 | 160 | 403 | 403 | 403 | 230 | 230 | 230 | 178.3333 | 0.11724 | тр-р №2 | 1000 | 115 | 120 | 120 | 411 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 118.3333 | 0.077792 | 0.19503
ТП | 16212 | тр-р №1 | 400 | 298 | 276 | 258 | 394 | 390 | 394 | 228 | 229 | 228 | 277.3333 | 0.4558 | тр-р №2 | 400 | 56 | 54 | 40 | 398 | 396 | 399 | 229 | 229 | 228 | 50 | 0.082175 | 0.53797
ТП | 16213 | тр-р №1 | 1000 | 255 | 245 | 235 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 245 | 0.16106 | тр-р №2 | 1000 | 130 | 130 | 115 | 413 | 413 | 413 | 237 | 237 | 237 | 125 | 0.082175 | 0.24324
ТП | 16214 | тр-р №1 | 1600 | 280 | 270 | 275 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 275 | 0.11299 | тр-р №2 | 1600 | 275 | 250 | 260 | 411 | 411 | 411 | 235 | 235 | 235 | 261.6667 | 0.10751 | 0.2205
ТП | 16215 | тр-р №1 | 1000 | 176 | 168 | 148 | 381 | 378 | 380 | 219 | 220 | 219 | 164 | 0.10781 | тр-р №2 | 1000 | 307 | 339 | 308 | 383 | 381 | 384 | 221 | 222 | 221 | 318 | 0.20905 | 0.31687
ТП | 16216 | тр-р №1 | 1600 | 285 | 295 | 275 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 285 | 0.1171 | тр-р №2 | 1600 | 795 | 790 | 850 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 811.6667 | 0.33349 | 0.45059
ТП | 16217 | тр-р №1 | 1000 | 620 | 555 | 620 | 409 | 409 | 409 | 235 | 235 | 235 | 598.3333 | 0.39334 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0.39334
ТП | 16218 | тр-р №1 | 1000 | 350 | 350 | 320 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 340 | 0.22352 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0.22352
ТП | 16219 | тр-р №1 | 2500 | 1070 | 1100 | 1065 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 1078.3333 | 0.28356 | тр-р №2 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0.28356
ТП | 16220 | тр-р №1 | 1600 | 670 | 690 | 620 | 379 | 378 | 378 | 216 | 216 | 216 | 660 | 0.27118 | тр-р №2 | 1600 | 555 | 545 | 560 | 394 | 394 | 394 | 226 | 226 | 226 | 553.3333 | 0.22735 | 0.49853
ТП | 16221 | тр-р №1 | 1000 | 410 | 370 | 390 | 380 | 380 | 380 | 219 | 219 | 219 | 390 | 0.25639 | тр-р №2 | 1000 | 185 | 190 | 170 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 181.6667 | 0.11943 | 0.37581
ТП | 16222 | тр-р №1 | 2000 | 425 | 445 | 440 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 436.6667 | 0.14353 | тр-р №2 | 2000 | 360 | 370 | 365 | 411 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 365 | 0.11998 | 0.26351
ТП | 16287 | тр-р №1 | 1600 | 480 | 520 | 500 | 394 | 391 | 393 | 229 | 229 | 228 | 500 | 0.20544 | тр-р №2 | 1600 | 575 | 610 | 580 | 400 | 399 | 398 | 230 | 229 | 229 | 588.3333 | 0.24173 | 0.44717
Солнцево Парк
РТП | 921 | тр-р №1 | 1250 | 324 | 275 | 310 | 412 | 412 | 412 | 236 | 236 | 236 | 303 | 0.15935 | тр-р №2 | 1250 | 150 | 160 | 180 | 406 | 406 | 406 | 230 | 230 | 230 | 163.3333 | 0.0859 | 0.24525
РТП | 922 | тр-р №1 | 1250 | 405 | 325 | 310 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 346.6667 | 0.18232 | тр-р №2 | 1250 | 165 | 165 | 155 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 161.6667 | 0.085024 | 0.26734
ТП | 8 | тр-р №1 | 1000 | 231 | 276 | 347 | 410 | 407 | 411 | 236 | 237 | 236 | 284.6667 | 0.18714 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 409 | 408 | 410 | 235 | 237 | 236 | 0 | 0 | 0.18714
ТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 198 | 178 | 174 | 406 | 407 | 406 | 236 | 238 | 236 | 183.3333 | 0.12052 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 403 | 405 | 404 | 233 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0.12052
ТП | 923 | тр-р №1 | 1250 | 430 | 405 | 380 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 405 | 0.213 | тр-р №2 | 1250 | 20 | 20 | 20 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 20 | 0.010518 | 0.22352
ТП | 924 | тр-р №1 | 1250 | 375 | 345 | 320 | 415 | 415 | 415 | 240 | 240 | 240 | 346.6667 | 0.18232 | тр-р №2 | 1250 | 5 | 5 | 5 | 395 | 395 | 395 | 226 | 226 | 226 | 5 | 0.0026296 | 0.18495
ТП | 925 | тр-р №1 | 1250 | 475 | 495 | 480 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 483.3333 | 0.25419 | тр-р №2 | 1250 | 40 | 10 | 10 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 20 | 0.010518 | 0.26471
ТП | 926 | тр-р №1 | 1000 | 280 | 220 | 290 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 263.3333 | 0.17312 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.17312
ТП | 927 | тр-р №1 | 1250 | 64 | 86 | 56 | 406 | 407 | 404 | 233 | 235 | 233 | 68.6667 | 0.036113 | тр-р №2 | 1250 | 147 | 128 | 124 | 409 | 410 | 408 | 235 | 236 | 236 | 133 | 0.069947 | 0.10606
ТП | 929 | тр-р №1 | 1000 | 434 | 468 | 466 | 411 | 411 | 409 | 237 | 237 | 236 | 456 | 0.29977 | тр-р №2 | 1000 | 114 | 99 | 99 | 404 | 405 | 403 | 232 | 233 | 233 | 104 | 0.06837 | 0.36814
ТП | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 480 | 425 | 460 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 455 | 0.23929 | тр-р №2 | 1250 | 10 | 10 | 10 | 406 | 406 | 406 | 235 | 235 | 235 | 10 | 0.0052592 | 0.24455
ТП | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 525 | 550 | 530 | 412 | 412 | 412 | 236 | 236 | 236 | 535 | 0.35171 | тр-р №2 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 5 | 0.003287 | 0.355
ТП | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 340 | 340 | 385 | 412 | 412 | 412 | 236 | 236 | 236 | 355 | 0.1867 | тр-р №2 | 1250 | 155 | 140 | 150 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 148.3333 | 0.078011 | 0.26471
ТП | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 290 | 305 | 290 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 295 | 0.15515 | тр-р №2 | 1250 | 250 | 260 | 285 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 265 | 0.13937 | 0.29452
ТП | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 280 | 285 | 270 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 278.3333 | 0.18298 | тр-р №2 | 1000 | 285 | 285 | 275 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 281.6667 | 0.18517 | 0.36814
ТП | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 190 | 200 | 220 | 404 | 402 | 404 | 235 | 236 | 235 | 203.3333 | 0.13367 | тр-р №2 | 1000 | 70 | 85 | 85 | 405 | 405 | 405 | 230 | 230 | 230 | 80 | 0.052592 | 0.18626
Одинцово-1
РТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 299 | 279 | 327 | 389 | 389 | 388 | 225 | 224 | 224 | 301.6667 | 0.19832 | тр-р №2 | 1000 | 250 | 229 | 235 | 400 | 400 | 399 | 230 | 230 | 229 | 238 | 0.15646 | 0.35478
РТП | 2 | тр-р №1 | 630 | 227 | 174 | 197 | 396 | 396 | 397 | 229 | 230 | 229 | 199.3333 | 0.208 | тр-р №2 | 630 | 162 | 160 | 155 | 405 | 404 | 405 | 231 | 231 | 231 | 159 | 0.16592 | 0.37392
ТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 291 | 290 | 279 | 389 | 390 | 389 | 224 | 224 | 224 | 286.6667 | 0.18845 | тр-р №2 | 1000 | 236 | 246 | 256 | 398 | 398 | 399 | 228 | 229 | 228 | 246 | 0.16172 | 0.35018
ТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 166 | 159 | 190 | 379 | 379 | 378 | 219 | 218 | 218 | 171.6667 | 0.11285 | тр-р №2 | 1000 | 303 | 298 | 331 | 379 | 379 | 378 | 218 | 218 | 218 | 310.6667 | 0.20423 | 0.31709
ТП | 3 | тр-р №1 | 1250 | 307 | 270 | 248 | 384 | 385 | 384 | 220 | 220 | 220 | 275 | 0.14463 | тр-р №2 | 1250 | 287 | 285 | 326 | 384 | 384 | 383 | 220 | 220 | 220 | 299.3333 | 0.15743 | 0.30205
ТП | 5 | тр-р №1 | 1250 | 275 | 303 | 291 | 378 | 378 | 377 | 219 | 218 | 218 | 289.6667 | 0.15234 | тр-р №2 | 1250 | 407 | 396 | 376 | 377 | 377 | 378 | 219 | 218 | 219 | 393 | 0.20669 | 0.35903
ТП | 6 | тр-р №1 | 1600 | 180 | 167 | 209 | 377 | 378 | 377 | 218 | 219 | 218 | 185.3333 | 0.076149 | тр-р №2 | 1600 | 430 | 426 | 370 | 387 | 388 | 387 | 223 | 224 | 223 | 408.6667 | 0.16791 | 0.24406
ТП | 8 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 95 | 99 | 402 | 401 | 401 | 232 | 231 | 231 | 94.6667 | 0.062234 | тр-р №2 | 1000 | 105 | 94 | 94 | 405 | 403 | 402 | 232 | 232 | 232 | 97.6667 | 0.064206 | 0.12644
ТП | 14009 | тр-р №1 | 1250 | 15 | 13 | 12 | 404 | 403 | 403 | 232 | 231 | 231 | 13.3333 | 0.0070123 | тр-р №2 | 1250 | 14 | 26 | 18 | 404 | 404 | 403 | 232 | 231 | 231 | 19.3333 | 0.010168 | 0.01718
ТП | 14010 | тр-р №1 | 1600 | 106 | 114 | 107 | 404 | 403 | 403 | 232 | 231 | 231 | 109 | 0.044785 | тр-р №2 | 1600 | 36 | 39 | 30 | 404 | 404 | 403 | 232 | 231 | 231 | 35 | 0.014381 | 0.059166
ТП | 14011 | тр-р №1 | 1000 | 42 | 50 | 60 | 404 | 403 | 403 | 232 | 231 | 231 | 50.6667 | 0.033308 | тр-р №2 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 404 | 404 | 403 | 232 | 231 | 231 | 1 | 0.0006574 | 0.033966
ТП | 14012 | тр-р №1 | 1600 | 204 | 175 | 212 | 404 | 404 | 402 | 232 | 231 | 231 | 197 | 0.080942 | тр-р №2 | 1600 | 180 | 170 | 185 | 404 | 403 | 402 | 231 | 231 | 231 | 178.3333 | 0.073273 | 0.15422
ТП | 14013 | тр-р №1 | 1600 | 306 | 340 | 300 | 404 | 404 | 402 | 232 | 231 | 231 | 315.3333 | 0.12956 | тр-р №2 | 1600 | 488 | 470 | 420 | 404 | 403 | 402 | 231 | 231 | 231 | 459.3333 | 0.18873 | 0.31829
ПХМЗ | [27 empty] | 0
КТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 54 | 54 | 59 | 380 | 380 | 380 | 230 | 230 | 230 | 55.6667 | 0.036595 | тр-р №2 | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.036595
КТП | 30 | тр-р №1 | 630 | 34 | 23 | 30 | 397 | 399 | 401 | 229 | 230 | 229 | 29 | 0.030261 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 396 | 395 | 394 | 228 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0.030261
ТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 16 | 24 | 15.2 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 18.4 | 0.012096 | тр-р №2 | [12 empty] | 0.012096
ТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 131 | 87.5 | 397 | 398 | 399 | 227 | 229 | 230 | 102.8333 | 0.067603 | тр-р №2 | [12 empty] | 0.067603

## МРЭС
ПСТ | № | Трансформатор № 1 | [7 empty] | Трансформатор № 2
| пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр.
РТП | 180 | тр-р №1 | 1250 | 104 | 88 | 78 | 230/400 | 90 | 0.047333 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 0.047333
тп | 172 | тр-р №1 | 1000 | 102 | 77 | 92 | 242/409 | 90.3333 | 0.059385 | тр-№2 | 1000 | 99 | 121 | 101 | 235/408 | 107 | 0.070342 | 0.12973
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 128 | 91 | 78 | 235/408 | 99 | 0.065083 | тр-р №2 | 1000 | 59 | 45 | 47 | 235/409 | 50.3333 | 0.033089 | 0.098172
тп | 174 | тр-р №1 | 1250 | 104 | 86 | 93 | 228/402 | 94.3333 | 0.049612 | тр-р №2 | 1250 | 157 | 162 | 158 | 228/402 | 159 | 0.083621 | 0.13323
тп | 185 | тр-р №1 | 1000 | 26 | 23 | 37 | 242/420 | 28.6667 | 0.018845 | тр-р №2 | 1000 | 185 | 163 | 173 | 235/409 | 173.6667 | 0.11417 | 0.13301
тп | 186 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 147 | 153 | 239/413 | 156 | 0.10255 | тр-№2 | 1000 | 106 | 137 | 101 | 233/407 | 114.6667 | 0.075382 | 0.17794
тп | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 427 | 464 | 447 | 225/390 | 446 | 0.18325 | тр-р №2 | 1600 | 438 | 449 | 446 | 235/410 | 444.3333 | 0.18257 | 0.36582
тп | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 216 | 220 | 220 | 220/381 | 218.6667 | 0.089845 | тр-р №2 | 1600 | 281 | 286 | 286 | 230/400 | 284.3333 | 0.11683 | 0.20667
тп | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 164 | 175 | 173 | 223/385 | 170.6667 | 0.070123 | тр-р №2 | 1600 | 156 | 164 | 162 | 236/410 | 160.6667 | 0.066014 | 0.13614
тп | 45023 | тр-р №1 | 1250 | 189 | 188 | 192 | 222/387 | 189.6667 | 0.099749 | тр-р №2 | 1250 | 289 | 295 | 296 | 225/390 | 293.3333 | 0.15427 | 0.25402
тп | 45024 | тр-р №1 | 1250 | 195 | 195 | 195 | 219/378 | 195 | 0.10255 | тр-р №2 | 1250 | 211 | 211 | 211 | 230/400 | 211 | 0.11097 | 0.21352
ртп | 45025 | тр-р №1 | 2000 | 367 | 365 | 360 | 222/385 | 364 | 0.11965 | тр-р №2 | 2000 | 526 | 550 | 535 | 222/385 | 537 | 0.17651 | 0.29616
РТП | 17103 | тр-р №1 | 1600 | 310 | 262 | 274 | 230/401 | 282 | 0.11587 | тр-р №2 | 1600 | 479 | 662 | 588 | 231/401 | 576.3333 | 0.2368 | 0.35267
РТП | 18148 | тр-р №1 | 1600 | 158 | 136 | 173 | 225/389 | 155.6667 | 0.06396 | тр-р №2 | 1600 | 124 | 130 | 127 | 228/396 | 127 | 0.052181 | 0.11614
тп | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 446 | 504 | 404 | 225/390 | 451.3333 | 0.18544 | тр-р №2 | 1600 | 414 | 459 | 406 | 226/395 | 426.3333 | 0.17517 | 0.36061
тп | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 277 | 349 | 219 | 224/391 | 281.6667 | 0.11573 | тр-р №2 | 1600 | 294 | 292 | 311 | 227/396 | 299 | 0.12285 | 0.23858
тп | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 404 | 431 | 409 | 223/390 | 414.6667 | 0.17038 | тр-р №2 | 1600 | 416 | 248 | 303 | 227/395 | 322.3333 | 0.13244 | 0.30281
тп | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 575 | 401 | 516 | 224/389 | 497.3333 | 0.20434 | тр-р №2 | 1600 | 649 | 550 | 687 | 226/394 | 628.6667 | 0.2583 | 0.46265
тп | 48016 | тр-р №1 | 1600 | 550 | 640 | 512 | 225/388 | 567.3333 | 0.2331 | тр-р №2 | 1600 | 299 | 318 | 276 | 227/396 | 297.6667 | 0.1223 | 0.35541
тп | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 231 | 271 | 289 | 225/388 | 263.6667 | 0.13867 | тр-р №2 | 1250 | 315 | 260 | 338 | 227/396 | 304.3333 | 0.16005 | 0.29872
тп | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 229 | 262 | 267 | 225/388 | 252.6667 | 0.10381 | тр-р №2 | 1600 | 381 | 411 | 385 | 227/396 | 392.3333 | 0.1612 | 0.26501
тп | 47009 | тр-р №1 | 1000 | 196 | 183 | 222 | 225/388 | 200.3333 | 0.1317 | тр-р №2 | 1000 | 102 | 108 | 145 | 227/396 | 118.3333 | 0.077792 | 0.20949
тп | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 367 | 378 | 443 | 225/388 | 396 | 0.16271 | тр-р №2 | 1600 | 395 | 429 | 459 | 227/396 | 427.6667 | 0.17572 | 0.33842
РТП | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 491 | 475 | 509 | 225/388 | 491.6667 | 0.20201 | тр-р №2 | 1600 | 350 | 363 | 344 | 227/396 | 352.3333 | 0.14476 | 0.34678
ТП | 47011 | тр-р №1 | 1000 | 63 | 77 | 89 | 225/388 | 76.3333 | 0.050182 | тр-р №2 | 1000 | 231 | 235 | 207 | 227/396 | 224.3333 | 0.14748 | 0.19766
ТП | 47012 | тр-р №1 | 1600 | 431 | 452 | 473 | 225/388 | 452 | 0.18572 | тр-р №2 | 1600 | 484 | 476 | 510 | 227/396 | 490 | 0.20133 | 0.38704
ТП | 47014 | тр-р №1 | 1600 | 355 | 316 | 404 | 225/388 | 358.3333 | 0.14723 | тр-р №2 | 1600 | 485 | 483 | 473 | 227/396 | 480.3333 | 0.19736 | 0.34459
ТП | 47015 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 117 | 106 | 234/409 | 104.3333 | 0.068589 | тр-р №2 | 1000 | 116 | 134 | 135 | 227/396 | 128.3333 | 0.084366 | 0.15296
ТП | 47016 | тр-р №1 | 1250 | 299 | 290 | 308 | 233/406 | 299 | 0.15725 | тр-р №2 | 1250 | 339 | 310 | 317 | 227/396 | 322 | 0.16935 | 0.3266
ТП | 47017 | тр-р №1 | 1600 | 210 | 130 | 159 | 232/405 | 166.3333 | 0.068342 | тр-р №2 | 1600 | 40 | 42 | 53 | 227/396 | 45 | 0.018489 | 0.086832
ТП | 47022 | тр-р №1 | 1600 | 452 | 454 | 491 | 235/412 | 465.6667 | 0.19133 | тр-р №2 | 1600 | 293 | 372 | 391 | 227/396 | 352 | 0.14463 | 0.33596
ТП | 47023 | тр-р №1 | 1600 | 262 | 229 | 323 | 232/388 | 271.3333 | 0.11148 | тр-р №2 | 1600 | 631 | 695 | 700 | 227/396 | 675.3333 | 0.27748 | 0.38896
ТП | 47024 | тр-р №3 | 1600 | 6 | 5 | 8 | 230/401 | 6.3333 | 0.0026022 | тр-р №4 | 1600 | 21 | 50 | 43 | 233/403 | 38 | 0.015613 | 0.018215
ТП | 47024 | тр-р №1 | 1600 | 106 | 97 | 88 | 234/409 | 97 | 0.039855 | тр-р №2 | 1600 | 42 | 46 | 38 | 230/403 | 42 | 0.017257 | 0.057112
ТП | 47025 | тр-р №1 | 2500 | 74 | 50 | 94 | 235/409 | 72.6667 | 0.019108 | Тр-р №2 | 2500 | 41 | 21 | 27 | 235/409 | 29.6667 | 0.0078011 | 0.02691
ТП | 47026 | тр-р №1 | 1000 | 134 | 118 | 137 | 232/388 | 129.6667 | 0.085243 | тр-р №2 | 1000 | 202 | 171 | 170 | 227/396 | 181 | 0.11899 | 0.20423
ТП | 47027 | тр-р №1 | 1000 | 207 | 208 | 200 | 235/415 | 205 | 0.13477 | тр-р №2 | 1000 | 247 | 227 | 239 | 235/410 | 237.6667 | 0.15624 | 0.29101
ТП | 47028 | тр-р №1 | 1600 | 410 | 417 | 418 | 238/414 | 415 | 0.17051 | тр-р №2 | 1600 | 300 | 262 | 286 | 235/411 | 282.6667 | 0.11614 | 0.28665
ТП | 47029 | тр-р №1 | 1600 | 257 | 298 | 326 | 238/413 | 293.6667 | 0.12066 | тр-р №2 | 1600 | 514 | 452 | 417 | 236/409 | 461 | 0.18941 | 0.31007
ТП | 47030 | тр-р №1 | 1600 | 317 | 264 | 287 | 230/405 | 289.3333 | 0.11888 | тр-р №2 | 1600 | 288 | 300 | 329 | 234/408 | 305.6667 | 0.12559 | 0.24447
ТП | 47031 | тр-р №1 | 1600 | 332 | 341 | 383 | 230/402 | 352 | 0.14463 | тр-р №2 | 1600 | 352 | 358 | 383 | 231/402 | 364.3333 | 0.1497 | 0.29432
ТП | 47032 | тр-р №1 | 1000 | 194 | 200 | 208 | 232/406 | 200.6667 | 0.13192 | тр-р №2 | 1000 | 153 | 161 | 180 | 235/413 | 164.6667 | 0.10825 | 0.24017
БКТП | 528 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
РТП | 47033 | тр-р №1 | 2000 | 134 | 124 | 136 | 235/408 | 131.3333 | 0.043169 | тр-р №2 | 2000 | 442 | 449 | 460 | 235/408 | 450.3333 | 0.14802 | 0.19119
РТП | 47033 | тр-р №3 | 2000 | 69 | 69 | 76 | 235/408 | 71.3333 | 0.023447 | тр-р №4 | 2000 | 18 | 16 | 17 | 235/408 | 17 | 0.0055879 | 0.029035
тп | 47034 (1402) | тр-р №1 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 234/407 | 12 | 0.0078888 | тр-р №2 | 1000 | 12 | 0 | 9 | 236/410 | 7 | 0.0046018 | 0.012491
тп | 47035 | тр-р №1 | 250 | 758 | 733 | 650 | 231/408 | 713.6667 | 1.8767 | [8 empty] | 1.8767
ТП | 47037 | тр-р №1 | 2500 | 368 | 357 | 322 | 236/414 | 349 | 0.091773 | тр-р №2 | 2500 | 142 | 121 | 159 | 233/407 | 140.6667 | 0.03699 | 0.12876
РТП | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 1363 | 1311 | 1319 | 227/394 | 1331 | 0.35 | тр-р №2 | 2500 | 1335 | 1234 | 1223 | 223/389 | 1264 | 0.33238 | 0.68238
тп | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 670 | 680 | 626 | 227/394 | 658.6667 | 0.1732 | тр-р №2 | 2500 | 634 | 640 | 610 | 223/389 | 628 | 0.16514 | 0.33834
тп | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 342 | 337 | 334 | 227/394 | 337.6667 | 0.088793 | тр-р №2 | 2500 | 721 | 757 | 751 | 223/389 | 743 | 0.19538 | 0.28417
тп | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 1125 | 1111 | 1235 | 227/394 | 1157 | 0.30424 | тр-р №2 | 2500 | 1009 | 979 | 940 | 223/389 | 976 | 0.25665 | 0.56089
тп | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 1032 | 1052 | 970 | 227/394 | 1018 | 0.26769 | тр-р №2 | 2500 | 604 | 573 | 580 | 223/389 | 585.6667 | 0.15401 | 0.4217
тп | 48020 | тр-р №1 | 1000 | 249 | 247 | 251 | 235/410 | 249 | 0.16369 | тр-р №2 | 1000 | 165 | 166 | 165 | 238/417 | 165.3333 | 0.10869 | 0.27238
тп | 48025 | тр-р №1 | 1250 | 152 | 148 | 149 | 235/410 | 149.6667 | 0.078713 | тр-р №2 | 1250 | 283 | 288 | 287 | 238/416 | 286 | 0.15041 | 0.22913
тп | 48021 | тр-р №1 | 1000 | 307 | 309 | 308 | 236/411 | 308 | 0.20248 | тр-р №2 | 1000 | 96 | 94 | 94 | 238/417 | 94.6667 | 0.062234 | 0.26471
тп | 48022 | тр-р №1 | 1000 | 130 | 138 | 136 | 235/411 | 134.6667 | 0.08853 | тр-р №2 | 1000 | 279 | 279 | 281 | 238/417 | 279.6667 | 0.18385 | 0.27238
тп | 48023 | тр-р №1 | 1000 | 16 | 17 | 18 | 235/409 | 17 | 0.011176 | тр-р №2 | 1000 | 328 | 334 | 339 | 247/416 | 333.6667 | 0.21935 | 0.23053
тп | 48024 | тр-р №1 | 1600 | 373 | 377 | 382 | 235/410 | 377.3333 | 0.15504 | тр-р №2 | 1600 | 309 | 304 | 300 | 238/417 | 304.3333 | 0.12504 | 0.28008
ртп | 45030 | тр-р №1 | 1600 | 543 | 543 | 543 | 219/380 | 543 | 0.22311 | тр-р №2 | 1600 | 69 | 69 | 69 | 219/380 | 69 | 0.02835 | 0.25146
тп | 45031 | тр-р №1 | 1250 | 254 | 254 | 254 | 229/397 | 254 | 0.13358 | тр-р №2 | 1250 | 252 | 252 | 252 | 229/397 | 252 | 0.13253 | 0.26612
тп | 45032 | тр-р №1 | 1600 | 224 | 224 | 224 | 229/401 | 224 | 0.092036 | тр-р №2 | 1600 | 171 | 171 | 171 | 229/401 | 171 | 0.07026 | 0.1623
тп | 45034 | Тр-р №1 | 2500 | 75 | 75 | 75 | 230/400 | 75 | 0.019722 | тр-р №2 | 2500 | 79 | 79 | 79 | 240/415 | 79 | 0.020774 | 0.040496
тп | 45035 | тр-р №1 | 1600 | 225 | 229 | 229 | 234/407 | 227.6667 | 0.093543 | тр. №2 | 1600 | 236 | 240 | 232 | 240/420 | 236 | 0.096966 | 0.19051
тп | 45035 | тр-р №3 | 1600 | 336 | 346 | 342 | 234/407 | 341.3333 | 0.14025 | тр. №4 | 1600 | 126 | 132 | 132 | 240/418 | 130 | 0.053414 | 0.19366
РТП | 129 | тр-р №1 | 2000 | 206 | 239 | 220 | 234/403 | 221.6667 | 0.072862 | Тр №2 | 2000 | 323 | 348 | 331 | 235/408 | 334 | 0.10979 | 0.18265
РТП | 130 | тр-р №1 | 1000 | 121 | 117 | 153 | 240/420 | 130.3333 | 0.085681 | тр-р №2 | 1000 | 166 | 203 | 209 | 240/420 | 192.6667 | 0.12666 | 0.21234
ТП | 131 | тр-р №1 | 1250 | 172 | 212 | 189 | 224/391 | 191 | 0.10045 | тр-р №2 | 1250 | 222 | 179 | 267 | 224/392 | 222.6667 | 0.1171 | 0.21756
ТП | 19934 | тр-р №1 | 1250 | 218 | 245 | 236 | 223/391 | 233 | 0.12254 | тр-р №2 | 1250 | 182 | 206 | 176 | 223/391 | 188 | 0.098873 | 0.22141
ТП | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 227 | 275 | 244 | 233/403 | 248.6667 | 0.13078 | тр-р №2 | 1250 | 325 | 327 | 307 | 235/407 | 319.6667 | 0.16812 | 0.2989
РТП | 16167 | тр-р №1 | 1000 | - | - | - | 225/394 | #VALUE! | #VALUE! | тр-р №2 | 1000 | - | - | - | 235/407 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 257 | 281 | 229 | 225/394 | 255.6667 | 0.10505 | тр-р №2 | 1600 | 346 | 363 | 357 | 235/407 | 355.3333 | 0.146 | 0.25104
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 356 | 300 | 340 | 225/394 | 332 | 0.10913 | тр-р №2 | 2000 | 512 | 504 | 500 | 235/407 | 505.3333 | 0.1661 | 0.27523
ТП | 3 | тр-р №1 | 1600 | 412 | 344 | 328 | 225/394 | 361.3333 | 0.14846 | тр-р №2 | 1600 | 236 | 228 | 236 | 235/407 | 233.3333 | 0.095871 | 0.24433
тп | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 224 | 266 | 262 | 225/394 | 250.6667 | 0.13183 | тр-р №2 | 1250 | 239 | 234 | 279 | 235/407 | 250.6667 | 0.13183 | 0.26366
тп | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 479 | 560 | 522 | 225/394 | 520.3333 | 0.21379 | тр-р №2 | 1600 | 302 | 374 | 419 | 235/407 | 365 | 0.14997 | 0.36376
тп | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 293 | 345 | 366 | 225/394 | 334.6667 | 0.13751 | тр-р №2 | 1600 | 497 | 489 | 494 | 235/407 | 493.3333 | 0.2027 | 0.3402
тп | 46004 | тр-р №1 | 1250 | 247 | 259 | 313 | 225/394 | 273 | 0.14358 | тр-р №2 | 1250 | 197 | 232 | 234 | 235/407 | 221 | 0.11623 | 0.2598
тп | 46006 | тр-р №1 | 630 | 46 | 54 | 39 | 225/394 | 46.3333 | 0.048348 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 | 0.048348
РТП | 48001 | тр-р №1 | 1250 | 980 | 660 | 770 | 225/394 | 803.3333 | 0.42249 | тр-р №2 | 1250 | 740 | 520 | 820 | 220/380 | 693.3333 | 0.36464 | 0.78713
|  | тр-р №3 | 1250 | 770 | 580 | 760 | 225/394 | 703.3333 | 0.3699 | тр-р №4 | 1250 | 660 | 880 | 620 | 220/380 | 720 | 0.37866 | 0.74856
тп | 48002 | тр-р №1 | 2000 | 196 | 127 | 117 | 225/394 | 146.6667 | 0.048209 | тр-р №2 | 2000 | 362 | 298 | 329 | 225/395 | 329.6667 | 0.10836 | 0.15657
ТП | 48003 | тр-р №1 | 2000 | 246 | 265 | 206 | 225/394 | 239 | 0.078559 | тр-р №2 | 2000 | 210 | 170 | 200 | 225/395 | 193.3333 | 0.063549 | 0.14211
ТП | 48004 | тр-р №1 | 2000 | 364 | 341 | 349 | 225/394 | 351.3333 | 0.11548 | тр-р №2 | 2000 | 327 | 254 | 300 | 225/395 | 293.6667 | 0.096528 | 0.21201
РТП | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 161 | 156 | 165 | 229/399 | 160.6667 | 0.066014 | тр-р №2 | 1600 | 158 | 150 | 145 | 233/403 | 151 | 0.062042 | 0.12806
РТП | 45002 | тр-р №1 | 2000 | 350 | 337 | 360 | 240/421 | 349 | 0.11472 | тр-р №2 | 2000 | 236 | 243 | 218 | 240/419 | 232.3333 | 0.076368 | 0.19108
ТП | 45003 | тр-р №1 | 1250 | 304 | 292 | 285 | 228/398 | 293.6667 | 0.15445 | тр-р №2 | 1250 | 178 | 170 | 174 | 238/413 | 174 | 0.09151 | 0.24596
тп | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 294 | 263 | 278 | 228/398 | 278.3333 | 0.091488 | тр-р №2 | 2000 | 698 | 731 | 718 | 228/398 | 715.6667 | 0.23524 | 0.32673
тп | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 404 | 391 | 391 | 232/406 | 395.3333 | 0.16243 | тр-р №2 | 1600 | 308 | 310 | 292 | 239/413 | 303.3333 | 0.12463 | 0.28706
тп | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 473 | 484 | 460 | 239/400 | 472.3333 | 0.15526 | тр-р №2 | 2000 | 343 | 325 | 326 | 239/403 | 331.3333 | 0.10891 | 0.26417
тп | 45010 | тр-р №1 | 1000 | 130 | 125 | 127 | 240/419 | 127.3333 | 0.083709 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 172 | 169 | 240/418 | 173.6667 | 0.11417 | 0.19788
тп | 45017 | тр-р №1 | 1250 | 178 | 167 | 157 | 234/409 | 167.3333 | 0.088004 | тр-р №2 | 1250 | 154 | 152 | 143 | 234/409 | 149.6667 | 0.078713 | 0.16672
тп | 45019 | тр-р №1 | 2000 | 62 | 60 | 62 | 235/410 | 61.3333 | 0.02016 | тр-р №2 | 2000 | 447 | 433 | 455 | 230/404 | 445 | 0.14627 | 0.16643
РТП | 48080 | тр-р №1 | 2500 | 142 | 150 | 183 | 232/406 | 158.3333 | 0.041635 | тр-р №2 | 2500 | 221 | 216 | 203 | 234/407 | 213.3333 | 0.056098 | 0.097733
ТП | 46041 | тр-р №1 | 2000 | 190 | 221 | 197 | 238/414 | 202.6667 | 0.066617 | тр-р №2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 | 0.066617
ТП | 46042 | тр-р №1 | 1250 | 554 | 613 | 528 | 239/414 | 565 | 0.29714 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/414 | 0 | 0 | 0.29714
ТП | 46043 | тр-р №1 | 1250 | 444 | 464 | 430 | 240/414 | 446 | 0.23456 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/414 | 0 | 0 | 0.23456
РТП | 48060 | тр-р №1 | 1600 | 280 | 347 | 305 | 239/416 | 310.6667 | 0.12765 | тр-р №2 | 1600 | 228 | 282 | 270 | 238/414 | 260 | 0.10683 | 0.23447
ТП | 48050 | тр-р №1 | 1600 | 445 | 362 | 394 | 230/400 | 400.3333 | 0.16449 | тр-р №2 | 1600 | 359 | 308 | 357 | 236/410 | 341.3333 | 0.14025 | 0.30473
ТП | 48051 | тр-р №1 | 1600 | 183 | 197 | 216 | 230/400 | 198.6667 | 0.081627 | тр-р №2 | 1600 | 298 | 286 | 315 | 236/410 | 299.6667 | 0.12313 | 0.20475
тп | 48092 | тр-р №1 | 2000 | 374 | 370 | 374 | 238/415 | 372.6667 | 0.1225 | Тр-р №2 | 2000 | 422 | 424 | 424 | 237/411 | 423.3333 | 0.13915 | 0.26165
тп | 48104 | тр-р№1 | 1600 | 187 | 185 | 187 | 238/415 | 186.3333 | 0.07656 | тр-р №2 | 1600 | 211 | 212 | 212 | 237/411 | 211.6667 | 0.086969 | 0.16353
тп | 48112 | Тр-р №1 | 2000 | 294 | 292 | 294 | 238/414 | 293.3333 | 0.096419 | Тр-р №2 | 2000 | 147 | 203 | 190 | 238/414 | 180 | 0.059166 | 0.15558
ТП | 48111 | тр-р №1 | 2500 | 274 | 277 | 292 | 239/414 | 281 | 0.073892 | тр-р №2 | 2500 | 359 | 315 | 328 | 238/414 | 334 | 0.087829 | 0.16172
ТП | 48113 | ТР-р №1 | 2000 | 320 | 260 | 270 | 239/415 | 283.3333 | 0.093132 | тр-р №2 | 2000 | 197 | 168 | 193 | 238/414 | 186 | 0.061138 | 0.15427
ТП | 48116 | тр-р №1 | 2000 | 149 | 175 | 161 | 239/415 | 161.6667 | 0.05314 | тр-р №2 | 2000 | 106 | 99 | 103 | 238/415 | 102.6667 | 0.033747 | 0.086886
РТП | 20001 | тр-р №1 | 1600 | 53 | 53 | 53 | 236/402 | 53 | 0.021776 | тр-р №2 | 1600 | 331 | 346 | 329 | 233/405 | 335.3333 | 0.13778 | 0.15956
РТП | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 128 | 134 | 138 | 232/402 | 133.3333 | 0.070123 | тр-р №4 | 1250 | 119 | 127 | 133 | 232/399 | 126.3333 | 0.066441 | 0.13656
ТП | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 78 | 80 | 80 | 227/390 | 79.3333 | 0.052154 | тр-р №2 | 1000 | 41 | 42 | 40 | 225/388 | 41 | 0.026953 | 0.079107
РТП | 41020 | тр-р №1 | 2500 | 515 | 487 | 466 | 234/408 | 489.3333 | 0.12868 | тр-р №2 | 2500 | 860 | 833 | 811 | 234/408 | 834.6667 | 0.21948 | 0.34816
|  | тр-р №3 | 2500 | 376 | 340 | 364 | 234/408 | 360 | 0.094666 | тр-р №4 | 2500 | 1000 | 914 | 929 | 234/408 | 947.6667 | 0.2492 | 0.34386
|  | тр-р №5 | 2500 | 494 | 504 | 488 | 234/408 | 495.3333 | 0.13025 | тр-р №6 | 2500 | 716 | 647 | 703 | 234/408 | 688.6667 | 0.18109 | 0.31134
ТП | 45050 | тр-р №1 | 1250 | 146 | 152 | 150 | 232/402 | 149.3333 | 0.078537 | тр-р №2 | 1250 | 118 | 118 | 112 | 233/404 | 116 | 0.061007 | 0.13954
ТП | 45051 | тр-р №1 | 1600 | 490 | 477 | 446 | 232/402 | 471 | 0.19352 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.19352
ТП | 45052 | тр-р №1 | 1600 | 482 | 372 | 480 | 232/402 | 444.6667 | 0.1827 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.1827
ТП | 45053 | тр-р №1 | 1600 | 768 | 716 | 724 | 232/402 | 736 | 0.3024 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.3024
ТП | 45054 | тр-р №1 | 1600 | 640 | 740 | 587 | 232/402 | 655.6667 | 0.2694 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.2694
ТП | 45055 | тр-р №1 | 1600 | 103 | 116 | 106 | 232/402 | 108.3333 | 0.044511 | тр-р №2 | 1600 | 496 | 419 | 446 | 233/404 | 453.6667 | 0.1864 | 0.23091
ТП | 45056 | тр-р №1 | 1600 | 205 | 197 | 124 | 232/402 | 175.3333 | 0.07204 | тр-р №2 | 1600 | 254 | 266 | 202 | 233/404 | 240.6667 | 0.098884 | 0.17092
РТП | 45080 | тр-р №1 | 1250 | 212 | 193 | 197 | 220/380 | 200.6667 | 0.10553 | тр-р №2 | 1250 | 308 | 268 | 254 | 220/380 | 276.6667 | 0.1455 | 0.25104
РТП | 45080 | тр-р №3 | 1250 | 203 | 199 | 202 | 220/380 | 201.3333 | 0.10589 | тр-р №4 | 1250 | 154 | 156 | 155 | 220/380 | 155 | 0.081518 | 0.1874
ТП | 45081 | тр-р №1 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 230/400 | 10 | 0.0026296 | тр-р №2 | 2500 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 230/400 | 6.5 | 0.0017092 | 0.0043388
ТП | 45082 | тр-р №1 | 2500 | 9 | 9 | 9 | 230/400 | 9 | 0.0023666 | тр-р №2 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 230/400 | 10 | 0.0026296 | 0.0049962
ТП | 45082 | тр-р №3 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 230/400 | 10 | 0.0026296 | тр-р №4 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 230/400 | 10 | 0.0026296 | 0.0052592
ТП | 48040 | тр-р №1 | 1000 | 92 | 140 | 91 | 236/412 | 107.6667 | 0.07078 | тр-р №2 | 1000 | 86 | 73 | 80 | 240/417 | 79.6667 | 0.052373 | 0.12315
ТП | 48039 | тр-р №1 | 2000 | 309 | 300 | 319 | 224/390 | 309.3333 | 0.10168 | тр-р №2 | 2000 | 293 | 297 | 310 | 224/390 | 300 | 0.09861 | 0.20029
ТП | 48038 | тр-р №1 | 1000 | 68 | 55 | 47 | 236/412 | 56.6667 | 0.037253 | тр-р №2 | 1000 | 87 | 91 | 97 | 238/419 | 91.6667 | 0.060262 | 0.097514
ТП | 48037 | тр-р №1 | 2500 | 313 | 294 | 278 | 227/398 | 295 | 0.077573 | тр-р №2 | 2500 | 313 | 260 | 223 | 228/398 | 265.3333 | 0.069772 | 0.14735
ТП | 4 | тр-р №1 | 400 | - | - | - | 227/398 | #VALUE! | #VALUE! | тр-р №2 | 400 | - | - | - | 228/398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ТП | 1 | тр-р №1 | 630 | - | - | - | 227/398 | #VALUE! | #VALUE! | тр-р №2 | 630 | - | - | - | 228/398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ТП | 17176 | тр-р №1 | 1000 | 25 | 40 | 36 | 227/398 | 33.6667 | 0.022132 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 195 | 208 | 223/390 | 194.3333 | 0.12775 | 0.14989
ТП | 46022 | тр-р №1 | 2500 | 79 | 83 | 81 | 227/398 | 81 | 0.0213 | тр-р №2 | 2500 | 335 | 344 | 340 | 228/398 | 339.6667 | 0.089319 | 0.11062
РТП | 46030 | тр-р №1 | 1600 | 535 | 527 | 487 | 233/407 | 516.3333 | 0.21215 | тр-р №2 | 1600 | 83 | 90 | 91 | 238/414 | 88 | 0.036157 | 0.24831
ТП | 46031 | тр-р №1 | 1600 | 187 | 198 | 182 | 237/414 | 189 | 0.077655 | тр-р №2 | 1600 | 181 | 209 | 187 | 239/414 | 192.3333 | 0.079025 | 0.15668
ТП | 45061 | тр-р №1 | 1600 | 284 | 290 | 289 | 236/412 | 287.6667 | 0.1182 | тр-р №2 | 1600 | 188 | 187 | 189 | 236/412 | 188 | 0.077244 | 0.19544
ТП | 45062 | тр-р №1 | 1600 | 114 | 136 | 134 | 236/412 | 128 | 0.052592 | тр-р №2 | 1600 | 123 | 147 | 151 | 236/411 | 140.3333 | 0.057659 | 0.11025
ТП | 45063 | тр-р №1 | 1600 | 138 | 145 | 145 | 236/411 | 142.6667 | 0.058618 | тр-р №2 | 1600 | 294 | 328 | 314 | 240/418 | 312 | 0.12819 | 0.18681

## ЛРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
РТП | 5 | Тр-1 | 400 | 79 | 50 | 85 | 413 | 414 | 413 | 237 | 239 | 235 | 71.3333 | 0.11724 | Тр-2 | 400 | 137 | 132 | 128 | 401 | 400 | 401 | 234 | 235 | 234 | 132.3333 | 0.21749 | 0.33473
ТП | 11 | Тр-1 | 400 | 321 | 315 | 285 | 398 | 398 | 398 | 225 | 227 | 225 | 307 | 0.50455 | Тр-2 | 400 | 145 | 141 | 129 | 404 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 138.3333 | 0.22735 | 0.73191
ТП | 19 | Тр-1 | 160 | 83 | 78 | 72 | 386 | 386 | 386 | 225 | 224 | 224 | 77.6667 | 0.31911 | [13 empty] | 0.31911
ТП | 22 | Тр-1 | 400 | 99 | 103 | 112 | 402 | 402 | 402 | 228 | 226 | 227 | 104.6667 | 0.17202 | Тр-2 | 400 | 123 | 146 | 139 | 400 | 401 | 402 | 228 | 228 | 229 | 136 | 0.22352 | 0.39554
ТП | 25 | Тр-1 | 160 | 82 | 66 | 62 | 415 | 414 | 415 | 235 | 234 | 234 | 70 | 0.28761 | [13 empty] | 0.28761
ТП | 31 | Тр-1 | 400 | 149 | 123 | 123 | 392 | 392 | 392 | 229 | 229 | 229 | 131.6667 | 0.21639 | Тр-2 | 400 | 85 | 107 | 101 | 392 | 392 | 392 | 229 | 222 | 233 | 97.6667 | 0.16052 | 0.37691
ТП | 32 | Тр-1 | 400 | 47 | 42 | 61 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 50 | 0.082175 | Тр-2 | 400 | 77 | 88 | 93 | 388 | 388 | 388 | 226 | 226 | 226 | 86 | 0.14134 | 0.22352
КТПн | 42 | Тр-1 | 160 | 35 | 33 | 26 | 400 | 403 | 405 | 235 | 232 | 232 | 31.3333 | 0.12874 | [13 empty] | 0.12874
КТПн | 43 | Тр-1 | 100 | 36 | 54 | 43 | 400 | 400 | 402 | 237 | 236 | 237 | 44.3333 | 0.29145 | [13 empty] | 0.29145
ТП | 45 | Тр-1 | 1000 | 144 | 145 | 171 | 400 | 400 | 400 | 226 | 227 | 226 | 153.3333 | 0.1008 | Тр-2 | 1000 | 247 | 259 | 255 | 401 | 402 | 401 | 231 | 230 | 230 | 253.6667 | 0.16676 | 0.26756
КТПн | 53 | Тр-1 | 160 | 108 | 91 | 70 | 402 | 402 | 403 | 224 | 222 | 225 | 89.6667 | 0.36842 | [13 empty] | 0.36842
ТП | 57 | Тр-1 | 630 | 59 | 60 | 77 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 232 | 65.3333 | 0.068175 | Тр-2 | 630 | 25 | 44 | 36 | 418 | 418 | 418 | 237 | 237 | 237 | 35 | 0.036522 | 0.1047
ТП | 58 | Тр-1 | 630 | 183 | 171 | 176 | 412 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 176.6667 | 0.18435 | Тр-2 | 630 | 31 | 26 | 18 | 412 | 412 | 412 | 237 | 237 | 237 | 25 | 0.026087 | 0.21044
ТП | 59 | Тр-1 | 250 | 226 | 227 | 242 | 395 | 395 | 395 | 235 | 235 | 235 | 231.6667 | 0.60919 | Тр-2 | 320 | 138 | 125 | 112 | 394 | 394 | 394 | 235 | 235 | 235 | 125 | 0.2568 | 0.86599
ТП | 75 | Тр-1 | 1250 | 474 | 476 | 431 | 398 | 396 | 398 | 234 | 235 | 233 | 460.3333 | 0.2421 | Тр-2 | 1250 | 39 | 43 | 39 | 417 | 416 | 417 | 240 | 238 | 239 | 40.3333 | 0.021212 | 0.26331
ТП | 79 | Тр-1 | 250 | 128 | 86 | 51 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 88.3333 | 0.23228 | Тр-2 | 250 | 49 | 30 | 40 | 411 | 410 | 410 | 236 | 235 | 235 | 39.6667 | 0.10431 | 0.33659
РТП | 80 | Тр-1 | 1250 | 198 | 211 | 206 | 405 | 405 | 404 | 233 | 232 | 233 | 205 | 0.10781 | Тр-2 | 1250 | 264 | 281 | 265 | 410 | 412 | 409 | 237 | 235 | 236 | 270 | 0.142 | 0.24981
ТП | 81 | Тр-1 | 1250 | 314 | 300 | 308 | 410 | 411 | 412 | 235 | 236 | 236 | 307.3333 | 0.16163 | Тр-2 | 1250 | 330 | 335 | 321 | 411 | 412 | 412 | 236 | 236 | 235 | 328.6667 | 0.17285 | 0.33449
ТП | 82 | Тр-1 | 100 | 28 | 53 | 35 | 380 | 381 | 381 | 220 | 221 | 221 | 38.6667 | 0.25419 | [13 empty] | 0.25419
ТП | 84 | Тр-1 | 1000 | 65 | 57 | 58 | 400 | 399 | 399 | 225 | 226 | 225 | 60 | 0.039444 | Тр-2 | 1000 | 44 | 41 | 46 | 400 | 399 | 400 | 225 | 226 | 226 | 43.6667 | 0.028706 | 0.06815
КТП | 89 | Тр-1 | 400 | 226 | 239 | 247 | 394 | 395 | 395 | 226 | 227 | 226 | 237.3333 | 0.39006 | [13 empty] | 0.39006
ТП | 90 | Тр-1 | 630 | 441 | 419 | 365 | 396 | 396 | 398 | 226 | 227 | 227 | 408.3333 | 0.42609 | Тр-2 | 630 | 226 | 254 | 268 | 395 | 396 | 395 | 226 | 227 | 226 | 249.3333 | 0.26018 | 0.68627
КТП | 94 | Тр-1 | 400 | 239 | 248 | 225 | 395 | 394 | 395 | 231 | 232 | 231 | 237.3333 | 0.39006 | [13 empty] | 0.39006
ТП | 101 | Тр-1 | 400 | 90 | 110 | 85 | 390 | 390 | 390 | 226 | 228 | 226 | 95 | 0.15613 | Тр-2 | 400 | 89 | 95 | 98 | 395 | 395 | 395 | 225 | 226 | 226 | 94 | 0.15449 | 0.31062
ТП | 104 | Тр-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | Тр-2 | 1000 | 210 | 205 | 220 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 211.6667 | 0.13915 | 0.13915
ТП | 105 | Тр-1 | 630 | 196 | 206 | 182 | 388 | 388 | 388 | 229 | 229 | 229 | 194.6667 | 0.20313 | Тр-2 | 630 | 158 | 132 | 121 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 137 | 0.14296 | 0.34609
ТП | 106 | Тр-1 | 1000 | 201 | 185 | 142 | 390 | 390 | 390 | 235 | 235 | 235 | 176 | 0.1157 | Тр-2 | 1000 | 89 | 102 | 121 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 227 | 104 | 0.06837 | 0.18407
КТП | 111 | Тр-1 | 100 | 43 | 25 | 28 | 402 | 402 | 403 | 226 | 229 | 228 | 32 | 0.21037 | [13 empty] | 0.21037
КТП | 113 | Тр-1 | 250 | 86 | 85 | 83 | 401 | 402 | 403 | 233 | 229 | 230 | 84.6667 | 0.22264 | [13 empty] | 0.22264
КТП(МТП) | 114 | Тр-1 | 200 | 149 | 142 | 120 | 400 | 399 | 400 | 229 | 229 | 228 | 137 | 0.45032 | [13 empty] | 0.45032
КТПн | 115 | Тр-1 | 100 | 44 | 33 | 63 | 401 | 402 | 403 | 228 | 229 | 230 | 46.6667 | 0.30679 | [13 empty] | 0.30679
КТП(МТП) | 117 | Тр-1 | 160 | 61 | 66 | 77 | 413 | 412 | 414 | 235 | 235 | 234 | 68 | 0.27939 | [13 empty] | 0.27939
ТП | 118 | Тр-1 | 250 | 93 | 81 | 85 | 390 | 391 | 390 | 227 | 228 | 227 | 86.3333 | 0.22702 | Тр-2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 390 | 389 | 389 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.22702
КТП | 127 | Тр-1 | 200 | 63 | 110 | 88 | 395 | 397 | 395 | 233 | 227 | 224 | 87 | 0.28597 | [13 empty] | 0.28597
КТПн | 128 | Тр-1 | 100 | 118 | 99 | 95 | 403 | 403 | 404 | 228 | 227 | 228 | 104 | 0.6837 | [13 empty] | 0.6837
КТПн | 134 | Тр-1 | 63 | 47 | 41 | 44 | 381 | 379 | 381 | 224 | 222 | 221 | 44 | 0.45914 | [13 empty] | 0.45914
КТП | 142 | Тр-1 | 160 | 97 | 86 | 90 | 396 | 397 | 396 | 230 | 231 | 230 | 91 | 0.3739 | [13 empty] | 0.3739
КТПн | 145 | Тр-1 | 25 | 19 | 24 | 16 | 410 | 411 | 412 | 237 | 233 | 236 | 19.6667 | 0.51715 | [13 empty] | 0.51715
ТП | 150 | Тр-1 | 630 | 54 | 62 | 73 | 389 | 389 | 389 | 228 | 228 | 228 | 63 | 0.06574 | Тр-2 | 630 | 131 | 160 | 148 | 390 | 390 | 390 | 225 | 227 | 227 | 146.3333 | 0.1527 | 0.21844
ТП | 151 | Тр-1 | 630 | 245 | 224 | 176 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 215 | 0.22435 | Тр-2 | 630 | 10 | 12 | 8 | 390 | 390 | 390 | 228 | 229 | 229 | 10 | 0.010435 | 0.23479
ТП | 156 | Тр-1 | 400 | 110 | 141 | 136 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 129 | 0.21201 | Тр-2 | 400 | 90 | 88 | 106 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 94.6667 | 0.15558 | 0.3676
КТП | 159 | Тр-1 | 250 | 158 | 155 | 134 | 415 | 415 | 415 | 235 | 232 | 236 | 149 | 0.39181 | [13 empty] | 0.39181
КТП | 162 | Тр-1 | 400 | 147 | 148 | 159 | 392 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 151.3333 | 0.24872 | [13 empty] | 0.24872
КТП | 163 | Тр-1 | 63 | 2 | 5 | 26 | 395 | 393 | 391 | 224 | 227 | 222 | 11 | 0.11478 | [13 empty] | 0.11478
КТП | 165 | Тр-1 | 250 | 102 | 64 | 97 | 397 | 394 | 394 | 233 | 232 | 227 | 87.6667 | 0.23053 | [13 empty] | 0.23053
КТП | 167 | Тр-1 | 250 | 86 | 53 | 57 | 404 | 404 | 405 | 232 | 238 | 231 | 65.3333 | 0.1718 | [13 empty] | 0.1718
КТП | 168 | Тр-1 | 100 | 48 | 35 | 29 | 379 | 380 | 380 | 216 | 218 | 216 | 37.3333 | 0.24543 | [13 empty] | 0.24543
КТП | 169 | Тр-1 | 63 | 7 | 5 | 9 | 381 | 380 | 380 | 217 | 217 | 215 | 7 | 0.073044 | [13 empty] | 0.073044
КТП | 170 | Тр-1 | 160 | 114 | 93 | 142 | 398 | 398 | 399 | 229 | 228 | 225 | 116.3333 | 0.47798 | [13 empty] | 0.47798
ТП | 173 | Тр-1 | 1000 | 274 | 303 | 331 | 390 | 390 | 390 | 227 | 227 | 227 | 302.6667 | 0.19897 | Тр-2 | 1000 | 85 | 99 | 81 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 88.3333 | 0.05807 | 0.25704
ТП | 174 | Тр-1 | 1000 | 291 | 286 | 316 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 235 | 297.6667 | 0.19569 | Тр-2 | 1000 | 67 | 67 | 70 | 402 | 402 | 402 | 235 | 235 | 235 | 68 | 0.044703 | 0.24039
| 174 | Тр-1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | Тр-2 | 250 | 96 | 115 | 75 | 409 | 409 | 409 | 234 | 234 | 234 | 95.3333 | 0.25069 | 0.25069
ТП | 175 | Тр-1 | 400 | 85 | 88 | 88 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 87 | 0.14298 | Тр-2 | 400 | 15 | 10 | 8 | 390 | 390 | 390 | 230 | 229 | 229 | 11 | 0.018079 | 0.16106
ТП | 179 | Тр-1 | 1000 | 46 | 23 | 44 | 390 | 390 | 390 | 227 | 227 | 227 | 37.6667 | 0.024762 | Тр-2 | 1000 | 117 | 103 | 129 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 116.3333 | 0.076478 | 0.10124
|  | Тр-3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | Тр-4 | 630 | 200 | 257 | 210 | 390 | 389 | 390 | 220 | 220 | 221 | 222.3333 | 0.232 | 0.232
ТП | 182 | Тр-1 | 630 | 56 | 41 | 37 | 413 | 412 | 411 | 235 | 235 | 234 | 44.6667 | 0.046609 | Тр-2 | 630 | 505 | 487 | 498 | 390 | 398 | 388 | 225 | 224 | 225 | 496.6667 | 0.51827 | 0.56488
ТП | 183 | Тр-1 | 1000 | 181 | 161 | 178 | 398 | 397 | 397 | 227 | 226 | 226 | 173.3333 | 0.11395 | Тр-2 | 1000 | 150 | 123 | 156 | 411 | 411 | 410 | 238 | 238 | 238 | 143 | 0.094008 | 0.20796
ТП | 188 | Тр-1 | 250 | 201 | 223 | 201 | 390 | 391 | 390 | 230 | 224 | 230 | 208.3333 | 0.54783 | Тр-2 | 250 | 56 | 60 | 58 | 392 | 394 | 393 | 226 | 226 | 228 | 58 | 0.15252 | 0.70035
КТП | 227 | Тр-1 | 160 | 52 | 133 | 96 | 395 | 392 | 391 | 227 | 211 | 240 | 93.6667 | 0.38485 | [13 empty] | 0.38485
КТП | 229 | Тр-1 | 100 | 18 | 28 | 31 | 395 | 393 | 394 | 226 | 222 | 224 | 25.6667 | 0.16873 | [13 empty] | 0.16873
ТП | 244 | Тр-1 | 250 | 202 | 185 | 210 | 396 | 396 | 396 | 230 | 230 | 230 | 199 | 0.52329 | [13 empty] | 0.52329
ТП | 250 | Тр-1 | 630 | 130 | 117 | 124 | 417 | 416 | 416 | 242 | 241 | 242 | 123.6667 | 0.12905 | Тр-2 | 630 | 91 | 92 | 80 | 396 | 395 | 395 | 228 | 228 | 227 | 87.6667 | 0.091479 | 0.22052
ТП | 277 | Тр-1 | 630 | 48 | 52 | 49 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 49.6667 | 0.051827 | Тр-2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0.051827
КТП | 296 | Тр-1 | 400 | 229 | 230 | 208 | 401 | 401 | 401 | 230 | 231 | 231 | 222.3333 | 0.3654 | [13 empty] | 0.3654
КТП | 300 | Тр-1 | 250 | 205 | 231 | 188 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 208 | 0.54696 | [13 empty] | 0.54696
ТП | 336 | Тр-1 | 250 | 75 | 83 | 62 | 388 | 386 | 387 | 224 | 224 | 224 | 73.3333 | 0.19284 | Тр-2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0.19284
ТП | 358 | Тр-1 | 630 | 15 | 12 | 23 | 390 | 390 | 390 | 226 | 227 | 225 | 16.6667 | 0.017392 | Тр-2 | 630 | 213 | 227 | 222 | 402 | 402 | 400 | 255 | 236 | 231 | 220.6667 | 0.23026 | 0.24766
ТП | 362 | Тр-1 | 400 | 172 | 176 | 156 | 408 | 408 | 409 | 231 | 232 | 232 | 168 | 0.27611 | Тр-2 | 400 | 103 | 112 | 88 | 410 | 411 | 411 | 234 | 234 | 233 | 101 | 0.16599 | 0.4421
ТП | 370 | Тр-1 | 400 | 161 | 127 | 137 | 398 | 398 | 398 | 230 | 230 | 230 | 141.6667 | 0.23283 | Тр-2 | 400 | 118 | 105 | 86 | 398 | 398 | 398 | 227 | 229 | 229 | 103 | 0.16928 | 0.40211
ТП | 371 | Тр-1 | 630 | 239 | 232 | 205 | 407 | 406 | 407 | 236 | 236 | 237 | 225.3333 | 0.23513 | Тр-2 | 630 | 115 | 101 | 104 | 406 | 406 | 407 | 235 | 236 | 235 | 106.6667 | 0.11131 | 0.34644
ТП | 372 | Тр-1 | 630 | 6 | 6 | 8 | 393 | 392 | 393 | 228 | 227 | 228 | 6.6667 | 0.0069566 | Тр-2 | 630 | 17 | 23 | 18 | 390 | 391 | 390 | 225 | 226 | 225 | 19.3333 | 0.020174 | 0.027131
КТП | 391 | Тр-1 | 100 | 64 | 71 | 73 | 395 | 394 | 395 | 225 | 226 | 224 | 69.3333 | 0.4558 | [13 empty] | 0.4558
ТП | 393 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 403 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 286 | 278 | 270 | 400 | 399 | 399 | 228 | 229 | 229 | 278 | 0.29009 | 0.29009
|  | Тр-3 | 400 | 70 | 72 | 90 | 391 | 392 | 391 | 223 | 222 | 224 | 77.3333 | 0.1271 | Тр-4 | 400 | 79 | 64 | 102 | 390 | 391 | 390 | 224 | 223 | 224 | 81.6667 | 0.13422 | 0.26132
ТП | 408 | Тр-1 | 250 | 119 | 93 | 142 | 407 | 407 | 406 | 230 | 234 | 228 | 118 | 0.31029 | Тр-2 | 250 | 129 | 114 | 131 | 407 | 407 | 406 | 228 | 224 | 226 | 124.6667 | 0.32782 | 0.63812
КТП | 409 | Тр-1 | 250 | 252 | 256 | 255 | 390 | 391 | 390 | 220 | 225 | 226 | 252 | 0.66266 | [13 empty] | 0.66266
ТП | 410 | Тр-1 | 100 | 77 | 125 | 107 | 391 | 392 | 391 | 218 | 212 | 224 | 103 | 0.67712 | [13 empty] | 0.67712
КТП | 411 | Тр-1 | 100 | 158 | 125 | 136 | 399 | 399 | 398 | 224 | 230 | 228 | 139.6667 | 0.91817 | [13 empty] | 0.91817
КТП | 412 | Тр-1 | 250 | 188 | 191 | 139 | 390 | 395 | 395 | 235 | 231 | 234 | 172.6667 | 0.45404 | [13 empty] | 0.45404
КТПн | 413 | Тр-1 | 160 | 69 | 52 | 65 | 400 | 400 | 400 | 230 | 232 | 232 | 62 | 0.25474 | [13 empty] | 0.25474
КТП | 414 | Тр-1 | 250 | 131 | 125 | 139 | 400 | 400 | 400 | 230 | 232 | 237 | 131.6667 | 0.34623 | [13 empty] | 0.34623
КТП | 415 | Тр-1 | 160 | 48 | 51 | 104 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 233 | 67.6667 | 0.27803 | [13 empty] | 0.27803
ТП | 416 | Тр-1 | 400 | 188 | 196 | 202 | 390 | 390 | 389 | 225 | 227 | 220 | 195.3333 | 0.32103 | [13 empty] | 0.32103
ТП | 440 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 18 | 19 | 12 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 16.3333 | 0.017044 | 0.017044
ТП | 484 | Тр-1 | 1000 | 428 | 472 | 381 | 385 | 385 | 385 | 224 | 224 | 224 | 427 | 0.28071 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0.28071
ТП | 485 | Тр-1 | 320 | 70 | 63 | 76 | 390 | 391 | 391 | 225 | 225 | 224 | 69.6667 | 0.14312 | Тр-2 | 250 | 123 | 143 | 130 | 408 | 408 | 408 | 234 | 234 | 234 | 132 | 0.34711 | 0.49023
ТП | 489 | Тр-1 | 160 | 57 | 30 | 36 | 397 | 397 | 396 | 227 | 228 | 225 | 41 | 0.16846 | Тр-2 | 160 | 12 | 14 | 17 | 390 | 390 | 390 | 255 | 225 | 225 | 14.3333 | 0.058892 | 0.22735
СТП | 31001 | Тр-1 | 100 | [24 empty] | 0
КТП | 31002 | Тр-1 | 400 | 177 | 162 | 178 | 395 | 395 | 395 | 235 | 235 | 235 | 172.3333 | 0.28323 | [13 empty] | 0.28323
ТП | 31003 | Тр-1 | 630 | 149 | 146 | 145 | 411 | 412 | 412 | 237 | 237 | 237 | 146.6667 | 0.15305 | [13 empty] | 0.15305
ТП | 31004 | Тр-1 | 250 | 40 | 41 | 27 | 390 | 392 | 391 | 227 | 228 | 227 | 36 | 0.094666 | [13 empty] | 0.094666
МТП | 31005 | Тр-1 | 250 | 96 | 104 | 126 | 382 | 382 | 382 | 219 | 219 | 219 | 108.6667 | 0.28575 | [13 empty] | 0.28575
ТП | 31006 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 48 | 50 | 41 | 408 | 409 | 409 | 231 | 232 | 232 | 46.3333 | 0.048348 | 0.048348
КТП | 31012 | Тр-1 | 400 | 6 | 5 | 3 | 404 | 405 | 404 | 231 | 230 | 231 | 4.6667 | 0.0076697 | [13 empty] | 0.0076697
КТП | 31014 | Тр-1 | 250 | [24 empty] | 0
КТП | 31015 | Тр-1 | 400 | 38 | 47 | 35 | 401 | 401 | 402 | 230 | 231 | 231 | 40 | 0.06574 | [13 empty] | 0.06574
ТП | 31100 | Тр-1 | [25 empty] | 0
БКТП | 31201 | Тр-1 | 1600 | 234 | 205 | 205 | 398 | 398 | 398 | 228 | 228 | 228 | 214.6667 | 0.088201 | Тр-2 | 1600 | 234 | 205 | 205 | 390 | 390 | 389 | 223 | 223 | 223 | 214.6667 | 0.088201 | 0.1764
БКТП | 31202 | Тр-1 | 630 | 26 | 17 | 24 | 398 | 398 | 398 | 224 | 224 | 224 | 22.3333 | 0.023305 | Тр-2 | 630 | 7 | 32 | 57 | 387 | 387 | 387 | 223 | 223 | 223 | 32 | 0.033392 | 0.056696
КТП | 31306 | Тр-1 | 400 | 59 | 58 | 40 | 395 | 394 | 395 | 225 | 225 | 225 | 52.3333 | 0.08601 | [13 empty] | 0.08601
ТП | 31372 | Тр-1 | 250 | 20 | 5 | 6 | 390 | 391 | 390 | 235 | 236 | 235 | 10.3333 | 0.027173 | [13 empty] | 0.027173
ТП | 31704 | Тр-1 | 400 | 52 | 45 | 56 | 405 | 406 | 405 | 231 | 232 | 231 | 51 | 0.083819 | [13 empty] | 0.083819
ТП | 31500 (больница) | Тр-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 406 | 234 | 233 | 234 | 0 | 0 | Тр-2 | 1000 | 90 | 90 | 92 | 404 | 405 | 404 | 232 | 233 | 232 | 90.6667 | 0.059604 | 0.059604
ТП | 31800 (д/с) | Тр-1 | 400 | 4 | 28 | 15 | 425 | 424 | 424 | 243 | 242 | 242 | 15.6667 | 0.025748 | Тр-2 | 400 | 18 | 27 | 25 | 399 | 398 | 399 | 229 | 230 | 230 | 23.3333 | 0.038348 | 0.064097
ТП | 717 | Тр-1 | 1000 | 132 | 138 | 165 | 395 | 395 | 395 | 229 | 229 | 228 | 145 | 0.095323 | Тр-2 | 1000 | 109 | 133 | 183 | 389 | 388 | 388 | 225 | 225 | 225 | 141.6667 | 0.093132 | 0.18845
ТП | 718 | Тр-1 | 1250 | 166 | 127 | 114 | 408 | 408 | 408 | 236 | 236 | 236 | 135.6667 | 0.07135 | Тр-2 | 1250 | 83 | 93 | 87 | 409 | 409 | 409 | 239 | 239 | 239 | 87.6667 | 0.046106 | 0.11746
РТП | 719 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
РТП | 720 | Тр-1 | 1000 | 287 | 225 | 225 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 233 | 245.6667 | 0.1615 | Тр-2 | 1000 | 21 | 34 | 31 | 408 | 408 | 408 | 235 | 235 | 235 | 28.6667 | 0.018845 | 0.18035
РТП | 721 | Тр-1 | 1000 | 225 | 202 | 191 | 395 | 395 | 395 | 230 | 230 | 230 | 206 | 0.13542 | Тр-2 | 1000 | 144 | 152 | 133 | 400 | 400 | 400 | 237 | 237 | 237 | 143 | 0.094008 | 0.22943
РТП | 722 | Тр-1 | 630 | 96 | 94 | 96 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 95.3333 | 0.09948 | Тр-2 | 630 | 271 | 246 | 283 | 387 | 387 | 386 | 225 | 227 | 227 | 266.6667 | 0.27826 | 0.37774
ТП | 723 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
ТП | 724 | Тр-1 | 630 | 36 | 48 | 38 | 401 | 400 | 400 | 233 | 232 | 233 | 40.6667 | 0.042435 | Тр-2 | 630 | 264 | 233 | 229 | 399 | 398 | 400 | 231 | 232 | 234 | 242 | 0.25253 | 0.29496
ТП | 725 | Тр-1 | 1000 | 130 | 131 | 131 | 415 | 414 | 414 | 238 | 239 | 239 | 130.6667 | 0.0859 | Тр-2 | 1000 | 256 | 264 | 259 | 412 | 414 | 413 | 238 | 237 | 236 | 259.6667 | 0.1707 | 0.25661
ТП | 726 | Тр-1 | 1000 | 12 | 8 | 11 | 395 | 395 | 396 | 225 | 225 | 225 | 10.3333 | 0.0067931 | Тр-2 | 1000 | 570 | 548 | 479 | 391 | 391 | 390 | 231 | 231 | 230 | 532.3333 | 0.34996 | 0.35675
ТП | 727 | Тр-1 | 1000 | 262 | 232 | 217 | 395 | 395 | 396 | 228 | 229 | 228 | 237 | 0.1558 | Тр-2 | 1000 | 202 | 125 | 152 | 397 | 396 | 397 | 233 | 233 | 234 | 159.6667 | 0.10496 | 0.26077
ТП | 728 | Тр-1 | 1250 | 480 | 429 | 483 | 394 | 394 | 394 | 231 | 232 | 231 | 464 | 0.24403 | Тр-2 | 1250 | 27 | 27 | 28 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 27.3333 | 0.014375 | 0.2584
ТП | 729 | Тр-1 | 1000 | 72 | 67 | 68 | 393 | 393 | 393 | 228 | 228 | 228 | 69 | 0.045361 | Тр-2 | 1000 | 217 | 187 | 150 | 400 | 400 | 400 | 235 | 237 | 237 | 184.6667 | 0.1214 | 0.16676
ТП | 735 | Тр-1 | 1000 | 117 | 137 | 138 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 130.6667 | 0.0859 | Тр-2 | 1000 | 91 | 79 | 92 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 229 | 87.3333 | 0.057413 | 0.14331
ТП | 7210 | Тр-1 | 1000 | 183 | 165 | 165 | 412 | 412 | 412 | 232 | 232 | 233 | 171 | 0.11242 | Тр-2 | 1000 | 226 | 215 | 222 | 410 | 410 | 409 | 228 | 228 | 228 | 221 | 0.14529 | 0.2577
ТП | 7211 | Тр-1 | 1000 | 165 | 165 | 164 | 388 | 390 | 390 | 224 | 223 | 223 | 164.6667 | 0.10825 | Тр-2 | 1000 | 160 | 162 | 164 | 390 | 390 | 389 | 222 | 222 | 222 | 162 | 0.1065 | 0.21475
ТП | 7212 | Тр-1 | 1000 | 0 | 0 | 196 | 410 | 410 | 411 | 236 | 236 | 237 | 65.3333 | 0.04295 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 231 | 410 | 410 | 410 | 235 | 236 | 236 | 77 | 0.05062 | не достать жилы, пофазный замер не возможен
ТП | 7213 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | не достать жилы
ТП | 7214 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | не достать жилы
г. Дмитров
ТП | ТП-ДЗФС | Тр-1 | 630 | 118 | 106 | 105 | 411 | 412 | 411 | 230 | 231 | 231 | 109.6667 | 0.11444 | Тр-2 | 630 | 207 | 202 | 222 | 11.1 | 411 | 412 | 411 | 234 | 236 | 233 | 210.3333 | 0.21948
ТП | БКТП-2 | Тр-1 | 630 | 40 | 42 | 45 | 406 | 408 | 407 | 232 | 233 | 233 | 42.3333 | 0.044174 | Тр-2 | 630 | 80 | 70 | 78 | 4 | 413 | 415 | 414 | 233 | 234 | 232 | 76 | 0.079305
ТП | БКТП-1 | Тр-1 | 630 | 196 | 190 | 199 | 407 | 408 | 407 | 235 | 233 | 234 | 195 | 0.20348 | Тр-2 | 630 | 97 | 136 | 120 | 6.8 | 410 | 411 | 410 | 234 | 233 | 235 | 117.6667 | 0.12278
ТП | РТП-ДЗФС | Тр-1 | 1000 | 21 | 18 | 21 | 411 | 412 | 412 | 232 | 234 | 232 | 20 | 0.013148 | Тр-2 | 1000 | 460 | 438 | 409 | 23 | 410 | 410 | 410 | 240 | 239 | 240 | 435.6667 | 0.28641
ТП | ТП-2213 | Тр-1 | 1000 | 241 | 232 | 242 | 405 | 404 | 404 | 234 | 234 | 235 | 238.3333 | 0.15668 | Тр-2 | 1000 | 62 | 66 | 64 | 3.3 | 414 | 414 | 413 | 240 | 239 | 240 | 64 | 0.042074
ТП | ТП-2169 | Тр-1 | 1000 | 166 | 140 | 131 | 386 | 384 | 385 | 224 | 226 | 224 | 145.6667 | 0.095761 | Тр-2 | 1000 | 39 | 39 | 31 | 1.95 | 388 | 390 | 388 | 221 | 221 | 220 | 36.3333 | 0.023886
ТП | ТП-3100 | Тр-1 | 1600 | 86 | 97 | 81 | 406 | 406 | 407 | 234 | 234 | 233 | 88 | 0.036157 | Тр-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 417 | 417 | 237 | 236 | 236 | 0 | 0
ТП | ТП-33001 | Тр-1 | 1600 | 359 | 377 | 304 | 406 | 404 | 405 | 235 | 235 | 234 | 346.6667 | 0.14244 | Тр-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
ТП | ТП-33002 | Тр-1 | 630 | 161 | 130 | 135 | 414 | 416 | 415 | 240 | 240 | 242 | 142 | 0.14818 | Тр-2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 414 | 234 | 240 | 242 | 0 | 0
г. Химки, мкр. Новокуркино
РТП | 23 | Тр-1 | 1250 | 96 | 99 | 109 | 395 | 393 | 393 | 227 | 226 | 226 | 101.3333 | 0.053293 | Тр-2 | 1250 | 79 | 92 | 99 | 400 | 400 | 401 | 231 | 231 | 230 | 90 | 0.047333 | 0.10063
РТП | 24 | Тр-1 | 1250 | 252 | 228 | 50 | 391 | 391 | 391 | 223 | 223 | 223 | 176.6667 | 0.092913 | Тр-2 | 1250 | 22 | 16 | 9 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 15.6667 | 0.0082394 | 0.10115
ТП | 46 | Тр-1 | 1250 | 53 | 50 | 25 | 380 | 380 | 380 | 222 | 223 | 222 | 42.6667 | 0.022439 | Тр-2 | 1250 | 57 | 40 | 0 | 392 | 392 | 392 | 222 | 222 | 222 | 32.3333 | 0.017005 | 0.039444
ТП | 47 | Тр-1 | 1000 | 29 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 9.6667 | 0.0063549 | Тр-2 | 1000 | 143 | 0 | 0 | 385 | 385 | 385 | 222 | 222 | 222 | 47.6667 | 0.031336 | 0.037691
ТП | 48 | Тр-1 | 1250 | 126 | 69 | 35 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 76.6667 | 0.040321 | Тр-2 | 1250 | 140 | 92 | 12 | 390 | 390 | 390 | 222 | 222 | 222 | 81.3333 | 0.042775 | 0.083095
ТП | 88 | Тр-1 | 1000 | 86 | 27 | 0 | 392 | 392 | 392 | 223 | 223 | 223 | 37.6667 | 0.024762 | Тр-2 | 1000 | 2 | 5 | 12 | 392 | 392 | 392 | 223 | 223 | 223 | 6.3333 | 0.0041635 | 0.028926
ТП | 89 | Тр-1 | 1000 | 63 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 223 | 223 | 223 | 21 | 0.013805 | Тр-2 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 220 | 220 | 220 | 11.6667 | 0.0076697 | 0.021475
ТП | 97+49 | Тр-1 | 1250 | 10 | 7 | 4 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 7 | 0.0036814 | Тр-2 | 1250 | 251 | 176 | 185 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 204 | 0.10729 | 0.11097
ТП | 501 | Тр-1 | 1000 | 252 | 205 | 228 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 228.3333 | 0.15011 | Тр-2 | 1250 | 222 | 251 | 226 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 233 | 0.12254 | 0.27265
ТП | 503 | Тр-1 | 1000 | 105 | 117 | 125 | 394 | 394 | 394 | 225 | 224 | 224 | 115.6667 | 0.076039 | Тр-2 | 1000 | 226 | 210 | 159 | 394 | 394 | 394 | 224 | 224 | 224 | 198.3333 | 0.13038 | 0.20642
ТП | 504 | Тр-1 | 1250 | 466 | 407 | 361 | 386 | 386 | 386 | 221 | 221 | 221 | 411.3333 | 0.21633 | Тр-2 | 1250 | 74 | 88 | 64 | 400 | 400 | 400 | 233 | 233 | 233 | 75.3333 | 0.039619 | 0.25595
ТП | 505 | Тр-1 | 1250 | 532 | 438 | 507 | 400 | 388 | 389 | 224 | 223 | 224 | 492.3333 | 0.25893 | Тр-2 | 1250 | 239 | 213 | 227 | 393 | 394 | 393 | 226 | 226 | 225 | 226.3333 | 0.11903 | 0.37796
ТП | 506 | Тр-1 | 1250 | 294 | 295 | 235 | 386 | 386 | 387 | 222 | 222 | 222 | 274.6667 | 0.14445 | Тр-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0.14445
ТП | 507 | Тр-1 | 1000 | 113 | 110 | 104 | 411 | 411 | 411 | 234 | 234 | 234 | 109 | 0.071657 | Тр-2 | 1000 | 120 | 68 | 10 | 410 | 411 | 411 | 235 | 236 | 235 | 66 | 0.043388 | 0.11505
ТП | 508 | Тр-1 | 1000 | 88 | 110 | 81 | 405 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 93 | 0.061138 | Тр-2 | 1000 | 189 | 178 | 181 | 401 | 401 | 401 | 228 | 228 | 228 | 182.6667 | 0.12009 | 0.18122
ТП | 509 | Тр-1 | 1000 | 115 | 136 | 65 | 400 | 401 | 404 | 226 | 226 | 227 | 105.3333 | 0.069246 | Тр-2 | 1000 | 113 | 107 | 111 | 400 | 401 | 404 | 228 | 228 | 227 | 110.3333 | 0.072533 | 0.14178
ТП | 510 | Тр-1 | 1250 | 87 | 154 | 133 | 403 | 403 | 403 | 229 | 230 | 229 | 124.6667 | 0.065565 | Тр-2 | 1250 | 134 | 187 | 167 | 403 | 403 | 403 | 231 | 232 | 231 | 162.6667 | 0.08555 | 0.15111
ТП | 511 | Тр-1 | 1250 | 251 | 256 | 244 | 416 | 415 | 417 | 239 | 240 | 239 | 250.3333 | 0.13166 | Тр-2 | 1250 | 10 | 8 | 9 | 415 | 416 | 415 | 238 | 238 | 239 | 9 | 0.0047333 | 0.13639
ТП | 512 | Тр-1 | 1000 | 214 | 184 | 199 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 241 | 199 | 0.13082 | Тр-2 | 1000 | 25 | 24 | 25 | 415 | 416 | 416 | 239 | 239 | 238 | 24.6667 | 0.016216 | 0.14704
ТП | 513 | Тр-1 | 1250 | 455 | 382 | 465 | 405 | 405 | 406 | 234 | 235 | 234 | 434 | 0.22825 | Тр-2 | 1250 | 164 | 133 | 145 | 411 | 412 | 412 | 236 | 236 | 235 | 147.3333 | 0.077486 | 0.30573
ТП | 514 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 220 | 184 | 182 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 195.3333 | 0.20383 | 0.20383
ТП | 515 | Тр-1 | 1000 | 334 | 304 | 270 | 401 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 302.6667 | 0.19897 | Тр-2 | 1000 | 6 | 4 | 4 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 233 | 133.6667 | 0.070298 | 0.26927
ТП | 516 | Тр-1 | 1250 | 214 | 224 | 233 | 401 | 401 | 402 | 232 | 231 | 232 | 223.6667 | 0.11763 | Тр-2 | 1250 | 250 | 238 | 252 | 420 | 421 | 420 | 240 | 239 | 240 | 246.6667 | 0.12973 | 0.24736
ТП | 518 | Тр-1 | 1250 | 154 | 136 | 163 | 411 | 410 | 411 | 235 | 235 | 236 | 151 | 0.079414 | Тр-2 | 1250 | 38 | 35 | 41 | 413 | 414 | 413 | 238 | 238 | 237 | 38 | 0.019985 | 0.099399
ТП | 519 | Тр-1 | 1000 | 198 | 154 | 29 | 410 | 410 | 410 | 232 | 233 | 232 | 127 | 0.08349 | Тр-2 | 1000 | 224 | 206 | 4 | 410 | 411 | 410 | 233 | 233 | 232 | 144.6667 | 0.095104 | 0.17859
ТП | 520 | Тр-1 | 1250 | 234 | 174 | 8 | 410 | 410 | 411 | 235 | 235 | 234 | 138.6667 | 0.072928 | Тр-2 | 1250 | 189 | 178 | 0 | 412 | 412 | 412 | 235 | 235 | 236 | 122.3333 | 0.064338 | 0.13727
г. Химки, мкр. Молжанино
РТП | 37001 | Тр-1 | 1000 | 61 | 13 | 0 | 391 | 394 | 390 | 224 | 224 | 224 | 24.6667 | 0.016216 | Тр-2 | 1000 | 50 | 36 | 0 | 396 | 393 | 394 | 224 | 224 | 224 | 28.6667 | 0.018845 | 0.035061
ТП | 37003 | Тр-1 | 1000 | 34 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 11.3333 | 0.0074505 | Тр-2 | 1000 | 41 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 13.6667 | 0.0089845 | 0.016435
ТП | 37004 | Тр-1 | 1250 | 194 | 4 | 4 | 391 | 393 | 391 | 224 | 224 | 223 | 67.3333 | 0.035412 | Тр-2 | 1250 | 113 | 8 | 0 | 393 | 391 | 394 | 223 | 224 | 223 | 40.3333 | 0.021212 | 0.056624
ТП | 37005 | Тр-1 | 1000 | 172 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 57.3333 | 0.037691 | Тр-2 | 1000 | 121 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 40.3333 | 0.026515 | 0.064206
ТП | 37006 | Тр-1 | 1250 | 46 | 44 | 39 | 385 | 383 | 383 | 219 | 220 | 219 | 43 | 0.022615 | Тр-2 | 1250 | 366 | 106 | 95 | 385 | 383 | 381 | 219 | 221 | 221 | 189 | 0.099399 | 0.12201
г. Химки, мкр. Левобережный
РТП | 1 | Тр-1 | 1250 | 420 | 328 | 0 | 411 | 411 | 411 | 234 | 234 | 235 | 249.3333 | 0.13113 | Тр-2 | 1250 | 308 | 354 | 28 | 411 | 410 | 411 | 233 | 234 | 233 | 230 | 0.12096 | 0.25209
РТП | 2 | Тр-1 | 1250 | 119 | 132 | 134 | 400 | 401 | 400 | 229 | 228 | 228 | 128.3333 | 0.067493 | Тр-2 | 1250 | 92 | 100 | 105 | 403 | 401 | 404 | 227 | 227 | 229 | 99 | 0.052066 | 0.11956
РТП | 3 | Тр-1 | 1250 | 310 | 277 | 306 | 395 | 395 | 395 | 229 | 229 | 229 | 297.6667 | 0.15655 | Тр-2 | 1250 | 38 | 23 | 24 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 28.3333 | 0.014901 | 0.17145
ТП | 11 | Тр-1 | 1000 | 307 | 250 | 0 | 406 | 405 | 406 | 233 | 234 | 234 | 185.6667 | 0.12206 | Тр-2 | 1000 | 294 | 223 | 0 | 404 | 404 | 404 | 232 | 233 | 232 | 172.3333 | 0.11329 | 0.23535
ТП | 12 | Тр-1 | 1000 | 257 | 244 | 101 | 408 | 407 | 408 | 230 | 230 | 257 | 200.6667 | 0.13192 | Тр-2 | 1000 | 169 | 139 | 45 | 408 | 408 | 408 | 232 | 231 | 232 | 117.6667 | 0.077354 | 0.20927
ТП | 13 | Тр-1 | 1250 | 363 | 256 | 70 | 410 | 410 | 411 | 236 | 235 | 235 | 229.6667 | 0.12079 | Тр-2 | 1250 | 349 | 121 | 118 | 412 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 196 | 0.10308 | 0.22387
ТП | 14 | Тр-1 | 630 | 405 | 429 | 210 | 404 | 404 | 404 | 232 | 231 | 232 | 348 | 0.36314 | Тр-2 | 630 | 312 | 119 | 20 | 405 | 406 | 406 | 234 | 234 | 235 | 150.3333 | 0.15687 | 0.52001
ТП | 15 | Тр-1 | 1250 | 122 | 162 | 56 | 412 | 412 | 412 | 236 | 235 | 235 | 113.3333 | 0.059604 | Тр-2 | 1250 | 48 | 140 | 143 | 414 | 415 | 414 | 237 | 237 | 236 | 110.3333 | 0.058027 | 0.11763
ТП | 21 | Тр-1 | 1250 | 101 | 85 | 83 | 401 | 400 | 401 | 227 | 227 | 228 | 89.6667 | 0.047157 | Тр-2 | 1250 | 141 | 142 | 134 | 401 | 400 | 401 | 227 | 226 | 227 | 139 | 0.073103 | 0.12026
ТП | 22 | Тр-1 | 1250 | 135 | 176 | 166 | 400 | 401 | 400 | 226 | 226 | 227 | 159 | 0.083621 | Тр-2 | 1250 | 125 | 115 | 120 | 401 | 400 | 401 | 228 | 228 | 227 | 120 | 0.06311 | 0.14673
ТП | 23 | Тр-1 | 1000 | 78 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 26.6667 | 0.017531 | Тр-2 | 1000 | 22 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 7.3333 | 0.0048209 | 0.022352
ТП | 24 | Тр-1 | 1250 | 122 | 46 | 23 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 63.6667 | 0.033484 | Тр-2 | 1250 | 231 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 77 | 0.040496 | 0.073979
ТП | 25 | Тр-1 | 1000 | 186 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 62 | 0.040759 | Тр-2 | 1000 | 23 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 7.6667 | 0.0050401 | 0.045799
ТП | 31 | Тр-1 | 1000 | 121 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 40.3333 | 0.026515 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.026515
ТП | 32 | Тр-1 | 1000 | 170 | 10 | 0 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 60 | 0.039444 | Тр-2 | 1000 | 124 | 21 | 0 | 395 | 395 | 395 | 229 | 229 | 229 | 48.3333 | 0.031774 | 0.071218
ТП | 33 | Тр-1 | 1000 | 123 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 41 | 0.026953 | Тр-2 | 1000 | 53 | 48 | 49 | 395 | 395 | 395 | 226 | 226 | 226 | 50 | 0.03287 | 0.059823
ТП | 34 | Тр-1 | 1250 | 81 | 55 | 6 | 392 | 392 | 392 | 230 | 230 | 230 | 47.3333 | 0.024894 | Тр-2 | 1250 | 133 | 104 | 31 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 89.3333 | 0.046982 | 0.071876
ТП | 35 | Тр-1 | 1250 | 39 | 42 | 45 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 42 | 0.022089 | Тр-2 | 1250 | 162 | 144 | 148 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 151.3333 | 0.079589 | 0.10168
ТП | 36 | Тр-1 | 1000 | 165 | 158 | 145 | 403 | 403 | 403 | 235 | 235 | 235 | 156 | 0.10255 | Тр-2 | 1000 | 241 | 204 | 226 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 235 | 223.6667 | 0.14704 | 0.24959
г. Химки, мкр. Юбилейный
ТП | 551 | Тр-1 | 1250 | 346 | 282 | 216 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 281.3333 | 0.14796 | Тр-2 | 1250 | 140 | 126 | 113 | 403 | 403 | 403 | 228 | 228 | 228 | 126.3333 | 0.066441 | 0.2144
ТП | 552 | Тр-1 | 1250 | 177 | 180 | 174 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 177 | 0.093088 | Тр-2 | 1250 | 193 | 229 | 214 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 212 | 0.1115 | 0.20458
ТП | 553 | Тр-1 | 1000 | 98 | 100 | 76 | 403 | 403 | 403 | 230 | 230 | 230 | 91.3333 | 0.060043 | Тр-2 | 1000 | 59 | 62 | 54 | 404 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 58.3333 | 0.038348 | 0.098391
ТП | 554 | Тр-1 | 1250 | 160 | 183 | 169 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 170.6667 | 0.089757 | Тр-2 | 1250 | 103 | 100 | 98 | 404 | 404 | 404 | 228 | 228 | 228 | 100.3333 | 0.052767 | 0.14252
ТП | 555 | Тр-1 | 1000 | 45 | 42 | 30 | 405 | 405 | 405 | 231 | 232 | 233 | 39 | 0.025639 | Тр-2 | 1000 | 430 | 396 | 310 | 404 | 404 | 405 | 230 | 231 | 231 | 378.6667 | 0.24894 | 0.27457
ТП | 556 | Тр-1 | 1250 | 25 | 10 | 22 | 405 | 405 | 406 | 233 | 232 | 232 | 19 | 0.0099925 | Тр-2 | 1250 | 405 | 184 | 130 | 408 | 409 | 408 | 234 | 235 | 234 | 239.6667 | 0.12605 | 0.13604
ТП | 557 | Тр-1 | 1250 | 273 | 237 | 23 | 407 | 408 | 407 | 232 | 231 | 231 | 177.6667 | 0.093438 | Тр-2 | 1250 | 553 | 337 | 0 | 408 | 408 | 409 | 234 | 234 | 234 | 296.6667 | 0.15602 | 0.24946
ТП | 559 | Тр-1 | 1000 | 144 | 71 | 0 | 402 | 401 | 402 | 228 | 229 | 229 | 71.6667 | 0.047114 | Тр-2 | 1000 | 140 | 143 | 34 | 405 | 404 | 405 | 231 | 231 | 232 | 105.6667 | 0.069465 | 0.11658
ТП | 551 | Тр-1 | 1250 | 346 | 282 | 216 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 281.3333 | 0.14796 | Тр-2 | 1250 | 140 | 126 | 113 | 403 | 403 | 403 | 228 | 228 | 228 | 126.3333 | 0.066441 | 0.2144
ТП | 552 | Тр-1 | 1250 | 177 | 180 | 174 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 177 | 0.093088 | Тр-2 | 1250 | 193 | 229 | 214 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 212 | 0.1115 | 0.20458
ТП | 553 | Тр-1 | 1000 | 98 | 100 | 76 | 403 | 403 | 403 | 230 | 230 | 230 | 91.3333 | 0.060043 | Тр-2 | 1000 | 59 | 62 | 54 | 404 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 58.3333 | 0.038348 | 0.098391
ТП | 554 | Тр-1 | 1250 | 160 | 183 | 169 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 170.6667 | 0.089757 | Тр-2 | 1250 | 103 | 100 | 98 | 404 | 404 | 404 | 228 | 228 | 228 | 100.3333 | 0.052767 | 0.14252
ТП | 555 | Тр-1 | 1000 | 45 | 42 | 30 | 405 | 405 | 405 | 231 | 232 | 233 | 39 | 0.025639 | Тр-2 | 1000 | 430 | 396 | 310 | 404 | 404 | 405 | 230 | 231 | 231 | 378.6667 | 0.24894 | 0.27457
ТП | 556 | Тр-1 | 1250 | 25 | 10 | 22 | 405 | 405 | 406 | 233 | 232 | 232 | 19 | 0.0099925 | Тр-2 | 1250 | 405 | 184 | 130 | 408 | 409 | 408 | 234 | 235 | 234 | 239.6667 | 0.12605 | 0.13604
ТП | 557 | Тр-1 | 1250 | 273 | 237 | 23 | 407 | 408 | 407 | 232 | 231 | 231 | 177.6667 | 0.093438 | Тр-2 | 1250 | 553 | 337 | 0 | 408 | 408 | 409 | 234 | 234 | 234 | 296.6667 | 0.15602 | 0.24946
ТП | 559 | Тр-1 | 1000 | 144 | 71 | 0 | 402 | 401 | 402 | 228 | 229 | 229 | 71.6667 | 0.047114 | Тр-2 | 1000 | 140 | 143 | 34 | 405 | 404 | 405 | 231 | 231 | 232 | 105.6667 | 0.069465 | 0.11658