## замеры
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТО
______________Давыдов С.А.
"______"_____________2013г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ MAX 2013года (зима)
не печатается |  |  |  |  | 2014-02-18
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ |  | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
Москвичка
2022-12-14 | 18.30 | -6 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 16350 | тр-р №1 | 1600 | 166 | 181 | 169 | 239/413 | 172 | 0.07067 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 202 | 219 | 211 | 238/413 | 210.6667 | 0.086558 | 5-3 | 0.15723 | 0.15723 | 1348.4349
[7 empty] | 2 | 1-Ударника 1-3 | 400 | 50 | 71 | 88 |  | 69.6667 | 0.12095
[7 empty] | 2 | 2-К.Либкнехта 5/7 | 400 | 46 | 45 | 58 |  | 49.6667 | 0.086227
[7 empty] | 2 | 3-К.Либкнехта 4 | 400 | 8 | 4 | 6 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 2 | 4-К.Либкнехта 3 | 400 | 26 | 8 | 21 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 2 | 5-Ленина 13 | 400 | 27 | 27 | 22 |  | 25.3333 | 0.043981
[7 empty] | 2 | 6-К.Либкнехта 6/5 | 400 | 7 | 8 | 13 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 2 | 7-Коминтерна 3 | 400 | 10 | 9 | 16 |  | 11.6667 | 0.020255
[7 empty] | 2 | 8- Ангар УЖКХ вв.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 9-ангар вв.2 | 400 | 37 | 36 | 7 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 2 | 10-Ленина 15/1 | 400 | 43 | 14 | 21 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 2 | 11-УО | 400 | 28 | 23 | 36 |  | 29 | 0.050347
2022-12-14 | 20.50 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16352 | тр-р №1 | 1250 | 429 | 411 | 394 | 239/413 | 411.3333 | 0.21633 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 26 | 17 | 22 | 239/413 | 21.6667 | 0.011395 | 5-3 | 0.22772 | 0.22772 | 965.3458
[7 empty] | 3 | 1- щит №1 ССМТ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 2-щит №2 ООО "Дар-Трейдинг-2" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2022-12-14 | 19.30 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16353 | тр-р №1 | 1600 | 458 | 490 | 409 | 239/413 | 452.3333 | 0.18585 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 376 | 335 | 321 | 238/413 | 344 | 0.14134 | 5-3 | 0.32719 | 0.32719 | 1076.4905
[7 empty] | 4 | 1-Калинина д.6 вв.1 офисы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Калинина 6А | 630 | 41 | 36 | 35 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 4 | 2-Калинина 6В | 630 | 38 | 41 | 26 |  | 35 | 0.03858 |  | 2- Школа вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 3-Коминтерна 14 | 630 | 23 | 14 | 12 |  | 16.3333 | 0.018004 |  | 3-Калинина 6В | 630 | 25 | 47 | 23 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 4 | 4-Калинина 6А | 630 | 24 | 38 | 11 |  | 24.3333 | 0.026822 |  | 4-Коминтерна 12 | 630 | 25 | 44 | 14 |  | 27.6667 | 0.030497
[7 empty] | 4 | 5-Циолковского 7 | 630 | 9 | 28 | 35 |  | 24 | 0.026455 |  | 5-Коминтерна 10 | 630 | 50 | 59 | 44 |  | 51 | 0.056217
[7 empty] | 4 | 6-Циолковского 1/8 | 630 | 16 | 11 | 7 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 6-Циолковского 5 | 630 | 79 | 68 | 73 |  | 73.3333 | 0.080835
[7 empty] | 4 | 7-Коминтерна 12 | 630 | 2 | 1 | 14 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 7-Коминтерна 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 8-школа ВРУ-2 | 630 | 4 | 4 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 8-ЦТП вв.2 | 630 | 27 | 29 | 28 |  | 28 | 0.030864
[7 empty] | 4 | 9-ВНС вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ВНС | 630 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 4 | 10-школа ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 630 | 7 | 5 | 1 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 4 | 11-ЦТП вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Коминтерна 12 | 630 | 25 | 44 | 14 |  | 27.6667 | 0.030497
[7 empty] | 4 | 12-ВНС вв.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-ГСК "Строитель" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13-Цилковского 7 | 630 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 4 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 14-школа вв.2 | 630 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0011023
2022-12-14 | 20.25 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16354 | тр-р №1 | 1250 | 193 | 201 | 206 | 239/413 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 192 | 140 | 135 | 239/413 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1250
2022-12-14 | 19 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16355 | тр-р №1 | 1250 | 245 | 247 | 243 | 227/393 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 221 | 193 | 157 | 227/393 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1250
2022-12-14 | 21.25 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16356 | тр-р №1 | 1600 | 287 | 294 | 293 | 239/413 | 291.3333 | 0.1197 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 265 | 299 | 247 | 239/413 | 270.3333 | 0.11107 | 5-3 | 0.23077 | 0.23077 | 1230.7603
[7 empty] | 5 | 1-пр. Воровского 5 | 160 | 15 | 22 | 30 |  | 22.3333 | 0.096933 |  | 1-Ленина 5; 3А; 3 | 160 | 55 | 29 | 35 |  | 39.6667 | 0.17216
[7 empty] | 5 | 2-Ударника 9 | 160 | 97 | 83 | 69 |  | 83 | 0.36024 |  | 2-Дет.сад №3 | 160 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 5 | 3-Ленина 1-5-3 | 160 | 83 | 25 | 63 |  | 57 | 0.2474 |  | проезд Воровского 7 | 160 | 63 | 20 | 27 |  | 36.6667 | 0.15914
[7 empty] | 5 | 4-'ЖЭК №1 | 160 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0086806 |  | ЖЭК-1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022-12-14 | 19.50 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16357 | тр-р №1 | 1600 | 252 | 256 | 219 | 239/415 | 242.3333 | 0.099569 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 217 | 217 | 190 | 238/413 | 208 | 0.085462 | 5-3 | 0.18503 | 0.18503 | 1303.9509
[7 empty] | 6 | 1-Ударника 7 | 250 | 75 | 62 | 78 |  | 71.6667 | 0.19907 |  | 1-Банк | 250 | 19 | 19 | 15 |  | 17.6667 | 0.049074
[7 empty] | 6 | 2-Воровского 3 | 250 | 43 | 27 | 64 |  | 44.6667 | 0.12407 |  | 2-Кафе "ГРОТ" | 250 | 3 | 42 | 1 |  | 15.3333 | 0.042593
[7 empty] | 6 | 3-Банк | 250 | 13 | 15 | 33 |  | 20.3333 | 0.056481 |  | 3-ул.Ударника 5 | 250 | 35 | 40 | 63 |  | 46 | 0.12778
[7 empty] | 6 | 4-УО | 250 | 21 | 25 | 0 |  | 15.3333 | 0.042593 |  | 4-Воровского 1 | 250 | 46 | 32 | 32 |  | 36.6667 | 0.10185
Бутово-Парк
2023-02-06 | 17.35 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 195 | 205 | 205 | 220/380 | 201.6667 | 0.13258 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 175 | 155 | 155 | 220/380 | 161.6667 | 0.10628 | 5-3 | 0.23886 | 0.23886 | 761.1447
[7 empty] | 8 | 1-хоз.корпус | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Ватутина 7; 9 | 400 | 24 | 24 | 25 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 8 | 2-туб.профилакторий | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-хоз.проф.туб. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 3-гл.корпус "Селена" | 400 | 60 | 17 | 31 |  | 36 | 0.0625 |  | 3-туб.профилакторий | 400 | 43 | 42 | 8 |  | 31 | 0.053819
[7 empty] | 8 | 4-п-н "Селена" | 400 | 24 | 33 | 15 |  | 24 | 0.041667 |  | 4-АЗС | 400 | 70 | 60 | 67 |  | 65.6667 | 0.114
[7 empty] | 8 | 5-светофор | 400 |  |  | 1 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 5-гл.корпус "Селена" | 400 | 77 | 32 | 32 |  | 47 | 0.081597
[7 empty] | 8 | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-торговый павильон "Селена" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 |  | 400 | [7 empty] | 7- | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 16.45 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1028 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 140 | 140 | 228/393 | 138.3333 | 0.09094 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 145 | 145 | 160 | 229/395 | 150 | 0.09861 | 5-3 | 0.18955 | 0.18955 | 810.4497
[7 empty] | 9 | 1-главный корпус | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-главный корпус ЩР-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 2-склад | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-малярка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 3-МТС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Мойка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 4-малярка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-гл.корп. 2каб. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 5-гл.корпус щит 2ШР | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-очистные сооружения | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 6-ВЛ-0,4кВ Дачная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-ВЛ-0,4кВ Дачная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 7-СИП Болшевское шоссе 7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Болшевское шоссе 7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 8-3-й Дачный 8 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Болшевскон шоссе ВЛ-0,4кВ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 9-Болшевское шоссе | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-3-й Дачный 8 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 10-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 11-мегафон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-игровые автоматы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 12-подземный переход | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 16.30 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1026 | тр-р №1 | 1250 | 490 | 410 | 440 | 236/395 | 446.6667 | 0.23491 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 355 | 335 | 305 | 238/385 | 331.6667 | 0.17443 | 5-3 | 0.40934 | 0.40934 | 738.3237
[7 empty] | 10 | 1- ангар ЖЭК | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-КЭС | 250
[7 empty] | 10 | 2-магазин | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ангар ЖЭК | 250
[7 empty] | 10 | 3-гараж, адм.корп. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-адм.корп. гараж | 250
[7 empty] | 10 | 4-КЭС | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 16.10 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1027 | тр-р №1 | 1250 | 180 | 175 | 185 | 228/394 | 180 | 0.094666 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 140 | 140 | 95 | 229/397 | 125 | 0.06574 | 5-3 | 0.16041 | 0.16041 | 1049.493
[7 empty] | 11 | 1-АТС фид 1 | 630 | 9 | 11 | 12 |  | 10.6667 | 0.011758 |  | 1-поликлиника | 630 | 28 | 2 | 4 |  | 11.3333 | 0.012493
[7 empty] | 11 | 2-суд | 630 | 14 | 14 | 3 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 2-школа №1 вв2 | 630 | 11 | 34 | 42 |  | 29 | 0.031966
[7 empty] | 11 | 3-Октябрьская 3 | 630 | 18 | 14 | 29 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | 3-катод.защита | 630 |  |  | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 11 | 4-стомат.пол-ка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-столовая школы №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 5-поликлиника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-народный суд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 6-Циолковского 2А под.2 | 630 | 36 | 55 | 23 |  | 38 | 0.041887 |  | 6-Октябрьская 1 | 630 | 6 | 8 | 0 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 11 | 7-Циолковского 2А сек.5 | 630 | 23 | 18 | 19 |  | 20 | 0.022046 |  | 7-Циолковского м-н "Молочные реки" | 630 | 2 | 2 | 11 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 11 | 8-школа №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 2А под.5 | 630 | 47 | 70 | 21 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 11 | 9-столовая школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Циолковского 2А с2 | 630 | 79 | 54 | 37 |  | 46 | 0.050705
[7 empty] | 11 | 10-теплотрасса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 630 | 1 | 3 | 11 |  | 46 | 0.050705
2023-01-05 | 14.50 | -7 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 1021 | тр-р №1 | 1250 | 340 | 305 | 320 | 238/409 | 321.6667 | 0.16917 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 290 | 290 | 250 | 236/408 | 276.6667 | 0.1455 | 5-3 | 0.31468 | 0.31468 | 856.6557
2023-02-06 | 17.00 | -10 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 1022 | тр-р №1 | 1000 | 80 | 90 | 80 | 220/380 | 83.3333 | 0.054783 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 130 | 140 | 150 | 222/384 | 140 | 0.092036 | 5-3 | 0.14682 | 0.14682 | 853.1807
[7 empty] | 13 | 1-Гагарина 15/9 | 400 | 10 | 40 | 21 |  | 23.6667 | 0.041088 |  | 1-Кирова 5, 7 | 400 | 34 | 27 | 31 |  | 30.6667 | 0.053241
[6 empty] | ЮЗРЭС |  | 2-Кирова вв.1 7-5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Терешковой 4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 400
[7 empty] | 13 | 3-Терешковой 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Октябрьская 12/2 | 400 | 130 | 119 | 86 |  | 111.6667 | 0.19387
[7 empty] | 13 | 4-Кирова вв.1 3-1 | 400 | 19 | 21 | 7 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | 4-Терешковой 6 | 400 | 51 | 43 | 41 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 13 | 5-Кирова 3-1; Октябрьская вв.2 4-8 | 400 | 111 | 112 | 95 |  | 106 | 0.18403 |  | 5-Гагарина 17 | 400 | 26 | 22 | 52 |  | 33.3333 | 0.05787
2023-01-05 | 15.10 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1023 | тр-р №1 | 630 | 50 | 50 | 50 | 235/399 | 50 | 0.052175 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 70 | 70 | 70 | 230/399 | 70 | 0.073044 | 5-3 | 0.12522 | 0.12522 | 551.112
2023-01-05 | 15.30 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 240 | 235 | 180 | 227/396 | 218.3333 | 0.11483 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 150 | 185 | 180 | 2333/399 | 171.6667 | 0.090283 | 5-3 | 0.20511 | 0.20511 | 993.614
2023-01-05 | 15.50 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 330 | 355 | 305 | 229/399 | 330 | 0.17355 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 290 | 360 | 345 | 239/410 | 331.6667 | 0.17443 | 5-3 | 0.34798 | 0.34798 | 815.0203
2023-02-06 | 20.40 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 359 | тр-р №1 | 630 | 100 | 85 | 95 | 220/380 | 93.3333 | 0.097393 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 105 | 105 | 105 | 220/380 | 105 | 0.10957 | 5-3 | 0.20696 | 0.20696 | 499.6157
2023-01-04 | 20.00 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 358 | тр-р №1 | 1000 | 188 | 168 | 168 | 220/380 | 174.6667 | 0.11483 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 195 | 185 | 195 | 220/380 | 191.6667 | 0.126 | 5-3 | 0.24083 | 0.24083 | 759.1725
[7 empty] | 14 | 1-Калинина 15 | 250 | 23 | 36 | 48 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 14 | 2-АТС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 3-Калинина 13/8 | 250 | 29 | 52 | 52 |  | 44.3333 | 0.12315
[7 empty] | 14 | 4-площадь | 250 | 16 | 18 | 17 |  | 17 | 0.047222
[7 empty] | 14 | 5-ЯРВ площадь | 250 | 12 | 18 | 4 |  | 11.3333 | 0.031481
[7 empty] | 16 | 1-ВИД | 400 | 44 | 58 | 41 |  | 47.6667 | 0.082755 |  | 1-ф-ка Кухня; ф-р 5-6-7 п/с 2 сек 1 | 630 | 119 | 126 | 155 |  | 133.3333 | 0.14697
[7 empty] | 16 | 2-фабрика | 400 | 1 | 13 | 5 |  | 6.3333 | 0.010995 |  | 2-торг.павильон | 630 | 14 | 0 | 4 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 16 | 3-прод.база | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ф-ка Кухня; ф-р 2-3-4 п/с 1 сек 2 | 630 | 301 | 328 | 290 |  | 306.3333 | 0.33767
[7 empty] | 16 | 4-палатка АИФ | 400 | 5 |  | 5 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 4-ВИД | 630 | 10 | 7 | 5 |  | 7.3333 | 0.0080835
[7 empty] | 16 | 5-ТОО "Агропрод" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ул.Ленина 19 м-н №20 | 630 | 116 | 125 | 69 |  | 103.3333 | 0.1139
[7 empty] | 16 | 6-депо | 400 | 27 | 14 | 12 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 6-ул.Ленина 17 | 630 | 25 | 27 | 17 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 16 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-депо | 630 | 17 | 28 | 18 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 16 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-ф-ка мясное произв-во | 630 | 17 | 45 | 27 |  | 29.6667 | 0.032701
2023-02-06 | 21.00 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10211 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 45 | 40 | 40 | 225/390 | 41.6667 | 0.043479 | 5-3 | 0.043479 | 0.043479 | 602.6083
[7 empty] | 17 | 1-проезд Маяковского 3, 5 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 2-ВЛ-0,4кВ | 180 | 20 | 50 | 52 |  | 40.6667 | 0.15689
[7 empty] | 17 | 3-убежище ул.Гагарина 4А | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 4-Корсакова 8-6 | 180 | 40 | 31 | 35 |  | 35.3333 | 0.13632
[7 empty] | 17 | 5-УО | 180 | 23 | 29 | 26 |  | 26 | 0.10031
2023-01-04 | 19.00 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10210 | тр-р №1 | 630 | 135 | 165 | 140 | 220/380 | 146.6667 | 0.15305 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 105 | 100 | 90 | 221/381 | 98.3333 | 0.10261 | 5-3 | 0.25566 | 0.25566 | 468.937
[7 empty] | 18 | 1-Циолковского 25 | 400 | 34 | 45 | 59 |  | 46 | 0.079861 |  | 1-Болдырева 8; 10 | 400 | 57 | 48 | 94 |  | 66.3333 | 0.11516
[7 empty] | 18 | 2-Болдырева 12 | 400 | 48 | 26 | 28 |  | 34 | 0.059028 |  | 2-Циолковского 23А, магазин | 400 | 77 | 41 | 71 |  | 63 | 0.10938
[7 empty] | 18 | 3-Рембыттехника | 400 | 9 | 23 | 3 |  | 11.6667 | 0.020255 |  | 3-Болдырева 6 | 400 | 56 | 64 | 56 |  | 58.6667 | 0.10185
[7 empty] | 18 | 4-Циолковского 23/11 | 400 | 70 | 95 | 64 |  | 76.3333 | 0.13252 |  | 4-Циолковского 29 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 5-Болдырева 5 | 400 | 10 | 111 | 7 |  | 42.6667 | 0.074074 |  | 5-Болдырева 6 | 400 | 43 | 22 | 26 |  | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 18 | 6-Циолковского 29 | 400 | 82 | 63 | 98 |  | 81 | 0.14062 |  | 6-Циолковского 27 | 400 | 32 | 31 | 25 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 18 | 7-Циолковского 27 | 400 | 13 | 18 | 16 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | 7-Болдырева 5 | 400 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 18 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 23А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-05 | 14.30 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10212 | тр-р №1 | 630 | 165 | 190 | 160 | 229/399 | 171.6667 | 0.17913 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 80 | 65 | 60 | 232/399 | 68.3333 | 0.071305 | 5-3 | 0.25044 | 0.25044 | 472.224
[7 empty] | 19 | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 35.7 | 33.7 | 28.7 |  | 32.7 | 0.036045 |  | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 49.1 | 26.3 | 13 |  | 29.4667 | 0.032481
[7 empty] | 19 | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 34.6 | 103.6 | 57.4 |  | 65.2 | 0.071869 |  | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 108.1 | 73.8 | 112.8 |  | 98.2333 | 0.10828
[7 empty] | 19 | 3-Гаражи, ЖЭК №2 | 630 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | 2.5667 | 0.0028292 |  | 3-ЖЭУ-2 | 630 | 13.9 | 9.2 | 10.7 |  | 11.2667 | 0.012419
[7 empty] | 19 | 4-Горвоенкомат | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Горвоенкомат | 630 | 31 | 31 | 33.1 |  | 31.7 | 0.034943
[7 empty] | 19 | 5-Болдырева 14 | 630 | 9.6 | 5.3 | 15.3 |  | 10.0667 | 0.011096 |  | 5-Болдырева 14 | 630 | 34.8 | 40.9 | 42.1 |  | 39.2667 | 0.043283
[7 empty] | 19 | 6-Болдарева 5 | 630 | 65.8 | 45.4 | 87.1 |  | 66.1 | 0.072862 |  | 6-хоз.общ. "Подлипки" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 7-ОВД д.29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-АТП "Джип" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 8-ОВД, д.29 | 630 | 32.3 | 9 | 31.2 |  | 24.1667 | 0.026639
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 9-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 10-ГСК "Воин" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 11-Болдарева 5 | 630 | 76.2 | 35.5 | 52.4 |  | 54.7 | 0.060295
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 12-Болдырева насосная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 14.10 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 165 | 290 | 75 | 224/406 | 176.6667 | 0.092913 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 405 | 325 | 375 | 232/407 | 368.3333 | 0.19371 | 5-3 | 0.28663 | 0.28663 | 891.717
[7 empty] | 20 | 1-Огарева 11; 9; 7; 5 Ломоносова, Герцена, Гоголя 2-14 | 400 | 114 | 53 | 96 |  | 87.6667 | 0.1522
[7 empty] | 20 | 2-ВЛ-0,4кВ Пушкина, Лермонтова, Толстого, Жуковского | 400 | 30 | 20 | 21 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 20 | 3-Белинского четн 13;15, Гоголя нечетн. 16;18, ВЛ-0,4кВ Чайковского | 400 | 118 | 148 | 82 |  | 116 | 0.20139
[7 empty] | 20 | 4-Чайковского 26/5; 24 | 400 | 32 | 24 | 28 |  | 28 | 0.048611
[7 empty] | 20 | 5-УО | 400 | 19 | 0 | 65 |  | 28 | 0.048611
[7 empty] | 20 | 6-МКС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 7-Огарева 11 | 400 | 5 | 1 | 0 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 20 | 8-Пушкина, гаражи, Жуковского, Лермонтова | 400 | 75 | 50 | 76 |  | 67 | 0.11632
2023-01-04 | 19.30 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 285 | 285 | 295 | 230/400 | 288.3333 | 0.15164 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 180 | 190 | 190 | 231/401 | 0 | 0 | 5-3 | 0.15164 | 0.15164 | 1060.4497
[7 empty] | 21 | 1-Фрунзе 12 | 160 | 40 | 42 |  |  | 27.3333 | 0.11863
[7 empty] | 21 | 2-Циолковского 19 | 160 | 50 | 33 |  |  | 27.6667 | 0.12008
[7 empty] | 21 | 3-Фрунзе 18 | 160 | 28 | 20 |  |  | 16 | 0.069444
[7 empty] | 21 | 4-Фрунзе 16 | 160 | 38 | 41 |  |  | 26.3333 | 0.11429
[7 empty] | 21 | 5-Фрунзе 14 | 160 | 37 | 38 |  |  | 25 | 0.10851
[7 empty] | 21 | 6- УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | 1-К.Маркса 17 | 160 | 28 | 17 |  |  | 15 | 0.065104
[7 empty] | 22 | 2-К.Маркса 13/19 | 160 | 55 | 80 |  |  | 45 | 0.19531
[7 empty] | 22 | 3-К.Маркса 15 | 160 | 33 | 34 |  |  | 22.3333 | 0.096933
[7 empty] | 23 | 1-Циолковского 16/23 | 400 | 61 | 60 | 59 |  | 60 | 0.10417
[7 empty] | 23 | 2-К.Маркса 25 под.4 | 400 | 26 | 34 | 20 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 23 | 3-К.Маркса 27/21 | 400 | 37 | 41 | 23 |  | 33.6667 | 0.058449
[7 empty] | 23 | 4-Фрунзе 24 | 400 | 83 | 71 | 106 |  | 86.6667 | 0.15046
[7 empty] | 23 | 5-К.Маркса 25 под.3 | 400 | 14 | 18 | 13 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 23 | 6-Циолковского 20/22, 18 | 400 | 28 | 76 | 22 |  | 42 | 0.072917
[7 empty] | 23 | 7-Циолковского 15/14 | 400 | 35 | 54 | 35 |  | 41.3333 | 0.071759
[7 empty] | 23 | 8-школа №7 | 400 | 4 | 2 | 6 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 23 | 9-гараж | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 1-гл.корпус в.5 | 250 | 10.8 | 11 | 15.6 |  | 12.4667 | 0.03463 |  | 1-гл.корпус вв.6 | 180 | 23.6 | 31.9 | 20.1 |  | 25.2 | 0.097222
[7 empty] | 24 | 2-род.дом | 250 | 39 | 27.2 | 19.9 |  | 28.7 | 0.079722 |  | 2-роддом | 180 | 57.8 | 49.5 | 45.6 |  | 50.9667 | 0.19663
[7 empty] | 24 | 3-ПП2 больница | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-поликлиника | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 4-Циолковского 27-25 | 250 | 3.5 |  | 13.6 |  | 5.7 | 0.015833 |  | 4-дет.больница | 180 | 8.1 | 19.7 | 11.9 |  | 13.2333 | 0.051055
[7 empty] | 24 | 5-поликлиника | 250 | 29.9 | 43.8 | 39.9 |  | 37.8667 | 0.10519 |  | 5-ГО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 6-ГО | 250 | 1.8 | 9.6 | 0.7 |  | 4.0333 | 0.011204
[7 empty] | 24 | 7-Ф-2 ГО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 7-детская больница | 250 | 18.3 | 20.6 | 23.1 |  | 20.6667 | 0.057407
[7 empty] | 25 | 1-Циолковского 12/16 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 2-К.Маркса 18 | 320 | 41 | 29 | 35 |  | 35 | 0.075955
[7 empty] | 25 | 3-Октябрьская 17-17А | 320 | 44 | 46 | 39 |  | 43 | 0.093316
[7 empty] | 25 | 4-Октябрьская 17-17А | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 5-Калинина 13/8 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 6-Циолковского 10 | 320 | 17 | 47 | 36 |  | 33.3333 | 0.072338
[7 empty] | 25 | 7-Циолковского 14А | 320 | 38 | 24 | 27 |  | 29.6667 | 0.064381
[7 empty] | 25 | 8-Циолковского 14А | 320 | 16 | 38 | 11 |  | 21.6667 | 0.04702
[7 empty] | 25 | 9-УО | 320 | 20 | 23 | 11 |  | 18 | 0.039062
[7 empty] | 26 | 1-Островского 4; 6/22; Чайковского 24; Пушкина 5/26 | 160 | 13 | 4 | 1 |  | 6 | 0.026042
[7 empty] | 26 | 2-Островского 2; Толстого 5,7; Пушкина 1/9 | 160 | 14 | 12 | 45 |  | 23.6667 | 0.10272
[7 empty] | 26 | 3-Островского 3,1; Пионерская 20; дет.сад №13 | 160 | 18 | 38 | 42 |  | 32.6667 | 0.14178
[7 empty] | 26 | д/сад №49 | 160 | 6 | 14 | 11 |  | 10.3333 | 0.04485
[7 empty] | 26 | 5-Островского 5; 7/16; Пионерская 14/24; дет.сад №13 | 160 | 38 | 24 | 43 |  | 35 | 0.15191
[7 empty] | 26 | 6-УО | 160 | 8 | 3 | 3 |  | 4.6667 | 0.020255
[7 empty] | 27 | 1-Упр.соц.пол. | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Октябрьская 13 | 180 | 40 | 17 | 24 |  | 27 | 0.10417
[7 empty] | 27 | 2-Октябрьская 9 | 180 | 88 | 83 | 102 |  | 91 | 0.35108 |  | 2-ООО "Прогресс" | 180 | 3 | 15 | 6 |  | 8 | 0.030864
[7 empty] | 27 | 3-Октябрьская 15/16 | 180 | 88 | 83 | 69 |  | 80 | 0.30864 |  | 3-Циолковского 6/12 | 180 | 17 | 10 | 26 |  | 17.6667 | 0.068158
[7 empty] | 27 | 4-Циолковского 6/12 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-соц.защита | 180 | 4 | 1 | 4 |  | 3 | 0.011574
[7 empty] | 27 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Циолковского 6/12 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Митино-Лайф
2023-01-12 | 18.00 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 10006 | тр-р №1 | 1250 | 295 | 326 | 306 | 234/406 | 309 | 0.16251 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 45 | 45 | 40 | 239/415 | 43.3333 | 0.02279 | 5-3 | 0.1853 | 0.1853 | 1018.3761
2023-01-22 | 13.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20014 | тр-р №1 | 1250 | 120 | 177 | 176 | 237/412 | 157.6667 | 0.08292 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 180 | 232 | 251 | 235/409 | 221 | 0.11623 | 5-3 | 0.19915 | 0.19915 | 1001.0645
[7 empty] | 28 | 1-парк, админ. | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-театр сцена вв.2 | 320 | 6 | 0 | 1 |  | 2.3333 | 0.0050637
[7 empty] | 28 | 2-дет.клуб вв.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-муз.школа №2 | 320 | 16 | 11 | 14 |  | 13.6667 | 0.029659
[7 empty] | 28 | 3-театр.сцена | 320 | 30 | 24 | 23 |  | 25.6667 | 0.0557 |  | 3-кинотеатр №2 | 320 | 7 | 8 | 8 |  | 7.6667 | 0.016638
[7 empty] | 28 | 4-кинотеатр №1 | 320 | 18 | 17 | 22 |  | 19 | 0.041233 |  | 4-сцена вв.2 | 320 | 82 | 73 | 49 |  | 68 | 0.14757
[7 empty] | 28 | 5-театр вв.1 | 320 | 30 | 24 | 23 |  | 25.6667 | 0.0557 |  | 5-дет.клуб | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | 6-муз.школа №1 | 320 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0021701 |  | 6-кафе администрация парка | 320 | 72 | 54 | 48 |  | 58 | 0.12587
[7 empty] | 28 | 7-УО | 320 | 21 | 14 | 19 |  | 18 | 0.039062
[7 empty] | 29 | 1-кафе | 320 | 50 | 25 | 45 |  | 40 | 0.086806
[7 empty] | 29 | 2-резерв | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 3-Калинина 1 | 320 | 95 | 83 | 60 |  | 79.3333 | 0.17216
[7 empty] | 29 | 4-'К.Маркса 6 | 71 | 71 | 68 | 78 |  | 72.3333 | 0.70749
[7 empty] | 29 | 5-Калинина 1А | 320 | 22 | 18 | 33 |  | 24.3333 | 0.052807
[7 empty] | 29 | 6-резерв | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 7-Калинина 5;7;9 | 320 | 93 | 60 | 87 |  | 80 | 0.17361
[7 empty] | 29 | 8-К.Маркса 6А | 320 | 10 | 0 | 5 |  | 5 | 0.010851
2023-01-22 | 13.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20012 | тр-р №1 | 1250 | 242 | 201 | 195 | 238/413 | 212.6667 | 0.11185 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 276 | 265 | 233 | 235/409 | 258 | 0.13569 | 5-3 | 0.24753 | 0.24753 | 940.5837
[7 empty] | 30 | 1-Калинина 9 | 320 | 31 | 23 | 20 |  | 24.6667 | 0.05353
[7 empty] | 30 | 2-рем.группа | 320 | 6 | 12 | 3 |  | 7 | 0.015191
[7 empty] | 30 | 3-К.Маркса 8 | 320 | 42 | 23 | 30 |  | 31.6667 | 0.068721
[7 empty] | 30 | 4-К.Маркса 12 | 320 | 45 | 32 | 31 |  | 36 | 0.078125
[7 empty] | 30 | 5-К.Маркса 10 | 320 | 103 | 120 | 103 |  | 108.6667 | 0.23582
[7 empty] | 30 | 6-УО | 320 | 21 | 13 | 9 |  | 14.3333 | 0.031105
[7 empty] | 31 | 1-Пионерский пр-д 3 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Корсакова 3 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 2-Д/к №43 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-дет.комбинат №43 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 3-Пионерская 15 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Корсакова 5 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 4-УО | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ОВД №4 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 5-Пионерский проезд 2А кв.4 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-22 | 12.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20013 | тр-р №1 | 1250 | 212 | 194 | 196 | 238/412 | 200.6667 | 0.10553 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 211 | 209 | 204 | 237/411 | 208 | 0.10939 | 5-3 | 0.21493 | 0.21493 | 981.3425
[7 empty] | 32 | 1-Лесная 3 вв.1 | 400 | 39 | 95 | 84 |  | 72.6667 | 0.12616 |  | 1-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | [9 empty] | 2-Лесная 3 вв.2 | 400 | 30 | 36 | 39 |  | 35 | 0.060764
[7 empty] | 32 | [9 empty] | 3- 3 вв.1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-22 | 14.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20010 | тр-р №1 | 1250 | 102 | 110 | 122 | 238/413 | 111.3333 | 0.058552 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 197 | 242 | 209 | 238/412 | 216 | 0.1136 | 5-3 | 0.17215 | 0.17215 | 1034.8111
[7 empty] | 33 | 1-Грабина 17 | 250 | 26 | 19 | 31 |  | 25.3333 | 0.07037 |  | 1-гаражи "Сигнал" | 250 | 9 | 0 | 11 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 33 | 2-Грабина 19 | 250 | 56 | 55 | 50 |  | 53.6667 | 0.14907 |  | 2-стадион | 250 | 25 | 21 | 0 |  | 15.3333 | 0.042593
[7 empty] | 33 | 3-ТП-33 стар. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Комит. 5А | 250 | 60 | 31 | 61 |  | 50.6667 | 0.14074
[7 empty] | 33 | [9 empty] | 4-д/с | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 1-кинозал | 400 | 9 | 17 | 4 |  | 10 | 0.017361 |  | 1-Северная 7-13 | 400 | 31 | 16 | 2 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 34 | 2-лечебный корп.2 | 400 | 2 | 2 | 6 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 2-Северная 15-26 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 3-ООО "Комбинат Подлипки" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-база торга | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 4-д/с | 400 | 0 | 0 | 30 |  | 10 | 0.017361 |  | 4-ЗАО упр. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 5-кинозал | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-кинозал | 400 | 43 | 12 | 2 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 34 | 6-гостиница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-комбинат "Подлипки" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 7-база торга | 400 | 66 | 40 | 50 |  | 52 | 0.090278 |  | 7-гостиница | 400 | 25 | 38 | 15 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 34 | 8-кинозал | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ООО Техновектор | 400 | 7 | 17 | 6 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 34 | 9-Северная 10 | 400 | 14 | 0 | 0 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 9-д/с | 400 | 43 | 44 | 30 |  | 39 | 0.067708
[7 empty] | 34 | [9 empty] | 10-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | [9 empty] | 11-пищеблок | 400 | 46 | 87 | 66 |  | 66.3333 | 0.11516
[7 empty] | 34 | [9 empty] | 12-леч.корп.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-22 | 14.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20005 | тр-р №1 | 1250 | 242 | 208 | 230 | 237/412 | 226.6667 | 0.11921 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 265 | 280 | 261 | 236/408 | 268.6667 | 0.1413 | 5-3 | 0.26051 | 0.26051 | 924.3679
2023-02-22 | 15.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20011 | тр-р №1 | 1250 | 182 | 202 | 202 | 238/412 | 195.3333 | 0.10273 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 535 | 297 | 312 | 237/408 | 381.3333 | 0.20055 | 5-3 | 0.30328 | 0.30328 | 870.8993
2023-01-22 | 15.40 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20011 | тр-р №5 | 630 | 16 | 16 | 15 | 229/398 | 15.6667 | 0.016348 | 5-3 | [10 empty] | 0.016348 | 0
2023-01-22 | 15.20 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20011 | тр-р №3 | 1600 | 119 | 118 | 118 | 238/413 | 118.3333 | 0.04862 | 5-3 | тр-р №4 | 1600 | 332 | 310 | 317 | 226/410 | 319.6667 | 0.13134 | 5-3 | 0.17996 | 0.17996 | 1312.0588
[7 empty] | 35 | 1-Грабина 1 | 320 | 49 | 23 | 62 |  | 44.6667 | 0.096933
[7 empty] | 35 | 2-Садовая 3 | 320 | 29 | 11 | 18 |  | 19.3333 | 0.041956
[7 empty] | 35 | 3-Трудовая 2 | 320 | 44 | 27 | 31 |  | 34 | 0.073785
[7 empty] | 35 | 4-Грабина 3/1 | 320 | 59 | 53 | 44 |  | 52 | 0.11285
[7 empty] | 35 | 5-д/сад | 320 | 24 | 48 | 41 |  | 37.6667 | 0.081742
[7 empty] | 35 | 6-Садовая 3 | 320 | 27 | 13 | 20 |  | 20 | 0.043403
[7 empty] | 35 | 7-МУП "КЦНИ" | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-12 | 18.30 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20004 | тр-р №1 | 1250 | 390 | 435 | 405 | 233/405 | 410 | 0.21563 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 330 | 330 | 335 | 238/413 | 331.6667 | 0.17443 | 5-3 | 0.39006 | 0.39006 | 762.4283
2023-01-22 | 15.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20016 | тр-р №1 | 1250 | 186 | 152 | 149 | 238/414 | 162.3333 | 0.085374 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 184 | 181 | 169 | 236//410 | 178 | 0.093614 | 5-3 | 0.17899 | 0.17899 | 1026.2649
[7 empty] | 36 | 1-м-н "Веста" | 180 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.002572
[7 empty] | 36 | 2-ШРМ пожарная часть | 180 | 0 | 6 | 11 |  | 5.6667 | 0.021862
[7 empty] | 36 | 3-ШРМ уч.ком. | 180 | 15 | 4 | 15 |  | 11.3333 | 0.043724
[7 empty] | 36 | 4-гараж верх. | 180 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.005144
[7 empty] | 36 | 5-гараж нижн. | 180 | 0 | 8 | 20 |  | 9.3333 | 0.036008
[7 empty] | 36 | 6-ЖЭУ-5 | 180 | 0 | 8 | 17 |  | 8.3333 | 0.03215
[7 empty] | 36 | 7-Трудовая 1 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
Бутово Парк 2Б
2023-02-19 | 18.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16300 | тр-р №1 | 1600 | 367 | 382 | 321 | 229/397 | 356.6667 | 0.14655 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 485 | 394 | 363 | 229/397 | 414 | 0.21773 | 5-3 | 0.36428 | 0.36428 | 794.6546
2023-02-22 | 18.10 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16301 | тр-р №1 | 1250 | 415 | 385 | 405 | 230/400 | 401.6667 | 0.21124 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 200 | 210 | 210 | 230/400 | 206.6667 | 0.10869 | 5-3 | 0.31993 | 0.31993 | 850.0817
2023-02-18 | 21.15 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16302 | тр-р №1 | 1000 | 240 | 260 | 255 | 232/403 | 251.6667 | 0.16545 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 205 | 195 | 232/403 | 196.6667 | 0.12929 | 5-3 | 0.29473 | 0.29473 | 705.2657
2023-02-19 | 18.20 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16303 | тр-р №1 | 1250 | 250 | 238 | 233 | 229/397 | 240.3333 | 0.1264 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 134 | 145 | 125 | 229/397 | 134.6667 | 0.070824 | 5-3 | 0.19722 | 0.19722 | 1003.475
2023-02-19 | 19.40 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16304 | тр-р №1 | 1250 | 297 | 299 | 314 | 230/400 | 303.3333 | 0.15953 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 249 | 246 | 233 | 230/399 | 242.6667 | 0.12762 | 5-3 | 0.28715 | 0.28715 | 891.0596
2023-02-19 | 18.40 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16308 | тр-р №1 | 1250 | 277 | 288 | 292 | 231/400 | 285.6667 | 0.15024 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 235 | 208 | 233 | 231/400 | 225.3333 | 0.11851 | 5-3 | 0.26875 | 0.26875 | 914.0686
[7 empty] | 37 | 1-Поликлиника Павлова 10 | 180 | 27 | 31 | 18 |  | 25.3333 | 0.097737 |  | 1-Павлова 6,4,2 | 320 | 50 | 64 | 74 |  | 62.6667 | 0.136
[7 empty] | 37 | 2-Садовая 11 | 180 | 38 | 19 | 42 |  | 33 | 0.12731 |  | 2-Павлова 6 | 320 | 32 | 34 | 27 |  | 31 | 0.067274
[7 empty] | 37 | 3-Павлова 8 | 180 | 33 | 17 | 40 |  | 30 | 0.11574 |  | 3-АЗС Болшевское шоссе | 320 | 9 | 15 | 13 |  | 12.3333 | 0.026765
[7 empty] | 37 | 4-центр занятости | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д/я №1 | 320 | 2 | 13 | 1 |  | 5.3333 | 0.011574
[7 empty] | 37 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-центр занятости | 320 | 13 | 10 | 4 |  | 9 | 0.019531
[7 empty] | 37 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-УО | 320 | 12 | 16 | 15 |  | 14.3333 | 0.031105
2023-02-22 | 20.20 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 495 | 495 | 490 | 230/400 | 493.3333 | 0.25945 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 305 | 285 | 295 | 230/400 | 295 | 0.15515 | 5-3 | 0.4146 | 0.4146 | 731.7497
[7 empty] | 38 | 1-дренаж | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 2-дренаж | 250 | 9 | 8 | 8 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 38 | 3-Садовая 10,10А; Комсомольская 11 | 250 | 62 | 77 | 88 |  | 75.6667 | 0.21019
[7 empty] | 38 | 4-Садовая 8 | 250 | 30 | 32 | 30 |  | 30.6667 | 0.085185
[7 empty] | 38 | 5-УО | 250 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 38 | 6-резерв | 250
[7 empty] | 38 | 7-Садовая 9,7,5 | 250 | 86 | 62 | 72 |  | 73.3333 | 0.2037
[7 empty] | 38 | 8-резерв | 250
2023-02-22 | 20.40 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 65 | тр-р №1 | 1250 | 70 | 65 | 70 | 230/400 | 68.3333 | 0.035938 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 55 | 65 | 70 | 230/400 | 63.3333 | 0.033308 | 5-3 | 0.069246 | 0.069246 | 1163.4423
2023-02-22 | 21.10 | -10 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 16402 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 40 | 40 | 230/400 | 38.3333 | 0.0252 | 5-3 | тр-р № 2 | 1000 | 50 | 35 | 30 | 230/400 | 38.3333 | 0.0252 | 5-3 | 0.050401 | 0.050401 | 949.5993
2023-02-22 | 18.40 | -10 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 16309 | тр-р № 1 | 1000 | 55 | 55 | 55 | 230/400 | 55 | 0.036157 | 5-3 | тр-р № 2 | 1000 | 90 | 90 | 90 | 230/400 | 90 | 0.059166 | 5-3 | 0.095323 | 0.095323 | 904.677
2023-02-19 | 19.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16305 | тр-р №1 | 1000 | 70 | 52 | 32 | 243/421 | 51.3333 | 0.033747 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 59 | 52 | 53 | 242/420 | 54.6667 | 0.035938 | 5-3 | 0.069684 | 0.069684 | 930.3156
2023-02-19 | 19.20 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16306 | тр-р №1 | 1000 | 455 | 436 | 433 | 230/400 | 441.3333 | 0.29013 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 252 | 303 | 274 | 231/400 | 276.3333 | 0.18166 | 5-3 | 0.47179 | 0.47179 | 528.2059
[7 empty] | 39 | 1-бассейн | 400 | 38.9 | 52.1 | 29.2 |  | 40.0667 | 0.06956 |  | 1-автостонка | 400 | 37.5 |  |  |  | 12.5 | 0.021701
[7 empty] | 39 | 2-АЗС | 400 | 6.6 | 9.1 | 13.1 |  | 9.6 | 0.016667 |  | 2-штраф.стоянка | 400 | 32.5 | 39.1 | 56.5 |  | 42.7 | 0.074132
[7 empty] | 39 | 3-спорт.корпус | 400 | 4.3 | 33.8 | 5.3 |  | 14.4667 | 0.025116 |  | 3-западная трибуна | 400 | 42.3 | 83 | 90.3 |  | 71.8667 | 0.12477
[7 empty] | 39 | 4-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-автомойка отопление | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 5-спортивный корпус | 400 | 13 | 6.5 | 9.9 |  | 9.8 | 0.017014 |  | 5-Пионерская 51 автостоянка "Мосссад" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 6-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-УСЦ "Росто" | 400 | 29.6 | 18.2 | 18 |  | 21.9333 | 0.038079
[7 empty] | 39 | 7-бассейн | 400 | 28.6 | 35.6 | 38.5 |  | 34.2333 | 0.059433 |  | 7-автомойка технология | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 8-"Стимул" | 400 | 24.1 | 32.5 | 38.6 |  | 31.7333 | 0.055093 |  | 8-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-18 | 19.50 | -7 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 2 | тр-р №1 | 1250 | 350 | 370 | 350 | 232/403 | 356.6667 | 0.18758 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 235 | 245 | 225 | 230/400 | 235 | 0.12359 | 5-3 | 0.31117 | 0.31117 | 861.0383
[7 empty] | 40 | 1-резерв | 180 | [7 empty] | 1-Богомолова 3 | 180 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.005144
[7 empty] | 40 | 2-д/с №23 | 180 | 76 | 50 | 49 |  | 58.3333 | 0.22505 |  | 2-Гагарина 26 | 180 | 107 | 79 | 72 |  | 86 | 0.33179
[7 empty] | 40 | 3-Богомолова 5 | 180 | 38 | 33 | 34 |  | 35 | 0.13503 |  | 3-д/с №23 вв.1 | 180 | 8 | 10 | 10 |  | 9.3333 | 0.036008
[7 empty] | 40 | 4-Богомолова 10 | 180 | 29 | 58 | 25 |  | 37.3333 | 0.14403 |  | 4-д/с №23 вв.2 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 5-Богомолова 3А | 180 | 4 | 3 | 1 |  | 2.6667 | 0.010288 |  | 5-Богомолова 5 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 6-Богомолова 3А | 180 | 12 | 11 | 7 |  | 10 | 0.03858
2023-02-18 | 20.20 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13 | тр-р №1 | 1600 | 260 | 270 | 250 | 230/400 | 260 | 0.10683 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 255 | 260 | 260 | 230/400 | 258.3333 | 0.10614 | 5-3 | 0.21297 | 0.21297 | 1259.2477
2023-02-18 | 19.30 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 29 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 230 | 235 | 232/403 | 231.6667 | 0.12184 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 125 | 125 | 125 | 232/403 | 125 | 0.06574 | 5-3 | 0.18758 | 0.18758 | 1015.5273
2023-02-18 | 20.45 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 11 | тр-р №1 | 1250 | 385 | 355 | 355 | 230/400 | 365 | 0.19196 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 245 | 250 | 245 | 230/400 | 246.6667 | 0.12973 | 5-3 | 0.32169 | 0.32169 | 847.8903
[7 empty] | 41 | 1-школа №13 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Терешковой 12 | 250 | 89 | 113 | 55 |  | 85.6667 | 0.23796
[7 empty] | 41 | 2-магазин | 250 | нет доступа |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2-школа №13 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 3-Пионерская 29А | 250 | 31 | 27 | 22 |  | 26.6667 | 0.074074 |  | 3-Терешковой 9 | 250 | 46 | 57 | 74 |  | 59 | 0.16389
[7 empty] | 41 | 4-Гагарина 30 | 250 | 58 | 53 | 69 |  | 60 | 0.16667 |  | 4-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 5-зерновая комп. | 250 | 1 | 0 | 8 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 41 | 6-УО | 250 | 14 | 14 | 19 |  | 15.6667 | 0.043519
[7 empty] | 41 | 7-катод.защита мастерская | 250 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 8-мастерские | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-18 | 18.00 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 34 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 185 | 185 | 230/400 | 181.6667 | 0.095542 | 5-1 | тр-р №2 | 1250 | 195 | 200 | 195 | 230/400 | 196.6667 | 0.10343 | 5-1 | 0.19897 | 0.19897 | 1001.2837
[7 empty] | 42 | 1-д/к №6 | 180 | 51 | 36 | 49 |  | 45.3333 | 0.1749 |  | 1-УО | 180 | 17 | 14 | 22 |  | 17.6667 | 0.068158
[7 empty] | 42 | 2-резерв | 180 | [7 empty] | 2-кинотеатр | 180 | 29 | 5 | 13 |  | 15.6667 | 0.060442
[7 empty] | 42 | 3-д/сад 24 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Гагарина 34 | 180 | 23 | 35 | 47 |  | 35 | 0.13503
[7 empty] | 42 | 4-д/к №24 | 180 | 5 | 2 | 6 |  | 4.3333 | 0.016718 |  | 4-Гагарина 34А | 180 | 31 | 23 | 42 |  | 32 | 0.12346
[7 empty] | 42 | 5-кинотеатр | 180 | 0 | 3 | 3 |  | 2 | 0.007716
[7 empty] | 42 | 6-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 7-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 8-Гагарина 36 | 180 | 87 | 68 | 129 |  | 94.6667 | 0.36523
2023-02-18 | 19.05 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 23 | тр-р №1 | 1250 | 360 | 370 | 365 | 230/400 | 365 | 0.19196 | 5-1 | тр-р №2 | 1250 | 305 | 395 | 310 | 230/400 | 336.6667 | 0.17706 | 5-1 | 0.36902 | 0.36902 | 788.7243
[7 empty] | 43 | 1-институт | 400 | 40 | 40 | 33 |  | 37.6667 | 0.065394 |  | 1-магазин | 400 | 18 | 15 | 11 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 43 | 2-кожн.больница | 400 | 30 | 38 | 32 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | 2-институт | 400 | 40 | 129 | 120 |  | 96.3333 | 0.16725
[7 empty] | 43 | 3-Гагарина 44 | 400 | 20 | 18 | 18 |  | 18.6667 | 0.032407 |  | 3-Чайковского 4 | 400 | 64 | 45 | 51 |  | 53.3333 | 0.092593
[7 empty] | 43 | 4-Гагарина 46 | 400 | 23 | 24 | 21 |  | 22.6667 | 0.039352 |  | 4-Чайковского 6 | 400 | 62 | 93 | 75 |  | 76.6667 | 0.1331
[7 empty] | 43 | 5-Гагарина 44А | 400 | 52 | 83 | 52 |  | 62.3333 | 0.10822
[7 empty] | 43 | 6-Гагарина 40 | 400 | 17 | 32 | 25 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 43 | 7-пекарня | 400 | 34 | 43 | 17 |  | 31.3333 | 0.054398
[7 empty] | 43 | 8-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-18 | 18.20 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 26 | тр-р №1 | 1600 | 335 | 350 | 350 | 230/400 | 345 | 0.14175 | 5-1 | тр-р №2 | 1600 | 190 | 195 | 190 | 230/400 | 191.6667 | 0.078751 | 5-1 | 0.2205 | 0.2205 | 1247.1953
[7 empty] | 44 | 1-д/с №38 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пионерская 37А | 630 | 29 | 38 | 41 |  | 36 | 0.039683
[7 empty] | 44 | 2-"Дюшес" | 630 | 110 | 52 | 56 |  | 72.6667 | 0.0801 |  | 2-Пионерская 33 | 630 | 42 | 40 | 34 |  | 38.6667 | 0.042622
[7 empty] | 44 | 3-Пионерская 37 | 630 | 103 | 79 | 94 |  | 92 | 0.10141 |  | 3-"Дюшес" | 630 | 42 | 45 | 39 |  | 42 | 0.046296
[7 empty] | 44 | 4-Пионерская 37Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-магазин №68 | 630 | 83 | 89 | 75 |  | 82.3333 | 0.090755
[7 empty] | 44 | 5-Пионерская 10 | 630 | 28 | 22 | 46 |  | 32 | 0.035273 |  | 5-Пионерская 31А | 630 | 71 | 58 | 49 |  | 59.3333 | 0.065403
2023-02-18 | 18.40 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 25 | тр-р №1 | 1250 | 345 | 360 | 355 | 232/403 | 353.3333 | 0.18583 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 250 | 235 | 240 | 232/403 | 241.6667 | 0.1271 | 5-3 | 0.31292 | 0.31292 | 858.847
[7 empty] | 45 | 1-СМУ-10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 2-Пионерская 10 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 3-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-"ВЕСТА", "РАПИД" | 250 | 19 | 15 | 39 |  | 24.3333 | 0.067593
[7 empty] | 45 | 4-Толстого 4А; 4Б | 250 | 83 | 46 | 87 |  | 72 | 0.2 |  | 4-Пионерская 10 | 250 | 6 | 7 | 16 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 45 | 5-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 6-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-СМУ-10 | 250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 45 | 7-Толстого 6 | 250 | 50 | 46 | 43 |  | 46.3333 | 0.1287 |  | 7-Пионерская 16-18 | 250 | 59 | 70 | 100 |  | 76.3333 | 0.21204
[7 empty] | 45 | 8-Пионерская 10 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Пионерская 12-14 | 250 | 104 | 64 | 99 |  | 89 | 0.24722
2023-02-22 | 19.10 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 32 | тр-р №1 | 1250 | 300 | 300 | 300 | 230/400 | 300 | 0.15778 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 320 | 335 | 340 | 230/400 | 331.6667 | 0.17443 | 5-3 | 0.33221 | 0.33221 | 834.7423
Бутово Парк 2
[7 empty] | 46 | 1-освещ. школа №11 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-школа №11 | 180 | 8 | 18 | 18 |  | 14.6667 | 0.056584
[7 empty] | 46 | 2-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-производст. уч-к ЗЭМ кор. Д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 3-производст.уч-к ЗЭМ кор.д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-резерв | 180
[7 empty] | 46 | 4-корпус д.8 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Уч.пр.кор. Д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 5-УО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 6-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 7-школа №12 сил. | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 8-школа №12 освещение | 180 | 31 | 7 | 16 |  | 18 | 0.069444
[7 empty] | 46 | 9- | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 10-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-05 | 21.20 | -10 |  |  | Ртп | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 262 | 253 | 162 | 233/403 | 225.6667 | 0.11868 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 168 | 145 | 162 | 232/403 | 158.3333 | 0.083271 | 5-3 | 0.20195 | 0.20195 | 997.5584
[7 empty] | 47 | 1-резерв | 250 | [7 empty] | 1-резерв | 180
[7 empty] | 47 | 2-Комсомольская 7А | 250 | 31 | 29 | 30 |  | 30 | 0.083333 |  | 2-УО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | 3-Комсомольская 7А-9-9А | 250 | 151 | 106 | 126 |  | 127.6667 | 0.35463 |  | 3-Садовая 6 | 180 | 43 | 58 | 54 |  | 51.6667 | 0.19933
[7 empty] | 47 | 4-Комсомольская 1А | 250 | 66 | 45 | 42 |  | 51 | 0.14167 |  | 4-Садовая 6 | 180 | 13 | 5 | 28 |  | 15.3333 | 0.059156
[7 empty] | 47 | 5-дет.комбинат | 250 | 7 | 4 | 0 |  | 3.6667 | 0.010185
[7 empty] | 47 | 6-Садовая 6А, 8А, 8 | 250 | 64 | 77 | 55 |  | 65.3333 | 0.18148
[7 empty] | 47 | 7- | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | 8-резерв | 250
[7 empty] | 48 | 1-Лесная 14, спорт.клуб | 320 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00072338 |  | 1-резерв | 250
[7 empty] | 48 | 2-дом быта | 320 | 106 | 90 | 88 |  | 94.6667 | 0.20544 |  | 2-дом быта | 250 | 60 | 88 | 102 |  | 83.3333 | 0.23148
[7 empty] | 48 | Рембыттехника | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-К.Маркса 1 | 250 | 20 | 47 | 16 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 48 | 4-дом быта | 320 | 70 | 100 | 108 |  | 92.6667 | 0.2011 |  | 4-Лесная 1 | 250 | 14 | 15 | 15 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 48 | 5-К.Маркса 3 | 320 | 36 | 34 | 44 |  | 38 | 0.082465 |  |  | 250
[7 empty] | 48 | 6-поликлиника, К.Маркса 5 | 320 | 31 | 32 | 35 |  | 32.6667 | 0.070891 |  |  | 250
[7 empty] | 48 | 7-дет.сад №4 | 320 | 2 | 5 | 3 |  | 3.3333 | 0.0072338 |  |  | 250
[7 empty] | 48 | 8-дет.сад №4 | 320 | 3 | 0 | 25 |  | 9.3333 | 0.020255 |  |  | 250
2023-02-05 | 19.20 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 18 | тр-р №1 | 1250 | 244 | 227 | 227 | 233/403 | 232.6667 | 0.12236 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 275 | 212 | 249 | 231/403 | 245.3333 | 0.12903 | 5-3 | 0.25139 | 0.25139 | 935.7628
[7 empty] | 49 | 1-"Метатр" торг.база, весовые, проходная | 630 | 11.5 | 0.3 | 0.5 |  | 4.1 | 0.0045194 |  | 1-Фруктохранилище | 630 | 3.4 | 0 | 0.6 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 49 | 2-Фруктохранилище | 630 | 138.2 | 125.6 | 131.6 |  | 131.8 | 0.14528 |  | 2-Промбаза | 630 | 26.9 | 10.9 | 19.4 |  | 19.0667 | 0.021017
[7 empty] | 49 | 3-"Метатр" вв.4 | 630 | 103.7 | 87.3 | 107.7 |  | 99.5667 | 0.10975 |  | 3-"Метатр" вв.№3 | 630 | 84.3 | 90.3 | 80.2 |  | 84.9333 | 0.093621
[7 empty] | 49 | 4-пром.база | 630 | 34.6 | 45.3 | 53.8 |  | 44.5667 | 0.049126 |  | 4-"Метатр" вв. №1 | 630 | 123.8 | 132.3 | 67.8 |  | 107.9667 | 0.11901
[7 empty] | 49 | 5-"Метатр" администрация, база продторга | 630 | 21.7 | 27.1 | 11.4 |  | 20.0667 | 0.022119 |  | 5-м-н "Пирамида" | 630 | 22.8 | 22.8 | 12.8 |  | 19.4667 | 0.021458
[7 empty] | 49 | 6-"Метатр" вв.2 | 630 | 126.3 | 137.3 | 135.7 |  | 133.1 | 0.14672
[7 empty] | 49 | 7-база торга | 630 | 45.7 | 42 | 67.5 |  | 51.7333 | 0.057025
2023-02-05 | 19.50 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 19 | тр-р №1 | 1250 | 253 | 289 | 293 | 233/403 | 278.3333 | 0.14638 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 237 | 268 | 207 | 232/403 | 237.3333 | 0.12482 | 5-3 | 0.2712 | 0.2712 | 911.0007
2023-02-05 | 20.15 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 20 | тр-р №1 | 1250 | 228 | 235 | 231 | 233/403 | 231.3333 | 0.12166 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 167 | 198 | 193 | 232/403 | 186 | 0.097821 | 5-3 | 0.21948 | 0.21948 | 975.6451
[7 empty] | 50 | 1-Ленина,4 в.1 ВОХР | 160 | 26.5 | 32 | 42 |  | 33.5 | 0.1454
[7 empty] | 50 | 2-ремонт обуви | 160 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 0.00043403
[7 empty] | 50 | 3-стройка Ленина 2 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 4-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 5-Ленина, 4вв.2 ВОХР | 160 | 94.1 | 92.4 | 76.3 |  | 87.6 | 0.38021
[7 empty] | 50 | 6-Ленина 2В АЗС | 160 | 28.2 | 25.9 | 21.2 |  | 25.1 | 0.10894
2023-02-05 | 20.45 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 21 | тр-р №1 | 1000 | 204 | 208 | 209 | 233/403 | 207 | 0.13608 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 108 | 95 | 102 | 232/403 | 101.6667 | 0.066836 | 5-3 | 0.20292 | 0.20292 | 797.0825
[7 empty] | 51 | 1-м-н "ЗАРЯ" | 630 | 61.2 | 72.1 | 51.7 |  | 61.6667 | 0.067975 |  | 1-Калинина 2 кр.2 | 630 | 20.1 | 15 | 34.5 |  | 23.2 | 0.025573
[7 empty] | 51 | 2-Коминтерна 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Калинина 4 | 630 | 22 | 11.3 | 16.8 |  | 16.7 | 0.018408
[7 empty] | 51 | 3-Калинина 2 кор.1 | 630 | 14.6 | 16.5 | 16 |  | 15.7 | 0.017306 |  | 3-Коминтерна 16 | 630 | 18.1 | 33 | 19.2 |  | 23.4333 | 0.02583
[7 empty] | 51 | 4-Калинина 2 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Вокзальная пл.- магазин продукты "Алиса" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 5-Калинина 6 | 630 | 11.5 | 15.8 | 9.8 |  | 12.3667 | 0.013632 |  | 5-Коминтерна 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 6-Калинина 2 п.1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Калинина 2 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 7-Калинина 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Калинина 6 | 630 | 40.3 | 39.9 | 80 |  | 53.4 | 0.058862
[7 empty] | 51 | 8-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-"Заря" | 630 | 22.4 | 13.6 | 33.4 |  | 23.1333 | 0.0255
[7 empty] | 51 | 9-РайСи | 630 | 19.1 | 15.5 | 4.7 |  | 13.1 | 0.01444 |  | 9-подз.гараж "Строитель" | 630 | 111.1 | 143.3 | 98 |  | 117.4667 | 0.12948
[7 empty] | 51 | 10-ВЛ-0,4кВ Виктория-5 | 630 | 0 | 0 | 8.9 |  | 2.9667 | 0.0032701 |  | 10-м-н "РайСИ" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-05 | 18.30 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 15 | тр-р №1 | 630 | 107 | 129 | 110 | 233/403 | 115.3333 | 0.12035 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 178 | 160 | 150 | 232/403 | 162.6667 | 0.16974 | 5-3 | 0.29009 | 0.29009 | 447.2428
[7 empty] | 52 | 1-СПТУ-116 | 160 | 12.5 | 10.4 | 35.5 |  | 19.4667 | 0.084491
[7 empty] | 52 | 2-ЗАО "Промтехэксплуатация" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 3-Пионерская 17/15 вв.1 | 160 | 20.7 | 38.4 | 17.9 |  | 25.6667 | 0.1114
[7 empty] | 52 | 4-Пионерская 17/15 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 5-Богомолова 10 вв.1 | 160 | 39.3 | 35.2 | 15 |  | 29.8333 | 0.12948
[7 empty] | 52 | 6-Богомолова 10 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 7-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 8-Коммунистическая | 160 | 0 | 9.3 | 0 |  | 3.1 | 0.013455
2023-02-05 | 18.50 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16 | тр-р №1 | 1250 | 229 | 201 | 151 | 233/403 | 193.6667 | 0.10185 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 350 | 283 | 299 | 232/403 | 310.6667 | 0.16339 | 5-3 | 0.26524 | 0.26524 | 918.4513
[7 empty] | 53 | 1-Грабина 26-30-28 | 320 | 48 | 65 | 55 |  | 56 | 0.12153 |  | 1-Грабина 20 | 320 | 35 | 42 | 16 |  | 31 | 0.067274
[7 empty] | 53 | 2-Рынок | 320 | 40 | 46 | 73 |  | 53 | 0.11502 |  | 2-Грабина 18-16 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 53 | 3-Грабина 24-26 | 320 | 58 | 72 | 64 |  | 64.6667 | 0.14034 |  | 3-Грабина 16 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 53 | 4-Грабина 22-20 | 320 | 37 | 53 | 66 |  | 52 | 0.11285 |  | 4-Грабина 8Б | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 53 | 5-Грабина 8Б | 320 | 10 | 12 | 34 |  | 18.6667 | 0.040509 |  | 5-торговый офис | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 53 | 6-рынок | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 320
[7 empty] | 53 | 7- УО | 320 | 11 | 8 | 9 |  | 9.3333 | 0.020255 |  |  | 320
[7 empty] | 54 | 1-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-УО | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 54 | 2-Пионерская 49/12 | 250 | 64.1 | 47.2 | 36.8 |  | 49.3667 | 0.13713 |  | 2-д/сад "Юбилейный" | 180 | 12.2 | 12.9 | 23.1 |  | 16.0667 | 0.061986
[7 empty] | 54 | 3-д/сад "Юбилейный" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Пионерская 43 | 180 | 77.1 | 86.4 | 80.5 |  | 81.3333 | 0.31379
[7 empty] | 54 | 4-д/сад №13 | 250 | 38.7 | 72.5 | 53.9 |  | 55.0333 | 0.15287 |  | 4-Пионерская 47 | 180 | 46.4 | 56.7 | 37.6 |  | 46.9 | 0.18094
[7 empty] | 55 | 1-ВЛ-0,4кВ Маяковского, Щорса | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-насосная | 250 | 13 | 6 | 11 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 55 | авт 1 - стройка АО "Болшево" | 180 | 3 | 14 | 28 |  | 15 | 0.05787 |  | 2-насосная | 250 | 3 | 0 | 6 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 55 | авт 2 - Болшевская 16 | 180 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.003858
[7 empty] | 55 | авт 3 -Щорса д.7 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 55 | перемычка | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 1-ВЕСТА-СА | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Грабина 10 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 2-Грабина 10 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Грабина 4-6 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 3-Грабина 8 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Грабина 16-14-12 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 4-Грабина 6-4 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Грабина 14-12 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 5-пож.депо | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-"ВЕСТА" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 6-АОЗТ "КАОНИОН" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-УО | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 7-Грабина 8 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | 1-хоз.корп. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-гл.корпус блок Б | 630 | 168.2 | 161.2 | 95.8 |  | 141.7333 | 0.15623
[7 empty] | 57 | 2-насосная, морг | 630 | 2.6 | 4 | 3.5 |  | 3.3667 | 0.0037111 |  | 2-хоз.блок | 630 | 74.5 | 119 | 80 |  | 91.1667 | 0.10049
[7 empty] | 57 | 3-гл.корпус блок.Г, Д | 630 | 90.1 | 132 | 101 |  | 107.7 | 0.11872 |  | 3-Гл.корпус блок А | 630 | 136.6 | 165.9 | 161.5 |  | 154.6667 | 0.17049
[7 empty] | 57 | 4-пищеблок | 630 | 51.2 | 15.1 | 58.4 |  | 41.5667 | 0.045819 |  | 4-кислород | 630 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0.3 | 0.00033069
[7 empty] | 57 | 5-инфекц.корпус | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-инфекц.корпус | 630 | 31 | 18 | 15.3 |  | 21.4333 | 0.023626
[7 empty] | 57 | 6-гл.корпус блок А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-гл.корпус блок Г, Д | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | 7-блок Б г.корпуса | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-часовня | 630 | 10.9 | 14.5 | 25.9 |  | 17.1 | 0.018849
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 8-церковь | 630 | 27 | 21.7 | 36.7 |  | 28.4667 | 0.031379
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 9-часовня | 630 | 10.9 | 14.5 | 25.9 |  | 17.1 | 0.018849
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 10-пищеблок | 630 | 85.9 | 102.6 | 100.3 |  | 96.2667 | 0.10611
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 11- насосная морг | 630 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.7 | 0.0007716
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 12-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 1 - 6 | 250 | [7 empty] | 1 - 3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 3 - 6 | 250 | [7 empty] | 3 - 3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 4 - 6 | 250 | [7 empty] | 4 - 3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | [9 empty] | 3 - 2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | [9 empty] | 4 - 2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 1-Школа 6 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Школьная 6 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 2-Школьная 6А | 320 | 10 | 18 | 25 |  | 17.6667 | 0.038339 |  | 2-Первом. 2-3 маг. | 320 | 10 | 9 | 6 |  | 8.3333 | 0.018084
[7 empty] | 59 | 3-Школьная 6 | 320 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0036169 |  | 3-Шоссейная 3 | 320 | 108 | 84 | 92 |  | 94.6667 | 0.20544
[7 empty] | 59 | 4-Шоссейна 2, 4 | 320 | 15 | 52 | 33 |  | 33.3333 | 0.072338 |  | 4-Школьная 6А | 320 | 127 | 93 | 66 |  | 95.3333 | 0.20689
[7 empty] | 59 | 5-УО | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ПКФ ТМА | 320 | 32 | 33 | 30 |  | 31.6667 | 0.068721
[7 empty] | 59 | 6-Первом.2-магазин | 320 | 23 | 31 | 13 |  | 22.3333 | 0.048466 |  | 6-Первом.1 | 320 | 38 | 37 | 20 |  | 31.6667 | 0.068721
[7 empty] | 59 | 7-ПКФ ТМА | 320 | 42 | 14 | 12 |  | 22.6667 | 0.04919 |  | 7-ГСК "Мост" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 8-Шоссейная 3 | 320 | 22 | 3 | 0 |  | 8.3333 | 0.018084 |  | 8-Первом.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 9-кафе ТМА | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 10-Шоссейная 2-4 | 320 | 15 | 52 | 33 |  | 33.3333 | 0.072338
[7 empty] | 59 | 11-школа №6 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 1-тр-р №1(1000) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-тр-р №2 | 1000
[7 empty] | 60 | 2-насос №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-фид 13 вв.2 п/ст255 | 1000
[7 empty] | 60 | 3-тр-р №1 (630) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-насос №5 | 1000
[7 empty] | 60 | 4-фид 110 п/ст336 | 1000 | [7 empty] | 4-Лин 17 ТП400 | 1000
Завидное
2023-01-17 | 20.00 | -4 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 239 | 241 | 228 | 223/386 | 236 | 0.15515 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 274 | 246 | 283 | 224/388 | 267.6667 | 0.17596 | 5-3 | 0.33111 | 0.33111 | 668.8895
[7 empty] | 61 | ф21 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф22 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф23 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф27 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 61 | ф28 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-17 | 18.30 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 274 | 204 | 125 | 222/385 | 201 | 0.13214 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 271 | 322 | 260 | 223/386 | 284.3333 | 0.18692 | 5-3 | 0.31906 | 0.31906 | 680.9419
2023-01-17 | 19.30 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 89 | 95 | 89 | 223/386 | 91 | 0.059823 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 249 | 399 | 295 | 222/385 | 314.3333 | 0.20664 | 5-3 | 0.26647 | 0.26647 | 733.5339
[7 empty] | 63 | 1-Королева 9А,Б | 400 | 76 | 53 | 39 |  | 56 | 0.097222 |  | 1-Королева 7А | 400 | 74 | 60 | 75 |  | 69.6667 | 0.12095
[7 empty] | 63 | 2-Королева 9 | 400 | 131 | 174 | 113 |  | 139.3333 | 0.2419 |  | 2-УО | 400 | 21 | 29 | 7 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 63 | 3-насосная | 400 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | 3-Королева 7 | 400 | 19 | 37 | 63 |  | 39.6667 | 0.068866
[7 empty] | 63 | 4-Королева 11 | 400 | 46 | 38 | 42 |  | 42 | 0.072917 |  | 4-Королева 9 | 400 | 46 | 99 | 38 |  | 61 | 0.1059
[7 empty] | 63 | 5-Королева 7А | 400 | 9 | 2 | 0 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  | 5-Королева 7Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 63 | 6-Королева 11 | 400 | 21 | 28 | 31 |  | 26.6667 | 0.046296 |  | 6-насосная | 400 | 4 | 3 | 4 |  | 3.6667 | 0.0063657
[7 empty] | 63 | 7-Королева 11 | 400 | 149 | 128 | 120 |  | 132.3333 | 0.22975 |  | 7-Королева 7Б | 400 | 53 | 32 | 29 |  | 38 | 0.065972
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 8-Королева 9А, 9Б | 400 | 97 | 71 | 68 |  | 78.6667 | 0.13657
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 9-д/к №52 | 400 | 0 | 4 | 2 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 10-д/к №52 | 400 | 6 | 1 | 0 |  | 2.3333 | 0.0040509
2023-01-17 | 21.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1124 | тр-р №1 | 1000 | 91 | 165 | 73 | 223/386 | 109.6667 | 0.072095 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 382 | 272 | 341 | 223/386 | 331.6667 | 0.21804 | 5-3 | 0.29013 | 0.29013 | 709.8675
[7 empty] | 64 | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 21 | 25 | 22 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 33 | 18 | 7 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 64 | 2-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 0 | 12 | 21 |  | 11 | 0.012125 |  | 2-Школа №5 | 630 | 25 | 16 | 23 |  | 21.3333 | 0.023516
[7 empty] | 64 | 3-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 103 | 44 | 47 |  | 64.6667 | 0.071282 |  | 3-Королева 16/5 с14 | 630 | 75 | 88 | 115 |  | 92.6667 | 0.10215
[7 empty] | 64 | 4-Королева 16/5 с14 | 630 | 10 | 2 | 3 |  | 5 | 0.0055115 |  | 4-Королева 16/5 вв.2 с10 | 630 | 86 | 117 | 73 |  | 92 | 0.10141
[7 empty] | 64 | 5-школа №5 | 630 | 10 | 8 | 4 |  | 7.3333 | 0.0080835 |  | 5-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 48 | 60 | 32 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 64 | 6 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 3 | 13 | 2 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 7-УО | 630 | 30 | 42 | 28 |  | 33.3333 | 0.036743
2023-01-17 | 20.30 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 151 | 125 | 101 | 223/386 | 125.6667 | 0.082613 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 283 | 225 | 287 | 223/386 | 265 | 0.17421 | 5-3 | 0.25682 | 0.25682 | 743.1757
2023-01-17 | 19.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 51 | 59 | 75 | 223/386 | 61.6667 | 0.04054 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 261 | 296 | 270 | 223/386 | 275.6667 | 0.18122 | 5-3 | 0.22176 | 0.22176 | 778.2371
2023-01-17 | 18.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1127 | тр-р №1 | 630 | 153 | 130 | 170 | 223/386 | 151 | 0.15757 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 123 | 155 | 214 | 223/386 | 164 | 0.17113 | 5-3 | 0.3287 | 0.3287 | 422.919
2023-01-17 | 20.00 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1128 | тр-р №1 | 630 | 78 | 68 | 71 | 222/385 | 72.3333 | 0.075479 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 64 | 64 | 52 | 223/388 | 60 | 0.06261 | 5-3 | 0.13809 | 0.13809 | 543.0041
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 1128 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 65 | 1-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 2 | 2 | 4 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 1-Королева 7 | 400 | 102 | 137 | 146 |  | 128.3333 | 0.2228
[7 empty] | 65 | 2-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 114 | 99 | 75 |  | 96 | 0.16667 |  | 2-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 131 | 146 | 117 |  | 131.3333 | 0.22801
[7 empty] | 65 | 3-50лет ВЛКСМ 10 | 400 | 133 | 106 | 113 |  | 117.3333 | 0.2037 |  | 3-гаражи | 400 | 12 | 29 | 29 |  | 23.3333 | 0.040509
[7 empty] | 65 | 4-УО | 400 | 16 | 10 | 14 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 12 | 6 | 6 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 65 | 5-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.012153 |  | 5-ГАЗКОМ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 65 | 6-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 158 | 116 | 120 |  | 131.3333 | 0.22801 |  | 6-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 63 | 40 | 47 |  | 50 | 0.086806
[5 empty] | КТПн | ЮЗРЭС | 1129 | Тр-р-1 | 630 |  |  |  | 410/236 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
Столичные Поляны
2022-12-09 | 17.10 | -2 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 16224 | тр-р №1 | 1000 | 79 | 77 | 69 | 229/397 | 75 | 0.049305 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 142 | 108 | 104 | 229/397 | 118 | 0.077573 | 5-3 | 0.12688 | 0.12688 | 873.1218
2022-12-09 | 16.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16226 | тр-р №1 | 1250 | 132 | 105 | 152 | 228/397 | 129.6667 | 0.068194 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 364 | 268 | 397 | 228/397 | 343 | 0.18039 | 5-3 | 0.24858 | 0.24858 | 939.2689
2022-12-09 | 16.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16227 | тр-р №1 | 1000 | 270 | 200 | 219 | 228/397 | 229.6667 | 0.15098 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 263 | 222 | 217 | 228/396 | 234 | 0.15383 | 5-3 | 0.30481 | 0.30481 | 695.1855
2022-12-09 | 14.40 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16229 | тр-р №1 | 1600 | 160 | 139 | 142 | 234/407 | 147 | 0.060399 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 486 | 397 | 437 | 228/396 | 440 | 0.18079 | 5-3 | 0.24118 | 0.24118 | 1214.1062
2022-12-09 | 14.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16228 | тр-р №1 | 1000 | 93 | 100 | 113 | 240/415 | 102 | 0.067055 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 368 | 273 | 333 | 240/415 | 324.6667 | 0.21344 | 5-3 | 0.28049 | 0.28049 | 719.5093
2022-12-09 | 15.15 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16225 | тр-р №1 | 1600 | 439 | 286 | 360 | 228/397 | 361.6667 | 0.1486 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 395 | 357 | 403 | 227/396 | 385 | 0.15819 | 5-3 | 0.30679 | 0.30679 | 1109.1413
Бунинские Луга
2022-12-04 | 21.00 | -10 |  |  | Ртп | ЮЗРЭС | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 470 | 470 | 450 | 230/400 | 463.3333 | 0.19037 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 5-3 | 0.19037 | 0.19037 | 1295.4047
2022-12-13 | 13.00 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16331 | тр-р №1 | 1250 | 222 | 168 | 164 | 237/410 | 184.6667 | 0.09712 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 380 | 335 | 306 | 236/410 | 340.3333 | 0.17899 | 5-3 | 0.27611 | 0.27611 | 904.865
2022-12-13 | 12.40 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16332 | тр-р №1 | 1000 | 31 | 17 | 20 | 237/410 | 22.6667 | 0.014901 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 292 | 280 | 272 | 236/410 | 281.3333 | 0.18495 | 5-3 | 0.19985 | 0.19985 | 800.1504
2022-12-13 | 12.20 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16333 | тр-р №1 | 1000 | 237 | 170 | 191 | 237/411 | 199.3333 | 0.13104 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 309 | 276 | 276 | 237/411 | 287 | 0.18867 | 5-3 | 0.31972 | 0.31972 | 680.2845
2022-12-13 | 11.20 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 402 | 409 | 401 | 237/410 | 404 | 0.21247 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 117 | 113 | 110 | 237/411 | 113.3333 | 0.059604 | 5-3 | 0.27208 | 0.27208 | 909.9051
2022-12-13 | 11.40 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 517 | 541 | 499 | 236/410 | 519 | 0.27295 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 34 | 34 | 34 | 237/410 | 34 | 0.017881 | 5-3 | 0.29083 | 0.29083 | 886.4578
2022-12-13 | 12.00 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16338 | тр-р №1 | 1250 | 367 | 348 | 326 | 237/410 | 347 | 0.18249 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 126 | 130 | 128 | 237/409 | 128 | 0.067318 | 5-3 | 0.24981 | 0.24981 | 937.735
2022-12-04 | 20.20 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16340 | тр-р №1 | 1600 | 540 | 540 | 550 | 230/400 | 543.3333 | 0.22324 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 30 | 25 | 25 | 230/400 | 26.6667 | 0.010957 | 5-3 | 0.2342 | 0.2342 | 1225.282
2022-12-04 | 19.10 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16343 | тр-р №1 | 630 | 200 | 215 | 205 | 230/401 | 206.6667 | 0.21566 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 130 | 140 | 120 | 232/403 | 130 | 0.13565 | 5-3 | 0.35131 | 0.35131 | 408.6753
2022-12-04 | 19.30 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16344 | тр-р №1 | 1250 | 445 | 415 | 415 | 230/400 | 425 | 0.22352 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 | 5-3 | 0.22352 | 0.22352 | 970.605
2022-12-04 | 20.00 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16341 | тр-р №1 | 1250 | 45 | 45 | 50 | 229/400 | 46.6667 | 0.024543 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 505 | 555 | 540 | 230/400 | 533.3333 | 0.28049 | 5-3 | 0.30503 | 0.30503 | 868.708
2022-12-04 | 20.50 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16346 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 225/398 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 228/400 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 630
2022-12-04 | 20.30 | -10 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16339 | тр-р №1 | 1600 | 320 | 315 | 250 | 230/400 | 295 | 0.12121 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 210 | 220 | 210 | 230/400 | 213.3333 | 0.087653 | 5-3 | 0.20886 | 0.20886 | 1265.8217
Ромашково
2023-01-17 | 14.50 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 510591 | тр-р №1 | 400 | 141 | 160 | 121 | 227/393 | 140.6667 | 0.23119 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 177 | 230 | 245 | 227/395 | 217.3333 | 0.35719 | 5-3 | 0.58837 | 0.58837 | 164.6508
2023-01-17 | 15.25 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 510592 | тр-р №1 | 400 | 184 | 181 | 165 | 225/383 | 176.6667 | 0.29035 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 251 | 200 | 228 | 218/378 | 226.3333 | 0.37198 | 5-3 | 0.66233 | 0.66233 | 135.0678
2023-01-17 | 15.50 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 510593 | тр-р №1 | 400 | 119 | 116 | 104 | 222/385 | 113 | 0.18572 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 120 | 123 | 116 | 219/380 | 119.6667 | 0.19667 | 5-3 | 0.38239 | 0.38239 | 247.0449
2023-01-17 | 16.30 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 510594 | тр-р №1 | 630 | 356 | 359 | 337 | 219/380 | 350.6667 | 0.36592 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 252 | 253 | 275 | 223/385 | 260 | 0.27131 | 5-3 | 0.63723 | 0.63723 | 228.5477
ЗВС
2022-12-16 | 15.08 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 280 | 265 | 255 | 239/414 | 266.6667 | 0.14025 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 219 | 150 | 145 | 239/415 | 171.3333 | 0.090108 | 5-3 | 0.23035 | 0.23035 | 962.0588
2022-12-16 | 19.25 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 19002 | тр-р №1 | 1000 | 155 | 165 | 195 | 239/414 | 171.6667 | 0.11285 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 | 5-3 | 0.11285 | 0.11285 | 887.1463
Рождествено
[5 empty] | РП | ЮЗРЭС | 1332 | сек.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | сек.2 | [5 empty] | 0 | #VALUE! |  | 0
2023-01-17 | 13.10 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13407 | тр-р №1 | 1600 | 199 | 178 | 128 | 233/403 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 46 | 21 | 21 | 233/403 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1600
2023-01-17 | 14.10 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13406 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1600
2023-01-17 | 13.45 | +1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13405 | тр-р №1 | 400 | 6 | 3 | 3 | 234/405 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 44 | 39 | 37 | 233/403 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 400
Марьино
2022-12-19 | 13.40 | -8 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 72 | тр-р №1 | 1000 | 115 | 121 | 92 | 232/403 | 109.3333 | 0.071876 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 91 | 120 | 105 | 237/412 | 105.3333 | 0.069246 | 5-3 | 0.14112 | 0.14112 | 858.8781
2022-12-19 | 13.00 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 120 | 119 | 112 | 232/403 | 117 | 0.076916 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 82 | 100 | 91 | 237/413 | 91 | 0.059823 | 5-3 | 0.13674 | 0.13674 | 863.2608
2022-12-19 | 13.15 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7202 | тр-р №1 | 1000 | 86 | 80 | 134 | 232/403 | 100 | 0.06574 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 101 | 110 | 238/413 | 107.6667 | 0.07078 | 5-3 | 0.13652 | 0.13652 | 863.4799
2022-12-20 | 17.20 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7203 | тр-р №1 | 630 | 115 | 118 | 103 | 232/403 | 112 | 0.11687 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 80 | 90 | 95 | 238/416 | 88.3333 | 0.092175 | 5-3 | 0.20905 | 0.20905 | 498.3009
2022-12-20 | 17.10 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7204 | тр-р №1 | 630 | 58 | 85 | 60 | 232/403 | 67.6667 | 0.07061 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 135 | 160 | 170 | 238/416 | 155 | 0.16174 | 5-3 | 0.23235 | 0.23235 | 483.6189
2022-12-20 | 18.00 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7205 | тр-р №1 | 1000 | 80 | 75 | 80 | 232/403 | 78.3333 | 0.051496 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 70 | 75 | 65 | 238/416 | 70 | 0.046018 | 5-3 | 0.097514 | 0.097514 | 902.4857
2022-12-20 | 17.40 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7206 | тр-р №1 | 1250 | 90 | 80 | 85 | 232/403 | 85 | 0.044703 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 75 | 75 | 70 | 238/415 | 73.3333 | 0.038567 | 5-3 | 0.083271 | 0.083271 | 1145.9117
2022-12-20 | 17.50 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7207 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 130 | 150 | 232/403 | 138.3333 | 0.09094 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 135 | 165 | 165 | 238/416 | 155 | 0.1019 | 5-3 | 0.19284 | 0.19284 | 807.1627
2022-12-20 | 17.30 | -7 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7208 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 232/403 | 100 | 0.06574 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 280 | 255 | 280 | 238/412 | 271.6667 | 0.17859 | 5-3 | 0.24433 | 0.24433 | 755.6663
2022-12-19 | 14.10 | -8 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 7209 | тр-р №1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 630
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 13315 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 13329 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 5-3 | #REF!
[7 empty] | 66 | 1-Пионерская 10А к.1 | 630 | 3 | 31 | 25 |  | 19.6667 | 0.021678 |  | 1-столовая КБ Химмаш | 630 | 7 | 0 | 13 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 66 | 2-Пионерская 10А к.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Техн.1ШВУ вв.2 | 630 | 46 | 61 | 62 |  | 56.3333 | 0.062096
[7 empty] | 66 | 3-Пионерская 10А к.3 | 630 | 26 | 5 | 20 |  | 17 | 0.018739 |  | 3-гараж, мойка КБ Химмаш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 8 общ.№1 | 630 | 5 | 5 | 7 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 66 | 5-Пионерская 8 общ.№3 | 630 | 22 | 29 | 17 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | 5-Пионерская 8 общ.№2 | 630 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 66 | 6-техникум 2ШВУ вв.1 | 630 | 104 | 136 | 89 |  | 109.6667 | 0.12088 |  | 6-техникум 2ШВУ вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 7-гараж КБ Химмаш, мойка | 630 | 10 | 17 | 0 |  | 9 | 0.0099206 |  | 7-"Метатр" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 8-Пионерская 6б | 630 | 52 | 33 | 41 |  | 42 | 0.046296 |  | 8-Пионерская 10А к.2 | 630 | 29 | 43 | 26 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 66 | 9-Техникум | 630 | 19 | 10 | 22 |  | 17 | 0.018739 |  | 9-Пионерская 10А кор.3 | 630 | 8 | 38 | 21 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 66 | 10-"Метатр" | 630 | 185 | 130 | 177 |  | 164 | 0.18078 |  | 10-Пионерская 10А кор.1 | 630 | 19 | 0 | 17 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 66 | 11-Пионерская 6А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Пионерская 6А вв.1 | 630 | 21 | 31 | 50 |  | 34 | 0.037478
[7 empty] | 66 | 12-ЦТП/ВНС | 630 | 14 | 16 | 14 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 12-Пионерская 6Б вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 13-Пионерская 8А к.3 | 630 | 68 | 107 | 67 |  | 80.6667 | 0.088918 |  | 13-ЦТП | 630 | 48 | 47 | 47 |  | 47.3333 | 0.052175
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16207 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 67 | 1-школа 17 вв.1 щитовая руб.2 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 1-школа 17 Б | 630 | 27 | 17 | 23 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 67 | 2-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 41 | 41 | 30 |  | 37.3333 | 0.041152 |  | 2-Сакко и Ванцетти 30Б | 630 | 93 | 63 | 74 |  | 76.6667 | 0.084509
[7 empty] | 67 | 3-школа 17 щитовая 2 руб.3 | 630 | 20 | 13 | 17 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 3-школа 17 Е | 630 | 16 | 13 | 15 |  | 14.6667 | 0.016167
[7 empty] | 67 | 4-Сакко и Ванцетти 30А | 630 | 153 | 117 | 119 |  | 129.6667 | 0.14293 |  | 4-школа 17 Е | 630 | 0 | 4 | 5 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 67 | 5-Королева 11Г | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 5-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 5 | 5 | 7 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 67 | 6-Сакко и Ванцетти 30 | 630 | 81 | 84 | 75 |  | 80 | 0.088183 |  | 6-Королева 11В | 630 | 11 | 4 | 3 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 67 | 7-Королева 11В | 630 | 47 | 87 | 83 |  | 72.3333 | 0.079733 |  | 7-Сакко и Ванцетти 32 | 630 | 101 | 130 | 114 |  | 115 | 0.12676
[7 empty] | 67 | 8-школа щитовая 2 руб.5 | 630 | 30 | 32 | 33 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 8-ГСК "Юпитер" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 67 | 9-ГСК "Юпитер" | 630 | 112 | 88 | 103 |  | 101 | 0.11133 |  | 9-Королева 11Г | 630 | 64 | 84 | 76 |  | 74.6667 | 0.082305
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16206 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 68 | 1-Комитет.лес 11; 12; 13 | 160 | 8 | 7 | 21 |  | 12 | 0.052083 |  | 1-Комитет.лес 1 | 400 | 25 | 32 | 28 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 68 | 2-Комитет.лес 5, 6 вв.1 | 160 | 12 | 22 | 10 |  | 14.6667 | 0.063657 |  | 2-Комитет.лес 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 68 | 3-д/с №15; д.9-10 вв.1 | 160 | 46 | 44 | 49 |  | 46.3333 | 0.2011 |  | 3-Комитет.лес 2 | 400 | 114 | 150 | 95 |  | 119.6667 | 0.20775
[7 empty] | 68 | 4-Комитет.лес 2 вв.1 | 160 | 59 | 92 | 119 |  | 90 | 0.39062 |  | 4-Переключатель №7 | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 68 | 5-Переключатель №7 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Комитет.лес 11, 12, 13 | 400 | 45 | 27 | 36 |  | 36 | 0.0625
[7 empty] | 68 | [9 empty] | 6-Комит.лес 5, 6 вв.2 | 400 | 16 | 41 | 8 |  | 21.6667 | 0.037616
[7 empty] | 68 | [9 empty] | 7-д/сад 33 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16208 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 69 | 1-Королева 5А; 5Б; 50летВЛКСМ 9Б | 400 | 97 | 14 | 24 |  | 45 | 0.078125 |  | 1-Королева 3 | 400 | 29 | 37 | 42 |  | 36 | 0.0625
[7 empty] | 69 | 2-Королева 3В, 3А | 400 | 65 | 94 | 87 |  | 82 | 0.14236 |  | 2-50лет ВЛКСМ-9 | 400 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 69 | 3-Королева 3 | 400 | 174 | 177 | 150 |  | 167 | 0.28993 |  | 3-Молочная кухня | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 69 | 4-50лет ВЛКСМ 9 | 400 | 120 | 111 | 100 |  | 110.3333 | 0.19155 |  | 4-Королева 5 | 400 | 149 | 116 | 120 |  | 128.3333 | 0.2228
[7 empty] | 69 | 5-Королева 5 | 400 | 24 | 29 | 19 |  | 24 | 0.041667 |  | 5-Королева 5А | 400 | 40 | 34 | 48 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 69 | 6-Юнит | 400 | 23 | 23 | 46 |  | 30.6667 | 0.053241 |  | 6-молочная кухня | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 69 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Юнит | 400 | 28 | 25 | 29 |  | 27.3333 | 0.044922 |  |  | 0.044922 | 382.0311
Середневский лес
2022-12-15 | 16.00 | -6 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 17000 | тр-р №1 | 1000 | 85 | 56 | 51 | 242/420 | 64 | 0.042074 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 50 | 52 | 64 | 240/417 | 55.3333 | 0.036376 | 5-3 | 0.07845 | 0.07845 | 921.5503
2022-12-15 | 14.30 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17001 | тр-р №1 | 1250 | 151 | 149 | 149 | 241/419 | 149.6667 | 0.078713 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 192 | 159 | 214 | 242/416 | 188.3333 | 0.099048 | 5-3 | 0.17776 | 0.17776 | 1027.7988
2022-12-15 | 15.40 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17002 | тр-р №1 | 1000 | 105 | 96 | 89 | 241/419 | 96.6667 | 0.063549 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 46 | 46 | 46 | 240/416 | 46 | 0.03024 | 5-3 | 0.093789 | 0.093789 | 906.2109
2022-12-15 | 16.20 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17003 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1600
2022-12-15 | 15.10 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17004 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 1000
2022-12-15 | 14.10 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17010 | тр-р №1 | 630 | 9 | 9 | 10 | 241/419 | 9.3333 | 0.0097393 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 85 | 63 | 83 | 240/416 | 77 | 0.080349 | 5-3 | 0.090088 | 0.090088 | 573.2445
2022-12-15 | 16.30 | -6 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 17011 | тр-р №1 | [18 empty] | 0 | 0
Восточное Бутово
2023-02-12 | 18.25 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16210 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 40 | 35 | 228/396 | 36.6667 | 0.024105 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 40 | 30 | 45 | 229/399 | 38.3333 | 0.0252 | 5-3 | 0.049305 | 0.049305 | 950.695
2023-02-11 | 20.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16208 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 162 | 128 | 230/398 | 152.6667 | 0.10036 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 197 | 158 | 122 | 220/381 | 159 | 0.10453 | 5-3 | 0.20489 | 0.20489 | 795.1103
2023-02-11 | 19.40 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16206 | тр-р №1 | 1250 | 223 | 265 | 270 | 218/377 | 252.6667 | 0.13288 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 318 | 335 | 326 | 219/379 | 326.3333 | 0.17163 | 5-3 | 0.30451 | 0.30451 | 869.3654
2023-02-12 | 18.50 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16213 | тр-р №1 | 1000 | 455 | 600 | 520 | 229/396 | 525 | 0.34514 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 60 | 50 | 50 | 228/397 | 53.3333 | 0.035061 | 5-3 | 0.3802 | 0.3802 | 619.8037
2023-02-11 | 19.20 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16207 | тр-р №1 | 1250 | 452 | 310 | 341 | 228/396 | 367.6667 | 0.19336 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 291 | 230 | 225 | 230/398 | 248.6667 | 0.13078 | 5-3 | 0.32414 | 0.32414 | 844.8225
2023-02-12 | 20.20 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16214 | тр-р №1 | 1600 | 378 | 333 | 348 | 227/396 | 353 | 0.14504 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 386 | 341 | 356 | 229/398 | 361 | 0.14833 | 5-3 | 0.29336 | 0.29336 | 1130.6164
2023-02-12 | 19.40 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16215 | тр-р №1 | 1000 | 200 | 190 | 200 | 218/378 | 196.6667 | 0.12929 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 270 | 280 | 270 | 217/375 | 273.3333 | 0.17969 | 5-3 | 0.30898 | 0.30898 | 691.022
2023-02-11 | 18.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16212 | тр-р №1 | 33 | 37 | 34 | 0.57683 | 229/398 | 23.8589 | 0.4753 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 157 | 150 | 144 | 229/398 | 150.3333 | 0.24707 | 5-3 | 0.72237 | 0.72237 | 111.0512
2023-02-12 | 19.20 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16204 | тр-р №1 | 1000 | 215 | 255 | 210 | 216/377 | 226.6667 | 0.14901 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 280 | 285 | 285 | 220/375 | 283.3333 | 0.18626 | 5-3 | 0.33527 | 0.33527 | 664.726
2023-02-12 | 20.00 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 385 | 360 | 290 | 227/397 | 345 | 0.18144 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 410 | 420 | 495 | 226/393 | 441.6667 | 0.23228 | 5-3 | 0.41372 | 0.41372 | 732.8453
2023-02-11 | 19.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 424 | 382 | 335 | 227/395 | 380.3333 | 0.20002 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 255 | 366 | 322 | 229/397 | 314.3333 | 0.16531 | 5-3 | 0.36534 | 0.36534 | 793.3261
2023-02-04 | 19.20 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 160 | 145 | 150 | 230/399 | 151.6667 | 0.099706 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 170 | 210 | 219/379 | 190 | 0.12491 | 5-3 | 0.22461 | 0.22461 | 775.3883
2023-02-04 | 18.10 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16217 | тр-р №1 | 1000 | 200 | 165 | 155 | 225/390 | 173.3333 | 0.11395 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 85 | 80 | 95 | 226/392 | 86.6667 | 0.056975 | 5-3 | 0.17092 | 0.17092 | 829.076
2023-02-04 | 19.00 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16218 | тр-р №1 | 1000 | 210 | 160 | 195 | 225/392 | 188.3333 | 0.12381 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 85 | 95 | 95 | 225/392 | 91.6667 | 0.060262 | 5-3 | 0.18407 | 0.18407 | 815.928
2023-02-04 | 17.58 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16216 | тр-р №1 | 1600 | 497 | 488 | 524 | 226/393 | 503 | 0.20667 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 385 | 320 | 370 | 227/393 | 358.3333 | 0.14723 | 5-3 | 0.3539 | 0.3539 | 1033.7595
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16211 | тр-р №1 | 3150 | абонент |  |  | 220/385 | #VALUE! | #VALUE! | 5-3 | тр-р №2 | 3150 | абонент |  |  | 220/386 | #VALUE! | #VALUE! | 5-3 | #VALUE! | 0 | 0
2023-02-04 | 19.40 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16220 | тр-р №1 | 1600 | 416 | 390 | 376 | 215/374 | 394 | 0.16188 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 755 | 755 | 735 | 215/274 | 748.3333 | 0.30747 | 5-3 | 0.46936 | 0.46936 | 849.0301
2023-02-11 | 18.20 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16201 | тр-р №1 | 630 | 117 | 148 | 120 | 227/394 | 128.3333 | 0.13391 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 175 | 152 | 122 | 229/398 | 149.6667 | 0.15618 | 5-3 | 0.29009 | 0.29009 | 447.2428
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16221 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[5 empty] | тп | ЮЗРЭС | 16220 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 70 | 1-торговый центр | 400 | 36 | 43 | 60 |  | 46.3333 | 0.08044 |  | 1-пр.Циолковского 5Б | 400 | 35 | 53 | 45 |  | 44.3333 | 0.076968
[7 empty] | 70 | 2-БПО "Орбита" | 400 | 9 | 2 | 5 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | 2-торговый центр | 400 | 62 | 34 | 71 |  | 55.6667 | 0.096644
[7 empty] | 70 | 3-пр.Циолковского 7/1 | 400 | 46 | 32 | 32 |  | 36.6667 | 0.063657 |  | 3-Королева 1Б, 1В | 400 | 116 | 91 | 94 |  | 100.3333 | 0.17419
[7 empty] | 70 | 4-Королева 1, Радиоузел | 400 | 141 | 111 | 129 |  | 127 | 0.22049 |  | 4-УО | 400 | 12 | 15 | 17 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 70 | 5-пр.Циолковского 5А | 400 | 3 | 3 | 10 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | 5-пр.Циолковского 7/1 | 400 | 39 | 32 | 32 |  | 34.3333 | 0.059606
[7 empty] | 70 | 6-Королева 1 Радиоузел | 400 | 32 | 49 | 57 |  | 46 | 0.079861 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 400 | 142 | 99 | 92 |  | 111 | 0.19271
[7 empty] | 70 | 7-Циолковского 5Б | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 7-Королева 1Б | 400 | 51 | 63 | 38 |  | 50.6667 | 0.087963
[7 empty] | 70 | 8-ООО "Браво" | 400 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 0.0052083 |  | 8-ДТТМ | 400 | 5 | 7 | 8 |  | 6.6667 | 0.011574
[7 empty] | 70 | 9-ДТТМ | 400 | 13 | 17 | 12 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 70 | 10-ООО "МОИК" | 400 | 14 | 14 | 17 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 71 | 1-Гаражи "Аэлита" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 1-маст. ЖЭКа | 400 | 4 | 5 | 6 |  | 5 | 0.0086806 |  | 1-газ.защита | 400 | 0 | 0 | 20 |  | 6.6667 | 0.011574
[7 empty] | 72 | 2-ВЛ-0,4 гараж "Волна" | 400 | 14 | 21 | 18 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 2-ГСК "Сплав" | 400 | 55 | 58 | 78 |  | 63.6667 | 0.11053
[7 empty] | 72 | 3-ГПО "Архитектура" | 400 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0017361 |  | 3-Сакко и Вацетти 6А | 400 | 7 | 3 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 72 | 4-ГСК "Сплав" | 400 | 60 | 45 | 42 |  | 49 | 0.085069 |  | 4-Сакко и Ванцетти 4 | 400 | 126 | 128 | 124 |  | 126 | 0.21875
[7 empty] | 72 | 5-Сакко и Ванцетти 6-12 | 400 | 121 | 135 | 183 |  | 146.3333 | 0.25405 |  | 5-Д/к №15 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 6- УО | 400 | 22 | 18 | 21 |  | 20.3333 | 0.035301 |  | 6-мастерс. ЖКХ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 7-д/к №15 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Сакко и Ванцетти 10А, 12 | 400 | 61 | 64 | 76 |  | 67 | 0.11632
[7 empty] | 72 | [9 empty] | 8-пр.Циолковского 3-3А | 400 | 87 | 79 | 113 |  | 93 | 0.16146
[7 empty] | 73 | 1-гостиница | 250 | 5.9 | 3.5 | 6.8 |  | 5.4 | 0.015 |  | 1-торг.павильон | 250 | 109.2 | 133.7 | 90.2 |  | 111.0333 | 0.30843
[7 empty] | 73 | 2-рынок | 250 | 108.5 | 116.4 | 103.2 |  | 109.3667 | 0.3038 |  | 2-гостиница | 250 | 0.5 | 3.6 | 4.1 |  | 2.7333 | 0.0075926
[7 empty] | 73 | 3-склады | 250 | 2.5 | 14.1 | 3.2 |  | 6.6 | 0.018333 |  | 3-рынок | 250 | 150 | 189.8 | 164.6 |  | 168.1333 | 0.46704
[7 empty] | 73 | 4-хоз.товары | 250 | 17.9 | 3.8 | 24.1 |  | 15.2667 | 0.042407
[7 empty] | 73 | 4-торг. п-н | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 74 | 1-ЦТП | 400 | 19 | 18 | 17 |  | 18 | 0.03125 |  | 1-УО | 400 | 11 | 9 | 11 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 74 | 2-50лет ВЛКСМ 10В | 400 | 39 | 28 | 47 |  | 38 | 0.065972 |  | 2-50лет ВЛКСМ 10Г | 400 | 37 | 27 | 56 |  | 40 | 0.069444
[7 empty] | 74 | 3-50 лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 56 | 43 | 43 |  | 47.3333 | 0.082176 |  | 3-ВНС | 400 | 11 | 12 | 11 |  | 11.3333 | 0.019676
[7 empty] | 74 | 4-з/д "Нева" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 52 | 24 | 32 |  | 36 | 0.0625
[7 empty] | 74 | 5-50 летВЛКСМ 10Г | 400 | 61 | 48 | 53 |  | 54 | 0.09375 |  | 5-з/д "Нева" | 400 | 4 | 16 | 5 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 74 | 6-ИЧП "Чайка" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-50летВЛКСМ 10В | 400 | 29 | 85 | 48 |  | 54 | 0.09375
[7 empty] | 74 | 7-автогаражстрой | 400 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 7-ИЧП "Чайка" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 1-Королева 12 | 630 | 8 | 0 | 1 |  | 3 | 0.0033069 |  | 1-ВНС | 630 | 5 | 7 | 1 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 75 | 2-ЗАГС | 630 | 145 | 153 | 138 |  | 145.3333 | 0.1602 |  | 2-д.12 | 630 | 66 | 72 | 81 |  | 73 | 0.080467
[7 empty] | 75 | 3-д.16/5 п.2 | 630 | 33 | 22 | 28 |  | 27.6667 | 0.030497 |  | 3-д.12А | 630 | 13 | 11 | 15 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 75 | 4-д.12А | 630 | 71 | 48 | 66 |  | 61.6667 | 0.067975 |  | 4-ЗАГС | 630 | 45 | 50 | 27 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 75 | 5-ВНС | 630 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 5-д.16/5 п.2 | 630 | 125 | 140 | 165 |  | 143.3333 | 0.158
[7 empty] | 75 | 6-д.16/5 п.6 | 630 | 52 | 78 | 76 |  | 68.6667 | 0.075691 |  | 6-ФОК | 630 | 33 | 18 | 22 |  | 24.3333 | 0.026822
[7 empty] | 75 | 7-ФОК | 630 | 7 | 2 | 3 |  | 4 | 0.0044092 |  | 7-торг.дом "Галактика" ВРУ-1 | 630 | 142 | 177 | 185 |  | 168 | 0.18519
[7 empty] | 75 | 8-торг.дом "ГАЛАКТИКА" ВРУ-1 | 630 | 200 | 202 | 200 |  | 200.6667 | 0.22119 |  | 8-Галактика ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 148 | 125 | 112 |  | 128.3333 | 0.14146 |  | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 145 | 132 | 116 |  | 131 | 0.1444
[7 empty] | 75 | 10-галактика ВРУ-3 | 630 | 24 | 33 | 50 |  | 35.6667 | 0.039315 |  | 10-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 76 | 1-школа вв.1 | 160 | 14 | 5 | 10 |  | 9.6667 | 0.041956 |  | 1-50лет ВЛКСМ 13Б | 250 | 6 | 4 | 8 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 76 | 2-50 лет ВЛКСМ 13Б | 160 | 8 | 7 | 10 |  | 8.3333 | 0.036169 |  | 2-50лет ВЛКСМ 11 | 250 | 87 | 80 | 104 |  | 90.3333 | 0.25093
[7 empty] | 76 | 3-50 лет ВЛКСМ 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Сакко и Ванцетти 14А | 250 | 32 | 107 | 63 |  | 67.3333 | 0.18704
[7 empty] | 76 | 4-д/с №20 | 160 | 4 | 14 | 11 |  | 9.6667 | 0.041956 |  | 4-50 лет ВЛКСМ 13Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 76 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Сакко и Ванцетти 20-22 | 250 | 64 | 55 | 49 |  | 56 | 0.15556
[7 empty] | 76 | 6-Сакко и Ванцетти 20-22 | 160 | 100 | 53 | 98 |  | 83.6667 | 0.36314 |  | 6-Школа | 250 | 12 | 10 | 23 |  | 15 | 0.041667
[7 empty] | 76 | 7-Сакко и Ванцетти 14А, 18 | 160 | 86 | 93 | 85 |  | 88 | 0.38194 |  | 7-д/с №20 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 77 | 1-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 119 | 89 | 160 |  | 122.6667 | 0.21296 |  | 1-50лет ВЛКСМ 2В | 400 | 118 | 143 | 146 |  | 135.6667 | 0.23553
[7 empty] | 77 | 2-50лет ВЛКСМ 2В | 400 | 29 | 0 | 6 |  | 11.6667 | 0.020255 |  | 2-КНС | 400 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 77 | 3-Пенсионный фонд | 400 | 6 | 2 | 1 |  | 3 | 0.0052083 |  | 3-Пенсионный Фонд | 400 | 3 | 0 | 3 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 77 | 4-Разина 6 | 400 | 37 | 26 | 23 |  | 28.6667 | 0.049769 |  | 4-ГСК "Фонд" | 400 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 77 |  | 400 | [7 empty] | 5-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 15 | 13 | 14 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 6-50 лет 2В | 400 | 77 | 71 | 70 |  | 72.6667 | 0.12616
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 7-УО | 400 | 10 | 0 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 78 | 1-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 25 | 33 | 24 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | 1-50лет ВЛКСМ 6/18 вв.1 | 630 | 193 | 190 | 185 |  | 189.3333 | 0.2087
[7 empty] | 78 | 2-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 22 | 31 | 32 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 78 | 3-Стоматология | 630 | 12 | 13 | 27 |  | 17.3333 | 0.019106 |  | 3-50 лет ВЛКСМ 6/18 | 630 | 66 | 59 | 87 |  | 70.6667 | 0.077895
[7 empty] | 78 | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 51 | 43 | 30 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | 4-50лет ВЛКСМ 4 | 630 | 113 | 111 | 92 |  | 105.3333 | 0.11611
[7 empty] | 78 | 5-УО | 630 | 43 | 45 | 13 |  | 33.6667 | 0.037111 |  | 5-торговая палатка "Мечта" | 630 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 78 | 6-50 лет ВЛКСМ 6/18 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-торговач галерея | 630 | 8 | 0 | 1 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 78 | 7-50лет ВЛКСМ 4 | 630 | 82 | 45 | 71 |  | 66 | 0.072751 |  | 7-ГРП | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 1-Королева 6В | 250 | 71 | 56 | 62 |  | 63 | 0.175 |  | 1-Королева 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 2-Аккул.переключатель 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Королева 2Б | 250 | 94 | 111 | 75 |  | 93.3333 | 0.25926
[7 empty] | 79 | 3-Королева 2Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-милиция | 250 | 57 | 67 | 32 |  | 52 | 0.14444
[7 empty] | 79 | 4-общежитие, гостиница | 250 | 82 | 72 | 94 |  | 82.6667 | 0.22963 |  | 4-Акул.перекл. №8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 5-д/комбинат №28 | 250 | 14 | 3 | 0 |  | 5.6667 | 0.015741 |  | 4-УО | 250 | 19 | 16 | 20 |  | 18.3333 | 0.050926
[7 empty] | 80 | АТС ВРУ панель-3 | 250 | 17 | 10 | 9 |  | 12 | 0.033333 |  | АТС ВРУ панель-2 | 250 | 112 | 103 | 104 |  | 106.3333 | 0.29537
[7 empty] | 81 | 1-Богомолова 2 | 400 | 15 | 14 | 19 |  | 16 | 0.027778 |  | 1-Богомолова 2 | 400 | 28 | 41 | 38 |  | 35.6667 | 0.061921
[7 empty] | 81 | 2-Богомолова 4Б | 400 | 35 | 42 | 18 |  | 31.6667 | 0.054977 |  | 2-Богомолова 2А | 400 | 46 | 11 | 34 |  | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 81 | 3-Богомолова 6 | 400 | 91 | 85 | 78 |  | 84.6667 | 0.14699 |  | 3-Богомолова 6 | 400 | 41 | 19 | 29 |  | 29.6667 | 0.051505
[7 empty] | 81 | 4-Богомолова 4А | 400 | 23 | 37 | 32 |  | 30.6667 | 0.053241 |  | 4-Богомолова 4А | 400 | 22 | 33 | 19 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 81 | 5-Богомолова 4 Банк | 400 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 5-Богомолова 4А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 6-Богомолова 2А | 400 | 52 | 54 | 35 |  | 47 | 0.081597 |  | 6-Богомолова 4Б | 400 | 18 | 20 | 39 |  | 25.6667 | 0.04456
[7 empty] | 81 | 7-Богомолова Налоговая | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-гостиница | 400 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 81 | 8-Гагарина 22, д/сад №25 | 400 | 64 | 92 | 76 |  | 77.3333 | 0.13426 |  | 8-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 9-УО | 400 | 38 | 29 | 40 |  | 35.6667 | 0.061921 |  | 9-Гагарина 22, д/сад №25 | 400 | 2 | 11 | 1 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 81 | 10-Коммунистическая 10 | 400 | 14 | 12 | 2 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 10-Богомолова 4 налоговая | 400 | 21 | 45 | 42 |  | 36 | 0.0625
[7 empty] | 82 | 1-пр-д Циолковского 6 | 400 | 114 | 118 | 141 |  | 124.3333 | 0.21586 |  | 1-пр-д Циолковского 6 | 400 | 5 | 1 | 2 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 82 | 2-ВНС | 400 | 26 | 28 | 26 |  | 26.6667 | 0.046296 |  | 2-ВНС | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 82 | 3-пр-д Циолковского 2 | 400 | 49 | 53 | 45 |  | 49 | 0.085069 |  | 3-Циолковского 2 | 400 | 64 | 61 | 65 |  | 63.3333 | 0.10995
[7 empty] | 82 | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 135 | 66 | 93 |  | 98 | 0.17014 |  | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 82 | [9 empty] | 5-Циолковского 1/7 | 400 | 42 | 80 | 52 |  | 58 | 0.10069
[7 empty] | 82 | [9 empty] | 6-УО | 400
[7 empty] | 83 | 1-ЦТП | 400 | 16 | 17 | 17 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 1-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 83 | 2-Суворова 19 | 400 | 46 | 75 | 46 |  | 55.6667 | 0.096644 |  | 2-Суворова 19 | 400 | 58 | 43 | 34 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 83 | 3-ВНС | 400 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.0075231 |  | 3-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 83 | 4-Суворова 20 | 400 | 45 | 37 | 34 |  | 38.6667 | 0.06713 |  | 4-Суворова 20 | 400 | 22 | 10 | 43 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 83 | 5-Интерхлеб | 400 | 0 | 12 | 20 |  | 10.6667 | 0.018519 |  | 5-м-н "Дина" | 400 | 26 | 29 | 11 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 83 | 6-Суворова 16А | 400 | 25 | 36 | 46 |  | 35.6667 | 0.061921 |  | 6-Суворова 16А | 400 | 86 | 78 | 57 |  | 73.6667 | 0.12789
[7 empty] | 83 | 7-ВЕСТА | 400 | 143 | 108 | 108 |  | 119.6667 | 0.20775 |  | 7-Суворова 17 | 400 | 23 | 52 | 13 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 83 | 8-Суворова 17 | 400 | 60 | 60 | 37 |  | 52.3333 | 0.090856 |  | 8-УО | 400 | 4 | 0 | 10 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 84 | Линия 2 вв.1 | 250 | 42 | 65 | 58 |  | 55 | 0.15278
[7 empty] | 84 | Линия 2 вв.2 | 250 | 222 | 175 | 161 |  | 186 | 0.51667
[7 empty] | 85 | 1-ГСК "Юпитер" | 160 | 17 | 15 | 22 |  | 18 | 0.078125
[7 empty] | 85 | 2-стоянка | 160 |  | 18 | 10 |  | 9.3333 | 0.040509
[7 empty] | 85 | 3-мойка "Юпитер" | 160 | 21 | 14 | 11 |  | 15.3333 | 0.066551
[7 empty] | 85 | 4-ГСК "Юпитер" | 160 | 14 | 0 | 8 |  | 7.3333 | 0.031829
[7 empty] | 86 | 1-пр-т Королева 3Д вв.1 под.2 | 630 | 14 | 14 | 25 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 86 | 2-ЦТП | 630 | 13 | 13 | 12 |  | 12.6667 | 0.013962 |  | 2-Королева 3Д под.2 | 630 | 48 | 33 | 37 |  | 39.3333 | 0.043357
[7 empty] | 86 | 3-Королева 3Д п.3 | 630 | 89 | 41 | 44 |  | 58 | 0.063933 |  | 3-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 86 | 4-ВНС | 630 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 4-Королева 3Г корп.1 | 630 | 10 | 13 | 12 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 86 | 5-Королева 3Г кор.1 | 630 | 64 | 97 | 70 |  | 77 | 0.084877 |  | 5-Королева 3Д под.3 | 630 | 25 | 8 | 28 |  | 20.3333 | 0.022413
[7 empty] | 86 | 6-спорт.комплекс | 630 | 32 | 55 | 68 |  | 51.6667 | 0.056952 |  | 6-спорт.комплекс | 630 | 76 | 63 | 78 |  | 72.3333 | 0.079733
[7 empty] | 86 | 7-УО | 630 | 5 | 3 | 5 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 87 | 1-ШВ 2 ф-р 1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Мод.офисы Ф-3 | 630
[7 empty] | 87 | 2-ШВ 4 ф-р 5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ШВ-3 ф.4 | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 3-Ф-р 3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ШВ-2 Ф-2 | 630 | 49 | 46 | 41
[7 empty] | 87 | 4-Мод.оф. Пот. Ф.3ШВ-3 | 630 | 69 | 71 | 81 |  | 73.6667 | 0.081202 |  | 4-ШВ-4 Ф-6 | 630 | 55 | 58 | 41
[7 empty] | 87 | 5-ШВ-3 ф-3 | 630 | 38 | 56 | 39 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | 5-ШВ-3 | 630
[7 empty] | 87 | 6-ШВ-2 ф-р 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ШВ-2 Ф-2 | 630
[7 empty] | 87 | 7-ШВ 4 ф-р 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ШВ-4 ф-6 | 630
[7 empty] | 88 | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 3 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 | 3 | 8 | 9 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 88 | 2-Октябрьский бульвар 14 щит 2 ВРУ-4 | 630 | 6 | 17 | 16 |  | 13 | 0.01433 |  | 2-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 88 | 3-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-1 | 630 | 55 | 34 | 44 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | 3-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 | 55 | 78 | 59 |  | 64 | 0.070547
[7 empty] | 88 | 4-Октябрькая 14 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 5-Октябрьская 14 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 6-Пл.Победы | 630 | 0 | 4 | 6 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 88 | 7-УО | 630 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 89 | 1-подз.гаражи | 630 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 1-нотариальная контора | 630 | 6 | 11 | 6 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 89 | 2-нотариальная контора | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЦТП | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 89 | 3-газовое хоз-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Болдырева гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 4-Фрунзе 1е | 630 | 52 | 84 | 68 |  | 68 | 0.074956 |  | 4-Фрунзе 1Б офис | 630 | 4 | 0 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 89 | 5-Фрунзе 1Б | 630 | 48 | 73 | 37 |  | 52.6667 | 0.058054 |  | 5-Фрунзе 1е | 630 | 92 | 41 | 87 |  | 73.3333 | 0.080835
[7 empty] | 89 | 6-Фрунзе 1Б офис | 630 | 2 | 6 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 6-Фрунзе 1Б | 630 | 53 | 45 | 56 |  | 51.3333 | 0.056584
[7 empty] | 89 | 7-ЦТП | 630 | 29 | 33 | 32 |  | 31.3333 | 0.034539 |  | 7-Газ.хоз-во | 630 | 20 | 19 | 8 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 89 | 8-ВНС | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069 |  | 8-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 9-Фрунзе 1? нежилые помещения | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-Фрунзе 1В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 10-УО | 630 | 8 | 8 | 9 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 92 | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 630 | 25 | 35 | 30 |  | 30 | 0.033069 |  | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 630 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 0.03858
[7 empty] | 92 | 2- пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 2-пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 630 | 15 | 10 | 15 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 92 | 3- пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 3-пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 630 | 40 | 20 | 50 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 92 | 4 пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 630 | 10 | 35 | 10 |  | 18.3333 | 0.020209 |  | 4- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 630 | 40 | 0 | 5 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 92 | 5- пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 630 | 35 | 30 | 35 |  | 33.3333 | 0.036743 |  | 5-пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 92 | 6- пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 630 | 20 | 20 | 25 |  | 21.6667 | 0.023883 |  | 6-пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 630 | 30 | 30 | 35 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 92 | 7- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 630 | 75 | 60 | 50 |  | 61.6667 | 0.067975
[7 empty] | 92 | 8- пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 630 | 30 | 25 | 30 |  | 28.3333 | 0.031232 |  | 8-пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 92 | 9- пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 630 | 30 | 10 | 10 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 92 | 10- пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 630 | 5 | 5 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 93 | 1-стройка офиса | 160 | 0 | 2 | 0.5 |  | 0.83333 | 0.0036169
[7 empty] | 93 | 2-ГСК "Коммунар 2" | 160 | 48.1 | 20.1 | 26 |  | 31.4 | 0.13628
[7 empty] | 93 | 3-ГСК "ЭМКА" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 4-ГСК "Коммунар 1" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013-12-10 | -12 |  | 0.21472 |  | ктп |  | 94 | тр-р №1 | 250 | 77.3 | 65.2 | 58.6 | 235/413 | 67.0333 | 0.1862
[5 empty] | ктп |  | 94 | 1-Фрунзенский тупик 1А вв.1 | 250 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ктп |  | 94 | 2-Фрунзенский тупик 1А вв.2 | 250 | 77.1 | 52.7 | 64.5 |  | 64.7667 | 0.17991 | [10 empty] | 0.17991
2013-12-28 | 1 |  | 0.2381 | 0.26455 | тп |  | 114 | тр-р №1 | 630 | 180 | 215 | 216 | 228/400 | 203.6667 | 0.2245 |  | тр-р №2 | 630 | 181 | 143 | 240 | 228/403 | 188 | 0.20723 |  | 0.43173
[7 empty] | 115 | 1-хоз.блок | 63 | 2 | 12 | 2
[7 empty] | 115 | 2-хоз.блок | 63 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 3-храм | 63 | 9 | 7 | 2
[7 empty] | 115 | 4-храм | 63 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 118 | 1-ул.Советская 71А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 118 | 2-без надписи | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 118 | 3-ул.Советская 71А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 | 2-Ленинская 2 | 630 | 80 | 99 | 64 |  | 81 | 0.089286 |  | 2-Ленинская 2 | 630 | 50 | 49 | 48 |  | 49 | 0.054012
[7 empty] | 120 | 3-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Административное здание ВРУ-1 | 630 | 94 | 101 | 74 |  | 89.6667 | 0.098839
[7 empty] | 120 | 4-стройка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 50 | 49 | 48 |  | 49 | 0.054012
[7 empty] | 120 | 5-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 36 | 14 | 26 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 120 | 6-УО | 630 | 1 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 120 | 7-Административное здание ВРУ-1 | 630 | 48 | 64 | 38 |  | 50 | 0.055115
[7 empty] | 121 | 1-АЗС | 25 | 22 | 1 | 11 |  | 11.3333 | 0.31481
[7 empty] | 123 | 1-гл. корпус | 320 | 41 | 61 | 49 |  | 50.3333 | 0.10923 |  | 1-столовая | 320 | 0 | 20 | 59 |  | 26.3333 | 0.057147
[7 empty] | 123 | 2-д/сад №40 | 320 | 5 | 6 | 11 |  | 7.3333 | 0.015914 |  | 2-насосная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 3-насосная | 320 | 6 | 12 | 19 |  | 12.3333 | 0.026765 |  | 3-котельная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 4-котельная | 320 | 28 | 30 | 32 |  | 30 | 0.065104 |  | 4-санаторий | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 5-санаторий | 320 | 13 | 43 | 16 |  | 24 | 0.052083 |  | 5-гл.корпус | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 6-ст.корпус | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-д/сад №40 | 320 | 7 | 0 | 4 |  | 3.6667 | 0.0079572
[7 empty] | 123 | 7-УО | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Пролетарский тупик | 320 | 8 | 3 | 13 |  | 8 | 0.017361
[7 empty] | 123 | [9 empty] | 8-УО | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 124 | 1-садовое товарищество | 250 | 63 | 29 | 22 |  | 38 | 0.10556
[7 empty] | 124 | 2-п.Оболдино | 250 | 0 | 0 | 58 |  | 19.3333 | 0.053704
[7 empty] | 126 | 1-м-н Купец | 400 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 1-Советская 38 | 400 | 38 | 20 | 27 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 126 | 2-РП37 | 400 | 132 | 158 | 124 |  | 138 | 0.23958 |  | 2-Советская 36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 3-Учительская 2 | 400 | 21 | 74 | 22 |  | 39 | 0.067708 |  | 3-Советская 40 | 400 | 3 | 0 | 1 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 126 | 4-Советская 40 | 400 | 36 | 53 | 46 |  | 45 | 0.078125 |  | 4-Кас 3 гараж | 400 | 8 | 11 | 28 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 126 | 5-Советская 34 | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 5-Советская 36 ЖКО | 400 | 7 | 0 | 1 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 126 | 6-Учительская 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Советская 34 | 400 | 30 | 43 | 36 |  | 36.3333 | 0.063079
[7 empty] | 126 | 7-Советская 44 | 400 | 23 | 14 | 16 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 7-Учительская 6 | 400 | 13 | 23 | 26 |  | 20.6667 | 0.03588
[7 empty] | 126 | 8-Советская 38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-РП37 | 400 | 168 | 188 | 109 |  | 155 | 0.2691
[7 empty] | 126 | 9-Советская 36 | 400 | 21 | 28 | 42 |  | 30.3333 | 0.052662 |  | 9-Учительская 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 10-УО | 400 | 45 | 74 | 53 |  | 57.3333 | 0.099537 |  | 10-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 11-рынок | 400 | 39 | 54 | 28 |  | 40.3333 | 0.070023 |  | 11-Учительская 8 | 400 | 23 | 16 | 11 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 126 | 12-д/сад | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-Советская 36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 13-закусочная | 400 | 16 | 10 | 1 |  | 9 | 0.015625 |  | 13-Советская 26 | 400 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 126 | 14-Учительская 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-Советская 24 | 400 | 66 | 39 | 36 |  | 47 | 0.081597
[7 empty] | 126 | 15-Советская 24 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15-Советская 44 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 16-Советская 28 | 400 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 16-Советская 28 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 17-Советская 24-26 | 400 | 1 | 12 | 4 |  | 5.6667 | 0.009838 |  | 17-Учительская 4 | 400 | 36 | 37 | 39 |  | 37.3333 | 0.064815
[7 empty] | 126 | 18-Советская 26 | 400 | 21 | 36 | 28 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | 18-м-н "Купец" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 19-Учительсая 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 1-Дом творчества | 160 | 0 | 0 | 14 |  | 4.6667 | 0.020255 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Кирова | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 2-торг.п-н ООО "АМИС" | 160 | 5 | 0 | 2 |  | 2.3333 | 0.010127 |  | 2-Дом творчества | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 3-профилакторий №1 | 160 | 2 | 7 | 5 |  | 4.6667 | 0.020255 |  | 3-Кирова правая | 60 | 24 | 13 | 12 |  | 16.3333 | 0.18904
[7 empty] | 128 | 1-Пушкинская 13 вв.1 п.1, 2 | 630 | 58 | 40 | 35 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | 1-Пушкинская 13 п.1-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 2-Пушкинская 13 вв.1 под.4,5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Пушкинская 13 под.4-5 | 630 | 50 | 27 | 42 |  | 39.6667 | 0.043724
[7 empty] | 128 | 3-Маяковского 8 | 630 | 44 | 14 | 51 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | 3-Маяковского 8 вв.2 | 630 | 4 | 4 | 17 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 128 | 4-Маяковского 6 вв.1 | 630 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 4-Маяк.10 коттеджи 1-9 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 5-гараж | 630 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 5-Пентобокс | 630 | 0 | 33 | 34 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 128 | 6-Маяковского 4 вв.2 | 630 | 6 | 3 | 7 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 6-Пушкинская 13 К | 630 | 48 | 26 | 30 |  | 34.6667 | 0.038213
[7 empty] | 128 | 7-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Маяковского 4 | 630 | 1 | 6 | 9 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 128 | 8-Пушкинская 13 блок Е п.1,2 | 630 | 26 | 9 | 44 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 8-Пушкинская 13 блок Ж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 9-Маяковского 10 коттеджи 10-17 | 630 | 4 | 10 | 2 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 9-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 10 | 21 | 27 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 128 | 10-УО | 630 | 12 | 17 | 11 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 10-Пушкинская 13 коттеджи 1-10 | 630 | 2 | 5 | 6 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 128 | 11-Маяковского 4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-Маяковского 6 вв.1 | 630 | 5 | 5 | 13 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 128 | 12-Пушкинская 13 бл.Ж | 630 | 49 | 32 | 43 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | 12-гараж | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 128 | 13-Пушкинская 13 пентобокс | 630 | 12 | 5 | 0 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 13-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 14-Пушкинская 13 блок К | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 1-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Щорса | 160 | 31 | 61 | 32 |  | 41.3333 | 0.1794
[7 empty] | 129 | 2-ВЛ-0,4кВ Болшевская | 160 | 11 | 12 | 29 |  | 17.3333 | 0.075231 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 7 | 13 | 3 |  | 7.6667 | 0.033275
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 4 | 160 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.013021 |  | 3-Щорса 7 | 160 | 21 | 13 | 19 |  | 17.6667 | 0.076678
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 6А | 160 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.005787 |  | 3-УО | 160 | 11 | 10 | 0 |  | 7 | 0.030382
[7 empty] | 130 | 1-Маяковского 41, 41а, 43а | 400 | 8 | 2 | 14 |  | 8 | 0.013889 |  | 1-ВЛ-0,4кВ | 400 | 6 | 17 | 0 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 130 | 2-Ком. лес д.8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Ком.лес 4 | 400 | 57 | 77 | 52 |  | 62 | 0.10764
[7 empty] | 130 | 3-Ком.лес д.4 | 400 | 114 | 140 | 85 |  | 113 | 0.19618 |  | 3-Ком.лес 8 | 400 | 32 | 53 | 46 |  | 43.6667 | 0.07581
[7 empty] | 130 | 4-Маяковского д.15 Щ №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Ком.лес 3 | 400 | 62 | 74 | 52 |  | 62.6667 | 0.1088
[7 empty] | 130 | 5-Маяковского д.15 Щ №1 | 400 | 131 | 85 | 74 |  | 96.6667 | 0.16782 |  | 5-Маяковского 15 Щ №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 130 | 6-стройка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-15 Щ №1 | 400 | 102 | 68 | 71 |  | 80.3333 | 0.13947
[7 empty] | 130 | 7-школа | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-школа | 400 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 130 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 8 | 15 | 15 |  | 12.6667 | 0.021991
[7 empty] | 131 | 1-щит | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-котельная | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 2-Горького 2,3,10,6,7 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ВЛ-0,4кВ ул.Горького, Пушкина | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 3-Горького 8,8А, 4,5 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 131 | 4-Пушкина, Горького, Сосновая аллея | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 132 | 1-ВЛ-0,4кВ Чапаева, Московская | 250 | 69 | 97 | 54 |  | 73.3333 | 0.2037
[7 empty] | 132 | 2-ВЛ-0,4кВ Проезжая | 250 | 39 | 30 | 125 |  | 64.6667 | 0.17963
[7 empty] | 132 | 3-УО | 250 | 15 | 22 | 23 |  | 20 | 0.055556
[7 empty] | 132 | 4-Кутузова 2-14; Суворова 9-18 | 250 | 29 | 22 | 27 |  | 26 | 0.072222
[7 empty] | 132 | 5-ВЛ-0,4кВ Маяковского 3-22 | 250 | 59 | 24 | 16 |  | 33 | 0.091667
[7 empty] | 132 | авт.№5 | 250 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 132 | 6-Комсомольская 20 | 250 | 5 | 5 | 10 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 133 | 1-Лесная 12 | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 1-поликлиника | 630 | 10 | 0 | 15
[7 empty] | 133 | 2-склад "Маркет" | 630 | 240 | 240 | 250 |  | 243.3333 | 0.26822 |  | 2-скл.маркет | 630 | 120 | 60 | 80
[7 empty] | 133 | 3-поликлиника | 630 | 10 | 2 | 5 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 3-торговый павильон | 630 | 1 | 15 | 1
[7 empty] | 133 | 4-Метатр | 630 | 50 | 60 | 60 |  | 56.6667 | 0.062463 |  | 4-Лесная 12 | 630 | 5 | 6 | 10
[7 empty] | 133 | 5-ресторан | 630 | 50 | 90 | 85 |  | 75 | 0.082672 |  | 5-Метатр | 630 | 90 | 100 | 85
[7 empty] | 133 | 6-Бьюти центр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ресторан | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 1-уч-ки № 44; 46; 47; 57-83 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 2-уч-ки - 1-42; 48-56; | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 3-уч-к №45 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 4-у-к №43 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 135 | 1-ГСК "Лада" | 630 | 6 | 8 | 9 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 135 | 2-ВЛ-0,4кВ М.Комитетская, Б.Комитетская | 630 | 35 | 11 | 62 |  | 36 | 0.039683
[7 empty] | 135 | 3-ВЛ-0,4кВ Маяковского, Ленинская | 630 | 33 | 1 | 14 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 135 | 4-автобаза | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 135 | 5-УО | 630 | 4 | 7 | 36 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 136 | 1-Советская 47-51 | 250 | 46 | 21 | 30 |  | 32.3333 | 0.089815
[7 empty] | 136 | 2-Советская 45-67 | 250 | 38 | 38 | 27 |  | 34.3333 | 0.09537
[7 empty] | 136 | 3-клуб Советская 69 | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 136 | 4-АЗС | 250 | 8 | 14 | 22 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 136 | 5-ВНС вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 136 | 6-ВНС вв.1 | 250 | 10 | 16 | 4 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 136 | 7-УО | 250 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 137 | 1-ВЛ-0,4кВ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-общеж.д.7А блок 1 | 400 | 17 | 16 | 23 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 137 | 2-общеж.7А блок 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.5 | 400 | 38 | 30 | 11 |  | 26.3333 | 0.045718
[7 empty] | 137 | 3-д.5 | 400 | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 0.017361 |  | 3-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 4-д.7 под.6 | 400 | 19 | 5 | 24 |  | 16 | 0.027778 |  | 4-д.7 п.2 | 400 | 22 | 11 | 38 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 137 | 5-АЗС | 400 | 2 | 8 | 18 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 5-"Эргон" | 400 | 3 | 7 | 3 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 137 | 6-СБС | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-автомагазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 7-магазин | 400 | 10 | 17 | 29 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 137 | 8-СБС | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 9-мойка | 400 | 6 | 9 | 30 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 137 | 10-общеж.д.7А блок 1 | 400 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 137 | 11-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 12-общеж. Д.7А блок 2 | 400 | 8 | 10 | 7 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 138 | 1-ж/д 6/2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 2-Школьная 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 3-Школьная 8 | 250 | 1 | 5 | 0 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 138 | 4-ВЛ-0,4кВ Школьная | 250 | 116 | 68 | 99 |  | 94.3333 | 0.26204
[7 empty] | 138 | 5-ВЛ-0,4кВ 2-ой Гражданский пер., д/у, котельная | 250 | 111 | 75 | 39 |  | 75 | 0.20833
[7 empty] | 138 | 6-гаражи | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 138 | 7-УО | 250 | 12 | 10 | 15 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 139 | 1-Тихонравова 36 с5 | 630 | 10 | 15 | 15 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 1-Лесная 17 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 2-Лесная 17 с1 | 630 | 10 | 10 | 20 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 2-Лесная 17 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 3-Лесная 17 с2 | 630 | 10 | 20 | 15 |  | 15 | 0.016534 |  | 3-Лесная 17 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 4-Лесная 17 с5 | 630 | 35 | 55 | 40 |  | 43.3333 | 0.047766 |  | 4-Лесная 17 п.3 | 630 | 15 | 15 | 10 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 139 | 5-Лесная 17 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Лесная 19 с-1 | 630 | 25 | 55 | 40 |  | 40 | 0.044092
[7 empty] | 139 | 6-Лесная 19 с1 | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 6-Лесная 19 с-3 | 630 | 40 | 30 | 45 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 139 | 7-Лесная 19 с2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Лесная 21 п.1 | 630 | 130 | 120 | 160 |  | 136.6667 | 0.15065
[7 empty] | 139 | 8-Лесная 19 с2 | 630 | 30 | 40 | 40 |  | 36.6667 | 0.040417 |  | 8-Лесная 21 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 9-Лесная 21 с3 | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 9-УО | 630 | 5 | 0 | 10 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 139 | 10-Лесная 21 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Тихонравова 36 с-1 | 630 | 45 | 40 | 50 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 139 | 11-Тихонравова 36 с3 | 630 | 50 | 30 | 50 |  | 43.3333 | 0.047766 |  | 11-Тихонравова 36 с-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 12-Тихонравова 36 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Тихонравова 36 с-5 | 630 | 10 | 25 | 15 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 139 | 13-аптека | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-Тихонравова 36 Сберкасса | 630 | 0 | 10 | 10 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 139 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 14-Лесная 19п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 140 | 1-насос №3 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Лин 157 ТП8 | 100
[7 empty] | 140 | 2-фид 106 п/ст336 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 140 | 3-Лин 513 ТП15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 1-торговые ряды | 630 | 50 | 50 | 30 |  | 43.3333 | 0.047766 |  | 1-Пионерская 6 п-4 | 630 | 20 | 5 | 10 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 141 | 2-Тихонравова 30 | 630 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.016534 |  | 2-Тихонравова 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 3-Тихонравова 32 | 630 | 55 | 30 | 50 |  | 45 | 0.049603 |  | 3-Лесная 15/5 п-1 | 630 | 30 | 30 | 40 |  | 33.3333 | 0.036743
[7 empty] | 141 | 4-Тихонравова 28 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 4-Пионерская 6 п-3 | 630 | 40 | 45 | 35 |  | 40 | 0.044092
[7 empty] | 141 | 5-Парковая 3 п-4 | 630 | 40 | 30 | 35 |  | 35 | 0.03858 |  | 5-ВНС, ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 6-Парковая 3 под.2 | 630 | 50 | 15 | 10 |  | 25 | 0.027557 |  | 6-Пионерская 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 7-Покров | 630 | 1 | 10 | 1 |  | 4 | 0.0044092 |  | 7-Парковая 3 п.1 | 630 | 15 | 20 | 20 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 141 | 8-Пионерская 6 п.5 | 630 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.016534 |  | 8-Тихонравова 28 | 630 | 50 | 60 | 40 |  | 50 | 0.055115
[7 empty] | 141 | 9-ВНС, ЦТП | 630 | 30 | 35 | 35 |  | 33.3333 | 0.036743 |  | 9-м-н "Столичный" | 630 | 20 | 10 | 5 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 141 | 10-Пионерская 6 п.1 | 630 | 10 | 20 | 20 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 10-Тихонравова 30 | 630 | 15 | 40 | 25 |  | 26.6667 | 0.029394
[7 empty] | 141 | 11-Лесная 15/5 п-3 | 630 | 20 | 15 | 15 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 11-Парковая 3 п-2 | 630 | 10 | 25 | 10 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 141 | 12-Пионерская 4 | 630 | 55 | 60 | 35 |  | 50 | 0.055115 |  | 12-Парковая 3 под.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 13-кафе | 630 | 0 | 10 | 2 |  | 4 | 0.0044092 |  | 13-УО | 630 | 20 | 5 | 10 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 14-кафе | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 15-продукты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 16-союзпечать | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 17-продукты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | [9 empty] | 18-газоубежище | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | 1-клуб | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-дачи №10 | 400 | 16 | 12 | 8 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 142 | 2-насосная | 400 | 39 | 34 | 34 |  | 35.6667 | 0.061921 |  | 2-Цветаевой 27 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | 3-столовая | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-столовая | 400 | 22 | 10 | 55 |  | 29 | 0.050347
[7 empty] | 142 | 4-коттедж 4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-УФМС | 400 | 12 | 14 | 11 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 142 | 5-Полевая 59 | 400 | 9 | 4 | 3 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | 5-насосная | 400 | 15 | 22 | 33 |  | 23.3333 | 0.040509
[7 empty] | 142 | 6-Полевая 84 вв.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | 7-УФМС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-котельная | 400 | 97 | 96 | 93 |  | 95.3333 | 0.16551
[7 empty] | 142 | 8-Полевая 68А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Полевая, Урицкого, Спартаковская | 400 | 6 | 21 | 17 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 142 | 9-дача №10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Цветаевой, Свердлова | 400 | 30 | 95 | 61 |  | 62 | 0.10764
[7 empty] | 142 | 10-столовая | 400 | 13 | 4 | 14 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 10-Высоковольтная, Главная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 11-ВЛ-0,4кВ | 400 | 37 | 4 | 1 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 12-ВЛ-0,4кВ гаражи "Ранет" | 400 | 17 | 5 | 4 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 13-гаражи | 400 | 2 | 0 | 12 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 14-Полевая 84 к.1 | 400 | 48 | 37 | 36 |  | 40.3333 | 0.070023
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 15-клуб | 400 | 1 | 0 | 3 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 143 | 1-ООО | 160 | 1 | 32 | 2 |  | 11.6667 | 0.050637
[7 empty] | 143 | 2-Луговая, Щепкина | 160 | 110 | 55 |  |  | 55 | 0.23872
[7 empty] | 143 | 3-ВЛ-0,4кВ Гайдара, Луговая | 160 | 53 | 80 | 111 |  | 81.3333 | 0.35301
[7 empty] | 143 | 4- Зеленая пл. продукты | 160 | 40 | 12 | 16 |  | 22.6667 | 0.09838
[7 empty] | 143 | 5-Щепкина, УО | 160 |  |  | 7 |  | 2.3333 | 0.010127
[7 empty] | 144 | 1-Пашенная 9 | 400 | 52 | 39 | 76 |  | 55.6667 | 0.096644
[7 empty] | 144 | 2-Спортивный проезд | 400 | 14 | 4 | 9 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 144 | 3-Лесной проезд, Добролюбова | 400 | 10 | 92 | 53 |  | 51.6667 | 0.089699
[7 empty] | 144 | 4-Вокзальная 17Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 144 | 5-Вокзальная 16, 19 | 400 | 14 | 2 | 2 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 144 | 6-Лесной проезд 5, 6 | 400 | 4 | 9 | 2 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 144 | 7-Пашенная 2/9 | 400 | 1 | 2 | 16 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 144 | 8-Вокзальная 26А | 400 | 8 | 6 | 3 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 144 | 9-Вокзальная | 400 | 24 | 20 | 18 |  | 20.6667 | 0.03588
[7 empty] | 144 | 10-Уткина, Печатников | 400 | 78 | 55 | 45 |  | 59.3333 | 0.10301
[7 empty] | 144 | 11-Уткина 22 | 400 | 0 | 4 | 2 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 144 | 12-УО | 400 | 37 | 23 | 16 |  | 25.3333 | 0.043981
[7 empty] | 145 | 1-Пролетарский проезд, Кутузова, Берез. | 160 | 56 | 60 | 71 |  | 62.3333 | 0.27054 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 145 | 2-Лесной проезд; Державина | 160 | 133 | 105 | 128 |  | 122 | 0.52951 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 145 | 3-Шоссейная | 160 | 80 | 78 | 47 |  | 68.3333 | 0.29659 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 145 | 4-АЗС | 160 | 34 | 47 | 23 |  | 34.6667 | 0.15046 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 145 | 5-УО | 160 | 15 | 31 | 1 |  | 15.6667 | 0.067998
[7 empty] | 146 | 1-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 2-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-С.К. "Арсенал" | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 3-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Дзержинского 18Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 4-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Дзержинского 24/2 | 160 | 33 | 38 | 20 |  | 30.3333 | 0.13166
[7 empty] | 146 | 5-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Дзержинского 20 | 160 | 23 | 15 | 25 |  | 21 | 0.091146
[7 empty] | 146 | 6-Дзержинского 18Б | 160 | 7 | 4 | 0 |  | 3.6667 | 0.015914 |  | 6-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 7-Дзержинского 22 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Дзержинского 22 | 160 | 25 | 26 | 28 |  | 26.3333 | 0.11429
[7 empty] | 146 | 8-Дзержинского 20 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 1-стационар | 400 | 42 | 32 | 42 |  | 38.6667 | 0.06713 |  | 1-стационар | 400 | 13 | 4 | 6 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 147 | 2-R-к 2эт. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-новая поликлиника | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 3-терапия | 400 | 1 | 0 | 3 |  | 1.3333 | 0.0023148 |  | 3-кухня эл.плиты | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 147 | 4-поликлиника | 400 | 31 | 74 | 38 |  | 47.6667 | 0.082755 |  | 4-терапия | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 5-кухня | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-скорая помощь | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 6-RК-38 старый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 7-RК-38 - новый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 148 | 1-Матросова 3А | 400 | 33 | 32 | 33 |  | 32.6667 | 0.056713 |  | 1-газ.котельная | 320 | 180 | 171 | 164 |  | 171.6667 | 0.37254
[7 empty] | 148 | 2-Горького 25А | 400 | 90 | 60 | 88 |  | 79.3333 | 0.13773 |  | 2-КВД | 320 | 4 | 6 | 14 |  | 8 | 0.017361
[7 empty] | 148 | 3-газ.котельная | 400 | 127 | 108 | 104 |  | 113 | 0.19618 |  | 3-дет.ясли | 320 | 2 | 0 | 4 |  | 2 | 0.0043403
[7 empty] | 148 | 4-КВД | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Ателье д.5 | 320 | 0 | 15 | 44 |  | 19.6667 | 0.042679
[7 empty] | 148 | 5-Макаренко 6; 6А; 6Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Матросова | 320 | 28 | 35 | 20 |  | 27.6667 | 0.060041
[7 empty] | 148 | [9 empty] | 6-УО | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 149 | 1-АЗС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 149 | 2-ГСК | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 150 | 1-пр-т Королева 20 | 630 | 49 | 40 | 43 |  | 44 | 0.048501 |  | 1-д.22 бл.1 | 630 | 52 | 38 | 35 |  | 41.6667 | 0.045929
[7 empty] | 150 | 2-пр-т Королева 20А | 630 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 2-пр-кт Королева 20 вв2 | 630 | 36 | 23 | 36 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 150 | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 167 | 120 | 130 |  | 139 | 0.15322 |  | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 9 | 12 | 4 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 150 | 4-Суворова 8А | 630 | 5 | 7 | 6 |  | 6 | 0.0066138 |  | 4-д.20 магазин "СИТИ" одежда | 630 | 169 | 181 | 212 |  | 187.3333 | 0.2065
[7 empty] | 150 | 5-д.22 "Детский мир" | 630 | 16 | 38 | 25 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 5-Суворова 8А | 630 | 90 | 79 | 105 |  | 91.3333 | 0.10068
[7 empty] | 150 | 6-д.20 м-н одежда "СИТИ" "ВЕСТА" | 630 | 127 | 131 | 129 |  | 129 | 0.1422 |  | 6-д.22 "Детский мир" | 630 | 77 | 69 | 53 |  | 66.3333 | 0.073119
[7 empty] | 150 | 7-д.22 бл.1 | 630 | 30 | 31 | 33 |  | 31.3333 | 0.034539 |  | 7-Суворова 15А вв2 | 630 | 42 | 48 | 39 |  | 43 | 0.047399
[7 empty] | 150 | 8-Мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 150 | 9-д.22 бл.3 | 630 | 28 | 18 | 64 |  | 36.6667 | 0.040417 |  | 9-ООО п-он "Аннушка" | 630 | 6 | 18 | 2 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 150 | 10-Суворова 15А | 630 | 26 | 46 | 29 |  | 33.6667 | 0.037111 |  | 10-Королева 20А | 630 | 82 | 77 | 99 |  | 86 | 0.094797
[7 empty] | 150 | 11-д.22 бл.3 | 630 | 23 | 27 | 33 |  | 27.6667 | 0.030497 |  | 11-УО | 630 | 28 | 14 | 8 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 151 | 1-Солнечная 7 | 160 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 151 | 2-Солнечная 11 | 160 | 16 | 20 | 11 |  | 15.6667 | 0.067998
[7 empty] | 151 | ВЛ Солнечная | 160 | 24 | 13 | 18 |  | 18.3333 | 0.079572
[7 empty] | 151 | 3-Добролюбова, | 160 | 39 | 17 | 16 |  | 24 | 0.10417
[7 empty] | 152 | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 194 | 149 | 192 |  | 178.3333 | 0.19658
[7 empty] | 152 | 2-пр-т Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 13 | 16 | 10 |  | 13 | 0.01433 |  | 2-пр-к Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 134 | 176 | 146 |  | 152 | 0.16755
[7 empty] | 152 | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 84 | 75 | 136 |  | 98.3333 | 0.10839 |  | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 2 | 0 | 3 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 152 | 4-Горького 4В | 630 | 39 | 64 | 44 |  | 49 | 0.054012 |  | 4-киоск | 630 | 3 | 5 | 0 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 5-Горького 4Б | 630 | 36 | 33 | 26 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 6-УО | 630 | 19 | 33 | 18 |  | 23.3333 | 0.02572
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 7-Горького 4Б, 4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | 1-Сиреневая | 160 | 28 | 49 | 45 |  | 40.6667 | 0.1765
[7 empty] | 153 | 2-Пятницкого, Тихая | 160 | 12 | 5 | 39 |  | 18.6667 | 0.081019
[7 empty] | 153 | 3-Хвойная 16,18 | 160 | 10 | 15 | 9 |  | 11.3333 | 0.04919
[7 empty] | 153 | 4-Декабристов 22; 26 | 160 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 153 | 5-Декабристов, Готвальда | 160 | 37 | 16 | 4 |  | 19 | 0.082465
[7 empty] | 153 | 6- УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 154 | №1 Яблочкиной 19-41 | 250 | 44 | 19 | 29 |  | 30.6667 | 0.085185
[7 empty] | 154 | №2 Яблочкина 10-14 | 250 | 30 | 39 | 55 |  | 41.3333 | 0.11481
[7 empty] | 154 | №3 Яблочкина 3-13 | 250 | 27 | 39 | 55 |  | 40.3333 | 0.11204
[7 empty] | 154 | №4 Щепкина 43-45 | 250 | 54 | 38 | 14 |  | 35.3333 | 0.098148
[7 empty] | 154 | №8 УО | 250 | 2 | 40 | 15 |  | 19 | 0.052778
[7 empty] | 155 | 1-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Больница Г.Ц. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | 2-поликлиника | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Поликлиника №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | 3-РП Учительская 1, 3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-РП Учительская 1;3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | 4-Октябрьский тупик 1/5 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Октябрьский тупик 1/5 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | 5-Молодежный центр | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Молодежный центр | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 1-рос.школа | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Школьный тупик 4 (РП-52) | 400 | 11 | 0 | 0 |  | 3.6667 | 0.0063657
[7 empty] | 157 | 2-школа №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-магагзин | 400 | 2 | 23 | 0 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 157 | 3-ВЛ-0,4кВ Советская 16 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-школа №2 | 400 | 2 | 3 | 0 |  | 1.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 157 | 4-Советская 9; 9А; 11; 15 Российская школа | 400 | 24 | 15 | 14 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 4-Речная 9А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 5-Школьный тупик 4 (РП-52) | 400 | 23 | 35 | 9 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | 5-Советская 17-25, 20-24, 22/15 | 400 | 62 | 45 | 69 |  | 58.6667 | 0.10185
[7 empty] | 157 | 6-ВЛ-0,4кВ Советская 17, 23, 24 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Гимназия | 400 | 22 | 16 | 15 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 157 | 7-ВЛ-0,4кВ магазин | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 400 | 16 | 3 | 17 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 157 | 8-Речная 9А | 400 | 78 | 93 | 64 |  | 78.3333 | #REF! |  | 8-Советская 15А д/с №45 | 400 | 73 | 72 | 61 |  | 68.6667 | 0.11921
[7 empty] | 159 | 1-Кирова 52В | 160 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 159 | 2-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 3-Кирова 54Д | 160 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 159 | 4-Кирова 93А | 160 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 159 | 5-Кирова 54Б | 160 | 5 | 6 | 6 |  | 5.6667 | 0.024595
[7 empty] | 159 | 6-Кирова 54Б | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 7-Кирова 91 | 160 | 37 | 41 | 36 |  | 38 | 0.16493
[7 empty] | 162 | 3-Баррикадная 1/2, 3, 5/1, 6, 8 | 100 | 15 | 12 | 9 |  | 12 | 0.083333
[7 empty] | 162 | 4-Хвойная, Бебеля, Краснооктябрьская, Декабристов 4 | 100 | 11 | 51 | 4 |  | 22 | 0.15278
[7 empty] | 162 | 5-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 163 | 1-Мира 23/13 | 160 | 55 | 34 | 54 |  | 47.6667 | 0.20689
[7 empty] | 163 | 2-Иранское посольство | 160 | 4 | 2 | 12 |  | 6 | 0.026042
[7 empty] | 163 | 3-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 21А | 160 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 163 | 4-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы, Краснооктябрьская | 160 | 14 | 18 | 11 |  | 14.3333 | 0.062211
[7 empty] | 163 | 5-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 8А | 160 | 1 | 1 | 9 |  | 3.6667 | 0.015914
[7 empty] | 163 | 6-ВЛ-0,4кВ Свободы, Гостелло | 160 | 14 | 15 | 4 |  | 11 | 0.047743
[7 empty] | 163 | 7-УО | 160 | 38 | 47 | 32 |  | 39 | 0.16927
[7 empty] | 165 | 1-Ульянова 6-12; Мира 47-41; Куприна; Державина, Хвойная 15-27; 28; 40; Потемкинцев, Ватутина | 250 | 13 | 7 | 7 |  | 9 | 0.025
[7 empty] | 165 | 2-Хвойная 23А | 250 | 0 | 0 | 9 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 165 | 3-Макаренко | 250 | 33 | 50 | 20 |  | 34.3333 | 0.09537
[7 empty] | 165 | 4-Нестерова 6-10-19, Боткина, Бородинская | 250 | 13 | 20 | 25 |  | 19.3333 | 0.053704
[7 empty] | 165 | 5-Ватутина 13А; 15; Нестерова 1-9 | 250 | 13 | 10 | 19 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 165 | 6-Потемкинцев 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 165 | 7-Госпитальная 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 165 | 8-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 165 | 9-Нестерова 13Г | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 166 | 1-Садовая 26-10 | 400 | 45 | 45 | 47 |  | 45.6667 | 0.079282
[7 empty] | 166 | 2-Садовая (четн) 2-22, Ленина 16-24, Мира 2 | 400 | 3 | 6 | 35 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 166 | 3-Садовая (четн) 28-46, Лесная 1/44, К.Либкнехта 31 | 400 | 88 | 90 | 47 |  | 75 | 0.13021
[7 empty] | 166 | 4-Солнечная 13 | 400 | 10 | 33 | 59 |  | 34 | 0.059028
[7 empty] | 166 | 5-Садовая (нечет.) 33-49 | 400 | 58 | 20 | 43 |  | 40.3333 | 0.070023
[7 empty] | 166 | 6-Солнечная 19-25 | 400 | 46 | 66 | 90 |  | 67.3333 | 0.1169
[7 empty] | 166 | 7- УО | 400 | 24 | 0 | 28 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 167 | 1-Лучевая 6 | 400 | 22 | 24 | 27 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 167 | 2-Ломоносова 2 | 400 | 33 | 43 | 26 |  | 34 | 0.059028
[7 empty] | 167 | 3-Лучевая 20А | 400 | 17 | 1 | 0 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 167 | 4-котельная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 5-столовая | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 6-Щит пр. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 167 | 7-Ульянова, Ломоносова | 400 | 5 | 0 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 167 | 8-Лучевая | 400 | 54 | 23 | 45 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 168 | 1-дачи, клуб, проходная | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 2-сов.мин. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-клуб | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 3-авт.№3 Чкаловская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-скважин Совмин | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 4-ВЛ-0,4кВ Зеленовод | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 5-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 6-скважина сов.мин. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-котельная душ | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | '7-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-дачи | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 8-торсада | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-медпункт | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 9-Спартаковская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-дачи | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 10-Зеленовод | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-клуб, проходная | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 11- торсада | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | отдельно стоящая панель | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Береговая 23 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" направление не указано | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Спартаковская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" Спартаковская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чкаловская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт.СИП "Торсада" Чкаловская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Зеленовод | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт ? | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Спартаковская | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт. Направление не указано | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СИП "Торсада" | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 | авт.направление не указано | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100
[7 empty] | 169 | 1-дет.сад МГУ ввод 1 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 169 | 2-детсад МГУ ввод 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 169 | 3-Бурково нечетная ближняя сторона | 250 | 19 | 42 | 11 |  | 24 | 0.066667
[7 empty] | 169 | 4-Бурково нечетная дальняя сторона | 250 | 16 | 15 | 50 |  | 27 | 0.075
[7 empty] | 169 | 5-магазин | 250 | 4 | 7 | 6 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 169 | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 169 | 7-ВЛ-0,4кВ Бурково 2-74 | 250 | 10 | 22 | 29 |  | 20.3333 | 0.056481
[7 empty] | 169 | 8-ВЛ-0,4 Бурково 1-63 | 250 | 32 | 39 | 25 |  | 32 | 0.088889
[7 empty] | 170 | 1-Спартаковская 20-54, Чкаловская 30 | 250 | 32 | 56 | 31 |  | 39.6667 | 0.11019
[7 empty] | 170 | 2-Слепнева, Островского, Спартаковская 12-18 | 250 | 9 | 19 | 51 |  | 26.3333 | 0.073148
[7 empty] | 170 | 3-школа | 250 | 2 | 1 | 9 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 170 | 4-насосная | 250 | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 170 | 5-коттеджи | 250 | 12 | 16 | 15 |  | 14.3333 | 0.039815
[7 empty] | 170 | 6-Спартаковская | 250 | 3 | 0 | 3 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 170 | 7-Чкаловская | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 170 | 8-стройка ж.д. | 250 | 4 | 15 | 4 |  | 7.6667 | 0.021296
[7 empty] | 172 | 1-ВЛ-0,4кВ Водопроводная | 250 | 5 | 30 | 45 |  | 26.6667 | 0.074074 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Гражданская; Железнодорожная | 160 | 56 | 40 | 68 |  | 54.6667 | 0.23727
[7 empty] | 172 | 2-Гражданская 39А | 250 | 24 | 12 | 15 |  | 17 | 0.047222 |  | 2-Гражданская 43А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 3-ВЛ Гражданская | 250 | 36 | 23 | 44 |  | 34.3333 | 0.09537 |  | 3-УО | 160 | 22 | 22 | 25 |  | 23 | 0.099826
[7 empty] | 172 | 4-Гражданская 41 | 250 | 28 | 29 | 25 |  | 27.3333 | 0.075926 |  | 4-МКС | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 5-Гражданская 43 | 250 | 21 | 22 | 65 |  | 36 | 0.1
[7 empty] | 172 | 6-Гражданская 47. 49 | 250 | 24 | 21 | 15 |  | 20 | 0.055556
[7 empty] | 172 | 7-КНС | 250 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 172 | 8-ВЛ Гражданская 45 | 250 | 31 | 28 | 48 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 174 | 1-Б.Тарасовская 66-66А | 250 | 0 | 22 | 2 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 174 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная 5-25 | 250 | 73 | 85 | 48 |  | 68.6667 | 0.19074
[7 empty] | 174 | 3-Б.Тарасовская 68-102 | 250 | 101 | 118 | 80 |  | 99.6667 | 0.27685
[7 empty] | 174 | 4-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская 2-64 | 250 | 133 | 146 | 104 |  | 127.6667 | 0.35463
[7 empty] | 174 | 5- | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 6-ВЛ-0,4кВ Вокзальный тупик 1-8 | 250 | 10 | 1 | 18 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 175 | 1-Чернышевского 19 | 100 | 1 | 0 | 3 |  | 1.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 175 | 2-УО | 100 |  |  | 13 |  | 4.3333 | 0.030093
[7 empty] | 175 | 3-Цветочная 2-12; Полевая 17-21 | 100 | 3 | 19 | 2 |  | 8 | 0.055556
[7 empty] | 175 | 4-Цветочная, Звездная, ВНС, Чичерина 2-6, Октябрьская 1, 2, 7, 9, 11 | 100 | 48 | 16 | 11 |  | 25 | 0.17361
[7 empty] | 175 | 5-Чернышевского 4-12 | 100 | 5 | 17 | 7 |  | 9.6667 | 0.06713
[7 empty] | 175 | 6-Заводская | 100 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0069444
[7 empty] | 175 | 7-Звездная 12 | 100 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.013889
[7 empty] | 176 | 1-Войкова | 160 | 5 | 19 | 2 |  | 8.6667 | 0.037616
[7 empty] | 176 | 2-Ульянова 11, 15 | 160 | 12 | 16 | 21 |  | 16.3333 | 0.070891
[7 empty] | 176 | 3-Попова 5 | 160 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.010127
[7 empty] | 176 | 4-Ульянова 7 | 160 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 176 | 5-Малышева 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 176 | 6-Лебедева 4 | 160 | 0 | 14 | 1 |  | 5 | 0.021701
[7 empty] | 176 | 7-Госпитальная 1-13 | 160 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 0.0086806
[7 empty] | 176 | 8-Малышева, Госпитальная 17 | 160 | 28 | 31 | 98 |  | 52.3333 | 0.22714
[7 empty] | 176 | 9-УО | 160 | 28 | 1 | 0 |  | 9.6667 | 0.041956
[7 empty] | 177 | 1-Октябрьская 26 | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 177 | 2-Фурманова 13-25 | 250 | 43 | 32 | 36 |  | 37 | 0.10278
[7 empty] | 177 | 3-Фурманова 22 | 250 | 3 | 9 | 3 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 177 | 4-Фурманова 12-32 | 250 | 5 | 11 | 2 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 177 | 5-УО | 250 | 10 | 3 | 18 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 177 | 6-Фурманова 42 | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 177 | 7-Фурманова , Чапаева, Зеленая, Линейная | 250 | 12 | 56 | 34 |  | 34 | 0.094444
[7 empty] | 177 | 8-Фурманова 27-33А | 250 | 48 | 53 | 52 |  | 51 | 0.14167
[7 empty] | 178 | 1-котельная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-ДОЦ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 2-ДОЦ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-котельная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 3-РЩ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-РП-2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 | 4-гараж | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-стройка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 178 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-сбор.уч-к | 400
[7 empty] | 178 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Пекцеком | 400
[7 empty] | 179 | 1-шкаф №3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-мех.цех | 250
[7 empty] | 179 | 2-мех.цех | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-шлиф.цех | 250
[7 empty] | 179 | 3-шлиф.цех | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-термич.уч-к | 250
[7 empty] | 179 | 4-терм.уч-к | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-термичка | 250
[7 empty] | 179 | 5-терм.уч-к | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 180 | 1-быт, магазин, котельная | 400 | 38 | 50 | 16 |  | 34.6667 | 0.060185 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Советская | 400 | 40 | 118 | 75 |  | 77.6667 | 0.13484
[7 empty] | 180 | 2-Акуловский переключатель 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарсовская 113 | 400 | 58 | 58 | 87 |  | 67.6667 | 0.11748
[7 empty] | 180 | 3-УО | 400 | 0 | 23 | 14 |  | 12.3333 | 0.021412 |  | 3-1-я Тракторная 1 | 400 | 3 | 2 | 5 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 180 | 4-1-я Тракторная 2 вв.1 | 400 | 39 | 52 | 39 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | 4-ж/д 112 | 400 | 15 | 11 | 16 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 180 | 5-ж/д 110 | 400 | 16 | 30 | 18 |  | 21.3333 | 0.037037 |  | 5-Акуловский переключатель 6 | 400 | 4 | 0 | 3 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 180 | 6-Тракторная 2 | 400 | 39 | 52 | 39 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | 6-милиция | 400 | 6 | 12 | 28 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 180 | 7-Б.Тарасовская 114 | 400 | 16 | 15 | 19 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 7-9этажный ж/д | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 8-м-н "Электротовары" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Водопроводный тупик | 400 | 44 | 42 | 26 |  | 37.3333 | 0.064815
[7 empty] | 180 | 9-Кат.защита | 400 | 3 |  |  |  | 1 | 0.0017361 |  | 9-1-я Тракторная 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 10-Б.Тарасовская 118 | 400 | 5 | 4 | 6 |  | 5 | 0.0086806 |  | 10-стройка д.108 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 181 | АЗС | 250 | 0 | 2 | 17 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 181 | АЗС | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | 1-ВЛ-0,4кВ Вокзальный тупик | 250 | 74 | 36 | 119 |  | 76.3333 | 0.21204
[7 empty] | 182 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная, Полевая, Линейная | 250 | 106 | 99 | 82 |  | 95.6667 | 0.26574
[7 empty] | 182 | 3-ФАЭТОН | 250 | 10 | 9 | 3 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 182 | 4-Лвокзальная 51-71 | 250 | 51 | 79 | 87 |  | 72.3333 | 0.20093
[7 empty] | 183 | 1-Яблочкина 31 | 250 | 5 | 12 | 18 |  | 11.6667 | 0.032407
[7 empty] | 183 | 2-Ленского 9, 9А, 11 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | 4-Садовая 4 | 250 | 3 | 0 | 11 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 183 | 5-Ермоловой 30 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | 6-Садовая 6 | 250 | 34 | 26 | 20 |  | 26.6667 | 0.074074
[7 empty] | 183 | 7- УО | 250 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 183 | 8-Садовая | 250 | 23 | 39 | 21 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 183 | 9-Яблочкиной 33 | 250 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 183 | 10-Добролюбова 13-25; Театральная 23-25, 26-32 | 250 | 17 | 5 | 25 |  | 15.6667 | 0.043519
[7 empty] | 184 | 1-Королева 1, 1А, 3, 4, 6, 8 ; Валентиновская | 250 | 21 | 0 | 18 |  | 13 | 0.036111
[7 empty] | 184 | 2-Королева 10-18; 19-27 | 250 | 88 | 18 | 30 |  | 45.3333 | 0.12593
[7 empty] | 184 | 3-Королева, 1-я Валентиновская 5, 7, 7А, 9-19 | 250 | 5 | 17 | 22 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 184 | 4-Королева 9, 9А | 250 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 184 | 5-Королева 11; 13; 15 | 250 | 3 | 2 | 5 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 184 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 184 | 5-Королева 11, 13, 15 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 186 | 1-Радужная 10А | 250 | 2 | 1 | 5 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 186 | 2-Стамбет | 250 | 8 | 36 | 35 |  | 26.3333 | 0.073148
[7 empty] | 186 | 3-Кооперативная 5-6-9 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 187 | быт | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 1-ВНС | 630 | 5 | 6 | 5 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 1-Маяковского 18А к.4 | 630 | 30 | 46 | 33 |  | 36.3333 | 0.04005
[7 empty] | 189 | 2-ЦТП | 630 | 38 | 36 | 29 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 2-Маяковского 18Б | 630 | 53 | 52 | 50 |  | 51.6667 | 0.056952
[7 empty] | 189 | 3-стройка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 4-стройка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 5-Маяковского 18А | 630 | 31 | 47 | 28 |  | 35.3333 | 0.038948 |  | 5-стройка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 6-Маяковского18Б | 630 | 56 | 52 | 45 |  | 51 | 0.056217 |  | 6-УО | 630 | 5 | 0 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 190 | 1-1-й Спортивный тупик | 250 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 190 | 2-Вокзальная 4 | 250 | 0 | 3 | 12 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 190 | 3-1-я Валентиновская | 250 | 2 | 1 | 11 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 190 | 4-Спортивная | 250 | 59 | 31 | 44 |  | 44.6667 | 0.12407
[7 empty] | 190 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 5 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 191 | №3 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 192 | 1-Маяковского 18 | 400 | 66 | 59 | 34 |  | 53 | 0.092014 |  | 1-Маяковского 18Г | 400 | 55 | 33 | 40 |  | 42.6667 | 0.074074
[7 empty] | 192 | 2-Маяковского 18Г | 400 | 41 | 48 | 77 |  | 55.3333 | 0.096065 |  | 2-Маяковского 18 | 400 | 40 | 30 | 22 |  | 30.6667 | 0.053241
[7 empty] | 192 | 3-Маяковского 18В | 400 | 37 | 25 | 26 |  | 29.3333 | 0.050926 |  | 3-Маяковского 18В | 400 | 54 | 70 | 101 |  | 75 | 0.13021
[7 empty] | 192 | 4-Ленинская 12 | 400 | 4 | 9 | 10 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 4-Ленинская 12 | 400 | 3 | 10 | 0 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 192 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 400 | 7 | 4 | 2 |  | 4.3333 | 0.0075231
2014-02-19 | 1 |  | 0.12222 | 0.016667 |  |  | 193 | тр-р №1 | 250 | 24 | 17 | 44 | 233/405 | 28.3333 | 0.078704 |  | тр-р №2 | 250 | 2 | 6 | 2 | 234/410 | 3.3333 | 0.0092593 |  | 0.087963
[7 empty] | 193 | Маяковского 10А | 250 | 24 | 17 | 44 |  | 28.3333 | 0.078704 |  | Маяковского 10А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | ВЛ 1 2-я территория | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | ВРУ 1-я территория | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | ВЛ 2 2-я территория | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 195 | 1-ж/д левая сторона | 250 | 32 | 52 | 62 |  | 48.6667 | 0.13519
[7 empty] | 195 | 2-ж/д правая сторона | 250 | 28 | 14 | 15 |  | 19 | 0.052778
[7 empty] | 195 | 3-д.16 | 250 | 2 | 9 | 11 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 196 | 1-стройка "Олимп" | 160 | 0 | 8 | 49 |  | 19 | 0.082465
[7 empty] | 196 | 2-ИВРУС 1 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 196 | 3-тр- прогревочныый 2 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 196 | 4-прогрев трансф. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 1-ВЛ-0,4кВ Радио, Пожидаева | 250 | 62 | 43 | 37 |  | 47.3333 | 0.13148
[7 empty] | 198 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная | 250 | 70 | 48 | 95 |  | 71 | 0.19722
[7 empty] | 198 | 3-ВЛ-0,4кВ Народная | 250 | 94 | 60 | 116 |  | 90 | 0.25
[7 empty] | 198 | 4-Народная 24 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 5-Народная 12/35 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 6-Пожидаева 2А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 7-Пожидаева 1 | 250 | 0 | 5 | 24 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 198 | 8-гараж | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 9-Иванов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 198 | 10-УО | 250 | 37 | 5 | 0 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 198 | 11-Тарасов | 250 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 199 | 1-Любимовка | 400 | 26 | 1 | 3 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 199 | 2-Стартовая | 400 | 5 | 30 | 5 |  | 13.3333 | 0.023148
[7 empty] | 199 | 3-Дачная, Санаторная | 400 | 6 | 22 | 54 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 200 | 1-Ермоловой 50 | 250 | 4 | 0 | 1 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 200 | 2-Ермоловой 9 | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 200 | 3-Ермоловой 6Б | 250 | 8 | 10 | 19 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 200 | 6-Ермоловой 62 | 250 | 0 | 13 | 3 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 200 | 8-Ермоловой 42 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 10-Ермоловой 7 | 250 | 4 | 2 | 6 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 200 | 11-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 201 | 1-Октябрьская 10А-12А | 250 | 6 | 12 | 11 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 201 | 2-Сосновый бор 7 | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 201 | 3-Сосновый бор 7 | 250 | 15 | 18 | 21 |  | 18 | 0.05
[7 empty] | 201 | 4-Октябрьская 2; 4А; 6А; 6Б | 250 | 4 | 6 | 27 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 201 | 5-Б.тупик 7 | 250 | 2 | 0 | 10 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 201 | 6-Октябрьская 1 м-н | 250 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 201 | 7-Октябрьская; Первомайская | 250 | 114 | 100 | 88 |  | 100.6667 | 0.27963
[7 empty] | 201 | 6-УО | 250 | 18 | 0 | 13 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 202 | 1- руб.4 | 400 | 73 | 29 | 46 |  | 49.3333 | 0.085648
[7 empty] | 202 | 2-руб.2 | 400 | 35 | 35 | 63 |  | 44.3333 | 0.076968
[7 empty] | 202 | 3-руб.3 | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 202 | 4-д.89 | 400 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 202 | 5-учет | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 6- | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 7- | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 204 | 1-котельная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-котельная | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 204 | 2-ЦТП-1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 205 | 1-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 205 | 2-поселок д.1-14; д.23-31 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 205 | 3-поселок д.15-22; 32-34 | 400 | 109 | 81 | 57 |  | 82.3333 | 0.14294
[7 empty] | 205 | 4-д.20 | 400 | 24 | 18 | 18 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 205 | 5-турбаза | 400 | 46 | 64 | 42 |  | 50.6667 | 0.087963
[7 empty] | 205 | д.11-12-13 | 400 | 23 | 0 | 17 |  | 13.3333 | 0.023148
[7 empty] | 206 | гараж, контора | 250 | 77 | 101 | 124 |  | 100.6667 | 0.27963 |  | 1-столярка, весовая | 250 | 20 | 57 | 51 |  | 42.6667 | 0.11852
[7 empty] | 206 | 2-Центральная 4 | 250 | 11 | 28 | 10 |  | 16.3333 | 0.04537 |  | 2-телятник | 250 | 76 | 80 | 43 |  | 66.3333 | 0.18426
[7 empty] | 206 | 3-ЗАО "Вингс-М" №2 | 250 | 73 | 102 | 69 |  | 81.3333 | 0.22593 |  | 3-Центральная 4 | 250 | 3 | 28 | 28 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 206 | 4- №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ЗАО "Вингс-М" №1 | 250 | 62 | 59 | 59 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 207 | 1-столовая | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 2-ж/д 56 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 3-ж/д 28 стройка Конюхов | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 4-ИВРУС-2 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 5-ИВРУС-1 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 207 | 6-СНТ "Наука" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 1-Горзеленхозстрой | 1000 | 150 |  |  |  | 50 | 0.034722 |  | 1-Сосновый бор 11персоналка | 1000 | 20 |  |  |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 208 | 2-Сосоновый бор 12 к1 | 1000 | 0 | [6 empty] | 2-КНС | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 3-доктор | 1000 | 0 | [6 empty] | 3-Сосоновый бор 12 к.5 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 4-КНС | 1000 | 0 | [6 empty] | 4-Сосновый бор 12 к.2 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 208 | 5-Сосновый бор 12 к.3 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 1-водозабор | 250 | 62 | 78 | 60 |  | 66.6667 | 0.18519 |  | 1-водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 2-Мичурина 1 | 250 | 78 | 42 | 61 |  | 60.3333 | 0.16759 |  | 2-РИАМА | 250 | 8 | 11 | 25 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 209 | 3-ж/д 106 | 250 | 39 | 45 | 63 |  | 49 | 0.13611 |  | 3-Б.Тарасовская | 250 | 28 | 45 | 41 |  | 38 | 0.10556
[7 empty] | 209 | 4-Галакс | 250 | 82 | 56 | 62 |  | 66.6667 | 0.18519 |  | 4-гостиница, почта | 250 | 49 | 89 | 65 |  | 67.6667 | 0.18796
[7 empty] | 209 | 5-столовая | 250 | 3 | 0 | 8 |  | 3.6667 | 0.010185 |  | 5-магазин "Галакс" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 6-Общ.почта | 250 | 9 | 48 | 11 |  | 22.6667 | 0.062963 |  | 6-УО | 250 | 21 | 20 | 18 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 209 | 7-выст. Павильон | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-магазин | 250 | 18 | 33 | 56 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 209 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-выст.п-н | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 1-СИП Торсада Чапаева кафе | 180 | 17 | 30 | 64 |  | 37 | 0.14275 |  | 1-Свердлова | 250 | 2 | 35 | 32 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 211 | 2-Гоголя 5 | 180 | 6 | 0 | 1 |  | 2.3333 | 0.0090021 |  | 2-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 3-Чапаева 1Б магазин | 180 | 0 | 23 | 17 |  | 13.3333 | 0.05144 |  | 3-ВЛ-0,4кВ начало ул.Свердлова | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 4-резерв | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 5-"Трэвэл" | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 250 | 45 | 13 | 4 |  | 20.6667 | 0.057407
[7 empty] | 211 | 6-Свердлова 8 | 180 | 0 | 5 | 1 |  | 2 | 0.007716 |  | 6-резев | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 | 7-м-н ул.Чапаева 1Б | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Чапаева 1Б | 250 | 28 | 37 | 21 |  | 28.6667 | 0.07963
[7 empty] | 211 | 8-ВЛ-0,4кв Гоголя, Толстого | 180 | 90 | 74 | 73 |  | 79 | 0.30478 |  | 8-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 213 | 1-УО | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 213 | 2-Халтурина 1-21; 22; 24 | 100 | 19 | 6 | 15 |  | 13.3333 | 0.092593
[7 empty] | 213 | 3-Полевая 6; 8; 9, склад ГОРПО | 100 | 12 | 15 | 14 |  | 13.6667 | 0.094907
[7 empty] | 213 | 4-Толстого, Гоголя, Спартаковская нечетные, Полевая | 100 | 27 | 25 | 42 |  | 31.3333 | 0.21759
[7 empty] | 213 | 5-Гоголя 7/8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 213 | 6-Толстого 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 214 | 1-Цветаевой | 250 | 30 | 43 | 14 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 214 | 2-Полевая 45-53; 58-64, Высоковольтная 1-11; Урицкого 1-7; Цветаева 38 | 250 | 23 | 52 | 2 |  | 25.6667 | 0.071296
[7 empty] | 214 | 3-Полевая 47 | 250 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 214 | 4-Спартаковская | 250 | 11 | 10 | 7 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 214 | 5-Урицкого | 250 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 214 | 6-"Фитнес" | 250 | 31 | 59 | 13 |  | 34.3333 | 0.09537
[7 empty] | 214 | 7-Урицкого 3 | 250 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 214 | 8-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 216 | 1-Кирова 93 | 160 | 93 | 94 | 80 |  | 89 | 0.38628
[7 empty] | 216 | 2-Кирова 97 | 160 | 4 | 50 | 4 |  | 19.3333 | 0.083912
[7 empty] | 216 | 3 -Кирова 95 | 160 | 17 | 20 | 25 |  | 20.6667 | 0.089699
[7 empty] | 216 | 4-стройка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 216 | УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 217 | 1-ВЛ-0,4кВ Торговые ряды | 250 | 50 | 96 | 86 |  | 77.3333 | 0.21481
[7 empty] | 217 | 2-торг.п-ны "У Палыча", "Меха Россиии" | 250 | 12 | 14 | 10 |  | 12 | 0.033333
[7 empty] | 217 | 3-ВЛ-0,4кВ Универсам | 250 | 31 | 7 | 11 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 218 | шкаф ввода №1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 218 | шкаф ввода 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 219 | 1-Горького 43А | 630 | 44 | 56 | 37 |  | 45.6667 | 0.050338 |  | 1-Космонавтов 13 | 630 | 43 | 39 | 33 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 219 | 2-Космонавтов 11 | 630 | 62 | 79 | 70 |  | 70.3333 | 0.077528 |  | 2-д.11 | 630 | 77 | 70 | 77 |  | 74.6667 | 0.082305
[7 empty] | 219 | 3-Космонавтов 13 | 630 | 91 | 103 | 35 |  | 76.3333 | 0.084142 |  | 3-Горького 45 | 630 | 8 | 1 | 5 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 219 | 4-Космонавтов 11 | 630 | 70 | 62 | 55 |  | 62.3333 | 0.06871 |  | 4-д.11 | 630 | 29 | 49 | 54 |  | 44 | 0.048501
[7 empty] | 219 | 5-Горького 45 | 630 | 180 | 177 | 108 |  | 155 | 0.17086 |  | 5-"Сатурн" | 630 | 92 | 88 | 55 |  | 78.3333 | 0.086346
[7 empty] | 219 | 6-д/сад | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 6-Горького 45А | 630 | 51 | 31 | 60 |  | 47.3333 | 0.052175
[7 empty] | 219 | 7-Космонавтов 15 | 630 | 78 | 59 | 58 |  | 65 | 0.071649 |  | 7-УО | 630 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 220 | 1-Космонавтов 5 | 630 | 35 | 60 | 53 |  | 49.3333 | 0.05438 |  | 1-школа №20 пищеблок | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 2-ВНС | 630 | 44 | 47 | 42 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | 2-Космонавтов 5 | 630 | 47 | 43 | 47 |  | 45.6667 | 0.050338
[7 empty] | 220 | 3-школа №20 пищеблок | 630 | 5 | 3 | 1 |  | 3 | 0.0033069 |  | 3-Космонавтов 3 | 630 | 55 | 78 | 74 |  | 69 | 0.076058
[7 empty] | 220 | 4-ВЛ-0,4кВ Чайкина 23Б, Главная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-школа №20 эл.щит | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 5-Космонавтов 9 | 630 | 38 | 25 | 48 |  | 37 | 0.040785 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Строителей | 630 | 25 | 40 | 15 |  | 26.6667 | 0.029394
[7 empty] | 220 | 6-Космонавтов 3 | 630 | 60 | 71 | 48 |  | 59.6667 | 0.06577 |  | 6-Космонавтов 9 | 630 | 70 | 69 | 115 |  | 84.6667 | 0.093327
[7 empty] | 220 | 7-школа №20 эл.щит | 630 | 28 | 27 | 33 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 7-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 8-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 160 | 152 | 216 |  | 176 | 0.194 |  | 8-тонар | 630 | 2 | 0 | 5 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 220 | 9-УО | 630 | 32 | 5 | 7 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 9-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 10-Главная | 630 | 39 | 59 | 42 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Гвардейская 3А, 3Б | 630 | 8 | 2 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 220 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-гаражи | 630 | 25 | 66 | 52 |  | 47.6667 | 0.052543
[7 empty] | 221 | 1-Космонатвов 3А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Катодная защита | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 221 | 2-Космонавтов 1Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Космонавтов 3А | 400 | 65 | 100 | 57 |  | 74 | 0.12847
[7 empty] | 221 | 3-Космонавтов 1А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Космонавтов 1Б | 400 | 88 | 88 | 86 |  | 87.3333 | 0.15162
[7 empty] | 221 | 4-иврус | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-парикмахерская | 400 | 9 | 12 | 15 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 5-Космонавтов 1А | 400 | 53 | 50 | 88 |  | 63.6667 | 0.11053
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 6-УО | 400 | 48 | 6 | 48 |  | 34 | 0.059028
[7 empty] | 222 | 1-рыбхоз, ул.Полевая | 250 | 78 | 96 | 42 |  | 72 | 0.2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 2-Цветочная 2А | 250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0027778 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 3-Цветочный проезд | 250 | 11 | 32 | 3 |  | 15.3333 | 0.042593 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 4-УО | 250 | 18 | 6 | 2 |  | 8.6667 | 0.024074 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 5-Полевая | 250 | 2 | 3 | 10 |  | 5 | 0.013889 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 6-Первомайская 15 | 250 | 2 | 27 | 15 |  | 14.6667 | 0.040741 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 7-мастерские | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 8-Цветочная | 250 | 6 | 16 | 17 |  | 13 | 0.036111 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 223 | 1) | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1) | 250 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 224 | 1-АЗС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 2-АЗС | 160 | 17 | 60 | 67 |  | 48 | 0.20833 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 3-автомойка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 4-автомойка | 160 | 5 | 27 | 15 |  | 15.6667 | 0.067998
[7 empty] | 224 | 4-иврус | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 225 | 1-Горького 16 корп.4 | 250 | 40 | 42 | 41 |  | 41 | 0.11389 |  | 1-Горького 16 корп.1 | 400 | 42 | 18 | 18 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 225 | 2-ВЛ-0,4кВ Баумана, Горького | 250 | 27 | 33 | 9 |  | 23 | 0.063889 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Победы 18 | 400 | 20 | 17 | 31 |  | 22.6667 | 0.039352
[7 empty] | 225 | 3-Горького 69А | 250 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0074074 |  | 3-Кутузова 42Б | 400 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 225 | 4-Горького 16 корп.2 | 250 | 77 | 69 | 51 |  | 65.6667 | 0.18241 |  | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 54 | 32 | 64 |  | 50 | 0.086806
[7 empty] | 225 | 5-Кутузова 42А | 250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0027778 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Кутузова, Баумана | 400 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 225 | 6-Горького 16 корп.1 | 250 | 14 | 22 | 46 |  | 27.3333 | 0.075926 |  | 6-Горького 16 корп.4 | 400 | 21 | 35 | 32 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 225 | 7-стройка мед.центр | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Баумана | 400 | 0 | 13 | 5 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 225 | [9 empty] | 8-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 1-ВРУ-1 Журнальная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 2-ВЛ-0,4 Журнальный тупик 1,2,3 | 250 | 2 | 0 | 18 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 226 | 3-ВРУ-3 Журнальная 10 | 250 | 2 | 1 | 7 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 226 | 4-ВРУ-2 Журнальная 10 | 250 | 9 | 8 | 10 |  | 9 | 0.025
[7 empty] | 226 | 5-ВЛ-0,4 Журнальная 6А | 250 | 4 | 6 | 0 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 226 | 6-УО | 250 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 226 | 7-ВЛ-0,4 Журнальная | 250 | 32 | 35 | 49 |  | 38.6667 | 0.10741
[7 empty] | 227 | 1-мех.мастерские | 250 | 35 | 41 | 25 |  | 33.6667 | 0.093519
[7 empty] | 227 | 2-столярка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 227 | 3-ВЛ-0,4 Б.Тарасовская 1-37 | 250 | 100 | 96 | 95 |  | 97 | 0.26944
[7 empty] | 228 | 1-Калинина 15 | 100 | 1 | 0 | 5 |  | 2 | 0.013889
[7 empty] | 229 | 1-Ленина 6 | 630 | 13 | 45 | 16 |  | 24.6667 | 0.02719 |  | 1-Ленина 1 | 320 | 38 | 4 | 25 |  | 22.3333 | 0.048466
[7 empty] | 229 | 2-ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Ленина 7 | 320 | 10 | 25 | 10 |  | 15 | 0.032552
[7 empty] | 229 | 3-Дом культуры | 630 | 0 | 12 | 1 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 3-Ленина 3 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 4-Ленина 4 | 630 | 81 | 78 | 42 |  | 67 | 0.073854 |  | 4-старое ТП | 320 | 22 | 7 | 7 |  | 12 | 0.026042
[7 empty] | 229 | 5-Ленина 3 | 630 | 13 | 2 | 5 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 5-Ленина 7 | 320 | 10 | 25 | 10 |  | 15 | 0.032552
[7 empty] | 229 | 6-Ленина 2 | 630 | 42 | 14 | 20 |  | 25.3333 | 0.027925 |  | 6-УО | 320 | 2 | 0 | 28 |  | 10 | 0.021701
[7 empty] | 229 | 7- ВЛ-0,4кВ Комаровка | 630 | 34 | 66 | 32 |  | 44 | 0.048501 |  | 7-Ленина 6 Храм | 320 | 21 | 12 | 4 |  | 12.3333 | 0.026765
[7 empty] | 229 | 8-Ленина 8 | 630 | 24 | 38 | 19 |  | 27 | 0.029762 |  | 8-торг.п-н | 320 | 5 | 4 |  |  | 3 | 0.0065104
[7 empty] | 229 | 9-торг.п-н | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-магазин | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 1-ж/д № 6-30, 16-4-12 | 250 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 232 | 2-ж/д 30 | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 232 | 3-ж/д 16 | 250 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 232 | 4-ж/д 4 | 250 | 3 | 3 | 18 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 232 | 5-ж/д 12 | 250 | 14 | 16 | 19 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 232 | 6-насос ж/д 4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 7-ж/д 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 8-ж/д 2 | 250 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 233 | 1- бизнес сити вв.№1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-бизнес сити | 630
[7 empty] | 233 | 2-силовая 67 склад.корпус | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-вспом.корпус | 630
[7 empty] | 233 | 3-силовая 63 вспом.произв. Корпус | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630
[7 empty] | 234 | 1-Лесная 3Г | 63 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.011023
[7 empty] | 234 | 2-Лесная 3 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 234 | 2-Лесная 5А | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 235 | 1-Лесная | 160 | 22 | 34 | 14 |  | 23.3333 | 0.10127
[7 empty] | 235 | 2-Северный проезд | 160 | 6 | 8 | 5 |  | 6.3333 | 0.027488
[7 empty] | 235 | 3-К.Либкнехта 29 | 160 | 8 | 31 | 33 |  | 24 | 0.10417
[7 empty] | 235 | 4-без надписи | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 235 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 1-школа №15 вв.2 | 400 | 14 | 30 | 9 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 1-Аржакова 5А | 400 | 25 | 29 | 16 |  | 23.3333 | 0.040509
[7 empty] | 236 | 2-Коммунальная 32 | 400 | 11 | 39 | 10 |  | 20 | 0.034722 |  | 2-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 3-Комунальная 30 | 400 | 64 | 24 | 45 |  | 44.3333 | 0.076968 |  | 3-Коммунальная 32 | 400 | 89 | 87 | 113 |  | 96.3333 | 0.16725
[7 empty] | 236 | 4-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-школа №15 вв.1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 5-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Казначейство | 400 | 4 | 1 | 4 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 236 | 6-Аржакова 3 | 400 | 12 | 25 | 31 |  | 22.6667 | 0.039352 |  | 6-УО | 400 | 15 | 15 | 9 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 236 | 7-Казначейство | 400 | 9 | 5 | 9 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 7-школа | 400 | 1 | 15 | 11 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 236 | 8-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 22 | 32 | 7 |  | 20.3333 | 0.035301 |  | 8-Дзержинского 24/2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 9-ВЛ | 400 | 0 | 2 | 6 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 9-Аржакова 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 10-Аржакова 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-магазин | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 11-Коммунальная 30 | 400 | 64 | 24 | 45 |  | 44.3333 | 0.076968 |  | 11-Коммунальная 30 | 400 | 17 | 8 | 38 |  | 21 | 0.036458
[7 empty] | 236 | [9 empty] | 12-Коммунальная 30 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 237 | 1-ВЛ Набережная | 160 | 7 | 19 | 10 |  | 12 | 0.052083
[7 empty] | 237 | 2-ВЛ Калинина | 160 | 103 | 45 | 55 |  | 67.6667 | 0.29369
[7 empty] | 237 | 3-ВЛ Лесная, 1-й, 2-й, 3-й Лесной переулки | 160 | 65 | 113 | 76 |  | 84.6667 | 0.36748
[7 empty] | 237 | 4-Набережная 20 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 237 | 5-УО | 160 | 11 | 23 | 29 |  | 21 | 0.091146
[7 empty] | 237 | 6-ВЛ Набережная 2А | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 238 | 1-Кирова 61-91 | 400 | 80 | 76 | 68 |  | 74.6667 | 0.12963 |  | 1-магазин | 250 | 2 | 11 | 9 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 238 | 2-Кирова 45 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-котельная 48А | 250 | 21 | 26 | 20 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 238 | 3-Лесная 1А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВЛ-0,4кВ Лесная, Пролетарская | 250 | 42 | 47 | 25 |  | 38 | 0.10556
[7 empty] | 238 | 4-котельная 48А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Кирова 41-52 | 250 | 80 | 76 | 68 |  | 74.6667 | 0.20741
[7 empty] | 238 | 5-Кирова 48А | 400 | 25 | 39 | 40 |  | 34.6667 | 0.060185 |  | 5-Кирова 48А | 250 | 32 | 28 | 61 |  | 40.3333 | 0.11204
[7 empty] | 238 | 6-УО | 400 | 24 | 30 | 35 |  | 29.6667 | 0.051505 |  | 6-Кирова 61-91, дом прест. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 238 | 7-стройка ж/д | 400 | 48 | 49 | 66 |  | 54.3333 | 0.094329 |  | 7-Лесная 1А | 250 | 82 | 97 | 72 |  | 83.6667 | 0.23241
[7 empty] | 239 | 1-Пограничников 52А | 160 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.014468
[7 empty] | 239 | 2-ВЛ-0,4кВ Пограничников 50А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 239 | 3- Пограничников 52А | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 239 | 4-ВЛ-0,4кВ Пограничников 46-52 | 160 | 21 | 12 | 20 |  | 17.6667 | 0.076678
[7 empty] | 240 | 1-Пролетарская | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 2-Пролетарский тупик 38 | 250 | 12 | 21 | 14 |  | 15.6667 | 0.043519
[7 empty] | 240 | 3-1-й Пролетарский тупик | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 4-2-й Пролетарский тупик | 250 | 3 | 1 | 8 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 240 | 5-Пролетарская 3 | 250 | 2 | 10 | 5 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 240 | 6-УО | 250 | 17 | 0 | 2 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 240 | 6-Пролетарская 17/13 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 1- Ушакова 20Б; 18А | 160 | 0 | 15 | 6 |  | 7 | 0.030382
[7 empty] | 241 | 2-Хмельницкого 9/11, Ушакова 8/17 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 3-КНС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 241 | 4-Энгельса левая сторона | 160 | 19 | 21 | 33 |  | 24.3333 | 0.10561
[7 empty] | 241 | 5-Б.Хмельницкого | 160 | 30 | 48 | 23 |  | 33.6667 | 0.14612
[7 empty] | 241 | 6-УО | 160 | 5 | 0 | 6 |  | 3.6667 | 0.015914
[7 empty] | 242 | 1-ж/д Конюхов | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 242 | 2-ж/д Конюхов | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 243 | 1-Пограничников 42Б | 160 | 4 | 14 | 4 |  | 7.3333 | 0.031829
[7 empty] | 243 | 2-УО | 160 | 42 | 3 | 7 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 243 | 3-Пролетарская 30-34 | 160 | 5 | 5 | 10 |  | 11 | 0.047743
[7 empty] | 243 | 4-Ушакова, Пограничников 34; 50; 61; 53; 55 | 160 | 16 | 1 | 16 |  | 7.3333 | 0.031829
[7 empty] | 243 | 5-Пролетарская 36-40 | 160 | 16 | 4 | 2 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 243 | 6-Пролетарская | 160 | 7 | 0 | 1 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 243 | 7-Ушакова | 160 | 2 | 25 | 7 |  | 11.3333 | 0.04919
[7 empty] | 245 | 1-Молодежная д.1; 2; 5 | 400 | 54 | 98 | 88 |  | 80 | 0.13889 |  | 1-Тарасовская 15 | 400 | 82 | 38 | 50 |  | 56.6667 | 0.09838
[7 empty] | 245 | 2-кафе | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарасовская 15 | 400 | 62 | 57 | 55 |  | 58 | 0.10069
[7 empty] | 245 | 3-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Молодежная 1 п.5 | 400 | 21 | 24 | 26 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 245 | 4-Молодежная 6 | 400 | 47 | 39 | 40 |  | 42 | 0.072917 |  | 4-кафе | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 245 | 5-Тарасовская 15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Молодежная 3 | 400 | 54 | 15 | 24 |  | 31 | 0.053819
[7 empty] | 245 | 6-Молодежная 4 | 400 | 51 | 21 | 10 |  | 27.3333 | 0.047454 |  | 6-КНС | 400 | 54 | 58 | 61 |  | 57.6667 | 0.10012
[7 empty] | 245 | 7-Фабричная 4 | 400 | 102 | 105 | 125 |  | 110.6667 | 0.19213 |  | 7-Молодежная 6 | 400 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 245 | 8-гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Фабричная 4 | 400 | 15 | 36 | 21 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 245 | 9-Тарасовская 15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9- Молодежная 5, 2 | 400 | 56 | 39 | 53 |  | 49.3333 | 0.085648
[7 empty] | 245 | 10-УО | 400 | 23 | 24 | 12 |  | 19.6667 | 0.034144 |  | 10-админстрация | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 245 | [9 empty] | 11-гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 1-Полевая нечетная | 250 | 12 | 53 | 18 |  | 27.6667 | 0.076852 |  | 1-стройка | 250 | 53 | 55 | 78 |  | 62 | 0.17222
[7 empty] | 246 | 2-дет.сад Ф15 | 250 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037 |  | 2-Тарасовская 19 | 250 | 22 | 33 | 25 |  | 26.6667 | 0.074074
[7 empty] | 246 | 3-Тарсовская 19 | 250 | 80 | 90 | 84 |  | 84.6667 | 0.23519 |  | 3-Тарасовская 13 м-н | 250 | 24 | 26 | 0 |  | 16.6667 | 0.046296
[7 empty] | 246 | 4-м-н Тарасовская 13 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Полевая четная | 250 | 48 | 21 | 47 |  | 38.6667 | 0.10741
[7 empty] | 246 | 5-Калининградская 6 | 250 | 25 | 48 | 57 |  | 43.3333 | 0.12037 |  | 5-д/с №30 старый корпус | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 6-ВЛ-0,4кВ Центральная 13-19 | 250 | 3 | 7 | 0 |  | 3.3333 | 0.0092593 |  | 6-д/с №30 новый корпус | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 7-Калининградская | 250 | 20 | 39 | 13 |  | 24 | 0.066667 |  | 7-Калининградская 3 | 250 | 33 | 23 | 31 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 246 | 8-Тарасовская 13 | 250 | 73 | 58 | 54 |  | 61.6667 | 0.1713 |  | 8-Центральная 10 | 250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 246 | [9 empty] | 9-УО | 250 | 48 | 4 | 38 |  | 30 | 0.083333
[7 empty] | 247 | 1-профилакторий | 160 | 8 | 13 | 8 |  | 9.6667 | 0.041956 |  | 1-Пограничников 54-58 | 160 | 3 | 13 | 4 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 247 | 2-Солнечный проезд 6 | 160 | 19 | 12 | 18 |  | 16.3333 | 0.070891 |  | 2-профилакторий | 160 | 5 | 15 | 1 |  | 7 | 0.030382
[7 empty] | 247 | 3-Солнечная 9 | 160 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.011574 |  | 3-ВЛ-0,4кВ Победы, Подлесная, Ушакова | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 4-ГСК "Мираж" | 160 | 14 | 25 | 18 |  | 19 | 0.082465
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 5-Солнечная 4 | 160 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 6-автошкола "Калита" | 160 | 53 | 38 | 42 |  | 44.3333 | 0.19242
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 7-Победы 47А | 160 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 251 | 1-Тарасовская 3 | 160 | 47 | 42 | 23 |  | 37.3333 | 0.16204 |  | 1-Тарасовская 3 | 160 | 27 | 34 | 81 |  | 47.3333 | 0.20544
[7 empty] | 251 | 2-ВЛ-0,4кВ Мира | 160 | 9 | 3 | 8 |  | 6.6667 | 0.028935 |  | 2-Тарасовская 1 | 160 | 31 | 50 | 59 |  | 46.6667 | 0.20255
[7 empty] | 251 | 3-котельная ПТО ГХ | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Фабричная 1, 3 | 160 | 3 | 0 | 34 |  | 12.3333 | 0.05353
[7 empty] | 251 | 4-ФОК | 160 | 10 | 6 | 6 |  | 7.3333 | 0.031829 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Новая | 160 | 6 | 0 | 8 |  | 4.6667 | 0.020255
[7 empty] | 251 | 5-Фабричная 1, 3 | 160 | 68 | 51 | 37 |  | 52 | 0.22569 |  | 5-освещение стадиона | 160 | 0 | 8 | 3 |  | 3.6667 | 0.015914
[7 empty] | 251 | 6-стадион | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-стадион | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 251 | УО | 160 | 11 | 0 | 12 |  | 7.6667 | 0.033275 |  | 7-стройка Тарасовская 2 | 160 | 49 | 37 | 47 |  | 44.3333 | 0.19242
[7 empty] | 252 | 1-РУ-5 | 630
[7 empty] | 252 | 2-РУ-2 | 630
[7 empty] | 252 | 3-Ф-5 | 630
[7 empty] | 252 | 4-РУ-1 | 630
[7 empty] | 252 | 5-РУ-4 | 630
[7 empty] | 252 | 6-без надписи | 630
[7 empty] | 252 | 7-без надписи | 630
[7 empty] | 252 | 8-без надписи | 630
[7 empty] | 252 | 9-РУ-3 | 630
[7 empty] | 253 | 1-ВНС | 250 | 4 | 5 | 5 |  | 4.6667 | 0.012963 |  | 1-ВНС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-1 | 250 | 181 | 131 | 146 |  |  |  |  | 2-ВЕСТА ВРУ-1 | 250 | 140 | 129 | 126
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-2 | 250 | 29 | 12 | 27 |  | 22.6667 | 0.062963 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-2 | 250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 254 | 1-Горького 29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Макаренко 12 | 630 | 56 | 52 | 50 |  | 52.6667 | 0.058054
[7 empty] | 254 | 2-Горького 25Б | 630 | 23 | 31 | 37 |  | 30.3333 | 0.033436 |  | 2-Горького 29 | 630 | 8 | 16 | 44 |  | 22.6667 | 0.024985
[7 empty] | 254 | 3-Горького 27 "Карандаш" | 630 | 37 | 26 | 60 |  | 41 | 0.045194 |  | 3-Горького 27 "Эконом" | 630 | 18 | 9 | 11 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 254 | 4-Горького 25 | 630 | 31 | 15 | 46 |  | 30.6667 | 0.033804 |  | 4-Котельная 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 254 | 5-Горького 33А, под.3, 4 | 630 | 110 | 129 | 114 |  | 117.6667 | 0.1297 |  | 5-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 254 | 6-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 119 | 152 | 87 |  | 119.3333 | 0.13154 |  | 6-Горького 33А под.3, 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 254 | 7-АТС | 630 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0022046 |  | 7-м-н "Московские товары" | 630 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 254 | 8-Декабристов 20, Макаренко 12А | 630 | 70 | 96 | 60 |  | 75.3333 | 0.083039 |  | 8-гимназия №19 | 630 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 254 | 9-УО | 630 | 18 | 11 | 34 |  | 21 | 0.023148 |  | 9-Декабристов 22, Макаренко 18 "РОЯЛ" | 630 | 126 | 74 | 134 |  | 111.3333 | 0.12272
[7 empty] | 254 | 10-ЦТП9 | 630 | 41 | 37 | 40 |  | 39.3333 | 0.043357 |  | 10-ЦТП9 | 630 | 29 | 31 | 31 |  | 30.3333 | 0.033436
[7 empty] | 255 | 1-храм | 100 | 4 | 31 | 18 |  | 17.6667 | 0.12269
[7 empty] | 255 | 2-ж/д | 100 | 7 | 0 | 2 |  | 3 | 0.020833
[7 empty] | 255 | 3-храм | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 255 | 3-на . . . . кабель | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 258 | 1-ВЛ-0,4кВ Народная 1-16 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 258 | 2-ВЛ-0,4кВ Новая, Колхозный тупик | 250 | 132 | 160 | 112 |  | 134.6667 | 0.37407
[7 empty] | 258 | 3-Вокзальная 18 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 258 | 4-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 1-Школьная, Береговая | 250 | 27 | 9 | 47 |  | 27.6667 | 0.076852 |  | 1-Бурковский проезд 1А | 250 | 14 | 35 | 23 |  | 24 | 0.066667
[7 empty] | 259 | 2-котельная | 250 | 91 | 97 | 85 |  | 91 | 0.25278 |  | 2-Бурковский проезд 9 | 250 | 39 | 39 | 18 |  | 32 | 0.088889
[7 empty] | 259 | 3-Береговая 13 | 250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296 |  | 3-Гражданская 29 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 4-насосная | 250 | 68 | 81 | 83 |  | 77.3333 | 0.21481 |  | 4-насосная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 5- 3-й Гражданский 1А (4эт) | 250 | 9 | 12 | 7 |  | 9.3333 | 0.025926 |  | 5-3-й Гражданский | 250 | 71 | 70 | 37 |  | 59.3333 | 0.16481
[7 empty] | 259 | 6-Бурковский проезд | 250 | 73 | 36 | 58 |  | 55.6667 | 0.15463 |  | 6-котельная | 250 | 42 | 42 | 43 |  | 42.3333 | 0.11759
[7 empty] | 259 | 7-УО | 250 | 13 | 15 | 0 |  | 9.3333 | 0.025926 |  | 7-ВЛ-0,4кВ Береговая 9А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 8-Школьная | 250 | 49 | 57 | 36 |  | 47.3333 | 0.13148
[7 empty] | 260 | 1-стройка "Мост" | 400 | 48 | 8 | 29 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 260 | 2-рынок | 400 | 45 | 39 | 75 |  | 53 | 0.092014
[7 empty] | 260 | 3-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская общежитие | 400 | 163 | 143 | 146 |  | 150.6667 | 0.26157
[7 empty] | 260 | 4-Мостстрой | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 1-ИВРУС-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Державина, КНС | 630 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 261 | 2-Державина, КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИВРУС1 | 630 | 6 | 0 | 5 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 261 | 3-ж/д 1 | 630 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 0.0033069 |  | 3-ИВРУС2 | 630 | 50 | 90 | 54 |  | 64.6667 | 0.071282
[7 empty] | 261 | 4-котельная | 630 | 46 | 45 | 45 |  | 45.3333 | 0.049971 |  | 4-ж/д 1 | 630 | 4 | 5 | 5 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 261 | 5-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-КПП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 6-КПП1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-КПП1 | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-котельная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 7-КПП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ж/д 2 | 630 | 10 | 9 | 8 |  | 9 | 0.0099206
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 4-ж/д 2 | 630 | 6 | 8 | 4 |  | 6 | 0.0066138 |  | 11-КНС Нахимова | 630 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 262 | 1-ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | 2-Тихонравова д.18 ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Тихонраова д.18 ВРУ-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | 3-Тихонраова д.18 ВРУ-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Тихонравова д.18 ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | 1-Ленина 25А панель 6 | 630 | 70 | 61 | 68 |  | 66.3333 | 0.073119 |  | 1-Ленана 25Б панель 1 | 630 | 57 | 71 | 81 |  | 69.6667 | 0.076793
[7 empty] | 264 | 2-Ленина 25Б панель 6 | 630 | 54 | 28 | 40 |  | 40.6667 | 0.044827 |  | 2-Ленина 25А панель 1 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 264 | 3-Ленина 25Б+стройка | 630 | 330 | 384 | 270 |  | 328 | 0.36155 |  | 3-Ленина 25Б + стройка | 630 | 313 | 318 | 361 |  | 330.6667 | 0.36449
[7 empty] | 264 | 4-панель 8 | 630 | [7 empty] | 4-панель 10 | 630
[7 empty] | 264 | 5-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Ленина 25Б панель 11 | 630 | 128 | 88 | 98 |  | 104.6667 | 0.11537
[7 empty] | 267 | оп.20 | 250 | 5 | 8 | 6 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 267 | оп.20 уч-к 1-9 | 250 | 14 | 34 | 35 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 267 | оп.20 уч-к 10-18 | 250 | 0 | 21 | 11 |  | 10.6667 | 0.02963
[7 empty] | 267 | оп. 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 267 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 269 | 1-Колхозная пл. | 250 | 8 | 9 | 3 |  | 6.6667 | 0.018519 |  | 1-Колхозная пл. | 250 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 269 | 2-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 271 | 1-проезд Свердлова 2; 4 | 250 | 7 | 1 | 0 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 271 | 2-пр-д Свердлова | 250 | 0 | 3 | 5 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 271 | 3-УО | 250 | 27 | 15 | 9 |  | 17 | 0.047222
[7 empty] | 271 | 4-ВЛ-0,4кВ Чапаева | 250 | 39 | 73 | 72 |  | 61.3333 | 0.17037
[7 empty] | 271 | 5-ВЛ-0,4кВ Колхозная | 250 | 55 | 17 | 47 |  | 39.6667 | 0.11019
[7 empty] | 271 | 6-проезд Свердлова 3; 5; 6; 10 | 250 | 2 | 5 | 2 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 272 | Солнечная 26/2 | 630 | 44 | 31 | 26 |  | 33.6667 | 0.037111
[7 empty] | 272 | Солнечная 26/4 | 630 | 21 | 11 | 26 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 272 | Солнечная 26/4 | 630 | 19 | 30 | 16 |  | 21.6667 | 0.023883
[7 empty] | 272 | Солнечная 26/2 | 630 | 28 | 13 | 25 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 272 | Солнечная 26/3 | 630 | 18 | 17 | 17 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 272 | Солнечная26/3 | 630 | 36 | 16 | 17 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 274 | Солнечная 25 1Б-1А | 630 | 5 | 8 | 3 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 274 | Солнечная 25 1Б-1А | 630 | 5 | 7 | 3 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 290 | 1-пр.Кольцова, Ушакова, Восточная | 160 | 34 | 51 | 24 |  | 36.3333 | 0.1577
[7 empty] | 290 | 2-Кольцова 26/15 | 160 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 290 | 3-питомник | 160 | 0 | 0 | 31 |  | 10.3333 | 0.04485
[7 empty] | 290 | 4-Кольцова, Крупской, Южная, Мичурина | 160 | 37 | 36 | 18 |  | 30.3333 | 0.13166
[7 empty] | 290 | 5-Б.Хмельницкого 25А | 160 | 5 | 1 | 4 |  | 3.3333 | 0.014468
[7 empty] | 296 | Колхозная 9 (Абносов) | 100 | 2 | 5 | 9 |  | 5.3333 | 0.037037
[7 empty] | 297 | Бурк. 20А | 40 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.040509
[7 empty] | 297 | УО | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 1-д/.сад №1 | 250 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3333 | 0.0064815 |  | 1-Свободы | 320 | 23 | 12 | 0 |  | 11.6667 | 0.025318
[7 empty] | 298 | 2-Прудная 8-10 | 250 | 26 | 26 | 34 |  | 28.6667 | 0.07963 |  | 2-д/.сад №2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 3-Станционная 35/2 | 250 | 17 | 15 | 28 |  | 20 | 0.055556 |  | 3-Вадим | 320 | 6 | 5 | 1 |  | 4 | 0.0086806
[7 empty] | 298 | 4-Станционная 35-35/2 | 250 | 20 | 11 | 20 |  | 17 | 0.047222 |  | 4-Прудная 8-10 | 320 | 33 | 20 | 27 |  | 26.6667 | 0.05787
[7 empty] | 298 | 5-Прудная 7, 9 Башня БМЗ | 250 | 37 | 45 | 31 |  | 37.6667 | 0.10463 |  | 5-ВЛ Станционная, Дурылина | 320 | 59 | 62 | 71 |  | 64 | 0.13889
[7 empty] | 298 | 6башня БМЗ | 250 | 69 | 90 | 68 |  | 75.6667 | 0.21019 |  | 6-башня БМЗ | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | [7 empty] | 0 |  | 7-Прудная 8, 10 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | [9 empty] | 8-УО | 320 | 18 | 33 | 22 |  | 24.3333 | 0.052807
[7 empty] | 299 | 1-ГРП | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-автосервис | 180 | 23 | 13 | 12 |  | 16 | 0.061728
[7 empty] | 299 | 2-Станционная 49 сек 2 | 250 | 29 | 40 | 37 |  | 35.3333 | 0.098148 |  | 2-ГСК "Подлипки-2" | 180 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.005144
[7 empty] | 299 | 3-м-н ул.Станционная 47 | 250 | 192 | 33 | 158 |  | 127.6667 | 0.35463 |  | 3-ВЛ-0,4кВ | 180 | 39 | 53 | 58 |  | 50 | 0.1929
[7 empty] | 299 | 4-ПМК | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ПМК | 180 | 18 | 7 | 12 |  | 12.3333 | 0.047582
[7 empty] | 299 | 5-Станционная 61 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 299 | 6-УО | 250 | 60 | 15 | 21 |  | 32 | 0.088889
[7 empty] | 299 | 7-ГОРПО шиномонтаж | 250 | 36 | 41 | 45 |  | 40.6667 | 0.11296
[7 empty] | 299 | 8-КАС-5 | 250 | 2 | 9 | 0 |  | 3.6667 | 0.010185
[7 empty] | 301 | 1-УО | 250 | 39 | 11 | 11 |  | 20.3333 | 0.056481
[7 empty] | 301 | 2-Российская школа | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 301 | 3-ВЛ-0,4кВ Заводская 8А | 250 | 40 | 39 | 52 |  | 43.6667 | 0.1213
[7 empty] | 301 | 4-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 250 | 21 | 36 | 26 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 301 | 5-ВЛ-0,4кВ Луговая | 250 | 44 | 68 | 78 |  | 63.3333 | 0.17593
[7 empty] | 301 | 6-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 250 | 38 | 11 | 78 |  | 42.3333 | 0.11759
[7 empty] | 302 | 1-Орджин. 30А | 630 | 40 | 35 | 30 |  | 35 | 0.03858 |  | 1-Дзержинского 28 | 630 | 16 | 10 | 12 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 302 | 2-Дзержинского 32 | 630 | 28 | 17 | 16 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | 2-Дзержинского 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 302 | 3-Дзержинского 30 | 630 | 19 | 19 | 25 |  | 21 | 0.023148 |  | 3-Орджоникидзе 30А | 630 | 13 | 35 | 24 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 302 | 4-Дзержинского 25, 27 | 630 | 16 | 10 | 25 |  | 17 | 0.018739 |  | 4-Музей Ленина | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 302 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 630 | 25 | 24 | 26 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 302 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-цех 16 | 630 | 45 | 58 | 63 |  | 55.3333 | 0.060994
[7 empty] | 302 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-дом | 630 | 17 | 1 | 8 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 302 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-дом садовника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 303 | 1-Орбита-1 | 250 | 19 | 11 | 22 |  | 17.3333 | 0.048148 |  | 1-Орбита 3 | 250 | 2 | 13 | 6 |  | 7 | 0.019444
[7 empty] | 303 | 2-Орбита 4 | 250 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0027778 |  | 2-Орбита 2 | 250 | 24 | 30 | 21 |  | 25 | 0.069444
[7 empty] | 303 | 3-Орбита 2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-УО Орбита 4 | 250 |  | 28
[7 empty] | 303 | 4-Орбита 3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 1-корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 2-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Стадионная 6 | 250 | 17 | 15 | 11 |  | 14.3333 | 0.039815
[7 empty] | 304 | 3-м-н Силикатная 8 | 250 | 8 | 6 | 18 |  | 10.6667 | 0.02963 |  | 3-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 4-Стадионная 5 | 250 | 174 | 111 | 125 |  | 136.6667 | 0.37963 |  | 4-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 5-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-корпорация "Подлипки" | 250 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 304 | 6-Стадионная 6 | 250 | 21 | 47 | 37 |  | 35 | 0.097222 |  | 6-УО | 250 | 3 | 1 | 3 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 304 | 7-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Горького 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 8-Горького 6В | 250 | 44 | 60 | 72 |  | 58.6667 | 0.16296 |  | 8-Стадионная 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 305 | 1-УО - ВЛ-0,4кВ | 180 |  |  | 6 |  | 2 | 0.007716
[7 empty] | 305 | 2-Краснооктябрьская 32Г | 180 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.005144
[7 empty] | 305 | 3-Плеханова 1 | 180 | 7 | 6 | 15 |  | 9.3333 | 0.036008
[7 empty] | 306 | 1-насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Хартус | 400 | 155 | 175 | 170
[7 empty] | 306 | 2-п/тепл. | 400 | 23 | 0 | 8 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 2-контора | 400
[7 empty] | 306 | 3-котельная | 400 | 71 | 98 | 76 |  | 81.6667 | 0.14178 |  | 3-котельная | 400 | 17 | 14 | 12
[7 empty] | 306 | 4-ф4 - 2т | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-гараж | 400 | 8 | 25 | 2
[7 empty] | 306 | 5-ф5 - 3т | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Торсада б/надписи | 400 | 9 | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 6-Хортус | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 7- подмоск ? | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 8-Милер | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 306 | 9-щит фермер | 400 | 44 | 45 | 19 |  | 36 | 0.0625
[7 empty] | 306 | 10-гараж | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 307 | 1-"Карат-Е" | 400 | 72 | 59 | 76 |  | 69 | 0.11979 |  | 1-автостоянка | 400 | 0 | 4 | 3 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 307 | 2-"МАМ" ТД | 400 | 116 | 123 | 111 |  | 116.6667 | 0.20255 |  | 2-торг.дом "Костино" | 400 | 36 | 36 | 35 |  | 35.6667 | 0.061921
[7 empty] | 307 | 3-мастерские ЖКО | 400 | 6 | 4 | 1 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  | 3-Стадион | 400 | 10 | 21 | 36 |  | 22.3333 | 0.038773
[7 empty] | 307 | 4-торг.дом "Костино" | 400 | 92 | 89 | 69 |  | 83.3333 | 0.14468 |  | 4-МАМ ТД вв.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 307 | 5-м-н №38 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-швейный техникум | 400 | 20 | 45 | 15 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 307 | 6-стадион | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-МАМ ТД вв.1 | 400 | 46 | 44 | 28 |  | 39.3333 | 0.068287
[7 empty] | 310 | 1-Садовая 9 | 100 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0069444
[7 empty] | 310 | 2-Садовая 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 310 | 3-Садовая 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 310 | 4-Садовая 2 | 100 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 310 | 5-Садовая 5 | 100 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0046296
[7 empty] | 315 | 1-профилакторий | 630 | 48 | 30 | 27 |  | 35 | 0.03858 |  | 1-дома Руси | 630 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 315 | 2-промбаза | 630 | 58 | 68 | 49 |  | 58.3333 | 0.0643 |  | 2-профилакторий | 630 | 23 | 34 | 19 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 315 | 3-гаражи админ. | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 3-промбаза | 630 | 74 | 39 | 40 |  | 51 | 0.056217
[7 empty] | 315 | 4-ЦТП | 630 | 43 | 43 | 43 |  | 43 | 0.047399 |  | 4-пожар.депо | 630 | 18 | 11 | 21 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 315 | 5-Стройтехинвест | 630 | 45 | 55 | 44 |  | 48 | 0.05291 |  | 5-ЦТП | 630 | 21 | 20 | 20 |  | 20.3333 | 0.022413
[7 empty] | 315 | 6-дет.сад | 630 | 2 | 11 | 11 |  | 8 | 0.0088183 |  | 6-водоканал | 630 | 13 | 11 | 16 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 315 | 7-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дет.сад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 8-общежитие | 630 | 37 | 36 | 30 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 8-общежитие | 630 | 59 | 35 | 37 |  | 43.6667 | 0.048133
[7 empty] | 315 | 9-водоканал | 630 | 17 | 3 | 12 |  | 10.6667 | 0.011758 |  | 9-метатр | 630 | 36 | 39 | 35 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 315 | 10-метатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ж/д 17/4 | 630 | 46 | 32 | 68 |  | 48.6667 | 0.053645
[7 empty] | 315 | 11-торг.павильон | 630 | 9 | 11 | 11 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 11-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 12-пожар.депо | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 12-ГСК "Искра-3" | 630 | 17 | 38 | 40 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 315 | 13-коттеджи | 630 | 2 | 3 | 10 |  | 5 | 0.0055115 |  | 13-ж/д 17 корп.2 ВРУ-3 | 630 | 39 | 66 | 26 |  | 43.6667 | 0.048133
[7 empty] | 315 | 14-ж/д 17/4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-УО | 630 | 29 | 28 | 38 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 315 | 15-стройинвест | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 16- гаражи Уникомбанк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 17-Метатр | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 18-Калининградская 17/2 | 630 | 60 | 75 | 50 |  | 61.6667 | 0.067975
[7 empty] | 315 | 19-ВНС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 16-гаражи УНИКОМБАНК | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 317 | авт.1-Ватутина | 160 | 26 | 47 | 50 |  | 41 | 0.17795
[7 empty] | 317 | Державина | 160 | 5 | 7 | 11 |  | 7.6667 | 0.033275
[7 empty] | 317 | КНС | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 317 | Ульянова | 160 | 30 | 58 | 9 |  | 32.3333 | 0.14034
[7 empty] | 317 | Мира, Державина, Ватутина, Фонвизина | 160 | 5 | 34 | 9 |  | 16 | 0.069444
[7 empty] | 317 | УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 318 | 1-Лобачевского 4 | 100 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0046296
[7 empty] | 318 | 2-Лобачевского 3 | 100 | 13 | 1 | 9 |  | 7.6667 | 0.053241
[7 empty] | 319 | 1-ВЛ-0,4кВ Первомайская, Октябрьская, Тарасовская | 160 | 74 | 87 | 70 |  | 77 | 0.3342
[7 empty] | 319 | 2-ВЛ-0,4кВ Центральная, Сосновая, 2-я просека | 160 | 31 | 33 | 38 |  | 34 | 0.14757
[7 empty] | 319 | 3-Первомайская, Сосновая | 160 | 11 | 10 | 0 |  | 7 | 0.030382
[7 empty] | 319 | 4-УО | 160 | 18 | 24 | 1 |  | 14.3333 | 0.062211
[7 empty] | 319 | 4-Центральная | 160 | 3 | 17 | 10 |  | 10 | 0.043403
[7 empty] | 321 | 1-Бородинская 22 вв.1 | 160 | 4 | 0 | 7 |  | 3.6667 | 0.015914
[7 empty] | 321 | 2-Бородинская 22 вв.2 | 160 | 15 | 15 | 16 |  | 15.3333 | 0.066551
[7 empty] | 321 | 3-Бородинская 16А, 20 | 160 | 10 | 19 | 7 |  | 12 | 0.052083
[7 empty] | 321 | 4-резерв | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 1-Кранооктябрьская, Боткина | 250 | 22 | 16 | 21 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 322 | 2-Хвойная | 250 | 38 | 30 | 71 |  | 46.3333 | 0.1287
[7 empty] | 322 | 3-Ульянова, Тихонова | 250 | 15 | 61 | 3 |  | 26.3333 | 0.073148
[7 empty] | 322 | 4-Краснооктябрьская 3В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 5-Краснооктябрьская 4А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 6-Свешникова 10 | 250 | 2 | 2 | 6 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 322 | 7-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 8-Краснооктябрьская четная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 322 | 9-Свешникова 4 | 250 | 12 | 7 | 12 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 323 | 1- Хвойная 31 | 100 | 13 | 16 | 4 |  | 11 | 0.076389
[7 empty] | 323 | 2-Краснооктябрьская 5Б; 5В | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 5 | 0.034722
[7 empty] | 323 | 3-Хвойная 42А | 100 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0046296
[7 empty] | 324 | 1-Калининградская 17 к.1 п.4,5,6 | 630 | 88 | 67 | 91 |  | 82 | 0.090388 |  | 1-Калининградская 17 к1 щ2 п.4,5,6 | 630 | 84 | 48 | 50 |  | 60.6667 | 0.066872
[7 empty] | 324 | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 51 | 75 | 89 |  | 71.6667 | 0.078998 |  | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 91 | 99 | 96 |  | 95.3333 | 0.10509
[7 empty] | 324 | 3-Калининградская 17 к1 щ3 неж.помещ. | 630 | 7 | 4 | 0 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 3-УО | 630 | 14 | 13 | 5 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 324 | 4-насосная д.17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Калининградская 17 к1 щ3 п.10,11 | 630 | 60 | 84 | 38 |  | 60.6667 | 0.066872
[7 empty] | 324 | 5-Калининградская 17 к2 щ4 п.10,11 | 630 | 48 | 102 | 56 |  | 68.6667 | 0.075691 |  | 5-Калининградская 17 к2 щ4 неж.помещ. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 324 | 6-резерв | [8 empty] | 6-насосная д.17 | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 325 | 1-Победы 19А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 325 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 34 | 23 | 11 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 325 | 3-Победы | 250 | 21 | 58 | 67 |  | 48.6667 | 0.13519
[7 empty] | 325 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 1-Суворова 17Б | 250 | 44 | 53 | 32 |  | 43 | 0.11944 |  | 1-Суворова 9Б | 250 | 36 | 42 | 42 |  | 40 | 0.11111
[7 empty] | 326 | 2-ВЛ-0,4кВ | 250 | 26 | 48 | 57 |  | 43.6667 | 0.1213 |  | 2-Октябрьский бульвар 41 | 250 | 32 | 39 | 38 |  | 36.3333 | 0.10093
[7 empty] | 326 | 3-м-н "Пятерочка" | 250 | 52 | 41 | 44 |  | 45.6667 | 0.12685 |  | 3-Суворова 11А | 250 | 22 | 24 | 42 |  | 29.3333 | 0.081481
[7 empty] | 326 | 4-Фотон | 250 | 22 | 27 | 21 |  | 23.3333 | 0.064815 |  | 4-КНС-7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 326 | 5-Октябрький бульвар 41 | 250 | 16 | 47 | 6 |  | 23 | 0.063889 |  | 5-Суворова 10 | 250 | 66 | 44 | 15 |  | 41.6667 | 0.11574
[7 empty] | 326 | 6-Суворова 9А | 250 | 34 | 36 | 18 |  | 29.3333 | 0.081481
[7 empty] | 327 | 1-Победы 25/2 | 400 | 35 | 19 | 43 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 327 | 2-Нахимова 8/34 | 400 | 12 | 20 | 21 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 327 | 3-Пограничников 45 | 400 | 7 | 6 | 0 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 327 | 4-Пограничников 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 5-Добролюбова | 400 | 149 | 69 | 105 |  | 107.6667 | 0.18692
[7 empty] | 327 | 6-Пограничников 34А, 34Б | 400 | 15 | 10 | 6 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 327 | 7-Победы 18 | 400 | 5 | 1 | 7 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 327 | 8-Нахимова 25-27 | 400 | 90 | 74 | 22 |  | 62 | 0.10764
[7 empty] | 327 | 9-Пограничников 38, 40 | 400 | 6 | 21 | 7 |  | 11.3333 | 0.019676
[7 empty] | 327 | 10-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 11-Пограничников 45 | 400 | 7 | 6 | 0 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 327 | 12-магазин | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 13-Бабушкина 4 | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 328 | 1-Пограничников 9А | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 2-Березовая | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 3-Пограничников 18 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 4-воскресная школа | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 328 | 5-Добролюбова 10; 14 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | Линия 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Линия 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | Линия 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Линия 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 1- лин 3 | 1000 | 58 | 58 | 56 |  | 57.3333 | 0.039815 |  | 1-ГСК "Заря" | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 2-лин 4 | 1000 | 108 | 114 | 93 |  | 105 | 0.072917 |  | 2-комната электрика | 1000 | 49 | 51 | 50 |  | 50 | 0.034722
[7 empty] | 330 | 3-лин 6 | 1000 | 0 | 0 | 13 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | 3-АБК лин 29 | 1000 | 35 | 38 | 22 |  | 31.6667 | 0.021991
[7 empty] | 330 | 4-лин 8 | 1000 | 167 | 192 | 219 |  | 192.6667 | 0.1338 |  | 4-мех.цех лин 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 5-Щит цеха оцинковки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-БСК лин 32 | 1000 | 172 | 166 | 172 |  | 170 | 0.11806
[7 empty] | 330 | 6-АБК лин 13 | 1000 | 3 | 67 | 3 |  | 24.3333 | 0.016898 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 7-ЩСН лин 14 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ГСК "КВАЗАР" вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | 8-лин 16 | 1000 | 210 | 296 | 175 |  | 227 | 0.15764 |  | 3-ГСК "КВАЗАР" вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 332 | 1-ГСК "Заря2 | 250 | 12 | 16 | 33 |  | 20.3333 | 0.056481 |  | 1-такси | 250 | 12 | 11 | 2 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 332 | 2-Военных строителей 7 | 250 | 16 | 4 | 0 |  | 6.6667 | 0.018519 |  | 2-Военных строителей 10 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 332 | 3-Военных строителей 2-4 | 250 | 18 | 20 | 22 |  | 20 | 0.055556 |  | 3-Военных строителей 14 12 | 250 | 12 | 13 | 16 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 332 | 4-Мечта | 250 | 1 | 5 | 2 |  | 2.6667 | 0.0074074 |  | ? | 250 | 9 | 1 | 8 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 332 | 5-Военных строителей 1 | 250 | 18 | 14 | 13 |  | 15 | 0.041667 |  | 5-Военных строителей | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 332 | 6-Военных строителей | 250 | 8 | 6 | 12 |  | 8.6667 | 0.024074 |  | 6-Военных строителей 7 | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 332 | 7-Военных строителей | 250 | 7 | 3 | 22 |  | 10.6667 | 0.02963 |  | 7-Военных строителей 5-3 | 250 | 10 | 7 | 11 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 332 | 8-Военных строителей 12, 14 | 250 | 10 | 10 | 21 |  | 13.6667 | 0.037963 |  | 8-Военных строителей 4-2 | 250 | 55 | 26 | 29 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 334 | 1-д.21В | 180 | 15 | 17 | 8 |  |  |  |  | 1-ж/д 21 кор.1 | 180 | 20 | 30 | 27 |  | 25.6667 | 0.099023
[7 empty] | 334 | 2-д.21Б | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2-школа №1 | 180 | 10 | 1 | 1 |  | 4 | 0.015432
[7 empty] | 334 | 3-д.21Б ввод 1 | 180 | 39 | 20 | 27 |  |  |  |  | 3-ж/д 21 под.2 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 334 | 4-д.21В | 180 | 5 | 8 | 7 |  |  |  |  | 4-ж/д 21А | 180 | 25 | 25 | 22 |  | 24 | 0.092593
[7 empty] | 334 | 5- д.34 | 180 | 45 | 12 | 27
[7 empty] | 334 | 6-Школьная 32 | 180 | 34 | 34 | 25
[7 empty] | 334 | 7-школа №1 | 180 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | 335 | 1-КНС | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-КНС | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 335 | 2-Гранитный цех | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 1-резерв | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 2-резерв | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 3-произв.корп.1 | 320 | 27 | 28 | 33 |  | 29.3333 | 0.063657
[7 empty] | 337 | 4-произв. Корп.2 | 320 | 19 | 20 | 5 |  | 14.6667 | 0.031829
[7 empty] | 337 | 5- админ.корп. | 320 | 6 | 22 | 13 |  | 13.6667 | 0.029659
[7 empty] | 337 | 6- мех.мастер. | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 337 | 7- админ.корп.2 | 320 | 4 | 0 | 3 |  | 2.3333 | 0.0050637
[7 empty] | 337 | 8- мех.корп.2 | 320 | 9 | 8 | 5 |  | 7.3333 | 0.015914
[7 empty] | 338 | 1-стадион | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Горького 6 вв.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 2-Горького 6А вв.1 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Горького 4 вв.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 3-Горького 6Б вв.1 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-почта | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 4-мастерские | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-4В | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 5-Горького 4А вв.1 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Горького 4Г | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 6-гараж | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Горького 6Б вв.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 7-Горького 6 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-теплосеть | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 8-Горького 4Г | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 9-Горького 4 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 10-УО | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 341 | 1-КНС | 160 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0086806
[7 empty] | 341 | 2-УО | 160 |  |  | 11 |  | 3.6667 | 0.015914
[7 empty] | 341 | 3-Речная четная | 160 | 19 | 45 | 63 |  | 42.3333 | 0.18374
[7 empty] | 341 | 4-Речная нечетная | 160 | 47 | 62 | 50 |  | 53 | 0.23003
[7 empty] | 342 | 1-Гражданская 23-25, Кутузова 20 | 100 | 6 | 6 | 12 |  | 8 | 0.055556
[7 empty] | 342 | 2-Кутузова, Невского | 100 | 18 | 28 | 17 |  | 21 | 0.14583
[7 empty] | 342 | 3-Гражданская 14 | 100 | 11 | 9 | 7 |  | 9 | 0.0625
[7 empty] | 342 | 4-УО | 100 | 0 | 2 | 25 |  | 9 | 0.0625
[7 empty] | 344 | левый кабель | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 344 | правый кабель | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 354 | 1-ф №1 | 250 | 20 | 11 | 7 |  | 12.6667 | 0.035185 |  | 1-фидер №8 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 354 | 2-ф №11 | 250 | 61 | 64 | 38 |  | 54.3333 | 0.15093
[7 empty] | 354 | 3-ф №3 | 250 | 47 | 25 | 43 |  | 38.3333 | 0.10648
[7 empty] | 354 | 4-резерв | 250
[7 empty] | 355 | 1-магазин | 250 | 5 | 28 | 36 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 355 | 2-Б.Тарасовская д.81-103 | 250 | 108 | 122 | 88 |  | 106 | 0.29444
[7 empty] | 355 | 3-Б.Тарасовская д.39-79 | 250 | 126 | 54 | 92 |  | 90.6667 | 0.25185
[7 empty] | 355 | 4-Б.Тарасовская | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 355 | 5-резерв | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 355 | 6-УО | 250 | 5 | 28 | 36 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 356 | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-АЗС | 400 | 16 | 18 | 41 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 356 | 2-Зеленая 5 | 400 | 3 | 11 | 3 |  | 5.6667 | 0.009838 |  | 2-Садовая 25А | 400 | 44 | 69 | 62 |  | 58.3333 | 0.10127
[7 empty] | 356 | 3-Садовая 25А | 400 | 1 | 6 | 1 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 3-Садовая 25/1 | 400 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 356 | 4-Садовая 25/1 | 400 | 76 | 79 | 87 |  | 80.6667 | 0.14005 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Первомайская | 400 | 20 | 27 | 2 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 356 | 5-Садовая 25 магазин | 400 | 57 | 40 | 45 |  | 47.3333 | 0.082176 |  | 5-Панель освещ. | 400 | 7 | 24 | 17 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 356 | 6-ВЛ-0,4кВ Первомайский, Зеленая | 400 | 60 | 65 | 63 |  | 62.6667 | 0.1088 |  | 6-ВНС | 400 | 11 | 3 | 3 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 356 | 7-Садовая 25Б | 400 | 68 | 51 | 63 |  | 60.6667 | 0.10532 |  | 7-Садовая 25Б | 400 | 3 | 0 | 1 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 356 | 8-КНС | 400 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 8-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 1-д.4 | 400 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 357 | 2-д.3 | 400 | 54 | 43 | 42 |  | 46.3333 | 0.08044
[7 empty] | 357 | 3-д.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 4-д.1 | 400 | 20 | 11 | 12 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 357 | 5-д.5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 6-д.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 7-д.5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 8-д.2 | 400 | 6 | 2 | 10 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 357 | 9-д.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | 1-проходная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-стройка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | 2-ангар | 400 | 5 | 3 | 11 |  | 6.3333 | 0.010995 |  | 2-сторожка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | 3-РЩ-4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 361 | 1-Чапаева 1 | 100 | 1 | 0 | 9 |  | 3.3333 | 0.023148
[7 empty] | 361 | 2-Гражданская 1-5 | 100 | 0 | 13 | 6 |  | 6.3333 | 0.043981
[7 empty] | 361 | 3-Чапаева | 100 | 29 | 6 | 5 |  | 13.3333 | 0.092593
[7 empty] | 361 | 4-Мичурина 2-14, Победы 21-22 | 100 | 4 | 12 | 6 |  | 7.3333 | 0.050926
[7 empty] | 361 | 5-Мичурина 1-17 | 100 | 3 | 1 | 10 |  | 4.6667 | 0.032407
[7 empty] | 362 | 1-Гражданская 7/37 | 160 | 7 | 9 | 0 |  | 5.3333 | 0.023148
[7 empty] | 362 | 2-Мичурина 16-32, Чапаева магазин | 160 | 8 | 0 | 20 |  | 9.3333 | 0.040509
[7 empty] | 362 | 3-Мичурина 34-48, 35-49 | 160 | 12 | 7 | 37 |  | 18.6667 | 0.081019
[7 empty] | 362 | 4-Мичурина 1-33, вторсырье | 160 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 362 | 5-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | 1-сад огород | 100 | 27 | 29 | 3 |  | 19.6667 | 0.13657
[7 empty] | 365 | 2-АЗС | 100 | 4 | 18 | 0 |  | 7.3333 | 0.050926
[7 empty] | 365 | 3-автозапчасти | 100 | 23 | 19 | 29 |  | 23.6667 | 0.16435
[7 empty] | 365 | 4-Вторсырье | 100 | 48 | 79 | 68 |  | 65 | 0.45139
[7 empty] | 365 | 5-Конион М.Н. | 100 | 2 | 2 | 20 |  | 8 | 0.055556
[7 empty] | 366 | 1-ВРУ-2 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 366 | 2-ВРУ-2 | 250 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 366 | 3-ВРУ-1 | 250 | 3 | 13 | 2 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 366 | 4-сторожка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | 5-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 367 | 1-автомойка | 160 | 43 | 26 | 24 |  | 31 | 0.13455
[7 empty] | 367 | 2-Болшевское шоссе 19 | 160 | 12 | 2 | 0 |  | 4.6667 | 0.020255
[7 empty] | 367 | стройка | 160 | 10 | 12 | 23 |  | 15 | 0.065104
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0018519 |  | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 8 | 12 | 3 |  | 7.6667 | 0.021296
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 3 | 1 | 11 |  | 5 | 0.013889 |  | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 7 | 1 | 4 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 370 | 1-переход | 100 | 4 | 3 | 0 |  | 2.3333 | 0.016204
[7 empty] | 370 | 2-Освещ.Яр.шоссе | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 370 | 3-освещ.Яр.шоссе | 100 | 107 | 87 | 96 |  | 96.6667 | 0.6713
[7 empty] | 372 | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 372 | 2-автостоянка | 250 | 20 | 14 | 20 |  | 18 | 0.05 |  | Мичурина 27/7 | 250 | 62 | 57 | 65 |  | 61.3333 | 0.17037
[7 empty] | 372 | 2-Мичурина 27 к.7 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 1-Мичурина 27 корп.4 | 630 | 90 | 106 | 102 |  | 99.3333 | 0.10949 |  | 1-Мичурина 27/5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 2-Мичурина 27/4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Мичурина 27 корп.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 3-Мичурина 27/4 корп.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Мичурина 27/6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 4-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВНС | 630 | 6 | 5 | 6 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 373 | 5-ЦТП-3 | 630 | 30 | 29 | 30 |  | 29.6667 | 0.032701 |  | 5-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 6-магазин | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Мичурина 27/5 | 630 | 32 | 26 | 22 |  | 26.6667 | 0.029394
[7 empty] | 373 | 7-Мичурина 27/6 | 630 | 46 | 62 | 30 |  | 46 | 0.050705 |  | 7-Мичурина 27/4 к.5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 8-Мичурина 27/5 | 630 | 6 | 4 | 10 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 8-УО | 630 | 29 | 28 | 10 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 373 | 9-Мичурина 27/4 | 630 | 2 | 18 | 4 |  | 8 | 0.0088183 |  |  | 630
[7 empty] | 374 | 1-Кутузова 3Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 374 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 374 | 3-Котовского | 250 | 53 | 30 | 24 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 374 | 4-Ватутина, Суворова | 250 | 38 | 67 | 34 |  | 46.3333 | 0.1287
[7 empty] | 374 | 5-Коттеджи | 250 | 4 | 3 | 7 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 374 | 6-Кутузова 2б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 374 | 7-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 374 | 8-Кутузова 2б | 250 | 48 | 31 | 51 |  | 43.3333 | 0.12037
[7 empty] | 374 | 9-без надписи | 250 | 2 | 8 | 6 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 375 | 1-Кирова 93/13 | 60 | 18 | 16 | 24 |  | 19.3333 | 0.22377
[7 empty] | 375 | 2-Садовое тов-во | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | 2-стройка ж/д | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-стройка ж/д | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | 3-Мичурина 27 корп.3 | 630 | 44 | 32 | 87 |  | 54.3333 | 0.059891 |  | 3-Мичурина 27/1 п.1,2,3 | 630 | 30 | 39 | 46 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 376 | 4-Мичурина 27 кор.2 | 630 | 70 | 35 | 52 |  | 52.3333 | 0.057687 |  | 4-Мичурина 27 кор.1 под.4,5 | 630 | 113 | 66 | 46 |  | 75 | 0.082672
[7 empty] | 376 | 5-Мичурина 27 кор.1 под.4,5 | 630 | 67 | 38 | 57 |  | 54 | 0.059524 |  | 5-Мичурина 27/2 | 630 | 51 | 25 | 23 |  | 33 | 0.036376
[7 empty] | 376 | 6-Мичурина 27 кор.1под.1,2,3 | 630 | 69 | 55 | 88 |  | 70.6667 | 0.077895 |  | 6-Мичурина 27/3 | 630 | 35 | 45 | 66 |  | 48.6667 | 0.053645
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 7-УО | 630 | з |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 8-Мичурина 27 кор.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | [9 empty] | 9-Мичурина 27 кор.3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 2-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 3-кухня, школа | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 3-Мичурина 7Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 4-школа вв.1 | 630 | 9 | 2 | 3 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 4-Мичурина 1Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 5-УО | 630 | 16 | 9 | 9 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 5-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 6-Мичурина 21А | 630 | 97 | 82 | 134 |  | 104.3333 | 0.11501 |  | 6-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 7-Мичурина 1Б | 630 | 102 | 122 | 109 |  | 111 | 0.12235 |  | 7-кухня, школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | 8-Мичурина 7Б | 630 | 102 | 93 | 102 |  | 99 | 0.10913 |  | 8-школа вв.2 | 630 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | [9 empty] | 9-Мичурина 21А | 630 | 73 | 51 | 51 |  | 58.3333 | 0.0643
[7 empty] | 378 | 1-коттеджи 8 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 378 | 2- д.16,17,18,19, КПП | 250 | 25 | 32 | 6 |  | 21 | 0.058333
[7 empty] | 378 | 3- 1,4,8/9,1/10,14,15,КПП | 250 | 2 | 2 | 8 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 378 | 4-д.10/11 | 250 | 14 | 14 | 21 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 378 | 5- | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 378 | 6- | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 379 | 1-ВЛ-0,4кВ Садовая | 180 | 21 | 53 | 0 |  | 24.6667 | 0.095165
[7 empty] | 379 | 2-ВЛ-0,4кВ Школьная | 180 | 157 | 84 | 177 |  | 139.3333 | 0.53755
[7 empty] | 379 | 3-ГСК | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 379 | 4-школа | 180 | 2 | 17 | 16 |  | 11.6667 | 0.04501
[7 empty] | 379 | 5-УО | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 1-МКС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 2-дет.сад | 250 | 0 | 19 | 0 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 380 | 3-Дом творчества | 250 | 12 | 5 | 17 |  | 11.3333 | 0.031481
[7 empty] | 380 | 4-3-х этажный ж/д | 250 | 5 | 3 | 10 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 380 | 5-ВЛ-0,4кВ Октябрьская | 250 | 48 | 66 | 62 |  | 58.6667 | 0.16296
[7 empty] | 380 | 6-ВЛ-0,4кВ Фурманова, Чапаева | 250 | 40 | 36 | 34 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 380 | 7-Дом творчества | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 8-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 380 | 9-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 10-ж/д 7 | 250 | 1 | 4 | 7 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 380 | 11-Фурманова 6, 8 | 250 | 3 | 5 | 0 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 380 | 11-дет.сад | 250 | 11 | 7 | 21 |  | 13 | 0.036111
[7 empty] | 380 | 13-Октябрьская 24 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 | 1-Кирова 50, 52, 54 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 | 2-Калинина 2, 17, 10 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 | 3-дет.сад 81 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 | 4-сад. уч-ки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 383 | 1-УО | 400 | 9 | 11 | 8 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 1-Мичурина 9А, 11, 13,15,17 | 400 | 83 | 68 | 89 |  | 80 | 0.13889
[7 empty] | 383 | 2-Мичурина 1-1А | 400 | 101 | 124 | 90 |  | 105 | 0.18229 |  | 2-аптека, почта | 400 | 102 | 57 | 86 |  | 81.6667 | 0.14178
[7 empty] | 383 | 3-Мичурина 8-6, 4-2 | 400 | 140 | 98 | 160 |  | 132.6667 | 0.23032 |  | 3-9Б магазин | 400 | 31 | 9 | 21 |  | 20.3333 | 0.035301
[7 empty] | 383 | 4-дет.сад, Мичурина 9 | 400 | 32 | 33 | 26 |  | 30.3333 | 0.052662 |  | 4-Мичурина 2А общежитие | 400 | 57 | 89 | 52 |  | 66 | 0.11458
[7 empty] | 383 | 5-Мичурина 12, 14, 16 | 400 | 84 | 101 | 112 |  | 99 | 0.17188 |  | 5-сбербанк | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 385 | 1-насосная | 180 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  | 1-ВЛ-0,4кВ быт | 320 | 29 | 33 | 64
[7 empty] | 385 | 2-центр.участок | 180 | 104 | 93 | 115 |  |  |  |  | 2-магазин | 320 | 0 | 2 | 2
[7 empty] | 385 | 3-деревобраб.цех | 180 | 15 | 8 | 1 |  |  |  |  | 3-котельная | 320 | 140 | 110 | 132
[7 empty] | 385 |  | 180 | [7 empty] | 4-ВЛ-0,4кВ тарн.база | 320 | 57 | 51 | 22
[7 empty] | 390 | 1-Строителей 9, Матросова 19 | 630 | 75 | 68 | 43 |  | 62 | 0.068342 |  | 1-Дзержинского 12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 2-Дзержинского 9 | 630 | 0 | 18 | 0 |  | 6 | 0.0066138 |  | 2-Газовая котельная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 3-Дзержинского 7, 7А, 9А | 630 | 124 | 149 | 132 |  | 135 | 0.14881 |  | 3-Дзержинского 18 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 4-Дзержинского 18 | 630 | 3 | 2 | 7 |  | 4 | 0.0044092 |  | 4-Дзержинского 9 общежитие | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 5-дет.ясли №18 | 630 | 1 | 18 | 15 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 5-палатка ТОО "Болшево" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 6-Дзержинского 16 | 630 | 27 | 45 | 26 |  | 32.6667 | 0.036008 |  | 6-скорая помощь | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 7-Строителей 3, 5 | 630 | 86 | 69 | 72 |  | 75.6667 | 0.083407 |  | 7-Дзержинского 9А; 7А; 7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 8-УО | 630 | 33 | 16 | 6 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 390 | 9-гараж | 630 | 12 | 0 | 2 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 390 | 10-скорая помощь | 630 | 28 | 8 | 14 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 391 | 1-вв.1 ул.Зубова 7 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 391 | 2-вв.2 ул.Зубова 5 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 1-АНГАР | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 2-автостоянка | 250 | 14 | 1 | 1 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 392 | 3-ВЛ-0,4кВ Рабочая | 250 | 48 | 91 | 166 |  | 101.6667 | 0.28241
[7 empty] | 392 | 4-контора РСУ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | 5-гаражи РСУ | 250 | 24 | 19 | 15 |  | 19.3333 | 0.053704
[7 empty] | 392 | 6-СПиКЛ | 250 | 10 | 6 | 9 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 392 | 7-сторожка | 250 | 21 | 21 | 7 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 392 | 8-перемычка ПР-1 | 250 | 20 | 10 | 22 |  | 17.3333 | 0.048148
[7 empty] | 392 | 9-соник ДУО вв.2 | 250 | 2 | 2 | 6 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 392 | 10-соник ДУО вв.1 | 250 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 393 | РУ-0,4кВ абонента | [5 empty] | 0
[7 empty] | 395 | 1-школа | 250 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0027778 |  | 1-школа | 250 | 2 | 0 | 6 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 395 | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 250 | 94 | 78 | 68 |  | 80 | 0.22222 |  | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 395 | 3-Стадионная 2 под.4 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Стадионная 2А под.4 | 250 | 12 | 18 | 23 |  | 17.6667 | 0.049074
[7 empty] | 395 | 4-Дружба уч-ки 270, 290 . . . | 250 | 0 | 9 | 0 |  | 3 | 0.0083333 |  | 4-СНТ "Дружба" уч.-346 | 250 | 3 | 35 | 14 |  | 17.3333 | 0.048148
[7 empty] | 395 | 5-Дружба уч.76 | 250 | 52 | 47 | 27 |  | 42 | 0.11667 |  |  | 250
[7 empty] | 395 | 4-УО | 250 | 5 | 7 | 2 |  | 4.6667 | 0.012963 |  |  | 250
[7 empty] | 396 | 1-Либкнехта 6А | 400 | 11 | 1 | 1 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 396 | 2-Либкнехта 6 | 400 | 0 | 2 | 2 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 396 | 3-ВЛ-0,4кВ | 400 | 12 | 4 | 17 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 396 | 4-ВЛ-0,4кВ Беломытцев | 400 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 396 | 5-дачи | 400 | 18 | 22 | 19 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 396 | 6-КНС-14 | 400 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 396 | 7-КНС 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 7-УО | 400 | 0 | 24 | 0 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 397 | 1-Светлая | 160 | 19 | 7 | 27 |  | 17.6667 | 0.076678
[7 empty] | 397 | 2-Мира, Рыбхоз | 160 | 62 | 61 | 34 |  | 52.3333 | 0.22714
[7 empty] | 397 | 3-Рыбхоз | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 4-Светлая 6; 15 | 160 | 31 | 23 | 18 |  | 24 | 0.10417
[7 empty] | 397 | 5-Невского 3 | 160 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 397 | 6-Мира (нечетн.), Светлая | 160 | 14 | 17 | 38 |  | 23 | 0.099826
[7 empty] | 399 | 1-дом-музей | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 402 | 1-2 этаж | 320 | 5 | 0 |  |  | 1.6667 | 0.0036169
[7 empty] | 402 | 2-1 этаж | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 402 | 3-УВН | 320 | 25 | 31 | 12 |  | 22.6667 | 0.04919
[7 empty] | 402 | 4-3 этаж | 320 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0014468
[7 empty] | 402 | 5-ГСК "Луч" | 320 | 8 | 5 | 0 |  | 4.3333 | 0.0094039
[7 empty] | 402 | 6-ландш.проект | 320 | 16 | 18 | 6 |  | 13.3333 | 0.028935
[7 empty] | 403 | 1- №1 "Экстрел" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 403 | 2- №2 "Велкор" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 403 | 3- №3 "Фортуна" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 404 | 1-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 2-ЩВР-3 | 400 | 11 | 8 | 5 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 404 | 3-ЩВР-3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 4-ЩВР-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 404 | 5-ЩВР-1 | 400 | 38 | 14 | 19 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 405 | 1-прачечная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-столовая ШРВ 1-2-3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 2-общежитие ЩРО 6-10 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-уч.корпус ЩРО 7-8-9 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 3-уч.кор. 1-5шр | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-уч.корпус ЩРО 4-5-6 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 4-1ш .щ вв.2 общ-е | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-уч.корпус ЩРО 3А; 4А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 5-столовая ЩАО 1А, 2А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-уч.корпус ЩРО 5А; 6А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 6-уч.корпус ЩРО 10; 11; 12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-общежитие ШРО 1-2-3-4-5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 7-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-уч.корпус 1-6 ШР | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 8-уч.корпус 13; 14; 15 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-общежие 4 шщ вв.1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 9-общежите ЩАО 1А; 2А; 3А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-уч.корп. 7ш | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 10-уч.корп. Кинопроект. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-столовая ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 415 | 1-Ермоловой 4 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 415 | 2-Ермоловой 6А | 160 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 415 | 3-Ермоловой 8 | 160 | 21 | 7 | 21 |  | 16.3333 | 0.070891
[7 empty] | 415 | 4-ВЛ-0,4кВ Пашенная | 160 | 0 | 6 | 2 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 415 | 5-ВЛ-0,4кВ Щепкина, Белинского | 160 | 25 | 30 | 28 |  | 27.6667 | 0.12008
[7 empty] | 415 | 6-Ермоловой 30 | 160 | 3 | 3 | 29 |  | 11.6667 | 0.050637
[7 empty] | 415 | 7-УО | 160 | 0 | 0 | 26 |  | 8.6667 | 0.037616
[7 empty] | 416 | 1-Щепкина 17 | 63 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6667 | 0.029394
[7 empty] | 417 | 1-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 417 | 2-Луначарского 1-6 | 250 | 12 | 13 | 4 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 417 | 3-Ермоловой 36 | 250 | 15 | 7 | 17 |  | 13 | 0.036111
[7 empty] | 417 | 4-Книжная 14-16 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 417 | 5-Ермоловой 38 | 250 | 1 | 8 | 0 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 417 | 6-Книжный пер. 6 | 250 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 417 | 7-АТП | 250 | 61 | 49 | 31 |  | 47 | 0.13056
[7 empty] | 417 | 8-стройка Книжная 7/1 | 250 | 29 | 48 | 32 |  | 36.3333 | 0.10093
[7 empty] | 417 | 9-Книжный пер. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр лев. | 100 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.013889
[7 empty] | 418 | Лингвистический центр прав. | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 419 | 1-щит атракционов | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-пожарный пост | 160 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 419 | 2-Дом культуры вв.1 | 160 | 73 | 74 | 100 |  | 82.3333 | 0.35735 |  | 2-Дом культуры вв.2 | 160 | 0 | 19 | 1 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 419 | 3-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-вентиляция | 160 | 7 | 40 | 12 |  | 19.6667 | 0.085359
[7 empty] | 419 | 4-пож.пост | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-п-н остановка | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 419 | [9 empty] | 5-щит аттракцин | 160 | 0 | 4 | 6 |  | 3.3333 | 0.014468
[7 empty] | 420 | 1-АТС | 630 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 0.033069 |  | 1-м-н "Мир продуктов" | 630 | 50 | 35 | 55 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 420 | 2-м-н "Мир продуктов" | 630 | 33 | 32 | 14 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 2-Комитетская 1 | 630 | 35 | 10 | 45 |  | 30 | 0.033069
[7 empty] | 420 | 3-КУЛЬТТОВАРЫ | 630 | 14 | 42 | 26 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | 3-Школьный проезд 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 4-Тихонравова 42 с3 | 630 | 70 | 55 | 80 |  | 68.3333 | 0.075323 |  | 4-ЦТП | 630 | 10 | 5 | 5 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 420 | 5-Тихонравова 42 с2 | 630 | 45 | 55 | 15 |  | 38.3333 | 0.042255 |  | 5-Тихонравова 42 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 6-Комитетская 1 | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 6-мол.кухня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 7-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 10 | 35 | 10 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 420 | 8-Тихонравова 40 с1 | 630 | 40 | 97 | 30 |  | 55.6667 | 0.061361 |  | 8-АТС | 630 | 15 | 5 | 5 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 420 | 9-Школьный пр. 3 п.2 | 630 | 37 | 39 | 36 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 421 | 1-Дворцовая 4 п.1-2 | 400 | 40 | 70 | 64 |  | 58 | 0.10069 |  | 1-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 68 | 96 | 72 |  | 78.6667 | 0.13657
[7 empty] | 421 | 2-ВНС | 400 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.010417 |  | 2-Коммунальная 28 п.3-4 | 400 | 44 | 82 | 35 |  | 53.6667 | 0.093171
[7 empty] | 421 | 3-Дворцовая 4 п.3-4 | 400 | 65 | 71 | 51 |  | 62.3333 | 0.10822 |  | 3-Подлипки ТВ | 400 | 10 | 6 | 23 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 421 | 4-Коммунальная 28 п.3 | 400 | 46 | 74 | 65 |  | 61.6667 | 0.10706 |  | 4-Дворцовая 4 под.1 | 400 | 83 | 79 | 54 |  | 72 | 0.125
[7 empty] | 421 | 5-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 53 | 73 | 39 |  | 55 | 0.095486 |  | 5-Дворцовая 4 под.3 | 400 | 48 | 51 | 91 |  | 63.3333 | 0.10995
[7 empty] | 421 | [9 empty] | 6-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 421 | [9 empty] | 7-УО | 400 | 22 | 28 | 23 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 422 | 1-Ленина 4А | 40 | 5 | 0 | 3 |  | 2.6667 | 0.046296
[7 empty] | 422 | 2-Ленина 4А | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 1-Советская 8 | 630 | 27 | 32 | 16 |  | 25 | 0.027557 |  | 1-Советская 8 | 630 | 21 | 13 | 35 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 425 | 2-Октябрьская 6 | 630 | 24 | 8 | 37 |  | 23 | 0.025353 |  | 2-Советская 6 | 630 | 58 | 54 | 24 |  | 45.3333 | 0.049971
[7 empty] | 425 | 3-теплица | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 3-Октябрьская 6 | 630 | 22 | 8 | 45 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 425 | 4-профилакторий | 630 | 35 | 27 | 40 |  | 34 | 0.037478 |  | 4-профилакторий | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 5-Советская 1 | 630 | 8 | 8 | 9 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | 5-теплица | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 425 | 6-Советская 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Речная 4-6 ВНС-32 | 630 | 70 | 28 | 44 |  | 47.3333 | 0.052175
[7 empty] | 425 | 7-Речная 4-6 | 630 | 104 | 123 | 120 |  | 115.6667 | 0.1275 |  | 7-ВЛ-0,4кВ Санаторная | 630 | 3 | 1 | 14 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 425 | 8-Советская 4А | 630 | 34 | 71 | 20 |  | 41.6667 | 0.045929 |  | 8-УО | 630 | 46 | 19 | 46 |  | 37 | 0.040785
[7 empty] | 425 | 9-ВЛ-0,4кВ Советская палатка | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 9-Советская 4 | 630 | 49 | 31 | 34 |  | 38 | 0.041887
[7 empty] | 425 | 10-ВЛ-0,4 Полевая1, 5А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Советская 4А | 630 | 59 | 42 | 66 |  | 55.6667 | 0.061361
[7 empty] | 425 | 11-Советская 4 | 630 | 51 | 58 | 33 |  | 47.3333 | 0.052175 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 426 | 1-Ленинский пр-д | 250 | 58 | 33 | 43 |  | 44.6667 | 0.12407
[7 empty] | 426 | 2-Кирова, Ленина, Пролетарская правая сторона | 250 | 14 | 6 | 11 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 426 | 3-Кирова 19А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 426 | 4-"ОКТЭН" филиал | 250 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 426 | 5-Кирова 16-18, ул. Ленина | 250 | 48 | 78 | 42 |  | 56 | 0.15556
[7 empty] | 426 | 6-Фрунзе, Новая | 250 | 18 | 26 | 33 |  | 25.6667 | 0.071296
[7 empty] | 426 | 7-Кирова 1-17; 2-12 | 250 | 63 | 40 | 59 |  | 54 | 0.15
[7 empty] | 426 | 8-Кирова 16/11 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 426 | 9-УО | 250 | 19 | 29 | 50 |  | 32.6667 | 0.090741
[7 empty] | 426 | 10-СИП | 250 | 12 | 88 | 1 |  | 33.6667 | 0.093519
[7 empty] | 428 | 1- Мега | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-профилакторий | 100
[7 empty] | 428 | 2-профилакторий | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-боулинг | 100
[7 empty] | 428 | 3-ул.Мира 46 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-общежитие | 100
[7 empty] | 428 | 4-корп.1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-котельная | 100
[7 empty] | 428 |  | 100 | [7 empty] | 6 панель 1 руб. | 100
[7 empty] | 428 |  | 100 | [7 empty] | 2 руб. | 100
[7 empty] | 428 |  | 100 | [7 empty] | Мега | 100
[7 empty] | 428 |  | 100 | [7 empty] | сауна | 100
[7 empty] | 432 | 1-Советская 5 | 400 | 60 | 39 | 84 |  | 61 | 0.1059 |  | 1-Советская 34 | 400 | 42 | 45 | 64 |  | 50.3333 | 0.087384
[7 empty] | 432 | 2-Советская 34 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Советская 30 | 400 | 0 | 5 | 10 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 432 | 3-Советская 30 | 400 | 71 | 36 | 74 |  | 60.3333 | 0.10475 |  | 3-Советская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 4-Советская 32 | 400 | 74 | 71 | 56 |  | 67 | 0.11632 |  | 4-Советская 32 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 5-кафе Фабричная 4 | 400 | 38 | 18 | 16 |  | 24 | 0.041667 |  | 5-палатка | 400 | 3 | 8 | 1 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 432 |  | 400 | [7 empty] | 6-кафе Фабричная 4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 |  | 400 | [7 empty] | 7-УО | 400 | 12 | 19 | 16 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 433 | 1-Советская 10 | 630 | 27 | 30 | 38 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 1-д.16 п.2 | 630 | 12 | 10 | 23 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 433 | 2-УО | 630 | 26 | 20 | 22 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | 2-д.11 | 630 | 52 | 38 | 85 |  | 58.3333 | 0.0643
[7 empty] | 433 | 3-Советская 11 | 630 | 68 | 63 | 66 |  | 65.6667 | 0.072384 |  | 3-д.16 п.5 | 630 | 66 | 71 | 59 |  | 65.3333 | 0.072016
[7 empty] | 433 | 4-откл. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 433 | 5-Советская 28 | 630 | 22 | 57 | 40 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 5-д.24 | 630 | 120 | 175 | 181 |  | 158.6667 | 0.1749
[7 empty] | 433 | 6-ВНС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-д.22 | 630 | 43 | 87 | 25 |  | 51.6667 | 0.056952
[7 empty] | 433 | 7-Советская 26 | 630 | 83 | 35 | 67 |  | 61.6667 | 0.067975 |  | 7-д.20 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 433 | 8-МЧС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Советская 14 вв1 | 630 | 0 |  | 3 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 433 | 9-ВНС | 630 | 35 | 43 | 51 |  | 43 | 0.047399 |  | 9-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 10-Советская 24 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Советская | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 11-магазин | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-д.26 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 12-ЦТП | 630 | 87 | 91 | 88 |  | 88.6667 | 0.097737 |  | 12-д.28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 |  | 630 | [7 empty] | 13-Советсвкая 14 вв.2 | 630 | 2 | 10 | 0 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 433 |  | 630 | [7 empty] | 14-Советская 19 | 630 | 19 | 0 | 0 |  | 6.3333 | 0.0069812
[7 empty] | 433 |  | 630 | [7 empty] | 15-МЧС | 630 | 2 | 11 | 12 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 434 | 1-Победы, Ушакова, проезд Ушакова | 250 | 73 | 45 | 123 |  | 80.3333 | 0.22315
[7 empty] | 434 | 2-Победы 36Б, 45, 45Б | 250 | 14 | 26 | 30 |  | 23.3333 | 0.064815
[7 empty] | 434 | 3-Победы 35В | 250 | 2 | 11 | 4 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 434 | 4-Победы 30В | 250 | 5 | 10 | 12 |  | 9 | 0.025
[7 empty] | 434 | 5-Победы 32/6 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 434 | 6-ВЛ-0,4кВ Ушакова | 250 | 7 | 27 | 21 |  | 18.3333 | 0.050926
[7 empty] | 435 | 1-Станционная 4-18 | 400 | 16 | 23 | 45 |  | 28 | 0.048611
[7 empty] | 435 | 2-1-й Гражданский | 400 | 116 | 96 | 102 |  | 104.6667 | 0.18171
[7 empty] | 435 | 3-Заовражная | 400 | 34 | 120 | 65 |  | 73 | 0.12674
[7 empty] | 435 | 4-м-н "Ветеран" | 400 | 27 | 17 | 16 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 435 | 5-УО | 400 | 23 | 0 | 0 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 436 | Линия 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 436 | Линия 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 1-рынок | 400 | 88 | 101 | 70 |  | 86.3333 | 0.14988 |  | 1-рынок | 400 | 92 | 132 | 110 |  | 111.3333 | 0.19329
[7 empty] | 437 | 2-рынок | 400 | 71 | 64 | 56 |  | 63.6667 | 0.11053 |  | 2-рынок | 400 | 100 | 76 | 68 |  | 81.3333 | 0.1412
[7 empty] | 437 | 3-рынок-кафе | 400 | 128 | 154 | 145 |  | 142.3333 | 0.24711 |  | 3-очистные | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 5-Фрязинская сторона | 400 | 63 | 42 | 55 |  | 53.3333 | 0.092593
[7 empty] | 437 | 6-автостоянка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 1-Газетная 5; 10; 12 | 250 | 5 | 5 | 8 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 440 | 2-Книжная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 3-Газетная, Шоссейная | 250 | 1 | 4 | 4 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 440 | 4-Книжная 20 | 250 | 21 | 30 | 16 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 440 | 5-Книжная 21, 3/2, 14 | 250 | 17 | 9 | 33 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 440 | 6-Книжный переулок 1 | 250 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 440 | 7-Книжная 2-4-6- | 250 | 28 | 29 | 43 |  | 33.3333 | 0.092593
[7 empty] | 440 | 8-ДО "Труд" | 250 | 16 | 43 | 9 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 440 | 9-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 | 1-Остужева 1 | 160 | 63 | 41 | 74 |  | 59.3333 | 0.25752
[7 empty] | 441 | 2-2-й Спортивный | 160 | 1 |  |  |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 441 | 4-Щедрина | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 | 5-Пашенная 37 | 160 | 7 | 11 | 0 |  | 6 | 0.026042
[7 empty] | 441 | 6-Остужева | 160 | 64 | 93 | 24 |  | 60.3333 | 0.26186
[7 empty] | 441 | 6-УО | 160 | 31 | 15 | 0 |  | 15.3333 | 0.066551
[7 empty] | 442 | 1-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 62 | 25 | 27 |  | 38 | 0.041887 |  | 1-м-н "Интерхлеб" | 630 | 18 | 39 | 29 |  | 28.6667 | 0.031599
[7 empty] | 442 | 2-Горького 14 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 23 | 26 | 25 |  | 24.6667 | 0.02719
[7 empty] | 442 | 3-ВНС | 630 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 3-ГСК - Темп | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 4-Горького 14А | 630 | 67 | 98 | 61 |  | 75.3333 | 0.083039 |  | 4-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 442 | 5-ГСК - Темп | 630 | 35 | 21 | 11 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | 5-Горького 14 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 6-Космонавтов 29/12 | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023 |  | 6-Горького 14Г | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 7-м-н "Интерхлеб" | 630 | 2 | 7 | 3 |  | 4 | 0.0044092 |  | 7-Горького 14А | 630 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0080835
[7 empty] | 442 | 8-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 73 | 66 | 42 |  | 60.3333 | 0.066505 |  | 8-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 9-Горького 14 п.5 | 630 | 183 | 202 | 226 |  | 203.6667 | 0.2245 |  | 9-УО | 630 | 9 | 10 | 6 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 442 | 10-Горького 14Г | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Горького 14 п.1 | 630 | 38 | 46 | 42 |  | 42 | 0.046296
[7 empty] | 442 | 11-Подземная автостоянка Горького14Б | 630 | 8 | 20 | 21 |  | 16.3333 | 0.018004 |  | 11-ООО "РАГА" | 630 | 16 | 26 | 8 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 442 |  | 630 | [7 empty] | 12-Космонавтов 29/12 | 630 | 12 | 82 | 31 |  | 41.6667 | 0.045929
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 13-Гаражи | 630 | 11 | 0 | 8 |  | 6.3333 | 0.0069812
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 14-Горького 14А | 630 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0080835
[7 empty] | 442 | [9 empty] | 15- ГСК "Темп" | 630 | 27 | 22 | 14 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 443 | 1-Подлесная 2В вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-"Русь" гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 2-Подлесная 2Б | 630 | 5 | 7 | 6 |  | 6 | 0.0066138 |  | 2-Подлесная 2Б | 630 | 87 | 102 | 73 |  | 87.3333 | 0.096267
[7 empty] | 443 | 3-Подлесная 9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Подлесная 2В вв.2 | 630 | 46 | 61 | 61 |  | 56 | 0.061728
[7 empty] | 443 | 4-школа | 630 | 10 | 9 | 10 |  | 9.6667 | 0.010655 |  | 4-школа | 630 | 0 | 17 | 14 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 443 | 5-Победы 38/3 | 630 | 3 | 4 | 18 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | 5-Подлесная 2А под.2 | 630 | 81 | 131 | 34 |  | 82 | 0.090388
[7 empty] | 443 | 6-столовая школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-бассейн | 630 | 8 | 3 | 9 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 443 | 7-Подлесная 3, 5, 7, 9 | 630 | 0 | 0 | 79 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 7-вет.лечебница | 630 | 21 | 18 | 20 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | 443 | 8-бассейн | 630 | 8 | 8 | 7 |  | 7.6667 | 0.0084509 |  | 8-столовая школа | 630 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 443 | 9-вет.лечебница | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 18 | 11 | 17 |  | 15.3333 | 0.016902
[7 empty] | 443 | 10-Подлесная 9А | 630 | 18 | 3 | 3 |  | 8 | 0.0088183 |  | 10-Подлесная 11 | 630 | 16 | 0 | 22 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 443 | 11-Подлесная 2А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 12-Подлесная 11 | 630 | 23 | 19 | 6 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 443 | 13-Автолицей | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 1-д.13/2 | 630 | 124 | 131 | 124 |  | 126.3333 | 0.13926 |  | 1-д.13/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 2-д.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Горького 3 под.4-6 | 630 | 13 | 6 | 12 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 445 | 3-д.3 под.4-6 | 630 | 131 | 140 | 147 |  | 139.3333 | 0.15359 |  | 3-д.15 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 4-д.15Б | 630 | 35 | 15 | 56 |  | 35.3333 | 0.038948 |  | 4-Дзержинского 13/2 п.3 | 630 | 40 | 48 | 27 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 445 | 5-Горького д.3 п.1-3 | 630 | 171 | 170 | 148 |  | 163 | 0.17967 |  | 5-Горького 3 по.4-6 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 6-д.15А | 630 | 20 | 43 | 43 |  | 35.3333 | 0.038948 |  | 6-м-н "Андреев" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 7-Горького м-н "Андреев" | 630 | 8 | 13 |  |  | 7 | 0.007716 |  | 7-Горького 1 | 630 | 140 | 158 | 143 |  | 147 | 0.16204
[7 empty] | 445 | 8-Дзержинского 13/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 9-УО | 630 | 4 | 13 | 18 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 9-д.15А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 1-Метатр | 630 | 32 | 55 | 53 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 1-д.39А | 630 | 35 | 44 | 54 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 446 | 2-Космонавтов 37 кор.2 вв.1 | 630 | 55 | 53 | 68 |  | 58.6667 | 0.064668 |  | 2-д.35 п.1 | 630 | 98 | 86 | 90 |  | 91.3333 | 0.10068
[7 empty] | 446 | 3-гараж, салон красоты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.41 к.1 | 630 | 23 | 45 | 59 |  | 42.3333 | 0.046664
[7 empty] | 446 | 4-Космонавтов 37 кор.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.35 п.3 | 630 | 70 | 89 | 53 |  | 70.6667 | 0.077895
[7 empty] | 446 | 5-д.39А | 630 | 48 | 80 | 23 |  | 50.3333 | 0.055482 |  | 5-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 6-д.35 п.3 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 6-д.37А п.3 | 630 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 446 | 7-магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-гараж, салон красоты | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 446 | 8-д.35 п.1 | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 8-д.37А п.1 | 630 | 5 | 0 | 4 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 446 | 9-ВНС | 630 | 69 | 71 | 68 |  | 69.3333 | 0.076426 |  | 9-УО | 630 | 16 | 6 | 11 |  | 11 | 0.012125
[7 empty] | 446 | 10-д.41 кор.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Космонавтов 37 к.1 | 630 | 50 | 49 | 52 |  | 50.3333 | 0.055482
[7 empty] | 446 | 11-д.37А п.3 | 630 | 47 | 63 | 63 |  | 57.6667 | 0.063566 |  | 11-магазин | 630 | 23 | 44 | 32 |  | 33 | 0.036376
[7 empty] | 446 | 12-д.37А п.1 | 630 | 90 | 60 | 69 |  | 73 | 0.080467 |  | 12-Космонавтов 37 вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 1-д.33 | 630 | 66 | 11 | 35 |  | 37.3333 | 0.041152 |  | 1-д.33 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 2-д.35А | 630 | 32 | 63 | 45 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 2-УО | 630 | 5 | 7 | 13 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 447 | 3-Космонавтов 33А с3 | 630 | 54 | 94 | 63 |  | 70.3333 | 0.077528 |  | 3-д.33 к.1 магазин | 630 | 32 | 20 | 11 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 447 | 4-33А с.1 | 630 | 79 | 61 | 71 |  | 70.3333 | 0.077528 |  | 4-д.33 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 5-д.33 к.1 с1 | 630 | 72 | 61 | 71 |  | 68 | 0.074956 |  | 5-д.35А | 630 | 41 | 22 | 30 |  | 31 | 0.034171
[7 empty] | 447 | 6-д.33 м-н | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.31 с.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 7-д.31 вв.1 с.3 | 630 | 118 | 52 | 61 |  | 77 | 0.084877 |  | 7-д.31 с1 | 630 | 105 | 107 | 93 |  | 101.6667 | 0.11207
[7 empty] | 447 | 8-д.31 с.1 | 630 | 0 | 3 | 9 |  | 4 | 0.0044092 |  | 8-м-н "Кактус" | 630 | 18 | 23 | 9 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 447 | 9-д/с | 630 | 9 | 3 | 0 |  | 4 | 0.0044092 |  | 9-д.33А сек1 | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 10-33А с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 11-д/сад | 630 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 448 | 1-Подлесная 3 | 630 | 0 | 0 | 15 |  | 5 | 0.0055115 |  | 1-Горького 16Г п.2 | 630 | 50 | 33 | 32 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 448 | 2-Горького 16А п.2 | 630 | 47 | 29 | 46 |  | 40.6667 | 0.044827 |  | 2-Горького 14Б п.6 | 630 | 44 | 35 | 45 |  | 41.3333 | 0.045561
[7 empty] | 448 | 3-Горького 16Г вв.1 | 630 | 44 | 58 | 30 |  | 44 | 0.048501 |  | 3-Горького 16В вв.2 | 630 | 18 | 31 | 65 |  | 38 | 0.041887
[7 empty] | 448 | 4-Горького 16В | 630 | 28 | 37 | 37 |  | 34 | 0.037478 |  | 4-Горького 16А вв.1 | 630 | 27 | 47 | 32 |  | 35.3333 | 0.038948
[7 empty] | 448 | 5-Космонавтов 33Б | 630 | 57 | 74 | 57 |  | 62.6667 | 0.069077 |  | 5-Горького 14Б п.3 | 630 | 184 | 184 | 106 |  | 158 | 0.17416
[7 empty] | 448 | 6-Горького 14Б п.1 | 630 | 42 | 17 | 64 |  | 41 | 0.045194 |  | 6-Горького 16Б | 630 | 97 | 94 | 115 |  | 102 | 0.11243
[7 empty] | 448 | 7-Горького 16Б п.1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Космонавтов 33Б | 630 | 113 | 80 | 80 |  | 91 | 0.10031
[7 empty] | 448 | 8-Горького 14Б п.6 | 630 | 38 | 45 | 52 |  | 45 | 0.049603 |  | 8-Подлесная 3В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | 9-Подлесная 5А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | 10-УО | 630 | 2 | 6 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 450 | 1-Дзержинского 25-27 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-д.32 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 2-д.34/2 цех | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-стройка | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 3-музей Ленина | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-музей Ленина | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | 4-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-д.28; 30 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | [9 empty] | 5-Дзержинского 25; 27 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 450 | [9 empty] | 6-д/с №16 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 1-ВНС | 630 | 13 | 14 | 14 |  | 13.6667 | 0.015065 |  | 1-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 47 | 36 | 40 |  | 41 | 0.045194
[7 empty] | 451 | 2-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 70 | 80 | 76 |  | 75.3333 | 0.083039 |  | 2-Горького 12 п.2 | 630 | 51 | 59 | 41 |  | 50.3333 | 0.055482
[7 empty] | 451 | 3-ЦТП | 630 | 55 | 55 | 54 |  | 54.6667 | 0.060259 |  | 3-ВНС | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 451 | 4-Горького 12 п.2 | 630 | 40 | 40 | 43 |  | 41 | 0.045194 |  | 4-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 451 | 5-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 236 | 230 | 172 |  | 212.6667 | 0.23442 |  | 5-Культурно-развелекательный центр | 630 | 50 | 42 | 56 |  | 49.3333 | 0.05438
[7 empty] | 451 | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 71 | 90 | 95 |  | 85.3333 | 0.094062 |  | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 63 | 94 | 79 |  | 78.6667 | 0.086714
[7 empty] | 451 | 7-Культурно-развлекательный центр | 630 | 158 | 116 | 96 |  | 123.3333 | 0.13595 |  | 7-ВНС | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 451 | 8-торг.п-ка | 630 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 8-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 8-УО | 630 | 3 | 17 | 55 |  | 25 | 0.027557 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 452 | 1-"У камина" , аптека | 630 | 121 | 107 | 88 |  | 105.3333 | 0.11611 |  | 1-Снарк ж.д. | 630 | 8 | 2 | 5 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 452 | 2-ВИД2 автостоянка | 630 | 21 | 55 | 54 |  | 43.3333 | 0.047766 |  | 2-ГОРПО | 630 | 33 | 44 | 35 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 452 | 3-"Вулкан" | 630 | 16 | 29 | 19 |  | 21.3333 | 0.023516 |  | 3-м-н "Подмосковье" | 630 | 72 | 86 | 78 |  | 78.6667 | 0.086714
[7 empty] | 452 | 4-м-н Подмосковье | 630 | 34 | 55 | 38 |  | 42.3333 | 0.046664
[7 empty] | 453 | 1-Космонавтов 27А | 630 | 16 | 21 | 23 |  | 20 | 0.022046 |  | 1-Космонавтов 27А | 630 | 170 | 154 | 162 |  | 162 | 0.17857
[7 empty] | 453 | 2-подземные гаражи | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | 2-Кутузова, Достоевского | 630 | 16 | 42 | 69 |  | 42.3333 | 0.046664
[7 empty] | 453 | 3-офис банк | 630 | 21 | 14 | 7 |  | 14 | 0.015432 |  | 3-гаражи | 630 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 453 | 4-Космонавтов 27Б культ-равл. | 630 | 179 | 126 | 148 |  | 151 | 0.16645 |  | 4-офис банк | 630 | 11 | 4 | 4 |  | 6.3333 | 0.0069812
[7 empty] | 453 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Космонавтов 27Б культ-разв. | 630 | 150 | 160 | 166 |  | 158.6667 | 0.1749
[7 empty] | 454 | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 19 | 27 | 15 |  | 20.3333 | 0.022413
[7 empty] | 454 | 2-Баумана 5 п.4 | 630 | 16 | 25 | 27 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | 2-Баумна 5 п.4 | 630 | 37 | 35 | 40 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 454 | 3-Баумана 7 | 630 | 5 | 3 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 3-УО | 630 | 5 | 7 | 2 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 454 | 4-Баумана 7 ВНС-36 | 630 | 71 | 66 | 39 |  | 58.6667 | 0.064668 |  | 4-Баумана 7 п.3 | 630 | 0 | 8 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Баумана 7 | 630 | 19 | 108 | 33 |  | 53.3333 | 0.058789
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Баумана 7/1; 7/2; 7/4; 7/5; 7/6; 7/8 | 630 | 8 | 47 | 11 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 455 | 1-строит. Магазин | 400 | 17 | 23 | 12 |  | 17.3333 | 0.030093 |  | 1-компрессор | 400 | 40 | 46 | 53 |  | 46.3333 | 0.08044
[7 empty] | 455 | 2-ул.Военных строителей, 60 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ОГМ | 400 | 92 | 81 | 53 |  | 75.3333 | 0.13079
[7 empty] | 455 | 3-ул.Военных строителей, 60 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-пилоцех | 400 | 25 | 60 | 74 |  | 53 | 0.092014
[7 empty] | 455 | [9 empty] | 4-РБУ | 400 | 82 | 53 | 65 |  | 66.6667 | 0.11574
[7 empty] | 456 | 1-автолицей "Калита" | 630 | 12 | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 1-пох.бюро | 630 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | #REF!
[7 empty] | 456 | 2-ковчег | 630 | 57 | 57 | 79 |  |  | 0 |  | 2-паоковка | 630 | 50 | 45 | 80 |  | 58.3333 | 0
[7 empty] | 456 | 3-парковка | 630 | 10 | 19 | 8 |  |  | 0 |  | 3-КТП244 | 630 | 24 | 12 | 2 |  | 12.6667 | 0
[7 empty] | 456 | 3-похоронное бюро | 630 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4-автостоянка | 630 | 11 | 0 | 12 |  | 7.6667 | 0
[7 empty] | 456 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 5-Ковчег | 630 | 175 | 178 | 172 |  | 175 | 0
[7 empty] | 456 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 6-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 456 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 7-парковка | 630 | 135 | 128 | 104 |  | 122.3333 | #REF!
[7 empty] | 457 | Щит2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ООО "Радиан 2000" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 457 | ЧП "Поляков" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЧП Поляков | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 457 | ООО "Радиан-2000" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ?? | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 457 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | щит-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 458 | 1-УО | 630 | 8 | 0 | 14 |  | 7.3333 | 0.0080835 |  | 1-Исаева 7 | 630 | 74 | 53 | 35 |  | 54 | 0.059524
[7 empty] | 458 | 2-Подмосковная 14 | 630 | 73 | 56 | 73 |  | 67.3333 | 0.074221 |  | 2-Исаева 9 | 630 | 70 | 105 | 73 |  | 82.6667 | 0.091123
[7 empty] | 458 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Исаева 7 | 630 | 67 | 78 | 91 |  | 78.6667 | 0.086714
[7 empty] | 458 | 4-ЦТП | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | 4-ВНС | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 458 | 5-Исаева 7 | 630 | 93 | 51 | 43 |  | 62.3333 | 0.06871 |  | 5-ЦТП | 630 | 23 | 23 | 21 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 458 | 6-Исаева 7 | 630 | 61 | 45 | 57 |  | 54.3333 | 0.059891 |  | 6-м-н "Аленка" | 630 | 38 | 28 | 41 |  | 35.6667 | 0.039315
[7 empty] | 458 | 7-Исаева 9 | 630 | 67 | 110 | 92 |  | 89.6667 | 0.098839 |  | 7-м-н "Исаевский" | 630 | 38 | 81 | 64 |  | 61 | 0.06724
[7 empty] | 458 | 8-Рынок ГРЩ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 458 | 9-м-н "Исаевский" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 1-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 8 | 2 | 2 |  | 4 | 0.0069444 |  | 1-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 2-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 131 | 68 | 100 |  | 99.6667 | 0.17303 |  | 2-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 3-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 36 | 23 | 60 |  | 39.6667 | 0.068866 |  | 3-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 33 | 14 | 50 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 459 | 4-Сосновая аллея 6 | 400 | 49 | 39 | 44 |  | 44 | 0.076389 |  | 4-УО | 400 | 20 | 18 | 11 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-рынок | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Сосновая аллея 6 | 400 | 66 | 63 | 90 |  | 73 | 0.12674
[7 empty] | 460 | 1- Шмидта | 250 | 20 | 200 | 32 |  | 84 | 0.23333
[7 empty] | 460 | 2-Мира 46-56, Тургенева | 250 | 35 | 28 | 47 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 460 | 3-Мира 38-44, Баррикадная, Гастелло | 250 | 115 | 130 | 128 |  | 124.3333 | 0.34537
[7 empty] | 460 | 4-ДСК "Красная Новь" | 250 | 21 | 18 | 24 |  | 21 | 0.058333
[7 empty] | 460 | 5-УО | 250 | 0 | 7 | 16 |  | 7.6667 | 0.021296
[7 empty] | 461 | 1-автостоянка "Демос" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-торг.п-оны Исаевские №10-18 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 2-Исаева 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Исаева 1А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 3-м-н "Зодиак" | 400 | 41 | 10 | 23 |  | 24.6667 | 0.042824 |  | 3-Исаева 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 4-м-н "Везучий" | 400 | 18 | 5 | 0 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 4-Исаева 3А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 5-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Разгрузочная площадка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 6-Исаева 3 | 400 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 6-"Селена" ангар | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 7-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 44 | 66 | 30 |  | 46.6667 | 0.081019 |  | 7-торг.п-оны Исаевские № 1-9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 8-Исаева 1А | 400 | 101 | 67 | 76 |  | 81.3333 | 0.1412 |  | 8-ЦТП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 9-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 45 | 34 | 15 |  | 31.3333 | 0.054398 |  | 9-автостоянка "Демос" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 10-Исаева 1 | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 10-Зодиак | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 11-УО | 400 | 21 | 1 | 1 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 11-Исаева 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 12-ВЛ Цветаева | 400 | 153 | 43 | 114 |  | 103.3333 | 0.1794 |  | 12-ангар | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 463 | 1-штаб | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 2-котельная | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 3-гараж | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 4-МКМ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 5-Мех.цех | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 6-цех | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 7-сварочный цех | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 463 | 8-кран | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 464 | 1-склад | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | 2-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-склад | 400 | 89 | 85 | 88 |  | 87.3333 | 0.15162
[7 empty] | 464 | 3-склад холодильник | 400 | 66 | 89 | 50 |  | 68.3333 | 0.11863 |  | 3-резерв | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | 4-насосная д.17 | 400 | 130 | 131 | 124 |  | 128.3333 | 0.2228 |  | 4-склад | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 464 | [9 empty] | 5-ВНС | 400 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 465 | 1-Спартаковская-39 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 2-Гоголя-40 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 3-Полевая 16 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 4-Звездная 13 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 5-УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 6-Гоголя, Октябрьская | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 7-Чернышевского, Некрасова | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 8-Гоголя в сторону поля | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 9-Гоголя 35 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 466 | 1-АТС | 250 | 37 | 28 | 27 |  | 30.6667 | 0.085185 |  | 1-школа №10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 466 | 2-котельная | 250 | 7 | 7 | 8 |  | 7.3333 | 0.02037 |  | 2-школа №10 | 250 | 54 | 58 | 65 |  | 59 | 0.16389
[7 empty] | 466 | 3-Кооперативная 2,4 | 250 | 51 | 103 | 88 |  | 80.6667 | 0.22407 |  | 3-Кооперативная 6, 8 | 250 | 52 | 30 | 42 |  | 41.3333 | 0.11481
[7 empty] | 466 | 4-Кооперативная 3 | 250 | 5 | 19 | 10 |  | 11.3333 | 0.031481 |  | 4-УО | 250 | 29 | 33 | 36 |  | 32.6667 | 0.090741
[7 empty] | 467 | 1-котельная школы | 630 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0022046 |  | 1-учебн.корп. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 2-учеб.корпус | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 2-дом учителя | 630 | 13 | 0 | 7 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 467 | 3-ВЛ- Лермонтова | 630 | 11 | 8 | 42 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | 3-ГСК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 4-спальный корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 5-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 76 | 37 | 42 |  | 51.6667 | 0.056952 |  | 5-Горького 37 | 630 | 4 | 2 | 35 |  | 13.6667 | 0.015065
[7 empty] | 467 | 6-Горького 41 | 630 | 128 | 89 | 124 |  | 113.6667 | 0.12529 |  | 6-ВЛ-0,4кВ Горького | 630 | 50 | 109 | 79 |  | 79.3333 | 0.087449
[7 empty] | 467 | 7-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 17 | 18 | 22 |  | 19 | 0.020944 |  | 7-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 30 | 80 | 17 |  | 42.3333 | 0.046664
[7 empty] | 467 | 8-молочные реки | 630 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0022046 |  | 8-Горького 41 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 9-Котельная школы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 10-спальный корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 11-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 32 | 49 | 17 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 12-УО | 630 | 52 | 13 | 9 |  | 24.6667 | 0.02719
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 13-Горького 25 | 630 | 0 | 7 | 0 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 468 | 1-Нестеренко д.4/4-6 | 400 | 24 | 27 | 34 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | 1-Б.Комитетская 12 | 400 | 72 | 105 | 80 |  | 85.6667 | 0.14873
[7 empty] | 468 | 2-д/сад №37 | 400 | 4 | 7 | 4 |  | 5 | 0.0086806 |  | 2-Нестеренко 4/4 | 400 | 46 | 12 | 27 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 468 | 3-ГРП | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Глинкина 3 | 400 | 77 | 99 | 82 |  | 86 | 0.14931
[7 empty] | 468 | 4-Глинкина 6 | 400 | 75 | 77 | 62 |  | 71.3333 | 0.12384 |  | 4-гимназия №3 | 400 | 0 | 6 | 5 |  | 3.6667 | 0.0063657
[7 empty] | 468 | 5-магазин | 400 | 104 | 111 | 117 |  | 110.6667 | 0.19213 |  | 5-Глинкина 4 | 400 | 76 | 57 | 62 |  | 65 | 0.11285
[7 empty] | 468 | 6-Б.Комитетская 12 | 400 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 6-д/сад №37 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 468 | 7-Глиникина 10 | 400 | 72 | 95 | 77 |  | 81.3333 | 0.1412 |  | 7-УО | 400 | 13 | 25 | 34 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 468 | 8-Б.Комитетская 6/25 цветы | 400 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.0023148 |  | 8-Нестеренко 7/8 | 400 | 28 | 36 | 27 |  | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 468 | 9-Гимназия 3 | 400 | 6 | 16 | 13 |  | 11.6667 | 0.020255 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | 1-ГСК "Коммунар" | 320 | [5 empty] | 0 |  | 1-насос №1 | 320
[7 empty] | 469 | 2-без надписи | 320 | [5 empty] | 0 |  | 2-насос №5 | 320
[7 empty] | 469 | 3-фидер 1 | 320 | [5 empty] | 0 |  | 3-насос №2 | 320
[7 empty] | 469 | фидер 2 | 320 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 469 | фидер 6 | 320 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 469 | фидер 7 | 320 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 469 | фидер 9 | 320 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 470 | 1-котельная | 250 | 26 | 31 | 30 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 470 | 2-ГСК | 250 | 12 | 1 | 12 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 470 | 3-Метатр павильоны | 250 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 470 | 4-магазин | 250 | 31 | 35 | 28 |  | 31.3333 | 0.087037
[7 empty] | 470 | 5-Метатр Тарасовская 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 470 | 6-школа | 250 | 6 | 4 | 18 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 470 | 7-школа | 250 | 7 | 25 | 24 |  | 18.6667 | 0.051852
[7 empty] | 470 | 8-поселок "быт" | 250 | 54 | 54 | 85 |  | 64.3333 | 0.1787
[7 empty] | 470 | 9-дом.учит. | 250 | 2 | 0 | 4 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 470 | 10-ГСК Текстильщик | 250 | 30 | 1 | 1 |  | 10.6667 | 0.02963
[7 empty] | 470 | 11-2-е палатки ИЧП Усанов | 250 | 34 | 5 | 49 |  | 29.3333 | 0.081481
[7 empty] | 470 | 12-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 1-аптека | 400 | 0 | 1 | 4 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | 1-д/сад | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 2-Папанина 4 | 400 | 48 | 51 | 83 |  | 60.6667 | 0.10532 |  | 2-милиция | 320 | 37 | 17 | 29 |  | 27.6667 | 0.060041
[7 empty] | 472 | 3-кафе "Атолл" | 400 | 54 | 32 | 36 |  | 40.6667 | 0.070602 |  | 3-Нестеренко 19, гаражи, стройка | 320 | 0 | 10 | 8 |  | 6 | 0.013021
[7 empty] | 472 | 4-д/сад | 400 | 2 | 0 | 2 |  | 1.3333 | 0.0023148 |  | 4-Нестеренко 25 | 320 | 40 | 28 | 34 |  | 34 | 0.073785
[7 empty] | 472 | 5-Папанина 2 | 400 | 58 | 26 | 31 |  | 38.3333 | 0.066551 |  | 5-Б.Комитет.17 | 320 | 42 | 41 | 38 |  | 40.3333 | 0.087529
[7 empty] | 472 | 6-Папанина 1 | 400 | 49 | 34 | 29 |  | 37.3333 | 0.064815 |  | 6-Нестеренко 20 | 320 | 15 | 11 | 16 |  | 14 | 0.030382
[7 empty] | 472 | 7-Папанина 5-3 | 400 | 70 | 78 | 76 |  | 74.6667 | 0.12963 |  | 7-кафе "Атолл" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 8-узел связи | 400 | 10 | 8 | 7 |  | 8.3333 | 0.014468 |  | 8-Маяковского 13, Паапанина 4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 9-Папанина 7-9 | 400 | 85 | 65 | 90 |  | 80 | 0.13889 |  | 9-м-н "Карандаш" | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 10-Папанина 10 | 400 | 63 | 43 | 60 |  | 55.3333 | 0.096065 |  | 10-Нестеренко 20 п.2 | 320 | 9 | 31 | 16 |  | 18.6667 | 0.040509
[7 empty] | 472 | 11-Комитетская 17 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Нестеренко 20 п.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 12-Нестеренко 17 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Нестеренко 20 п.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | [9 empty] | 13-УО | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 1-д.6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дзержинского 6 | 400 | 24 | 37 | 34 |  | 31.6667 | 0.054977
[7 empty] | 473 | 2-д.8Б | 400 | 40 | 7 | 3 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 2-д.8Б ВРУ магазины | 400 | 7 | 25 | 15 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 473 | 3-Дзержинского 8Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.8Б | 400 | 42 | 21 | 19 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 473 | 4-д.8а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-д.10 | 400 | 5 | 15 | 16 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 473 | 5-аптека | 400 | 39 | 44 | 28 |  | 37 | 0.064236 |  | 5-"Тополек" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 6-Коммунальная 36/8 | 400 | 66 | 60 | 53 |  | 59.6667 | 0.10359 |  | 6-ТОО "Инвариан" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 7-Коммунальная 42 | 400 | 41 | 20 | 36 |  | 32.3333 | 0.056134 |  | 7-д.8А | 400 | 23 | 33 | 16 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 473 | 8-Коммунальная 38 | 400 | 15 | 12 | 15 |  | 14 | 0.024306 |  | 8-д.38 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 9- "Тополек" | 400 | 24 | 30 | 31 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | 9-д.6А | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 473 | 10-Дзержинского 6А | 400 | 41 | 31 | 28 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | 10-Дзержинского 4 | 400 | 11 | 5 | 15 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 473 | 11-автостоянка | 400 |  | 1 |  |  | 33.3333 | 0.05787 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 | 12-Дзержинского 4 | 400 | 76 | 102 | 75 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | 11-УО | 400 | 2 | 12 | 5 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 475 | 1-ООО "Тисс" вв.1 | 250 | 53 | 36 | 42 |  | 43.6667 | 0.1213
[7 empty] | 475 | 2-ООО "Тисс" вв.2 | 250 | 38 | 55 | 27 |  | 40 | 0.11111
[7 empty] | 475 | 3-сторож | 250 | 1 | 5 | 0 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 475 | 4-склад "Метатр" | 250 | 79 | 82 | 90 |  | 83.6667 | 0.23241
[7 empty] | 476 | 1-Строителей 13 | 250 | 103 | 56 | 46 |  | 68.3333 | 0.18981 |  | 1-УО | 250 | 12 | 7 | 7 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 476 | 2-Строителей 11 | 250 | 45 | 30 | 33 |  | 36 | 0.1 |  | 2-школа №19 | 250 | 3 | 6 | 8 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 476 | 3-Полевой проезд 8 | 250 | 40 | 14 | 22 |  | 25.3333 | 0.07037 |  | 3-Строителей 17 | 250 | 82 | 121 | 102 |  | 101.6667 | 0.28241
[7 empty] | 476 | 4-дом быта | 250 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0027778 |  | 4-школа №9 | 250 | 14 | 9 | 19 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 476 | 5-д.8 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-дом быта | 250 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 476 | 6-школа №19 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 476 | 7-школа №9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 478 | 1-комбик. 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 2-д.18 | 400 | 50 | 25 | 35 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 478 | 3-д.13,14 | 400 | 0 | 15 | 14 |  | 9.6667 | 0.016782
[7 empty] | 478 | 4-ЦТП-2 | 400 | 28 | 27 | 40 |  | 31.6667 | 0.054977
[7 empty] | 478 | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 6-д.11А, 13А | 400 | 8 | 0 |  |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 478 | 7-дет.сад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 8-д.35 | 400 | 2 | 5 | 11 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 478 | 9-д.19 | 400 | 18 | 5 | 20 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 478 | 10-д.12-15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 11-д.16 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 12-д.19 | 400 | 18 | 5 | 20 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 478 | 13-д.16,17 | 400 | 22 | 18 | 10 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 479 | 1-Тихомировой 10 | 320 | 62 | 83 | 64 |  | 69.6667 | 0.15119 |  | 1-ГСК "Энергия" | 320 | 24 | 15 | 30 |  | 23 | 0.049913
[7 empty] | 479 | 2-Тихомировой 3, 1/21 | 320 | 57 | 63 | 46 |  | 55.3333 | 0.12008 |  | 2-школа №4 | 320 | 3 | 15 | 1 |  | 6.3333 | 0.013744
[7 empty] | 479 | 3-Тихомировой 2/23; 4 | 320 | 80 | 73 | 80 |  | 77.6667 | 0.16855 |  | 3-д.8, 6 | 320 | 60 | 70 | 53 |  | 61 | 0.13238
[7 empty] | 479 | 4-школа №4 | 320 | 0 | 17 | 0 |  | 5.6667 | 0.012297 |  | 4-узел связи | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 479 | 5-УО | 320 | 20 | 5 | 19 |  | 14.6667 | 0.031829 |  | 5-Тихомировой 13/26, 11 | 320 | 50 | 58 | 50 |  | 52.6667 | 0.11429
[7 empty] | 479 | 6-Маяковского 11/19 | 320 | 40 | 32 | 24 |  | 32 | 0.069444 |  | 6-Тихомировой 27 | 320 | 75 | 62 | 123 |  | 86.6667 | 0.18808
[7 empty] | 479 | 7-Тихомировой 5 | 320 | 30 | 28 | 26 |  | 28 | 0.060764 |  | 7-Тихомировой 9 | 320 | 50 | 60 | 50 |  | 53.3333 | 0.11574
[7 empty] | 479 | 8-Нестеренко, стройка, гаражи | 320 | 6 | 7 | 0 |  | 4.3333 | 0.0094039 |  | 8-милиция УФМС | 320 | 16 | 4 | 16 |  | 12 | 0.026042
[7 empty] | 480 | 1-Исаева 2 сек 2 | 400 | 106 | 109 | 144 |  | 119.6667 | 0.20775 |  | 1-ЦТП | 400 | 92 | 99 | 100 |  | 97 | 0.1684
[7 empty] | 480 | 2-ЦТП | 400 | 5 | 9 | 8 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 2-Исаева 2 сек 7 | 400 | 199 | 119 | 116 |  | 144.6667 | 0.25116
[7 empty] | 480 | 3-Кооперативная 7 | 400 | 42 | 24 | 19 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | 3-Кооперативная 3 | 400 | 21 | 32 | 18 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 480 | 4-Исаева 2 сек 7 | 400 | 9 | 8 | 43 |  | 20 | 0.034722 |  | 4-Исаева 2 сек 5 | 400 | 25 | 25 | 14 |  | 21.3333 | 0.037037
[7 empty] | 480 | 5-Кооперативная 5 | 400 | 24 | 46 | 47 |  | 39 | 0.067708
[7 empty] | 480 | 6-Исаева 2 сек 5 | 400 | 96 | 74 | 62 |  | 77.3333 | 0.13426
[7 empty] | 480 | 7-палатки | 400 | 0 | 9 | 38 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 480 | 7-УО | 400 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 481 | 1-офис.пом. Кор. 28Д | 630 | 151 | 120 | 155 |  | 142 | 0.15653 |  | 1-Королева 28А ЦТП ВНС | 630 | 46 | 56 | 45 |  | 49 | 0.054012
[7 empty] | 481 | 2-Королева 28А | 630 | 84 | 51 | 58 |  | 64.3333 | 0.070914 |  | 2-Королева 28 под.4 фид.6 | 630 | 195 | 142 | 219 |  | 185.3333 | 0.20429
[7 empty] | 481 | 3-ЖЭК-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Королева 28 п.6 | 630 | 105 | 78 | 75 |  | 86 | 0.094797
[7 empty] | 481 | 4-Королева 28 п.4 фид.5 | 630 | 9 | 2 | 9 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 4-"Торнадо" | 630 | 34 | 43 | 15 |  | 30.6667 | 0.033804
[7 empty] | 481 | 5-п-ка "Хлеб", обмен валюты (у рынка) | 630 | 9 | 10 |  |  | 6.3333 | 0.0069812 |  | 5-ЖЭК №9 | 630 | 36 | 29 | 12 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 481 | 6-Королева 28 п.6 фид.13 | 630 | 12 | 8 | 0 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 6-пр-т Королева 28А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 7-УО | 630 | 14 | 10 | 13 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 8-освещение ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-светофор | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 9-кафе "Торнадо" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 1-Космонавтов 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-сбербанкв | 630 | 7 | 8 | 6 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 482 | 2-Космонавтов 8А | 630 | 140 | 130 | 130 |  | 133.3333 | 0.14697 |  | 2-ЦТП | 630 | 30 | 31 | 30 |  | 30.3333 | 0.033436
[7 empty] | 482 | 3-Банк | 630 | 37 | 22 | 40 |  | 33 | 0.036376 |  | 3-Космонавтов 4Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 4-Космонавтов 8 | 630 | 94 | 68 | 72 |  | 78 | 0.085979 |  | 4-д/к №34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 5-ЦТП | 630 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 5-Космонавтов 8 | 630 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 482 | 6-д/к №34 | 630 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 6-Космонавтов 6 | 630 | 160 | 243 | 162 |  | 188.3333 | 0.2076
[7 empty] | 482 | 7-Космонавтов 4Б | 630 | 89 | 79 | 95 |  | 87.6667 | 0.096634 |  | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 8-сбербанк | 630 | 26 | 24 | 23 |  | 24.3333 | 0.026822 |  | 8-сбербанк | 630 | 117 | 97 | 129 |  | 114.3333 | 0.12603
[7 empty] | 482 | 9-собст.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630
[7 empty] | 482 | 10-УО | 630 | 24 | 2 | 1 |  | 9 | 0.0099206 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 1-кафе м-н | 250 | 6 | 13 | 15 |  | 11.3333 | 0.031481 |  | 1-Кооперативная 14 | 250 | 79 | 52 | 48 |  | 59.6667 | 0.16574
[7 empty] | 483 | 2-КБО | 250 | 52 | 46 | 89 |  | 62.3333 | 0.17315 |  | 2-АТС | 250 | 30 | 14 | 23 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 483 | 3-дет.сад №42 | 250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0027778 |  | 3-кафе м-н | 250 | 22 | 27 | 27 |  | 25.3333 | 0.07037
[7 empty] | 483 | 4-Кооперативная 12 | 250 | 44 | 72 | 83 |  | 66.3333 | 0.18426 |  | 4-пекарня ЧП Степанов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 5-пекарня | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д/с №42 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 6-Кооперативная 12 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | 1-Исаева 6 | 630 | 80 | 183 | 127 |  | 130 | 0.1433 |  | 1-Исаева 8 | 630 | 200 | 193 | 162 |  | 185 | 0.20392
[7 empty] | 484 | 2-КБО | 630 | 65 | 42 | 32 |  | 46.3333 | 0.051073 |  | 2-Космонавтов 2 | 630 | 23 | 3 | 6 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 484 | 3-Исаева 4 | 630 | 11 | 4 | 13 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | 3-Исаева 6А | 630 | 67 | 43 | 81 |  | 63.6667 | 0.070179
[7 empty] | 484 | 4-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Исаева 6 | 630 | 94 | 64 | 98 |  | 85.3333 | 0.094062
[7 empty] | 484 | 5-Исаева 8 | 630 | 12 | 12 | 11 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 5-КБО | 630 | 28 | 23 | 18 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 484 | 6-Исаева 6 | 630 | 49 | 59 | 41 |  | 49.6667 | 0.054747 |  | 6-Исаева 4 | 630 | 159 | 169 | 131 |  | 153 | 0.16865
[7 empty] | 484 | 7-здание ОДС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 9 | 14 | 17 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 484 | 8-Космонавтов 2 | 630 | 236 | 203 | 225 |  | 221.3333 | 0.24397 |  | 8-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | 9-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ОДС | 630 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 485 | 1-Космонавтов 12 | 630 | 217 | 195 | 160 |  | 190.6667 | 0.21017 |  | 1-д/к №31 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 2-д/к №21 | 630 | 18 | 30 | 22 |  | 23.3333 | 0.02572 |  | 2-Космонавтов 8Б | 630 | 63 | 65 | 48 |  | 58.6667 | 0.064668
[7 empty] | 485 | 3-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 368 | 331 | 370 |  | 356.3333 | 0.39278 |  | 3-Космонавтов 10 | 630 | 132 | 127 | 98 |  | 119 | 0.13117
[7 empty] | 485 | 4-Космонавтов 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 5-Космонавтов 8Б | 630 | 80 | 54 | 76 |  | 70 | 0.07716 |  | 5-Космонавтов 12 | 630 | 7 | 13 | 7 |  | 9 | 0.0099206
[7 empty] | 485 | 6-ЦТП-3 | 630 | 38 | 36 | 35 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | 6-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 400 | 361 | 344 |  | 368.3333 | 0.40601
[7 empty] | 485 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 8-УО | 630 | 38 | 39 | 36 |  | 37.6667 | 0.04152
[7 empty] | 486 | 1-Космонавтов 16А | 630 | 169 | 126 | 165 |  | 153.3333 | 0.16902 |  | 1-Космонавтов 16 | 630 | 34 | 19 | 23 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 486 | 2-Космонавтов 14 п.2 | 630 | 128 | 94 | 96 |  | 106 | 0.11684 |  | 2-ОУС "Луч" | 630 | 0 | 6 | 1 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 486 | 3-ОУС "Луч" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Космонавтов 14 п.2 | 630 | 19 | 7 | 10 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 486 | 4-Космонавтов 16 | 630 | 86 | 97 | 66 |  | 83 | 0.09149 |  | 4-д.14 п.5 | 630 | 9 | 8 | 5 |  | 7.3333 | 0.0080835
[7 empty] | 486 | 5-Космонавтов 14 п.5 | 630 | 119 | 136 | 133 |  | 129.3333 | 0.14256 |  | 5-14 п.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 6-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.16А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | 7-торг.п-ка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ПСН | 630
[7 empty] | 486 | 8-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 1-ВНС-7, ЦТП | 630 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 0.026455 |  | 1-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 104 | 123 | 117 |  | 114.6667 | 0.1264
[7 empty] | 487 | 2-д.30 п.2 | 630 | 128 | 125 | 120 |  | 124.3333 | 0.13705 |  | 2-Космонавтов 26 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 487 | 3-д.30 п.5 | 630 | 2 | 4 | 9 |  | 5 | 0.0055115 |  | 3-д.30 п.7 | 630 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 487 | 4-д.30 п.7 | 630 | 43 | 55 | 85 |  | 61 | 0.06724 |  | 4-ВНС-7 | 630 | 56 | 56 | 57 |  | 56.3333 | 0.062096
[7 empty] | 487 | 5-Космонавтов 26 | 630 | 190 | 231 | 234 |  | 218.3333 | 0.24067 |  | 5-д.30 п.5 | 630 | 125 | 109 | 107 |  | 113.6667 | 0.12529
[7 empty] | 487 | 6-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 3 | 0 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 6-Космонавтов 24 под.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 7-Антей 1 | 630 | 39 | 35 | 29 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 7-д.30 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 8-д.24 п.2 | 630 | 74 | 53 | 39 |  | 55.3333 | 0.060994 |  | 8-УО | 630 | 5 | 7 | 2 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 487 | [9 empty] | 9-"Антей" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | [9 empty] | 10-Космонавтов 24 под.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 1-торг. Центр | 630 | 18 | 4 | 10 |  | 10.6667 | 0.011758 |  | 1-Космонавтов 30Б | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 488 | 2-Космонавтов 32 | 630 | 131 | 87 | 92 |  | 103.3333 | 0.1139 |  | 2-Дет.комбинат Ф.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 3-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 41 | 23 | 24 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 3-ЖЭК 10 Ф.3 | 630 | 3 | 10 | 0 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 488 | 4-Космонавтов 38 к 6 | 630 | 130 | 140 | 104 |  | 124.6667 | 0.13742 |  | 4-Космонавов 38 п.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 5-Космонавтов 30В | 630 | 47 | 23 | 16 |  | 28.6667 | 0.031599 |  | 5-торговый центр | 630 | 103 | 121 | 122 |  | 115.3333 | 0.12713
[7 empty] | 488 | 6-д/к №10 | 630 | 13 | 12 | 13 |  | 12.6667 | 0.013962 |  | 6-Космонавтов 34 | 630 | 40 | 20 | 27 |  | 29 | 0.031966
[7 empty] | 488 | 7-ЖЭК-10 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 8-Космонавтов 34 | 630 | 110 | 146 | 223 |  | 159.6667 | 0.176 |  | 8-Космонавтов 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 9-УО | 630 | 15 | 16 | 16 |  | 15.6667 | 0.017269 |  | 9-Космонавтов 38 к.6 | 630 | 5 | 8 | 5 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 488 | 10-п-ка "Мороженое" | 630 |  | 0 | 0.5 |  | 0.16667 | 0.00018372 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 488 | 11-торг.центр | 630 | 162 | 151 | 138 |  | 150.3333 | 0.16571 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 489 | 1-стройка СатурнАвто | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 489 | 2-Горького 33 | 630 | 33 | 17 | 22 |  | 24 | 0.026455 |  | 2-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 3-автостоянка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 4-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 146 | 179 | 202 |  | 175.6667 | 0.19364 |  | 4-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 5-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 119 | 138 | 100 |  | 119 | 0.13117 |  | 5-ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 6-ВНС | 630 | 4 | 4 | 9 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 6-детская п-ка | 630 | 17 | 6 | 3 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 489 | 7-детская п-ка | 630 | 3 | 8 | 16 |  | 9 | 0.0099206
[7 empty] | 489 | 8-ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 | 9-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 107 | 95 | 92 |  | 98 | 0.10802
[7 empty] | 490 | 1-светофор пр-кт Космонавтов-Горького | 160 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 2-фирма "Пр-кт" | 160 | 4 | 22 | 27 |  | 17.6667 | 0.076678
[7 empty] | 490 | 3-стройка СатурнАвто | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 4-Горького 33 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 5-УО | 160 | 12 | 9 | 9 |  | 10 | 0.043403
[7 empty] | 491 | 1-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 213 | 173 | 225
[7 empty] | 491 | 2-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 2-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 185 | 171 | 214
[7 empty] | 491 | 3-Декабристов 8 офис | 630 | 61 | 65 | 64 |  | 63.3333 | 0.069812 |  | 3-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 5-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 6-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | 6-Декабристов 6/8 ЦТП | 630 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 491 | 7-стройка | 630 | 13 | 12 | 8 |  | 11 | 0.012125 |  | 7-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 491 | 8- | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Декабристов 8 | 630 | 1 | 1 | 2
[7 empty] | 491 | 9-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 9-стройка | 630 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 492 | 1-ж/д 1/6 к.5 | 630 | 100 | 94 | 98 |  | 97.3333 | 0.10729 |  | 1-Матросова 1/6 к.5 | 630 | 57 | 43 | 58 |  | 52.6667 | 0.058054
[7 empty] | 492 | 2-Матросова 1/6 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-3 | 630 | 37 | 43 | 45 |  | 41.6667 | 0.045929
[7 empty] | 492 | 3-Матросова 1/6 к.5 офисы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 107 | 98 | 128 |  | 111 | 0.12235
[7 empty] | 492 | 4-Матросова 6/8 офисы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Матросова 1/6 к.5 ВНС | 630 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 492 | 5-Декабристов 6/8 к.3 | 630 | 54 | 79 | 67 |  | 66.6667 | 0.073486 |  | 5-Матросова 1/6 к.5 офисы | 630 | 12 | 17 | 23 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 492 | 6-Декабриство 6/8 к.3 | 630 | 47 | 33 | 41 |  | 40.3333 | 0.044459 |  | 6-Матросова 1/6 к.5 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 492 | 7-Декабристов 6/8 офис | 630 | 23 | 23 | 12 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | 7-Декабристов 6/8 к.3 офисы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | 1- | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | 2- | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | 1-ЩР-12 | 250 | 22 | 24 | 17 |  | 21 | 0.058333 |  | 1-ЩР-14 | 250 | 31 | 47 | 24 |  | 34 | 0.094444 |  | 0.15278
[7 empty] | 512 | 2-ЩР-1 | 250 | 217 | 155 | 194 |  | 188.6667 | 0.52407 |  | 2-ЩР-2 | 250 | 31 | 21 | 29 |  | 27 | 0.075 |  | 0.59907
[7 empty] | 512 | 3-Калинина 48А; 48Б; 48В; 48Г | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ЩР-9 | 250 | 65 | 56 | 53 |  | 58 | 0.16111 |  | 0.16111
[7 empty] | 512 | 4-ЩР-10 | 250 | 7 | 16 | 7 |  | 10 | 0.027778 |  | 4-Калинина 48А; 48Б; 48В; 48Г | 250 | 51 | 53 | 50 |  | 51.3333 | 0.14259 |  | 0.17037
[7 empty] | 512 | 5-ЩР-14 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 512 | 6-ЩР-2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 512 | 7-ЩР-9 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2014-01-17 | -10 |  | 0.26235 |  | ктп |  | 589 | тр-р №1 | 630 | 238 | 228 | 210 | 233/407 | 225.3333 | 0.24838 | [10 empty] | 0.24838
2014-02-11 | -1 |  | 0.29762 |  | ктп |  | 590 | тр-р №1 | 630 | 270 | 209 | 148 | 237/413 | 209 | 0.23038 | [10 empty] | 0.23038
[7 empty] | 591 | ИВРУС-1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 592 | 1-д/сад | 250 | 0 | 23 | 8 |  | 10.3333 | 0.028704
[7 empty] | 592 | 2-Тарасовская 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 592 | 3-ВРУ-1 Урицкого 10 | 250 | 241 | 270 | 154 |  | 221.6667 | 0.61574
[7 empty] | 592 | 4-КРАН | 250 | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 0.0055556
2013-02-13 | 2 |  | 0.41233 |  |  |  | 616 | тр-р №1 | 320 | 190 | 154 | 151 | 233/406 | 165 | 0.35807 | [10 empty] | 0.35807
[7 empty] | 1159 | 1-д.1А - Агапов | 160 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 1159 | 2-д.5А - Поляк | 160 | 7 | 10 | 0 |  | 5.6667 | 0.024595
[7 empty] | 1159 | 3-ВЛ-0,4кВ д.3А - Островский | 160 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 1159 | 4-Третьякова 3 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1159 | 5-Третьякова 5 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1160 | 2-Третьяков., Спартаковская, Пожарского 1-33 | 400 | 133 | 118 | 104 |  | 118.3333 | 0.20544
[7 empty] | 1160 | 3-Филатова четн. | 400 | 165 | 25 | 50 |  | 80 | 0.13889
[7 empty] | 1160 | 4-Минина и Пожарского 25 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1160 | 5-Володарского 2-20 | 400 | 26 | 57 | 78 |  | 53.6667 | 0.093171
[7 empty] | 1160 | 6-Володарского 22-32 | 400 | 26 | 47 | 88 |  | 53.6667 | 0.093171
[7 empty] | 1160 | 7- Хмельницкого 17 | 400 | 8 | 5 | 5 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 1160 | 8-Ленинградская 10-10А | 400 | 14 | 4 | 0 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 1160 | 9-Хмельницкого 18 | 400 | 6 | 16 | 3 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 1160 | 10-Серафимовича 10-12 | 400 | 18 | 26 | 28 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 1207 | ВРУ "Роберт" | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1208 | 1-Александрова 6-12 | 250 | 2 | 18 | 7 |  | 9 | 0.025
[7 empty] | 1208 | 2-Александрова нечетная | 250 | 3 | 26 | 58 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 1208 | 3-Линия 4 | 250 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 1208 | 4-Хмельницкого 33 | 250 | 15 | 9 | 4 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 1208 | 5-Народная | 250 | 97 | 168 | 152 |  | 139 | 0.38611
[7 empty] | 1208 | 6-Минина и Пожарского 37 | 250 | 12 | 2 | 2 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 1208 | 7-линия 3 сады | 250 | 4 | 14 | 28 |  | 15.3333 | 0.042593
[7 empty] | 1208 | 8-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1208 | 9-Александрова, Б.Хмельницкого | 250 | 17 | 25 | 52 |  | 31.3333 | 0.087037
[7 empty] | 1220 | 1-ДСК "Энергия" оп.1 | 100 | 39 | 24 | 9 |  | 24 | 0.16667
[7 empty] | 1220 | 2-ДСК "Энергия" оп.2 | 100 | 73 | 96 | 30 |  | 66.3333 | 0.46065
[7 empty] | 1230 | №1 | 160 | 29 | 37 | 32 |  | 32.6667 | 0.14178
[7 empty] | 1230 | №2 | 160 | 23 | 28 | 18 |  | 23 | 0.099826
[7 empty] | 1230 | №3- | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1230 | №4 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1283 | 1-"Росток" | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1283 | 2-Минина и Пожарского 46 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1283 | 2-"Отдых" | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1474 | Ф5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1515 | 1-РСУ | 250 | 85 | 75 | 71 |  | 77 | 0.21389 |  | 1-ГИБДД | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 1515 | 2-Королевское АТП | 250 | 93 | 83 | 88 |  | 88 | 0.24444 |  | 2-Королевское АТП | 400 | 90 | 75 | 70 |  | 78.3333 | 0.136
[7 empty] | 1515 | 3-ГИБДД | 250 | 44 | 33 | 31 |  | 36 | 0.1 |  | 3-Площадка техосмотра | 400 | 42 | 18 | 21 |  | 27 | 0.046875
[7 empty] | 1515 | 4-Суворова 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Суворова 6 | 400 | 3 | 6 | 5 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 1515 | 5-УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
[7 empty] | 1516 | пеш.переход РВШ7 | 160 | 6 | 8 | 5 |  | 6.3333 | 0.027488
[7 empty] | 1516 | пеш.переход ВРЩ7 | 160 | 33 | 15 | 16 |  | 21.3333 | 0.092593
[7 empty] | 1516 | освещ. Яросл.проезд-ВРЩ9 | 160 | 5 | 3 | 5 |  | 4.3333 | 0.018808
[7 empty] | 1516 | рсвещение Яросл. проезд | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | Переход Яросл.шоссе | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | пешеходный переход | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 1-ВЗУ | 630 | 15 | 4 | 26 |  | 15 | 0.016534 |  | 1-ПСН | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 1517 | 2-Центральная 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Центральная 10 | 630 | 36 | 12 | 6 |  | 18 | 0.019841
[7 empty] | 1517 | 3-ВЛ-0,4кВ Центральная 9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д/сад | 630 | 15 | 2 | 11 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 1517 | 4-д/сад | 630 | 36 | 1 | 50 |  | 29 | 0.031966 |  | 4-Центральная 11, 12 | 630 | 17 | 4 | 0 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 1517 | 5-Центральная 10 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Центральная 8 м-н | 630 | 31 | 75 | 5 |  | 37 | 0.040785
[7 empty] | 1517 | 6-Центральная 7 | 630 | 16 | 18 | 15 |  | 16.3333 | 0.018004 |  | 6- Центральная 12 | 630 | 12 | 8 | 6 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 1517 | 7-ПСН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Центральная 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 8-Центральная 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ВЛ-0,4кВ Санаторная | 630 | 81 | 53 | 44 |  | 59.3333 | 0.065403
[7 empty] | 1517 | 9-ВЛ-0,4 коттеджи левая сторона оп.47 | 630 | 34 | 14 | 28 |  | 25.3333 | 0.027925 |  | 9-Центральная 1-6 | 630 | 28 | 15 | 32 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 1517 | 10-ВЛ-0,4 коттеджи правая сторона оп.47 | 630 | 12 | 11 | 25 |  | 16 | 0.017637 |  | 10-КНС коттеджи | 630 | 25 | 34 | 106 |  | 55 | 0.060626
[7 empty] | 1517 | 11-ВЛ-0,4кВ оп.61 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-УО | 630 | 27 | 37 | 2 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 1517 | 12-ВЛ-0,4кВ оп.72 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-уч.134 ул.Центральная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [9 empty] | авт 1 коттеджи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [9 empty] | авт 2 коттеджи со стороны ВЗУ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [9 empty] | авт 3 коттеджи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [9 empty] | авт 4 коттеджи правая сторона | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
1519
[7 empty] | 1520 | 1-ВРУ-3 Урицкого 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Спартаковская 15А ЦТП | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 2-ВРУ-2 Урицкого 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Урицкого 10 ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 3-ВРУ-1 Урицкого 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Урицкого 10 ВРУ-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 4-ВРУ-4 Урицкого 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Урицкого 10 ВРУ-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 5-УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Урицкого 10 ВРУ-3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 6-Спратаковская 15А ЦТП | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | ВНС Урицкого 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 1-ЦТП | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-ф36 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 2-ф-6 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-ф37 СК-10 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 3-ф5 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-машины | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 4-ф18 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ф-32 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1521 | 5-ф20 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ф23 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 2-ВНС | 630 | 5 | 2 | 3 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 2-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 3-Мичурина 21 п.8 | 630 | 63 | 105 | 76 |  | 81.3333 | 0.089653 |  | 3-торг.павильон | 630 | 3 | 5 | 5 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 1522 | 4-ТНС | 630 | 15 | 13 | 13 |  | 13.6667 | 0.015065 |  | 4-Мичурина 21А п.12 | 630 | 29 | 73 | 69 |  | 57 | 0.062831
[7 empty] | 1522 | 5-д.21 сек 1 под.5 | 630 | 51 | 34 | 68 |  | 51 | 0.056217 |  | 5-Мичурина д.21 под.5 | 630 | 101 | 89 | 70 |  | 86.6667 | 0.095532
[7 empty] | 1522 | 6-д.21 под.2 | 630 | 80 | 115 | 95 |  | 96.6667 | 0.10655 |  | 6-д.21 под.2 | 630 | 35 | 57 | 27 |  | 39.6667 | 0.043724
[7 empty] | 1522 | 7-ГСК "Москвич" | 630 | 76 | 39 | 25 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 7-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 8-Собств.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-УКП-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 9-Мичурина 21А п.12 | 630 | 62 | 48 | 58 |  | 56 | 0.061728 |  | 9-д.21под.8 | 630 | 78 | 78 | 78 |  | 78 | 0.085979
[7 empty] | 1522 | 10-резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-ТСН | 630 | 20 | 18 | 19 |  | 19 | 0.020944
[7 empty] | 1522 | [9 empty] | 11-УО | 630 | 12 | 10 | 4 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 1523 | 1-Горького 43 | 630 | 75 | 101 | 78 |  | 84.6667 | 0.093327 |  | 1-Горького 43 | 630 | 70 | 82 | 116 |  | 89.3333 | 0.098471
[7 empty] | 1523 | 2-Горького 39 | 630 | 155 | 271 | 183 |  | 203 | 0.22377 |  | 2-Горького 39 | 630 | 108 | 101 | 101 |  | 103.3333 | 0.1139
[7 empty] | 1523 | 3-Космонавтов 19 | 630 | 86 | 155 | 174 |  | 138.3333 | 0.15248 |  | 3-Космонавтов 17 | 630 | 38 | 39 | 56 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 1523 | 4-Горького 41 | 630 | 40 | 25 | 42 |  | 35.6667 | 0.039315 |  | 4-Катодная защита | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 5-Горького 63/7 | 630 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 5-Горького 62А, Гражданская 1 | 630 | 0 | 24 | 42 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 1523 | 6-ВНС | 630 | 6 | 7 | 7 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 6-ВНС | 630 | 55 | 57 | 54 |  | 55.3333 | 0.060994
[7 empty] | 1523 | 7-Комонавтов 17 | 630 | 65 | 64 | 66 |  | 65 | 0.071649 |  | 7-Горького 41 | 630 | 30 | 30 | 39 |  | 33 | 0.036376
[7 empty] | 1523 | 8-собств. Нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Космонавтов 19 | 630 | 80 | 128 | 128 |  | 112 | 0.12346
[7 empty] | 1523 | 9-Космонавтов 23А | 630 | 39 | 58 | 46 |  | 47.6667 | 0.052543 |  | 9-УО | 630 | 33 | 23 | 20 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 10-Космон. 23А | 630 | 73 | 59 | 47 |  | 59.6667 | 0.06577
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 11-ВЛ-0,4кВ м-н, аптека | 630 | 45 | 50 | 40 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 1524 | 1-фабрика панель 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-фабрика панель 5 | 630 | 237 | 217 | 230 |  | 228 | 0.25132
[7 empty] | 1524 | 2-фабрика панель1 | 630 | 168 | 156 | 167 |  | 163.6667 | 0.18041
[7 empty] | 1526 | 1-насосная | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 1-дет.комбинат №12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 2-Сакко и Ванцетти 34Б | 630 | 101 | 104 | 104 |  | 103 | 0.11354 |  | 2-дет.комбинат №12 | 630 | 2 | 15 | 3 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 1526 | 3-Банк | 630 | 44 | 43 | 43 |  | 43.3333 | 0.047766 |  | 3-насосная | 630 | 8 | 9 | 10 |  | 9 | 0.0099206
[7 empty] | 1526 | 4-Королева 11А | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 4-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 1526 | 5-УО | 630 | 7 | 31 | 0 |  | 12.6667 | 0.013962 |  | 5-Королева 11А | 630 | 109 | 108 | 111 |  | 109.3333 | 0.12052
[7 empty] | 1526 | 6-освещ.эстакады | 630 | 49 | 47 | 36 |  | 44 | 0.048501 |  | 6-Банк вв.2 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 1526 | [9 empty] | 7-освещ.эстакады | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 1-"Андрей" | 400 | 89 | 70 | 47 |  | 68.6667 | 0.11921
[7 empty] | 1527 | 2-гараж, ангар ул.Первомайская 8 | 400 | 4 | 3 | 16 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 1527 | 3-ВЛ- служба | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1527 | 4-Первомайская 8 | 400 | 66 | 105 | 142 |  | 104.3333 | 0.18113
[7 empty] | 1527 | 5-ВЛ-0,4кВ Железнодорожная аллея | 400 | 42 | 33 | 31 |  | 35.3333 | 0.061343
[7 empty] | 1527 | 6-"Андрей" | 400 | 41 | 35 | 39 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 1527 | 7-Автотрэвэл | 400 | 102 | 91 | 94 |  | 95.6667 | 0.16609
[7 empty] | 1527 | 8-ГСК "Подлипки" | 400 | 14 | 12 | 4 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 1527 | 9-СВЛ ангар | 400 | 2 | 12 | 16 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 1528 | 1-Гагарина 10А | 630 | 65 | 74 | 32 |  | 57 | 0.062831 |  | 1-УКП 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 2-баня | 630 | 121 | 118 | 124 |  | 121 | 0.13338 |  | 2-Гагарина 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 3-Гагарина 12 | 630 | 34 | 30 | 2 |  | 22 | 0.02425 |  | 3-РП-1528 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 | 4-Гагарина 10А | 630 | 49 | 66 | 43 |  | 52.6667 | 0.058054 |  | 4-Гагарина 10А | 630 | 78 | 102 | 56 |  | 78.6667 | 0.086714
[7 empty] | 1528 | 5-ВЛ-0,4кВ Ленина | 630 | 7 | 17 | 49 |  | 24.3333 | 0.026822 |  | 5-УО | 630 | 13 | 5 | 2 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 1528 | 6-УО №1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Гагарина 10А | 630 | 76 | 106 | 66 |  | 82.6667 | 0.091123
[7 empty] | 1528 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 1-Пионерская 12А кор.4,5 | 400 | 78 | 76 | 103 |  | 85.6667 | 0.14873 |  | 1-Пионерская 12А кор.4, 5 | 400 | 66 | 40 | 30 |  | 45.3333 | 0.078704
[7 empty] | 1529 | 2-Пионерская 12А кор. 2, 3 | 400 | 100 | 123 | 109 |  | 110.6667 | 0.19213 |  | 2-Пионерская 12А кор. 2,3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 22 | 23 | 45 |  | 30 | 0.052083 |  | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 4-ЩСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 400 | 7 | 2 | 5 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 1529 | 5-автостоянка | 400 | 49 | 0 | 0 |  | 16.3333 | 0.028356 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1531 | 1-ГСК "Заря" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-м-н Продукты | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 2-ул.Военных строителей 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-в/ч 96663 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 3-д.7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 4-ГОРЗЕЛЕНХОЗСТРОЙ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-хоз.блок ЖКО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 5-Инфолайн | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Военных строитлей 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 6-ул.Военных строителей 4, 10 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Военных строителей 3, 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 7-собственные нужды | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Военных строителей 12, 14 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1531 | 8-освещ.РП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Военных строителей 3, 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 1-Грабина 11/2 | 400 | 49 | 70 | 45 |  | 54.6667 | 0.094907 |  | 1-Комсомольская 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 2-Грабина 5 | 400 | 1 | 81 | 32 |  | 38 | 0.065972 |  | 2-Комсомольская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 3-Садовая 4 | 400 | 22 | 55 | 38 |  | 38.3333 | 0.066551 |  | 3-Комсомольская 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 4-Комсомольская 4 | 400 | 16 | 20 | 11 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | 4-Комсомольская 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 5-Комсомольская 5 | 400 | 45 | 29 | 17 |  | 30.3333 | 0.052662 |  | 5-ПСН | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 6-Комсомольская 8 | 400 | 24 | 58 | 23 |  | 35 | 0.060764 |  | 6-Грабина 13 | 400 | 23 | 22 | 10 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 1532 | 7-Комсомольская 3 | 400 | 31 | 32 | 30 |  | 31 | 0.053819 |  | 7-Грабина 9 | 400 | 19 | 6 | 34 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 1532 | 8-ПСН | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Грабина 7 | 400 | 41 | 55 | 94 |  | 63.3333 | 0.10995
[7 empty] | 1532 | 9-Садовая 4Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-Садовая 4Б | 400 | 17 | 8 | 5 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 1532 | 10-УО | 400 | 14 | 4 | 9 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 1532 | 11-Садовая 4Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 | насосная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | насосная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 | "Метатр" | 1000 | 450 | 333 | 400 |  | 394.3333 | 0.27384 |  | храм | 1000 | 17 | 1 | 34 |  | 17.3333 | 0.012037
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  | цветы | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  | склад | 1000 | 13 | 0 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  | Метатр | 1000 | 540 | 622 | 589 |  | 583.6667 | 0.40532
[7 empty] | 1536 | иторг.компания | 250 | [5 empty] | 0 |  | Торг.компания | 250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1536 | автомат | 250 | [5 empty] | 0 |  |  | 250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1537 | 1-ВНС | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 2-Королева 6 | 630 | 67 | 64 | 88 |  | 73 | 0.080467 |  | 2-д/к №11 | 630 | 6 | 0 | 3 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 1537 | 3-д/к №28 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Королева 6 | 630 | 93 | 91 | 75 |  | 86.3333 | 0.095165
[7 empty] | 1537 | 4-д.2 | 630 | 55 | 66 | 66 |  | 62.3333 | 0.06871 |  | 4-Королева 2 | 630 | 37 | 54 | 49 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 1537 | 5-Королева 10 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ОЩ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 6-д.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Королева 4 | 630 | 101 | 99 | 122 |  | 107.3333 | 0.11831
[7 empty] | 1537 | 7-6Б | 630 | 34 | 35 | 42 |  | 37 | 0.040785 |  | 7-д/к №28 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 8-д/к 11 | 630 | 8 | 0 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 8- УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 9-д.2А | 630 | 1 | 1 | 18 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 9-Королева 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 10-УО | 630 | 24 | 24 | 19 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | 10-Королева 2А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 11-2А | 630 | 131 | 140 | 157 |  | 142.6667 | 0.15726 |  | 11-Королева 6б | 630 | 25 | 27 | 20 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 1537 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А вв.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13-50 лет ВЛКСМ 4Г к.Б вв.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2014-01-12 | -1 |  | 0.12674 | 0.067708 |  |  | 1538 | тр-р №1 | 400 | 28 | 38 | 73 | 230/402 | 46.3333 | 0.08044 |  | тр-р №2 | 400 | 23 | 29 | 39 | 230/404 | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 1538 | 1-ж/д 3 | 400 | 17 | 8 | 34 |  | 19.6667 | 0.034144 |  | 1- ж/д 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 | 2-ж/д 3, паркинг | 400 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | 0.0034722 |  | 2-ж/д 3 паркинг | 400 | 10 | 16 | 1 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 1538 | 3-РП-12,13, 15, 16 | 400 | 2 | 10 | 8 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | 3-РП-12,13,15,6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 | 4-РП-4/1, 7/2, 8/1 | 400 | 1 | 5 | 4 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 4-РП-7/1,7/2,8/1,8/2 | 400 | 13 | 1 | 8 |  | 7.3333 | 0.012731
[7 empty] | 1538 | 5-РП-6/1, 6/2, 5/1 | 400 | 7 | 13 | 13 |  | 11 | 0.019097 |  | 5-РП-6/1,6/2,5/1,5/2 | 400 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 1538 | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-РП-11,14,10,9 | 400 | 2 | 6 | 24 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 1538 | 7-РП-11, 14, 10, 9 | 400 | 1 | 0 | 10 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф33 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф41 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф32 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф42 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф31 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Н-С-3 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф34 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВШР | 400
[7 empty] | 1539 | Ф35 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Н-С-4 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф37 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВШР48 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф36 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф38 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 1-хоккейная площадка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-"Сатурн-авто" Мегаполис | 630 | 142 | 109 | 97 |  | 116 | 0.12787
[7 empty] | 1540 | 2-д.4А | 630 | 36 | 26 | 57 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 2-д.4А | 630 | 15 | 35 | 33 |  | 27.6667 | 0.030497
[7 empty] | 1540 | 3-УКП 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЦТП-2 | 630 | 79 | 81 | 76 |  | 78.6667 | 0.086714
[7 empty] | 1540 | 4-д.4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УКП-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 5-ЦТП-2 | 630 | 9 | 9 | 8 |  | 8.6667 | 0.0095532 |  | 5-50лет ВЛКСМ 4В | 630 | 74 | 58 | 68 |  | 66.6667 | 0.073486
[7 empty] | 1540 | 6-д.4Б | 630 | 35 | 27 | 33 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 6-50лет ВЛКСМ 4Г кор.В | 630 | 13 | 17 | 23 |  | 17.6667 | 0.019474
[7 empty] | 1540 | 7-50лет ВЛКСМ 4Г корп.А, вв.2 | 630 | 98 | 66 | 88 |  | 84 | 0.092593 |  | 7-д.4Г кор.Б | 630 | 16 | 19 | 44 |  | 26.3333 | 0.029027
[7 empty] | 1540 | 8-д.4Г вв.2, к.В | 630 | 34 | 21 | 17 |  | 24 | 0.026455 |  | 8-ж/д 4Б | 630 | 37 | 29 | 25 |  | 30.3333 | 0.033436
[7 empty] | 1540 | 9-4Г к.Б, вв.1 | 630 | 27 | 19 | 14 |  | 20 | 0.022046 |  | 9-Собст.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 10-"Сатурн-авто" Мегаполис | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Сатурн авто мегополис | 630 | 111 | 39 | 120 |  | 90 | 0.099206
[7 empty] | 1540 | 11-Метатр | 630 | 74 | 108 | 72 |  | 84.6667 | 0.093327 |  | 11-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А | 630 | 27 | 48 | 35 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 1540 | 12-УКП-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-УО | 630 | 15 | 20 | 8 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 1540 | 13-ячейка соб.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-УКП2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 с3 ВРУ-5 | 1000 | 14 | 1 | 1 |  | 5.3333 | 0.0037037 |  | 1-ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с10 | 1000 | 2 | 16 | 1 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 2-м-н "АТАК" | 1000 | 128 | 109 | 66 |  | 101 | 0.070139
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 0.0013889 |  | 3-автостоянка | 1000 | 61 | 50 | 75 |  | 62 | 0.043056
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с5 ВРУ-2 | 1000 | 63 | 69 | 104 |  | 78.6667 | 0.05463
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с8 вв.1 | 1000 | 96 | 61 | 46 |  | 67.6667 | 0.046991
[7 empty] | 1541 | 6-Пушкинская 15 с2 вру-1 | 1000 | 60 | 79 | 55 |  | 64.6667 | 0.044907
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 47 | 60 | 28 |  | 45 | 0.03125
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 с2 | 1000 | 106 | 91 | 14 |  | 5.3333 | 0.0037037 |  | 1-м-н "АТАК" | 1000 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с5 | 1000 | 89 | 69 | 82 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 2-автостонка | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 |  |  |  |  | 2 | 0.0013889 |  | 3-ЦТП | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с8 | 1000 | 106 | 91 | 90 |  | 78.6667 | 0.05463 |  | 4-Пушк. 21 ВП2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 76 | 97 | 73 |  | 67.6667 | 0.046991 |  | 5-Атак | 1000 | 73 | 51 | 72 |  | 65.3333 | 0.04537
[7 empty] | 1541 | 6-ВНС | 1000 |  |  |  |  | 64.6667 | 0.044907 |  | 6-автостоянка | 1000 | 21 | 15 | 29 |  | 21.6667 | 0.015046
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 с3 нежил.пом. | 1000 | 19 | 34 | 13 |  | 45 | 0.03125 |  | 7-ЦТП | 1000 | 30 | 29 | 27 |  | 28.6667 | 0.019907
[7 empty] | 1541 | 8-Пушкинская 15 нежил.пом. С3 | 1000 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8-Пушк. 21 офис ВП2 | 1000 | 29 | 46 | 43 |  | 39.3333 | 0.027315
[7 empty] | 1541 | 9-Пушкинская 15 нежил.пом. С10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 70.3333 | 0.048843 |  | 9-Пушк. 21 жилая часть ВП1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 10-Пушкинская 15 с2 | 1000 |  |  |  |  | 80 | 0.055556 |  | 10-Пушк. 21 офисы ВП1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 11-Пушкинская 15 с5 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 12-Пушкинская 15 с8 | 1000 |  |  |  |  | 95.6667 | 0.066435 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 13-Пушкинская 15 с11 | 1000 |  |  |  |  | 67.6667 | 0.046991 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1542 | 1-Лесная 25 | 400 | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 0.0052083 |  | 1-38/2 с-2 Тихонравова | 400 | 27 | 36 | 47 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 1542 | 2-Тихонравова 38/2 с-7,8 | 400 | 138 | 83 | 81 |  | 100.6667 | 0.17477 |  | 2-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 3-Тихонравова 36 с-10 | 400 | 44 | 19 | 47 |  | 36.6667 | 0.063657 |  | 3-24 с-3 Тихонравова | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 4-Тихонравова 36 с-8 | 400 | 9 | 24 | 17 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 4-20 с-7,8 Тихонравова | 400 | 23 | 14 | 26 |  | 21 | 0.036458
[7 empty] | 1542 | 5-Тихонравова д.38/2 с-2 | 400 | 40 | 50 | 21 |  | 37 | 0.064236 |  | 5-Лесная 25 с-10 | 400 | 44 | 93 | 135 |  | 90.6667 | 0.15741
[7 empty] | 1542 | 6-ПНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-катодная защита | 400 |  |  | 3 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 1542 | 7-д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-20 с10 Тихонравова | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 8-Тихонравова 24 с2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-д/сад | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 1542 | 9-УО | 400 | 42 | 17 | 0 |  | 19.6667 | 0.034144 |  | 9-Тихонравова 38/2 с-7,8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 10-Тихонравова 24 с-3 | 400 | 48 | 33 | 30 |  | 37 | 0.064236 |  | 10-стройка д/сада | 400 | 56 | 42 | 17 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 1542 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Тихонравова 38 с-5,6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 1-Макаренко 1 ВРУ-5 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Макаренко 1 ВРУ-1 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 2-Макаренко 1 ВНС вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Макаренко ВРУ-2 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 3-Макаренко 1 ЦТП вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Макаренко 1 ВРУ-3 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 4-Макаренко 10А, гимназия 19 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Макаренко 1 ВРУ-4 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 5-Макаренко 3/4 ВНС вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Макаренко 3/4 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 6-Макаренко 1 офис вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Макаренко 1 ВРУ-5 вв.2 ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 7-Макаренко 3/4 ЦТП вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Макаренко 1 ВРУ-5 офис | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 8-Макаренко 1 ВРУ-1 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Макаренко 1 вв.2 ЦТП | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 9-Макаренко 1 ВРУ-2 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-Макаренко 10 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 10-Макаренко 1 ВРУ-3 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Макаренко 3/4 ВНС вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 11-Макаренко 1 ВРУ-4 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-Макаренко 3/4 офис вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1543 | 12-Макаренко 3/4 вв.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-Макаренко 3/4 ЦТП вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 1-Космонавтов 4А ф7 | 630 | 201 | 227 | 175 |  | 201 | 0.22156 |  | 1-Исаева 12/2 ф10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 2-ЦТП | 630 | 37 | 34 | 39 |  | 36.6667 | 0.040417 |  | 2-Космонавтов корп.2Б ф12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 3-ЦТП Ф.11 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Космонавтов корп.2А ф16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 4-Исаева 12/2 ф5 | 630 | 76 | 111 | 80 |  | 89 | 0.098104 |  | 4-Космонавтов 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 5-Космонавтов 4 | 630 | 81 | 64 | 47 |  | 64 | 0.070547 |  | 5-ЦТП | 630 | 24 | 26 | 21 |  | 23.6667 | 0.026088
[7 empty] | 1544 | 6-Космонавтов корп.2А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 7-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 1-союзпечать | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-д.36 под.2 | 630 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 1545 | 2-д.38 под.2 | 630 | 138 | 116 | 131 |  | 128.3333 | 0.14146 |  | 2-д.44 сек.3 | 630 | 140 | 138 | 85 |  | 121 | 0.13338
[7 empty] | 1545 | 3-ЦТП ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.44 с1 | 630 | 89 | 74 | 46 |  | 69.6667 | 0.076793
[7 empty] | 1545 | 4-д.38 под.5 | 630 | 105 | 144 | 98 |  | 115.6667 | 0.1275 |  | 4-д.42 с1 | 630 | 77 | 84 | 41 |  | 67.3333 | 0.074221
[7 empty] | 1545 | 5-м-н "Уют" | 630 | 36 | 29 | 31 |  | 32 | 0.035273 |  | 5-д.40 п.1 | 630 | 133 | 74 | 39 |  | 82 | 0.090388
[7 empty] | 1545 | 6-д.40 под.1 | 630 | 4 | 0 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 6-д.38 п.2 | 630 | 4 | 6 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 1545 | 7-собственных нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.40 под.3 | 630 | 135 | 115 | 79 |  | 109.6667 | 0.12088
[7 empty] | 1545 | 8-д.40 под.3 | 630 | 10 | 9 | 9 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | 8-ЦТП ВНС | 630 | 40 | 41 | 38 |  | 39.6667 | 0.043724
[7 empty] | 1545 | 9-д.36 под.2 | 630 | 118 | 92 | 73 |  | 94.3333 | 0.10398 |  | 9-д.38 под.5 | 630 | 4 | 0 | 8 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 1545 | 10-д.44 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-геликон | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 11-д.42 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-собст.нужд | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 12-д.44 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-м-н "Уют" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 13-УО | 630 | 4 | 10 | 14 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | 13-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 1-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 84 | 50 | 59 |  | 64.3333 | 0.044676 |  | 1-Горького 12Б щ-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 2-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 85 | 55 | 64 |  | 68 | 0.047222 |  | 2-Горького 12Б щ-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 3-Горького 12А | 1000 | 69 | 79 | 91 |  | 79.6667 | 0.055324 |  | 3-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 4-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 38 | 36 | 41 |  | 38.3333 | 0.02662 |  | 4-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 5-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 96 | 76 | 50 |  | 74 | 0.051389 |  | 5-Горького 12А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 6-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Чехова 13 ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 7-Чехова 13 ВРУ-3 вв.1 | 1000 | 87 | 67 | 53 |  | 69 | 0.047917 |  | 7-Чехова 13 ВРУ-2 вв.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 8-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Чехова 13 ЦТП | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 9-Чехова 13 ВРУ-2 вв.1 | 1000 | 35 | 38 | 50 |  | 41 | 0.028472 |  | 9-Чехова 13 ВРУ-3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 10-УО | 1000 | 11 | 15 | 6 |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 1548 | 1-пр-т Комонавтов 41 кор.1 | 630 | 0 | 3 | 3 |  | 2 | 0.0022046 |  | 1-пр-т Космонавтов 41 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 2-м-н "Перекресток" | 630 | 144 | 108 | 124 |  | 125.3333 | 0.13815 |  | 2-пр-т Космонавтов 43 сек 3 | 630 | 108 | 51 | 66 |  | 75 | 0.082672
[7 empty] | 1548 | 3-ВНС ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЩПСН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 4-пр-т Космонавтов 41А с3 | 630 | 90 | 93 | 63 |  | 82 | 0.090388 |  | 4-пр-т Космонавтов 43 сек 1 | 630 | 125 | 97 | 72 |  | 98 | 0.10802
[7 empty] | 1548 | 5-м-н | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-пр-т Космонавтов 41А сек 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 6-39 с1 | 630 | 71 | 118 | 68 |  | 85.6667 | 0.09443 |  | 6-пр-т Космонавтов 45 кор.8 | 630 | 40 | 30 | 50 |  | 40 | 0.044092
[7 empty] | 1548 | 7-пр-т Космонавтов 41А с1 | 630 | 99 | 80 | 89 |  | 89.3333 | 0.098471 |  | 7-ВНС ЦТП | 630 | 69 | 68 | 60 |  | 65.6667 | 0.072384
[7 empty] | 1548 | 8-пр-т Космонавтов 39 с3 | 630 | 99 | 86 | 67 |  | 84 | 0.092593 |  | 8-пр-т Космонавтов 41А сек 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 9-пр-т Космонавтов 45 к.8 | 630 | 47 | 24 | 35 |  | 35.3333 | 0.038948 |  | 9-д.39 сек 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 10-д/к 41 | 630 | 2 | 22 | 8 |  | 10.6667 | 0.011758 |  | 10-д.39 сек 1 | 630 | 0 | 5 | 10 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 1548 | 11-пр-т Космонавтов 41 к.2 | 630 | 108 | 34 | 19 |  | 53.6667 | 0.059156 |  | 11-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 12-ЩПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-д/к 41 | 630 | 2 | 5 | 1 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 1548 | 13-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-м-н | 630 | 7 | 0 | 1 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 1548 | 14-пр-т Космонавтов 43 с1 | 630 | 10 | 5 | 1 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 14-м-н "Перекресток" | 630 | 89 | 104 | 88 |  | 93.6667 | 0.10325
[7 empty] | 1548 | 15-пр-т Космонавтов 43 с3 | 630 | 3 | 3 | 0 |  | 2 | 0.0022046 |  | 15-пр-т Космонавтов 41 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 16-УО | 630 | 12 | 17 | 20 |  | 16.3333 | 0.018004
[7 empty] | 158 | 16-д.41 к.1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1549 | 1-ул.Калининградская 6 под.4 | 400 | 82 | 95 | 110 |  | 95.6667 | 0.16609 |  | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1549 | 2-ул.Калининградская 6 под.2 | 400 | 108 | 106 | 84 |  | 99.3333 | 0.17245 |  | 2-ул.Коммунальная 12 | 400 | 11 | 5 | 5 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 1549 | 3-ПНС | 400 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 3-ул.Коммунальная 16 гараж | 400 | 32 | 42 | 39 |  | 37.6667 | 0.065394
[7 empty] | 1549 | 4-ул.Аржакова 14 | 400 | 17 | 22 | 37 |  | 25.3333 | 0.043981 |  | 4-ул.Калининградская 4 | 400 | 83 | 80 | 46 |  | 69.6667 | 0.12095
[7 empty] | 1549 | 5-Калининградская 4 | 400 | 63 | 86 | 62 |  | 70.3333 | 0.12211 |  | 5-ул.Аржакова 14 | 400 | 23 | 49 | 49 |  | 40.3333 | 0.070023
[7 empty] | 1549 | 6-АХЗ "Водоканал" | 400 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 6-ул.Коммунальная 14 | 400 | 18 | 22 | 19 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 1549 | 7-ЦТП-24 вв.1 | 400 | 23 | 21 | 23 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | 7-ул.Аржакова 16-18 | 400 | 34 | 25 | 27 |  | 28.6667 | 0.049769
[7 empty] | 1549 | 8-ул.Коммунальная 12; 13 | 400 | 6 | 15 | 2 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 8-Калининградская 6 п.4 | 400 | 47 | 52 | 38 |  | 45.6667 | 0.079282
[7 empty] | 1549 | 9-УО | 400 | 27 | 28 | 24 |  | 26.3333 | 0.045718 |  | 9-АХЗ "Водоканал" | 400 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 1549 | 10-ВНС-35 | 400 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 10-Калининградская 6 п.2 | 400 | 45 | 51 | 56 |  | 50.6667 | 0.087963
[7 empty] | 1549 | 11-ПСН №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ЦТП-24 вв.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [7 empty] | 12-Автостоянка | 400 |  |  | 13 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [7 empty] | 13-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2049 | №1 | 160 | 29 | 9 | 3 |  | 13.6667 | 0.059317 | [10 empty] | 0.059317
[7 empty] | 2049 | №2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 2049 | №3 | 160 | 29 | 0 | 1 |  | 10 | 0.043403 | [10 empty] | 0.043403
[7 empty] | 2049 | УО | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 2081 | уч-к | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-02-04 | 18.40 | 0 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 16221 | тр-р №1 | 1000 | 162 | 167 | 149 | 216/373 | 159.3333 | 0.10475 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 265 | 275 | 270 | 215/372 | 270 | 0.1775 | 5-3 | 0.28224 | 0.28224 | 717.7563
[7 empty] | 2081 | уч-к | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2023-02-12 | 18.00 | -5 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 17 | тр-р №1 | 1000 | 180 | 180 | 180 | 225/386 | 180 | 0.11833 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 120 | 160 | 180 | 235/410 | 153.3333 | 0.1008 | 5-3 | 0.21913 | 0.21913 | 780.8667
Путилково
2023-01-15 | 14.00 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13314 | тр-р №1 | 1250 | 225 | 220 | 230 | 227/396 | 225 | 0.11833 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 235 | 240 | 240 | 227/398 | 238.3333 | 0.12534 | 5-3 | 0.24368 | 0.24368 | 945.4047
2023-01-16 | 18.00 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13315 | тр-р №1 | 1000 | 350 | 320 | 330 | 230/400 | 333.3333 | 0.21913 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 14 | 15 | 15 | 231/401 | 14.6667 | 0.0096419 | 5-3 | 0.22878 | 0.22878 | 771.2248
2023-01-16 | 17.40 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13323 | тр-р №1 | 1000 | 260 | 240 | 230 | 226/391 | 243.3333 | 0.15997 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 226/391 | 20 | 0.013148 | 5-3 | 0.17312 | 0.17312 | 826.8847
2023-01-15 | 15.10 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13316 | тр-р №1 | 1250 | 370 | 375 | 385 | 228/396 | 376.6667 | 0.1981 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/399 | 0 | 0 | 5-3 | 0.1981 | 0.1981 | 1002.3793
2023-01-16 | 18.30 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13313 | тр-р №1 | 1250 | 475 | 515 | 495 | 226/391 | 495 | 0.26033 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 10 | 10 | 10 | 231/401 | 10 | 0.0052592 | 5-3 | 0.26559 | 0.26559 | 918.013
2023-01-14 | 16.10 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1336 | тр-р №1 | 1250 | 239 | 247 | 231 | 233/403 | 239 | 0.12569 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 37 | 21 | 21 | 233/404 | 26.3333 | 0.013849 | 5-3 | 0.13954 | 0.13954 | 1075.5699
2023-01-15 | 14.45 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13329 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 10 | 10 | 10 | 230/399 | 10 | 0.016435 | 5-3 | 0.016435 | 0.016435 | 393.426
2023-01-14 | 17.10 | -1 |  |  | Ртп | ЮЗРЭС | 1331 | тр-р №1 | 1250 | 204 | 204 | 182 | 232/403 | 196.6667 | 0.10343 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 279 | 326 | 291 | 233/404 | 298.6667 | 0.15707 | 5-3 | 0.26051 | 0.26051 | 924.3679
2023-01-15 | 13.38 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13325 | тр-р №1 | 1250 | 280 | 300 | 250 | 231/397 | 276.6667 | 0.1455 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 220 | 200 | 220 | 230/398 | 213.3333 | 0.1122 | 5-3 | 0.2577 | 0.2577 | 927.874
2023-01-14 | 16.50 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13326 | тр-р №1 | 1250 | 160 | 230 | 128 | 233/404 | 172.6667 | 0.090809 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 619 | 567 | 558 | 232/403 | 581.3333 | 0.30573 | 5-3 | 0.39654 | 0.39654 | 754.3204
2023-01-16 | 19.10 | -5 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13320 | тр-р №1 | 1000 | 310 | 280 | 290 | 230/400 | 293.3333 | 0.19284 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 115 | 125 | 230/400 | 121.6667 | 0.079984 | 5-3 | 0.27282 | 0.27282 | 727.179
2023-01-14 | 17.50 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13321 | тр-р №1 | 1000 | 272 | 251 | 255 | 233/405 | 259.3333 | 0.17049 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 214 | 174 | 152 | 233/404 | 180 | 0.11833 | 5-3 | 0.28882 | 0.28882 | 711.1823
2023-01-14 | 17.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1337 | тр-р №1 | 1250 | 653 | 685 | 613 | 232/403 | 650.3333 | 0.34202 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 262 | 296 | 219 | 231/402 | 259 | 0.13621 | 5-3 | 0.47824 | 0.47824 | 652.2043
2023-01-15 | 14.20 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13319 | тр-р №1 | 1000 | 215 | 245 | 340 | 233/403 | 266.6667 | 0.17531 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 10 | 15 | 10 | 231/402 | 11.6667 | 0.0076697 | 5-3 | 0.18298 | 0.18298 | 817.0237
2023-01-14 | 18.10 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13318 | тр-р №1 | 1000 | 189 | 250 | 188 | 233/404 | 209 | 0.1374 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 136 | 124 | 104 | 233/404 | 121.3333 | 0.079765 | 5-3 | 0.21716 | 0.21716 | 782.8389
2023-01-15 | 15.30 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13330 | тр-р №1 | 630 | 335 | 352 | 300 | 231/399 | 329 | 0.34331 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 110 | 110 | 110 | 230/398 | 110 | 0.11478 | 5-3 | 0.45809 | 0.45809 | 341.4014
2023-01-14 | 15.30 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1334 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 163 | 179 | 162 | 232/404 | 168 | 0.088355 | 5-3 | 0.088355 | 0.088355 | 1139.5568
2023-01-14 | 18.30 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 1339 | тр-р №1 | 1600 | 356 | 352 | 323 | 233/404 | 343.6667 | 0.1412 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 434 | 320 | 381 | 233/404 | 378.3333 | 0.15545 | 5-3 | 0.29665 | 0.29665 | 1125.3572
2023-01-14 | 15.50 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13311 | тр-р №1 | 1250 | 462 | 447 | 437 | 233/404 | 448.6667 | 0.23596 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 25 | 24 | 22 | 233/405 | 23.6667 | 0.012447 | 5-3 | 0.24841 | 0.24841 | 939.4881
2023-01-14 | 15.10 | -3 |  |  | Ртп | ЮЗРЭС | 1333 | тр-р №1 | 1250 | 264 | 250 | 251 | 227/395 | 255 | 0.13411 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 171 | 175 | 181 | 228/395 | 175.6667 | 0.092387 | 5-3 | 0.2265 | 0.2265 | 966.8797
2023-01-14 | 14.50 | -4 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13312 | тр-р №1 | 1250 | 324 | 286 | 290 | 233/404 | 300 | 0.15778 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 286 | 236 | 241 | 233/405 | 254.3333 | 0.13376 | 5-3 | 0.29153 | 0.29153 | 885.5813
2023-01-15 | 15.50 | -2 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13328 | тр-р №1 | 400 | 5 | 5 | 5 | 232/401 | 5 | 0.0082175 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 7 | 7 | 7 | 231/401 | 7 | 0.011505 | 5-3 | 0.019722 | 0.019722 | 392.1112
2023-01-14 | 16.30 | -1 |  |  | тп | ЮЗРЭС | 13322 | тр-р №1 | 1000 | 375 | 401 | 441 | 233/405 | 405.6667 | 0.26669 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 335 | 321 | 346 | 233/404 | 334 | 0.21957 | 5-3 | 0.48626 | 0.48626 | 513.7431
Солнцево Парк
2022-12-28 | 12.40 | -1 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 922 | тр-р №1 | 1250 | 304 | 219 | 245 | 236/409 | 256 | 0.13464 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 152 | 149 | 117 | 235/407 | 139.3333 | 0.073278 | 5-3 | 0.20791 | 0.20791 | 990.1079
2022-12-24 | 12.30 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 326 | 291 | 311 | 236/409 | 309.3333 | 0.20336 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 312 | 303 | 253 | 236/408 | 289.3333 | 0.19021 | 5-3 | 0.39356 | 0.39356 | 606.4365
2022-12-28 | 11.36 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 307 | 234 | 264 | 236/406 | 268.3333 | 0.1764 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 14 | 16 | 35 | 235/408 | 21.6667 | 0.014244 | 5-3 | 0.19065 | 0.19065 | 809.354
2022-12-28 | 11.45 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 | 227 | 171 | 164 | 235/408 | 187.3333 | 0.12315 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 | 5-3 | 0.12315 | 0.12315 | 876.8471
2022-12-24 | 11.40 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 617 | 611 | 610 | 236/408 | 612.6667 | 0.40277 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 232/404 | 16 | 0.010518 | 5-3 | 0.41329 | 0.41329 | 586.7145
2022-12-24 | 11.10 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 689 | 665 | 643 | 236/408 | 665.6667 | 0.35009 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 26 | 28 | 26 | 233/404 | 26.6667 | 0.014025 | 5-3 | 0.36411 | 0.36411 | 794.8601
2022-12-24 | 12.15 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 297 | 281 | 255 | 236/409 | 277.6667 | 0.14603 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 291 | 278 | 248 | 233/403 | 272.3333 | 0.14323 | 5-3 | 0.28926 | 0.28926 | 888.43
2022-12-28 | 13.00 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 927 | тр-р №1 | 1250 | 17 | 17 | 17 | 234/409 | 17 | 0.0089406 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 328 | 308 | 276 | 237/411 | 304 | 0.15988 | 5-3 | 0.16882 | 0.16882 | 1038.9746
2022-12-28 | 12.05 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 923 | тр-р №1 | 1250 | 585 | 513 | 506 | 234/408 | 534.6667 | 0.28119 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 14 | 14 | 14 | 239/415 | 14 | 0.0073629 | 5-3 | 0.28855 | 0.28855 | 889.3065
2022-12-28 | 11.55 | -1 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 921 | тр-р №1 | 1250 | 401 | 391 | 366 | 236/407 | 386 | 0.20301 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 6 | 6 | 6 | 239/415 | 6 | 0.0031555 | 5-3 | 0.20616 | 0.20616 | 992.2992
2022-12-24 | 12.00 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 427 | 445 | 411 | 238/412 | 427.6667 | 0.22492 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 117 | 121 | 112 | 238/412 | 116.6667 | 0.061357 | 5-3 | 0.28628 | 0.28628 | 892.1553
2022-12-24 | 11.30 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 929 | тр-р №1 | 1250 | 645 | 653 | 606 | 236/408 | 634.6667 | 0.33378 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 149 | 127 | 134 | 232/402 | 136.6667 | 0.071876 | 5-3 | 0.40566 | 0.40566 | 742.9255
2022-12-24 | 13.00 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 924 | тр-р №1 | 1250 | 353 | 392 | 333 | 242/421 | 359.3333 | 0.18898 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 45 | 45 | 45 | 242/421 | 45 | 0.023666 | 5-3 | 0.21265 | 0.21265 | 984.1913
2022-12-24 | 12.45 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 925 | тр-р №1 | 1250 | 586 | 639 | 546 | 238/412 | 590.3333 | 0.31047 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 13 | 13 | 13 | 236/410 | 13 | 0.006837 | 5-3 | 0.31731 | 0.31731 | 853.3687
2022-12-28 | 13.15 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 154 | 205 | 167 | 235/409 | 175.3333 | 0.11526 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 134 | 168 | 128 | 235/407 | 143.3333 | 0.094227 | 5-3 | 0.20949 | 0.20949 | 790.5085
2022-12-28 | 12.15 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 926 | тр-р №1 | 1000 | 272 | 218 | 272 | 234/406 | 254 | 0.16698 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/412 | 0 | 0 | 5-3 | 0.16698 | 0.16698 | 833.0204
Мякинино Парк
2022-12-10 | 18.56 | +2 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 13600 | тр-р №1 | 630 | 193 | 164 | 165 | 240/416 | 174 | 0.18157 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 22 | 26 | 17 | 238/412 | 21.6667 | 0.022609 | 5-3 | 0.20418 | 0.20418 | 501.3687
2022-12-10 | 19.10 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13601 | тр-р №1 | 1600 | 302 | 278 | 266 | 235/406 | 282 | 0.11587 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 253 | 251 | 228 | 232/402 | 244 | 0.10025 | 5-3 | 0.21612 | 0.21612 | 1254.2076
2022-12-10 | 19.20 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13602 | тр-р №1 | 1600 | 37 | 32 | 27 | 240/415 | 32 | 0.013148 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 471 | 466 | 406 | 238/411 | 447.6667 | 0.18394 | 5-3 | 0.19708 | 0.19708 | 1284.6671
2022-12-10 | 19.30 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13603 | тр-р №1 | 2000 | 274 | 213 | 181 | 240/415 | 222.6667 | 0.073191 | 5-3 | тр-р №2 | 2000 | 258 | 210 | 156 | 238/411 | 208 | 0.06837 | 5-3 | 0.14156 | 0.14156 | 1716.8797
2022-12-10 | 19.40 | +2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13611 | тр-р №1 | 630 | 182 | 182 | 182 | 236/406 | 182 | 0.18992 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 56 | 56 | 56 | 233/402 | 56 | 0.058436 | 5-3 | 0.24835 | 0.24835 | 473.5388
Ильинские Луга
2023-01-31 | 14.40 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13500 | тр-р №1 | 1600 | 294 | 437 | 405 | 230/399 | 378.6667 | 0.15558 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 271 | 355 | 328 | 229/397 | 318 | 0.13066 | 5-3 | 0.28624 | 0.28624 | 1142.0113
2023-01-31 | 14.00 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13501 | тр-р №1 | 1000 | 82 | 88 | 71 | 230/399 | 80.3333 | 0.052811 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 95 | 74 | 229/397 | 93.6667 | 0.061576 | 5-3 | 0.11439 | 0.11439 | 885.6124
2023-01-31 | 15.20 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13502 | тр-р №1 | 1600 | 5 | 4 | 3 | 230/399 | 4 | 0.0016435 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 576 | 538 | 568 | 229/397 | 560.6667 | 0.23036 | 5-3 | 0.23201 | 0.23201 | 1228.7881
2023-01-31 | 17.40 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13503 | тр-р №1 | 1600 | 67 | 66 | 66 | 229/399 | 66.3333 | 0.027255 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 144 | 140 | 142 | 228/398 | 142 | 0.058344 | 5-3 | 0.085599 | 0.085599 | 1463.0417
2023-01-31 | 18.10 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13504 | тр-р №1 | 630 | 91 | 95 | 91 | 229/399 | 92.3333 | 0.096349 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 99 | 90 | 95 | 228/398 | 94.6667 | 0.098784 | 5-3 | 0.19513 | 0.19513 | 507.0662
2023-02-01 | 15.21 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13505 | тр-р №1 | 630 | 270 | 320 | 270 | 230/400 | 286.6667 | 0.29913 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 115 | 95 | 110 | 231/399 | 106.6667 | 0.11131 | 5-3 | 0.41044 | 0.41044 | 371.4227
2023-02-01 | 15.50 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13506 | тр-р №1 | 1600 | 35 | 25 | 30 | 242/421 | 30 | 0.012326 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 15 | 15 | 20 | 243/420 | 4 | 0.0016435 | 5-3 | 0.01397 | 0.01397 | 1577.6484
2023-02-01 | 16.30 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13507 | тр-р №1 | 1250 | 115 | 115 | 80 | 242/420 | 103.3333 | 0.054345 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 105 | 95 | 90 | 242/420 | 4 | 0.0021037 | 5-3 | 0.056449 | 0.056449 | 1179.4391
2023-02-01 | 17.05 | -1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13508 | тр-р №1 | 1250 | 105 | 95 | 95 | 243/421 | 98.3333 | 0.051715 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 70 | 55 | 70 | 242/419 | 4 | 0.0021037 | 5-3 | 0.053819 | 0.053819 | 1182.7261
2023-01-31 | 16.10 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13509 | тр-р №1 | 1600 | 163 | 165 | 168 | 241/418 | 165.3333 | 0.067931 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 4 | 0.0016435 | 5-3 | 0.069575 | 0.069575 | 1488.6803
2023-01-31 | 17.00 | -2 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 13510 | тр-р №1 | 2500 | 54 | 54 | 55 | 241/418 | 54.3333 | 0.014287 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 3 | 3 | 3 | 241/418 | 4 | 0.0010518 | 5-3 | 0.015339 | 0.015339 | 2461.6517
Одинцово-1
2022-12-11 | 14.40 | +1 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 175 | 185 | 190 | 228/395 | 183.3333 | 0.12052 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 225 | 265 | 265 | 229/397 | 251.6667 | 0.16545 | 5-3 | 0.28597 | 0.28597 | 714.031
2022-12-11 | 14.10 | +1 |  |  | РТП | ЮЗРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 120 | 100 | 110 | 231/403 | 110 | 0.11478 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 205 | 195 | 203 | 233/405 | 201 | 0.20974 | 5-3 | 0.32453 | 0.32453 | 425.5486
2022-12-11 | 15.20 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 335 | 160 | 310 | 227/395 | 268.3333 | 0.1764 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 275 | 255 | 255 | 227/397 | 261.6667 | 0.17202 | 5-3 | 0.34842 | 0.34842 | 651.578
2022-12-11 | 16.15 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 195 | 215 | 225 | 223/385 | 211.6667 | 0.13915 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 290 | 310 | 285 | 222/396 | 295 | 0.19393 | 5-3 | 0.33308 | 0.33308 | 666.9173
2022-12-11 | 16.00 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 3 | тр-р №1 | 1250 | 190 | 255 | 325 | 222/385 | 256.6667 | 0.13499 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 310 | 355 | 425 | 223/385 | 363.3333 | 0.19108 | 5-3 | 0.32607 | 0.32607 | 842.412
2022-12-11 | 15.00 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 5 | тр-р №1 | 1250 | 475 | 415 | 425 | 223/385 | 438.3333 | 0.23053 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 305 | 280 | 355 | 222/385 | 313.3333 | 0.16479 | 5-3 | 0.39532 | 0.39532 | 755.8543
2022-12-11 | 15.45 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 6 | тр-р №1 | 1600 | 350 | 380 | 370 | 221/384 | 366.6667 | 0.15065 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 445 | 425 | 410 | 222/385 | 426.6667 | 0.17531 | 5-3 | 0.32596 | 0.32596 | 1078.4627
2022-12-11 | 16.29 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 35 | 20 | 223/405 | 30 | 0.019722 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 180 | 190 | 223/403 | 183.3333 | 0.12052 | 5-3 | 0.14025 | 0.14025 | 859.7547
2022-12-11 | 13.40 | +1 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 14013 | тр-р №1 | 1600 | 130 | 95 | 125 | 230/400 | 116.6667 | 0.047935 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 110 | 105 | 110 | 236/410 | 108.3333 | 0.044511 | 5-3 | 0.092447 | 0.092447 | 1452.085
Митино-Парк
2022-12-03 | 18.00 | -8 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 2500 | 574 | 513 | 515 | 233/405 | 534 | 0.14042 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 931 | 827 | 910 | 231/400 | 889.3333 | 0.23386 | 5-3 | 0.37428 | 0.37428 | 1564.3007
2022-12-03 | 17.30 | -8 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 2 | тр-р №1 | 1600 | 725 | 795 | 744 | 232/404 | 754.6667 | 0.31007 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 499 | 472 | 475 | 230/401 | 482 | 0.19804 | 5-3 | 0.50812 | 0.50812 | 787.0153
[27 empty] | 0 | 0
ПХМЗ
2023-02-12 | 16.00 | -5 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 | 5-3 | [10 empty] | 0 | 0
2023-02-12 | 16.15 | -5 |  |  | ТП | ЮЗРЭС | 4 | тр-р №1 | 1000 | 122 | 117 | 110 | 386/224 | 116.3333 | 0.076478 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.076478 | 0.076478 | 923.5225
2023-02-12 | 16.40 | -5 |  |  | КТП | ЮЗРЭС | 21 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 162 | 130 | 412/235 | 139 | 0.091379 | 5-3 | 0.091379 | 0.091379 | 908.6214
2023-02-12 | 17.00 | -5 |  |  | КТП | ЮЗРЭС | 30 | тр-р №1 | 630 | 56 | 67 | 56 | 389/224 | 59.6667 | 0.062262 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 25 | 16 | 11 | 392/225 | 17.3333 | 0.018087 | 5-3 | 0.080349 | 0.080349 | 579.3802
Ст.диспетчер предприятия Д.Н. Доржиева
.

## сумма больше 0,9
Note on M810: tihonova: откл.

## перечень тп
1 | 49 | 114 | 163 | 209 | 262 | 357 | 416 | 469 | 1159 | 1515 | 2001 | 2045 | 2090
2 | 50 | 115 | 164 | 211 | 264 | 358 | 417 | 470 | 1160 | 1516 | 2002 | 2046 | 2091
3 | 51 | 117 | 165 | 213 | 267 | 359 | 418 | 471 | 1207 | 1517 | 2003 | 2047 | 2092
4 | 52 | 118 | 166 | 214 | 268 | 360 | 419 | 472 | 1208 | 1520 | 2004 | 2048
5 | 53 | 119 | 167 | 216 | 271 | 361 | 420 | 473 | 1220 | 1521 | 2005 | 2049
6 | 54 | 120 | 168 | 217 | 290 | 362 | 421 | 474 | 1230 | 1521 | 2006 | 2050
8 | 55 | 121 | 169 | 218 | 296 | 363 | 422 | 475 | 1283 | 1522 | 2007 | 2051
9 | 57 | 123 | 170 | 219 | 297 | 364 | 425 | 476 | 1401 | 1523 | 2008 | 2052
10 | 58 | 124 | 172 | 220 | 298 | 365 | 426 | 477 | 1402 | 1524 | 2009 | 2053
11 | 59 | 125 | 173 | 221 | 299 | 366 | 428 | 478 | 1403 | 1525 | 2010 | 2054
13 | 60 | 126 | 173 | 222 | 301 | 367 | 429 | 479 | 1404 | 1526 | 2011 | 2055
14 | 61 | 127 | 174 | 223 | 303 | 368 | 431 | 480 | 1405 | 1527 | 2012 | 2056
16 | 62 | 128 | 175 | 224 | 304 | 370 | 432 | 481 | 1474 | 1528 | 2013 | 2057
17 | 63 | 129 | 176 | 225 | 305 | 371 | 433 | 482 |  | 1528 | 2014 | 2058
18 | 64 | 130 | 177 | 226 | 306 | 372 | 434 | 483 |  | 1529 | 2015 | 2059
19 | 65 | 131 | 178 | 227 | 307 | 373 | 435 | 484 |  | 1529 | 2016 | 2060
20 | 66 | 132 | 179 | 228 | 310 | 374 | 436 | 485 |  | 1530 | 2017 | 2061
21 | 67 | 133 | 180 | 229 | 315 | 375 | 437 | 486 |  | 1531 | 2018 | 2062
22 | 68 | 134 | 181 | 231 | 317 | 376 | 440 | 487 |  | 1532 | 2019 | 2063
23 | 69 | 135 | 182 | 232 | 318 | 377 | 441 | 488 |  | 1535 | 2020 | 2064
24 | 70 | 136 | 183 | 233 | 319 | 378 | 442 | 489 |  | 1536 | 2021 | 2065
25 | 71 | 137 | 184 | 234 | 321 | 379 | 443 | 490 |  | 1536 | 2022 | 2066
26 | 72 | 138 | 185 | 235 | 322 | 380 | 445 | 491 |  | 1537 | 2023 | 2067
27 | 73 | 139 | 186 | 236 | 323 | 381 | 446 | 492 |  | 1539 | 2024 | 2068
28 | 74 | 140 | 187 | 237 | 324 | 382 | 447 | 493 |  | 1540 | 2025 | 2069
29 | 75 | 141 | 188 | 238 | 325 | 383 | 448 | 494 |  | 1541 | 2026 | 2070
30 | 76 | 142 | 189 | 239 | 326 | 384 | 449 | 495 |  | 1541 | 2027 | 2071
31 | 77 | 143 | 190 | 240 | 327 | 385 | 450 | 505 |  | 1542 | 2028 | 2072
32 | 78 | 144 | 191 | 241 | 328 | 390 | 451 | 512 |  | 1543 | 2029 | 2073
33 | 79 | 145 | 192 | 242 | 329 | 391 | 452 | 591 |  | 1544 | 2030 | 2074
34 | 80 | 146 | 194 | 243 | 330 | 392 | 453 | 592 |  | 1545 | 2031 | 2075
35 | 81 | 147 | 195 | 244 | 332 | 393 | 454 | 593 |  | 1546 | 2032 | 2076
36 | 82 | 148 | 196 | 245 | 334 | 394 | 455 | 594 |  | 1547 | 2033 | 2077
37 | 83 | 149 | 197 | 246 | 335 | 395 | 456 | 596 |  | 1548 | 2034 | 2078
38 | 84 | 150 | 198 | 247 | 336 | 396 | 457 | 600 |  | 1549 | 2035 | 2080
39 | 85 | 151 | 199 | 250 | 337 | 397 | 458 | 601 |  | 1550 | 2036 | 2081
40 | 86 | 152 | 200 | 251 | 338 | 398 | 459 | 602 |  |  | 2037 | 2082
41 | 87 | 153 | 201 | 252 | 339 | 399 | 460 | 602 |  |  | 2038 | 2083
42 | 88 | 154 | 202 | 253 | 340 | 400 | 461 | 602 |  |  | 2039 | 2084
43 | 89 | 155 | 203 | 254 | 341 | 401 | 463 | 603 |  |  | 2040 | 2085
44 | 90 | 157 | 204 | 255 | 342 | 402 | 464 |  |  |  | 2041 | 2086
45 | 91 | 159 | 205 | 258 | 344 | 403 | 465 |  |  |  | 2042 | 2087
46 | 92 | 160 | 206 | 259 | 354 | 404 | 466 |  |  |  | 2043 | 2088
47 | 93 | 161 | 207 | 260 | 355 | 405 | 467 |  |  |  | 2044 | 2089
48 | 94 | 162 | 208 | 261 | 356 | 415 | 468
2092

## линии
Л376 |  | Л366 |  | Л578 |  | Л310
ТП | Iср | ТП | Iср | ТП | Iср | ТП | Iср
235 | 158 | 198 | 334 | 188 | 561 | 174 | 270.6667
166 | 287.3333 | 182 | 330 | 505 | 87.6667 | 258 | 245
240 | 146.3333 | 186 | 157 | 181 | 32.3333 | 355 | 273
397 | 0.7581 |  | 821 | 306 | 385 | 1525 | 366.6667
222 | 192 |  | 54.7333 | 218 | 63.6667 |  | 1155.3333
175 | 111.6667 |  |  | 227 | 294 |  | 77.0222
169 | 213.6667 |  |  |  | 1423.6667
213 | 127.3333 |  |  |  | 94.9111
465 | 192.6667
170 | 0.8463
1430.6044
95.3736