## 2023
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТО
______________Давыдов С.А.
"______"_____________2015г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ MAX 2019 года (лето)
Наимено-вание объекта | Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Прина-длеж-ность | № ТП (РТП) | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  |  | тр №1 | тр №2 |  |  |  | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
ЖК ЛАЙФ БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 2022-12-28 | 18:00 | -2 | 0.11675 | 0 | РТП | СРЭС | 20015 | тр-р №1 | 1600 | 243 | 269 | 264 | 235/407 | 258.6667 | 0.10628 |  | тр-№2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/400 | 0 | 0 |  | 0.10628 | 1429.9525
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1600 | 18 | 16 | 20 |  | 18 | 0.0073957 |  | ВРУ-ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4ХМ КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4ХМ КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4ХМ КЛ-2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4ХМ КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Д\САД КЛ-1 | 1600 | 60 | 58 | 61 |  | 59.6667 | 0.024516 |  | ВРУ-Д\САД КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Д\САД КЛ-2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-Д\САД КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-1 | 1600 | 90 | 120 | 110 |  | 106.6667 | 0.043827 |  | ВРУ-2Ш КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2Ш КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2Ш КЛ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-1 | 1600 | 75 | 75 | 73 |  | 74.3333 | 0.030542 |  | ВРУ-3Ш КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3Ш КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3Ш КЛ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | АСДУЗУ "Мосгаз" | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | АСДУЗУ "Мосгаз" | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2022-12-10 | 19:30 | -2 | 0.12431 | 0.14375 | ТП | СРЭС | 20017 | тр-р №1 | 1000 | 177 | 179 | 178 | 228/398 | 178 | 0.11702 |  | тр-р №2 | 1000 | 193 | 204 | 207 | 228/398 | 201.3333 | 0.13236 |  | 0.24937 | 750.6263
[9 empty] | К.1 ВРУ-1 | 1000 | 40 | 42 | 41 | 228/398 | 41 | 0.026953 |  | К.1 ВРУ-1 | 1000 | 20 | 25 | 26 | 228/398 | 23.6667 | 0.015558
[9 empty] | К.1 ВРУ-2 | 1000 | 40 | 41 | 42 | 228/398 | 41 | 0.026953 |  | К.1 ВРУ-2 | 1000 | 20 | 23 | 25 | 228/398 | 22.6667 | 0.014901
[9 empty] | К.1 ВРУ-5 | 1000 | 80 | 82 | 78 | 228/398 | 80 | 0.052592 |  | К.1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | К.1 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0 |  | К.1 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | К.1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0 |  | К.1 ВРУ-5 | 1000 | 70 | 69 | 70 | 228/398 | 69.6667 | 0.045799
[9 empty] | ВРУ-А 1.1 | 1000 | 2 | 1 | 2 | 228/398 | 1.6667 | 0.0010957 |  | ВРУ-А 1.1 | 1000 | 60 | 62 | 63 | 228/398 | 61.6667 | 0.04054
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1000 | 15 | 13 | 15 | 228/398 | 14.3333 | 0.0094227 |  | ВРУ-ИТП | 1000 | 23 | 25 | 23 | 228/398 | 23.6667 | 0.015558
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
[9 empty] | ШУНО | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0
| 2022-12-10 | 19:40 | -2 | 0.053472 | 0.0875 | ТП | СРЭС | 20018 | тр-р №1 | 1000 | 75 | 76 | 77 | 228/398 | 76 | 0.049962 |  | тр-р №2 | 1000 | 126 | 118 | 112 | 231/400 | 118.6667 | 0.078011 |  | 0.12797 | 872.0261
[9 empty] | ВРУ-1 К.2 | 1000 | 34 | 35 | 36 | 228/398 | 35 | 0.023009 |  | ВРУ-1 К.2 | 1000 | 19 | 18 | 17 |  | 18 | 0.011833
[9 empty] | ВРУ-2 К.2 | 1000 | 35 | 36 | 37 | 228/398 | 36 | 0.023666 |  | ВРУ-2 К.2 | 1000 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.0039444
[9 empty] | ВРУ-3 К.2 | 1000 | 3 | 3 | 2 | 228/398 | 2.6667 | 0.0017531 |  | ВРУ-3 К.2 | 1000 | 90 | 85 | 80 |  | 85 | 0.055879
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 228/398 | 2.3333 | 0.0015339 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 10 | 9 | 10 |  | 9.6667 | 0.0063549
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | QF-2.1 К.2 ВРУ-4 | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | QF-1.1 К.2 ВРУ-4 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2023-12-10 | 20:00 | -2 | 0.125 | 0.11319 | ТП | СРЭС | 20019 | тр-р №1 | 1000 | 180 | 163 | 160 | 228/398 | 167.6667 | 0.11022 |  | тр-р №2 | 1000 | 158 | 155 | 163 | 229/398 | 158.6667 | 0.10431 |  | 0.21453 | 785.4685
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.1 | 1000 | 26 | 23 | 30 | 228/398 | 26.3333 | 0.017312 |  | ВРУ-1 К.3.1 | 1000 | 20 | 19 | 22 | 229/398 | 20.3333 | 0.013367
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.2 | 1000 | 26 | 25 | 26 | 228/398 | 25.6667 | 0.016873 |  | ВРУ-1 К.3.2 | 1000 | 15 | 16 | 14 | 229/398 | 15 | 0.009861
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.3 | 1000 | 40 | 37 | 24 | 228/398 | 33.6667 | 0.022132 |  | ВРУ-1 К.3.3 | 1000 | 25 | 25 | 19 | 229/398 | 23 | 0.01512
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.4 | 1000 | 33 | 30 | 36 | 228/398 | 33 | 0.021694 |  | ВРУ-1 К.3.4 | 1000 | 20 | 19 | 28 | 229/398 | 22.3333 | 0.014682
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.5 | 1000 | 13 | 10 | 9 | 228/398 | 10.6667 | 0.0070123 |  | ВРУ-1 К.3.5 | 1000 | 23 | 22 | 20 | 229/398 | 21.6667 | 0.014244
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.6 | 1000 | 28 | 24 | 20 | 228/398 | 24 | 0.015778 |  | ВРУ-1 К.3.6 | 1000 | 28 | 27 | 31 | 229/398 | 28.6667 | 0.018845
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1000 | 7 | 6 | 8 | 228/398 | 7 | 0.0046018 |  | ВРУ-А1 | 1000 | 13 | 11 | 16 | 229/398 | 13.3333 | 0.0087653
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 5 | 7 | 4 | 229/398 | 5.3333 | 0.0035061
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1000 | 7 | 8 | 7 | 228/398 | 7.3333 | 0.0048209 |  | ВРУ-А3 | 1000 | 9 | 9 | 9 | 229/398 | 9 | 0.0059166
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/398 |  | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
| 2022-12-11 | 20:55 | -2 | 0.088542 | 0.021701 | ТП | СРЭС | 20020 | тр-р №1 | 1600 | 204 | 203 | 199 | 230/400 | 202 | 0.082997 |  | тр-р №2 | 1600 | 216 | 212 | 209 | 231/401 | 212.3333 | 0.087242 |  | 0.17024 | 1327.6173
[9 empty] | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 40 | 41 | 40 | 230/400 | 40.3333 | 0.016572 |  | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 50 | 49 | 50 | 231/401 | 49.6667 | 0.020407
[9 empty] | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А4 | 1600 | 25 | 26 | 24 | 230/400 | 25 | 0.010272 |  | ВРУ-А4 | 1600 | 25 | 24 | 26 | 231/401 | 25 | 0.010272
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-А3 | 1600 | 3 | 2 | 1 | 231/401 | 2 | 0.00082175
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | вру-а1 | 1600 | 30 | 29 | 28 | 231/401 | 29 | 0.011915
[9 empty] | ВРУ-П2 | 1600 | 9 | 8 | 7 | 230/400 | 8 | 0.003287 |  | вру-п2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 20 | 19 | 20 | 231/401 | 19.6667 | 0.0080805
[9 empty] | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-П3 | 1600 | 4 | 3 | 4 | 230/400 | 3.6667 | 0.0015065 |  | ВРУ-П3 | 1600 | 4 | 3 | 3 | 231/401 | 3.3333 | 0.0013696
[9 empty] | ВРУ-П1 | 1600 | 20 | 20 | 19 | 230/400 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-П1 | 1600 | 19 | 18 | 17 | 231/401 | 18 | 0.0073957
[9 empty] | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 | 40 | 39 | 40 | 230/400 | 39.6667 | 0.016298 |  | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 231/401 | 20.3333 | 0.0083545
[9 empty] | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1600 | 16 | 15 | 16 | 230/400 | 15.6667 | 0.006437 |  | ВРУ-А2 | 1600 | 15 | 16 | 14 | 231/401 | 15 | 0.0061631
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 30 | 30 | 29 | 230/400 | 29.6667 | 0.012189 |  | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 30 | 31 | 30 | 231/401 | 30.3333 | 0.012463
[9 empty] | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
| 2022-12-11 | 21:15 | -2 | 0.13281 | 0.12543 | ТП | СРЭС | 20020 | тр-р №3 | 1600 | 306 | 303 | 304 | 231/401 | 304.3333 | 0.12504 |  | тр-р №4 | 1600 | 289 | 288 | 288 | 231/401 | 288.3333 | 0.11847 |  | 0.24351 | 1210.3809
[9 empty] | ВРУ-А6 КЛ-1 | 1600 | 100 | 98 | 99 | 231/401 | 99 | 0.040677 |  | ВРУ-П-4 НС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 231/401 | 20.3333 | 0.0083545
[9 empty] | ВРУ-ОФИС ПРОДАЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8 КЛ-1 | 1600 | 26 | 27 | 26 | 231/401 | 26.3333 | 0.01082 |  | ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 40 | 41 | 40 | 231/401 | 40.3333 | 0.016572
[9 empty] | ВРУ-8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-7 КЛ-1 | 1600 | 50 | 49 | 50 | 231/401 | 49.6667 | 0.020407 |  | ВРУ-А5 КЛ-1 | 1600 | 85 | 83 | 85 | 231/401 | 84.3333 | 0.03465
[9 empty] | ВРУ-7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-А5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А5 КЛ-1 | 1600 | 40 | 41 | 40 | 231/401 | 40.3333 | 0.016572 |  | ВРУ-ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ- ОФИС ПРОДАЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 231/401 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-А6 КЛ-1 | 1600 | 70 | 70 | 69 | 231/401 | 69.6667 | 0.028624
[9 empty] | ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-А6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 КЛ-1 | 1600 | 30 | 29 | 30 | 231/401 | 29.6667 | 0.012189 |  | ВРУ-7 КЛ-1 | 1600 | 40 | 41 | 40 | 231/401 | 40.3333 | 0.016572
[9 empty] | ВРУ-6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-П4 НС | 1600 | 5 | 6 | 5 | 231/401 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-8 КЛ-1 | 1600 | 30 | 29 | 30 | 231/401 | 29.6667 | 0.012189
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1600 | 35 | 32 | 34 | 231/401 | 33.6667 | 0.013833 |  | ВРУ-8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1600 | 4 | 3 | 4 | 231/401 | 3.6667 | 0.0015065
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0
| 2022-12-11 | 20:20 | -2 | 0.069444 | 0.076823 | ТП | СРЭС | 20021 | тр-р №1 | 1600 | 159 | 160 | 159 | 230/400 | 159.3333 | 0.065466 |  | тр-р №2 | 1600 | 177 | 172 | 172 | 230/400 | 173.6667 | 0.071355 |  | 0.13682 | 1381.0858
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.0083545
[9 empty] | ВРУ-Н2 насосная | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 Ж КЛ-1 | 1600 | 14 | 15 | 14 | 230/400 | 14.3333 | 0.0058892 |  | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 30 | 29 | 30 | 230/400 | 29.6667 | 0.012189
[9 empty] | ВРУ-4 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-А 3 НЖ | 1600 | 3 | 2 | 1 | 230/400 | 2 | 0.00082175
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Ж КЛ-1 | 1600 | 10 | 9 | 8 | 230/400 | 9 | 0.0036979
[9 empty] | ВРУ-А 3 НЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-Н2 насосная | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1600 | 4 | 3 | 2 | 230/400 | 3 | 0.0012326
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-А 2 НЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А 2 НЖ | 1600 | 30 | 31 | 30 | 230/400 | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ-7 Ж КЛ-1 | 1600 | 30 | 29 | 30 | 230/400 | 29.6667 | 0.012189
[9 empty] | ВРУ-А 1 НЖ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-7 Ж КЛ-1 | 1600 | 25 | 24 | 25 | 230/400 | 24.6667 | 0.010135 |  | ВРУ-А 1 НЖ | 1600 | 30 | 28 | 29 | 230/400 | 29 | 0.011915
[9 empty] | ВРУ-7 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 Ж КЛ-1 | 1600 | 50 | 51 | 52 | 230/400 | 51 | 0.020955
[9 empty] | ВРУ-6 Ж КЛ-1 | 1600 | 50 | 48 | 50 | 230/400 | 49.3333 | 0.02027 |  | ВРУ-6 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2022-12-11 | 20:30 | -2 | 0.043403 | 0.074653 | ТП | СРЭС | 20021 | тр-р №3 | 1600 | 97 | 97 | 100 | 230/400 | 98 | 0.040266 |  | тр-р №4 | 1600 | 172 | 163 | 169 | 230/400 | 168 | 0.069027 |  | 0.10929 | 1425.1316
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | МОЭК ДМС ЭЩ №62 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 3 | 1600 | 40 | 38 | 40 | 230/400 | 39.3333 | 0.016161
[9 empty] | ВРУ-П 3(П-1) | 1600 | 40 | 38 | 39 | 230/400 | 39 | 0.016024 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | МОЭК ДМС ЭЩ №62 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 4 | 3 | 4 | 230/400 | 3.6667 | 0.0015065 |  | ВРУ-1 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 19 | 18 | 230/400 | 19 | 0.0078066
[9 empty] | ВРУ-1 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-1 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-А 5 НЖ | 1600 | 3 | 2 | 3 | 230/400 | 2.6667 | 0.0010957
[9 empty] | ВРУ-А 5 НЖ | 1600 | 5 | 6 | 5 | 230/400 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-П4 | 1600 | 5 | 4 | 3 | 230/400 | 4 | 0.0016435
[9 empty] | ВРУ-П4 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 230/400 | 1.3333 | 0.00054783 |  | ВРУ М-1 Насосная | 1600 | 1 | 1 | 2 | 230/400 | 1.3333 | 0.00054783
[9 empty] | ВРУ М-1 Насосная | 1600 | 2 | 2 | 3 | 230/400 | 2.3333 | 0.00095871 |  | ВРУ-ЦТП | 1600 | 3 | 3 | 2 | 230/400 | 2.6667 | 0.0010957
[9 empty] | ВРУ-ЦТП | 1600 | 14 | 13 | 14 | 230/400 | 13.6667 | 0.0056153 |  | ВРУ-А 4 НЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А 4 НЖ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 Ж КЛ-1 | 1600 | 40 | 38 | 41 | 230/400 | 39.6667 | 0.016298
[9 empty] | ВРУ-5 Ж КЛ-1 | 1600 | 10 | 12 | 11 | 230/400 | 11 | 0.0045196 |  | ВРУ-5 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 1 | 1600 | 30 | 28 | 29 | 230/400 | 29 | 0.011915
[9 empty] | ВРУ-П 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 2 | 1600 | 30 | 30 | 31 | 230/400 | 30.3333 | 0.012463
[9 empty] | ВРУ-П 2 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 230/400 | 1.3333 | 0.00054783 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2022-12-11 | 21:25 | -2 | 0.043837 | 0.066406 | ТП | СРЭС | 20022 | тр-р №1 | 1600 | 101 | 97 | 96 | 231/401 | 98 | 0.040266 |  | тр-р №2 | 1600 | 151 | 148 | 153 | 231/401 | 150.6667 | 0.061905 |  | 0.10217 | 1436.5265
[9 empty] | ВРУ-9 А4 | 1600 | 13 | 14 | 13 | 231/401 | 13.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-9 А4 | 1600 | 16 | 15 | 16 | 231/401 | 15.6667 | 0.006437
[9 empty] | ВРУ-9 07 КЛ-1 | 1600 | 10 | 9 | 8 | 231/401 | 9 | 0.0036979 |  | ВРУ-9 07 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 231/401 | 20.3333 | 0.0083545
[9 empty] | ВРУ-9 07 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 06 | 1600 | 2 | 3 | 2 | 231/401 | 2.3333 | 0.00095871 |  | ВРУ-9 08 | 1600 | 30 | 31 | 30 | 231/401 | 30.3333 | 0.012463
[9 empty] | ВРУ-9 08 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-9 06 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 231/401 | 1.3333 | 0.00054783
[9 empty] | ВРУ-9 03 КЛ-1 | 1600 | 20 | 18 | 19 | 231/401 | 19 | 0.0078066 |  | ВРУ-9 03 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 231/401 | 5.3333 | 0.0021913
[9 empty] | ВРУ-9 03 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 А3 КЛ-1 | 1600 | 3 | 2 | 3 | 231/401 | 2.6667 | 0.0010957 |  | ВРУ АР | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00068479
[9 empty] | ВРУ-9 А3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 А3 | 1600 | 30 | 28 | 30 | 231/401 | 29.3333 | 0.012052
[9 empty] | ВРУ-9 2АР | 1600 | 4 | 3 | 4 | 231/401 | 3.6667 | 0.0015065 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 01 КЛ-1 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 231/401 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-9 01 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 231/401 | 5.3333 | 0.0021913
[9 empty] | ВРУ-9 01 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 АР | 1600 | 15 | 14 | 15 | 231/401 | 14.6667 | 0.0060262
[9 empty] | ВРУ-9 АР | 1600 | 6 | 7 | 6 | 231/401 | 6.3333 | 0.0026022 |  | ВРУ-9 2АР | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00068479
[9 empty] | ВРУ-9 02 | 1600 | 15 | 14 | 13 | 231/401 | 14 | 0.0057522 |  | ВРУ-02 | 1600 | 15 | 14 | 15 | 231/401 | 14.6667 | 0.0060262
[9 empty] | ЦТП-А | 1600 | 6 | 5 | 6 | 231/401 | 5.6667 | 0.0023283 |  | ЦТП-Б | 1600 | 10 | 10 | 11 | 231/401 | 10.3333 | 0.0042457
| 2022-12-11 | 21:45 | -2 | 0.070747 | 0.0625 | ТП | СРЭС | 20022 | тр-р №3 | 1600 | 163 | 159 | 163 | 228/400 | 161.6667 | 0.066425 |  | тр-р №4 | 1600 | 143 | 142 | 144 | 231/401 | 143 | 0.058755 |  | 0.12518 | 1399.7121
[9 empty] | ВРУ-8 АР | 1600 | 10 | 9 | 10 | 228/400 | 9.6667 | 0.0039718 |  | ВРУ-8 АР | 1600 | 2 | 3 | 2 | 231/401 | 2.3333 | 0.00095871
[9 empty] | ВРУ-8 А1 | 1600 | 46 | 47 | 48 | 228/400 | 47 | 0.019311 |  | ВРУ-8 А1 | 1600 | 45 | 46 | 48 | 231/401 | 46.3333 | 0.019037
[9 empty] | ВРУ-8 01 | 1600 | 50 | 51 | 50 | 228/400 | 50.3333 | 0.020681 |  | ВРУ 01 | 1600 | 27 | 28 | 28 | 231/401 | 27.6667 | 0.011368
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 3АР | 1600 | 16 | 15 | 16 | 228/400 | 15.6667 | 0.006437 |  | ВРУ-3 АР | 1600 | 1 | 2 | 1 | 231/401 | 1.3333 | 0.00054783
[9 empty] | ВРУ-5 АР | 1600 | 1 | 2 | 1 | 228/400 | 1.3333 | 0.00054783 |  | ВРУ-9 5АР | 1600 | 9 | 8 | 7 | 231/401 | 8 | 0.003287
[9 empty] | ВРУ-9 06 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 228/400 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-9 06 | 1600 | 30 | 28 | 30 | 231/401 | 29.3333 | 0.012052
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 05 | 1600 | 12 | 10 | 12 | 228/400 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-9 05 | 1600 | 20 | 19 | 18 | 231/401 | 19 | 0.0078066
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 АР | 1600 | 2 | 1 | 2 | 228/400 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-9 4 АР | 1600 | 1 | 1 | 2 | 231/401 | 1.3333 | 0.00054783
[9 empty] | ВРУ-А 2 | 1600 | 8 | 7 | 8 | 228/400 | 7.6667 | 0.00315 |  | ВРУ-9 А2 | 1600 | 8 | 7 | 8 | 231/401 | 7.6667 | 0.00315
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 04 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 О4 | 1600 | 6 | 5 | 6 | 228/400 | 5.6667 | 0.0023283 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
|  |  |  | 0.11111 | 0.295 | ТП | СРЭС | 20023 | тр-р №1 | 1250 | 200 | 188 | 114 | 224/397 | 167.3333 | 0.088004 |  | тр-р №2 | 1250 | 531 | 500 | 476 | 225/398 | 502.3333 | 0.26419 |  | 0.35219 | 809.7611
|  |  |  | 0.13333 | 0.11944 | ТП | СРЭС | 20024 | тр-р №1 | 1250 | 225 | 210 | 240 | 225/397 | 225 | 0.11833 |  | тр-р №2 | 1250 | 215 | 208 | 200 | 225/396 | 207.6667 | 0.10922 |  | 0.22755 | 965.5649
[6 empty] | ТП | СРЭС | 20025 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 229/399 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
[6 empty] | ТП | СРЭС | 20026 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 |  | 0 | 1250
ЖК ЛАЙФ ТУШИНСКАЯ | 2022-12-06 | 21:15 | -7 | 0.069444 | 0.072751 | ТП | СРЭС | 20002 | тр-р №1 | 630 | 63 | 60 | 62 | 234/408 | 61.6667 | 0.064349 | 2 | тр-р №2 | 630 | 66 | 61 | 66 | 233/404 | 64.3333 | 0.067131 | 2 | 0.13148 | 547.1676
[9 empty] | ВРУ-1 НП Хим-й Б-р, 14 корпус 3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-ИТП Гараж Химкинский б-р корпус 6 | 630 | 6 | 5 | 6 | 233/404 | 5.6667 | 0.0059131 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-1 | 630 | 29 | 30 | 28 | 234/408 | 29 | 0.030261 | 2 | ВРУ-2 Гараж КЛ-1 | 630 | 18 | 17 | 19 | 233/404 | 18 | 0.018783 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-2 | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 Гараж КЛ-2 | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ВРУ-1 Гараж КЛ-1 | 630 | 34 | 30 | 34 | 234/408 | 32.6667 | 0.034087 | 2 | ВРУ-1 НП Хим-й Б-р, 14 корпус 3 | 630 | 1 | 1 | 2 | 233/404 | 1.3333 | 0.0013913 | 2
[9 empty] | ВРУ-1 Гараж КЛ-2 | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-1 | 630 | 22 | 20 | 21 | 233/404 | 21 | 0.021913 | 2
[9 empty] | ВРУ-ИТП Гараж Химкинский б-р корпус 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 | 2 | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-2 | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Пристройка Мосвет | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 | 2 | Пристройка Мосвет | 630 | 19 | 18 | 18 | 233/404 | 18.3333 | 0.019131 | 2
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
| 2022-12-06 | 21:35 | -7 | 0.12569 | 0.10417 | ТП | СРЭС | 20003 | тр-р №1 | 1000 | 181 | 179 | 177 | 235/405 | 179 | 0.11767 | 2 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 143 | 144 | 236/407 | 145.6667 | 0.095761 | 2 | 0.21344 | 786.5641
[9 empty] | ВРУ-1 НП Свободы 63 корп.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 ИТП корп 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ВРУ-2 ИТП корп 5 | 1000 | 9 | 8 | 9 | 235/405 | 8.6667 | 0.0056975 | 2 | ВРУ-1 НП Свободы 63 корп.1 | 1000 | 8 | 7 | 7 | 236/407 | 7.3333 | 0.0048209 | 2
[9 empty] | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-1 | 1000 | 36 | 35 | 34 | 235/405 | 35 | 0.023009 | 2 | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-1 | 1000 | 28 | 30 | 28 | 233/404 | 28.6667 | 0.018845 | 2
[9 empty] | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/407 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ЦТП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп-1 | 1000 | 13 | 10 | 12 | 235/405 | 11.6667 | 0.0076697 | 2 | ЦТП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп-1 | 1000 | 13 | 10 | 11 | 233/404 | 11.3333 | 0.0074505 | 2
[9 empty] | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 | 1000 | 10 | 9 | 10 | 235/405 | 9.6667 | 0.0063549 | 2 | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 | 1000 | 2 | 1 | 2 | 236/407 | 1.6667 | 0.0010957 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-1 | 1000 | 44 | 45 | 43 | 235/405 | 44 | 0.028926 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-1 | 1000 | 41 | 40 | 40 | 233/404 | 40.3333 | 0.026515 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/407 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 235/405 | 1.3333 | 0.00087653 | 2 | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 233/404 | 1.3333 | 0.00087653 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-1 | 1000 | 19 | 20 | 18 | 235/405 | 19 | 0.012491 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-1 | 1000 | 32 | 30 | 30 | 236/407 | 30.6667 | 0.02016 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 | 1000 | 28 | 30 | 32 | 235/405 | 30 | 0.019722 | 2 | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 | 1000 | 7 | 6 | 7 | 236/407 | 6.6667 | 0.0043827 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-1 | 1000 | 21 | 20 | 18 | 235/405 | 19.6667 | 0.012929 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-1 | 1000 | 18 | 17 | 18 | 233/404 | 17.6667 | 0.011614 | 2
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 2 | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/407 | 0 | 0 | 2
ЖК ГРИН ПАРК | 2023-01-14 | 20:05 | -5 | 0.20877 | 0.24609 | ТП | СРЭС | 43021 | тр-р №1 | 1600 | 481 | 408 | 443 | 234/405 | 444 | 0.18243 |  | тр-р №2 | 1600 | 567 | 453 | 455 | 235/406 | 491.6667 | 0.20201 |  | 0.38444 | 984.8927
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1600 | 36 | 31 | 35 | 235/406 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 2 |  | 1600 | 96 | 43 | 54 | 234/405 | 64.3333 | 0.026433 |  |  | 1600 | 42 | 30 | 34 | 235/406 | 35.3333 | 0.014518
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 | 1600 | 43 | 54 | 61 | 234/405 | 41 | 0.016846 |  | ВРУ-2 | 1600 | 28 | 24 | 27 | 235/406 | 26.3333 | 0.01082
[8 empty] | 4 |  | 1600 | 40 | 55 | 62 | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 | 30 | 23 | 26 | 235/406 | 26.3333 | 0.01082
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 | 1600 | 40 | 45 | 38 | 234/405 | 25.6667 | 0.010546 |  | ВРУ-3 | 1600 | 56 | 42 | 38 | 235/406 | 45.3333 | 0.018626
[8 empty] | 6 |  | 1600 | 43 | 44 | 37 | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 | 43 | 41 | 37 | 235/406 | 40.3333 | 0.016572
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 | 1600 | 37 | 15 | 25 | 234/405 | 25.6667 | 0.010546 |  | ВРУ-4 | 1600 | 45 | 27 | 30 | 235/406 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 8 |  | 1600 | 35 | 16 | 24 | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 | 40 | 26 | 30 | 235/406 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 9 | ВРУ-5 | 1600 | 28 | 36 | 31 | 234/405 | 31.6667 | 0.013011 |  | ВРУ-5 | 1600 | 34 | 51 | 41 | 235/406 | 42 | 0.017257
[8 empty] | 10 |  | 1600 | 35 | 35 | 30 | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 | 31 | 50 | 40 | 235/406 | 40.3333 | 0.016572
[8 empty] | 11 | ВРУ-6 | 1600 | 8 | 11 | 12 | 234/405 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-6 | 1600 | 53 | 26 | 37 | 235/406 | 38.6667 | 0.015887
[8 empty] | 12 |  | 1600 | 13 | 10 | 12 | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 | 53 | 25 | 36 | 235/406 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 13 | ВРУ-7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-8 | 1600 | 12 | 10 | 11 | 234/405 | 11 | 0.0045196 |  | ВРУ-8 | 1600 | 63 | 45 | 34 | 235/406 | 47.3333 | 0.019448
[8 empty] | 15 | ВРУ-9 | 1600 | 6 | 5 | 7 | 234/405 | 6 | 0.0024652 |  | ВРУ-9 | 1600 | 13 | 12 | 10 | 235/406 | 11.6667 | 0.0047935
[8 empty] | 16 | ВРУ-ИТП | 1600 | 9 | 8 | 7 | 234/405 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ ДОУ ввод 1 к 1 | 1600 | 18 | 11 | 16 | 234/405 | 15 | 0.0061631 |  | ВРУ-ДОУ ввод 1 к 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ ДОУ ввод 1 к 2 | 1600 | 18 | 10 | 16 | 234/405 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-ДОУ ввод 1 к 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 234/405 |  | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
| 2023-01-14 | 18:00 | -5 | 0.20052 | 0.1658 | ТП | СРЭС | 43022 | тр-р №1 | 1600 | 462 | 369 | 355 | 234/406 | 395.3333 | 0.16243 |  | тр-р №2 | 1600 | 382 | 323 | 295 | 230/400 | 333.3333 | 0.13696 |  | 0.29939 | 1120.9745
[8 empty] | 1 | Блок 2 ВРУ-1 | 1600 | 27 | 20 | 15 | 234/406 | 20.6667 | 0.0084914 |  | Блок 2 ВРУ-1 | 1600 | 34 | 31 | 29 | 230/400 | 31.3333 | 0.012874
[8 empty] | 2 | Блок 2 ВРУ-1 | 1600 | 27 | 19 | 16 | 234/406 | 31 | 0.012737 |  | Блок 2 ВРУ-1 | 1600 | 37 | 31 | 28 | 230/400 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 3 | Блок 2 ВРУ-2 | 1600 | 36 | 30 | 27 | 234/406 | 30.3333 | 0.012463 |  | Блок 2 ВРУ-2 | 1600 | 36 | 25 | 30 | 230/400 | 30.3333 | 0.012463
[8 empty] | 4 | Блок 2 ВРУ-2 | 1600 | 35 | 29 | 27 | 234/406 | 30.3333 | 0.012463 |  | Блок 2 ВРУ-2 | 1600 | 40 | 24 | 30 | 230/400 | 31.3333 | 0.012874
[8 empty] | 5 | Блок 2 ВРУ-3 | 1600 | 24 | 19 | 21 | 234/406 | 21.3333 | 0.0087653 |  | Блок 2 ВРУ-3 | 1600 | 36 | 36 | 30 | 230/400 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 6 | Блок 2 ВРУ-3 | 1600 | 24 | 19 | 21 | 234/406 | 21.3333 | 0.0087653 |  | Блок 2 ВРУ-3 | 1600 | 33 | 35 | 30 | 230/400 | 32.6667 | 0.013422
[8 empty] | 7 | Блок 2 ВРУ-4 | 1600 | 25 | 21 | 16 | 234/406 | 20.6667 | 0.0084914 |  | Блок 2 ВРУ-4 | 1600 | 28 | 21 | 17 | 230/400 | 22 | 0.0090393
[8 empty] | 8 | Блок 2 ВРУ-4 | 1600 | 30 | 22 | 18 | 234/406 | 23.3333 | 0.0095871 |  | Блок 2 ВРУ-4 | 1600 | 26 | 20 | 18 | 230/400 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 9 | Блок 2 ВРУ-5 | 1600 | 34 | 28 | 25 | 234/406 | 29 | 0.011915 |  | Блок 2 ВРУ-5 | 1600 | 38 | 31 | 24 | 230/400 | 31 | 0.012737
[8 empty] | 10 | Блок 2 ВРУ-5 | 1600 | 34 | 28 | 27 | 234/406 | 29.6667 | 0.012189 |  | Блок 2 ВРУ-5 | 1600 | 36 | 30 | 24 | 230/400 | 30 | 0.012326
[8 empty] | 11 | Блок 2 ВРУ-6 | 1600 | 45 | 31 | 28 | 234/406 | 34.6667 | 0.014244 |  | Блок 2 ВРУ-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | Блок 2 ВРУ-6 | 1600 | 38 | 30 | 29 | 234/406 | 32.3333 | 0.013285 |  | Блок 2 ВРУ-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ф 13 Блок 2 ВРУ-7 | 1600 | 11 | 10 | 16 | 234/406 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ф 13 Блок 2 ВРУ-7 | 1600 | 15 | 14 | 10 | 230/400 | 13 | 0.0053414
[8 empty] | 14 | ф 13 Блок 2 ВРУ-7 | 1600 | 15 | 12 | 16 | 234/406 | 14.3333 | 0.0058892 |  | ф 13 Блок 2 ВРУ-7 | 1600 | 16 | 15 | 9 | 230/400 | 13.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 15 | ф 14 Блок 2 ВРУ-9 | 1600 | 14 | 11 | 13 | 234/406 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ф 14 Блок 2 ВРУ-9 | 1600 | 7 | 7 | 8 | 230/400 | 7.3333 | 0.0030131
[8 empty] | 16 | ф 15 Блок 2 ВРУ-ИТП | 1600 | 11 | 11 | 12 | 234/406 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ф 15 Блок 2 ВРУ-ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ф 16 БРП-НО | 1600 | 32 | 29 | 28 | 234/406 | 29.6667 | 0.012189 |  | ф 16 БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  | офис продаж | 1600 | 0 | 3 | 8 | 230/400 | 3.6667 | 0.0015065
|  |  |  | 0.10167 | 0.10806 | ТП | СРЭС | 43023 | тр-р №1 | 2500 | 366 | 339 | 325 | 230/400 | 343.3333 | 0.090283 |  | тр-р №2 | 2500 | 364 | 380 | 389 | 230/399 | 377.6667 | 0.099311 |  | 0.18959 | 2026.0146
[8 empty] | 1 | ВРУ-6 ВВ-1 | 2500 | 16 | 12 | 13 | 230/400 | 13.6667 | 0.0035938 |  | ВРУ-6 ВВ-2 | 2500 | 38 | 40 | 42 | 230/399 | 40 | 0.010518
[8 empty] | 2 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 38.6667 | 0.010168 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-11 ВВ-1 | 2500 | 44 | 33 | 39 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-11 ВВ-2 | 2500 | 22 | 28 | 23 | 230/399 | 24.3333 | 0.0063987
[8 empty] | 4 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-5 ВВ-1 | 2500 | 30 | 35 | 36 | 230/400 | 33.6667 | 0.008853 |  | ВРУ-5 ВВ-2 | 2500 | 41 | 39 | 42 | 230/399 | 40.6667 | 0.010694
[8 empty] | 6 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ ЦТП ВВ-1 | 2500 | 1 | 2 | 3 | 230/400 | 2 | 0.00052592 |  | ВРУ-7 ВВ-2 | 2500 | 30 | 31 | 29 | 230/399 | 30 | 0.0078888
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 ВВ-5 | 2500 | 23 | 20 | 19 | 230/400 | 20.6667 | 0.0054345 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 9 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-12 ВВ-2 | 2500 | 55 | 56 | 60 | 230/399 | 57 | 0.014989
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 ВВ-1 | 2500 | 29 | 28 | 30 | 230/400 | 29 | 0.0076258 |  | ВРУ-1 ВВ-2 | 2500 | 27 | 28 | 24 | 230/399 | 26.3333 | 0.0069246
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 ВВ-2 | 2500 | 30 | 31 | 33 | 230/399 | 31.3333 | 0.0082394
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-8 ВВ-2 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 230/399 | 2 | 0.00052592
[8 empty] | 14 | ВРУ-10 ВВ-1 | 2500 | 26 | 27 | 22 | 230/400 | 25 | 0.006574 |  | ВРУ-2 ВВ-2 | 2500 | 22 | 24 | 28 | 230/399 | 24.6667 | 0.0064863
[8 empty] | 15 |  | 2500 | 11 | 14 | 15 | 230/400 | 13.3333 | 0.0035061 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-9 ВВ-1 | 2500 | 33 | 20 | 25 | 230/400 | 26 | 0.006837 |  | ВРУ ЦТП ВВ-2 | 2500 | 7 | 9 | 10 | 230/399 | 8.6667 | 0.002279
[8 empty] | 17 | ВРУ-8 ВВ-1 | 2500 | 25 | 24 | 22 | 230/400 | 23.6667 | 0.0062234 |  | ВРУ-4 ВВ-2 | 2500 | 41 | 42 | 41 | 230/399 | 41.3333 | 0.010869
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 ВВ-1 | 2500 | 23 | 25 | 6 | 230/400 | 18 | 0.0047333 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 19 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-10 ВВ-2 | 2500 | 15 | 17 | 18 | 230/399 | 16.6667 | 0.0043827
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 ВВ-1 | 2500 | 36 | 33 | 30 | 230/400 | 33 | 0.0086777 |  |  | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 21 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 ВВ-2 | 2500 | 35 | 32 | 37 | 230/399 | 34.6667 | 0.0091159
[8 empty] | 22 | ВРУ-12 ВВ-1 | 2500 | 40 | 39 | 41 | 230/400 | 40 | 0.010518 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ-7 ВВ-1 | 2500 | 29 | 27 | 24 | 230/400 | 26.6667 | 0.0070123 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | 2500 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0
| 2023-01-14 | 19:00 | -5 | 0.19097 | 0.21484 | ТП | СРЭС | 43024 | тр-р №1 | 1600 | 440 | 335 | 301 | 234/403 | 358.6667 | 0.14737 |  | тр-р №2 | 1600 | 495 | 366 | 371 | 224/390 | 410.6667 | 0.16873 |  | 0.3161 | 1094.2403
[8 empty] | 1 | МЕХАН.ПАРКИНГ 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ВВ-2 | 1600 | 30 | 35 | 31 | 224/390 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 2 | КРАН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/403 | 8.3333 | 0.003424 |  | ВРУ-8 ВВ-2 | 1600 | 46 | 31 | 23 | 224/390 | 33.3333 | 0.013696
[8 empty] | 3 | МЕХАН.ПАРКИНГ 2 | 1600 | 9 | 8 | 8 | 234/403 | 21.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-13 ВВ-2 | 1600 | 24 | 20 | 19 | 224/390 | 21 | 0.0086284
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 ВВ-1 | 1600 | 24 | 19 | 21 | 234/403 | 21.3333 | 0.0087653 |  |  | 1600 | 23 | 19 | 18 | 224/390 | 20 | 0.0082175
[8 empty] | 5 | ВРУ-8 ВВ-1 | 1600 | 28 | 23 | 20 | 234/403 | 23.6667 | 0.009724 |  | ВРУ-12 маг. | 1600 | 42 | 31 | 30 | 224/390 | 34.3333 | 0.014107
[8 empty] | 6 | ВРУ-7 ВВ-1 | 1600 | 53 | 56 | 44 | 234/403 | 51 | 0.020955 |  | ВРУ-12 ВВ-2 | 1600 | 27 | 8 | 15 | 224/390 | 16.6667 | 0.0068479
[8 empty] | 7 | ВРУ ЦТП ВВ-1 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 234/403 | 5.3333 | 0.0021913 |  |  | 1600 | 27 | 7 | 16 | 224/390 | 16.6667 | 0.0068479
[8 empty] | 8 | ВРУ-9 ВВ-1 | 1600 | 4 | 6 | 5 | 234/403 | 5 | 0.0020544 |  | ВРУ-6 ВВ-2 | 1600 | 27 | 19 | 21 | 224/390 | 22.3333 | 0.0091762
[8 empty] | 9 | ВРУ-12 ВВ-1 | 1600 | 43 | 24 | 27 | 234/403 | 31.3333 | 0.012874 |  |  | 1600 | 27 | 18 | 19 | 224/390 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 10 |  | 1600 | 43 | 24 | 27 | 234/403 | 31.3333 | 0.012874 |  | ВРУ-5 ВВ-2 | 1600 | 45 | 22 | 31 | 224/390 | 32.6667 | 0.013422
[8 empty] | 11 | ВРУ-6 ВВ-1 | 1600 | 35 | 20 | 18 | 234/403 | 24.3333 | 0.009998 |  |  | 1600 | 43 | 21 | 30 | 224/390 | 31.3333 | 0.012874
[8 empty] | 12 |  | 1600 | 33 | 21 | 17 | 234/403 | 23.6667 | 0.009724 |  | ВРУ-9 ВВ-2 | 1600 | 12 | 8 | 8 | 224/390 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 13 | ВРУ-5 ВВ-1 | 1600 | 5 | 4 | 5 | 234/403 | 4.6667 | 0.0019174 |  | ВРУ ЦТП ВВ-2 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 224/390 | 1 | 0.00041087
[8 empty] | 14 |  | 1600 | 5 | 7 | 4 | 234/403 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-7 ВВ-2 | 1600 | 40 | 34 | 31 | 224/390 | 35 | 0.014381
[8 empty] | 15 | ВРУ-13 ВВ-1 | 1600 | 23 | 22 | 19 | 234/403 | 21.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 ВВ-1 | 1600 | 30 | 34 | 28 | 224/390 | 30.6667 | 0.0126
[8 empty] | 16 |  | 1600 | 22 | 21 | 15 | 234/403 | 19.3333 | 0.0079436 |  | ВРУ-1 ВВ-2 | 1600 | 31 | 35 | 27 | 224/390 | 31 | 0.012737
[8 empty] | 17 | ВРУ-2 ВВ-1 | 1600 | 40 | 22 | 31 | 234/403 | 31 | 0.012737 |  | ВРУ наземный паркинг | 1600 | 20 | 23 | 23 | 224/390 | 22 | 0.0090393
[8 empty] | 18 | ВРУ-4 ВВ-5 | 1600 | 42 | 27 | 15 | 234/403 | 28 | 0.011504 |  |  | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0
[8 empty] | 19 |  | 1600 | 26 | 25 | 20 | 234/403 | 23.6667 | 0.009724 |  |  | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0
| 2023-01-14 | 19:30 | -7 | 0.1625 | 0.13944 | ТП | СРЭС | 43025 | тр-р №1 | 2500 | 585 | 499 | 467 | 238/416 | 517 | 0.13595 |  | тр-р №2 | 2500 | 502 | 401 | 486 | 239/409 | 463 | 0.12175 |  | 0.2577 | 1855.748
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 | 2500 | 52 | 45 | 48 | 238/416 | 48.3333 | 0.01271 |  | ВРУ-3 | 2500 | 40 | 35 | 39 | 239/409 | 38 | 0.0099925
[8 empty] | 2 | ВРУ-4 | 2500 | 45 | 37 | 40 | 238/416 | 38 | 0.0099925 |  |  | 2500 | 40 | 34 | 38 | 239/409 | 37.3333 | 0.0098172
[8 empty] | 3 |  | 2500 | 40 | 35 | 39 | 238/416 | 9 | 0.0023666 |  | ВРУ-2 | 2500 | 53 | 13 | 42 | 239/409 | 36 | 0.0094666
[8 empty] | 4 | ВРУ-11 | 2500 | 5 | 12 | 10 | 238/416 | 9 | 0.0023666 |  | ВРУ-11 | 2500 | 23 | 19 | 40 | 239/409 | 27.3333 | 0.0071876
[8 empty] | 5 |  | 2500 | 7 | 10 | 10 | 238/416 | 9 | 0.0023666 |  |  | 2500 | 23 | 18 | 41 | 239/409 | 27.3333 | 0.0071876
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 | 2500 | 5 | 24 | 22 | 238/416 | 17 | 0.0044703 |  | ВРУ-4 | 2500 | 17 | 27 | 30 | 239/409 | 24.6667 | 0.0064863
[8 empty] | 7 |  | 2500 | 35 | 18 | 18 | 238/416 | 23.6667 | 0.0062234 |  |  | 2500 | 17 | 26 | 30 | 239/409 | 24.3333 | 0.0063987
[8 empty] | 8 | ВРУ-10 | 2500 | 7 | 6 | 7 | 238/416 | 6.6667 | 0.0017531 |  | ВРУ-10 | 2500 | 8 | 10 | 5 | 239/409 | 7.6667 | 0.002016
[8 empty] | 9 |  | 2500 | 8 | 5 | 7 | 238/416 | 6.6667 | 0.0017531 |  |  | 2500 | 12 | 9 | 7 | 239/409 | 9.3333 | 0.0024543
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 | 2500 | 25 | 30 | 27 | 238/416 | 27.3333 | 0.0071876 |  | фонтан | 2500 | 0 | 0 | 0 | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 2500 | 21 | 29 | 26 | 238/416 | 25.3333 | 0.0066617 |  | ВРУ-2 | 2500 | 36 | 20 | 15 | 239/409 | 23.6667 | 0.0062234
[8 empty] | 12 | ЦТП | 2500 | 7 | 6 | 6 | 238/416 | 6.3333 | 0.0016654 |  |  | 2500 | 37 | 19 | 15 | 239/409 | 23.6667 | 0.0062234
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 | 2500 | 41 | 32 | 28 | 238/416 | 33.6667 | 0.008853 |  | ВРУ-5 | 2500 | 4 | 4 | 5 | 239/409 | 4.3333 | 0.0011395
[8 empty] | 14 |  | 2500 | 47 | 33 | 27 | 238/416 | 35.6667 | 0.0093789 |  | ВРУ-3 | 2500 | 13 | 14 | 17 | 239/409 | 14.6667 | 0.0038567
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 | 2500 | 34 | 35 | 29 | 238/416 | 32.6667 | 0.00859 |  |  | 2500 | 18 | 14 | 16 | 239/409 | 16 | 0.0042074
[8 empty] | 16 |  | 2500 | 44 | 34 | 30 | 238/416 | 36 | 0.0094666 |  | ВРУ-6 | 2500 | 1 | 5 | 3 | 239/409 | 3 | 0.00078888
[8 empty] | 17 | ВРУ-7 | 2500 | 13 | 12 | 13 | 238/416 | 12.6667 | 0.0033308 |  |  | 2500 | 0 | 5 | 3 | 239/409 | 2.6667 | 0.00070123
[8 empty] | 18 |  | 2500 | 8 | 13 | 12 | 238/416 | 11 | 0.0028926 |  | ЦТП | 2500 | 10 | 7 | 8 | 239/409 | 8.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 19 | ВРУ-6 | 2500 | 15 | 17 | 8 | 238/416 | 13.3333 | 0.0035061 |  | ВРУ-7 | 2500 | 30 | 31 | 28 | 239/409 | 29.6667 | 0.0078011
[8 empty] | 20 |  | 2500 | 15 | 18 | 7 | 238/416 | 13.3333 | 0.0035061 |  |  | 2500 | 30 | 31 | 27 | 239/409 | 29.3333 | 0.0077135
[8 empty] | 21 | ВРУ-2 | 2500 | 37 | 9 | 14 | 238/416 | 20 | 0.0052592 |  | ВРУ-4 | 2500 | 12 | 10 | 9 | 239/409 | 10.3333 | 0.0027173
[8 empty] | 22 |  | 2500 | 37 | 11 | 10 | 238/416 | 19.3333 | 0.0050839 |  |  | 2500 | 12 | 10 | 8 | 239/409 | 10 | 0.0026296
[8 empty] | 23 | ВРУ-5 | 2500 | 37 | 28 | 29 | 238/416 | 31.3333 | 0.0082394 |  | ВРУ-1 | 2500 | 23 | 8 | 18 | 239/409 | 16.3333 | 0.004295
[8 empty] | 24 | фонтан | 2500 | 0 | 0 | 0 | 238/416 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 23 | 7 | 18 | 239/409 | 16 | 0.0042074
[8 empty] | 25 | наруж. Освещение | 2500 | 0 | 0 | 0 | 238/416 | 0 | 0 |  | наруж. Освещение | 2500 | 20 | 25 | 24 | 239/409 | 23 | 0.0060481
| 2023-01-14 | 20:45 | -7 | 0.067708 | 0.042708 | ТП | СРЭС | 43026 | тр-р №1 | 2000 | 182 | 195 | 163 | 233/403 | 180 | 0.059166 |  | тр-р №2 | 2000 | 100 | 123 | 112 | 232/4,2 | 111.6667 | 0.036705 |  | 0.095871 | 1808.2583
[8 empty] | 1 | ВРУ-1,2 | 2000 | 20 | 32 | 24 | 233/403 | 25.3333 | 0.0083271 |  | ВРУ-8 | 2000 | 1 | 3 | 4 | 232/4,2 | 2.6667 | 0.00087653
[8 empty] | 2 | ВРУ-1,2 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 16.6667 | 0.0054783 |  | ВРУ-3,1 | 2000 | 25 | 29 | 16 | 232/4,2 | 23.3333 | 0.0076697
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 | 2000 | 17 | 19 | 14 | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-3,1 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-7,1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-6,2 | 2000 | 15 | 14 | 10 | 233/403 | 13 | 0.0042731 |  | ВРУ-7,1 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-5 | 2000 | 10 | 10 | 9 | 233/403 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-1,2 | 2000 | 12 | 24 | 20 | 232/4,2 | 18.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 7 | ВРУ-6,1 | 2000 | 5 | 7 | 6 | 233/403 | 6 | 0.0019722 |  | ВРУ-1,2 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-1,1 | 2000 | 20 | 18 | 15 | 233/403 | 17.6667 | 0.005807 |  | ВРУ-2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1,1 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-3,2 | 2000 | 32 | 30 | 35 | 233/403 | 32.3333 | 0.010628 |  | ВРУ-6,2 | 2000 | 11 | 10 | 13 | 232/4,2 | 11.3333 | 0.0037253
[8 empty] | 11 | ВРУ-3,2 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-7,2 | 2000 | 9 | 8 | 9 | 233/403 | 8.6667 | 0.0028487 |  | ВРУ-6,1 | 2000 | 1 | 0 | 2 | 232/4,2 | 1 | 0.0003287
[8 empty] | 13 | ВРУ-4 | 2000 | 21 | 18 | 17 | 233/403 | 18.6667 | 0.0061357 |  | ВРУ-1,1 | 2000 | 10 | 14 | 9 | 232/4,2 | 11 | 0.0036157
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1,1 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-3,1 | 2000 | 28 | 31 | 18 | 233/403 | 25.6667 | 0.0084366 |  | ВРУ-3,2 | 2000 | 20 | 24 | 26 | 232/4,2 | 23.3333 | 0.0076697
[8 empty] | 16 | ВРУ-3,1 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-3,2 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-7,1 | 2000 | 5 | 8 | 6 | 233/403 | 6.3333 | 0.0020818 |  | ВРУ-7,2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-7,1 | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 2000 | 20 | 19 | 22 | 232/4,2 | 20.3333 | 0.0066836
[8 empty] | 19 | ВРУ-8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 20 |  | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 21 |  | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 22 |  | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 23 |  | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
[8 empty] | 25 | ВРУ-БРП-НО | 2000 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-БРП-НО | 2000 |  |  |  | 232/4,2 | 0 | 0
МИРОНОВСКАЯ | 2022-12-03 | 16:35 | -14 | 0.16389 | 0 | ТП | СРЭС | 461 | тр-р №1 | 1000 | 230 | 236 | 233 | 234/407 | 233 | 0.15317 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0 |  | 0.15317 | 846.8258
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 ЖИЛ.ДОМ | 1000 | 120 | 130 | 125 | 234/407 | 125 | 0.082175 |  | КОРП.2 ЖИЛ ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 ЖИЛ.ДОМ | 1000 | 80 | 78 | 80 | 234/407 | 79.3333 | 0.052154 |  | КОРП.2 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 АВТОСТОЯНКА | 1000 | 10 | 10 | 9 | 234/407 | 9.6667 | 0.0063549 |  | КОРП.2 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 ВСТРОЕН.ПОМЕЩ | 1000 | 10 | 9 | 10 | 234/407 | 9.6667 | 0.0063549 |  | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА | 1000 | 10 | 9 | 9 | 234/407 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/406 | 0 | 0
| 2022-12-03 | 15:50 | -14 | 0.048501 | 0.079365 | ТП | СРЭС | 462 | тр-р №1 | 630 | 44 | 40 | 40 | 230/400 | 41.3333 | 0.043131 |  | тр-р №2 | 630 | 72 | 66 | 71 | 230/400 | 69.6667 | 0.072697 |  | 0.11583 | 557.0286
[8 empty] | 1 | корп 1 вру-1 жилой | 630 | 30 | 29 | 30 | 230/400 | 29.6667 | 0.030957 |  | корп 1 вру-1 жилой | 630 | 40 | 39 | 40 | 230/400 | 39.6667 | 0.041392
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 1 вру-2 НЕжилой | 630 | 4 | 3 | 4 | 230/400 | 3.6667 | 0.0038261 |  | корп 1 вру-2 Нежилой | 630 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-цтп-1 | 630 | 2 | 2 | 1 | 230/400 | 1.6667 | 0.0017392 |  | ВРУ-цтп-1 | 630 | 2 | 1 | 2 | 230/400 | 1.6667 | 0.0017392
[8 empty] | 5 | БРП-1 НАРУЖ.ОСВЕЩ | 630 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | БРП-1 НАРУЖ.ОСВЕЩ | 630 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-цтп-2 ВВОД | 630 | 2 | 1 | 2 | 230/400 | 1.6667 | 0.0017392 |  | ВРУ-цтп-2 ВВОД 2 | 630 | 10 | 8 | 9 | 230/400 | 9 | 0.0093914
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА | 630 | 6 | 5 | 3 | 230/400 | 4.6667 | 0.0048696 |  | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-1 | 630 | 20 | 18 | 20 | 230/400 | 19.3333 | 0.020174
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
ЖК ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК | 2022-12-03 | 12:20 | -14 | 0.11389 | 0.057222 | РТП | СРЭС | 160 | тр-р №1 | 1250 | 199 | 194 | 205 | 231/402 | 199.3333 | 0.10483 |  | тр-р №2 | 1250 | 100 | 103 | 98 | 231/402 | 100.3333 | 0.052767 |  | 0.1576 | 1052.9991
[8 empty] | 1 | вру-1 д 13\3 | 1250 | 70 | 65 | 72 | 231/402 | 69 | 0.036288 |  | вру-1 д 16\3 | 1250 | 40 | 42 | 38 |  | 40 | 0.021037
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | вру-2 д 16\3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | вру-2 д 16\3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 4 | вру-3 д 18.3 | 1250 | 40 | 38 | 41 | 231/402 | 39.6667 | 0.020861 |  | вру-3 д 18.4 | 1250 | 60 | 61 | 60 |  | 60.3333 | 0.031731
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 6 | вру-5 д 18\3 | 1250 | 55 | 56 | 60 | 231/402 | 57 | 0.029977 |  | вру-5 д 18\3 | 1250 | 60 | 59 | 60 |  | 59.6667 | 0.03138
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 8 | вру-4 д 18\3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | вру-4 д 18\3 | 1250 | 10 | 12 | 9 |  | 10.3333 | 0.0054345
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 10 | вру-9 цтп | 1250 | 7 | 5 | 4 | 231/402 | 5.3333 | 0.0028049 |  | вру-9 цтп | 1250 | 13 | 12 | 10 |  | 11.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 11 | вру-6 д 18\4 | 1250 | 27 | 30 | 28 | 231/402 | 28.3333 | 0.014901 |  | вру-6 д 18\4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру-4 д 16\2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | вру-4 д 16\2 | 1250 | 24 | 25 | 23 |  | 24 | 0.012622
[8 empty] | 13 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2022-12-05 | 10:30 | -10 | 0.13167 | 0.10333 | ТП | СРЭС | 161 | тр-р №1 | 1250 | 192 | 237 | 224 | 231/398 | 217.6667 | 0.11448 |  | тр-р №2 | 1250 | 186 | 172 | 174 | 230/400 | 177.3333 | 0.093263 |  | 0.20774 | 990.327
[8 empty] | 1 | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 14 | 17 | 16 | 231/398 | 15.6667 | 0.0082394 |  | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 33 | 28 | 29 | 230/400 | 30 | 0.015778
[8 empty] | 2 | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 14 | 16 | 15 | 231/398 | 15 | 0.0078888 |  | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 29 | 28 | 29 | 230/400 | 28.6667 | 0.015076
[8 empty] | 3 | вру неж зап 16 к 2 | 1250 | 13 | 10 | 10 | 231/398 | 11 | 0.0057851 |  | вру неж зап 16 к 2 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 230/400 | 0.66667 | 0.00035061
[8 empty] | 4 | вру-1 гараж зап 16 к 2 | 1250 | 57 | 66 | 70 | 231/398 | 64.3333 | 0.033834 |  | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 16 | 15 | 17 | 230/400 | 16 | 0.0084147
[8 empty] | 5 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/398 | 0 | 0 |  | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 16 | 14 | 16 | 230/400 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 6 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/398 | 0 | 0 |  | вру неж зап 18 к 1 | 1250 | 7 | 9 | 8 | 230/400 | 8 | 0.0042074
[8 empty] | 7 | вру-цтп2 зап 16 к 1 | 1250 | 14 | 16 | 14 | 231/398 | 14.6667 | 0.0077135 |  | вру-цтп2 зап 16 к 1 | 1250 | 12 | 10 | 11 | 230/400 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 8 | вру неж зап 18 к 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 20 | 24 | 23 | 231/398 | 22.3333 | 0.011746 |  | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 16 | 17 | 15 | 230/400 | 16 | 0.0084147
[8 empty] | 10 | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 19 | 17 | 23 | 231/398 | 19.6667 | 0.010343 |  | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 25 | 17 | 14 | 230/400 | 18.6667 | 0.0098172
[8 empty] | 11 | вру неж зап 18 к 2 | 1250 | 2 | 0 | 4 | 231/398 | 2 | 0.0010518 |  | вру неж зап 18 к 2 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 230/400 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 12 | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 20 | 35 | 24 | 231/398 | 26.3333 | 0.013849 |  | вру-1 гараж зап 16 к 2 | 1250 | 23 | 26 | 28 | 230/400 | 25.6667 | 0.013499
[8 empty] | 13 | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 19 | 36 | 25 | 231/398 | 26.6667 | 0.014025 |  | резерв | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 231/398 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2022-12-03 | 13:00 | -14 | 0.074306 | 0.1125 | ТП | СРЭС | 162 | тр-р №1 | 1000 | 107 | 103 | 104 | 230/400 | 104.6667 | 0.068808 |  | тр-р №2 | 1000 | 162 | 162 | 161 | 230/400 | 161.6667 | 0.10628 |  | 0.17509 | 824.9125
[8 empty] | 1 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКТ к.8 | 1000 | 70 | 69 | 70 | 230/400 | 69.6667 | 0.045799
[8 empty] | 4 | гараж ВРУ-1 к.8 | 1000 | 26 | 25 | 26 | 230/400 | 25.6667 | 0.016873 |  |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.5 | 1000 | 36 | 35 | 34 | 230/400 | 35 | 0.023009 |  | ВРУ-2 к.5 | 1000 | 50 | 51 | 50 | 230/400 | 50.3333 | 0.033089
[8 empty] | 6 | ВРУ-БКТ к.5 | 1000 | 4 | 3 | 4 | 230/400 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-БКТ к.5 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 230/400 | 2.3333 | 0.0015339
[8 empty] | 7 |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к.5 | 1000 | 41 | 40 | 40 | 230/400 | 40.3333 | 0.026515 |  | ВРУ-1 к.5 | 1000 | 20 | 18 | 19 | 230/400 | 19 | 0.012491
[8 empty] | 9 | ВРУ-БКТ к.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | гараж ВРУ-1 к.8 | 1000 | 20 | 21 | 20 | 230/400 | 20.3333 | 0.013367
[8 empty] | 10 |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
ЖК РИМСКОГО-КОРСАКОВА | 2022-12-05 | 19:50 | -10 | 0.095833 | 0.1 | ТП | СРЭС | 153 | тр-р №1 | 1000 | 112 | 115 | 138 | 223/388 | 121.6667 | 0.079984 |  | тр-р №2 | 1000 | 142 | 144 | 141 | 223/389 | 142.3333 | 0.09357 |  | 0.17355 | 826.4464
[8 empty] | 1 | корп 8/1 | 1000 | 12 | 10 | 21 | 223/388 | 14.3333 | 0.0094227 |  | корп 8/2 | 1000 | 20 | 27 | 28 | 223/389 | 25 | 0.016435
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 | 13 | 11 | 22 | 223/388 | 15.3333 | 0.01008 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 8/2 | 1000 | 20 | 19 | 18 | 223/388 | 19 | 0.012491 |  | корп 8 вру-1 | 1000 | 34 | 33 | 32 | 223/389 | 33 | 0.021694
[8 empty] | 4 | корп 7/1 | 1000 | 30 | 28 | 29 | 223/388 | 29 | 0.019065 |  | ..\\.. | 1000 | 34 | 34 | 28 | 223/389 | 32 | 0.021037
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 | 30 | 29 | 30 | 223/388 | 29.6667 | 0.019503 |  | корп 7 вру-1 | 1000 | 24 | 23 | 25 | 223/389 | 24 | 0.015778
[8 empty] | 6 | корп 7/2 | 1000 | 7 | 18 | 18 | 223/388 | 14.3333 | 0.0094227 |  | ..\\.. | 1000 | 24 | 23 | 24 | 223/389 | 23.6667 | 0.015558
[8 empty] | 7 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | корп 7 вру-2 | 1000 | 6 | 4 | 4 | 223/389 | 4.6667 | 0.0030679
[8 empty] | 8 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1000 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0
| 2022-12-05 | 18:20 | -10 | 0.13151 | 0.12934 | ТП | СРЭС | 152 | тр-р №1 | 1600 | 303 | 287 | 303 | 236/408 | 297.6667 | 0.1223 |  | тр-р №2 | 1600 | 298 | 269 | 248 | 230/400 | 271.6667 | 0.11162 |  | 0.23392 | 1225.7203
[8 empty] | 1 | корп 1 вру-1 | 1600 | 15 | 18 | 26 | 236/408 | 19.6667 | 0.0080805 |  | корп 1 вру-1 | 1600 | 26 | 25 | 20 | 230/400 | 23.6667 | 0.009724
[8 empty] | 2 | корп 1 вру-1 | 1600 | 15 | 19 | 27 | 236/408 | 20.3333 | 0.0083545 |  | корп 1 вру-1 | 1600 | 27 | 24 | 19 | 230/400 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 3 | корп 1 вру-2 | 1600 | 24 | 15 | 15 | 236/408 | 18 | 0.0073957 |  | корп 1 вру-2 | 1600 | 22 | 17 | 24 | 230/400 | 21 | 0.0086284
[8 empty] | 4 | корп 1 вру-2 | 1600 | 27 | 16 | 16 | 236/408 | 19.6667 | 0.0080805 |  | корп 1 вру-2 | 1600 | 21 | 15 | 22 | 230/400 | 19.3333 | 0.0079436
[8 empty] | 5 | корп 1 вру-4 | 1600 | 37 | 42 | 36 | 236/408 | 38.3333 | 0.01575 |  | корп 1 вру-4 | 1600 | 27 | 20 | 17 | 230/400 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 6 | корп 1 вру-3 | 1600 | 5 | 12 | 10 | 236/408 | 9 | 0.0036979 |  | корп 1 вру-3 | 1600 | 6 | 8 | 7 | 230/400 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 7 | резерв | 1600 |  |  |  | 236/408 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | корп 2 вру-1 | 1600 | 41 | 45 | 44 | 236/408 | 43.3333 | 0.017805 |  | корп 2 вру-1 | 1600 | 42 | 32 | 37 | 230/400 | 37 | 0.015202
[8 empty] | 9 | корп 2 вру-1 | 1600 | 46 | 44 | 43 | 236/408 | 44.3333 | 0.018215 |  | корп 2 вру-1 | 1600 | 33 | 32 | 36 | 230/400 | 33.6667 | 0.013833
[8 empty] | 10 | корп 2 вру-2 | 1600 | 42 | 28 | 32 | 236/408 | 34 | 0.01397 |  | корп 2 вру-2 | 1600 | 35 | 27 | 25 | 230/400 | 29 | 0.011915
[8 empty] | 11 | корп 2 вру-2 | 1600 | 35 | 30 | 37 | 236/408 | 34 | 0.01397 |  | корп 2 вру-2 | 1600 | 35 | 28 | 23 | 230/400 | 28.6667 | 0.011778
[8 empty] | 12 | брп но | 1600 | 16 | 18 | 17 | 236/408 | 17 | 0.0069849 |  | брп но | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | корп 2 вру-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 |  | корп 2 вру-3 | 1600 | 12 | 21 | 10 | 230/400 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 14 | корп 2 вру-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 |  | корп 2 вру-3 | 1600 | 12 | 20 | 8 | 230/400 | 13.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 15 | резерв | 1600 |  |  |  | 236/408 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1600 |  |  |  | 236/408 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2022-12-05 | 17:40 | -10 | 0.13411 | 0.19401 | ТП | СРЭС | 151 | тр-р №1 | 1600 | 297 | 309 | 263 | 236/407 | 289.6667 | 0.11902 |  | тр-р №2 | 1600 | 447 | 330 | 324 | 230/399 | 367 | 0.15079 |  | 0.26981 | 1168.3073
[8 empty] | 1 | ДОУ ВРУ-2 | 1600 | 28 | 24 | 20 | 236/407 | 24 | 0.009861 |  | ДОУ ВРУ-1 | 1600 | 57 | 32 | 26 | 230/399 | 38.3333 | 0.01575
[8 empty] | 2 | вру-2 к.4 | 1600 | 7 | 10 | 5 | 236/407 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ДОУ ВРУ-1 | 1600 | 57 | 33 | 27 | 230/399 | 39 | 0.016024
[8 empty] | 3 | вру-1 к.6 | 1600 | 28 | 24 | 20 | 236/407 | 24 | 0.009861 |  | вру-4 к.6 | 1600 | 11 | 8 | 10 | 230/399 | 9.6667 | 0.0039718
[8 empty] | 4 | вру-1 к.6 | 1600 | 7 | 10 | 5 | 236/407 | 7.3333 | 0.0030131 |  | вру-5 к.6 | 1600 | 2 | 4 | 3 | 230/399 | 3 | 0.0012326
[8 empty] | 5 | вру-2 к.3 | 1600 | 3 | 2 | 3 | 236/407 | 2.6667 | 0.0010957 |  | вру-1 к.6 | 1600 | 25 | 19 | 23 | 230/399 | 22.3333 | 0.0091762
[8 empty] | 6 | вру-1 к.3 | 1600 | 39 | 41 | 28 | 236/407 | 36 | 0.014791 |  | вру-1 к.6 | 1600 | 23 | 19 | 22 | 230/399 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 7 | вру-1 к.3 | 1600 | 40 | 39 | 27 | 236/407 | 35.3333 | 0.014518 |  | вру-2 к.6 | 1600 | 54 | 27 | 33 | 230/399 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 8 | вру-1 к.4 | 1600 | 30 | 41 | 40 | 236/407 | 37 | 0.015202 |  | вру-1 к.4 | 1600 | 26 | 20 | 23 | 230/399 | 23 | 0.0094501
[8 empty] | 9 | вру-1 к.4 | 1600 | 29 | 39 | 42 | 236/407 | 36.6667 | 0.015065 |  | вру-1 к.4 | 1600 | 25 | 21 | 22 | 230/399 | 22.6667 | 0.0093132
[8 empty] | 10 | ДОУ ВРУ-1 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 236/407 | 0.33333 | 0.00013696 |  | вру-1 к.3 | 1600 | 24 | 26 | 30 | 230/399 | 26.6667 | 0.010957
[8 empty] | 11 | ДОУ ВРУ-1 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 236/407 | 0.33333 | 0.00013696 |  | вру-2 корп.3 | 1600 | 33 | 27 | 26 | 230/399 | 28.6667 | 0.011778
[8 empty] | 12 | вру-4 к.6 | 1600 | 18 | 15 | 8 | 236/407 | 13.6667 | 0.0056153 |  | ДОУ ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/399 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | вру-5 к.6 | 1600 | 3 | 1 | 2 | 236/407 | 2 | 0.00082175 |  | вру-3 к.6 | 1600 | 12 | 8 | 11 | 230/399 | 10.3333 | 0.0042457
[8 empty] | 14 | вру-3 к.6 | 1600 | 9 | 10 | 10 | 236/407 | 9.6667 | 0.0039718 |  | вру-2 к.4 | 1600 | 54 | 27 | 33 | 230/399 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 15 | вру-2 к.6 | 1600 | 29 | 27 | 27 | 236/407 | 27.6667 | 0.011368 |  | вру-2 к.6 | 1600 | 22 | 30 | 18 | 230/399 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 16 | вру-2 к.6 | 1600 | 25 | 26 | 26 | 236/407 | 25.6667 | 0.010546 |  | вру-2 к.6 | 1600 | 22 | 29 | 17 | 230/399 | 22.6667 | 0.0093132
| 2022-12-05 | 17:10 | -10 | 0.069444 | 0.078993 | РТП | СРЭС | 150 | тр-р №1 | 1600 | 160 | 152 | 158 | 238/410 | 156.6667 | 0.06437 |  | тр-р №2 | 1600 | 166 | 182 | 165 | 234/408 | 171 | 0.07026 |  | 0.13463 | 1384.5919
[8 empty] | 1 | БРП НО | 1600 | 12 | 11 | 11 | 238/410 | 11.3333 | 0.0046566 |  | БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ОСС | 1600 | 2 | 2 | 2 | 238/410 | 2 | 0.00082175 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | резерв | 1600 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ ДОУ | 1600 | 22 | 28 | 28 | 238/410 | 26 | 0.010683 |  | ВРУ ДОУ | 1600 | 10 | 8 | 3 | 234/408 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 5 | резерв | 1600 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | резерв | 1600 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ДОУ В-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.5 В-2 | 1600 | 42 | 68 | 46 | 234/408 | 52 | 0.021365
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 В-1 | 1600 | 32 | 24 | 25 | 238/410 | 27 | 0.011094 |  | ВРУ-2 к.5 В-2 | 1600 | 33 | 27 | 43 | 234/408 | 34.3333 | 0.014107
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 В-1 | 1600 | 32 | 25 | 28 | 238/410 | 28.3333 | 0.011641 |  | ВРУ-2 к.5 В-2 | 1600 | 31 | 28 | 40 | 234/408 | 33 | 0.013559
[8 empty] | 10 | резерв | 1600 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 В-1 | 1600 | 12 | 8 | 4 | 238/410 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-3 В-2 | 1600 | 5 | 1 | 1 | 234/408 | 2.3333 | 0.00095871
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 В-2 | 1600 | 4 | 1 | 1 | 234/408 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 В-1 | 1600 | 48 | 54 | 60 | 238/410 | 54 | 0.022187 |  | ВРУ-1 В-2 | 1600 | 41 | 49 | 31 | 234/408 | 40.3333 | 0.016572
|  |  |  | 0.045833 | 0.036111 | ТП | СРЭС | 154 | тр-р №1 | 1000 | 66 | 53 | 51 | 234/408 | 56.6667 | 0.037253 |  | тр-р №2 | 1000 | 52 | 49 | 49 | 234/407 | 50 | 0.03287 |  | 0.070123 | 929.8773
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.3 к.12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 234/408 | 0.33333 | 0.00021913 |  | ВРУ-2.3 к.12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2.1 к 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.1 к 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2.2 к 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.2 к 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2.3 к.12 | 1000 | 32 | 27 | 25 | 234/408 | 28 | 0.018407 |  | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 25 | 23 | 24 | 234/407 | 24 | 0.015778
[8 empty] | 6 | ВРУ-2.3 к.12 | 1000 | 33 | 26 | 26 | 234/408 | 28.3333 | 0.018626 |  | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 25 | 23 | 23 | 234/407 | 23.6667 | 0.015558
[8 empty] | 7 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | ОСС | 1000 | 2 | 3 | 2 | 234/407 | 2.3333 | 0.0015339
[8 empty] | 8 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
ЖК ЧЕРНЯХОВСКОГО 19 | 2022-12-04 | 17:15 | -10 | 0.30382 | 0.20877 | ТП | СРЭС | 27141 | тр-р №1 | 1600 | 700 | 634 | 651 | 224/390 | 661.6667 | 0.27186 |  | тр-р №2 | 1600 | 481 | 424 | 398 | 224/389 | 434.3333 | 0.17846 |  | 0.45032 | 879.4896
[9 empty] | ВРУ-5 ФОК КЛ-1 | 1600 | 126 | 132 | 140 | 224/390 | 132.6667 | 0.054509 |  | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-1 | 1600 | 60 | 46 | 50 | 224/389 | 52 | 0.021365
[9 empty] | ВРУ-5 ФОК КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 БКТ 2.5 К.2 | 1600 | 5 | 0 | 3 | 224/390 | 2.6667 | 0.0010957 |  | ВРУ-БКТ 2.3 К.2 | 1600 | 40 | 32 | 30 | 224/389 | 34 | 0.01397
[9 empty] | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-1 | 1600 | 40 | 80 | 60 | 224/390 | 60 | 0.024653 |  | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-1 | 1600 | 45 | 45 | 40 | 224/389 | 43.3333 | 0.017805
[9 empty] | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | Вышка СС | 1600 | 3 | 4 | 6 | 224/390 | 4.3333 | 0.0017805 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 15 | 13 | 14 | 224/390 | 14 | 0.0057522 |  | ВРУ-БКТ 2.4 К.2 | 1600 | 20 | 15 | 20 | 224/389 | 18.3333 | 0.0075327
[9 empty] | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-1 | 1600 | 200 | 110 | 160 | 224/390 | 156.6667 | 0.06437 |  | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-1 | 1600 | 100 | 60 | 75 | 224/389 | 78.3333 | 0.032185
[9 empty] | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-БКТ 2.3 К.2 | 1600 | 11 | 13 | 10 | 224/390 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-3.2 К.2 | 1600 | 14 | 13 | 15 | 224/389 | 14 | 0.0057522
[9 empty] | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-1 | 1600 | 120 | 130 | 100 | 224/390 | 116.6667 | 0.047935 |  | ВРУ-5 ФОК КЛ-1 | 1600 | 40 | 38 | 40 | 224/389 | 39.3333 | 0.016161
[9 empty] | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 ФОК КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-1 | 1600 | 140 | 120 | 122 | 224/390 | 127.3333 | 0.052318 |  | ВРУ-БКТ 2.5 К.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-1 | 1600 | 140 | 120 | 125 | 224/389 | 128.3333 | 0.052729
[9 empty] | ВРУ-БКТ 2.4 К.2 | 1600 | 24 | 15 | 20 | 224/390 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3.2 К.2 | 1600 | 16 | 17 | 16 | 224/390 | 16.3333 | 0.006711 |  | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 МЕХАНИЗАЦИЯ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 МЕХАНИЗАЦИЯ | 1600 | 22 | 55 | 3 | 224/389 | 26.6667 | 0.010957
[9 empty] | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/390 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0
ПОЛЯРНАЯ 25 | 2022-12-02 | 19:00 | -9 | 0 | 0 | РТП | СРЭС | 43001 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/404 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/404 | 0 | 0
| 2022-12-02 | 19:00 | -9 | 0.16276 | 0.11589 | РТП | СРЭС | 43001 | тр-р №3 | 1600 | 375 | 367 | 329 | 222/389 | 357 | 0.14668 |  | тр-р №4 | 1600 | 223 | 262 | 267 | 224/388 | 250.6667 | 0.10299 |  | 0.24968 | 1200.5199
[8 empty] | 1 | РТП ВРЩ | 1600 | 16 | 15 | 16 | 222/389 | 15.6667 | 0.006437 |  | цтп-1-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ФИЛ.ТЕПЛОСЕТЬ | 1600 | 0 | 4 | 2 | 222/389 | 2 | 0.00082175 |  | цтп-1-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-1 1-1 | 1600 | 64 | 60 | 58 | 224/388 | 60.6667 | 0.024926
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-1 1-1 | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-2 1-1 | 1600 | 34 | 35 | 40 | 224/388 | 36.3333 | 0.014928
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-2 1-1 | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-3 1-1 | 1600 | 15 | 10 | 12 | 224/388 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-3 1-1 | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-1 1-2 | 1600 | 35 | 30 | 30 | 224/388 | 31.6667 | 0.013011
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-3 1-2 | 1600 | 54 | 50 | 50 | 224/388 | 51.3333 | 0.021092
[8 empty] | 11 | вру-1-1 | 1600 | 128 | 104 | 82 | 222/389 | 104.6667 | 0.043005 |  | вру-3 1-2 | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру-1-1 | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-2 1-2 | 1600 | 67 | 60 | 62 | 224/388 | 63 | 0.025885
[8 empty] | 13 | вру-3 1-1 | 1600 | 22 | 30 | 22 | 222/389 | 24.6667 | 0.010135 |  | вру-4 1-2 | 1600 | 18 | 17 | 15 | 224/388 | 16.6667 | 0.0068479
[8 empty] | 14 | вру-3 1-1 | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | вру-4 1-2 | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | вру-2 1-1 | 1600 | 30 | 50 | 40 | 222/389 | 40 | 0.016435 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | вру-2 1-1 | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | вру-1 1-2 | 1600 | 25 | 18 | 20 | 222/389 | 21 | 0.0086284 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | вру-2 1-2 | 1600 | 51 | 50 | 48 | 222/389 | 49.6667 | 0.020407 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | вру-3 1-2 | 1600 | 71 | 68 | 70 | 222/389 | 69.6667 | 0.028624 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | вру-3 1-2 | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | вру-4 1-2 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 222/389 | 10.6667 | 0.0043827 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | вру-4 1-2 | 1600 |  |  |  | 222/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | цтп-1-2 | 1600 | 11 | 10 | 10 | 222/389 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ФИЛИАЛ ТЕПЛОСЕТЬ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | цтп-1-1 | 1600 | 9 | 8 | 9 | 222/389 | 8.6667 | 0.0035609 |  | ВРЩ | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
| 2022-12-02 | 19:25 | -9 | 0.19 | 0.18167 | ТП | СРЭС | 43002 | тр-р №1 | 1250 | 342 | 322 | 327 | 233/405 | 330.3333 | 0.17373 |  | тр-р №2 | 1250 | 326 | 327 | 323 | 237/411 | 325.3333 | 0.1711 |  | 0.34483 | 818.9647
[8 empty] | 1 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 26 | 25 | 24 | 233/405 | 25 | 0.013148 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 70 | 68 | 70 | 233/405 | 69.3333 | 0.036464 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к. 1,3 | 1250 | 57 | 48 | 50 | 233/405 | 51.6667 | 0.027173 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 52 | 50 | 50 | 233/405 | 50.6667 | 0.026647 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 60 | 59 | 60 | 233/405 | 59.6667 | 0.03138 |  | ГРЩ АППАРАТНАЯ АВТОПАРКОВКА | 1250 | 21 | 19 | 18 | 237/411 | 19.3333 | 0.010168
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 16 | 15 | 16 | 237/411 | 15.6667 | 0.0082394
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 74 | 70 | 70 | 233/405 | 71.3333 | 0.037516 |  | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 90 | 92 | 90 | 237/411 | 90.6667 | 0.047683
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ГРЩ АППАРАТНАЯ АВТОПАРКОВКА | 1250 | 3 | 2 | 3 | 233/405 | 2.6667 | 0.0014025 |  | ВРУ-3 к. 1,3 | 1250 | 28 | 30 | 27 | 237/411 | 28.3333 | 0.014901
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 67 | 70 | 71 | 237/411 | 69.3333 | 0.036464
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 20 | 21 | 20 | 237/411 | 20.3333 | 0.010694
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-1 | 1250 | 84 | 80 | 81 | 237/411 | 81.6667 | 0.04295
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0
| 2022-12-02 | 20:25 | -9 | 0.10634 | 0.1237 | ТП | СРЭС | 43003 | тр-р №1 | 1600 | 245 | 238 | 241 | 235/410 | 241.3333 | 0.099158 |  | тр-р №2 | 1600 | 282 | 272 | 285 | 235/410 | 279.6667 | 0.11491 |  | 0.21407 | 1257.4946
[8 empty] | 1 | БРП | 1600 | 6 | 5 | 5 | 235/410 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-3 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 100 | 98 | 100 | 235/410 | 99.3333 | 0.040814
[8 empty] | 2 | ВРУ к. 8 КЛ-1 | 1600 | 19 | 18 | 18 | 235/410 | 18.3333 | 0.0075327 |  | ВРУ-3 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ к. 8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 80 | 78 | 80 | 235/410 | 79.3333 | 0.032596
[8 empty] | 4 | ВРУ 2к4 КЛ-1 | 1600 | 46 | 45 | 46 | 235/410 | 45.6667 | 0.018763 |  | ВРУ-2 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ 2к4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 32 | 30 | 31 | 235/410 | 31 | 0.012737
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к. 4 КЛ-1 | 1600 | 42 | 40 | 42 | 235/410 | 41.3333 | 0.016983 |  | ВРУ-1 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к. 4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ к. 8 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 6 | 235/410 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 к. 4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ к. 8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-3 к. 4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 4 КЛ-1 | 1600 | 22 | 20 | 20 | 235/410 | 20.6667 | 0.0084914
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ 2к4 КЛ-1 | 1600 | 48 | 46 | 48 | 235/410 | 47.3333 | 0.019448
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 62 | 60 | 61 | 235/410 | 61 | 0.025063 |  | ВРУ 2к4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к. 4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 70 | 70 | 69 | 235/410 | 69.6667 | 0.028624 |  | ВРУ-3 к. 4 КЛ-1 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | БРП | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0
| 2022-12-02 | 19:45 | -9 | 0.039583 | 0.024306 | ТП | СРЭС | 43004 | тр-р №1 | 1000 | 57 | 51 | 53 | 235/407 | 53.6667 | 0.03528 |  | тр-р №2 | 1000 | 35 | 33 | 35 | 237/412 | 34.3333 | 0.022571 |  | 0.057851 | 942.1488
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 камера павильен | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 камера павильен | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ИВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ИВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ИВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ИВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 корп.6 | 1000 | 22 | 18 | 20 | 235/407 | 20 | 0.013148 |  | ВРУ-1 корп.6 | 1000 | 15 | 14 | 15 | 237/412 | 14.6667 | 0.0096419
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 корп.6 | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.6 | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-2 корп.6 | 1000 | 26 | 25 | 24 | 235/407 | 25 | 0.016435 |  | ВРУ-2 корп.6 | 1000 | 20 | 19 | 20 | 237/412 | 19.6667 | 0.012929
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 корп.6 | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.6 | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-3 корп.6 | 1000 | 9 | 8 | 9 | 235/407 | 8.6667 | 0.0056975 |  | ВРУ-3 корп.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-3 корп.6 | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 корп.6 | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
| 2022-11-07 | 19^55 | -11 | 0.11806 | 0.064583 | ТП | СРЭС | 43016 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 167 | 170 | 226/395 | 168.3333 | 0.11066 |  | тр-р №2 | 1000 | 93 | 90 | 92 | 231/402 | 91.6667 | 0.060262 |  | 0.17092 | 829.076
[8 empty] | 1 | ВРУ-5.1 к.5 | 1000 | 26 | 25 | 25 | 226/395 | 25.3333 | 0.016654 |  | ВРУ-6.1 к.6 | 1000 | 20 | 22 | 21 | 231/402 | 21 | 0.013805
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-4.1 к.4 | 1000 | 30 | 29 | 31 | 226/395 | 30 | 0.019722 |  | ВРУ-6.2 к.6 | 1000 | 14 | 13 | 15 | 231/402 | 14 | 0.0092036
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.2 к.3 | 1000 | 6 | 5 | 6 | 231/402 | 5.6667 | 0.0037253
[8 empty] | 5 | ВРУ-3.1 к.3 | 1000 | 40 | 41 | 39 | 226/395 | 40 | 0.026296 |  | ВРУ-3.1 к.3 | 1000 | 8 | 7 | 6 | 231/402 | 7 | 0.0046018
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3.2 к.3 | 1000 | 6 | 5 | 6 | 226/395 | 5.6667 | 0.0037253 |  | ВРУ-4.1 к.4 | 1000 | 14 | 13 | 13 | 231/402 | 13.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 8 | ВРУ-6.2 к.6 | 1000 | 28 | 28 | 29 | 226/395 | 28.3333 | 0.018626 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-6.1 к.6 | 1000 | 38 | 39 | 40 | 226/395 | 39 | 0.025639 |  | ВРУ-5.1 к.5 | 1000 | 30 | 28 | 30 | 231/402 | 29.3333 | 0.019284
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | ВРУ- ОСС | 1000 | 1 | 2 | 1 | 231/402 | 1.3333 | 0.00087653
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | б/н | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | б/н | 1000 |  |  |  | 226/395 | 0 | 0 |  | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
| 2022-12-07 | 19:25 | -11 | 0.14889 | 0.14333 | ТП | СРЭС | 43017 | тр-р №1 | 1250 | 265 | 265 | 268 | 229/398 | 266 | 0.13989 |  | тр-р №2 | 1250 | 250 | 253 | 258 | 233/403 | 253.6667 | 0.13341 |  | 0.2733 | 908.3711
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.1 к.2 | 1250 | 20 | 20 | 22 | 233/403 | 20.6667 | 0.010869
[8 empty] | 4 | ВРУ-1.5 к.1 | 1250 | 5 | 6 | 5 | 229/398 | 5.3333 | 0.0028049 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2.1 к.2 | 1250 | 30 | 28 | 31 | 229/398 | 29.6667 | 0.015602 |  | ВРУ-2.2 к.2 | 1250 | 40 | 41 | 43 | 233/403 | 41.3333 | 0.021738
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-16 к.1 | 1250 | 30 | 32 | 33 | 233/403 | 31.6667 | 0.016654
[8 empty] | 7 | ВРУ-2.2 к.2 | 1250 | 20 | 22 | 23 | 229/398 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-1.1 к.1 | 1250 | 40 | 41 | 41 | 233/403 | 40.6667 | 0.021387
[8 empty] | 8 | ВРУ-1.2 к.1 | 1250 | 18 | 17 | 19 | 229/398 | 18 | 0.0094666 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1.1 к.1 | 1250 | 32 | 30 | 32 | 229/398 | 31.3333 | 0.016479 |  | ВРУ-1.5 к.1 | 1250 | 10 | 8 | 9 | 233/403 | 9 | 0.0047333
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.2 к.1 | 1250 | 13 | 14 | 16 | 233/403 | 14.3333 | 0.0075382
[8 empty] | 11 | ВРУ-1.4 к.1 | 1250 | 28 | 27 | 29 | 229/398 | 28 | 0.014726 |  | ВРУ-1.3 к.1 | 1250 | 50 | 52 | 50 | 233/403 | 50.6667 | 0.026647
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1.3 к.1 | 1250 | 50 | 52 | 48 | 229/398 | 50 | 0.026296 |  | ВРУ-1.4 к.1 | 1250 | 20 | 20 | 19 | 233/403 | 19.6667 | 0.010343
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-7.2 к.7 | 1250 | 10 | 12 | 11 | 229/398 | 11 | 0.0057851 |  | ВРУ-7.2 к.7 | 1250 | 10 | 9 | 11 | 233/403 | 10 | 0.0052592
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-7.1 к.7 | 1250 | 46 | 47 | 44 | 229/398 | 45.6667 | 0.024017 |  | ВРУ-7.1 к.7 | 1250 | 10 | 10 | 8 | 233/403 | 9.3333 | 0.0049086
[8 empty] | 18 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-7.3 к.7 | 1250 | 19 | 18 | 20 | 229/398 | 19 | 0.0099925 |  | ВРУ-7.3 к.7 | 1250 | 7 | 6 | 6 | 233/403 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 20 | ВРУ-16 к.1 | 1250 | 7 | 6 | 6 | 229/398 | 6.3333 | 0.0033308 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/403 | 0 | 0
| 2022-12-08 | 18:03 | -7 | 0.14931 | 0.16042 | ТП | СРЭС | 43015 | тр-р №1 | 1000 | 215 | 185 | 200 | 228/396 | 200 | 0.13148 |  | тр-р №2 | 1000 | 231 | 212 | 226 | 232/406 | 223 | 0.1466 |  | 0.27808 | 721.9198
[8 empty] | 1 | ВРУ13.2 | 1000 | 10 | 5 | 7 | 228/396 | 7.3333 | 0.0048209 |  | ВРУ12.1 | 1000 | 46 | 52 | 54 | 232/406 | 50.6667 | 0.033308
[8 empty] | 2 | ВРУ13.1 | 1000 | 26 | 30 | 25 | 228/396 | 27 | 0.01775 |  |  | 1000 |  |  |  | 232/406 | 0 | 0
[8 empty] | 3 |  | 1000 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ11.1 | 1000 | 45 | 40 | 50 | 232/406 | 45 | 0.029583
[8 empty] | 4 | ВРУ14.1 | 1000 | 45 | 35 | 40 | 228/396 | 40 | 0.026296 |  |  | 1000 |  |  |  | 232/406 | 0 | 0
[8 empty] | 5 |  | 1000 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ18 ДОУ | 1000 | 2 | 1 | 2 | 232/406 | 1.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 6 | ВРУ14.2 | 1000 | 24 | 15 | 20 | 228/396 | 19.6667 | 0.012929 |  | ВРУ15.2 | 1000 | 4 | 5 | 3 | 232/406 | 4 | 0.0026296
[8 empty] | 7 | ВРУ15.2 | 1000 | 10 | 10 | 12 | 228/396 | 10.6667 | 0.0070123 |  | ВРУ15.1 | 1000 | 24 | 22 | 20 | 232/406 | 22 | 0.014463
[8 empty] | 8 | ВРУ15.1 | 1000 | 40 | 40 | 36 | 228/396 | 38.6667 | 0.025419 |  |  | 1000 |  |  |  | 232/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 |  | 1000 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ13.2 | 1000 | 10 | 12 | 10 | 232/406 | 10.6667 | 0.0070123
[8 empty] | 10 | ВРУ11.1 | 1000 | 35 | 30 | 33 | 228/396 | 32.6667 | 0.021475 |  | ВРУ13.1 | 1000 | 64 | 50 | 55 | 232/406 | 56.3333 | 0.037034
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 232/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ12.1 | 1000 | 25 | 20 | 27 | 228/396 | 24 | 0.015778 |  | ВРУ14.1 | 1000 | 36 | 30 | 32 | 232/406 | 32.6667 | 0.021475
[8 empty] | 13 |  | 1000 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 232/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ18 ДОУ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ14.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0
| 2022-12-27 | 18:40 | -7 | 0.31889 | 0.12278 | РТП | СРЭС | 43013 | тр-р №1 | 1250 | 482 | 574 | 524 | 232/405 | 526.6667 | 0.27698 |  | тр-р №2 | 1250 | 221 | 188 | 198 | 237/410 | 202.3333 | 0.10641 |  | 0.3834 | 770.7554
[9 empty] | ВРУ-9.1 | 1250 | 40 | 60 | 52 | 232/405 | 50.6667 | 0.026647 |  | ВРУ-9.1 | 1250 | 10 | 22 | 14 | 237/410 | 15.3333 | 0.0080641
[9 empty] | ВРУ-9.1 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-9.1 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9,5 | 1250 | 9 | 10 | 12 | 232/405 | 10.3333 | 0.0054345 |  | ВРУ-9,5 | 1250 | 8 | 8 | 6 | 237/410 | 7.3333 | 0.0038567
[9 empty] | ВРУ-9,2 | 1250 | 51 | 40 | 36 | 232/405 | 42.3333 | 0.022264 |  | ВРУ-9,2 | 1250 | 25 | 17 | 30 | 237/410 | 24 | 0.012622
[9 empty] | ВРУ-9,4 | 1250 | 2 | 1 | 0 | 232/405 | 1 | 0.00052592 |  | ВРУ-9,4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9,3 | 1250 | 60 | 55 | 47 | 232/405 | 54 | 0.0284 |  | ВРУ-9,3 | 1250 | 50 | 38 | 20 | 237/410 | 36 | 0.018933
[9 empty] | ВРУ-8,4 | 1250 | 22 | 30 | 27 | 232/405 | 26.3333 | 0.013849 |  | ВРУ-8,4 | 1250 | 18 | 10 | 24 | 237/410 | 17.3333 | 0.0091159
[9 empty] | ВРУ-8,4 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-8,4 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8,1 | 1250 | 22 | 10 | 18 | 232/405 | 16.6667 | 0.0087653 |  | ВРУ-8,1 | 1250 | 22 | 11 | 16 | 237/410 | 16.3333 | 0.00859
[9 empty] | ВРУ-8,1 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-8,1 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-8,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8,2 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-8,2 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8,5 | 1250 | 7 | 7 | 10 | 232/405 | 8 | 0.0042074 |  | ВРУ-8,5 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-2 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-6 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-3 | 1250 | 140 | 240 | 192 | 232/405 | 190.6667 | 0.10028 |  | ИВРУ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-3 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-5 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ИВРУ-4 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-7 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8,3 | 1250 | 23 | 31 | 26 | 232/405 | 26.6667 | 0.014025 |  | ВРУ-8,3 | 1250 | 23 | 27 | 19 | 237/410 | 23 | 0.012096
[9 empty] | ВРУ-8,3 | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-8,3 | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ДОО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-ДОО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-10,3 | 1250 | 50 | 40 | 51 | 232/405 | 47 | 0.024718 |  | ВРУ-10,3 | 1250 | 18 | 17 | 18 | 237/410 | 17.6667 | 0.0092913
[9 empty] | ВРУ-10,2 | 1250 | 16 | 14 | 15 | 232/405 | 15 | 0.0078888 |  | ВРУ-10,2 | 1250 | 10 | 9 | 11 | 237/410 | 10 | 0.0052592
[9 empty] | ВРУ-10,1 | 1250 | 40 | 36 | 38 | 232/405 | 38 | 0.019985 |  | ВРУ-10,1 | 1250 | 37 | 29 | 40 | 237/410 | 35.3333 | 0.018583
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 232/405 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
Измайловский пр-д 5а | 2022-12-14 | 15:45 | -2 | 0.10469 | 0.10677 | ТП | СРЭС | 44002 | тр-р №1 ТСЛ | 1600 | 201 | 197 | 198 | 234/409 | 198.6667 | 0.081627 |  | тр-р №2 ТСЛ | 1600 | 205 | 199 | 204 | 234/410 | 202.6667 | 0.083271 |  | 0.1649 | 1336.1635
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.1 | 1600 | 40 | 38 | 40 | 234/409 | 39.3333 | 0.016161 |  | ВРУ-1.1 | 1600 | 25 | 24 | 25 | 234/410 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1.2 | 1600 | 25 | 25 | 24 | 234/409 | 24.6667 | 0.010135 |  | ВРУ-1.2 | 1600 | 6 | 5 | 6 | 234/410 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 | 1600 | 20 | 20 | 19 | 234/409 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-2 | 1600 | 100 | 98 | 98 | 234/410 | 98.6667 | 0.04054
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1600 | 30 | 31 | 30 | 234/409 | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ-3 | 1600 | 20 | 20 | 21 | 234/410 | 20.3333 | 0.0083545
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 234/409 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-4 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 234/410 | 20.3333 | 0.0083545
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-9 | 1600 | 6 | 5 | 6 | 234/409 | 5.6667 | 0.0023283 |  | ВРУ-9 | 1600 | 6 | 5 | 6 | 234/410 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-10 | 1600 | 10 | 9 | 9 | 234/409 | 9.3333 | 0.0038348 |  | ВРУ-10 | 1600 | 25 | 24 | 25 | 234/410 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-13 | 1600 | 50 | 48 | 50 | 234/409 | 49.3333 | 0.02027 |  | ВРУ-13 | 1600 | 3 | 2 | 3 | 234/410 | 2.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 234/410 | 0 | 0
| 2022-12-14 | 16:30 | -2 | 0.15156 | 0.11823 | ТП | СРЭС | 44003 | тр-р №1 ТСЛ | 1600 | 291 | 290 | 288 | 236/412 | 289.6667 | 0.11902 |  | тр-р №2 ТСЛ | 1600 | 220 | 227 | 221 | 232/402 | 222.6667 | 0.091488 |  | 0.2105 | 1263.1921
[8 empty] | 1 | ВРУ-5 | 1600 | 40 | 41 | 40 |  | 40.3333 | 0.016572 |  | ВРУ-5 | 1600 | 80 | 85 | 80 |  | 81.6667 | 0.033555
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-6 | 1600 | 35 | 34 | 35 |  | 34.6667 | 0.014244 |  | ВРУ-6 | 1600 | 40 | 41 | 40 |  | 40.3333 | 0.016572
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-7 | 1600 | 50 | 51 | 49 |  | 50 | 0.020544 |  | ВРУ-7 | 1600 | 50 | 51 | 50 |  | 50.3333 | 0.020681
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-8 | 1600 | 50 | 49 | 48 |  | 49 | 0.020133 |  | ВРУ-8 | 1600 | 16 | 17 | 18 |  | 17 | 0.0069849
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-11 | 1600 | 35 | 34 | 35 |  | 34.6667 | 0.014244 |  | ВРУ-11 | 1600 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 10 | ВРУ-12 | 1600 | 10 | 10 | 9 |  | 9.6667 | 0.0039718 |  | ВРУ-12 | 1600 | 20 | 19 | 20 |  | 19.6667 | 0.0080805
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-14 | 1600 | 40 | 39 | 40 |  | 39.6667 | 0.016298 |  | ВРУ-14 | 1600 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 13 | ВРУ-15.1 | 1600 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.00054783 |  | ВРУ-15.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-15.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-15.2 | 1600 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.00095871
[8 empty] | 15 | ВРУ-16 | 1600 | 30 | 31 | 30 |  | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ-16 | 1600 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.00095871
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
Амурская 3 ЛВЛ | 2022-12-04 | 20:30 | -10 | 0.17222 | 0.12222 | ТП | СРЭС | 29916 | тр-р №1 | 2500 | 620 | 569 | 599 | 230/398 | 596 | 0.15672 |  | тр-р №2 | 2500 | 356 | 440 | 384 | 230/398 | 393.3333 | 0.10343 |  | 0.26016 | 1849.6123
[8 empty] | 1 | Дет.сад | 2500 | 3 | 1 | 2 | 230/398 | 2 | 0.00052592 |  | 3ВРУ1 | 2500 | 15 | 12 | 14 | 230/398 | 13.6667 | 0.0035938
[8 empty] | 2 | ДОУ | 2500 | 1 | 2 | 2 | 230/398 | 1.6667 | 0.00043827 |  | 3ВРУ5 | 2500 | 55 | 48 | 50 | 230/398 | 51 | 0.013411
[8 empty] | 3 | 3ВРУ3.1 | 2500 | 50 | 40 | 45 | 230/398 | 45 | 0.011833 |  | 3ВРУ5 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | 3ВРУ3.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 5ВРУ3.2 | 2500 | 30 | 25 | 32 | 230/398 | 29 | 0.0076258
[8 empty] | 5 | 3ВРУ3.2 | 2500 | 45 | 37 | 40 | 230/398 | 40.6667 | 0.010694 |  | 6ВРУ3 | 2500 | 16 | 20 | 23 | 230/398 | 19.6667 | 0.0051715
[8 empty] | 6 | 3ВРУ3.2 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 6ВРУ5 | 2500 | 18 | 10 | 12 | 230/398 | 13.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 7 | 5ВРУ4.2 | 2500 | 37 | 61 | 50 | 230/398 | 49.3333 | 0.012973 |  | 5ВРУ2 | 2500 | 10 | 15 | 13 | 230/398 | 12.6667 | 0.0033308
[8 empty] | 8 | 5ВРУ4.2 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 5ВРУ4.2 | 2500 | 28 | 30 | 32 | 230/398 | 30 | 0.0078888
[8 empty] | 9 | 5ВРУ4.1 | 2500 | 75 | 80 | 72 | 230/398 | 75.6667 | 0.019897 |  | 5ВРУ4.2 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | 5ВРУ4.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 5ВРУ5 | 2500 | 5 | 6 | 4 | 230/398 | 5 | 0.0013148
[8 empty] | 11 | 5ВРУ1 | 2500 | 17 | 20 | 16 | 230/398 | 17.6667 | 0.0046456 |  | 5ВРУ5 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 5ВРУ5 | 2500 | 40 | 45 | 47 | 230/398 | 44 | 0.01157 |  | 5ВРУ1 | 2500 | 36 | 31 | 43 | 230/398 | 36.6667 | 0.0096419
[8 empty] | 13 | 5ВРУ5 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 5ВРУ3.1 | 2500 | 35 | 28 | 30 | 230/398 | 31 | 0.0081518
[8 empty] | 14 | 6ВРУ5 | 2500 | 4 | 6 | 5 | 230/398 | 5 | 0.0013148 |  | 5ВРУ3.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 3ВРУ4 | 2500 | 52 | 75 | 60 | 230/398 | 62.3333 | 0.016391
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 3ВРУ4 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | 5ВРУ2 | 2500 | 37 | 18 | 25 | 230/398 | 26.6667 | 0.0070123 |  | 3ВРУ2 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | 3ВРУ1 | 2500 | 30 | 20 | 25 | 230/398 | 25 | 0.006574 |  | 3ВРУ3.2 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | 3ВРУ4 | 2500 | 55 | 60 | 51 | 230/398 | 55.3333 | 0.01455 |  | 3ВРУ3.2 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | 3ВРУ4 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 5ВРУ4.1 | 2500 | 25 | 90 | 46 | 230/398 | 53.6667 | 0.014112
[8 empty] | 22 | 6ВРУ3 | 2500 | 15 | 10 | 8 | 230/398 | 11 | 0.0028926 |  | 5ВРУ4.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | 3ВРУ5 | 2500 | 70 | 52 | 63 | 230/398 | 61.6667 | 0.016216 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | 3ВРУ5 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 25 | 3ВРУ2 | 2500 | 51 | 40 | 48 | 230/398 | 46.3333 | 0.012184 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 26 | 5ВРУ3.2 | 2500 | 40 | 30 | 35 | 230/398 | 35 | 0.0092036 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | 5ВРУ3.1 | 2500 | 50 | 47 | 65 | 230/398 | 54 | 0.0142 |  | 3ВРУ3.1 | 2500 | 25 | 40 | 10 | 230/398 | 25 | 0.006574
[8 empty] | 28 | 5ВРУ3.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | 3ВРУ3.1 | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 29 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 30 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | ИП Голубев | 2500 | 6 | 10 | 15 | 230/398 | 10.3333 | 0.0027173
[8 empty] | 31 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | Дет.сад | 2500 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 32 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 |  | ДОУ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
| 2022-12-04 | 19:40 | -10 | 0.11936 | 0.10764 | ТП | СРЭС | 29914 | тр-р №1 | 1600 | 275 | 274 | 257 | 224/389 | 268.6667 | 0.11039 |  | тр-р №2 | 1600 | 248 | 224 | 224 | 223/388 | 232 | 0.095323 |  | 0.20571 | 1270.8617
[8 empty] | 1 | 4 ВРУ 4.1 | 1600 | 22 | 28 | 18 | 224/389 | 22.6667 | 0.0093132 |  | 4 ВРУ 4.1 | 1600 | 34 | 50 | 46 | 223/388 | 43.3333 | 0.017805
[8 empty] | 2 | 4 ВРУ-4.1 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  | 4 ВРУ-4.1 | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 4 ВРУ 5.2 | 1600 | 24 | 31 | 47 | 224/389 | 34 | 0.01397 |  | 4 ВРУ 5.2 | 1600 | 22 | 20 | 18 | 223/388 | 20 | 0.0082175
[8 empty] | 4 | 4 ВРУ 5.1 | 1600 | 40 | 36 | 32 | 224/389 | 36 | 0.014791 |  | 4 ВРУ 5.1 | 1600 | 36 | 15 | 20 | 223/388 | 23.6667 | 0.009724
[8 empty] | 5 | 4 ВРУ 5.1 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  | 4 ВРУ 5.1 | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | 4 ВРУ 3.2 | 1600 | 17 | 20 | 18 | 224/389 | 18.3333 | 0.0075327 |  | 4 ВРУ 3.2 | 1600 | 15 | 13 | 16 | 223/388 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 7 | 4 ВРУ 3.1 | 1600 | 31 | 35 | 30 | 224/389 | 32 | 0.013148 |  | 4 ВРУ 3.1 | 1600 | 41 | 35 | 42 | 223/388 | 39.3333 | 0.016161
[8 empty] | 8 | 4 ВРУ 2 | 1600 | 11 | 15 | 10 | 224/389 | 12 | 0.0049305 |  | 4 ВРУ 2 | 1600 | 30 | 25 | 32 | 223/388 | 29 | 0.011915
[8 empty] | 9 | 4 ВРУ 1 | 1600 | 40 | 30 | 20 | 224/389 | 30 | 0.012326 |  | 4 ВРУ 1 | 1600 | 10 | 12 | 10 | 223/388 | 10.6667 | 0.0043827
[8 empty] | 10 | 4 ВРУ 1 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  | 4 ВРУ 1 | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | 6 ВРУ 4 | 1600 | 22 | 25 | 20 | 224/389 | 22.3333 | 0.0091762 |  | 6 ВРУ 4 | 1600 | 10 | 12 | 10 | 223/388 | 10.6667 | 0.0043827
[8 empty] | 12 | ВРУ-4.2 | 1600 | 68 | 54 | 62 | 224/389 | 61.3333 | 0.0252 |  | ВРУ-4.2 | 1600 | 50 | 42 | 30 | 223/388 | 40.6667 | 0.016709
[8 empty] | 13 | ВРУ-4.2 | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  | ВРУ-4.2 | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 15 |  | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 16 |  | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
[8 empty] | 17 |  | 1600 |  |  |  | 224/389 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 223/388 | 0 | 0
| 2022-12-04 | 19:00 | -10 | 0.13917 | 0.16667 | ТП | СРЭС | 29915 | тр-р №1 | 2500 | 501 | 443 | 493 | 226/394 | 479 | 0.12596 |  | тр-р №2 | 2500 | 579 | 581 | 600 | 226/394 | 586.6667 | 0.15427 |  | 0.28023 | 1799.4307
[8 empty] | 1 | ЦТП | 2500 | 35 | 34 | 36 | 226/394 | 35 | 0.0092036 |  | ЦТП | 2500 | 35 | 38 | 38 | 226/394 | 37 | 0.0097295
[8 empty] | 2 | 1ВРУ6 | 2500 | 72 | 32 | 28 | 226/394 | 44 | 0.01157 |  | 1ВРУ6 | 2500 | 100 | 80 | 55 | 226/394 | 78.3333 | 0.020599
[8 empty] | 3 | 1ВРУ6 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | 1ВРУ6 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | 1ВРУ1 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 226/394 | 10 | 0.0026296 |  | 1ВРУ1 | 2500 | 12 | 15 | 13 | 226/394 | 13.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 5 | 3ВРУ2 | 2500 | 65 | 60 | 70 | 226/394 | 65 | 0.017092 |  | 3ВРУ2 | 2500 | 4 | 6 | 8 | 226/394 | 6 | 0.0015778
[8 empty] | 6 | 3ВРУ2 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | 3ВРУ2 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ3.1 | 2500 | 40 | 30 | 37 | 226/394 | 35.6667 | 0.0093789 |  | ВРУ3.1 | 2500 | 40 | 35 | 41 | 226/394 | 38.6667 | 0.010168
[8 empty] | 8 | ВРУ4.1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ4.2 | 2500 | 48 | 50 | 52 | 226/394 | 50 | 0.013148
[8 empty] | 9 | ВРУ4.2 | 2500 | 15 | 16 | 15 | 226/394 | 15.3333 | 0.0040321 |  | ВРУ4.1 | 2500 | 55 | 77 | 116 | 226/394 | 82.6667 | 0.021738
[8 empty] | 10 | 1ВРУ2 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 226/394 | 10 | 0.0026296 |  | 6ВРУ1 | 2500 | 7 | 8 | 10 | 226/394 | 8.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 11 | 6ВРУ1 | 2500 | 16 | 15 | 17 | 226/394 | 16 | 0.0042074 |  | 1ВРУ2 | 2500 | 16 | 14 | 13 | 226/394 | 14.3333 | 0.0037691
[8 empty] | 12 | 2ВРУ2 | 2500 | 15 | 18 | 22 | 226/394 | 18.3333 | 0.0048209 |  | 2ВРУ2 | 2500 | 40 | 74 | 65 | 226/394 | 59.6667 | 0.01569
[8 empty] | 13 | 2ВРУ2 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | 2ВРУ2 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | 2ВРУ5.2 | 2500 | 21 | 18 | 20 | 226/394 | 19.6667 | 0.0051715 |  | 1ВРУ7 насос | 2500 | 20 | 18 | 17 | 226/394 | 18.3333 | 0.0048209
[8 empty] | 15 | 2ВРУ3 | 2500 | 85 | 70 | 66 | 226/394 | 73.6667 | 0.019371 |  | 2ВРУ5.2 | 2500 | 10 | 12 | 10 | 226/394 | 10.6667 | 0.0028049
[8 empty] | 16 | 2ВРУ3 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | 2ВРУ3 | 2500 | 30 | 32 | 38 | 226/394 | 33.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 17 | 2ВРУ5.1 | 2500 | 15 | 18 | 20 | 226/394 | 17.6667 | 0.0046456 |  | 2ВРУ3 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | 2ВРУ1 | 2500 | 45 | 60 | 80 | 226/394 | 61.6667 | 0.016216 |  | 2ВРУ5.1 | 2500 | 44 | 42 | 40 | 226/394 | 42 | 0.011044
[8 empty] | 19 | 2ВРУ4 | 2500 | 32 | 30 | 40 | 226/394 | 34 | 0.0089406 |  | 2ВРУ1 | 2500 | 28 | 25 | 20 | 226/394 | 24.3333 | 0.0063987
[8 empty] | 20 | 2ВРУ4 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | 2ВРУ4 | 2500 | 60 | 40 | 54 | 226/394 | 51.3333 | 0.013499
[8 empty] | 21 | 6ВРУ2 парк | 2500 | 5 | 4 | 5 | 226/394 | 4.6667 | 0.0012271 |  | 2ВРУ4 | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | 1ВРУ7 насос | 2500 | 20 | 18 | 17 | 226/394 | 18.3333 | 0.0048209 |  | 6ВРУ2 парк | 2500 | 30 | 15 | 10 | 226/394 | 18.3333 | 0.0048209
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2500 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
ЖК Дмитровский парк | 2022-12-15 | 18:50 | -6 | 0.1918 | 0.17306 | РТП | СРЭС | 42010 | тр-р №1 | 630 | 170 | 173 | 174 | 238/415 | 172.3333 | 0.17983 |  | тр-р №2 | 630 | 157 | 157 | 153 | 236/414 | 155.6667 | 0.16244 |  | 0.34227 | 414.3728
[8 empty] | 1 | ТП4 БРП | 630 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0 |  | ВРУ3.3 КОРП 3 | 630 | 50 | 48 | 47 | 236/414 | 48.3333 | 0.050435
[8 empty] | 2 | ВРУ3.4 КОРП 3 | 630 | 25 | 24 | 25 | 238/415 | 24.6667 | 0.025739 |  | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/414 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 |  | ВРУ3.5 КОРП 3 | 630 | 4 | 5 | 4 | 236/414 | 4.3333 | 0.0045218
[8 empty] | 4 | ВРУ3.5 КОРП 3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0 |  | ВРУ3.2 КОРП 3 | 630 | 16 | 18 | 16 | 236/414 | 16.6667 | 0.017392
[8 empty] | 5 | ВРУ3.2 КОРП3 | 630 | 35 | 36 | 35 | 238/415 | 35.3333 | 0.03687 |  | ВРУ3.4 КОРП 3 | 630 | 45 | 42 | 44 | 236/414 | 43.6667 | 0.045566
[8 empty] | 6 | ВРУ3.1 КОРП 3С1 | 630 | 80 | 81 | 82 | 238/415 | 81 | 0.084523 |  | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/414 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 |  | ВРУ3.1 КОРП 3 | 630 | 30 | 31 | 30 | 236/414 | 30.3333 | 0.031653
[8 empty] | 8 | ВРУ 3.3 КОРП 3 | 630 | 30 | 32 | 32 | 238/415 | 31.3333 | 0.032696 |  | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/414 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 |  | ТП4 БРП | 630 |  |  |  | 236/414 | 0 | 0
[10 empty] | 630 |  |  |  | 238/415 |  | 0 |  | ОФИС ПРОДАЖ | 630 | 12 | 13 | 12 | 236/414 | 12.3333 | 0.01287
| 2022-12-15 | 19:20 | -6 | 0.11111 | 0.039497 | ТП | СРЭС | 42011 | тр-р №1 | 1600 | 250 | 256 | 253 | 232/403 | 253 | 0.10395 |  | тр-р №2 | 1600 | 90 | 88 | 91 | 238/412 | 89.6667 | 0.036842 |  | 0.14079 | 1374.7309
[8 empty] | 1 | ВРУ 2.1 КОРП 2,2 | 1600 | 3 | 2 | 3 | 232/403 | 2.6667 | 0.0010957 |  | ВРУ 2,10 КОРП 2,2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ 2,20 КОРП 2,2 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 232/403 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ 2,8 КОРП 2,2 | 1600 | 20 | 21 | 21 | 238/412 | 20.6667 | 0.0084914
[8 empty] | 3 | ВРУ 2,9 КОРП 2,2 | 1600 | 75 | 74 | 74 | 232/403 | 74.3333 | 0.030542 |  | ВРУ 2,24 КОРП 2,2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 |  | ВРУ 2,11 КОРП 2,2 | 1600 | 7 | 6 | 7 | 238/412 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 5 | ВРУ 2,7 КОРП 2,2 | 1600 | 62 | 63 | 62 | 232/403 | 62.3333 | 0.025611 |  | ВРУ 2,20 КОРП 2,2 | 1600 | 4 | 3 | 4 | 238/412 | 3.6667 | 0.0015065
[8 empty] | 6 | ВРУ 2,10 КОРП 2,2 | 1600 | 40 | 42 | 42 | 232/403 | 41.3333 | 0.016983 |  | ВРУ 2,9 КОРП 2,2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ 2,8 КОРП 2,2 | 1600 | 20 | 21 | 20 | 232/403 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ 2,24 КОРП 2,2 | 1600 | 10 | 11 | 12 | 232/403 | 11 | 0.0045196 |  | ВРУ 2,7 КОРП 2,2 | 1600 | 6 | 5 | 6 | 238/412 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 9 | ВРУ 2,12 КОРП 2,3 | 1600 | 30 | 31 | 30 | 232/403 | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ 2,12 КОРП 2,3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ 2,14 КОРП 2,3 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 232/403 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ 2,14 КОРП 2,3 | 1600 | 3 | 2 | 3 | 238/412 | 2.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ 2,13 КОРП 2,3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | ВРУ 2,13 КОРП 2,3 | 1600 | 50 | 51 | 50 | 238/412 | 50.3333 | 0.020681
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0
| 2022-12-16 | 20:10 | -7 | 0.15929 | 0.034722 | ТП | СРЭС | 42012 | тр-р №1 | 1600 | 367 | 357 | 363 | 239/415 | 362.3333 | 0.14887 |  | тр-р №2 | 1600 | 75 | 70 | 80 | 238/415 | 75 | 0.030816 |  | 0.17969 | 1312.4971
[8 empty] | 1 | ВРУ 2,4 КОРП 2,1 | 1600 | 86 | 76 | 68 | 239/415 | 76.6667 | 0.0315 |  | ВРУ 2,15 КОРП 2,4 | 1600 | 15 | 12 | 20 | 238/415 | 15.6667 | 0.006437
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ 2,76 КОРП 2,1 | 1600 | 12 | 18 | 10 | 239/415 | 13.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ 2,17 КОРП 2,4 | 1600 | 15 | 12 | 10 | 238/415 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 4 | ВРУ 2,3 КОРП 2,1 | 1600 | 34 | 40 | 30 | 239/415 | 34.6667 | 0.014244 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ 2,21 КОРП 2,4 | 1600 | 7 | 8 | 10 | 238/415 | 8.3333 | 0.003424
[8 empty] | 6 | ВРУ 2,2 КОРП 2,1 | 1600 | 60 | 52 | 71 | 239/415 | 61 | 0.025063 |  | ВРУ 2,1 КОРП 2,1 | 1600 | 15 | 13 | 20 | 238/415 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ 2,5 КОРП 2,1 | 1600 | 14 | 16 | 18 | 239/415 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ 2,5 КОРП 2,1 | 1600 | 7 | 10 | 8 | 238/415 | 8.3333 | 0.003424
[8 empty] | 9 | ВРУ 2,1 КОРП 2,1 | 1600 | 40 | 34 | 36 | 239/415 | 36.6667 | 0.015065 |  | ВРУ 2,2 КОРП 2,1 | 1600 | 16 | 15 | 12 | 238/415 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ 2,19 КОРП 2,4 | 1600 | 7 | 10 | 5 | 239/415 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ 2,3 КОРП 2,1 | 1600 | 18 | 15 | 16 | 238/415 | 16.3333 | 0.006711
[8 empty] | 12 | ВРУ 2,18 КОРП 2,4 | 1600 | 16 | 15 | 20 | 239/415 | 17 | 0.0069849 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ 2,16 КОРП 2,4 | 1600 | 20 | 13 | 24 | 239/415 | 19 | 0.0078066 |  | ВРУ 2,6 КОРП 2,1 | 1600 | 6 | 10 | 12 | 238/415 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 14 | ВРУ 2,21 КОРП 2,4 | 1600 | 8 | 10 | 6 | 239/415 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ 2,4 КОРП 2,1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ 2,17 КОРП 2,4 | 1600 | 10 | 15 | 12 | 239/415 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ 2,19 КОРП 2,4 | 1600 | 16 | 20 | 18 | 238/415 | 18 | 0.0073957
[8 empty] | 17 | ВРУ 2,15 КОРП 2,4 | 1600 | 60 | 58 | 63 | 239/415 | 60.3333 | 0.024789 |  | ВРУ 2,18 КОРП 2,4 | 1600 | 12 | 15 | 10 | 238/415 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 18 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ 2,16 КОРП 2,4 | 1600 | 34 | 40 | 30 | 238/415 | 34.6667 | 0.014244
| 2022-12-16 | 20:10 | -7 | 0.049045 | 0.022569 | ТП | СРЭС | 42013 | тр-р №1 | 1600 | 108 | 113 | 96 | 239/415 | 105.6667 | 0.043416 |  | тр-р №2 | 1600 | 51 | 52 | 43 | 238/415 | 48.6667 | 0.019996 |  | 0.063412 | 1498.5413
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ П1 | 1600 | 30 | 26 | 28 | 238/415 | 28 | 0.011504
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ П1 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.7 | 1600 | 1 | 2 | 0 | 238/415 | 1 | 0.00041087
[8 empty] | 4 | ВРУ-3.2 | 1600 | 26 | 20 | 24 | 239/415 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ВРУ-3.1 | 1600 | 20 | 24 | 15 | 238/415 | 19.6667 | 0.0080805
[8 empty] | 5 | ВРУ-3.2 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.1 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 ПОН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ П2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 ПОН | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-4.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3.3 | 1600 | 5 | 8 | 6 | 239/415 | 6.3333 | 0.0026022 |  | ВРУ-4.2 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-3.4 | 1600 | 15 | 20 | 14 | 239/415 | 16.3333 | 0.006711 |  | ВРУ-4.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-3.4 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-4.1 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-3.6 | 1600 | 8 | 10 | 6 | 239/415 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-4 ПОН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-3.6 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.5 | 1600 | 32 | 26 | 28 | 238/415 | 28.6667 | 0.011778
[8 empty] | 13 | ВРУ-3.5 | 1600 | 4 | 3 | 3 | 239/415 | 3.3333 | 0.0013696 |  | ВРУ-3.6 | 1600 | 3 | 5 | 3 | 238/415 | 3.6667 | 0.0015065
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 ПОН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.6 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-4.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.4 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 238/415 | 1.6667 | 0.00068479
[8 empty] | 16 | ВРУ-4.1 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.4 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-4.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.3 | 1600 | 28 | 20 | 23 | 238/415 | 23.6667 | 0.009724
[8 empty] | 18 | ВРУ-4.2 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 ПОН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ П2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 ПОН | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-3.1 | 1600 | 15 | 12 | 13 | 239/415 | 13.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-3.2 | 1600 | 30 | 32 | 28 | 238/415 | 30 | 0.012326
[8 empty] | 21 | ВРУ-3.1 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-3.2 | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ-3.7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ П1 | 1600 | 35 | 40 | 30 | 239/415 | 35 | 0.014381 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ П1 | 1600 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0
Метрополис |  |  |  | 0.39583 | 0.12917 | ТП | СРЭС | 1 | тр-р №1 ТСЛ | 2000 | 950 | 825 | 880 | 228/396 | 885 | 0.2909 |  | тр-р №2 ТСЛ | 2000 | 280 | 295 | 310 | 229/398 | 295 | 0.096966 |  | 0.38787 | 1224.268
[9 empty] | АбОНЕНТ | 2000 | 950 | 825 | 880 | 227/397 | 885 | 0.2909 |  | АбОНЕНТ | 2000 | 280 | 295 | 310 | 230/399 | 295 | 0.096966
|  |  |  | 0.14417 | 0.27917 | ТП | СРЭС | 2 | тр-р №1 ТСЛ | 2000 | 320 | 325 | 346 | 228/396 | 330.3333 | 0.10858 |  | тр-р №2 ТСЛ | 2000 | 660 | 650 | 670 | 229/398 | 660 | 0.21694 |  | 0.32552 | 1348.9549
[9 empty] | АбОНЕНТ | 2000 | 320 | 325 | 346 | 227/397 | 330.3333 | 0.10858 |  | АбОНЕНТ | 2000 | 660 | 650 | 670 | 230/399 | 660 | 0.21694
|  |  |  | 0.32 | 0.16833 | ТП | СРЭС | 3 | тр-р №1 ТСЛ | 2500 | 890 | 960 | 960 | 228/396 | 936.6667 | 0.24631 |  | тр-р №2 ТСЛ | 2500 | 485 | 475 | 505 | 229/398 | 488.3333 | 0.12841 |  | 0.37472 | 1563.205
[9 empty] | АбОНЕНТ | 2500 | 890 | 960 | 960 | 227/397 | 936.6667 | 0.24631 |  | АбОНЕНТ | 2500 | 485 | 475 | 505 | 230/399 | 488.3333 | 0.12841
|  |  |  | 0.35125 | 0.21667 | ТП | СРЭС | 4 | тр-р №1 ТСЛ | 2000 | 843 | 785 | 843 | 228/396 | 823.6667 | 0.27074 |  | тр-р №2 ТСЛ | 2000 | 480 | 515 | 520 | 229/398 | 505 | 0.16599 |  | 0.43673 | 1126.5345
[9 empty] | АбОНЕНТ | 2000 | 843 | 785 | 843 | 227/397 | 823.6667 | 0.27074 |  | АбОНЕНТ | 2000 | 480 | 515 | 520 | 230/399 | 505 | 0.16599
Амурская 2 |  |  |  | 0.20833 | 0.084028 | РТП | СРЭС | 18058 | тр-р №1 | 1000 | 300 | 287 | 288 | 230/400 | 291.6667 | 0.19174 |  | тр-р №2 | 1000 | 87 | 115 | 121 | 232/401 | 107.6667 | 0.07078 |  | 0.26252 | 737.4783
[9 empty] | К 3.2 | 1000 | 150 | 187 | 190 | 230/400 | 175.6667 | 0.11548 |  | Городок | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | К 3.3 | 1000 | 100 | 72 | 58 | 230/400 | 76.6667 | 0.050401 |  | К 3.4 | 1000 | 27 | 39 | 55 | 232/401 | 40.3333 | 0.026515
[9 empty] | К 3.1 | 1000 | 50 | 28 | 40 | 230/400 | 39.3333 | 0.025858 |  | К 3.3 | 1000 | 60 | 76 | 66 | 232/401 | 67.3333 | 0.044265
[14 empty] | 230/400 | 0 |  |  | инж. Строй | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[14 empty] | 230/400 | 0 |  |  | НВЩ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[14 empty] | 230/400 | 0 |  |  | К3.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[14 empty] | 230/400 | 0 |  |  | К3.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
Просторная 7 | 2023-01-10 | 18:30 | -18 | 0.12431 | 0.18333 | ТП | СРЭС | 44001 | тр-р №1 | 1000 | 179 | 120 | 113 | 235/405 | 137.3333 | 0.090283 |  | тр-р №2 | 1000 | 264 | 191 | 199 | 235/405 | 218 | 0.14331 |  | 0.2336 | 766.4039
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1000 | 20 | 3 | 14 | 235/405 | 12.3333 | 0.0081079 |  | ВРУ-3.1 | 1000 | 2 | 3 | 5 | 235/405 | 3.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 2 |  | 1000 | 20 | 5 | 13 | 235/405 | 12.6667 | 0.0083271 |  | механ | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 | 1000 | 21 | 21 | 16 | 235/405 | 19.3333 | 0.01271 |  |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  | 1000 | 28 | 19 | 14 | 235/405 | 20.3333 | 0.013367 |  | ВРУ-1 | 1000 | 26 | 19 | 18 | 235/405 | 21 | 0.013805
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 27 | 18 | 17 | 235/405 | 20.6667 | 0.013586
[8 empty] | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1000 | 28 | 27 | 24 | 235/405 | 26.3333 | 0.017312
[8 empty] | 7 | мех | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 28 | 26 | 23 | 235/405 | 25.6667 | 0.016873
[8 empty] | 8 | ВРУ-3.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1000 | 9 | 7 | 5 | 235/405 | 7 | 0.0046018
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 | 1000 | 19 | 20 | 14 | 235/405 | 17.6667 | 0.011614 |  | ДОУ | 1000 | 9 | 4 | 6 | 235/405 | 6.3333 | 0.0041635
[8 empty] | 10 |  | 1000 | 17 | 19 | 15 | 235/405 | 17 | 0.011176 |  | ВРУ-3 | 1000 | 4 | 5 | 5 | 235/405 | 4.6667 | 0.0030679
[8 empty] | 11 | ВРУ-4 | 1000 | 6 | 5 | 4 | 235/405 | 5 | 0.003287 |  | ВРУ 1 | 1000 | 25 | 10 | 16 | 235/405 | 17 | 0.011176
[8 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 31 | 10 | 15 | 235/405 | 18.6667 | 0.012271
[8 empty] | 13 | ДОУ | 1000 | 1 | 0 | 1 | 235/405 | 0.66667 | 0.00043827 |  | ВРУ-2 | 1000 | 17 | 20 | 18 | 235/405 | 18.3333 | 0.012052
[8 empty] | 14 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 16 | 21 | 18 | 235/405 | 18.3333 | 0.012052
[8 empty] | 15 | ВРУ-3.2 | 1000 | 24 | 13 | 10 | 235/405 | 15.6667 | 0.010299 |  | ВРУ3.2 | 1000 | 21 | 10 | 15 | 235/405 | 15.3333 | 0.01008
[8 empty] | 16 |  | 1000 | 23 | 15 | 12 | 235/405 | 16.6667 | 0.010957 |  |  | 1000 | 21 | 11 | 14 | 235/405 | 15.3333 | 0.01008
[8 empty] | 17 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0
Ижорская 6 | 2023-01-13 | 18:00 | -6 | 0.057319 | 0.048501 | ТП | СРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 40 | 52 | 36 | 230/400 | 42.6667 | 0.044522 |  | тр-р №2 | 630 | 20 | 34 | 44 | 230/400 | 32.6667 | 0.034087 |  | 0.07861 | 580.4759
[8 empty] | 1 | АбОНЕНТ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | АбОНЕНТ | 630 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2023-01-13 | 19:10 | -6 | 0.028646 | 0.040799 | РТП | СРЭС | 42021 | тр-р №1 | 1600 | 64 | 55 | 66 | 241/419 | 61.6667 | 0.025337 |  | тр-р №2 | 1600 | 94 | 88 | 89 | 239/414 | 90.3333 | 0.037116 |  | 0.062453 | 1500.0752
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к2.1 | 1600 | 27 | 25 | 30 | 241/419 | 27.3333 | 0.011231 |  | ВРУ-2 к2.1 | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 к2.1 | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к2.1 | 1600 | 15 | 10 | 14 | 239/414 | 13 | 0.0053414
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 к2.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к2.1 | 1600 | 2 | 1 | 1 | 239/414 | 1.3333 | 0.00054783
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к2.1 | 1600 | 25 | 20 | 23 | 241/419 | 22.6667 | 0.0093132 |  | ВРУ-1 к2.1 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 239/414 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к2.1 | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к2.1 | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-БКТП | 1600 | 12 | 10 | 13 | 241/419 | 11.6667 | 0.0047935 |  | ВРУ-БКТП | 1600 | 7 | 5 | 8 | 239/414 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 корп.2.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.2.2 | 1600 | 30 | 32 | 26 | 239/414 | 29.3333 | 0.012052
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 корп.2.2 | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.2.2 | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 241/419 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
| 2023-01-13 | 18:35 | -6 | 0.023872 | 0.025174 | ТП | СРЭС | 42022 | тр-р №1 | 1600 | 55 | 34 | 29 | 226/394 | 39.3333 | 0.016161 |  | тр-р №2 | 1600 | 53 | 45 | 58 | 226/394 | 52 | 0.021365 |  | 0.037527 | 1539.9575
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 корп.1.2 | 1600 | 28 | 10 | 6 | 226/394 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-БРП-НО | 1600 | 6 | 5 | 6 | 226/394 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 корп.1.2 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 корп.1.2 | 1600 | 4 | 5 | 4 | 226/394 | 4.3333 | 0.0017805 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 корп.1.2 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-БКТП корп.1.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп.1.1 | 1600 | 8 | 7 | 6 | 226/394 | 7 | 0.0028761 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 корп.1.1 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-БКТП корп.1.1 | 1600 | 15 | 12 | 13 | 226/394 | 13.3333 | 0.0054783 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.1.2 | 1600 | 25 | 20 | 30 | 226/394 | 25 | 0.010272
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.1.2 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.1.2 | 1600 | 10 | 9 | 12 | 226/394 | 10.3333 | 0.0042457
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.1.2 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКТП корп.1.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.1.1 | 1600 | 10 | 10 | 7 | 226/394 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.1.1 | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ-БРП-НО | 1600 |  |  |  | 226/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКТП корп.1.1 | 1600 | 2 | 1 | 3 | 226/394 | 2 | 0.00082175
Note on I890: Луцишин Денис Евгеньевич: только РУ-0,4кВ