## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
______________
"______"_____________2022г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 1, 2,3, 4 квартала 2022 года
не печатается
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Свободная мощность
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | сумм К загр. | кВт
2022-06-28 | 9:45 |  | 0.1875 | 0.18056 | ТП | ОП г.Обнинск | 385 | тр-р №1 | 1000 | 270 | 270 | 250 | 223/384 | 263.3333 | 0.17312 | 5-3 | тр-р № 2 | 1000 | 260 | 212 | 190 | 225/388 | 220.6667 | 0.14507 | 5-3 | 0.31818 | 545.4547
[7 empty] | 385 | №2 ВРУ 1 В1 Экобазар | 1000 | 150 | 150 | 140 |  | 146.6667 | 0.096419 |  | №6 ВРУ 2 В2 Экобазар | 1000 | 180 | 130 | 120 |  | 143.3333 | 0.094227
[7 empty] | 385 | №3 ВРУ 2 В1 Экобазар | 1000 | 120 | 120 | 110 | - | 116.6667 | 0.076697 |  | №7 ВРУ 2 В2 Экобазар | 1000 | 80 | 82 | 70 | - | 77.3333 | 0.050839
| 9:55 |  | 0.097222 | 0.059722 | РТП | ОП г.Обнинск | 38 | тр-р №1 | 1000 | 140 | 106 | 107 | 230/397 | 117.6667 | 0.077354 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 63 | 80 | 86 | 233/402 | 76.3333 | 0.050182 | 5-3 | 0.12754 | 697.9715
[7 empty] | 38 | №1 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 38 | №2 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №10 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 38 | №3 Курчатова 76 ВРУ1 В1 | 1000 | 40 | 54 | 20 | - | 38 | 0.024981 | - | №11 Курчатова 76 ВРУ1 В2 | 1000 | 38 | 34 | 47 | - | 39.6667 | 0.026077 | -
[7 empty] | 38 | №4 Курчатова 76 ВРУ2 В1 | 1000 | 6 | 13 | 14 | - | 11 | 0.0072314 | - | №12 Курчатова 76 ВРУ2 В2 | 1000 | 19 | 27 | 25 | - | 23.6667 | 0.015558 | -
[7 empty] | 38 | №5 АЗС "ООО Билар" | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №13 АЗС "ООО Билар" | 1000 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.0006574 | -
[7 empty] | 38 | №6 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №14 ЩНО (откл.) | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 38 | №7 Курчатова 80 ВРУ В1 | 1000 | 3 | 8 | 8 | - | 6.3333 | 0.0041635 | - | №15 Курчатова 80 ВРУ В2 | 1000 | 5 | 18 | 13 | - | 12 | 0.0078888 | -
[7 empty] | 38 | №8 Курчатова 78 ВРУ1 В1 | 1000 | 91 | 31 | 65 | - | 62.3333 | 0.040978 | - | №16 Курчатоа 78 ВРУ1 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| 10:20 |  | 0.028472 | 0.077778 | ТП | ОП г.Обнинск | 384 | тр-р №1 | 1000 | 41 | 33 | 20 | 230/397 | 31.3333 | 0.020599 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 102 | 67 | 230/397 | 93.6667 | 0.061576 | 5-3 | 0.082175 | 734.26
[7 empty] | 384 | №1 Курчатова 72 ВРУ В1 (офисы) | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №9 Курчатова 72 ВРУ В2(офисы) | 1000 | 52 | 39 | 29 | - | 40 | 0.026296 | -
[7 empty] | 384 | №2 Курчатова 72 ВРУ В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №10 Курчатова 72 ВРУ В2 | 1000 | 60 | 63 | 38 | - | 53.6667 | 0.03528 | -
[7 empty] | 384 | №3 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №11 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 384 | №4 Курчатова 74 ВРУ В1 | 1000 | 41 | 33 | 20 | - | 31.3333 | 0.020599 | - | №12 Курчатова 74 ВРУ В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
[7 empty] | 384 | №5 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №13 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 384 | №6 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №14 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 384 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 384 | №8 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №16 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
| 10:35 |  | 0.052778 | 0.054167 | ТП | ОП г.Обнинск | 383 | тр-р №1 | 1000 | 60 | 76 | 48 | 230/397 | 61.3333 | 0.040321 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 60 | 78 | 73 | 232/402 | 70.3333 | 0.046237 | 5-3 | 0.086558 | 730.7539
[7 empty] | 383 | №1 Калужская 16А | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №9 Калужская 16А сити бизнес | 1000 | 3 | 13 | 17 | - | 11 | 0.0072314 | -
[7 empty] | 383 | №2 Калужская 16 | 1000 | 12 | 25 | 11 | - | 16 | 0.010518 | - | №10 Калужская 16 | 1000 | 11 | 19 | 10 | - | 13.3333 | 0.0087653 | -
[7 empty] | 383 | №3 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №11 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 383 | №4 Калужская 18 | 1000 | 7 | 22 | 13 | - | 14 | 0.0092036 | - | №12 Калужская 18 | 1000 | 12 | 14 | 14 | - | 13.3333 | 0.0087653 | -
[7 empty] | 383 | №5 Калужская 20а рим | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №13 Калужская 20А | 1000 | 17 | 10 | 8 | - | 11.6667 | 0.0076697 | -
[7 empty] | 383 | №6 Калужская 20 | 1000 | 19 | 19 | 17 | - | 18.3333 | 0.012052 | - | №14 Калужская 20 | 1000 | 8 | 14 | 20 | - | 14 | 0.0092036 | -
[7 empty] | 383 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 383 | №8 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №16 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 383 | №21 Курчатова 70 гаражи Фотооптика | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №17 Курчатова 70 фотооптик | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
[7 empty] | 383 | №22 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №18 Калужская 14 д/с | 1000 | 9 | 8 | 4 | - | 7 | 0.0046018
[7 empty] | 383 | №23 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №19 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 383 | №24 Калужская 14 д/с | 1000 | 22 | 10 | 7 | - | 13 | 0.0085462 | - | №20 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | -
| 10:55 |  | 0.19028 | 0.0625 | ТП | ОП г.Обнинск | 382 | тр-р №1 | 1000 | 257 | 264 | 274 | 225/388 | 265 | 0.17421 | 1 | тр-р №2 | 1000 | 47 | 90 | 43 | 226/393 | 60 | 0.039444 | 1 | 0.21365 | 629.076
[7 empty] | 382 | №1 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 382 | №2 Маркса 126 ВРУ1 В1 | 1000 | 55 | 44 | 64 | - | 54.3333 | 0.035719 | - | №10 Маркса 126 ВРУ1 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
[7 empty] | 382 | №3 Маркса 126 ВРУ2 В1 | 1000 | 9 | 13 | 9 | - | 10.3333 | 0.0067931 | - | №11 Маркса 126 ВРУ2 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
[7 empty] | 382 | №4 Калужская 22 ВРУ В1 | 1000 | 13 | 17 | 37 | - | 22.3333 | 0.014682 | - | №12 Калужская 22 ВРУ В2 | 1000 | 12 | 23 | 13 | - | 16 | 0.010518 | -
[7 empty] | 382 | №5 Калужская 24А ВРУ В1 оф. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №13 Калужская 24А ВРУ В2 оф. | 1000 | 35 | 67 | 30 |  | 44 | 0.028926 | -
[7 empty] | 382 | №6 Маркса 126 ВРУ3 В1 | 1000 | 30 | 52 | 51 |  | 44.3333 | 0.029145 |  | №14 Калужская 24 ВРУ В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 382 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 382 | №8 Калужская 24 ВРУ В1 | 1000 | 52 | 47 | 44 |  | 47.6667 | 0.031336 |  | №16 Маркса 126 ВРУ3 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 382 | №21 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №17 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 382 | №22 Калужская 26 ВРУ-1 В1 | 1000 | 64 | 53 | 29 | - | 48.6667 | 0.031993 | - | №18 Калужская 26 ВРУ2 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
[7 empty] | 382 | №23 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №19 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 382 | №24 Калужская 26 ВРУ2 В1 | 1000 | 34 | 38 | 40 | - | 37.3333 | 0.024543 | - | №20 Калужская 26 ВРУ1 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| 11:55 |  | 0.061806 |  | РТП | ОП г.Обнинск | 55 | тр-р № 1 | 1000 | 79 | 83 | 89 | 224/386 | 83.6667 | 0.055002 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 175 | 179 | 147 | 226/390 | 167 | 0.10979 | - | 0.16479 | 668.1694
[7 empty] | 55 | №1 Маркса 89 ВРУ2 В1 | 1000 | 30 | 27 | 21 | - | 26 | 0.017092 | - | №13 Котедж (Полянка) | 1000 | 23 | 27 | 12 |  | 20.6667 | 0.013586 | -
[7 empty] | 55 | №2 Маркса 89 ВРУ1 В1 | 1000 | 20 | 24 | 20 | - | 21.3333 | 0.014025 | - | №14 6Д стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
[7 empty] | 55 | №3 Маркса 93 ВРУ2 В1 | 1000 | 3 | 8 | 6 | - | 5.6667 | 0.0037253 | - | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | -
[7 empty] | 55 | №4 Маркса93 ВРУ1В1 | 1000 | 26 | 24 | 42 |  | 30.6667 | 0.02016 |  | №16 6Д стройка | 1000 | 60 | 40 | 45 |  | 48.3333 | 0.031774
[7 empty] | 55 | №5 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №17 Маркса 89 ВРУ2 В2 (откл.) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 55 | №6 стройка (д/с) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №18 Маркса 89 ВРУ1 В2 | 1000 | 48 | 60 | 25 |  | 44.3333 | 0.029145
[7 empty] | 55 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №19 Маркса 93 ВРУ2В2 | 1000 | 8 | 11 | 12 | - | 10.3333 | 0.0067931
[7 empty] | 55 | №8 6Д стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №20 Маркса93 ВРУ1 В2 | 1000 | 30 | 35 | 34 | - | 33 | 0.021694 | -
[7 empty] | 55 | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №21 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 55 | №10 6Д стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №22 автомойка | 1000 | 1 | 1 | 5 |  | 2.3333 | 0.0015339
[7 empty] | 55 | №11 (откл.потр.) | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №23 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 55 | №12 4Д стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №24 4Д стройка | 1000 | 5 | 5 | 14 | - | 8 | 0.0052592 | -
| 12:30 |  | 0.10362 | 0.17526 | ТП | ОП г.Обнинск | 551 | тр-р №1 | 630 | 84 | 94 | 57 | 230/396 | 78.3333 | 0.08174 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 159 | 107 | 113 | 231/398 | 126.3333 | 0.13183 | 5-3 | 0.21357 | 396.3617
[7 empty] | 551 | №1 РусСтройГруп | 630 | 10 | 7 | 9 |  | 8.6667 | 0.0090436 |  | №9 РусСтройГруп | 630 | 6 | 5 | 10 |  | 7 | 0.0073044
[7 empty] | 551 | №2 Белкинская 6 ВРУ1 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №10 Белкинская 6 ВРУ1 В2 | 630 | 63 | 32 | 34 | - | 43 | 0.04487 | -
[7 empty] | 551 | №3 резерв | 630 | [5 empty] | 0 |  | №11 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 551 | №4 Белкинская 6 ВРУ2 В1 | 630 | 57 | 57 | 40 | - | 51.3333 | 0.053566 | - | №12 Белкинская 6 ВРУ2 В2 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
[7 empty] | 551 | №5 резерв | 630 | [5 empty] | 0 |  | №13 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 551 | №6 Белкинская 4 В1 | 630 | 17 | 30 | 8 | - | 18.3333 | 0.019131 | - | №14 Белкинская 4 В2 | 630 | 30 | 22 | 20 | - | 24 | 0.025044 | -
[7 empty] | 551 | №7 Школа ВРУ1 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №15 Школа ВРУ1 В2 | 630 | 35 | 32 | 35 | - | 34 | 0.035479 | -
[7 empty] | 551 | №8 Школа ВРУ2 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | №16 Школа ВРУ2 В2 | 630 | 25 | 16 | 14 | - | 18.3333 | 0.019131 | -
| 12:45 |  |  |  | ТП | ОП г.Обнинск | 552 | тр-р №1 | 1000 | 270 | 306 | 243 | 229/395 | 273 | 0.17947 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 98 | 111 | 232/400 | 107 | 0.070342 | 5-3 | 0.24981 | 600.1504
[7 empty] | 552 | №1 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №13 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 552 | №2 Маркса 79 ЩС3 В1 | 1000 | 43 | 54 | 37 |  | 44.6667 | 0.029364 |  | №14 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 552 | №3 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №15 Белкинская Офисы В2 | 1000 | 29 | 40 | 49 |  | 39.3333 | 0.025858
[7 empty] | 552 | №4 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №16 Белкинская 2 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 | №5 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №17 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 552 | №6 Маркса 79 ВРУ1.2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | №18 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | -
[7 empty] | 552 | №7 Маркса 79 ВРУ7 В1 | 1000 | 158 | 143 | 137 |  | 146 | 0.09598 | - | №19 Маркса 79 офисы ВРУ7 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
[7 empty] | 552 | №8 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №20 Маркса 79 ЩС3 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №21 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 552 | №10 Маркса 79 ВРУ3.4 В1 | 1000 | 36 | 64 | 32 |  | 44 | 0.028926 | - | №22 Маркса79 ВРУ1.2 В2 | 1000 | 83 | 58 | 62 |  | 67.6667 | 0.044484 | -
[7 empty] | 552 | №11 Белкинская 6 Офисы В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | №23 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | -
[7 empty] | 552 | №12 Белкинская 2 В1 | 1000 | 33 | 45 | 37 |  | 38.3333 | 0.0252 | - | №24 Маркса 79 ВРУ3.4 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
| 13:05 |  |  |  | ТП | ОП г.Обнинск | 553 | тр-р №1 | 1000 | 105 | 80 | 96 | 229/394 | 93.6667 | 0.061576 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 194 | 201 | 209 | 230/398 | 201.3333 | 0.13236 | 5-3 | 0.19393 | 644.8536
[7 empty] | 553 | №1 наружное освещение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | №13 Маркса 83 ВРУ5 В2 | 1000 | 55 | 67 | 40 |  | 54 | 0.0355
[7 empty] | 553 | №2 Маркса 83 ВРУ3 В1 | 1000 | 15 | 20 | 15 |  | 16.6667 | 0.010957 |  | №14 Маркса 83 ВРУ1 В2 | 1000 | 14 | 6 | 10 |  | 10 | 0.006574
[7 empty] | 553 | №3 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 553 | №4 Маркса 83 ВРУ4 В1 | 1000 | 25 | 30 | 33 |  | 29.3333 | 0.019284 |  | №16 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 553 | №5 Маркса 83 ВРУ5 В1 порежден | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | №17 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 553 | №6 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | - | №18 Маркса83 ВРУ3 В2 | 1000 | 11 | 14 | 19 |  | 14.6667 | 0.0096419 | -
[7 empty] | 553 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №19 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 553 | №8 Маркса 83 ВРУ1 В1 | 1000 | 65 | 30 | 48 |  | 47.6667 | 0.031336 | - | №20 Маркса 83 ВРУ 4 В2 | 1000 | 11 | 17 | 10 |  | 12.6667 | 0.0083271 | -
[7 empty] | 553 | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №21 | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 553 | №10 Маркса 83 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | №22 Маркса 83 ВРУ2 В2 | 1000 | 43 | 29 | 60 |  | 44 | 0.028926 | -
[7 empty] | 553 | №11 парковка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | №23 парковка | 1000 | 6 | 3 | 1 |  | 3.3333 | 0.0021913 | -
[7 empty] | 553 | №12 Маркса 81 2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | №24 Маркса 81 В2 | 1000 | 54 | 65 | 69 |  | 62.6667 | 0.041197 | -
| 13:20 |  |  |  | ТП | ОП г.Обнинск | 554 | тр-р №1 | 1000 | 162 | 168 | 119 | 223/384 | 149.6667 | 0.098391 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 234 | 176 | 225/388 | 183.3333 | 0.12052 | 5-3 | 0.21891 | 624.8686
[7 empty] | 554 | №1 ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | №13 Маркса 87 ВРУ5 В2 | 1000 | 14 | 12 | 10 |  | 12 | 0.0078888
[7 empty] | 554 | №2 Маркса 85 ВРУ Ввод1 | 1000 | 15 | 12 | 19 |  | 15.3333 | 0.01008 |  | №14 Маркса 87 ВРУ1 В2 | 1000 | 40 | 47 | 43 |  | 43.3333 | 0.028487
[7 empty] | 554 | №3 Полянка 1Д | 1000 | 0 | 15 | 0 |  | 5 | 0.003287 |  | №15 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 554 | №4 Маркса 87 ВРУ3 В1 | 1000 | 30 | 30 | 22 |  | 27.3333 | 0.017969 |  | №16 Маркса 87 ВРУ 1.5 В2 | 1000 | 29 | 33 | 39 |  | 33.6667 | 0.022132
[7 empty] | 554 | №5 Маркса 87 ВРУ5 В1 | 1000 | 90 | 70 | 50 |  | 70 | 0.046018 | - | №17 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 | -
[7 empty] | 554 | №6 Маркса 87 ВРУ1 В1 | 1000 | 0 | 6 | 6 |  | 4 | 0.0026296 | - | №18 Маркса 87 ВРУ3 В2 | 1000 | 10 | 70 | 11 |  | 30.3333 | 0.019941 | -
[7 empty] | 554 | №7 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №19 Полянка 1Д | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | №8 Маркса 87 ВРУ 1.5 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №20 Маркса87 ВРУ2 В2 | 1000 | 19 | 18 | 22 |  | 19.6667 | 0.012929
[7 empty] | 554 | №9 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №21 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 554 | №10 Маркса 87 ВРУ2 В1 | 1000 | 22 | 27 | 8 |  | 19 | 0.012491 | - | №22 Маркса 85 В2 | 1000 | 11 | 34 | 6 |  | 17 | 0.011176 | -
[7 empty] | 554 | №11 резерв | 1000 | [5 empty] | 0 |  | №23 резерв | 1000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 554 | №12 Маркса 87 ВРУ4 В1 | 1000 | 5 | 8 | 14 |  | 9 | 0.0059166 | - | №24 Маркса 83 ВРУ4 В2 | 1000 | 17 | 20 | 45 |  | 27.3333 | 0.017969 | -
| 11:15 |  | 0.046296 | 0.085979 | БКТП | ОП г.Обнинск | 301 | тр-р №1 | 630 | 42 | 41 | 42 | 230/399 | 41.6667 | 0.043479 | 5-3 | тр-р № 2 | 630 | 68 | 69 | 78 | 231/398 | 71.6667 | 0.074784 | 5-3 | 0.11826 | 444.3957
[7 empty] | 301 | №1 Курчатова 25/1 ВРУ1 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | №11 Курчатова 25/1 ВРУ1 В2 | 630 | 49 | 49 | 57 | - | 51.6667 | 0.053914
[7 empty] | 301 | №2 Курчатова 25/2 ВРУ1 В1 | 630 | 20 | 21 | 23 |  | 21.3333 | 0.022261 |  | №12 Курчатова 25/2 ВРУ1 В2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 301 | №3 Курчатова 25/3 ВРУ1 В1 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | №13 Курчатова 25/3 ВРУ1 В2 | 630 | 13 | 11 | 12 |  | 12 | 0.012522
[7 empty] | 301 | №4 Курчатова 25/3 ВРУ2 В1 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | №14 Курчатова 25/3 ВРУ2 В2 | 630 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 0.004174
[7 empty] | 301 | №5 Курчатова 25/3 ВРУ3 В1 | 630 | 12 | 10 | 9 |  | 10.3333 | 0.010783 |  | №15 Курчатова 25/3 ВРУ3 В2 | 630 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.004174
[7 empty] | 301 | №6 Курчатова 25/3 ВРУ4 В1 д/с | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №16 Курчатова 25/3 ВРУ4 В2 д/с | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 301 | №7 резерв | 630 | [5 empty] | 0 |  | №17 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 301 | №8 резерв | 630 | [5 empty] | 0 |  | №18 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 301 | №9 ЩНО | 630 | [5 empty] | 0 |  | №19 КНС В2 | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 301 | №10 КНС В1 | 630 | [5 empty] | 0 |  | №20 резерв | 630 | [5 empty] | 0
| 13:40 |  | 0.037778 | 0.057778 | БКТП | ОП г.Обнинск | 558 | тр-р №1 | 1250 | 61 | 58 | 68 | 230/398 | 62.3333 | 0.032782 | 5-3 | тр-р № 2 | 1250 | 63 | 104 | 82 | 229/399 | 83 | 0.043651 | 5-3 | 0.076434 | 923.5663
[7 empty] | 558 | №1 Маркса 99/1 вру1 в1 | 1250 | 15 | 18 | 25 |  | 19.3333 | 0.010168 |  | №17 Маркса 99/1 вру1 в2 | 1250 | 10 | 33 | 15 |  | 19.3333 | 0.010168
[7 empty] | 558 | №2 Маркса 99/1 вру3 в1 | 1250 | 18 | 10 | 13 |  | 13.6667 | 0.0071876 |  | №18 Маркса 99/1 вру3 в2 | 1250 | 25 | 37 | 33 |  | 31.6667 | 0.016654
[7 empty] | 558 | №3 Маркса 99/1 вру4 в1 | 1250 | 10 | 10 | 14 |  | 11.3333 | 0.0059604 |  | №19 Маркса 99/1 вру4 в2 | 1250 | 11 | 14 | 13 |  | 12.6667 | 0.0066617
[7 empty] | 558 | №4 Маркса 97 вру2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №20 Маркса 971 вру2 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 558 | №5 Маркса 97 вру1 в1 | 1250 | 18 | 20 | 16 |  | 18 | 0.0094666 |  | №21 Маркса 971 вру1 в2 | 1250 | 17 | 20 | 21 |  | 19.3333 | 0.010168
[7 empty] | 558 | №6 Наружное освещение | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №22 Наружное освещение | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 558 | №7 резерв | 1250 | [7 empty] | №23 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №8 резерв | 1250 | [7 empty] | №24 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №9 резерв | 1250 | [7 empty] | №25 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №10 резерв | 1250 | [7 empty] | №26 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №11 резерв | 1250 | [7 empty] | №27 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №12 резерв | 1250 | [7 empty] | №28 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №13 резерв | 1250 | [7 empty] | №29 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №14 резерв | 1250 | [7 empty] | №30 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №15 резерв | 1250 | [7 empty] | №31 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 558 | №16 резерв | 1250 | [7 empty] | №32 резерв | 1250 | [5 empty] | 0
| 13:55 |  |  |  | БКТП | ОП г.Обнинск | 556 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 230/398 |  |  | 3 | тр-р № 2 | 630 | 35 | 41 | 51 | 229/399 | 42.3333 | 0.044174 | 3 | 0.044174 | 481.7361
[7 empty] | 556 | №1 резерв | 630 | [7 empty] | №11 Маркса 99/2 вру2 в2 | 630 | 14 | 19 | 30 |  | 21 | 0.021913
[7 empty] | 556 | №2 резерв | 630 | [7 empty] | №12 Маркса 99/2 вру2 в3 | 630 | спаренный |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 556 | №3 резерв | 630 | [7 empty] | №13 Маркса 99/2 вру1 в2 | 630 | 10 | 11 | 10 |  | 10.3333 | 0.010783
[7 empty] | 556 | №4 резерв | 630 | [7 empty] | №14 Маркса 99/2 вру1 в2 | 630 | спаренный |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 556 | №5 резерв | 630 | [7 empty] | №15 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 556 | №6 Маркса 99/2 вру3 в1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | №16 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 556 | №7 Маркса 99/2 вру2 в1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | №17 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 556 | №8 Маркса 99/2 вру2 в1 | 630 | спаренный | [6 empty] | №18 резерв | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 556 | №9 Маркса 99/2 вру1 в1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | №19 Маркса 99/2 вру3 в2 | 630 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 0.011478
[7 empty] | 556 | №10 Маркса 99/2 вру1 в1 | 630 | спаренный | [6 empty] | №20 | 630 | [5 empty] | 0