## 2023
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТО
______________Давыдов С.А.
"______"_____________2015г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ MAX 2019 года (лето)
Наимено-вание объекта | Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Прина-длеж-ность | № ТП (РТП) | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  |  | тр №1 | тр №2 |  |  |  | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
ЖК АНИНСКИЙ И ЖК ЧЕРТАНОВСКИЙ | 2022-10-19 | 18:20 | 9 | 0.12056 | 0 | РТП | МРЭС | 180 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 217 | 195 | 230/400 | 195.6667 | 0.10291 | - | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | - | 0.10291 | 1121.3687
[8 empty] | 1 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 80 | 100 | 90 | 230/400 | 90 | 0.047333 |  | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.3 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 80 | 100 | 90 | 230/400 | 90 | 0.047333 |  | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.3 ИТП | 1250 | 15 | 17 | 15 | 230/400 | 15.6667 | 0.0082394 |  | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
| 2022-10-19 | 15:30 | 10 | 0.19514 | 0.10625 | тп | МРЭС | 172 | тр-р №1 | 1000 | 244 | 279 | 281 | 231/411 | 268 | 0.17618 | - | тр-№2 | 1000 | 145 | 153 | 153 | 232/410 | 150.3333 | 0.098829 | - | 0.27501 | 724.9877
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 7 | 5 | 6 | 232/410 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 3 | 2 | 4 | 231/411 | 3 | 0.0019722 |  | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 30 | 40 | 35 | 232/410 | 35 | 0.023009
[8 empty] | 5 | ВРУ-3-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.1 | 1000 | 15 | 20 | 28 | 231/411 | 21 | 0.013805 |  | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 | 30 | 40 | 35 | 232/410 | 35 | 0.023009
[8 empty] | 6 | ВРУ-3-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.2 | 1000 | 15 | 20 | 28 | 231/411 | 21 | 0.013805 |  | ВРУ-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 4 | 8 | 6 | 232/410 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 7 | ВРУ-3-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.1 | 1000 | 30 | 32 | 28 | 231/411 | 30 | 0.019722 |  | ВРУ-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 | 4 | 8 | 6 | 232/410 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 8 | ВРУ-3-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.2 | 1000 | 30 | 32 | 28 | 231/411 | 30 | 0.019722 |  | ВРУ-5 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 9 | 11 | 10 | 232/410 | 10 | 0.006574
[8 empty] | 9 | ВРУ-9 ИТП АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 14 | 15 | 14 | 231/411 | 14.3333 | 0.0094227 |  | ВРУ-3 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 28 | 18 | 25 | 232/410 | 23.6667 | 0.015558
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 6 | 4 | 5 | 231/411 | 5 | 0.003287 |  | ВРУ-3 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 | 28 | 18 | 25 | 232/410 | 23.6667 | 0.015558
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 4 | 1 | 5 | 231/411 | 3.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-9 ИТП АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 232/410 | 5 | 0.003287
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 7 | 9 | 11 | 231/411 | 9 | 0.0059166 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 60 | 72 | 65 | 231/411 | 65.6667 | 0.043169 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 | 60 | 72 | 65 | 231/411 | 65.6667 | 0.043169 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
| 2022-10-19 | 16:00 | 10 | 0.12986 | 0.11111 | тп | МРЭС | 173 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 187 | 175 | 227/403 | 177.6667 | 0.1168 | - | тр-р №2 | 1000 | 132 | 160 | 124 | 226/402 | 138.6667 | 0.091159 | - | 0.20796 | 792.0425
[8 empty] | 1 | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 40 | 50 | 38 | 227/403 | 42.6667 | 0.028049 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 40 | 50 | 38 | 227/403 | 42.6667 | 0.028049 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 10 | 8 | 12 | 227/403 | 10 | 0.006574 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 10 | 8 | 12 | 227/403 | 10 | 0.006574 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 20 | 18 | 22 | 227/403 | 20 | 0.013148 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 20 | 18 | 22 | 227/403 | 20 | 0.013148 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-8 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 18 | 20 | 19 | 227/403 | 19 | 0.012491 |  | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-7 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 13 | 15 | 12 | 227/403 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 40 | 50 | 38 | 226/402 | 42.6667 | 0.028049
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 40 | 50 | 38 | 226/402 | 42.6667 | 0.028049
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 26 | 30 | 24 | 226/402 | 26.6667 | 0.017531
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 | 26 | 30 | 24 | 226/402 | 26.6667 | 0.017531
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-8 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
| 2022-10-19 | 16:30 | 9 | 0.15167 | 0.17 | тп | МРЭС | 174 | тр-р №1 | 1250 | 273 | 222 | 247 | 232/410 | 247.3333 | 0.13008 | - | тр-р №2 | 1250 | 279 | 301 | 306 | 232/410 | 295.3333 | 0.15532 | - | 0.2854 | 893.2509
[8 empty] | 1 | МГС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 4 | 4 | 4 | 232/410 | 4 | 0.0021037
[8 empty] | 2 | МГС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 5 | 6 | 5 | 232/410 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-1 | 1250 | 50 | 55 | 48 | 232/410 | 51 | 0.026822
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-2 | 1250 | 50 | 55 | 48 | 232/410 | 51 | 0.026822
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 60 | 70 | 75 | 232/410 | 68.3333 | 0.035938
[8 empty] | 6 | ВРУ-4 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1250 | 40 | 50 | 48 | 232/410 | 46 | 0.024192 |  | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 | 60 | 70 | 75 | 232/410 | 68.3333 | 0.035938
[8 empty] | 7 | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 52 | 20 | 35 | 232/410 | 35.6667 | 0.018758 |  | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 12 | 10 | 14 | 232/410 | 12 | 0.006311
[8 empty] | 8 | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 | 52 | 20 | 35 | 232/410 | 35.6667 | 0.018758 |  | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 | 12 | 10 | 14 | 232/410 | 12 | 0.006311
[8 empty] | 9 | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 14 | 18 | 14 | 232/410 | 15.3333 | 0.0080641 |  | ВРУ-4 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1250 | 13 | 13 | 13 | 232/410 | 13 | 0.006837
[8 empty] | 10 | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 | 14 | 18 | 14 | 232/410 | 15.3333 | 0.0080641 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 4 | 6 | 3 | 232/410 | 4.3333 | 0.002279 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 3 | 2 | 2 | 232/410 | 2.3333 | 0.0012271 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-1 | 1250 | 47 | 44 | 48 | 232/410 | 46.3333 | 0.024368 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-2 | 1250 | 47 | 44 | 48 | 232/410 | 46.3333 | 0.024368 |  | МГС | 1250 | 13 | 8 | 10 | 232/410 | 10.3333 | 0.0054345
| 2022-10-19 | 17:00 | 9 | 0.20486 | 0.19514 | тп | МРЭС | 185 | тр-р №1 | 1000 | 286 | 224 | 295 | 231/407 | 268.3333 | 0.1764 | - | тр-р №2 | 1000 | 281 | 243 | 258 | 231/407 | 260.6667 | 0.17136 | - | 0.34776 | 652.2354
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-1 | 1000 | 11 | 13 | 11 | 231/407 | 11.6667 | 0.0076697 |  | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-2 | 1000 | 11 | 13 | 11 | 231/407 | 11.6667 | 0.0076697 |  | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 | 1000 | 15 | 10 | 8 | 231/407 | 11 | 0.0072314 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 231/407 | 18 | 0.011833
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-1 | 1600 | 46 | 23 | 36 | 231/407 | 35 | 0.014381 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-1 | 1600 | 30 | 45 | 40 | 231/407 | 38.3333 | 0.01575
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-2 | 1000 | 46 | 23 | 36 | 231/407 | 35 | 0.023009 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-2 | 1000 | 30 | 45 | 40 | 231/407 | 38.3333 | 0.0252
[8 empty] | 8 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 13 | 14 | 13 | 231/407 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 13 | 14 | 13 | 231/407 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 35 | 40 | 37 | 231/407 | 37.3333 | 0.024543 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 65 | 70 | 58 | 231/407 | 64.3333 | 0.042293
[8 empty] | 11 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 6 | 8 | 10 | 231/407 | 8 | 0.0052592 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 231/407 | 5 | 0.003287
[8 empty] | 12 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160К.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160К.3 | 1000 | 15 | 2 | 1 | 231/407 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 13 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 45 | 33 | 60 | 231/407 | 46 | 0.03024 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 60 | 28 | 48 | 231/407 | 45.3333 | 0.029802
[8 empty] | 14 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 45 | 33 | 60 | 231/407 | 46 | 0.03024 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 60 | 28 | 48 | 231/407 | 45.3333 | 0.029802
| 2022-10-19 | 17:30 | 9 | 0.0076389 | 0.26319 | тп | МРЭС | 186 | тр-р №1 | 1000 | 9 | 11 | 10 | 235/415 | 10 | 0.006574 | - | тр-№2 | 1000 | 379 | 352 | 332 | 232/410 | 354.3333 | 0.23294 | - | 0.23951 | 760.4873
[8 empty] | 1 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 31 | 40 | 39 | 232/410 | 36.6667 | 0.024105
[8 empty] | 2 | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 5 | 10 | 9 | 232/410 | 8 | 0.0052592
[8 empty] | 3 | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 5 | 10 | 9 | 232/410 | 8 | 0.0052592
[8 empty] | 4 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 68 | 70 | 55 | 232/410 | 64.3333 | 0.042293
[8 empty] | 5 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 | 68 | 70 | 55 | 232/410 | 64.3333 | 0.042293
[8 empty] | 6 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 | 1000 | 9 | 11 | 10 | 235/415 | 10 | 0.006574 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 | 1000 | 13 | 10 | 11 | 232/410 | 11.3333 | 0.0074505
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 70 | 50 | 55 | 232/410 | 58.3333 | 0.038348
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 70 | 50 | 55 | 232/410 | 58.3333 | 0.038348
[8 empty] | 9 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 7 | 4 | 5 | 232/410 | 5.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 10 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 | 7 | 4 | 5 | 232/410 | 5.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 11 | ВРУ-МГС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-МГС | 1000 | 34 | 33 | 33 | 232/410 | 33.3333 | 0.021913
[8 empty] | 12 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 232/410 | 1 | 0.0006574
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/415 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
ЖК ПЕТР 1 | 2022-10-17 | 16:00 | 0 | 0.1684 | 0.12977 | тп | МРЭС | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 388 | 300 | 340 | 236/411 | 342.6667 | 0.14079 | - | тр-р №2 | 1600 | 299 | 294 | 296 | 232/403 | 296.3333 | 0.12176 | - | 0.26255 | 1179.9214
[8 empty] | 1 | ВРУ-7 к.7 | 1600 | 19 | 21 | 18 | 236/411 | 19.3333 | 0.0079436 |  | ВРУ-4 к.6 | 1600 | 4 | 5 | 4 | 232/403 | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 к.7 | 1600 | 31 | 19 | 23 | 236/411 | 24.3333 | 0.009998 |  | ВРУ-6 к.6 | 1600 | 5 | 6 | 9 | 232/403 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 к.7 | 1600 | 31 | 19 | 23 | 236/411 | 24.3333 | 0.009998 |  | ВРУ-2 к.6 | 1600 | 16 | 8 | 13 | 232/403 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 к.5 | 1600 | 14 | 16 | 11 | 236/411 | 13.6667 | 0.0056153 |  | ВРУ-2 к.6 | 1600 | 16 | 8 | 13 | 232/403 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.5 | 1600 | 20 | 22 | 23 | 236/411 | 21.6667 | 0.0089023 |  | ВРУ-1 к.5 | 1600 | 7 | 10 | 11 | 232/403 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.5 | 1600 | 20 | 22 | 23 | 236/411 | 21.6667 | 0.0089023 |  | ВРУ-1 к.5 | 1600 | 7 | 10 | 11 | 232/403 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к.6 | 1600 | 12 | 8 | 11 | 236/411 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-5 к.5 | 1600 | 10 | 7 | 6 | 232/403 | 7.6667 | 0.00315
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к.6 | 1600 | 12 | 8 | 11 | 236/411 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-3 к.7 | 1600 | 15 | 19 | 20 | 232/403 | 18 | 0.0073958
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 к.6 | 1600 | 9 | 6 | 5 | 236/411 | 6.6667 | 0.0027392 |  | ВРУ-3 к.7 | 1600 | 15 | 19 | 20 | 232/403 | 18 | 0.0073958
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 к.6 | 1600 | 4 | 3 | 6 | 236/411 | 4.3333 | 0.0017805 |  | ВРУ-7 к.7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-5 | 1600 | 31 | 19 | 27 | 236/411 | 25.6667 | 0.010546 |  | ВРУ-8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | Скиф Ввод 1 | 1600 | 61 | 43 | 40 | 232/403 | 48 | 0.019722
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 | 1600 | 30 | 19 | 23 | 236/411 | 24 | 0.009861 |  | Скиф Ввод 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-4 | 1600 | 30 | 19 | 23 | 236/411 | 24 | 0.009861 |  | ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-7 | 1600 | 1 | 1 | 0 | 236/411 | 0.66667 | 0.00027392 |  | ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-6 | 1600 | 6 | 6 | 7 | 236/411 | 6.3333 | 0.0026022 |  | ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-8 | 1600 | 17 | 19 | 17 | 236/411 | 17.6667 | 0.0072588 |  | ВРУ-7 | 1600 | 7 | 4 | 3 | 232/403 | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 19 | ВРУ-3 | 1600 | 43 | 37 | 41 | 236/411 | 40.3333 | 0.016572 |  | ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-2 | 1600 | 29 | 18 | 24 | 236/411 | 23.6667 | 0.009724 |  | ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ-2 | 1600 | 29 | 18 | 24 | 236/411 | 23.6667 | 0.009724 |  | ВРУ-6 | 1600 | 48 | 57 | 46 | 232/403 | 50.3333 | 0.020681
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1600 | 37 | 41 | 42 | 232/403 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1600 | 37 | 41 | 42 | 232/403 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 1600 | 14 | 16 | 16 | 232/403 | 15.3333 | 0.0063001
| 2022-10-17 | 17:00 | 0 | 0.021701 | 0.14453 | тп | МРЭС | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 50 | 31 | 33 | 235/409 | 38 | 0.015613 | - | тр-р №2 | 1600 | 333 | 301 | 315 | 227/395 | 316.3333 | 0.12997 | - | 0.14559 | 1367.0613
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1600 | 23 | 15 | 20 | 227/395 | 19.3333 | 0.0079436
[8 empty] | 7 | ИТП | 1600 | 2 | 2 | 1 | 235/409 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-2 | 1600 | 23 | 15 | 20 | 227/395 | 19.3333 | 0.0079436
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 | 1600 | 4 | 3 | 2 | 235/409 | 3 | 0.0012326 |  | ВРУ-1 | 1600 | 48 | 37 | 41 | 227/395 | 42 | 0.017257
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1600 | 48 | 37 | 41 | 227/395 | 42 | 0.017257
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 | 1600 | 22 | 13 | 15 | 235/409 | 16.6667 | 0.0068479 |  | ВРУ-4 | 1600 | 5 | 6 | 6 | 227/395 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 | 1600 | 22 | 13 | 15 | 235/409 | 16.6667 | 0.0068479 |  | ИТП | 1600 | 18 | 17 | 17 | 227/395 | 17.3333 | 0.0071218
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.1 | 1600 | 17 | 20 | 19 | 227/395 | 18.6667 | 0.0076697
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.1 | 1600 | 17 | 20 | 19 | 227/395 | 18.6667 | 0.0076697
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1 | 1600 | 42 | 40 | 38 | 227/395 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1 | 1600 | 42 | 40 | 38 | 227/395 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1 | 1600 | 25 | 27 | 28 | 227/395 | 26.6667 | 0.010957
[8 empty] | 18 | БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1 | 1600 | 25 | 27 | 28 | 227/395 | 26.6667 | 0.010957
| 2022-10-17 | 17:30 | 0 | 0.074653 | 0.10113 | тп | МРЭС | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 172 | 149 | 146 | 236/411 | 155.6667 | 0.06396 | - | тр-р №2 | 1600 | 233 | 190 | 221 | 232/404 | 214.6667 | 0.088201 | - | 0.15216 | 1356.5429
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 | 1600 | 31 | 27 | 26 | 236/411 | 28 | 0.011505 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 | 1600 | 31 | 27 | 26 | 236/411 | 28 | 0.011505 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 | 1600 | 23 | 19 | 21 | 236/411 | 21 | 0.0086284 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 | 1600 | 23 | 19 | 21 | 236/411 | 21 | 0.0086284 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 АС | 1600 | 24 | 21 | 20 | 236/411 | 21.6667 | 0.0089023 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 АС | 1600 | 25 | 6 | 17 | 232/404 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | КНС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ Д/С | 1600 | 3 | 3 | 4 | 232/404 | 3.3333 | 0.0013696
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ Д/С | 1600 | 3 | 3 | 4 | 232/404 | 3.3333 | 0.0013696
[8 empty] | 10 | ВРУ Д/С | 1600 | 18 | 16 | 14 | 236/411 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ-4 | 1600 | 13 | 15 | 16 | 232/404 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 11 | ВРУ Д/С | 1600 | 18 | 16 | 14 | 236/411 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ-4 | 1600 | 13 | 15 | 16 | 232/404 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 АС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.3 | 1600 | 49 | 41 | 47 | 232/404 | 45.6667 | 0.018763
[8 empty] | 13 | КНС | 1600 | 4 | 4 | 4 | 236/411 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.3 | 1600 | 49 | 41 | 47 | 232/404 | 45.6667 | 0.018763
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 АС к.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1600 | 14 | 15 | 16 | 232/404 | 15 | 0.0061631
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1600 | 14 | 15 | 16 | 232/404 | 15 | 0.0061631
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1600 | 25 | 18 | 19 | 232/404 | 20.6667 | 0.0084914
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1600 | 25 | 18 | 19 | 232/404 | 20.6667 | 0.0084914
| 2022-10-17 | 18:00 | 0 | 0.11722 | 0.10889 | тп | МРЭС | 45023 | тр-р №1 | 1250 | 202 | 211 | 197 | 230/401 | 203.3333 | 0.10694 | - | тр-р №2 | 1250 | 196 | 194 | 184 | 226/394 | 191.3333 | 0.10063 | - | 0.20756 | 990.5461
[8 empty] | 1 | БРП НО | 1250 | 14 | 13 | 12 | 230/401 | 13 | 0.006837 |  | ВРУ-14.1 | 1250 | 13 | 12 | 12 | 226/394 | 12.3333 | 0.0064863
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ АС-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-12.2 | 1250 | 2 | 8 | 6 | 226/394 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 4 | Вышка сотовой связи | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-11.1 | 1250 | 27 | 25 | 21 | 226/394 | 24.3333 | 0.012797
[8 empty] | 5 | ВРУ-14.1 | 1250 | 11 | 13 | 12 | 230/401 | 12 | 0.006311 |  | ВРУ-11.1 | 1250 | 27 | 25 | 21 | 226/394 | 24.3333 | 0.012797
[8 empty] | 6 | ВРУ АС-1 | 1250 | 10 | 14 | 13 | 230/401 | 12.3333 | 0.0064863 |  | ВРУ-11.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-12.2 | 1250 | 2 | 2 | 2 | 230/401 | 2 | 0.0010518 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-11.1 | 1250 | 25 | 21 | 22 | 230/401 | 22.6667 | 0.011921 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-11.1 | 1250 | 25 | 21 | 22 | 230/401 | 22.6667 | 0.011921 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-11.2 | 1250 | 3 | 18 | 12 | 230/401 | 11 | 0.0057851 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-14.4 | 1250 | 24 | 22 | 21 | 226/394 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 12 | ВРУ-12.1 | 1250 | 22 | 25 | 21 | 230/401 | 22.6667 | 0.011921 |  | ВРУ-14.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-12.1 | 1250 | 22 | 25 | 21 | 230/401 | 22.6667 | 0.011921 |  | ВРУ-14.5 | 1250 | 3 | 2 | 3 | 226/394 | 2.6667 | 0.0014025
[8 empty] | 14 | ВРУ-14.4 | 1250 | 31 | 29 | 28 | 230/401 | 29.3333 | 0.015427 |  | ВРУ-14.2 | 1250 | 14 | 8 | 11 | 226/394 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 15 | ВРУ-14.5 | 1250 | 5 | 4 | 4 | 230/401 | 4.3333 | 0.002279 |  | ВРУ-14.2 | 1250 | 14 | 8 | 11 | 226/394 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 16 | ВРУ-14.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-14.3 | 1250 | 18 | 25 | 24 | 226/394 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 17 | ВРУ-14.2 | 1250 | 16 | 13 | 14 | 230/401 | 14.3333 | 0.0075382 |  | ВРУ-14.3 | 1250 | 18 | 25 | 24 | 226/394 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 18 | ВРУ-14.2 | 1250 | 16 | 13 | 14 | 230/401 | 14.3333 | 0.0075382 |  | ВРУ-12.1 | 1250 | 18 | 17 | 15 | 226/394 | 16.6667 | 0.0087653
[8 empty] | 19 | ВРУ-14.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-12.1 | 1250 | 18 | 17 | 15 | 226/394 | 16.6667 | 0.0087653
[8 empty] | 20 | ВРУ-14.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | БРП НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/394 | 0 | 0
| 2022-10-17 | 19:00 | 0 | 0.10611 | 0.09 | тп | МРЭС | 45024 | тр-р №1 | 1250 | 191 | 167 | 168 | 230/400 | 175.3333 | 0.092211 | - | тр-р №2 | 1250 | 162 | 145 | 129 | 226/393 | 145.3333 | 0.076434 | - | 0.16865 | 1039.1937
[8 empty] | 1 | ВРУ-15.1 | 1250 | 23 | 21 | 21 | 230/400 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-15.2 | 1250 | 11 | 13 | 11 | 226/393 | 11.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 2 | ВРУ-15.1 | 1250 | 23 | 21 | 21 | 230/400 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-15.1 | 1250 | 30 | 21 | 24 | 226/393 | 25 | 0.013148
[8 empty] | 3 | ВРУ-15.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-15.1 | 1250 | 30 | 21 | 24 | 226/393 | 25 | 0.013148
[8 empty] | 4 | ВРУ АС-2 | 1250 | 12 | 11 | 12 | 230/400 | 11.6667 | 0.0061357 |  | ВРУ АС-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-13.4 | 1250 | 14 | 10 | 11 | 230/400 | 11.6667 | 0.0061357 |  | ВРУ-13.4 | 1250 | 15 | 14 | 14 | 226/393 | 14.3333 | 0.0075382
[8 empty] | 6 | ВРУ-13.1 | 1250 | 23 | 25 | 25 | 230/400 | 24.3333 | 0.012797 |  | ВРУ-13.1 | 1250 | 10 | 14 | 7 | 226/393 | 10.3333 | 0.0054345
[8 empty] | 7 | ВРУ-13.1 | 1250 | 23 | 25 | 25 | 230/400 | 24.3333 | 0.012797 |  | ВРУ-13.1 | 1250 | 10 | 14 | 7 | 226/393 | 10.3333 | 0.0054345
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-13.3 | 1250 | 16 | 8 | 12 | 230/400 | 12 | 0.006311 |  | ВРУ-13.2 | 1250 | 11 | 13 | 12 | 226/393 | 12 | 0.006311
[8 empty] | 12 | ВРУ-13.3 | 1250 | 16 | 8 | 12 | 230/400 | 12 | 0.006311 |  | ВРУ-13.2 | 1250 | 11 | 13 | 12 | 226/393 | 12 | 0.006311
[8 empty] | 13 | ВРУ-13.5 | 1250 | 15 | 14 | 11 | 230/400 | 13.3333 | 0.0070123 |  | ВРУ-13.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-13.2 | 1250 | 13 | 12 | 9 | 230/400 | 11.3333 | 0.0059604 |  | ВРУ-13.3 | 1250 | 17 | 11 | 9 | 226/393 | 12.3333 | 0.0064863
[8 empty] | 15 | ВРУ-13.2 | 1250 | 13 | 12 | 9 | 230/400 | 11.3333 | 0.0059604 |  | ВРУ-13.3 | 1250 | 17 | 11 | 9 | 226/393 | 12.3333 | 0.0064863
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0
ЖК МЕЩЕРСКИЙ ЛЕС | 2022-10-09 | 14:00 | 15 | 0.16927 | 0.10851 | РТП | МРЭС | 48010 | тр-р №1 | 1600 | 390 | 364 | 320 | 226/393 | 358 | 0.14709 | - | тр-р №2 | 1600 | 230 | 250 | 232 | 231/402 | 237.3333 | 0.097514 | - | 0.24461 | 1208.6279
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 корп. 5.1 КЛ-1 | 1600 | 43 | 37 | 39 | 226/393 | 39.6667 | 0.016298 |  | ВРУ-3 корп. 5.1 КЛ-1 | 1600 | 31 | 28 | 30 | 231/402 | 29.6667 | 0.012189
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 корп. 5.1 КЛ-2 | 1600 | 43 | 37 | 39 | 226/393 | 39.6667 | 0.016298 |  | ВРУ-3 корп. 5.1 КЛ-2 | 1600 | 31 | 28 | 30 | 231/402 | 29.6667 | 0.012189
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 корп. 5.1 КЛ-1 | 1600 | 19 | 27 | 14 | 226/393 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 корп. 5.2 КЛ-1 | 1600 | 29 | 30 | 26 | 231/402 | 28.3333 | 0.011641
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 корп. 5.1 КЛ-2 | 1600 | 19 | 27 | 14 | 226/393 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 корп. 5.2 КЛ-2 | 1600 | 29 | 30 | 26 | 231/402 | 28.3333 | 0.011641
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 корп. 5.2 КЛ-1 | 1600 | 26 | 31 | 19 | 226/393 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-2 корп. 5.2 КЛ-1 | 1600 | 17 | 21 | 19 | 231/402 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп. 5.2 КЛ-2 | 1600 | 26 | 31 | 19 | 226/393 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-2 корп. 5.2 КЛ-2 | 1600 | 17 | 21 | 19 | 231/402 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 корп. 5.1 КЛ-1 | 1600 | 26 | 23 | 21 | 226/393 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ФТС Сервис ЦОД | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 корп. 5.1 КЛ-2 | 1600 | 26 | 23 | 21 | 226/393 | 23.3333 | 0.0095871 |  | корп. 7.4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | корп. 7.4 КЛ-1 | 1600 | 50 | 42 | 46 | 226/393 | 46 | 0.0189 |  | корп. 7.4 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | корп. 7.4 КЛ-2 | 1600 | 50 | 42 | 46 | 226/393 | 46 | 0.0189 |  | ВРУ-1 корп. 5.1 КЛ-1 | 1600 | 28 | 36 | 31 | 231/402 | 31.6667 | 0.013011
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 корп. 5.2 КЛ-1 | 1600 | 31 | 22 | 21 | 226/393 | 24.6667 | 0.010135 |  | ВРУ-1 корп. 5.1 КЛ-2 | 1600 | 28 | 36 | 31 | 231/402 | 31.6667 | 0.013011
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 корп. 5.2 КЛ-2 | 1600 | 31 | 22 | 21 | 226/393 | 24.6667 | 0.010135 |  | не жилой | 1600 | 10 | 10 | 10 | 231/402 | 10 | 0.0041088
[8 empty] | 13 | Резерв | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | не жилой | 1600 | 10 | 10 | 10 | 231/402 | 10 | 0.0041088
[8 empty] | 14 | Мосгорсвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ШП-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | СОБСТ.НУЖД. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | МГС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | МосГаз | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
| 2022-10-09 | 13:00 | 15 | 0.023438 | 0.029948 | РТП | МРЭС | 48011 | тр-р №1 | 1600 | 54 | 37 | 41 | 232/403 | 44 | 0.018079 | - | тр-р №2 | 1600 | 69 | 54 | 49 | 236/412 | 57.3333 | 0.023557 | - | 0.041635 | 1533.3835
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.8.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.8.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.8.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Пенсионный фонд | 1600 | 3 | 7 | 2 | 236/412 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Дет. Сад КЛ-1 | 1600 | 5 | 3 | 3 | 236/412 | 3.6667 | 0.0015065
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Дет. Сад КЛ-2 | 1600 | 5 | 3 | 3 | 236/412 | 3.6667 | 0.0015065
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Школа пище блок | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Школа ВРУ КЛ-1 | 1600 | 4 | 2 | 6 | 236/412 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Школа ВРУ КЛ-2 | 1600 | 4 | 2 | 6 | 236/412 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 11 | Моссвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.8.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Мехстрой ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 корп.8.1 | 1600 | 2 | 3 | 1 | 232/403 | 2 | 0.00082175 |  | Мехстрой ВРУ-3 | 1600 | 48 | 37 | 29 | 236/412 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 корп.8.1 | 1600 | 2 | 3 | 1 | 232/403 | 2 | 0.00082175 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | Пенсионный фрнд | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Дет. Сад к.13 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | Дет. Сад к.13 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | Школа ВРУ к.14 КЛ-1 | 1600 | 20 | 11 | 16 | 232/403 | 15.6667 | 0.006437 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | Школа ВРУ к.14 КЛ-2 | 1600 | 20 | 11 | 16 | 232/403 | 15.6667 | 0.006437 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | Школа пище блок | 1600 | 10 | 9 | 7 | 232/403 | 8.6667 | 0.0035609 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
| 2022-10-10 | 15:50 | 11 | 0.18316 | 0.18793 | тп | МРЭС | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 363 | 401 | 422 | 232/404 | 395.3333 | 0.16243 | - | тр-р №2 | 1600 | 394 | 420 | 433 | 227/396 | 415.6667 | 0.17079 | - | 0.33322 | 1066.8486
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 20 | 20 | 20 | 232/404 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 38 | 36 | 30 | 227/396 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 20 | 20 | 20 | 232/404 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 38 | 36 | 30 | 227/396 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к 1.1 | 1600 | 20 | 20 | 20 | 232/404 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-2 к 1.1 | 1600 | 9 | 11 | 13 | 227/396 | 11 | 0.0045196
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 232/404 | 40 | 0.016435 |  | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 30 | 36 | 40 | 227/396 | 35.3333 | 0.014518
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 232/404 | 40 | 0.016435 |  | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 30 | 36 | 40 | 227/396 | 35.3333 | 0.014518
[8 empty] | 6 | ВРУ-Н/Ж к.1.1 | 1600 | 15 | 13 | 9 | 232/404 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ВРУ-Н/Ж к.1.1 | 1600 | 4 | 0 | 2 | 227/396 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП к.1.1 | 1600 | 2 | 3 | 2 | 232/404 | 2.3333 | 0.00095871 |  | ВРУ-ИТП к.1.1 | 1600 | 3 | 5 | 7 | 227/396 | 5 | 0.0020544
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 44 | 56 | 80 | 232/404 | 60 | 0.024653 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 44 | 46 | 52 | 227/396 | 47.3333 | 0.019448
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 44 | 56 | 80 | 232/404 | 60 | 0.024653 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 44 | 46 | 52 | 227/396 | 47.3333 | 0.019448
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 24 | 32 | 28 | 232/404 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 30 | 38 | 36 | 227/396 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 24 | 32 | 28 | 232/404 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 30 | 38 | 36 | 227/396 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к.1.2 | 1600 | 25 | 28 | 18 | 232/404 | 23.6667 | 0.009724 |  | АЗС Лукоил | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/396 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-ИТП к.1.2 | 1600 | 4 | 2 | 3 | 232/404 | 3 | 0.0012326 |  | ВРУ-3 к.1.2 | 1600 | 40 | 35 | 28 | 227/396 | 34.3333 | 0.014107
[8 empty] | 14 | ВРУ-стоянка к.7.1 | 1600 | 14 | 12 | 16 | 232/404 | 14 | 0.0057523 |  | ВРУ-ИТП к.1.2 | 1600 | 6 | 5 | 7 | 227/396 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 15 | ВРУ-ЗАО "Канопус авто" | 1600 | 27 | 27 | 18 | 232/404 | 24 | 0.009861 |  | ВРУ-стоянка к.7.1 | 1600 | 48 | 52 | 60 | 227/396 | 53.3333 | 0.021913
[8 empty] | 16 | Б/Б | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/396 | 0 | 0
| 2022-10-10 | 16:05 | 11 | 0.16102 | 0.1658 | тп | МРЭС | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 366 | 371 | 339 | 226/387 | 358.6667 | 0.14737 | - | тр-р №2 | 1600 | 382 | 376 | 314 | 224/383 | 357.3333 | 0.14682 | - | 0.29419 | 1129.3016
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 46 | 52 | 16 | 224/383 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 2 | ИТП корп. 2.2 | 1600 | 4 | 2 | 4 | 226/387 | 3.3333 | 0.0013696 |  | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 46 | 52 | 16 | 224/383 | 38 | 0.015613
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 корп. 2.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 28 | 24 | 16 | 224/383 | 22.6667 | 0.0093132
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 корп. 2.2 | 1600 | 48 | 56 | 34 | 226/387 | 46 | 0.0189 |  | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 28 | 24 | 16 | 224/383 | 22.6667 | 0.0093132
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 корп. 2.2 | 1600 | 48 | 56 | 34 | 226/387 | 46 | 0.0189 |  | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 36 | 30 | 30 | 224/383 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп. 2.2 | 1600 | 32 | 24 | 36 | 226/387 | 30.6667 | 0.0126 |  | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 36 | 30 | 30 | 224/383 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 корп. 2.2 | 1600 | 32 | 24 | 36 | 226/387 | 30.6667 | 0.0126 |  | ВРУ-4 к 2.1 | 1600 | 44 | 42 | 38 | 224/383 | 41.3333 | 0.016983
[8 empty] | 8 | ВРУ-ИТП к2.1 | 1600 | 8 | 7 | 6 | 226/387 | 7 | 0.0028761 |  | ВРУ-5 к2.1 | 1600 | 19 | 21 | 25 | 224/383 | 21.6667 | 0.0089023
[8 empty] | 9 | ВРУ-5 корп. 2.1 | 1600 | 8 | 6 | 5 | 226/387 | 6.3333 | 0.0026022 |  | ВРУ-ИТП к2.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/383 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 корп. 2.1 | 1600 | 6 | 8 | 4 | 226/387 | 6 | 0.0024652 |  | ВРУ-1 к2.2 | 1600 | 24 | 20 | 30 | 224/383 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 30 | 24 | 16 | 226/387 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ВРУ-1 к2.2 | 1600 | 24 | 20 | 30 | 224/383 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 30 | 24 | 16 | 226/387 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ВРУ-2 к2.2 | 1600 | 24 | 28 | 30 | 224/383 | 27.3333 | 0.011231
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 24 | 28 | 24 | 226/387 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-2 к2.2 | 1600 | 24 | 28 | 30 | 224/383 | 27.3333 | 0.011231
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 24 | 28 | 24 | 226/387 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-3 к2.2 | 1600 | 3 | 5 | 7 | 224/383 | 5 | 0.0020544
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 36 | 42 | 50 | 226/387 | 42.6667 | 0.017531 |  | ВРУ-ИТП к2.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/383 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 36 | 42 | 50 | 226/387 | 42.6667 | 0.017531 |  | БРП- Мосссвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/383 | 0 | 0
| 2022-10-10 | 16:25 | 11 | 0.17925 | 0.17752 | тп | МРЭС | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 311 | 359 | 413 | 225/393 | 361 | 0.14833 | - | тр-р №2 | 1600 | 409 | 359 | 389 | 229/395 | 385.6667 | 0.15846 | - | 0.30679 | 1109.1413
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | Б/Б | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 20 | 30 | 32 | 225/393 | 27.3333 | 0.011231 |  | ГРЩ Парковка | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/395 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 20 | 30 | 32 | 225/393 | 27.3333 | 0.011231 |  | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 36 | 40 | 44 | 229/395 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 к 3.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 36 | 40 | 44 | 229/395 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 34 | 36 | 44 | 225/393 | 38 | 0.015613 |  | ВРУ-4 к 3.2 | 1600 | 16 | 20 | 24 | 229/395 | 20 | 0.0082175
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 34 | 36 | 44 | 225/393 | 38 | 0.015613 |  | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 32 | 38 | 40 | 229/395 | 36.6667 | 0.015065
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 32 | 38 | 40 | 229/395 | 36.6667 | 0.015065
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к 3.2 | 1600 | 35 | 38 | 41 | 225/393 | 38 | 0.015613 |  | ВРУ-ИТП к 3.2 | 1600 | 5 | 4 | 3 | 229/395 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 15 | ВРУ-ИТП к 3.2 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 225/393 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-ИТП к 3.1 | 1600 | 6 | 7 | 6 | 229/395 | 6.3333 | 0.0026022
[8 empty] | 16 | ВРУ-ИТП к 3.1 | 1600 | 5 | 2 | 3 | 225/393 | 3.3333 | 0.0013696 |  | ВРУ-1 к 3.2 | 1600 | 35 | 31 | 28 | 229/395 | 31.3333 | 0.012874
[8 empty] | 17 | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 30 | 36 | 42 | 225/393 | 36 | 0.014792 |  | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 42 | 26 | 34 | 229/395 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 18 | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 30 | 36 | 42 | 225/393 | 36 | 0.014792 |  | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 42 | 26 | 34 | 229/395 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 19 | ВРУ-4 к 3.1 | 1600 | 25 | 27 | 28 | 225/393 | 26.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-4 к 3.1 | 1600 | 20 | 18 | 15 | 229/395 | 17.6667 | 0.0072588
[8 empty] | 20 | ВРУ-2 к 3.1 | 1600 | 12 | 15 | 19 | 225/393 | 15.3333 | 0.0063001 |  | ВРУ-2 к 3.1 | 1600 | 19 | 15 | 13 | 229/395 | 15.6667 | 0.006437
[8 empty] | 21 | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 32 | 36 | 42 | 225/393 | 36.6667 | 0.015065 |  | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 44 | 28 | 32 | 229/395 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 32 | 36 | 42 | 225/393 | 36.6667 | 0.015065 |  | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 44 | 28 | 32 | 229/395 | 34.6667 | 0.014244
| 2022-10-10 | 17:00 | 11 | 0.34288 | 0.39149 | тп | МРЭС | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 790 | 636 | 604 | 233/403 | 676.6667 | 0.27803 | - | тр-р №2 | 1600 | 902 | 792 | 812 | 227/395 | 835.3333 | 0.34322 | - | 0.62124 | 606.0112
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к 4.4+ИТП | 1600 | 24 | 28 | 32 | 233/403 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-Н/Ж к 4.2 | 1600 | 34 | 38 | 46 | 227/395 | 39.3333 | 0.016161
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 к 4.4+ИТП | 1600 | 24 | 28 | 32 | 233/403 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-Н/Ж к 4.2 | 1600 | 34 | 38 | 46 | 227/395 | 39.3333 | 0.016161
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 80 | 48 | 40 | 233/403 | 56 | 0.023009 |  | ВРУ-2 к 4.1 | 1600 | 92 | 42 | 52 | 227/395 | 62 | 0.025474
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 80 | 48 | 40 | 233/403 | 56 | 0.023009 |  | ВРУ-2 к 4.1 | 1600 | 92 | 42 | 52 | 227/395 | 62 | 0.025474
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 к 4.3 Н/Ж+ВРУ ИТП | 1600 | 40 | 32 | 28 | 233/403 | 33.3333 | 0.013696 |  | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 22 | 50 | 44 | 227/395 | 38.6667 | 0.015887
[8 empty] | 6 | ВРУ-Гараж | 1600 | 18 | 30 | 32 | 233/403 | 26.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 22 | 50 | 44 | 227/395 | 38.6667 | 0.015887
[8 empty] | 7 | ВРУ-Гараж | 1600 | 18 | 30 | 32 | 233/403 | 26.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-1 к 4.1 | 1600 | 50 | 42 | 36 | 227/395 | 42.6667 | 0.017531
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к 4.3 | 1600 | 56 | 28 | 32 | 233/403 | 38.6667 | 0.015887 |  | ВРУ-1 к 4.1 | 1600 | 50 | 42 | 36 | 227/395 | 42.6667 | 0.017531
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к 4.3 | 1600 | 56 | 28 | 32 | 233/403 | 38.6667 | 0.015887 |  | ВРУ-ИТП Н/Ж к 4.4+ИТП | 1600 | 120 | 96 | 112 | 227/395 | 109.3333 | 0.044922
[8 empty] | 10 | ВРУ-Н/Ж к.4.1 | 1600 | 35 | 30 | 26 | 233/403 | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ-ИТП Н/Ж к 4.4+ИТП | 1600 | 120 | 96 | 112 | 227/395 | 109.3333 | 0.044922
[8 empty] | 11 | ВРУ-Н/Ж к.4.1 | 1600 | 35 | 30 | 26 | 233/403 | 30.3333 | 0.012463 |  | ВРУ-Гараж к 4.4 | 1600 | 36 | 18 | 20 | 227/395 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к 4.1 | 1600 | 44 | 62 | 56 | 233/403 | 54 | 0.022187 |  | ВРУ-Гараж к 4.4 | 1600 | 36 | 18 | 20 | 227/395 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.4.1 | 1600 | 44 | 62 | 56 | 233/403 | 54 | 0.022187 |  | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 30 | 32 | 54 | 227/395 | 38.6667 | 0.015887
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 46 | 40 | 32 | 233/403 | 39.3333 | 0.016161 |  | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 30 | 32 | 54 | 227/395 | 38.6667 | 0.015887
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 46 | 40 | 32 | 233/403 | 39.3333 | 0.016161 |  | МТС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к 4.2 Н/Ж | 1600 | 72 | 36 | 38 | 233/403 | 48.6667 | 0.019996 |  | ВРУ-2+ИТП к 4.3 | 1600 | 50 | 32 | 36 | 227/395 | 39.3333 | 0.016161
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 к 4.2 Н/Ж | 1600 | 72 | 36 | 38 | 233/403 | 48.6667 | 0.019996 |  | ВРУ-1 к 4.3 Н/Ж | 1600 | 42 | 62 | 24 | 227/395 | 42.6667 | 0.017531
[8 empty] | 18 | МТС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 4.3 Н/Ж | 1600 | 42 | 62 | 24 | 227/395 | 42.6667 | 0.017531
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/395 | 0 | 0
| 2022-10-10 | 17:40 | 11 | 0.28472 | 0.14193 | тп | МРЭС | 48016 | тр-р №1 | 1600 | 612 | 634 | 656 | 233/402 | 634 | 0.26049 | - | тр-р №2 | 1600 | 304 | 275 | 327 | 232/402 | 302 | 0.12408 | - | 0.38458 | 984.6736
[8 empty] | 1 | к.6.2 ВРУ-3 | 1600 | 16 | 12 | 10 | 233/402 | 12.6667 | 0.0052044 |  | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 32 | 24 | 20 | 232/402 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 2 | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 18 | 24 | 30 | 233/402 | 24 | 0.009861 |  | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 | 32 | 24 | 20 | 232/402 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 3 | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 | 18 | 24 | 30 | 233/402 | 24 | 0.009861 |  | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 20 | 24 | 32 | 232/402 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 4 | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 46 | 42 | 50 | 233/402 | 46 | 0.0189 |  | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 | 20 | 24 | 32 | 232/402 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 5 | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 | 46 | 42 | 50 | 233/402 | 46 | 0.0189 |  | к.6.2 ВРУ-3 | 1600 | 6 | 7 | 9 | 232/402 | 7.3333 | 0.0030131
[8 empty] | 6 | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 28 | 32 | 38 | 233/402 | 32.6667 | 0.013422 |  | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 20 | 16 | 12 | 232/402 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 7 | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 | 28 | 32 | 38 | 233/402 | 32.6667 | 0.013422 |  | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 | 20 | 16 | 12 | 232/402 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 8 | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 100 | 116 | 104 | 233/402 | 106.6667 | 0.043827 |  | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 26 | 12 | 36 | 232/402 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 9 | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 | 100 | 116 | 104 | 233/402 | 106.6667 | 0.043827 |  | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 | 26 | 12 | 36 | 232/402 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 10 | к.6.1 ВРУ-2 | 1600 | 34 | 28 | 26 | 233/402 | 29.3333 | 0.012052 |  | к.6.1 ВРУ-2 | 1600 | 28 | 24 | 20 | 232/402 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 11 | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 52 | 48 | 40 | 233/402 | 46.6667 | 0.019174 |  | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 34 | 44 | 48 | 232/402 | 42 | 0.017257
[8 empty] | 12 | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 | 52 | 48 | 40 | 233/402 | 46.6667 | 0.019174 |  | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 | 34 | 44 | 48 | 232/402 | 42 | 0.017257
[8 empty] | 13 | к.6.1 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | к.6.1 ВРУ-3 | 1600 | 6 | 4 | 2 | 232/402 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 АС к.7.5 | 1600 | 4 | 2 | 2 | 233/402 | 2.6667 | 0.0010957 |  | ВРУ-АС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-ШТАБ | 1600 | 70 | 68 | 94 | 233/402 | 77.3333 | 0.031774 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/402 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0
ЖК ЖЕМЧУЖИНА ЗЕЛЕНОГРАДА | 2023-03-23 | 14:00 | 10 | 0.13056 | 0.10667 | тп | МРЭС | 49003 | тр-р №1 | 1250 | 200 | 235 | 200 | 235/403 | 211.6667 | 0.11132 | - | тр-р №2 | 1250 | 192 | 183 | 183 | 237/413 | 186 | 0.097821 | - | 0.20914 | 988.5739
[8 empty] | 1 | вру-7 | 1250 | 7 | 6 | 7 | 235/403 | 6.6667 | 0.0035061 |  | вру-2 | 1250 | 21 | 16 | 16 | 237/413 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 2 | вру-6 | 1250 | 14 | 9 | 16 | 235/403 | 13 | 0.006837 |  | вру-2 | 1250 | 21 | 16 | 16 | 237/413 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 3 | вру-6 | 1250 | 14 | 9 | 16 | 235/403 | 13 | 0.006837 |  | вру-5 | 1250 | 12 | 15 | 12 | 237/413 | 13 | 0.006837
[8 empty] | 4 | вру-4 | 1250 | 23 | 20 | 10 | 235/403 | 17.6667 | 0.0092913 |  | вру-5 | 1250 | 12 | 15 | 12 | 237/413 | 13 | 0.006837
[8 empty] | 5 | вру-4 | 1250 | 23 | 20 | 10 | 235/403 | 17.6667 | 0.0092913 |  | вру-1 | 1250 | 9 | 8 | 16 | 237/413 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 6 | вру-3 | 1250 | 10 | 18 | 9 | 235/403 | 12.3333 | 0.0064863 |  | вру-1 | 1250 | 9 | 8 | 16 | 237/413 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 7 | вру-3 | 1250 | 10 | 18 | 9 | 235/403 | 12.3333 | 0.0064863 |  | вру-7 | 1250 | 14 | 15 | 18 | 237/413 | 15.6667 | 0.0082394
[8 empty] | 8 | вру-2 | 1250 | 9 | 17 | 11 | 235/403 | 12.3333 | 0.0064863 |  | вру-4 | 1250 | 14 | 13 | 17 | 237/413 | 14.6667 | 0.0077135
[8 empty] | 9 | вру-2 | 1250 | 9 | 17 | 11 | 235/403 | 12.3333 | 0.0064863 |  | вру-4 | 1250 | 14 | 13 | 17 | 237/413 | 14.6667 | 0.0077135
[8 empty] | 10 | вру-5 | 1250 | 7 | 12 | 7 | 235/403 | 8.6667 | 0.004558 |  | вру-6 | 1250 | 8 | 6 | 11 | 237/413 | 8.3333 | 0.0043827
[8 empty] | 11 | вру-5 | 1250 | 7 | 12 | 7 | 235/403 | 8.6667 | 0.004558 |  | вру-6 | 1250 | 8 | 6 | 11 | 237/413 | 8.3333 | 0.0043827
[8 empty] | 12 | вру-1 | 1250 | 24 | 26 | 32 | 235/403 | 27.3333 | 0.014375 |  | вру-3 | 1250 | 20 | 18 | 7 | 237/413 | 15 | 0.0078888
[8 empty] | 13 | вру-1 | 1250 | 24 | 26 | 32 | 235/403 | 27.3333 | 0.014375 |  | вру-3 | 1250 | 20 | 18 | 7 | 237/413 | 15 | 0.0078888
[8 empty] | 14 | б\н | 1250 | 19 | 25 | 23 | 235/403 | 22.3333 | 0.011746 |  | б\н | 1250 | 10 | 16 | 7 | 237/413 | 11 | 0.0057851
| 2023-03-23 | 14:20 | 10 | 0.38556 | 0.37722 | тп | МРЭС | 49004 | тр-р №1 | 1250 | 557 | 694 | 655 | 240/416 | 635.3333 | 0.33413 | - | тр-р №2 | 1250 | 679 | 628 | 608 | 242/420 | 638.3333 | 0.33571 | - | 0.66985 | 412.6915
[8 empty] | 1 | вру-1 | 1250 | 131 | 173 | 105 | 240/416 | 136.3333 | 0.0717 |  | вру-3 | 1250 | 197 | 119 | 143 | 242/420 | 153 | 0.080466
[8 empty] | 2 | вру-1 | 1250 | 131 | 173 | 105 | 240/416 | 136.3333 | 0.0717 |  | вру-2 | 1250 | 84 | 91 | 64 | 242/420 | 79.6667 | 0.041898
[8 empty] | 3 | вру-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | вру-2 | 1250 | 84 | 91 | 64 | 242/420 | 79.6667 | 0.041898
[8 empty] | 4 | вру-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | вру-6 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 5 | вру-2 | 1250 | 74 | 115 | 161 | 240/416 | 116.6667 | 0.061357 |  | вру-6 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 6 | вру-2 | 1250 | 74 | 115 | 161 | 240/416 | 116.6667 | 0.061357 |  | вру-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 7 | вру-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | вру-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 8 | вру-7 | 1250 | 27 | 7 | 13 | 240/416 | 15.6667 | 0.0082394 |  | вру-5 | 1250 | 131 | 124 | 122 | 242/420 | 125.6667 | 0.066091
[8 empty] | 9 | вру-4 | 1250 | 97 | 84 | 73 | 240/416 | 84.6667 | 0.044528 |  | вру-5 | 1250 | 131 | 124 | 122 | 242/420 | 125.6667 | 0.066091
[8 empty] | 10 | вру-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | вру-7 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 11 | вру-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | вру-4 | 1250 | 44 | 71 | 85 | 242/420 | 66.6667 | 0.035061
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Паркинг | 1250 | 16 | 21 | 27 | 240/416 | 21.3333 | 0.01122 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | Ул.освещ. | 1250 | 4 | 3 | 7 | 240/416 | 4.6667 | 0.0024543 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/416 | 0 | 0 |  | Паркинг | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 20 | вру корп 18 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/416 | 1 | 0.00052592 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | б\н | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/416 | 1 | 0.00052592 |  | вру корп 18 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 22 | б\н | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/416 | 1 | 0.00052592 |  | б\н | 1250 | 1 | 1 | 1 | 242/420 | 1 | 0.00052592
| 2023-03-23 | 15:37 | 10 | 0.026111 | 0.13944 | тп | МРЭС | 49008 | тр-р №1 | 1250 | 40 | 47 | 46 | 238/417 | 44.3333 | 0.023316 | - | тр-р №2 | 1250 | 225 | 229 | 251 | 240/419 | 235 | 0.12359 | - | 0.14691 | 1066.3663
[8 empty] | 1 | б/н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-1 к-1 | 1250 | 6 | 8 | 5 | 240/419 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 2 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-1 к-2 | 1250 | 6 | 8 | 5 | 240/419 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 3 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-5 к-1 | 1250 | 22 | 30 | 33 | 240/419 | 28.3333 | 0.014901
[8 empty] | 4 | вру-внс+цтп | 1250 | 6 | 7 | 4 | 238/417 | 5.6667 | 0.0029802 |  | вру-5 к-2 | 1250 | 22 | 30 | 33 | 240/419 | 28.3333 | 0.014901
[8 empty] | 5 | вру-2 к-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-4 к-1 | 1250 | 15 | 16 | 23 | 240/419 | 18 | 0.0094666
[8 empty] | 6 | вру-2 к-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-4 к-2 | 1250 | 15 | 16 | 23 | 240/419 | 18 | 0.0094666
[8 empty] | 7 | вру-3 к-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-7 к-1 | 1250 | 16 | 21 | 29 | 240/419 | 22 | 0.01157
[8 empty] | 8 | вру-3 к-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-3 к-1 | 1250 | 36 | 29 | 31 | 240/419 | 32 | 0.016829
[8 empty] | 9 | вру-4 к-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-3 к-2 | 1250 | 36 | 29 | 31 | 240/419 | 32 | 0.016829
[8 empty] | 10 | вру-4 к-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-2 к-1 | 1250 | 16 | 17 | 16 | 240/419 | 16.3333 | 0.00859
[8 empty] | 11 | вру-5 к-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-2 к-2 | 1250 | 16 | 17 | 16 | 240/419 | 16.3333 | 0.00859
[8 empty] | 12 | вру-5 к-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/417 | 0 | 0 |  | вру-6 к-1 | 1250 | 19 | 8 | 6 | 240/419 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 13 | вру-1 к-2 | 1250 | 8 | 9 | 7 | 238/417 | 8 | 0.0042074 |  | вру-внс+цтп | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/419 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | вру-1 к-1 | 1250 | 8 | 9 | 7 | 238/417 | 8 | 0.0042074 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/419 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | вру-7 к-1 | 1250 | 9 | 11 | 14 | 238/417 | 11.3333 | 0.0059604 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/419 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | вру-6 к-1 | 1250 | 9 | 11 | 14 | 238/417 | 11.3333 | 0.0059604 |  | б/н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/419 | 0 | 0
| 2023-03-23 | 16:03 | 10 | 0.065556 | 0.065 | тп | МРЭС | 49009 | тр-р №1 | 1250 | 118 | 87 | 93 | 240/414 | 99.3333 | 0.052241 | - | тр-р №2 | 1250 | 117 | 87 | 78 | 241/420 | 94 | 0.049436 | - | 0.10168 | 1122.9027
[8 empty] | 1 | вру-цтп к-1 | 1250 | 3 | 2 | 8 | 240/414 | 4.3333 | 0.002279 |  | вру-1 к-1 | 1250 | 12 | 13 | 10 | 241/420 | 11.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 2 | вру-5 к-1 | 1250 | 6 | 5 | 6 | 240/414 | 5.6667 | 0.0029802 |  | вру-1 к-2 | 1250 | 12 | 13 | 10 | 241/420 | 11.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 3 | вру-1 к-2 | 1250 | 12 | 14 | 8 | 240/414 | 11.3333 | 0.0059604 |  | вру-цтп к-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 241/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 4 | вру-1 к-1 | 1250 | 12 | 14 | 8 | 240/414 | 11.3333 | 0.0059604 |  | вру-5 к-1 | 1250 | 5 | 6 | 4 | 241/420 | 5 | 0.0026296
[8 empty] | 5 | вру-2 к-1 | 1250 | 34 | 20 | 17 | 240/414 | 23.6667 | 0.012447 |  | вру-2 к-1 | 1250 | 25 | 17 | 15 | 241/420 | 19 | 0.0099925
[8 empty] | 6 | вру-6 к-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/414 | 1 | 0.00052592 |  | вру-6 к-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 241/420 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 7 | вру-3 к-1 | 1250 | 23 | 18 | 27 | 240/414 | 22.6667 | 0.011921 |  | вру-3 к-1 | 1250 | 43 | 16 | 11 | 241/420 | 23.3333 | 0.012271
[8 empty] | 8 | вру-7 к-1 | 1250 | 9 | 4 | 7 | 240/414 | 22.6667 | 0.011921 |  | вру-7 к-1 | 1250 | 15 | 1 | 7 | 241/420 | 7.6667 | 0.0040321
[8 empty] | 9 | вру-4 к-1 | 1250 | 17 | 8 | 10 | 240/414 | 6.6667 | 0.0035061 |  | вру-4 к-1 | 1250 | 2 | 16 | 17 | 241/420 | 11.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 10 | вру-8 к-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/414 | 11.6667 | 0.0061357 |  | вру-8 к-1 | 1250 | 1 | 3 | 2 | 241/420 | 2 | 0.0010518
[8 empty] | 11 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/414 | 1 | 0.00052592 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/414 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/414 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/414 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
| 2023-03-23 | 16:25 | 10 | 0.056944 | 0.080556 | тп | МРЭС | 49010 | тр-р №1 | 1000 | 82 | 58 | 78 | 238/413 | 72.6667 | 0.047771 | - | тр-р №2 | 1000 | 86 | 116 | 116 | 240/420 | 106 | 0.069684 | - | 0.11746 | 882.5445
[8 empty] | 1 | ВРУ БКФН К10.2 К1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 238/413 | 1 | 0.0006574 |  | ВРУ БКФН 10.2 К-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 К10.2 К-2 | 1000 | 8 | 4 | 7 | 238/413 | 6.3333 | 0.0041635 |  | ВРУ-1 К10.2 К-1 | 1000 | 14 | 13 | 15 | 240/420 | 14 | 0.0092036
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 8 | 4 | 7 | 238/413 | 6.3333 | 0.0041635 |  | ВРУ-1 К10.2 К-1 | 1000 | 14 | 13 | 15 | 240/420 | 14 | 0.0092036
[8 empty] | 4 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС К10.1 | 1000 | 10 | 7 | 9 | 238/413 | 8.6667 | 0.0056975 |  | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС 10.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС К10.2 | 1000 | 10 | 7 | 9 | 238/413 | 8.6667 | 0.0056975 |  | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС 10.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 К10.1 К-2 | 1000 | 17 | 16 | 18 | 238/413 | 17 | 0.011176 |  | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 13 | 28 | 25 | 240/420 | 22 | 0.014463
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 17 | 16 | 18 | 238/413 | 17 | 0.011176 |  | ВРУ-1 К10.1 К-2 | 1000 | 13 | 28 | 25 | 240/420 | 22 | 0.014463
[8 empty] | 8 | ВРУ БКФН К10.1 К2 | 1000 | 4 | 1 | 3 | 238/413 | 2.6667 | 0.0017531 |  | ВРУ БКФН К10.1 К-1 | 1000 | 16 | 17 | 18 | 240/420 | 17 | 0.011176
[8 empty] | 9 | ВРУ БКФН К10.1 К1 | 1000 | 4 | 1 | 3 | 238/413 | 2.6667 | 0.0017531 |  | ВРУ БКФН К10.1 К-2 | 1000 | 16 | 17 | 18 | 240/420 | 17 | 0.011176
[8 empty] | 10 | б/н | 1000 | 3 | 1 | 3 | 238/413 | 2.3333 | 0.0015339 |  | б/н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0
| 2023-03-23 | 16:50 | 10 | 0.195 | 0.10333 | тп | МРЭС | 49011 | тр-р №1 | 1250 | 351 | 252 | 283 | 232/412 | 295.3333 | 0.15532 | - | тр-р №2 | 1250 | 142 | 186 | 166 | 240/413 | 164.6667 | 0.086601 | - | 0.24192 | 947.596
[8 empty] | 1 | вру-1 | 1250 | 21 | 12 | 19 | 232/412 | 17.3333 | 0.0091159 |  | вру-2 | 1250 | 7 | 19 | 6 | 240/413 | 10.6667 | 0.0056098
[8 empty] | 2 | вру-1 | 1250 | 21 | 12 | 19 | 232/412 | 17.3333 | 0.0091159 |  | вру-2 | 1250 | 7 | 19 | 6 | 240/413 | 10.6667 | 0.0056098
[8 empty] | 3 | вру-7 | 1250 | 14 | 15 | 16 | 232/412 | 15 | 0.0078888 |  | вру-7 | 1250 | 4 | 7 | 8 | 240/413 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 4 | вру-7 | 1250 | 14 | 15 | 16 | 232/412 | 15 | 0.0078888 |  | вру-7 | 1250 | 4 | 7 | 8 | 240/413 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 5 | вру-2 | 1250 | 19 | 15 | 9 | 232/412 | 14.3333 | 0.0075382 |  | вру-1 | 1250 | 21 | 17 | 15 | 240/413 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 6 | вру-2 | 1250 | 19 | 15 | 9 | 232/412 | 14.3333 | 0.0075382 |  | вру-1 | 1250 | 21 | 17 | 15 | 240/413 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 7 | вру-3 | 1250 | 23 | 16 | 17 | 232/412 | 18.6667 | 0.0098172 |  | вру-6 | 1250 | 7 | 4 | 7 | 240/413 | 6 | 0.0031555
[8 empty] | 8 | вру-4 | 1250 | 35 | 36 | 34 | 232/412 | 35 | 0.018407 |  | вру-6 | 1250 | 7 | 4 | 7 | 240/413 | 6 | 0.0031555
[8 empty] | 9 | вру-5 | 1250 | 7 | 7 | 8 | 232/412 | 7.3333 | 0.0038567 |  | вру-8 | 1250 | 5 | 10 | 9 | 240/413 | 8 | 0.0042074
[8 empty] | 10 | вру-5 | 1250 | 7 | 7 | 8 | 232/412 | 7.3333 | 0.0038567 |  | вру-5 | 1250 | 11 | 7 | 16 | 240/413 | 11.3333 | 0.0059604
[8 empty] | 11 | вру-8 | 1250 | 12 | 5 | 21 | 232/412 | 12.6667 | 0.0066617 |  | вру-5 | 1250 | 11 | 7 | 16 | 240/413 | 11.3333 | 0.0059604
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | вру-6 | 1250 | 15 | 10 | 10 | 232/412 | 11.6667 | 0.0061357 |  | вру-4 | 1250 | 15 | 27 | 18 | 240/413 | 20 | 0.010518
[8 empty] | 14 | вру-6 | 1250 | 15 | 10 | 10 | 232/412 | 11.6667 | 0.0061357 |  | вру-3 | 1250 | 21 | 40 | 34 | 240/413 | 31.6667 | 0.016654
[8 empty] | 15 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОУ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОУ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/412 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ ДОУ | 1250 | 64 | 38 | 43 | 232/412 | 0 | 0 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ ДОУ | 1250 | 64 | 38 | 43 | 232/412 | 48.3333 | 0.025419 |  | резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/413 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | б\н | 1250 | 1 | 1 | 1 | 232/412 | 48.3333 | 0.025419 |  | б\н | 1250 | 1 | 1 | 1 | 240/413 | 1 | 0.00052592
| 2023-03-23 | 14:40 | 10 | 0.043889 | 0.045556 | тп | МРЭС | 49005 | тр-р №1 | 1250 | 75 | 69 | 79 | 234/412 | 74.3333 | 0.039093 | - | тр-р №2 | 1250 | 49 | 56 | 82 | 233/406 | 62.3333 | 0.032782 | - | 0.071876 | 1160.1553
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.2 | 1250 | 11 | 9 | 15 | 234/412 | 11.6667 | 0.0061357 |  | ВРУ-1.2 | 1250 | 7 | 4 | 8 | 233/406 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 2 | ВРУ-1.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.3 | 1250 | 4 | 6 | 9 | 233/406 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 3 | ВРУ-1.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.3 | 1250 | 4 | 6 | 9 | 233/406 | 6.3333 | 0.0033308
[8 empty] | 4 | ВРУ-2.2 | 1250 | 7 | 6 | 4 | 234/412 | 5.6667 | 0.0029802 |  | ВРУ-1.1 | 1250 | 5 | 7 | 8 | 233/406 | 6.6667 | 0.0035061
[8 empty] | 5 | ВРУ-2.2 | 1250 | 7 | 6 | 4 | 234/412 | 5.6667 | 0.0029802 |  | ВРУ-1.1 | 1250 | 5 | 7 | 8 | 233/406 | 6.6667 | 0.0035061
[8 empty] | 6 | ВРУ-1.1 | 1250 | 4 | 5 | 3 | 234/412 | 4 | 0.0021037 |  | ВРУ-2.1 | 1250 | 12 | 13 | 20 | 233/406 | 15 | 0.0078888
[8 empty] | 7 | ВРУ-1.1 | 1250 | 4 | 5 | 3 | 234/412 | 4 | 0.0021037 |  | ВРУ-2.1 | 1250 | 12 | 13 | 20 | 233/406 | 15 | 0.0078888
[8 empty] | 8 | ВРУ-.2.1 | 1250 | 21 | 19 | 25 | 234/412 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-.2.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-.2.1 | 1250 | 21 | 19 | 25 | 234/412 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-.2.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
| 2023-03-23 | 15:03 | 10 | 0.10694 | 0.25694 | тп | МРЭС | 49006 | тр-р №1 | 1000 | 134 | 154 | 152 | 231/410 | 146.6667 | 0.096419 | - | тр-р №2 | 1000 | 370 | 334 | 322 | 233/405 | 342 | 0.22483 | - | 0.32125 | 678.7505
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 А1 КОРП-4 | 1000 | 39 | 43 | 51 | 231/410 | 44.3333 | 0.029145 |  | ВРУ-1 Б2 КОРП-6 | 1000 | 92 | 74 | 81 | 233/405 | 82.3333 | 0.054126
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 А2 КОРП-4 | 1000 | 39 | 43 | 51 | 231/410 | 44.3333 | 0.029145 |  | ВРУ-1 Б1 КОРП-6 | 1000 | 92 | 74 | 81 | 233/405 | 82.3333 | 0.054126
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 А1 КОРП-5 | 1000 | 28 | 34 | 25 | 231/410 | 29 | 0.019065 |  | ВРУ-1 Б2 КОРП-5 | 1000 | 74 | 70 | 64 | 233/405 | 69.3333 | 0.04558
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 А2 КОРП-5 | 1000 | 28 | 34 | 25 | 231/410 | 29 | 0.019065 |  | ВРУ-1 Б1 КОРП-5 | 1000 | 74 | 70 | 64 | 233/405 | 69.3333 | 0.04558
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 А1 КОРП-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Б2 КОРП-4 | 1000 | 19 | 23 | 16 | 233/405 | 19.3333 | 0.01271
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 А2 КОРП-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Б1 КОРП-4 | 1000 | 19 | 23 | 16 | 233/405 | 19.3333 | 0.01271
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | Б\н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/410 | 0 | 0 |  | Б\н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
| 2023-03-23 | 15:17 | 10 | 0.26111 | 0.094444 | тп | МРЭС | 49007 | тр-р №1 | 1000 | 362 | 376 | 320 | 233/403 | 352.6667 | 0.23184 | - | тр-р №2 | 1000 | 116 | 136 | 114 | 233/406 | 122 | 0.080203 | - | 0.31205 | 687.9541
[8 empty] | 1 | корп 7 | 1000 | 32 | 41 | 28 | 233/403 | 33.6667 | 0.022132 |  | корп 7 | 1000 | 34 | 37 | 28 | 233/406 | 33 | 0.021694
[8 empty] | 2 | корп 7 | 1000 | 32 | 41 | 28 | 233/403 | 33.6667 | 0.022132 |  | корп 7 | 1000 | 34 | 37 | 28 | 233/406 | 33 | 0.021694
[8 empty] | 3 | ДОУ ВРУ-2 | 1000 | 67 | 73 | 61 | 233/403 | 67 | 0.044046 |  | ДОУ ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ДОУ ВРУ-2 | 1000 | 67 | 73 | 61 | 233/403 | 67 | 0.044046 |  | ДОУ ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ДОУ ВРУ-1 | 1000 | 82 | 74 | 71 | 233/403 | 75.6667 | 0.049743 |  | ДОУ ВРУ-1 | 1000 | 24 | 31 | 29 | 233/406 | 28 | 0.018407
[8 empty] | 6 | ДОУ ВРУ-1 | 1000 | 82 | 74 | 71 | 233/403 | 75.6667 | 0.049743 |  | ДОУ ВРУ-1 | 1000 | 24 | 31 | 29 | 233/406 | 28 | 0.018407
[8 empty] | 7 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
ЖК САЛАРЬЕВО ПАРК | 2022-10-10 | 13:00 | 10 | 0.20667 | 0.19944 | тп | МРЭС | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 372 | 313 | 319 | 236/412 | 334.6667 | 0.17601 |  | тр-р №2 | 1250 | 359 | 359 | 312 | 236/412 | 343.3333 | 0.18057 | - | 0.35657 | 804.2828
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.1 КЛ-1 | 1250 | 42 | 24 | 30 | 236/412 | 32 | 0.016829 |  | ВРУ-ИТП-2 ДС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.1 КЛ-2 | 1250 | 42 | 24 | 30 | 236/412 | 32 | 0.016829 |  | ВРУ-1 ДС КЛ-1 | 1250 | 26 | 36 | 28 | 236/412 | 30 | 0.015778
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.1 КЛ-3 | 1250 | 42 | 24 | 30 | 236/412 | 33 | 0.017355 |  | ВРУ-1 ДС КЛ-2 | 1250 | 26 | 36 | 28 | 236/412 | 30 | 0.015778
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 26 | 38 | 35 | 236/412 | 33 | 0.017355 |  | ВРУ-3 ИТП к 3 | 1250 | 1 | 2 | 0 | 236/412 | 1 | 0.00052592
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 ИТП к 1 | 1250 | 2 | 1 | 1 | 236/412 | 1.3333 | 0.00070123 |  | ВРУ-2 к 3 | 1250 | 18 | 19 | 16 | 236/412 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к 2 КЛ-1 | 1250 | 30 | 28 | 34 | 236/412 | 30.6667 | 0.016128 |  | ВРУ-1 К.3 КЛ-1 | 1250 | 30 | 20 | 24 | 236/412 | 24.6667 | 0.012973
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к 2 КЛ-2 | 1250 | 30 | 28 | 34 | 236/412 | 30.6667 | 0.016128 |  | ВРУ-1 К.3 КЛ-2 | 1250 | 30 | 20 | 24 | 236/412 | 24.6667 | 0.012973
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к 2 | 1250 | 25 | 20 | 14 | 236/412 | 19.6667 | 0.010343 |  | ВРУ-2 ИТП к.2 | 1250 | 6 | 4 | 6 | 236/412 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 ИТП к.2 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 236/412 | 0.66667 | 0.00035061 |  | ВРУ-2 к 2 | 1250 | 28 | 20 | 7 | 236/412 | 18.3333 | 0.0096419
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 К.3 КЛ-1 | 1250 | 26 | 34 | 24 | 236/412 | 28 | 0.014726 |  | ВРУ-1 к 2 КЛ-1 | 1250 | 28 | 50 | 42 | 236/412 | 40 | 0.021037
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 К.3 КЛ-2 | 1250 | 26 | 34 | 24 | 236/412 | 28 | 0.014726 |  | ВРУ-1 к 2 КЛ-2 | 1250 | 28 | 50 | 42 | 236/412 | 40 | 0.021037
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к 3 | 1250 | 5 | 3 | 2 | 236/412 | 3.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-3 ИТП к 1 | 1250 | 3 | 3 | 5 | 236/412 | 3.6667 | 0.0019284
[8 empty] | 13 | ВРУ-3 ИТП к 3 | 1250 | 6 | 4 | 5 | 236/412 | 5 | 0.0026296 |  | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 ДС КЛ-1 | 1250 | 34 | 24 | 28 | 236/412 | 28.6667 | 0.015076 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-1 | 1250 | 45 | 33 | 30 | 236/412 | 36 | 0.018933
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 ДС КЛ-2 | 1250 | 34 | 24 | 28 | 236/412 | 28.6667 | 0.015076 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-2 | 1250 | 45 | 33 | 30 | 236/412 | 36 | 0.018933
[8 empty] | 16 | ВРУ-ИТП-2 ДС | 1250 | 1 | 2 | 0 | 236/412 | 1 | 0.00052592 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-3 | 1250 | 45 | 33 | 30 | 236/412 | 36 | 0.018933
| 2022-10-10 | 13:20 | 10 | 0.078993 | 0.2283 | тп | МРЭС | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 182 | 175 | 177 | 241/422 | 178 | 0.073136 |  | тр-р №2 | 1600 | 526 | 400 | 411 | 241/425 | 445.6667 | 0.18311 | - | 0.25625 | 1190.0015
[8 empty] | 1 | ВРУ-4 к.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-1 | 1600 | 9 | 9 | 8 | 241/425 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 К.4 | 1600 | 22 | 28 | 26 | 241/422 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-2 | 1600 | 9 | 9 | 8 | 241/425 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 К.5 КЛ-1 | 1600 | 18 | 12 | 24 | 241/422 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-3 К.5 КЛ-1 | 1600 | 48 | 36 | 18 | 241/425 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 К.5 КЛ-2 | 1600 | 18 | 12 | 24 | 241/422 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-3 К.5 КЛ-2 | 1600 | 48 | 36 | 18 | 241/425 | 34 | 0.01397
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 К.5 | 1600 | 18 | 23 | 16 | 241/422 | 19 | 0.0078066 |  | ВРУ-2 К.5 | 1600 | 28 | 24 | 22 | 241/425 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 6 | ВРУ-5 К.5 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 241/422 | 0.33333 | 0.00013696 |  | ВРУ-1 К.5 | 1600 | 18 | 16 | 22 | 241/425 | 18.6667 | 0.0076697
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП к.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 К.5 | 1600 | 7 | 8 | 6 | 241/425 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 К.5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 2 | 0 | 241/422 | 0.66667 | 0.00027392 |  | ВРУ-1 К.5 КЛ-1 | 1600 | 50 | 46 | 44 | 241/425 | 46.6667 | 0.019174
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 К.5 КЛ-2 | 1600 | 0 | 2 | 0 | 241/422 | 0.66667 | 0.00027392 |  | ВРУ-1 К.5 КЛ-2 | 1600 | 50 | 46 | 44 | 241/425 | 46.6667 | 0.019174
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 БКФН | 1600 | 0 | 1 | 0 | 241/422 | 0.33333 | 0.00013696 |  | БКФН ИТП | 1600 | 6 | 3 | 7 | 241/425 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 11 | ВРУ-ИТП К.4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.4 | 1600 | 25 | 27 | 32 | 241/425 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 К.4 | 1600 | 22 | 18 | 19 | 241/422 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-2 К.5 | 1600 | 16 | 8 | 22 | 241/425 | 15.3333 | 0.0063001
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 К.4 КЛ-1 | 1600 | 2 | 0 | 2 | 241/422 | 1.3333 | 0.00054783 |  | ВРУ-3 к.5 КЛ-1 | 1600 | 66 | 30 | 36 | 241/425 | 44 | 0.018079
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 К.4 КЛ-2 | 1600 | 2 | 0 | 2 | 241/422 | 1.3333 | 0.00054783 |  | ВРУ-3 к.5 КЛ-2 | 1600 | 66 | 30 | 36 | 241/425 | 44 | 0.018079
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 К.4 КЛ-1 | 1600 | 40 | 38 | 32 | 241/422 | 36.6667 | 0.015065 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-1 | 1600 | 40 | 36 | 44 | 241/425 | 40 | 0.016435
[8 empty] | 18 | ВРУ-1 К.4 КЛ-2 | 1600 | 40 | 38 | 32 | 241/422 | 36.6667 | 0.015065 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-2 | 1600 | 40 | 36 | 44 | 241/425 | 40 | 0.016435
| 2022-10-10 | 13:50 | 10 | 0.18611 | 0.11389 | тп | МРЭС | 47009 | тр-р №1 | 1000 | 232 | 268 | 205 | 234/421 | 235 | 0.15449 |  | тр-р №2 | 1000 | 164 | 127 | 119 | 241/423 | 136.6667 | 0.089845 | - | 0.24433 | 755.6663
[8 empty] | 1 | ВРУ-ИТП К.9 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 234/421 | 1.3333 | 0.00087653 |  | ВРУ-ИТП К.9 | 1000 | 4 | 3 | 2 | 241/423 | 3 | 0.0019722
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 К.9 КЛ-1 | 1000 | 50 | 44 | 36 | 234/421 | 43.3333 | 0.028487 |  | ВРУ-1 К.9 КЛ-1 | 1000 | 34 | 24 | 26 | 241/423 | 28 | 0.018407
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 К.9 КЛ-2 | 1000 | 50 | 44 | 36 | 234/421 | 43.3333 | 0.028487 |  | ВРУ-1 К.9 КЛ-2 | 1000 | 34 | 24 | 26 | 241/423 | 28 | 0.018407
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 К.9 | 1000 | 6 | 5 | 4 | 234/421 | 5 | 0.003287 |  | ВРУ-2 К.9 | 1000 | 14 | 7 | 6 | 241/423 | 9 | 0.0059166
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 К.8 КЛ-1 | 1000 | 38 | 60 | 42 | 234/421 | 46.6667 | 0.030679 |  | ВРУ-1 К.8 КЛ-1 | 1000 | 32 | 30 | 28 | 241/423 | 30 | 0.019722
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 К.8 КЛ-2 | 1000 | 38 | 60 | 42 | 234/421 | 46.6667 | 0.030679 |  | ВРУ-1 К.8 КЛ-2 | 1000 | 32 | 30 | 28 | 241/423 | 30 | 0.019722
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 К.8 | 1000 | 9 | 8 | 6 | 234/421 | 7.6667 | 0.0050401 |  | ВРУ-2 К.8 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 241/423 | 0.33333 | 0.00021913
[8 empty] | 8 | ВРУ-ИТП к.8 | 1000 | 4 | 5 | 6 | 234/421 | 5 | 0.003287 |  | ВРУ-ИТП к.8 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 241/423 | 0.33333 | 0.00021913
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.10 ДОУ | 1000 | 25 | 32 | 25 | 234/421 | 27.3333 | 0.017969 |  | ВРУ-1 к.10 ДОУ | 1000 | 14 | 7 | 3 | 241/423 | 8 | 0.0052592
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/421 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Вышка связи | 1000 | 10 | 9 | 7 | 234/421 | 8.6667 | 0.0056975 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/423 | 0 | 0
| 2022-10-10 | 14:20 | 12 | 0.22222 | 0.23611 | тп | МРЭС | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 512 | 489 | 451 | 235/411 | 484 | 0.19886 |  | тр-р №2 | 1600 | 468 | 510 | 544 | 231/401 | 507.3333 | 0.20845 | - | 0.40731 | 948.2975
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 56 | 50 | 40 | 235/411 | 48.6667 | 0.019996 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 56 | 50 | 40 | 235/411 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 40 | 36 | 30 | 231/401 | 35.3333 | 0.014518
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 24 | 30 | 22 | 235/411 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 40 | 36 | 30 | 231/401 | 35.3333 | 0.014518
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 24 | 30 | 22 | 235/411 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 28 | 40 | 36 | 231/401 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 50 | 48 | 56 | 235/411 | 51.3333 | 0.021092 |  | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 28 | 40 | 36 | 231/401 | 34.6667 | 0.014244
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 50 | 48 | 56 | 235/411 | 51.3333 | 0.021092 |  | ВРУ-3 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 12 | 30 | 36 | 231/401 | 26 | 0.010683
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 24 | 30 | 22 | 235/411 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-3 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 12 | 30 | 36 | 231/401 | 26 | 0.010683
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 24 | 30 | 22 | 235/411 | 25.3333 | 0.010409 |  | ВРУ-4 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 24 | 20 | 18 | 231/401 | 20.6667 | 0.0084914
[8 empty] | 9 | ВРУ-5 к.7.1 | 1600 | 10 | 5 | 7 | 235/411 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-4 к.7.1 КЛ-2 | 1600 | 24 | 20 | 18 | 231/401 | 20.6667 | 0.0084914
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 к.7.1 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00068479
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 60 | 50 | 62 | 231/401 | 57.3333 | 0.023557
[8 empty] | 12 | Вышка МТС | 1600 | 6 | 2 | 4 | 235/411 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 60 | 50 | 62 | 231/401 | 57.3333 | 0.023557
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 24 | 26 | 30 | 235/411 | 26.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 18 | 30 | 24 | 231/401 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 24 | 26 | 30 | 235/411 | 26.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 18 | 30 | 24 | 231/401 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 18 | 14 | 12 | 235/411 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 22 | 18 | 30 | 231/401 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 16 | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 18 | 14 | 12 | 235/411 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 22 | 18 | 30 | 231/401 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 17 | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 32 | 28 | 24 | 235/411 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 18 | 14 | 12 | 231/401 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 18 | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 32 | 28 | 24 | 235/411 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-2 | 1600 | 18 | 14 | 12 | 231/401 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-1 | 1600 | 8 | 6 | 4 | 235/411 | 6 | 0.0024652 |  | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-1 | 1600 | 10 | 16 | 22 | 231/401 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-2 | 1600 | 8 | 6 | 4 | 235/411 | 6 | 0.0024652 |  | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-2 | 1600 | 10 | 16 | 22 | 231/401 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 21 | ВРУ-ИТП к. 7.3 | 1600 | 15 | 11 | 12 | 235/411 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ВРУ-ИТП к. 7.3 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00068479
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к.11 АС | 1600 | 9 | 7 | 8 | 235/411 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-АС к.11 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/411 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | мех-ция к.11 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/411 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
| 2022-10-18 | 11:00 | 8 | 0.086372 | 0.17882 | РТП | МРЭС | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 199 | 146 | 140 | 236/410 | 161.6667 | 0.066425 |  | тр-р №2 | 1600 | 412 | 353 | 272 | 237/411 | 345.6667 | 0.14203 | - | 0.20845 | 1266.4791
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 14.1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 14.1 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 14.1 КЛ-1 | 1600 | 40 | 35 | 21 | 237/411 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 14.2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 14.1 КЛ-2 | 1600 | 40 | 35 | 21 | 237/411 | 32 | 0.013148
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 14.2 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 14.2 КЛ-1 | 1600 | 67 | 61 | 48 | 237/411 | 58.6667 | 0.024105
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 14.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 14.2 КЛ-2 | 1600 | 67 | 61 | 48 | 237/411 | 58.6667 | 0.024105
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 14.3 стоянка | 1600 | 21 | 18 | 16 | 236/410 | 18.3333 | 0.0075327 |  | ВРУ-3 14.2 | 1600 | 6 | 3 | 4 | 237/411 | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 14.1 КЛ-1 | 1600 | 18 | 13 | 11 | 236/410 | 14 | 0.0057523 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-1 | 1600 | 27 | 21 | 16 | 237/411 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 14.1 КЛ-2 | 1600 | 18 | 13 | 11 | 236/410 | 14 | 0.0057523 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-2 | 1600 | 27 | 21 | 16 | 237/411 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 14.1 КЛ-1 | 1600 | 14 | 17 | 9 | 236/410 | 13.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-1 14.3 стоянка | 1600 | 8 | 6 | 4 | 237/411 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 14.1 КЛ-2 | 1600 | 14 | 17 | 9 | 236/410 | 13.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-5 14.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 14.2 КЛ-1 | 1600 | 42 | 22 | 31 | 236/410 | 31.6667 | 0.013011 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-1 | 1600 | 19 | 15 | 21 | 237/411 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 14.2 КЛ-2 | 1600 | 42 | 22 | 31 | 236/410 | 31.6667 | 0.013011 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-2 | 1600 | 19 | 15 | 21 | 237/411 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 14.1 КЛ-1 | 1600 | 15 | 12 | 11 | 236/410 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ВРУ-1 14.1 КЛ-1 | 1600 | 28 | 24 | 16 | 237/411 | 22.6667 | 0.0093132
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 14.1 КЛ-2 | 1600 | 15 | 12 | 11 | 236/410 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ВРУ-1 14.1 КЛ-2 | 1600 | 28 | 24 | 16 | 237/411 | 22.6667 | 0.0093132
[8 empty] | 15 | ВРУ-5 14.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 14.1 КЛ-1 | 1600 | 18 | 16 | 10 | 237/411 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 16 | ВРУ НО БМП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 14.1 КЛ-2 | 1600 | 18 | 16 | 10 | 237/411 | 14.6667 | 0.0060262
| 2022-10-18 | 11:30 | 15 | 0.083333 | 0.088889 | ТП | МРЭС | 47011 | тр-р №1 | 1000 | 66 | 120 | 105 | 235/409 | 97 | 0.063768 |  | тр-р №2 | 1000 | 128 | 96 | 117 | 234/410 | 113.6667 | 0.074724 | - | 0.13849 | 861.5077
[8 empty] | 1 | КНС | 1000 | 6 | 8 | 7 | 235/409 | 7 | 0.0046018 |  | КНС | 1000 | 18 | 17 | 27 | 234/410 | 20.6667 | 0.013586
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-ИТП к.15 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 235/409 | 2.3333 | 0.0015339 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.15 КЛ-1 | 1000 | 10 | 38 | 25 | 235/409 | 24.3333 | 0.015997 |  | ВРУ-ИТП к.16 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 234/410 | 1.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.15 КЛ-2 | 1000 | 10 | 38 | 25 | 235/409 | 24.3333 | 0.015997 |  | ВРУ-1 к.16 КЛ-1 | 1000 | 23 | 16 | 19 | 234/410 | 19.3333 | 0.01271
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к.16 КЛ-1 | 1000 | 17 | 15 | 21 | 235/409 | 17.6667 | 0.011614 |  | ВРУ-1 к.16 КЛ-2 | 1000 | 23 | 16 | 19 | 234/410 | 19.3333 | 0.01271
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.16 КЛ-2 | 1000 | 17 | 15 | 21 | 235/409 | 17.6667 | 0.011614 |  | ВРУ-ИТП к.15 | 1000 | 4 | 3 | 5 | 234/410 | 4 | 0.0026296
[8 empty] | 14 | ВРУ-ИТП к.16 | 1000 | 4 | 3 | 4 | 235/409 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-1 к.15 КЛ-1 | 1000 | 29 | 21 | 23 | 234/410 | 24.3333 | 0.015997
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.15 КЛ-2 | 1000 | 29 | 21 | 23 | 234/410 | 24.3333 | 0.015997
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/410 | 0 | 0
| 2022-10-18 | 12:00 | 8 | 0.22656 | 0.17014 | ТП | МРЭС | 47012 | тр-р №1 | 1600 | 522 | 415 | 394 | 228/396 | 443.6667 | 0.18229 | - | тр-р №2 | 1600 | 392 | 323 | 378 | 231/403 | 364.3333 | 0.1497 | - | 0.33199 | 1068.8208
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 9 | 8 | 10 | 228/396 | 9 | 0.0036979 |  | ВРУ-1 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 22 | 18 | 24 | 231/403 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 9 | 8 | 10 | 228/396 | 15.3333 | 0.0063001 |  | ВРУ-1 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 22 | 18 | 24 | 231/403 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 18 | 15 | 13 | 228/396 | 15.3333 | 0.0063001 |  | ВРУ-2 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 14 | 19 | 20 | 231/403 | 17.6667 | 0.0072588
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 18 | 15 | 13 | 228/396 | 15.3333 | 0.0063001 |  | ВРУ-2 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 14 | 19 | 20 | 231/403 | 17.6667 | 0.0072588
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 10 | 8 | 6 | 228/396 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-3 к.13,1 КЛ-1 | 1600 | 9 | 8 | 10 | 231/403 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 10 | 8 | 6 | 228/396 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-3 к.13,1 КЛ-2 | 1600 | 9 | 8 | 10 | 231/403 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 к.13,1 | 1600 | 54 | 42 | 36 | 228/396 | 44 | 0.018079 |  | ВРУ-4 к.13,1 | 1600 | 54 | 46 | 48 | 231/403 | 49.3333 | 0.02027
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.13,2 КЛ-1 | 1600 | 25 | 21 | 18 | 228/396 | 21.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 к.13,2 КЛ-1 | 1600 | 10 | 12 | 14 | 231/403 | 12 | 0.0049305
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.13,2 КЛ-2 | 1600 | 25 | 21 | 18 | 228/396 | 21.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 к.13,2 КЛ-2 | 1600 | 10 | 12 | 14 | 231/403 | 12 | 0.0049305
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 6 | 14 | 10 | 228/396 | 10 | 0.0041088 |  | ВРУ-1 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 11 | 10 | 8 | 231/403 | 9.6667 | 0.0039718
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 6 | 14 | 10 | 228/396 | 10 | 0.0041088 |  | ВРУ-1 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 11 | 10 | 8 | 231/403 | 9.6667 | 0.0039718
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к.12 | 1600 | 96 | 80 | 41 | 228/396 | 72.3333 | 0.02972 |  | ВРУ-1 к.12 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 17 | 10 | 15 | 228/396 | 14 | 0.0057523 |  | ВРУ-2 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 10 | 6 | 12 | 231/403 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 17 | 10 | 15 | 228/396 | 14 | 0.0057523 |  | ВРУ-2 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 10 | 6 | 12 | 231/403 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 26 | 15 | 19 | 228/396 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-3 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 12 | 14 | 18 | 231/403 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 16 | ВРУ-3 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 26 | 15 | 19 | 228/396 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-3 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 12 | 14 | 18 | 231/403 | 14.6667 | 0.0060262
[8 empty] | 17 | ВРУ-4 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 10 | 8 | 4 | 228/396 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-4 к.13,3 КЛ-1 | 1600 | 20 | 5 | 12 | 231/403 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 18 | ВРУ-4 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 10 | 8 | 4 | 228/396 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-4 к.13,3 КЛ-2 | 1600 | 20 | 5 | 12 | 231/403 | 12.3333 | 0.0050675
[8 empty] | 19 | ВРУ-АС к.13.4 | 1600 | 2 | 1 | 3 | 228/396 | 2 | 0.00082175 |  | ВРУ ИТП | 1600 | 19 | 15 | 17 | 231/403 | 17 | 0.0069849
[8 empty] | 20 | ВРУ ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-АС к.13.4 | 1600 | 26 | 22 | 25 | 231/403 | 24.3333 | 0.009998
[8 empty] | 21 | ВРУ-2 к.17 | 1600 | 8 | 10 | 16 | 228/396 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-1 к.17 КЛ-1 | 1600 | 24 | 16 | 15 | 231/403 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к.17 КЛ-1 | 1600 | 60 | 42 | 54 | 228/396 | 52 | 0.021365 |  | ВРУ-1 к.17 КЛ-2 | 1600 | 24 | 16 | 15 | 231/403 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 23 | ВРУ-1 к.17 КЛ-2 | 1600 | 60 | 42 | 54 | 228/396 | 52 | 0.021365 |  | ВРУ-2 к.17 | 1600 | 29 | 24 | 22 | 231/403 | 25 | 0.010272
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/396 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0
| 2022-10-13 | 17:30 | 5 | 0.12934 | 0.13498 | ТП | МРЭС | 47014 | тр-р №1 | 1600 | 283 | 290 | 298 | 225/393 | 290.3333 | 0.11929 | - | тр-р №2 | 1600 | 311 | 258 | 283 | 224/388 | 284 | 0.11669 | - | 0.23598 | 1222.4333
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 16 | 14 | 13 | 225/393 | 14.3333 | 0.0058892 |  | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 34 | 23 | 27 | 224/388 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 к. 18,1 КЛ-2 | 1600 | 16 | 14 | 13 | 225/393 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-2 | 1600 | 34 | 23 | 27 | 224/388 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 к. 18,1 КЛ-1 | 1600 | 8 | 7 | 7 | 225/393 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 17 | 12 | 16 | 224/388 | 15 | 0.0061631
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-2 | 1600 | 8 | 7 | 7 | 225/393 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-2 | 1600 | 17 | 12 | 16 | 224/388 | 15 | 0.0061631
[8 empty] | 5 | ВРУ-АС к.18,3 | 1600 | 6 | 5 | 4 | 225/393 | 5 | 0.0020544 |  | ВРУ-АС к.18,3 | 1600 | 22 | 20 | 19 | 224/388 | 20.3333 | 0.0083545
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 14 | 20 | 26 | 225/393 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 32 | 30 | 33 | 224/388 | 31.6667 | 0.013011
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 14 | 20 | 26 | 225/393 | 20 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 32 | 30 | 33 | 224/388 | 31.6667 | 0.013011
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 12 | 10 | 12 | 225/393 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 224/388 | 10.6667 | 0.0043827
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 12 | 10 | 12 | 225/393 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 224/388 | 10.6667 | 0.0043827
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 23 | 19 | 20 | 225/393 | 20.6667 | 0.0084914 |  | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 16 | 22 | 19 | 224/388 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 23 | 19 | 20 | 225/393 | 20.6667 | 0.0084914 |  | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 16 | 22 | 19 | 224/388 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 20 | 19 | 20 | 225/393 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 20 | 10 | 18 | 224/388 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 14 | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 20 | 19 | 20 | 225/393 | 19.6667 | 0.0080805 |  | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-2 | 1600 | 20 | 10 | 18 | 224/388 | 16 | 0.006574
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 38 | 46 | 42 | 225/393 | 42 | 0.017257 |  | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-2 | 1600 | 38 | 46 | 42 | 225/393 | 42 | 0.017257 |  | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-4 к.18,1 | 1600 | 15 | 15 | 14 | 225/393 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-4 к.18,1 | 1600 | 16 | 14 | 6 | 224/388 | 12 | 0.0049305
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/393 | 0 | 0 |  | БРП | 1600 | 11 | 10 | 12 | 224/388 | 11 | 0.0045196
| 2022-10-13 | 17:00 | 5 | 0.12708 | 0.0097222 | ТП | МРЭС | 47015 | тр-р №1 | 1000 | 183 | 153 | 155 | 236/412 | 163.6667 | 0.10759 | - | тр-р №2 | 1000 | 12 | 14 | 6 | 235/410 | 10.6667 | 0.0070123 | - | 0.11461 | 885.3933
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к.19 | 1000 | 32 | 23 | 25 | 236/412 | 26.6667 | 0.017531 |  | ВРУ-1 к.19.1 | 1000 | 6 | 7 | 3 | 235/410 | 5.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к. 19 КЛ-1 | 1000 | 55 | 55 | 52 | 236/412 | 54 | 0.0355 |  | ВРУ-1 к.19.1 | 1000 | 6 | 7 | 3 | 235/410 | 5.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.19 КЛ-2 | 1000 | 55 | 55 | 52 | 236/412 | 54 | 0.0355 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ТП-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ЛОС-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | ТП-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | ЛОС-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ОДН | 1000 | 3 | 2 | 2 | 236/412 | 2.3333 | 0.0015339 |  | ВРУ-2 к.19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.19.1 | 1000 | 19 | 9 | 12 | 236/412 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 к.19 КЛ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к.19.1 | 1000 | 19 | 9 | 12 | 236/412 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 к.19 КЛ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
| 2022-10-13 | 16:30 | 5 | 0.155 | 0.076667 | ТП | МРЭС | 47016 | тр-р №1 | 1250 | 279 | 233 | 227 | 235/410 | 246.3333 | 0.12955 | - | тр-р №2 | 1250 | 136 | 137 | 138 | 235/410 | 137 | 0.072051 | - | 0.2016 | 997.9967
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 к.23 | 1250 | 18 | 16 | 15 | 235/410 | 16.3333 | 0.00859 |  | Б/Н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к. 23 КЛ-1 | 1250 | 17 | 15 | 19 | 235/410 | 17 | 0.0089406 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к. 23 КЛ-2 | 1250 | 17 | 15 | 19 | 235/410 | 17 | 0.0089406 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 к. 23 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 235/410 | 0.66667 | 0.00035061 |  | ВРУ-ДНС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к. 22 | 1250 | 8 | 5 | 3 | 235/410 | 5.3333 | 0.0028049 |  | ВРУ-1 к. 21 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к. 22 КЛ-1 | 1250 | 10 | 12 | 10 | 235/410 | 10.6667 | 0.0056098 |  | ВРУ-1 к. 21 КЛ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к. 22 КЛ-2 | 1250 | 10 | 12 | 10 | 235/410 | 10.6667 | 0.0056098 |  | ВРУ-3 к. 21 | 1250 | 18 | 15 | 16 | 235/410 | 16.3333 | 0.00859
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к. 22 | 1250 | 42 | 34 | 14 | 235/410 | 30 | 0.015778 |  | ВРУ-2 к. 21 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-3 к. 21 | 1250 | 9 | 8 | 7 | 235/410 | 8 | 0.0042074 |  | ВРУ-3 к. 22 | 1250 | 22 | 20 | 21 | 235/410 | 21 | 0.011044
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к. 21 | 1250 | 43 | 42 | 40 | 235/410 | 41.6667 | 0.021913 |  | ВРУ-1 к. 22 КЛ-1 | 1250 | 19 | 20 | 21 | 235/410 | 20 | 0.010518
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к. 21 КЛ-1 | 1250 | 50 | 36 | 44 | 235/410 | 43.3333 | 0.02279 |  | ВРУ-1 к. 22 КЛ-2 | 1250 | 19 | 20 | 21 | 235/410 | 20 | 0.010518
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к. 21 КЛ-2 | 1250 | 50 | 36 | 44 | 235/410 | 43.3333 | 0.02279 |  | ВРУ-2 к. 22 | 1250 | 26 | 27 | 26 | 235/410 | 26.3333 | 0.013849
[8 empty] | 13 | ВРУ-ДНС | 1250 | 3 | 2 | 2 | 235/410 | 2.3333 | 0.0012271 |  | ВРУ-2 к. 23 | 1250 | 16 | 21 | 19 | 235/410 | 18.6667 | 0.0098172
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 23 КЛ-1 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 235/410 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 23 КЛ-2 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 235/410 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 16 | Б/Н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к. 23 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0
| 2022-10-13 | 16:00 | 5 | 0 | 0.021267 | ТП | МРЭС | 47017 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 1600 | 49 | 13 | 10 | 235/409 | 24 | 0.009861 | - | 0.009861 | 1584.2224
[8 empty] | 1 | КНС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | КНС-2 | 1600 | 49 | 13 | 10 | 235/409 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
| 2022-10-14 | 15:50 | 9 | 0.088976 | 0.015625 | ТП | МРЭС | 47023 | тр-р №1 | 1600 | 205 | 167 | 156 | 235/410 | 176 | 0.072314 | - | тр-р №2 | 1600 | 32 | 31 | 36 | 237/413 | 33 | 0.013559 | - | 0.085873 | 1462.6034
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.51 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.51 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.52 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 235/410 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-2 к.51 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к.52 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 235/410 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-2 к.50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 к.52 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.52 | 1600 | 4 | 4 | 5 | 237/413 | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.51 | 1600 | 8 | 6 | 7 | 235/410 | 7 | 0.0028761 |  | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.51 | 1600 | 8 | 6 | 7 | 235/410 | 7 | 0.0028761 |  | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к.51 | 1600 | 6 | 4 | 2 | 235/410 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 9 | 6 | 7 | 235/410 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-1 к.52 | 1600 | 9 | 8 | 11 | 237/413 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 9 | 6 | 7 | 235/410 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-1 к.52 | 1600 | 9 | 8 | 11 | 237/413 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.50 | 1600 | 9 | 6 | 7 | 235/410 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-1 к.53 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к.50 НЖ | 1600 | 15 | 13 | 16 | 235/410 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-1 к.53 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.53 | 1600 | 3 | 4 | 2 | 235/410 | 3 | 0.0012326 |  | ВРУ-2 к.53 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к.53 | 1600 | 3 | 4 | 2 | 235/410 | 3 | 0.0012326 |  | ВРУ-2 к.54 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 к.53 | 1600 | 4 | 3 | 5 | 235/410 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.54 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к.54 | 1600 | 20 | 15 | 12 | 235/410 | 15.6667 | 0.006437 |  | ВРУ-1 к.54 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 к.54 | 1600 | 20 | 15 | 12 | 235/410 | 15.6667 | 0.006437 |  | ВРУ-2 к.55 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 к.54 | 1600 | 3 | 4 | 5 | 235/410 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.55 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-2 к.55 | 1600 | 4 | 3 | 5 | 235/410 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ-1 к.55 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.55 | 1600 | 40 | 35 | 28 | 235/410 | 34.3333 | 0.014107 |  | ВРУ-1 к.55.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ-1 к.55 | 1600 | 40 | 35 | 28 | 235/410 | 34.3333 | 0.014107 |  | ВРУ-1 к.55.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к.55.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ-1 к.55.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/413 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ-1 сек.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 сек.2 | 1600 | 10 | 11 | 9 | 237/413 | 10 | 0.0041088
| 2022-10-17 | 13:30 | 0 | 0.046111 | 0.025556 | ТП | МРЭС | 47026 | тр-р №1 | 1250 | 83 | 80 | 82 | 234/407 | 81.6667 | 0.04295 | - | тр-р №2 | 1250 | 46 | 33 | 36 | 234/406 | 38.3333 | 0.02016 | - | 0.06311 | 1171.112
[8 empty] | 1 | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 234/406 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 2 | ЦОДД | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 234/406 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 8 | 7 | 7 | 234/406 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.45 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 234/406 | 0.33333 | 0.00017531
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 7 | 4 | 5 | 234/406 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 7 | 4 | 5 | 234/406 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к.46 | 1250 | 4 | 3 | 3 | 234/407 | 3.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 7 | 4 | 5 | 234/406 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 14 | 11 | 12 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | ВРУ-2 к.46 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 14 | 11 | 12 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.46 | 1250 | 14 | 11 | 12 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.45 | 1250 | 4 | 5 | 4 | 234/407 | 4.3333 | 0.002279 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 11 | 13 | 13 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 11 | 13 | 13 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к.45 | 1250 | 11 | 13 | 13 | 234/407 | 12.3333 | 0.0064863 |  | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
| 2022-10-17 | 12:30 | 0 | 0.12014 | 0.021528 | ТП | МРЭС | 47027 | тр-р №1 | 1000 | 173 | 156 | 158 | 234/408 | 162.3333 | 0.10672 | - | тр-р №2 | 1000 | 31 | 29 | 28 | 234/406 | 29.3333 | 0.019284 | - | 0.126 | 873.9983
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-41 | 1000 | 31 | 29 | 28 | 234/406 | 29.3333 | 0.019284
[8 empty] | 3 | ВРУ-4 | 1000 | 15 | 11 | 13 | 234/408 | 13 | 0.0085462 |  | ВРУ-2 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 | 1000 | 15 | 11 | 13 | 234/408 | 13 | 0.0085462 |  | ВРУ-2 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 | 1000 | 15 | 11 | 13 | 234/408 | 13 | 0.0085462 |  | ВРУ-3 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-АС | 1000 | 10 | 10 | 11 | 234/408 | 10.3333 | 0.0067931 |  | ВРУ-1 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-АС | 1000 | 10 | 10 | 11 | 234/408 | 10.3333 | 0.0067931 |  | ВРУ-1 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 к.43 с.2 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 234/408 | 1.3333 | 0.00087653 |  | ВРУ-2 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-ДОУ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.43 с.2 | 1000 | 15 | 16 | 12 | 234/408 | 14.3333 | 0.0094227 |  | ВРУ-3 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.43 с.2 | 1000 | 15 | 16 | 12 | 234/408 | 14.3333 | 0.0094227 |  | ВРУ-ДОУ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 | 1000 | 28 | 21 | 24 | 234/408 | 24.3333 | 0.015997 |  | ВРУ-4 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 | 1000 | 28 | 21 | 24 | 234/408 | 24.3333 | 0.015997 |  | ВРУ-4 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-3 к.43 с.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.43 с.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 к.43 с.1 | 1000 | 10 | 14 | 12 | 234/408 | 12 | 0.0078888 |  | ВРУ-АС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-2 к.43 с.1 | 1000 | 10 | 14 | 12 | 234/408 | 12 | 0.0078888 |  | ВРУ-АС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
| 2022-10-17 | 11:30 | 0 | 0.16363 | 0.1224 | ТП | МРЭС | 47028 | тр-р №1 | 1600 | 377 | 261 | 292 | 234/407 | 310 | 0.12737 |  | тр-р №2 | 1600 | 273 | 242 | 282 | 234/406 | 265.6667 | 0.10916 | - | 0.23653 | 1221.5567
[8 empty] | 1 | ВРУ ЛОС-3 | 1600 | 28 | 30 | 28 | 234/407 | 28.6667 | 0.011778 |  | ВРУ КНС-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ КНС-3 | 1600 | 20 | 19 | 18 | 234/407 | 19 | 0.0078066 |  | ВРУ-1 к.41 с.1,2,3,4 | 1600 | 18 | 6 | 10 | 234/406 | 11.3333 | 0.0046566
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.41 | 1600 | 14 | 12 | 11 | 234/407 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ВРУ-1 к.41 с.1,2,3,4 | 1600 | 18 | 6 | 10 | 234/406 | 11.3333 | 0.0046566
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.41 | 1600 | 14 | 12 | 11 | 234/407 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ВРУ-2 к.41 с. 10 | 1600 | 18 | 19 | 20 | 234/406 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.41 с.1,2,3,4 | 1600 | 19 | 21 | 21 | 234/407 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-2 к.41 с. 10 | 1600 | 18 | 19 | 20 | 234/406 | 19 | 0.0078066
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.41 с.1,2,3,4 | 1600 | 19 | 21 | 21 | 234/407 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-1 к.41 с.7,8,9 | 1600 | 16 | 25 | 31 | 234/406 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.41 с.7,8,9 | 1600 | 34 | 20 | 27 | 234/407 | 27 | 0.011094 |  | ВРУ-1 к.41 с.7,8,9 | 1600 | 16 | 25 | 31 | 234/406 | 24 | 0.009861
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.41 с.7,8,9 | 1600 | 34 | 20 | 27 | 234/407 | 27 | 0.011094 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ОДН Вертикаль | 1600 | 6 | 0 | 0 | 234/407 | 2 | 0.00082175 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ ЛОС-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к.41 с. 5,6 | 1600 | 30 | 10 | 16 | 234/407 | 18.6667 | 0.0076697 |  | ВРУ-2 к.38 | 1600 | 23 | 21 | 21 | 234/406 | 21.6667 | 0.0089023
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 к.41 с. 5,6 | 1600 | 30 | 10 | 16 | 234/407 | 18.6667 | 0.0076697 |  | ВРУ-1 к.38 | 1600 | 22 | 24 | 34 | 234/406 | 26.6667 | 0.010957
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к.41 с.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ авт | 1600 | 1 | 0 | 0 | 234/406 | 0.33333 | 0.00013696
[8 empty] | 17 | ВРУ авт | 1600 | 27 | 17 | 24 | 234/407 | 22.6667 | 0.0093132 |  | ВРУ-2 к.41 с. 5,6 | 1600 | 15 | 11 | 14 | 234/406 | 13.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 к.38 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.41 с. 5,6 | 1600 | 15 | 11 | 14 | 234/406 | 13.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.38 | 1600 | 14 | 19 | 18 | 234/407 | 17 | 0.0069849 |  | ВРУ-2 к.41 | 1600 | 9 | 3 | 6 | 234/406 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 20 | ВРУ-2 к.41 с. 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.41 | 1600 | 12 | 14 | 12 | 234/406 | 12.6667 | 0.0052044
[8 empty] | 21 | ВРУ-1 к.39 с. 1 | 1600 | 42 | 13 | 19 | 234/407 | 24.6667 | 0.010135 |  | ВРУ-2 к. 39 | 1600 | 4 | 6 | 4 | 234/406 | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 22 | ВРУ-2 к.39 | 1600 | 15 | 13 | 10 | 234/407 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ВРУ-2 к.40 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ-2 к.40 | 1600 | 6 | 5 | 5 | 234/407 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ-1 к.39 | 1600 | 22 | 21 | 21 | 234/406 | 21.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 24 | ВРУ-1 к.40 | 1600 | 25 | 19 | 20 | 234/407 | 21.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-1 к.40 | 1600 | 46 | 31 | 34 | 234/406 | 37 | 0.015202
| 2022-10-14 | 17:00 | 9 | 0.11849 | 0.070312 | ТП | МРЭС | 47030 | тр-р №1 | 1600 | 273 | 218 | 217 | 229/399 | 236 | 0.096966 | - | тр-р №2 | 1600 | 162 | 139 | 144 | 238/414 | 148.3333 | 0.060946 | - | 0.15791 | 1347.3393
[8 empty] | 1 | Моссвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/399 | 0 | 0 |  | ДОУ к.32 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 к.31 | 1600 | 8 | 7 | 6 | 229/399 | 7 | 0.0028761 |  | ВРУ-3 к.34 с.1 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 238/414 | 0.33333 | 0.00013696
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.31 | 1600 | 17 | 10 | 12 | 229/399 | 13 | 0.0053414 |  | ВРУ-2 к.34 с.1 | 1600 | 6 | 5 | 7 | 238/414 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к.31 | 1600 | 17 | 10 | 12 | 229/399 | 13 | 0.0053414 |  | ВРУ-2 к.34 с.1 | 1600 | 6 | 5 | 7 | 238/414 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 к.30 | 1600 | 7 | 4 | 8 | 229/399 | 6.3333 | 0.0026022 |  | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 9 | 6 | 6 | 238/414 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.30 | 1600 | 16 | 18 | 14 | 229/399 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 9 | 6 | 6 | 238/414 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.30 | 1600 | 16 | 18 | 14 | 229/399 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 9 | 6 | 6 | 238/414 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 8 | ВРУ-АС к.34 | 1600 | 12 | 15 | 14 | 229/399 | 13.6667 | 0.0056153 |  | ВРУ-2 к.34 с.2 | 1600 | 12 | 15 | 9 | 238/414 | 12 | 0.0049305
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.34 с.2 | 1600 | 28 | 15 | 18 | 229/399 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-2 к.34 с.2 | 1600 | 12 | 15 | 9 | 238/414 | 12 | 0.0049305
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.34 с.2 | 1600 | 28 | 15 | 18 | 229/399 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ-1 к.34 с.2 | 1600 | 10 | 9 | 7 | 238/414 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.34 с.2 | 1600 | 19 | 17 | 13 | 229/399 | 16.3333 | 0.006711 |  | ВРУ-1 к.34 с.2 | 1600 | 10 | 9 | 7 | 238/414 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к.34 с.2 | 1600 | 19 | 17 | 13 | 229/399 | 16.3333 | 0.006711 |  | ВРУ-3 к.34 с.2 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 238/414 | 1.3333 | 0.00054783
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 к.34 с.2 | 1600 | 4 | 6 | 7 | 229/399 | 5.6667 | 0.0023283 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-2 к.34 с.1 | 1600 | 10 | 5 | 7 | 229/399 | 7.3333 | 0.0030131 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-2 к.34 с.1 | 1600 | 10 | 5 | 7 | 229/399 | 7.3333 | 0.0030131 |  | ВРУ-АС к.34 | 1600 | 2 | 1 | 3 | 238/414 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 18 | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 8 | 9 | 11 | 229/399 | 9.3333 | 0.0038348 |  | ВРУ-1 к.30 | 1600 | 12 | 9 | 8 | 238/414 | 9.6667 | 0.0039718
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 8 | 9 | 11 | 229/399 | 9.3333 | 0.0038348 |  | ВРУ-1 к.30 | 1600 | 12 | 9 | 8 | 238/414 | 9.6667 | 0.0039718
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.34 с.1 | 1600 | 8 | 9 | 11 | 229/399 | 9.3333 | 0.0038348 |  | ВРУ-2 к.30 | 1600 | 24 | 26 | 37 | 238/414 | 29 | 0.011915
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.31 | 1600 | 2 | 7 | 5 | 238/414 | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.31 | 1600 | 13 | 4 | 9 | 238/414 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 23 | ВРУ-3 к.34 с.1 | 1600 | 5 | 3 | 3 | 229/399 | 3.6667 | 0.0015065 |  | ВРУ-1 к.31 | 1600 | 13 | 4 | 9 | 238/414 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 24 | ДОУ к.32 | 1600 | 33 | 26 | 18 | 229/399 | 25.6667 | 0.010546 |  | Моссвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
| 2022-10-14 | 16:30 | 9 | 0.10243 | 0.055122 | ТП | МРЭС | 47031 | тр-р №1 | 1600 | 236 | 187 | 196 | 235/407 | 206.3333 | 0.084777 | - | тр-р №2 | 1600 | 124 | 125 | 127 | 238/413 | 125.3333 | 0.051496 | - | 0.13627 | 1381.9623
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.36 | 1600 | 30 | 18 | 22 | 235/407 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ВРУ-2 к.35 | 1600 | 5 | 4 | 2 | 238/413 | 3.6667 | 0.0015065
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.36 | 1600 | 30 | 18 | 22 | 235/407 | 23.3333 | 0.0095871 |  | ВРУ-1 к.35 | 1600 | 5 | 4 | 5 | 238/413 | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.36 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.35 | 1600 | 5 | 4 | 5 | 238/413 | 4.6667 | 0.0019174
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к.35 | 1600 | 12 | 10 | 9 | 235/407 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-1 к.33 | 1600 | 9 | 12 | 7 | 238/413 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.35 | 1600 | 12 | 10 | 9 | 235/407 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-1 к.33 | 1600 | 9 | 12 | 7 | 238/413 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к.35 | 1600 | 14 | 8 | 9 | 235/407 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-2 к.33 | 1600 | 30 | 26 | 35 | 238/413 | 30.3333 | 0.012463
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 к.37 | 1600 | 8 | 8 | 9 | 235/407 | 8.3333 | 0.003424 |  | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 5 | 5 | 6 | 238/413 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 к.37 | 1600 | 8 | 8 | 9 | 235/407 | 8.3333 | 0.003424 |  | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 5 | 5 | 6 | 238/413 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 9 | ВРУ-3 к.37 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 5 | 5 | 6 | 238/413 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 к.37 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.37 с.1 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 238/413 | 1.3333 | 0.00054783
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.37 | 1600 | 11 | 7 | 6 | 235/407 | 8 | 0.003287 |  | ВРУ-3 к.37 с.1 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 238/413 | 1.3333 | 0.00054783
[8 empty] | 12 | ВРУ-АС к.37 | 1600 | 10 | 15 | 13 | 235/407 | 12.6667 | 0.0052044 |  | ВРУ-2 к.37 с.1 | 1600 | 4 | 4 | 5 | 238/413 | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.37 с.1 | 1600 | 4 | 4 | 5 | 238/413 | 4.3333 | 0.0017805
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.37 с.2 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 238/413 | 1.6667 | 0.00068479
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 21 | 17 | 16 | 235/407 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-2 к.37 с.2 | 1600 | 6 | 4 | 2 | 238/413 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 21 | 17 | 16 | 235/407 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-2 к.37 с.2 | 1600 | 6 | 4 | 2 | 238/413 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 к.37 | 1600 | 21 | 17 | 16 | 235/407 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-4 к.37 с.2 | 1600 | 5 | 9 | 11 | 238/413 | 8.3333 | 0.003424
[8 empty] | 18 | ВРУ-3 к.37 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 235/407 | 2 | 0.00082175 |  | ВРУ-4 к.37 с.2 | 1600 | 5 | 9 | 11 | 238/413 | 8.3333 | 0.003424
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-АС к.37 | 1600 | 7 | 6 | 4 | 238/413 | 5.6667 | 0.0023283
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ-2 к.37 | 1600 | 4 | 5 | 6 | 235/407 | 5 | 0.0020544 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 25 | ВРУ-2 к.37 | 1600 | 4 | 5 | 6 | 235/407 | 5 | 0.0020544 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 26 | ВРУ-1 к.33 | 1600 | 12 | 9 | 10 | 235/407 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-2 к.36 | 1600 | 5 | 3 | 4 | 238/413 | 4 | 0.0016435
[8 empty] | 27 | ВРУ-1 к.33 | 1600 | 12 | 9 | 10 | 235/407 | 10.3333 | 0.0042457 |  | ВРУ-1 к.36 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | ВРУ-2 к.33 | 1600 | 4 | 4 | 6 | 235/407 | 4.6667 | 0.0019174 |  | ВРУ-1 к.36 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0
| 2022-10-14 | 16:15 | 9 | 0.072049 | 0.021267 | ТП | МРЭС | 47032 | тр-р №1 | 1600 | 157 | 166 | 129 | 234/408 | 150.6667 | 0.061905 | - | тр-р №2 | 1600 | 38 | 49 | 40 | 236/411 | 42.3333 | 0.017394 | - | 0.079299 | 1473.1218
[8 empty] | 1 | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 24 | 12 | 13 | 234/408 | 16.3333 | 0.006711 |  | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 10 | 12 | 13 | 236/411 | 11.6667 | 0.0047935
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 20 | 18 | 16 | 234/408 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 10 | 12 | 13 | 236/411 | 11.6667 | 0.0047935
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 20 | 18 | 16 | 234/408 | 18 | 0.0073958 |  | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 236/411 | 0.33333 | 0.00013696
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 2 | 3 | 0 | 234/408 | 1.6667 | 0.00068479 |  | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 9 | 12 | 7 | 236/411 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 12 | 6 | 7 | 234/408 | 8.3333 | 0.003424 |  | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 9 | 12 | 7 | 236/411 | 9.3333 | 0.0038348
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 12 | 6 | 7 | 234/408 | 8.3333 | 0.003424 |  | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | МС к.47 | 1600 | 60 | 95 | 64 | 234/408 | 73 | 0.029994 |  | Б/н | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 к.47 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.47 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.47 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.47 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Вышка связи | 1600 | 7 | 8 | 6 | 234/408 | 7 | 0.0028761 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/411 | 0 | 0
ТЦ Саларис | 2023-03-24 | 11:00 | 6 | 0.40056 | 0.43 | РТП | МРЭС | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 1350 | 1392 | 1442 | 228/396 | 1394.6667 | 0.36674 | - | тр-р №2 | 2500 | 1478 | 1548 | 1487 | 228/396 | 1504.3333 | 0.39558 | - | 0.76232 | 594.1974
| 2023-03-24 | 11:00 | 6 | 0.195 | 0.1775 | тп | МРЭС | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 702 | 673 | 690 | 229/397 | 688.3333 | 0.181 | - | тр-р №2 | 2500 | 601 | 639 | 582 | 230/398 | 607.3333 | 0.1597 | - | 0.34071 | 1648.2287
| 2023-03-24 | 11:00 | 6 | 0.15833 | 0.18056 | тп | МРЭС | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 501 | 570 | 505 | 230/399 | 525.3333 | 0.13814 | - | тр-р №2 | 2500 | 630 | 650 | 615 | 228/396 | 631.6667 | 0.1661 | - | 0.30424 | 1739.3882
| 2023-03-24 | 11:00 | 6 | 0.25778 | 0.30111 | тп | МРЭС | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 928 | 903 | 885 | 227/393 | 905.3333 | 0.23807 | - | тр-р №2 | 2500 | 1084 | 996 | 907 | 996 | 995.6667 | 0.26182 | - | 0.49989 | 1250.2826
| 2023-03-24 | 11:00 | 6 | 0.24861 | 0.16333 | тп | МРЭС | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 838 | 884 | 895 | 229/397 | 872.3333 | 0.22939 | - | тр-р №2 | 2500 | 588 | 584 | 572 | 229/396 | 581.3333 | 0.15287 | - | 0.38226 | 1544.3595
| 2022-11-02 | 16:40 | 0 | 0.089583 | 0.090972 | тп | МРЭС | 48020 | тр-р №1 | 1000 | 129 | 90 | 102 | 233/406 | 107 | 0.070342 | - | тр-р №2 | 1000 | 131 | 100 | 115 | 234/408 | 115.3333 | 0.07582 | - | 0.14616 | 853.8381
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1000 | 14 | 12 | 11 | 234/408 | 12.3333 | 0.0081079
[8 empty] | 2 | ВРУ-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 | 1000 | 20 | 13 | 17 | 233/406 | 16.6667 | 0.010957 |  | ВРУ-6 | 1000 | 6 | 5 | 5 | 234/408 | 5.3333 | 0.0035061
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 | 1000 | 30 | 19 | 23 | 233/406 | 24 | 0.015778 |  | ВРУ-5 | 1000 | 28 | 22 | 25 | 234/408 | 25 | 0.016435
[8 empty] | 5 | ВРУ-5 | 1000 | 30 | 19 | 23 | 233/406 | 24 | 0.015778 |  | ВРУ-5 | 1000 | 28 | 22 | 25 | 234/408 | 25 | 0.016435
[8 empty] | 6 | ВРУ4-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1000 | 10 | 9 | 10 | 234/408 | 9.6667 | 0.0063549
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1000 | 6 | 8 | 7 | 233/406 | 7 | 0.0046018 |  | ВРУ-3 | 1000 | 10 | 9 | 10 | 234/408 | 9.6667 | 0.0063549
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 | 1000 | 6 | 8 | 7 | 233/406 | 7 | 0.0046018 |  | ВРУ-4-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-парк к.2 | 1000 | 13 | 7 | 8 | 233/406 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-7-2 | 1000 | 16 | 9 | 13 | 234/408 | 12.6667 | 0.0083271
[8 empty] | 10 | ВРУ-парк к.2 | 1000 | 13 | 7 | 8 | 233/406 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-7-2 | 1000 | 16 | 9 | 13 | 234/408 | 12.6667 | 0.0083271
[8 empty] | 11 | б/н | 1000 | 11 | 9 | 9 | 233/406 | 9.6667 | 0.0063549 |  | ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | б/н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | б/н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | б/н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | б/н | 1000 | 3 | 3 | 3 | 234/408 | 3 | 0.0019722
| 2022-11-02 | 16:15 | 0 | 0.035 | 0.10278 | тп | МРЭС | 48025 | тр-р №1 | 1250 | 59 | 63 | 62 | 232/404 | 61.3333 | 0.032256 | - | тр-р №2 | 1250 | 185 | 145 | 158 | 229/400 | 162.6667 | 0.08555 | - | 0.11781 | 1102.7424
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 1250 | 18 | 20 | 21 | 229/400 | 19.6667 | 0.010343
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 1250 | 18 | 20 | 21 | 229/400 | 19.6667 | 0.010343
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 | 1250 | 8 | 2 | 7 | 229/400 | 5.6667 | 0.0029802
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 | 1250 | 8 | 2 | 7 | 229/400 | 5.6667 | 0.0029802
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 | 1250 | 7 | 11 | 9 | 232/404 | 9 | 0.0047333 |  | ВРУ-7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 | 1250 | 7 | 11 | 9 | 232/404 | 9 | 0.0047333 |  | ВРУ-А | 1250 | 21 | 23 | 20 | 229/400 | 21.3333 | 0.01122
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 | 1250 | 9 | 8 | 8 | 232/404 | 8.3333 | 0.0043827 |  | ВРУ-4 | 1250 | 6 | 0 | 0 | 229/400 | 2 | 0.0010518
[8 empty] | 8 | ВРУ-А | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1250 | 19 | 13 | 16 | 229/400 | 16 | 0.0084147
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 232/404 | 0.66667 | 0.00035061 |  | ВРУ-3 | 1250 | 19 | 13 | 16 | 229/400 | 16 | 0.0084147
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 232/404 | 0.66667 | 0.00035061 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1250 | 27 | 26 | 25 | 229/400 | 26 | 0.013674
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1250 | 27 | 26 | 25 | 229/400 | 26 | 0.013674
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1250 | 14 | 0 | 0 | 229/400 | 4.6667 | 0.0024543
[8 empty] | 14 | ВРУ-7 | 1250 | 20 | 19 | 22 | 232/404 | 20.3333 | 0.010694 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-6 | 1250 | 3 | 6 | 6 | 232/404 | 5 | 0.0026296 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-6 | 1250 | 3 | 6 | 6 | 232/404 | 5 | 0.0026296 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-5 | 1250 | 3 | 1 | 1 | 232/404 | 1.6667 | 0.00087653 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-5 | 1250 | 3 | 1 | 1 | 232/404 | 1.6667 | 0.00087653 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0
| 2022-11-02 | 18:00 | 0 | 0.12917 | 0.043056 | тп | МРЭС | 48021 | тр-р №1 | 1000 | 186 | 148 | 168 | 235/409 | 167.3333 | 0.11 | - | тр-р №2 | 1000 | 62 | 58 | 60 | 235/409 | 60 | 0.039444 | - | 0.14945 | 850.5511
[8 empty] | 1 | ВРУ-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-9 | 1000 | 19 | 14 | 16 | 235/409 | 16.3333 | 0.010738 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-9 | 1000 | 19 | 14 | 16 | 235/409 | 16.3333 | 0.010738 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-11 | 1000 | 35 | 23 | 29 | 235/409 | 29 | 0.019065 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-11 | 1000 | 35 | 23 | 29 | 235/409 | 29 | 0.019065 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-15 | 1000 | 11 | 10 | 11 | 235/409 | 10.6667 | 0.0070123 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-15 | 1000 | 11 | 10 | 11 | 235/409 | 10.6667 | 0.0070123 |  | ВРУ-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-23 | 1000 | 28 | 27 | 28 | 235/409 | 27.6667 | 0.018188 |  | ВРУ-15 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 235/409 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 10 | ВРУ-23 | 1000 | 28 | 27 | 28 | 235/409 | 27.6667 | 0.018188 |  | ВРУ-15 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 235/409 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 | 1000 | 23 | 21 | 21 | 235/409 | 21.6667 | 0.014244
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 | 1000 | 23 | 21 | 21 | 235/409 | 21.6667 | 0.014244
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
| 2022-11-02 | 17:10 | 0 | 0.0625 | 0.14028 | тп | МРЭС | 48022 | тр-р №1 | 1000 | 89 | 80 | 90 | 234/408 | 86.3333 | 0.056756 | - | тр-р №2 | 1000 | 202 | 175 | 196 | 235/409 | 191 | 0.12556 | - | 0.18232 | 817.6811
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1000 | 28 | 23 | 26 | 235/409 | 25.6667 | 0.016873
[8 empty] | 10 | ВРУ-5 | 1000 | 24 | 19 | 23 | 234/408 | 22 | 0.014463 |  | ВРУ-4 | 1000 | 28 | 23 | 26 | 235/409 | 25.6667 | 0.016873
[8 empty] | 11 | ВРУ-5 | 1000 | 24 | 19 | 23 | 234/408 | 22 | 0.014463 |  | ВРУ-5 | 1000 | 37 | 34 | 39 | 235/409 | 36.6667 | 0.024105
[8 empty] | 12 | ВРУ-7 | 1000 | 13 | 13 | 14 | 234/408 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-5 | 1000 | 37 | 34 | 39 | 235/409 | 36.6667 | 0.024105
[8 empty] | 13 | ВРУ-7 | 1000 | 13 | 13 | 14 | 234/408 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-6 | 1000 | 3 | 1 | 1 | 235/409 | 1.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-8 | 1000 | 15 | 12 | 13 | 235/409 | 13.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 15 | ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 | 1000 | 27 | 24 | 26 | 235/409 | 25.6667 | 0.016873
[8 empty] | 16 | ВРУ-8 | 1000 | 15 | 16 | 16 | 234/408 | 15.6667 | 0.010299 |  | ВРУ-7 | 1000 | 27 | 24 | 26 | 235/409 | 25.6667 | 0.016873
| 2022-11-02 | 17:35 | 0 | 0.093056 | 0.10347 | тп | МРЭС | 48023 | тр-р №1 | 1000 | 134 | 106 | 118 | 235/409 | 119.3333 | 0.07845 | - | тр-р №2 | 1000 | 149 | 128 | 131 | 234/408 | 136 | 0.089406 | - | 0.16786 | 832.1439
[8 empty] | 1 | БРП НО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 | 1000 | 40 | 28 | 35 | 235/409 | 34.3333 | 0.022571 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 | 1000 | 40 | 28 | 35 | 235/409 | 34.3333 | 0.022571 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-14 | 1000 | 23 | 20 | 21 | 235/409 | 21.3333 | 0.014025 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 | 1000 | 10 | 11 | 10 | 235/409 | 10.3333 | 0.0067931 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 | 1000 | 10 | 11 | 10 | 235/409 | 10.3333 | 0.0067931 |  | БРП НО | 1000 | 18 | 21 | 16 | 234/408 | 18.3333 | 0.012052
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1000 | 7 | 3 | 4 | 234/408 | 4.6667 | 0.0030679
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1000 | 7 | 3 | 4 | 234/408 | 4.6667 | 0.0030679
[8 empty] | 9 | ЦТП | 1000 | 11 | 8 | 7 | 235/409 | 8.6667 | 0.0056975 |  | ВРУ-2 | 1000 | 30 | 23 | 27 | 234/408 | 26.6667 | 0.017531
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1000 | 30 | 23 | 27 | 234/408 | 26.6667 | 0.017531
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ЦТП | 1000 | 12 | 11 | 12 | 234/408 | 11.6667 | 0.0076697
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1000 | 12 | 13 | 13 | 234/408 | 12.6667 | 0.0083271
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1000 | 12 | 13 | 13 | 234/408 | 12.6667 | 0.0083271
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 |  | ВРУ-14 | 1000 | 21 | 18 | 15 | 234/408 | 18 | 0.011833
ЖК ВАВИЛОВА 4 | 2022-10-08 | 15:00 | 14 | 0.24444 | 0.24111 | РТП | МРЭС | 129 | тр-р №1 | 1250 | 440 | 385 | 424 | 230/400 | 416.3333 | 0.21896 | - | Тр №2 | 1250 | 434 | 426 | 366 | 231/401 | 408.6667 | 0.21493 | - | 0.43388 | 707.645
[8 empty] | 1 | вру-5 ввод 1 | 1250 | 38 | 37 | 33 | 230/400 | 36 | 0.018933 |  | вру-5 ввод 2 | 1250 | 98 | 106 | 100 | 231/401 | 101.3333 | 0.053293
[8 empty] | 2 | вру-9 ввод 1 | 1250 | 48 | 40 | 41 | 230/400 | 43 | 0.022615 |  | вру-9 ввод 2 | 1250 | 47 | 51 | 48 | 231/401 | 48.6667 | 0.025595
[8 empty] | 3 | вру-6 ввод 1 | 1250 | 43 | 48 | 47 | 230/400 | 46 | 0.024192 |  | ввру-6 ввод 2 | 1250 | 49 | 48 | 39 | 231/401 | 45.3333 | 0.023842
[8 empty] | 4 | вру-4 ввод 1 | 1250 | 33 | 21 | 23 | 230/400 | 25.6667 | 0.013499 |  | вру-4 ввод 2 | 1250 | 26 | 23 | 23 | 231/401 | 24 | 0.012622
[8 empty] | 5 | вру-4 ввод 1 | 1250 | 33 | 21 | 23 | 230/400 | 25.6667 | 0.013499 |  | вру-4 ввод 2 | 1250 | 26 | 23 | 23 | 231/401 | 24 | 0.012622
[8 empty] | 6 | вру-2 ввод 1 | 1250 | 45 | 42 | 43 | 230/400 | 43.3333 | 0.02279 |  | вру-7 ввод 2 | 1250 | 43 | 39 | 21 | 231/401 | 34.3333 | 0.018057
[8 empty] | 7 | вру-1 ввод 1 | 1250 | 36 | 38 | 39 | 230/400 | 37.6667 | 0.01981 |  | вру-7 ввод 2 | 1250 | 43 | 39 | 21 | 231/401 | 34.3333 | 0.018057
[8 empty] | 8 | вру-3 ввод 1 | 1250 | 38 | 40 | 43 | 230/400 | 40.3333 | 0.021212 |  | вру-2 ввод 2 | 1250 | 58 | 54 | 51 | 231/401 | 54.3333 | 0.028575
[8 empty] | 9 | вру-8 ввод 1 | 1250 | 30 | 28 | 30 | 230/400 | 29.3333 | 0.015427 |  | вру-1 ввод 2 | 1250 | 14 | 14 | 14 | 231/401 | 14 | 0.0073629
[8 empty] | 10 | вру-8 ввод 1 | 1250 | 30 | 28 | 30 | 230/400 | 29.3333 | 0.015427 |  | вру-3 ввод 2 | 1250 | 8 | 11 | 12 | 231/401 | 10.3333 | 0.0054345
[8 empty] | 11 | вру-7 ввод 1 | 1250 | 33 | 21 | 36 | 230/400 | 30 | 0.015778 |  | вру-8 ввод 2 | 1250 | 11 | 9 | 7 | 231/401 | 9 | 0.0047333
[8 empty] | 12 | вру-7 ввод 1 | 1250 | 33 | 21 | 36 | 230/400 | 30 | 0.015778 |  | вру-8 ввод 2 | 1250 | 11 | 9 | 7 | 231/401 | 9 | 0.0047333
ЖК АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ | 2022-10-25 | 17:00 | 0 | 0.08125 | 0.10069 | РТП | МРЭС | 130 | тр-р №1 | 1000 | 117 | 108 | 105 | 241/418 | 110 | 0.072314 | - | тр-р №2 | 1000 | 135 | 140 | 145 | 241/418 | 140 | 0.092036 | - | 0.16435 | 835.65
[8 empty] | 1 | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-1 | 1000 | 12 | 8 | 5 | 241/418 | 8.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-1 | 1000 | 22 | 16 | 19 | 241/418 | 19 | 0.012491
[8 empty] | 2 | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-2 | 1000 | 12 | 8 | 5 | 241/418 | 8.3333 | 0.0054783 |  | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-2 | 1000 | 22 | 16 | 19 | 241/418 | 19 | 0.012491
[8 empty] | 3 | ВРУ-Н корп.1а стр.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.6 | 1000 | 14 | 12 | 12 | 241/418 | 12.6667 | 0.0083271
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 6 | 12 | 10 | 241/418 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 11 | 12 | 13 | 241/418 | 12 | 0.0078888
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 | 6 | 12 | 10 | 241/418 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 | 11 | 12 | 13 | 241/418 | 12 | 0.0078888
[8 empty] | 6 | ВРУ-Н корп.1а стр.6 | 1000 | 5 | 4 | 5 | 241/418 | 4.6667 | 0.0030679 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 | 1000 | 13 | 14 | 6 | 241/418 | 11 | 0.0072314
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 корп-1Б | 1000 | 4 | 4 | 4 | 241/418 | 4 | 0.0026296 |  | ВРУ-2 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 6 | 11 | 9 | 241/418 | 8.6667 | 0.0056975
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 корп-1б КЛ-1 | 1000 | 26 | 22 | 23 | 241/418 | 23.6667 | 0.015558 |  | ВРУ-2 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 | 6 | 11 | 9 | 241/418 | 8.6667 | 0.0056975
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 корп-1б КЛ-2 | 1000 | 26 | 22 | 23 | 241/418 | 23.6667 | 0.015558 |  | ВРУ-1 корп-1б КЛ-1 | 1000 | 14 | 17 | 22 | 241/418 | 17.6667 | 0.011614
[8 empty] | 10 | ВРУ корп.1 с.1 КЛ-1 | 1000 | 10 | 8 | 10 | 241/418 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-1 корп-1б КЛ-2 | 1000 | 14 | 17 | 22 | 241/418 | 17.6667 | 0.011614
[8 empty] | 11 | ВРУ корп.1 с.1 КЛ-2 | 1000 | 10 | 8 | 10 | 241/418 | 9.3333 | 0.0061357 |  | ВРУ-1 корп.1б | 1000 | 2 | 2 | 1 | 241/418 | 1.6667 | 0.0010957
[8 empty] | 12 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 241/418 | 0 | 0
| 2022-06-02 | 19:00 | 22 | 0.098611 | 0.11597 | ТП | МРЭС | 131 | тр-р №1 | 1000 | 142 | 119 | 122 | 236/408 | 127.6667 | 0.083928 | - | тр-р №2 | 1000 | 167 | 146 | 158 | 235/409 | 157 | 0.10321 | - | 0.18714 | 812.8601
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 3 | 5 | 3 | 236/408 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 14 | 13 | 13 | 235/409 | 13.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 4 | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 3 | 5 | 3 | 236/408 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 14 | 13 | 13 | 235/409 | 13.3333 | 0.0087653
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 16 | 12 | 9 | 236/408 | 12.3333 | 0.0081079 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 22 | 19 | 20 | 235/409 | 20.3333 | 0.013367
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 16 | 12 | 9 | 236/408 | 12.3333 | 0.0081079 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 22 | 19 | 20 | 235/409 | 20.3333 | 0.013367
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 17 | 14 | 16 | 236/408 | 15.6667 | 0.010299 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 9 | 8 | 8 | 235/409 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 17 | 14 | 16 | 236/408 | 15.6667 | 0.010299 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 | 9 | 8 | 8 | 235/409 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 9 | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-1 | 1000 | 7 | 7 | 7 | 236/408 | 7 | 0.0046018 |  | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-1 | 1000 | 14 | 11 | 12 | 235/409 | 12.3333 | 0.0081079
[8 empty] | 10 | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-2 | 1000 | 7 | 7 | 7 | 236/408 | 7 | 0.0046018 |  | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-2 | 1000 | 14 | 11 | 12 | 235/409 | 12.3333 | 0.0081079
[8 empty] | 11 | ВРУ-Н корп. 1а стр.21 | 1000 | 7 | 7 | 6 | 236/408 | 6.6667 | 0.0043827 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.21 | 1000 | 5 | 6 | 10 | 235/409 | 7 | 0.0046018
[8 empty] | 12 | ВРУ-ИТП-3 | 1000 | 14 | 13 | 13 | 236/408 | 13.3333 | 0.0087653 |  | ВРУ-ИТП-3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 235/409 | 2 | 0.0013148
[8 empty] | 13 | ВРУ-Н корп. 1а стр.3 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 236/408 | 1 | 0.0006574 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 235/409 | 2 | 0.0013148
[8 empty] | 14 | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-1 | 1000 | 17 | 11 | 16 | 236/408 | 14.6667 | 0.0096419 |  | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-1 | 1000 | 20 | 17 | 19 | 235/409 | 18.6667 | 0.012271
[8 empty] | 15 | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-2 | 1000 | 17 | 11 | 16 | 236/408 | 14.6667 | 0.0096419 |  | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-2 | 1000 | 20 | 17 | 19 | 235/409 | 18.6667 | 0.012271
[8 empty] | 16 | ВРУ-ИТП-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0
| 2022-10-25 | 16:00 | 0 | 0.090278 | 0.11597 | ТП | МРЭС | 19934 | тр-р №1 | 1000 | 130 | 89 | 100 | 236/410 | 106.3333 | 0.069904 | - | тр-р №2 | 1000 | 167 | 115 | 137 | 232/398 | 139.6667 | 0.091817 | - | 0.16172 | 838.2796
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 25 | 7 | 16 | 236/410 | 16 | 0.010518 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 КЛ-1 | 1000 | 5 | 2 | 3 | 232/398 | 3.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 | 25 | 7 | 16 | 236/410 | 16 | 0.010518 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 КЛ-2 | 1000 | 5 | 2 | 3 | 232/398 | 3.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 7 | 6 | 6 | 236/410 | 6.3333 | 0.0041635 |  | ВРУ-2Г корп. 1а стр.7 | 1000 | 59 | 48 | 51 | 232/398 | 52.6667 | 0.034623
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 | 7 | 6 | 6 | 236/410 | 6.3333 | 0.0041635 |  | ВРУ-2Б корп.1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 4 | 6 | 5 | 232/398 | 5 | 0.003287
[8 empty] | 5 | ВРУ-Н корп. 1а стр.7 | 1000 | 10 | 6 | 8 | 236/410 | 8 | 0.0052592 |  | ВРУ-2Б корп.1а стр.6 КЛ-2 | 1000 | 4 | 6 | 5 | 232/398 | 5 | 0.003287
[8 empty] | 6 | ВРУ-2Г корп. 1а стр.7 | 1000 | 4 | 5 | 6 | 236/410 | 5 | 0.003287 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 10 | 9 | 9 | 232/398 | 9.3333 | 0.0061357
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 5 | 4 | 2 | 236/410 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 | 10 | 9 | 9 | 232/398 | 9.3333 | 0.0061357
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 | 5 | 4 | 2 | 236/410 | 3.6667 | 0.0024105 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.7 | 1000 | 6 | 5 | 4 | 232/398 | 5 | 0.003287
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 21 | 20 | 19 | 236/410 | 20 | 0.013148 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 28 | 8 | 16 | 232/398 | 17.3333 | 0.011395
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 | 21 | 20 | 19 | 236/410 | 20 | 0.013148 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 | 28 | 8 | 16 | 232/398 | 17.3333 | 0.011395
[8 empty] | 11 | ВРУ-Н корп.1а стр.11 КЛ-1 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 236/410 | 0.66667 | 0.00043827 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 4 | 6 | 8 | 232/398 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 12 | ВРУ-Н корп.1а стр.11 КЛ-2 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 236/410 | 0.66667 | 0.00043827 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 | 4 | 6 | 8 | 232/398 | 6 | 0.0039444
[8 empty] | 13 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/398 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/398 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/398 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | МГС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 |  | МГС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/398 | 0 | 0
| 2022-10-25 | 16:30 | 0 | 0.11444 | 0.14778 | ТП | МРЭС | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 206 | 159 | 187 | 234/400 | 184 | 0.096769 | - | тр-р №2 | 1250 | 266 | 228 | 247 | 234/408 | 247 | 0.1299 | - | 0.22667 | 966.6606
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 17 | 8 | 14 | 234/400 | 13 | 0.006837 |  | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 17 | 8 | 14 | 234/400 | 13 | 0.006837 |  | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 22 | 15 | 19 | 234/400 | 18.6667 | 0.0098172 |  | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 22 | 15 | 19 | 234/400 | 18.6667 | 0.0098172 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 18 | 17 | 18 | 234/408 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 5 | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 27 | 22 | 24 | 234/400 | 24.3333 | 0.012797 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 18 | 17 | 18 | 234/408 | 17.6667 | 0.0092913
[8 empty] | 6 | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 27 | 22 | 24 | 234/400 | 24.3333 | 0.012797 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 23 | 22 | 22 | 234/408 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП-2 корп.1а | 1250 | 2 | 1 | 1 | 234/400 | 1.3333 | 0.00070123 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 23 | 22 | 22 | 234/408 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 8 | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-1 | 1250 | 21 | 18 | 19 | 234/400 | 19.3333 | 0.010168 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 20 | 12 | 19 | 234/408 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 9 | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-2 | 1250 | 21 | 18 | 19 | 234/400 | 19.3333 | 0.010168 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 | 20 | 12 | 19 | 234/408 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 10 | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-1 | 1250 | 15 | 16 | 17 | 234/400 | 16 | 0.0084147 |  | ВРУ-ИТП-2 корп.1а | 1250 | 8 | 8 | 9 | 234/408 | 8.3333 | 0.0043827
[8 empty] | 11 | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-2 | 1250 | 15 | 16 | 17 | 234/400 | 16 | 0.0084147 |  | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-1 | 1250 | 24 | 24 | 23 | 234/408 | 23.6667 | 0.012447
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/400 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-2 | 1250 | 24 | 24 | 23 | 234/408 | 23.6667 | 0.012447
[8 empty] | 13 | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/400 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-1 | 1250 | 15 | 11 | 12 | 234/408 | 12.6667 | 0.0066617
[8 empty] | 14 | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/400 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-2 | 1250 | 15 | 11 | 12 | 234/408 | 12.6667 | 0.0066617
[8 empty] | 15 | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-1 | 1250 | 29 | 24 | 25 | 234/408 | 26 | 0.013674
[8 empty] | 16 | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-2 | 1250 | 29 | 24 | 25 | 234/408 | 26 | 0.013674
ЖК "Вандер парк" | 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0.14062 | 0.26042 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1600 | 324 | 256 | 272 | 230/402 | 284 | 0.11669 | - | тр-р №2 | 1600 | 600 | 336 | 372 | 230/401 | 436 | 0.17914 | - | 0.29583 | 1126.672
| 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0.16667 | 0.1125 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 2000 | 464 | 480 | 452 | 230/402 | 465.3333 | 0.15296 | - | тр-р №2 | 2000 | 324 | 256 | 272 | 230/402 | 284 | 0.093351 | - | 0.24631 | 1507.3883
| 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0.14062 | 0.03125 | ТП |  | 3 | тр-р №1 | 1600 | 320 | 288 | 324 | 231/404 | 310.6667 | 0.12765 | - | тр-р №2 | 1600 | 72 | 68 | 72 | 231/403 | 70.6667 | 0.029035 | - | 0.15668 | 1349.3115
Ясеневая 14 | 2022-10-24 | 16:00 | 8 | 0.115 | 0.11167 | тп | МРЭС | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 200 | 207 | 205 | 235/395 | 204 | 0.10729 | - | тр-р №2 | 1250 | 190 | 186 | 201 | 235/406 | 192.3333 | 0.10115 | - | 0.20844 | 989.4505
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1250 | 12 | 15 | 11 | 235/395 | 12.6667 | 0.0066617 |  | ВРУ-2 | 1250 | 17 | 20 | 14 | 235/406 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 | 1250 | 12 | 15 | 11 | 235/395 | 12.6667 | 0.0066617 |  | ВРУ-2 | 1250 | 17 | 20 | 14 | 235/406 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 | 1250 | 21 | 17 | 19 | 235/395 | 19 | 0.0099925 |  | ВРУ-3 | 1250 | 10 | 14 | 17 | 235/406 | 13.6667 | 0.0071876
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 | 1250 | 21 | 17 | 19 | 235/395 | 19 | 0.0099925 |  | ВРУ-3 | 1250 | 10 | 14 | 17 | 235/406 | 13.6667 | 0.0071876
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 | 1250 | 19 | 20 | 23 | 235/395 | 20.6667 | 0.010869 |  | ВРУ-4 | 1250 | 16 | 15 | 15 | 235/406 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 6 | ВРУ-4 | 1250 | 19 | 20 | 23 | 235/395 | 20.6667 | 0.010869 |  | ВРУ-4 | 1250 | 16 | 15 | 15 | 235/406 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1250 | 30 | 35 | 30 | 235/395 | 31.6667 | 0.016654 |  | ВРУ-1 | 1250 | 34 | 30 | 36 | 235/406 | 33.3333 | 0.017531
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 | 1250 | 30 | 35 | 30 | 235/395 | 31.6667 | 0.016654 |  | ВРУ-1 | 1250 | 34 | 30 | 36 | 235/406 | 33.3333 | 0.017531
[8 empty] | 9 | ВРУ-АС | 1250 | 5 | 7 | 5 | 235/395 | 5.6667 | 0.0029802 |  | ВРУ-8 | 1250 | 15 | 10 | 12 | 235/406 | 12.3333 | 0.0064863
[8 empty] | 10 | ВРУ-8 | 1250 | 36 | 30 | 31 | 235/395 | 32.3333 | 0.017005 |  | ВРУ-АС | 1250 | 17 | 15 | 14 | 235/406 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 11 | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/395 | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/406 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 ФОК | 1250 | 3 | 5 | 6 | 235/395 | 4.6667 | 0.0024543 |  | ВРУ-1 ФОК | 1250 | 6 | 7 | 9 | 235/406 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 ФОК | 1250 | 3 | 5 | 6 | 235/395 | 4.6667 | 0.0024543 |  | ВРУ-1 ФОК | 1250 | 6 | 7 | 9 | 235/406 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 ФОК | 1250 | 1 | 1 | 2 | 235/395 | 1.3333 | 0.00070123 |  | ВРУ-2 ФОК | 1250 | 9 | 9 | 7 | 235/406 | 8.3333 | 0.0043827
| 2022-10-24 | 16:30 | 8 | 0.19922 | 0.16406 | тп | МРЭС | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 384 | 398 | 459 | 242/418 | 413.6667 | 0.16997 | - | тр-р №2 | 1600 | 318 | 362 | 378 | 242/418 | 352.6667 | 0.1449 | - | 0.31487 | 1096.2125
[8 empty] | 1 | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 15 | 23 | 20 | 242/418 | 19.3333 | 0.0079436 |  | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 15 | 23 | 11 | 242/418 | 16.3333 | 0.006711
[8 empty] | 2 | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 15 | 23 | 20 | 242/418 | 19.3333 | 0.0079436 |  | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 15 | 23 | 11 | 242/418 | 16.3333 | 0.006711
[8 empty] | 3 | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 24 | 21 | 33 | 242/418 | 26 | 0.010683 |  | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 25 | 23 | 31 | 242/418 | 26.3333 | 0.01082
[8 empty] | 4 | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 24 | 21 | 33 | 242/418 | 26 | 0.010683 |  | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 25 | 23 | 31 | 242/418 | 26.3333 | 0.01082
[8 empty] | 5 | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 21 | 23 | 33 | 242/418 | 25.6667 | 0.010546 |  | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 12 | 20 | 18 | 242/418 | 16.6667 | 0.0068479
[8 empty] | 6 | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 21 | 23 | 33 | 242/418 | 25.6667 | 0.010546 |  | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 12 | 20 | 18 | 242/418 | 16.6667 | 0.0068479
[8 empty] | 7 | к.1 ВРУ-10 ИТП | 1600 | 20 | 20 | 19 | 242/418 | 19.6667 | 0.0080805 |  | к.1 ВРУ-10 ИТП | 1600 | 2 | 2 | 2 | 242/418 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 8 | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0 |  | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0 |  | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0 |  | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 29 | 33 | 21 | 242/418 | 27.6667 | 0.011368
[8 empty] | 11 | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0 |  | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 29 | 33 | 21 | 242/418 | 27.6667 | 0.011368
[8 empty] | 12 | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 12 | 19 | 21 | 242/418 | 17.3333 | 0.0071218 |  | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 56 | 63 | 81 | 242/418 | 66.6667 | 0.027392
[8 empty] | 13 | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 12 | 19 | 21 | 242/418 | 17.3333 | 0.0071218 |  | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 56 | 63 | 81 | 242/418 | 66.6667 | 0.027392
[8 empty] | 14 | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 40 | 29 | 33 | 242/418 | 34 | 0.01397 |  | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 6 | 7 | 9 | 242/418 | 7.3333 | 0.0030131
[8 empty] | 15 | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 40 | 29 | 33 | 242/418 | 34 | 0.01397 |  | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 6 | 7 | 9 | 242/418 | 7.3333 | 0.0030131
[8 empty] | 16 | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 33 | 39 | 46 | 242/418 | 39.3333 | 0.016161 |  | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 15 | 11 | 17 | 242/418 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 17 | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 33 | 39 | 46 | 242/418 | 39.3333 | 0.016161 |  | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 15 | 11 | 17 | 242/418 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 18 | школа | 1600 | 37 | 35 | 34 | 242/418 | 35.3333 | 0.014518 |  | школа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | школа | 1600 | 37 | 35 | 34 | 242/418 | 35.3333 | 0.014518 |  | школа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 242/418 | 0 | 0
| 2022-10-24 | 17:00 | 8 | 0.19748 | 0.20573 | тп | МРЭС | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 353 | 455 | 449 | 214/389 | 419 | 0.17216 | - | тр-р №2 | 1600 | 360 | 474 | 463 | 241/419 | 432.3333 | 0.17763 | - | 0.34979 | 1040.3335
[8 empty] | 1 | БРП-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 18 | 23 | 33 | 241/419 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 18 | 23 | 33 | 241/419 | 24.6667 | 0.010135
[8 empty] | 3 | Дет Сад | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 25 | 38 | 21 | 241/419 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 4 | Дет Сад | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 25 | 38 | 21 | 241/419 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 5 | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 12 | 18 | 14 | 214/389 | 14.6667 | 0.0060262 |  | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 14 | 30 | 16 | 241/419 | 20 | 0.0082175
[8 empty] | 6 | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 12 | 18 | 14 | 214/389 | 14.6667 | 0.0060262 |  | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 14 | 30 | 16 | 241/419 | 20 | 0.0082175
[8 empty] | 7 | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 29 | 33 | 43 | 214/389 | 35 | 0.014381 |  | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 17 | 23 | 30 | 241/419 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 8 | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 29 | 33 | 43 | 214/389 | 35 | 0.014381 |  | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 17 | 23 | 30 | 241/419 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 9 | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 30 | 44 | 38 | 214/389 | 37.3333 | 0.015339 |  | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 27 | 38 | 21 | 241/419 | 28.6667 | 0.011778
[8 empty] | 10 | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 30 | 44 | 38 | 214/389 | 37.3333 | 0.015339 |  | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 27 | 38 | 21 | 241/419 | 28.6667 | 0.011778
[8 empty] | 11 | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 10 | 14 | 19 | 214/389 | 14.3333 | 0.0058892 |  | к.2 ВРУ-9 АС | 1600 | 6 | 14 | 7 | 241/419 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 12 | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 10 | 14 | 19 | 214/389 | 14.3333 | 0.0058892 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 30 | 36 | 33 | 214/389 | 33 | 0.013559 |  | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 16 | 23 | 39 | 241/419 | 26 | 0.010683
[8 empty] | 14 | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 30 | 36 | 33 | 214/389 | 33 | 0.013559 |  | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 16 | 23 | 39 | 241/419 | 26 | 0.010683
[8 empty] | 15 | к.2 ВРУ-9 АС | 1600 | 7 | 9 | 13 | 214/389 | 9.6667 | 0.0039718 |  | ВРУ-2 | 1600 | 26 | 16 | 34 | 241/419 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 16 | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 25 | 33 | 26 | 214/389 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-2 | 1600 | 26 | 16 | 34 | 241/419 | 25.3333 | 0.010409
[8 empty] | 17 | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 25 | 33 | 26 | 214/389 | 28 | 0.011505 |  | ВРУ-3 | 1600 | 8 | 6 | 6 | 241/419 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 18 | к.2 ВРУ-2 | 1600 | 15 | 19 | 14 | 214/389 | 16 | 0.006574 |  | ВРУ-3 | 1600 | 8 | 6 | 6 | 241/419 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 19 | к.2 ВРУ-2 | 1600 | 15 | 19 | 14 | 214/389 | 16 | 0.006574 |  | Дет Сад | 1600 | 26 | 33 | 28 | 241/419 | 29 | 0.011915
[8 empty] | 20 | к.2 ВРУ-3 | 1600 | 22 | 26 | 31 | 214/389 | 26.3333 | 0.01082 |  | Дет Сад | 1600 | 26 | 33 | 28 | 241/419 | 29 | 0.011915
[8 empty] | 21 | к.2 ВРУ-3 | 1600 | 22 | 26 | 31 | 214/389 | 26.3333 | 0.01082 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 214/389 | 0 | 0 |  | БРП-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 241/419 | 0 | 0
| 2022-10-24 | 17:30 | 8 | 0.063889 | 0.068333 | тп | МРЭС | 46004 | тр-р №1 | 1250 | 92 | 115 | 102 | 236/406 | 103 | 0.05417 | - | тр-р №2 | 1250 | 87 | 92 | 123 | 240/417 | 100.6667 | 0.052943 | - | 0.10711 | 1116.1095
[8 empty] | 1 | 1ВРУ-1 к.7 | 1250 | 10 | 11 | 19 | 236/406 | 13.3333 | 0.0070123 |  | 1ВРУ-1 к.7 | 1250 | 9 | 13 | 18 | 240/417 | 13.3333 | 0.0070123
[8 empty] | 2 | 1ВРУ-1 к.7 | 1250 | 10 | 11 | 19 | 236/406 | 13.3333 | 0.0070123 |  | 1ВРУ-1 к.7 | 1250 | 9 | 13 | 18 | 240/417 | 13.3333 | 0.0070123
[8 empty] | 3 | 2ВРУ-1 к.7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | 2ВРУ-1 к.7 | 1250 | 24 | 23 | 20 | 240/417 | 22.3333 | 0.011746
[8 empty] | 4 | 3ВРУ-1 к.7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | 3ВРУ-1 к.7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | 1ВРУ-1 к.6 | 1250 | 4 | 6 | 4 | 236/406 | 4.6667 | 0.0024543 |  | 1ВРУ-1 к.5 | 1250 | 3 | 4 | 6 | 240/417 | 4.3333 | 0.002279
[8 empty] | 6 | 1ВРУ-1 к.6 | 1250 | 4 | 6 | 4 | 236/406 | 4.6667 | 0.0024543 |  | 1ВРУ-1 к.5 | 1250 | 3 | 4 | 6 | 240/417 | 4.3333 | 0.002279
[8 empty] | 7 | 2ВРУ-1 к.6 | 1250 | 7 | 13 | 11 | 236/406 | 10.3333 | 0.0054345 |  | 1ВРУ-2 к.5 | 1250 | 6 | 5 | 9 | 240/417 | 6.6667 | 0.0035061
[8 empty] | 8 | 3ВРУ-1 к.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | 2ВРУ-1 к.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | 1ВРУ-1 к.5 | 1250 | 15 | 18 | 11 | 236/406 | 14.6667 | 0.0077135 |  | 1ВРУ-1 к.6 | 1250 | 15 | 13 | 21 | 240/417 | 16.3333 | 0.00859
[8 empty] | 10 | 1ВРУ-1 к.5 | 1250 | 15 | 18 | 11 | 236/406 | 14.6667 | 0.0077135 |  | 1ВРУ-1 к.6 | 1250 | 15 | 13 | 21 | 240/417 | 16.3333 | 0.00859
[8 empty] | 11 | 1ВРУ-2 к.5 | 1250 | 26 | 31 | 23 | 236/406 | 26.6667 | 0.014025 |  | 2ВРУ-1 к.6 | 1250 | 3 | 4 | 4 | 240/417 | 3.6667 | 0.0019284
[8 empty] | 12 | 2ВРУ-1 к.5 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 236/406 | 0.66667 | 0.00035061 |  | 3ВРУ-1 к.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0
ЖК Западный порт | 2022-10-28 | 16:40 | 19 | 0.62222 | 0.33333 | РТП | МРЭС | 48001 | тр-р №1 | 1250 | 1120 | 560 | 440 | 235/409 | 706.6667 | 0.37165 | - | тр-р №2 | 1250 | 560 | 600 | 400 | 238/414 | 520 | 0.27348 | - | 0.64513 | 443.5893
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | тр-р №3 | 1250 | - | - | - | 235/409 | #VALUE! | #VALUE! |  | тр-р №2 | 1250 | - | - | - | 238/414 | #VALUE! | #VALUE!
| 2022-10-28 | 18:00 | 19 | 0.069444 | 0.11806 | тп | МРЭС | 48002 | тр-р №1 | 2000 | 185 | 192 | 200 | 231/401 | 192.3333 | 0.06322 | - | тр-р №2 | 2000 | 340 | 180 | 160 | 232/401 | 226.6667 | 0.074505 | - | 0.13773 | 1724.5494
[9 empty] | ГРЩ | 2000 | 185 | 192 | 200 | 231/401 | 192.3333 | 0.06322 |  | ГРЩ | 2000 | 340 | 180 | 160 | 232/401 | 226.6667 | 0.074505
| 2022-10-28 | 17:50 | 20 | 0.020139 | 0.035417 | ТП | МРЭС | 48003 | тр-р №1 | 2000 | 52 | 56 | 58 | 230/400 | 55.3333 | 0.018188 | - | тр-р №2 | 2000 | 102 | 89 | 92 | 230/400 | 94.3333 | 0.031007 | - | 0.049195 | 1901.6091
| 2022-10-28 | 17:50 | 20 | 0.053472 | 0.0625 | ТП | МРЭС | 48004 | тр-р №1 | 2000 | 154 | 147 | 104 | 230/400 | 135 | 0.044374 | - | тр-р №2 | 2000 | 153 | 177 | 180 | 230/400 | 170 | 0.055879 | - | 0.10025 | 1799.493
Люблинская 72 | 2022-11-03 | 14:30 | 5 | 0.069444 | 0.06684 | РТП | МРЭС | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 116 | 160 | 140 | 245/427 | 138.6667 | 0.056975 | - | тр-р №2 | 1600 | 113 | 154 | 112 | 232/409 | 126.3333 | 0.051907 | - | 0.10888 | 1425.789
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | СОТ "связь" | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 к.24 | 1600 | 12 | 15 | 10 | 245/427 | 12.3333 | 0.0050675 |  | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 5 | 10 | 5 | 232/409 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 245/427 | 10.6667 | 0.0043827 |  | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 5 | 10 | 5 | 232/409 | 6.6667 | 0.0027392
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 245/427 | 10.6667 | 0.0043827 |  | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 13 | 20 | 10 | 232/409 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 9 | 20 | 15 | 245/427 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 13 | 20 | 10 | 232/409 | 14.3333 | 0.0058892
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 9 | 20 | 15 | 245/427 | 14.6667 | 0.0060262 |  | ВРУ-3 к.25 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 232/409 | 1.3333 | 0.00054783
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 к.25 | 1600 | 22 | 25 | 20 | 245/427 | 22.3333 | 0.0091762 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 17 | 20 | 20 | 245/427 | 19 | 0.0078066 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 к.25 | 1600 | 17 | 20 | 20 | 245/427 | 19 | 0.0078066 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 3 | 10 | 10 | 245/427 | 7.6667 | 0.00315 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-2 к.25 | 1600 | 3 | 10 | 10 | 245/427 | 7.6667 | 0.00315 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/409 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 7 | 10 | 10 | 232/409 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 25 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 7 | 10 | 10 | 232/409 | 9 | 0.0036979
[8 empty] | 26 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 16 | 21 | 18 | 232/409 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 27 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 16 | 21 | 18 | 232/409 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 28 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.24 | 1600 | 30 | 30 | 25 | 232/409 | 28.3333 | 0.011641
| 2022-11-03 | 10:30 | 5 | 0.055208 | 0.061458 | РТП | МРЭС | 45002 | тр-р №1 | 2000 | 143 | 159 | 157 | 243/432 | 153 | 0.050291 | - | тр-р №2 | 2000 | 164 | 177 | 171 | 246/432 | 170.6667 | 0.056098 | - | 0.10639 | 1787.2215
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 к.4 | 2000 | 4 | 6 | 9 | 243/432 | 6.3333 | 0.0020818 |  | ВРУ-1.2 к.4 | 2000 | 5 | 5 | 3 | 246/432 | 4.3333 | 0.0014244
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 к.4 | 2000 | 4 | 6 | 9 | 243/432 | 6.3333 | 0.0020818 |  | ВРУ-1.1 к.4 | 2000 | 15 | 12 | 13 | 246/432 | 13.3333 | 0.0043827
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.4 | 2000 | 16 | 20 | 18 | 243/432 | 18 | 0.0059166 |  | ВРУ-1.1 к.4 | 2000 | 15 | 12 | 13 | 246/432 | 13.3333 | 0.0043827
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.4 | 2000 | 16 | 20 | 18 | 243/432 | 18 | 0.0059166 |  | ВРУ-2 к.4 | 2000 | 16 | 16 | 13 | 246/432 | 15 | 0.0049305
[8 empty] | 5 | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 8 | 10 | 11 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-2 к.4 | 2000 | 16 | 16 | 13 | 246/432 | 15 | 0.0049305
[8 empty] | 6 | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 8 | 10 | 11 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1.1 к.4 | 2000 | 10 | 9 | 10 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-1.1 к.4 | 2000 | 10 | 9 | 10 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-3 к.4 | 2000 | 3 | 3 | 4 | 246/432 | 3.3333 | 0.0010957
[8 empty] | 9 | ВРУ-1.2 к.4 | 2000 | 5 | 7 | 4 | 243/432 | 5.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-3 к.4 | 2000 | 3 | 3 | 4 | 246/432 | 3.3333 | 0.0010957
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-5.1 к.4 | 2000 | 9 | 11 | 9 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-5.1 к.4 | 2000 | 13 | 11 | 15 | 246/432 | 13 | 0.0042731
[8 empty] | 14 | ВРУ-5.1 к.4 | 2000 | 9 | 11 | 9 | 243/432 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-5.1 к.4 | 2000 | 13 | 11 | 15 | 246/432 | 13 | 0.0042731
[8 empty] | 15 | ВРУ-5.2 к.4 | 2000 | 8 | 8 | 7 | 243/432 | 7.6667 | 0.00252 |  | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-7 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-7 к.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 к.4 | 2000 | 20 | 30 | 26 | 246/432 | 25.3333 | 0.0083271
[8 empty] | 18 | ВРУ-4 к.4 | 2000 | 18 | 16 | 16 | 243/432 | 16.6667 | 0.0054783 |  | ВРУ-7 к.4 | 2000 | 20 | 30 | 26 | 246/432 | 25.3333 | 0.0083271
[8 empty] | 19 | ВРУ-4 к.4 | 2000 | 18 | 16 | 16 | 243/432 | 16.6667 | 0.0054783 |  | ВРУ-5.2 к.4 | 2000 | 25 | 28 | 26 | 246/432 | 26.3333 | 0.0086558
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 25 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 26 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 243/432 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 246/432 | 0 | 0
| 2022-11-03 | 14:00 | 5 | 0.088889 | 0.098333 | ТП | МРЭС | 45003 | тр-р №1 | 1250 | 158 | 154 | 160 | 232/406 | 157.3333 | 0.082745 | - | тр-р №2 | 1250 | 135 | 177 | 165 | 240/418 | 159 | 0.083621 | - | 0.16637 | 1042.0425
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.21 | 1250 | 10 | 5 | 8 | 232/406 | 7.6667 | 0.0040321 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.21 | 1250 | 10 | 5 | 8 | 232/406 | 7.6667 | 0.0040321 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к.21 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ИТП к.21 | 1250 | 8 | 9 | 7 | 232/406 | 8 | 0.0042074 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.22 | 1250 | 6 | 6 | 7 | 232/406 | 6.3333 | 0.0033308 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к.22 | 1250 | 11 | 11 | 15 | 232/406 | 12.3333 | 0.0064863 |  | ВРУ-1 к.21 | 1250 | 10 | 5 | 8 | 240/418 | 7.6667 | 0.0040321
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к.22 | 1250 | 11 | 11 | 15 | 232/406 | 12.3333 | 0.0064863 |  | ВРУ-1 к.21 | 1250 | 10 | 5 | 8 | 240/418 | 7.6667 | 0.0040321
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.22 | 1250 | 7 | 10 | 14 | 232/406 | 10.3333 | 0.0054345 |  | ВРУ-2 к.21 | 1250 | 9 | 15 | 18 | 240/418 | 14 | 0.0073629
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.22 | 1250 | 7 | 10 | 14 | 232/406 | 10.3333 | 0.0054345 |  | ИТП к.21 | 1250 | 3 | 6 | 4 | 240/418 | 4.3333 | 0.002279
[8 empty] | 10 | КНС | 1250 | 5 | 5 | 6 | 232/406 | 5.3333 | 0.0028049 |  | КНС | 1250 | 5 | 5 | 5 | 240/418 | 5 | 0.0026296
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.22 | 1250 | 16 | 20 | 15 | 240/418 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.22 | 1250 | 16 | 20 | 15 | 240/418 | 17 | 0.0089406
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.22 | 1250 | 15 | 20 | 20 | 240/418 | 18.3333 | 0.0096419
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.22 | 1250 | 15 | 20 | 20 | 240/418 | 18.3333 | 0.0096419
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.22 | 1250 | 2 | 5 | 10 | 240/418 | 5.6667 | 0.0029802
[8 empty] | 16 | ВРУ-3 к.23 | 1250 | 31 | 14 | 20 | 232/406 | 21.6667 | 0.011395 |  | ВРУ-3 к.23 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-2 к.23 | 1250 | 14 | 18 | 10 | 232/406 | 14 | 0.0073629 |  | ВРУ-2 к.23 | 1250 | 6 | 10 | 8 | 240/418 | 8 | 0.0042074
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 к.23 | 1250 | 14 | 18 | 10 | 232/406 | 14 | 0.0073629 |  | ВРУ-2 к.23 | 1250 | 6 | 10 | 8 | 240/418 | 8 | 0.0042074
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.23 | 1250 | 12 | 16 | 13 | 232/406 | 13.6667 | 0.0071876 |  | ВРУ-1 к.23 | 1250 | 11 | 18 | 13 | 240/418 | 14 | 0.0073629
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.23 | 1250 | 12 | 16 | 13 | 232/406 | 13.6667 | 0.0071876 |  | ВРУ-1 к.23 | 1250 | 11 | 18 | 13 | 240/418 | 14 | 0.0073629
| 2022-11-03 | 13:15 | 5 | 0.16528 | 0.10278 | тп | МРЭС | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 430 | 476 | 432 | 233/406 | 446 | 0.1466 | - | тр-р №2 | 2000 | 296 | 294 | 287 | 233/406 | 292.3333 | 0.09609 | - | 0.24269 | 1514.6197
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 д.78к.3 | 2000 | 10 | 16 | 13 | 233/406 | 13 | 0.0042731 |  | ВРУ-1 д.78к.3 | 2000 | 16 | 18 | 16 | 233/406 | 16.6667 | 0.0054783
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 д.78к.3 | 2000 | 10 | 16 | 13 | 233/406 | 13 | 0.0042731 |  | ВРУ-1 д.78к.3 | 2000 | 16 | 18 | 16 | 233/406 | 16.6667 | 0.0054783
[8 empty] | 3 | ВРУ-4 д.78к.3 | 2000 | 26 | 26 | 30 | 233/406 | 27.3333 | 0.0089845 |  | ВРУ-1 д.78к.3 | 2000 | 15 | 20 | 21 | 233/406 | 18.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 4 | ВРУ-7 д.78к.3 | 2000 | 20 | 30 | 25 | 233/406 | 25 | 0.0082175 |  | ВРУ-1 д.78к.3 | 2000 | 15 | 20 | 21 | 233/406 | 18.6667 | 0.0061357
[8 empty] | 5 | ВРУ-7 д.78к.3 | 2000 | 20 | 30 | 25 | 233/406 | 25 | 0.0082175 |  | ВРУ-2 д.78к.3 | 2000 | 27 | 27 | 20 | 233/406 | 24.6667 | 0.0081079
[8 empty] | 6 | ВРУ-5 д.78к.3 | 2000 | 29 | 29 | 25 | 233/406 | 27.6667 | 0.009094 |  | ВРУ-2 д.78к.3 | 2000 | 27 | 27 | 20 | 233/406 | 24.6667 | 0.0081079
[8 empty] | 7 | ВРУ-5 д.78к.3 | 2000 | 29 | 29 | 25 | 233/406 | 27.6667 | 0.009094 |  | ВРУ-5 д.78к.3 | 2000 | 31 | 30 | 25 | 233/406 | 28.6667 | 0.0094227
[8 empty] | 8 | ВРУ-6 д.78к.3 | 2000 | 26 | 26 | 20 | 233/406 | 24 | 0.0078888 |  | ВРУ-5 д.78к.3 | 2000 | 31 | 30 | 25 | 233/406 | 28.6667 | 0.0094227
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 д.78к.3 | 2000 | 26 | 26 | 20 | 233/406 | 24 | 0.0078888 |  | ВРУ-6 д.78к.3 | 2000 | 8 | 8 | 10 | 233/406 | 8.6667 | 0.0028487
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 д.78к.3 Ж | 2000 | 43 | 50 | 50 | 233/406 | 47.6667 | 0.015668 |  | ВРУ-6 д.78к.3 | 2000 | 8 | 8 | 10 | 233/406 | 8.6667 | 0.0028487
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 д.78к.3 Ж | 2000 | 43 | 50 | 50 | 233/406 | 47.6667 | 0.015668 |  | ВРУ-4 д.78к.3 | 2000 | 38 | 30 | 39 | 233/406 | 35.6667 | 0.011724
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 д.78к.3 НЖ | 2000 | 32 | 17 | 20 | 233/406 | 23 | 0.0075601 |  | ВРУ-3 д.78к.3 | 2000 | 5 | 6 | 5 | 233/406 | 5.3333 | 0.0017531
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 д.78к.3 НЖ | 2000 | 32 | 17 | 20 | 233/406 | 23 | 0.0075601 |  | ВРУ-3 д.78к.3 | 2000 | 5 | 6 | 5 | 233/406 | 5.3333 | 0.0017531
[8 empty] | 14 | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 д.78к.3 | 2000 | 21 | 28 | 23 | 233/406 | 24 | 0.0078888 |  | ВРУ-2 ДОУ к.29 | 2000 | 2 | 1 | 2 | 233/406 | 1.6667 | 0.00054783
[8 empty] | 16 | ВРУ-2 д.78к.3 | 2000 | 21 | 28 | 23 | 233/406 | 24 | 0.0078888 |  | ВРУ-2 ДОУ к.29 | 2000 | 2 | 1 | 2 | 233/406 | 1.6667 | 0.00054783
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ-1 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 д.78к.3 | 2000 | 25 | 22 | 25 | 233/406 | 24 | 0.0078888
[8 empty] | 25 | ВРУ-2 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 д.78к.3 | 2000 | 25 | 22 | 25 | 233/406 | 24 | 0.0078888
[8 empty] | 26 | ВРУ-2 к.28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | ВРУ-2 ДОУ к.29 | 2000 | 21 | 29 | 25 | 233/406 | 25 | 0.0082175 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | ВРУ-2 ДОУ к.29 | 2000 | 21 | 29 | 25 | 233/406 | 25 | 0.0082175 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
| 2022-11-03 | 15:00 | 5 | 0.2105 | 0.074219 | тп | МРЭС | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 429 | 485 | 444 | 244/427 | 452.6667 | 0.18599 | - | тр-р №2 | 1600 | 153 | 171 | 160 | 245/427 | 161.3333 | 0.066288 | - | 0.25228 | 1196.3564
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.2 к.2 | 1600 | 31 | 30 | 17 | 244/427 | 26 | 0.010683 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1.2 к.2 | 1600 | 31 | 30 | 17 | 244/427 | 26 | 0.010683 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2.1 к.2 | 1600 | 10 | 20 | 15 | 244/427 | 15 | 0.0061631 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2.1 к.2 | 1600 | 10 | 20 | 15 | 244/427 | 15 | 0.0061631 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1.1 к.2 | 1600 | 42 | 30 | 50 | 244/427 | 40.6667 | 0.016709 |  | ВРУ-1.5 к.2 | 1600 | 24 | 30 | 30 | 245/427 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 6 | ВРУ-1.1 к.2 | 1600 | 42 | 30 | 50 | 244/427 | 40.6667 | 0.016709 |  | ВРУ-1.5 к.2 | 1600 | 24 | 30 | 30 | 245/427 | 28 | 0.011505
[8 empty] | 7 | ВРУ-1.5 к.2 | 1600 | 25 | 40 | 27 | 244/427 | 30.6667 | 0.0126 |  | ВРУ-2.3 к.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-1.5 к.2 | 1600 | 25 | 40 | 27 | 244/427 | 30.6667 | 0.0126 |  | ВРУ-2.3 к.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2.3 к.2 | 1600 | 41 | 50 | 48 | 244/427 | 46.3333 | 0.019037 |  | ВРУ-1.4 к.2 | 1600 | 20 | 18 | 17 | 245/427 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 10 | ВРУ-2.3 к.2 | 1600 | 41 | 50 | 48 | 244/427 | 46.3333 | 0.019037 |  | ВРУ-1.4 к.2 | 1600 | 20 | 18 | 17 | 245/427 | 18.3333 | 0.0075327
[8 empty] | 11 | ВРУ-1.4 к.2 | 1600 | 40 | 45 | 40 | 244/427 | 41.6667 | 0.01712 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1.4 к.2 | 1600 | 40 | 45 | 40 | 244/427 | 41.6667 | 0.01712 |  | ВРУ-2.2 к.2 | 1600 | 5 | 7 | 10 | 245/427 | 7.3333 | 0.0030131
[8 empty] | 13 | ВРУ-2.2 к.2 | 1600 | 33 | 25 | 30 | 244/427 | 29.3333 | 0.012052 |  | ВРУ-1.3 к.2 | 1600 | 6 | 5 | 5 | 245/427 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 14 | ВРУ-1.3 к.2 | 1600 | 9 | 15 | 10 | 244/427 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-1.3 к.2 | 1600 | 6 | 5 | 5 | 245/427 | 5.3333 | 0.0021913
[8 empty] | 15 | ВРУ-1.3 к.2 | 1600 | 9 | 15 | 10 | 244/427 | 11.3333 | 0.0046566 |  | ВРУ-1.1 к.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 244/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.1 к.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 245/427 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 244/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.1 к.2 | 1600 | 2 | 3 | 5 | 245/427 | 3.3333 | 0.0013696
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 244/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-2.1 к.2 | 1600 | 2 | 3 | 5 | 245/427 | 3.3333 | 0.0013696
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 244/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.2 к.2 | 1600 | 22 | 26 | 18 | 245/427 | 22 | 0.0090393
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 244/427 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.2 к.2 | 1600 | 22 | 26 | 18 | 245/427 | 22 | 0.0090393
| 2022-11-03 | 15:30 | 5 | 0.125 | 0.096528 | тп | МРЭС | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 308 | 360 | 338 | 233/430 | 335.3333 | 0.11022 | - | тр-р №2 | 2000 | 255 | 275 | 278 | 234/430 | 269.3333 | 0.08853 | - | 0.19875 | 1602.4921
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 11 | 20 | 15 | 233/430 | 15.3333 | 0.0050401 |  | ВРУ-2 к.5 | 2000 | 23 | 20 | 15 | 234/430 | 19.3333 | 0.0063549
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 11 | 20 | 15 | 233/430 | 15.3333 | 0.0050401 |  | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 12 | 15 | 15 | 234/430 | 14 | 0.0046018
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 11 | 20 | 15 | 233/430 | 15.3333 | 0.0050401 |  | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 12 | 15 | 15 | 234/430 | 14 | 0.0046018
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к.5 | 2000 | 5 | 5 | 8 | 233/430 | 6 | 0.0019722 |  | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 12 | 15 | 15 | 234/430 | 14 | 0.0046018
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 17 | 18 | 15 | 233/430 | 16.6667 | 0.0054783 |  | ВРУ-2 к.6 | 2000 | 8 | 10 | 8 | 234/430 | 8.6667 | 0.0028487
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 17 | 18 | 15 | 233/430 | 16.6667 | 0.0054783 |  | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 25 | 20 | 25 | 234/430 | 23.3333 | 0.0076697
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к.6 | 2000 | 5 | 5 | 7 | 233/430 | 5.6667 | 0.0018626 |  | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 25 | 20 | 25 | 234/430 | 23.3333 | 0.0076697
[8 empty] | 8 | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/430 | 0 | 0 |  | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/430 | 0 | 0 |  | д.76 корп.2 с.7 | 2000 | 20 | 20 | 23 | 234/430 | 21 | 0.0069027
[8 empty] | 10 | ВРУ-1.4 к.2 д.76 | 2000 | 23 | 30 | 20 | 233/430 | 24.3333 | 0.0079984 |  | д.76 корп.2 с.7 | 2000 | 20 | 20 | 23 | 234/430 | 21 | 0.0069027
[8 empty] | 11 | ВРУ-1.4 к.2 д.76 | 2000 | 23 | 30 | 20 | 233/430 | 24.3333 | 0.0079984 |  | д.76 корп.2 с.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1.3 к.2 д.76 | 2000 | 21 | 18 | 20 | 233/430 | 19.6667 | 0.0064644 |  | д.76 корп.2 с.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2.2 к.2 д.76 | 2000 | 4 | 8 | 4 | 233/430 | 5.3333 | 0.0017531 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2.2 к.2 д.76 | 2000 | 4 | 8 | 4 | 233/430 | 5.3333 | 0.0017531 |  | д.76 корп.2 с.1 | 2000 | 11 | 15 | 9 | 234/430 | 11.6667 | 0.0038348
[8 empty] | 15 | ВРУ-2.1 к.2 д.76 | 2000 | 2 | 5 | 5 | 233/430 | 4 | 0.0013148 |  | д.76 корп.2 с.1 | 2000 | 11 | 15 | 9 | 234/430 | 11.6667 | 0.0038348
[8 empty] | 16 | ВРУ-2.1 к.2 д.76 | 2000 | 2 | 5 | 5 | 233/430 | 4 | 0.0013148 |  | д.76 корп.2 с.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-1.1 к.2 д.76 | 2000 | 35 | 40 | 45 | 233/430 | 40 | 0.013148 |  | д.76 корп.2 с.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 234/430 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-1.1 к.2 д.76 | 2000 | 35 | 40 | 45 | 233/430 | 40 | 0.013148 |  | д.76 корп.2 с.2 | 2000 | 12 | 10 | 15 | 234/430 | 12.3333 | 0.004054
[8 empty] | 19 | ВРУ-1.2 к.2 д.76 | 2000 | 21 | 15 | 30 | 233/430 | 22 | 0.0072314 |  | д.76 корп.2 с.2 | 2000 | 12 | 10 | 15 | 234/430 | 12.3333 | 0.004054
[8 empty] | 20 | ВРУ-1.2 к.2 д.76 | 2000 | 21 | 15 | 30 | 233/430 | 22 | 0.0072314 |  | д.76 корп.2 с.5 | 2000 | 17 | 20 | 15 | 234/430 | 17.3333 | 0.0056975
[8 empty] | 21 | ВРУ-1.5 к.2 д.76 | 2000 | 20 | 20 | 10 | 233/430 | 16.6667 | 0.0054783 |  | д.76 корп.2 с.5 | 2000 | 17 | 20 | 15 | 234/430 | 17.3333 | 0.0056975
[8 empty] | 22 | ВРУ-1.5 к.2 д.76 | 2000 | 20 | 20 | 10 | 233/430 | 16.6667 | 0.0054783 |  | д.76 корп.2 с.4 | 2000 | 4 | 10 | 6 | 234/430 | 6.6667 | 0.0021913
[8 empty] | 23 | ВРУ-2.3 к.2 д.76 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/430 | 0 | 0 |  | д.76 корп.2 с.4 | 2000 | 7 | 10 | 15 | 234/430 | 10.6667 | 0.0035061
[8 empty] | 24 | ВРУ-2.3 к.2 д.76 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 233/430 | 0 | 0 |  | д.76 корп.2 с.4 | 2000 | 7 | 10 | 15 | 234/430 | 10.6667 | 0.0035061
Барклая 6 | 2022-10-25 | 19:00 | 0 | 0.096111 | 0.18056 | РТП | МРЭС | 3478 | тр-р №1 | 1250 | 127 | 173 | 134 | 233/405 | 144.6667 | 0.076083 | - | тр-р №2 | 1250 | 325 | 236 | 275 | 233/407 | 278.6667 | 0.14656 | - | 0.22264 | 971.7007
[8 empty] | 1 | ИВРУ-2№1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-2№6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/407 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ИВРУ-2№1 | 1250 | 20 | 13 | 13 | 233/405 | 15.3333 | 0.0080641 |  | ИВРУ-2№6 | 1250 | 17 | 18 | 19 | 233/407 | 18 | 0.0094666
[8 empty] | 3 | ИВРУ-2№2 | 1250 | 7 | 12 | 9 | 233/405 | 9.3333 | 0.0049086 |  | ИВРУ-2№7 | 1250 | 76 | 43 | 49 | 233/407 | 56 | 0.029452
[8 empty] | 4 | ИВРУ-2№2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0 |  | ИВРУ-2№7 | 1250 | 76 | 43 | 49 | 233/407 | 56 | 0.029452
[8 empty] | 5 | ИВРУ-2№3 | 1250 | 16 | 20 | 20 | 233/405 | 18.6667 | 0.0098172 |  | ИВРУ-2№8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/407 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ИВРУ-2№3 | 1250 | 16 | 20 | 20 | 233/405 | 18.6667 | 0.0098172 |  | ИВРУ-2№8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/407 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ИВРУ-2№4 | 1250 | 21 | 40 | 36 | 233/405 | 32.3333 | 0.017005 |  | ИВРУ-2№9 | 1250 | 17 | 19 | 20 | 233/407 | 18.6667 | 0.0098172
[8 empty] | 8 | ИВРУ-2№4 | 1250 | 21 | 40 | 36 | 233/405 | 32.3333 | 0.017005 |  | ИВРУ-2№9 | 1250 | 17 | 19 | 20 | 233/407 | 18.6667 | 0.0098172
[8 empty] | 9 | ИВРУ-2№5 | 1250 | 13 | 14 | 0 | 233/405 | 9 | 0.0047333 |  | ИВРУ-2№10 | 1250 | 61 | 47 | 59 | 233/407 | 55.6667 | 0.029276
[8 empty] | 10 | ИВРУ-2№5 | 1250 | 13 | 14 | 0 | 233/405 | 9 | 0.0047333 |  | ИВРУ-2№10 | 1250 | 61 | 47 | 59 | 233/407 | 55.6667 | 0.029276
ЖК Второй нагатинский | 2023-02-27 | 21:30 | -4 | 0.0012401 | 0.20833 | ТП | МРЭС | 12932 | тр-р №1 | 560 | 1 | 1 | 1 | 233/406 | 1 | 0.0011739 | - | тр-р №2 | 1000 | 292 | 276 | 300 | 233/406 | 289.3333 | 0.19021 | - | 0.19138 | 808.6183
[8 empty] | 1 | Столярка, Гараж | 560 | 1 | 1 | 1 | 233/406 | 1 | 0.0011739 |  | ВРУ-5 | 1000 | 48 | 70 | 100 | 233/406 | 72.6667 | 0.047771
[8 empty] | 2 | Цех №4 Ввод 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1000 | 244 | 206 | 200 | 233/406 | 216.6667 | 0.14244
[8 empty] | 3 | Цех №4 Ввод 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0
|  |  |  | 0.11389 | 0.14722 | ТП | МРЭС | 12932 | тр-р №3 | 1000 | 164 | 120 | 116 | 235/406 | 133.3333 | 0.087653 | - | тр-р №4 | 1000 | 212 | 196 | 204 | 235/406 | 204 | 0.13411 | - | 0.22176 | 778.2371
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 | 1000 | 82 | 60 | 58 | 235/406 | 66.6667 | 0.043827 |  | ВРУ-2 | 1000 | 86 | 95 | 96 | 235/406 | 92.3333 | 0.0607
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 | 1000 | 82 | 60 | 58 | 235/406 | 66.6667 | 0.043827 |  | ВРУ-2 | 1000 | 86 | 95 | 96 | 235/406 | 92.3333 | 0.0607
[18 empty] | ВРУ-4 | 1000 | 20 | 3 | 6 | 235/406 | 9.6667 | 0.0063549
[18 empty] | ВРУ-4 | 1000 | 20 | 3 | 6 | 235/406 | 9.6667 | 0.0063549
| 2023-02-27 | 22:00 | -4 | 0.056944 | 0 | РТП | МРЭС | 18190 | тр-р №1 | 1000 | 82 | 48 | 28 | 241/421 | 52.6667 | 0.034623 | - | тр-р №2 | 1000 | - | - | - | 233/406 | #VALUE! | #VALUE! | - | 0.034623 | 965.3769
[8 empty] | 1 | Б/Б | 1000 | 82 | 48 | 28 | 241/421 | 52.6667 | 0.034623
| 2023-02-27 | 22:10 | -4 | 0.13 | 0 | ТП | МРЭС | 46042 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 204 | 234 | 241/420 | 222.6667 | 0.1171 | - | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 | - | 0.1171 | 1103.6189
[8 empty] | 1 | ТП-1, БРП, Ввод 1 | 1250 | 6 | 5 | 5 | 241/420 | 5.3333 | 0.0028049 |  | ВРУ-2 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.2 | 1250 | 18 | 20 | 24 | 241/420 | 20.6667 | 0.010869 |  | ВРУ-1 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.2 | 1250 | 18 | 20 | 24 | 241/420 | 20.6667 | 0.010869 |  | ВРУ-1 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 к.2 | 1250 | 8 | 7 | 8 | 241/420 | 7.6667 | 0.0040321 |  | ВРУ-АС к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 к.2 | 1250 | 8 | 7 | 8 | 241/420 | 7.6667 | 0.0040321 |  | ВРУ-1 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 к.2 | 1250 | 20 | 20 | 21 | 241/420 | 20.3333 | 0.010694 |  | ВРУ-1 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.2 | 1250 | 20 | 20 | 21 | 241/420 | 20.3333 | 0.010694 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-АС к.2 | 1250 | 8 | 7 | 8 | 241/420 | 7.6667 | 0.0040321 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 26 | 25 | 25 | 241/420 | 25.3333 | 0.013323 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 26 | 25 | 25 | 241/420 | 25.3333 | 0.013323 |  | ВРУ-3 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-3 к.1 | 1250 | 22 | 10 | 20 | 241/420 | 17.3333 | 0.0091159 |  | ВРУ-3 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 к.1 | 1250 | 22 | 10 | 20 | 241/420 | 17.3333 | 0.0091159 |  | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.1 | 1250 | 28 | 28 | 25 | 241/420 | 27 | 0.0142 |  | ТП-1, БРП, Ввод 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/420 | 0 | 0
| 2023-02-27 | 22:30 | -4 | 0 | 0 | ТП | МРЭС | 46043 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0 | - | 0 | 1250
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-АС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-АС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-2 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-3 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-3 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-1 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/422 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 241/422 | 0 | 0
ЖК Большая Очаковская 2 | 2022-11-14 | 15:45 | -1 | 0.083333 | 0.074653 | ТП | МРЭС | 48050 | тр-р №1 | 1600 | 192 | 178 | 178 | 237/412 | 182.6667 | 0.075053 | - | тр-р №2 | 1600 | 161 | 172 | 158 | 232/405 | 163.6667 | 0.067247 | - | 0.1423 | 1372.3205
[8 empty] | 1 | ВРУ А | 1600 | 24 | 13 | 19 | 237/412 | 18.6667 | 0.0076697 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ А | 1600 | 24 | 13 | 19 | 237/412 | 18.6667 | 0.0076697 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ 1-1.1 | 1600 | 7 | 5 | 5 | 237/412 | 5.6667 | 0.0023283 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ 1-1.1 | 1600 | 7 | 5 | 5 | 237/412 | 5.6667 | 0.0023283 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ 1-1.2 | 1600 | 6 | 3 | 4 | 237/412 | 4.3333 | 0.0017805 |  | ВРУ А | 1600 | 7 | 7 | 7 | 232/405 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 6 | ВРУ 1-1.2 | 1600 | 6 | 3 | 4 | 237/412 | 4.3333 | 0.0017805 |  | ВРУ А | 1600 | 7 | 7 | 7 | 232/405 | 7 | 0.0028761
[8 empty] | 7 | ВРУ 2-1.2 | 1600 | 9 | 13 | 11 | 237/412 | 11 | 0.0045196 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ 2-1.2 | 1600 | 9 | 13 | 11 | 237/412 | 11 | 0.0045196 |  | ВРУ 2-1.2 | 1600 | 7 | 6 | 5 | 232/405 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 9 | ВРУ 2-2 | 1600 | 6 | 5 | 5 | 237/412 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ 2-1.2 | 1600 | 7 | 6 | 5 | 232/405 | 6 | 0.0024652
[8 empty] | 10 | ВРУ 2-2 | 1600 | 6 | 5 | 5 | 237/412 | 5.3333 | 0.0021913 |  | ВРУ 2-2 | 1600 | 24 | 25 | 21 | 232/405 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 11 | ВРУ 2-1.1 | 1600 | 5 | 3 | 4 | 237/412 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ 2-2 | 1600 | 24 | 25 | 21 | 232/405 | 23.3333 | 0.0095871
[8 empty] | 12 | ВРУ 2-1.1 | 1600 | 5 | 3 | 4 | 237/412 | 4 | 0.0016435 |  | ВРУ 2-1.1 | 1600 | 10 | 12 | 13 | 232/405 | 11.6667 | 0.0047935
[8 empty] | 13 | ВРУ 3-1.1 | 1600 | 48 | 47 | 45 | 237/412 | 46.6667 | 0.019174 |  | ВРУ 2-1.1 | 1600 | 10 | 12 | 13 | 232/405 | 11.6667 | 0.0047935
[8 empty] | 14 | ВРУ 3-2 | 1600 | 16 | 18 | 19 | 237/412 | 17.6667 | 0.0072588 |  | ВРУ 3-1.1 | 1600 | 24 | 21 | 22 | 232/405 | 22.3333 | 0.0091762
[8 empty] | 15 | ВРУ 3-1.2 | 1600 | 14 | 29 | 18 | 237/412 | 20.3333 | 0.0083545 |  | ВРУ 3-2 | 1600 | 4 | 3 | 3 | 232/405 | 3.3333 | 0.0013696
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ 3-1.2 | 1600 | 1 | 4 | 1 | 232/405 | 2 | 0.00082175
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-1.1 | 1600 | 9 | 13 | 12 | 232/405 | 11.3333 | 0.0046566
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-1.1 | 1600 | 9 | 13 | 12 | 232/405 | 11.3333 | 0.0046566
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-1.2 | 1600 | 9 | 9 | 8 | 232/405 | 8.6667 | 0.0035609
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-1.2 | 1600 | 9 | 9 | 8 | 232/405 | 8.6667 | 0.0035609
| 2022-11-14 | 15:15 | -1 | 0.022569 | 0.0095486 | ТП | МРЭС | 48051 | тр-р №1 | 1600 | 52 | 42 | 44 | 238/414 | 46 | 0.0189 | - | тр-р №2 | 1600 | 22 | 18 | 20 | 232/405 | 20 | 0.0082175 | - | 0.027118 | 1556.6116
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 4-1.1 | 1600 | 11 | 9 | 10 | 232/405 | 10 | 0.0041088
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 4-1.1 | 1600 | 11 | 9 | 10 | 232/405 | 10 | 0.0041088
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 4-1.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 4-1.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 4-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | ВРУ 1-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ 4-1.1 | 1600 | 6 | 6 | 6 | 238/414 | 6 | 0.0024652 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ 4-1.1 | 1600 | 6 | 6 | 6 | 238/414 | 6 | 0.0024652 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ 4-1.2 | 1600 | 20 | 15 | 16 | 238/414 | 17 | 0.0069849 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ 4-1.2 | 1600 | 20 | 15 | 16 | 238/414 | 17 | 0.0069849 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ 1-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ 1-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ 4-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ВРУ ДОО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ ДОО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/405 | 0 | 0
ЖК LIFE Волжская | 2022-11-01 | 15:00 | 2 | 0.054444 | 0.16056 | РТП | МРЭС | 20001 | тр-р №1 | 1250 | 98 | 98 | 90 | 224/396 | 95.3333 | 0.050138 | - | тр-р №2 | 1250 | 253 | 280 | 289 | 225/394 | 274 | 0.1441 | - | 0.19424 | 1007.2003
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 д.16 к.2 | 1250 | 25 | 23 | 19 | 224/396 | 22.3333 | 0.011746 |  | ВРУ-Насосная | 1250 | 13 | 13 | 12 | 225/394 | 12.6667 | 0.0066617
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 д.16 к.2 | 1250 | 25 | 23 | 19 | 224/396 | 22.3333 | 0.011746 |  | ВРУ-2 д.16 к.1 | 1250 | 6 | 8 | 8 | 225/394 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 д.16 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | Б/Б | 1250 | 39 | 33 | 37 | 225/394 | 36.3333 | 0.019108
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 д.16 к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Гараж | 1250 | 14 | 21 | 25 | 225/394 | 20 | 0.010518
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 д.16 к.2 Сбербанк | 1250 | 13 | 18 | 21 | 224/396 | 17.3333 | 0.0091159 |  | ВРУ-1 Гараж | 1250 | 14 | 21 | 25 | 225/394 | 20 | 0.010518
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 д.16 к.2 НЖ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.16 к.1 | 1250 | 11 | 13 | 14 | 225/394 | 12.6667 | 0.0066617
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 д.16 к.1 Ж | 1250 | 0 | 0 | 1 | 224/396 | 0.33333 | 0.00017531 |  | ВРУ-1 д.16 к.1 | 1250 | 11 | 13 | 14 | 225/394 | 12.6667 | 0.0066617
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 д.16 к.1 Ж | 1250 | 0 | 0 | 1 | 224/396 | 0.33333 | 0.00017531 |  | ВРУ-1 д.16 к.2 НЖ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/394 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 д.16 к.1 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.2 Сбербанк | 1250 | 18 | 13 | 26 | 225/394 | 19 | 0.0099925
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 д.16 к.1 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.1 Ж | 1250 | 11 | 20 | 13 | 225/394 | 14.6667 | 0.0077135
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 Гараж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.1 Ж | 1250 | 11 | 20 | 13 | 225/394 | 14.6667 | 0.0077135
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 Гараж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.2 Ж | 1250 | 11 | 9 | 10 | 225/394 | 10 | 0.0052592
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 д.16 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.2 Ж | 1250 | 11 | 9 | 10 | 225/394 | 10 | 0.0052592
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 д.16 к.1 Аптека | 1250 | 14 | 11 | 8 | 224/396 | 11 | 0.0057851 |  | ВРУ-2 д.16 к.2 | 1250 | 9 | 13 | 11 | 225/394 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 15 | ВРУ-Насосная | 1250 | 7 | 7 | 7 | 224/396 | 7 | 0.0036814 |  | ВРУ-2 д.16 к.2 | 1250 | 9 | 13 | 11 | 225/394 | 11 | 0.0057851
[8 empty] | 16 | ВРУ-ДОУ д.16 к.4 | 1250 | 14 | 16 | 14 | 224/396 | 14.6667 | 0.0077135 |  | ВРУ-ДОУ | 1250 | 7 | 7 | 6 | 225/394 | 6.6667 | 0.0035061
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 д.16 к.4 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.16 к.4 | 1250 | 17 | 13 | 16 | 225/394 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 18 | ВРУ-1 д.16 к.4 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.16 к.4 | 1250 | 17 | 13 | 16 | 225/394 | 15.3333 | 0.0080641
[8 empty] | 19 | ВРУ-2 д.16 к.4 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.4 | 1250 | 12 | 14 | 11 | 225/394 | 12.3333 | 0.0064863
[8 empty] | 20 | ВРУ-2 д.16 к.4 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.4 | 1250 | 12 | 14 | 11 | 225/394 | 12.3333 | 0.0064863
|  |  |  | 0.044444 | 0.06 | РТП | МРЭС | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 76 | 74 | 80 | 226/393 | 76.6667 | 0.040321 | - | тр-р №4 | 1250 | 85 | 101 | 108 | 228/394 | 98 | 0.05154 | - | 0.091861 | 1135.1741
[8 empty] | 1 | ВРУ-Управ.Комп. Д.16 к.3 | 1250 | 11 | 16 | 8 | 226/393 | 11.6667 | 0.0061357 |  | ВРУ-Управ.Комп. Д.16 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/394 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 д.16 к.3 НЖ | 1250 | 5 | 0 | 0 | 226/393 | 1.6667 | 0.00087653 |  | ВРУ-2 д.16 к.3 нж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/394 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 8 | 7 | 9 | 226/393 | 8 | 0.0042074 |  | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 6 | 10 | 6 | 228/394 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 8 | 7 | 9 | 226/393 | 8 | 0.0042074 |  | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 6 | 10 | 6 | 228/394 | 7.3333 | 0.0038567
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 д.16 к.5 Ж | 1250 | 6 | 5 | 9 | 226/393 | 6.6667 | 0.0035061 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 9 | 8 | 11 | 228/394 | 9.3333 | 0.0049086
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 д.16 к.5 Ж | 1250 | 6 | 5 | 9 | 226/393 | 6.6667 | 0.0035061 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 9 | 8 | 11 | 228/394 | 9.3333 | 0.0049086
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 Ш.1 д.16 к.3 НЖ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Ш.1 д.16 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/394 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 Гараж д.16 к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Гараж д.16 к.3 | 1250 | 23 | 21 | 28 | 228/394 | 24 | 0.012622
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 д.16 к.5 Бол. Пом. | 1250 | 4 | 3 | 3 | 226/393 | 3.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 4 | 6 | 6 | 228/394 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 д.16 к.5 нж | 1250 | 8 | 11 | 7 | 226/393 | 8.6667 | 0.004558 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 4 | 6 | 6 | 228/394 | 5.3333 | 0.0028049
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 6 | 8 | 9 | 226/393 | 7.6667 | 0.0040321 |  | ВРУ-1 д.16 к.6 Ж | 1250 | 4 | 8 | 5 | 228/394 | 5.6667 | 0.0029802
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 6 | 8 | 9 | 226/393 | 7.6667 | 0.0040321 |  | ВРУ-1 д.16 к.6 Ж | 1250 | 4 | 8 | 5 | 228/394 | 5.6667 | 0.0029802
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 3 | 4 | 8 | 228/394 | 5 | 0.0026296
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 д.16 к.5 Ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.16 к.6 Ж | 1250 | 3 | 4 | 8 | 228/394 | 5 | 0.0026296
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 д.16 к.3 ж | 1250 | 4 | 2 | 4 | 226/393 | 3.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-1 д.16 к.6 Ж | 1250 | 5 | 4 | 4 | 228/394 | 4.3333 | 0.002279
[8 empty] | 16 | ВРУ-2 д.16 к.3 ж | 1250 | 4 | 2 | 4 | 226/393 | 3.3333 | 0.0017531 |  | ВРУ-1 д.16 к.6 Ж | 1250 | 5 | 4 | 4 | 228/394 | 4.3333 | 0.002279
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 д.16 к.5 ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/394 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-1 д.16 к.5 ж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/394 | 0 | 0
| 2022-11-01 | 16:00 | 2 | 0.052778 | 0.042361 | ТП | МРЭС | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 73 | 76 | 66 | 226/393 | 71.6667 | 0.047114 | - | тр-р №2 | 1000 | 53 | 61 | 49 | 227/393 | 54.3333 | 0.035719 | - | 0.082832 | 917.1676
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 Магазин д.16 к.7 | 1000 | 33 | 29 | 30 | 226/393 | 30.6667 | 0.02016 |  | ВРУ-3 Магазин д.16 к.7 | 1000 | 18 | 16 | 18 | 227/393 | 17.3333 | 0.011395
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 Гараж д.16 к.7 | 1000 | 18 | 21 | 18 | 226/393 | 19 | 0.012491 |  | ВРУ-2 Гараж д.16 к.7 | 1000 | 11 | 9 | 9 | 227/393 | 9.6667 | 0.0063549
[8 empty] | 3 | ВРУ ЖП д.16 к.7 | 1000 | 11 | 13 | 9 | 226/393 | 11 | 0.0072314 |  | ВРУ ЖП д.16 к.7 | 1000 | 12 | 18 | 11 | 227/393 | 13.6667 | 0.0089845
[8 empty] | 4 | ВРУ ЖП д.16 к.7 | 1000 | 11 | 13 | 9 | 226/393 | 11 | 0.0072314 |  | ВРУ ЖП д.16 к.7 | 1000 | 12 | 18 | 11 | 227/393 | 13.6667 | 0.0089845
[8 empty] | 5 | ВРУ Абонент д.16 к.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | ВРУ Абонент д.16 к.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/393 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | Б/Б | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/393 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/393 | 0 | 0
ТРЦ Павелецкая плаза | 2022-10-26 | 15:00 | 20 | 0.19444 | 0.125 | РТП | МРЭС | 41020 | тр-р №1 | 2500 | 700 | 650 | 673 | 230/400 | 674.3333 | 0.17732 | - | тр-р №2 | 2500 | 450 | 437 | 413 | 230/400 | 433.3333 | 0.11395 | - | 0.29127
|  |  |  | 0.11972 | 0.14333 |  |  |  | тр-р №3 | 2500 | 372 | 431 | 395 | 230/400 | 399.3333 | 0.10501 | - | тр-р №4 | 2500 | 516 | 470 | 481 | 230/400 | 489 | 0.12859 | - | 0.2336
|  |  |  | 0.18833 | 0.135 |  |  |  | тр-р №5 | 2500 | 678 | 670 | 650 | 230/400 | 666 | 0.17513 | - | тр-р №6 | 2500 | 486 | 468 | 475 | 230/400 | 476.3333 | 0.12526 | - | 0.30039
ЖК "Михайловский парк" | 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0.14019 | 0 | ТП | МРЭС | 45051 | тр-р №1 | 1600 | 323 | 276 | 255 | 230/402 | 284.6667 | 0.11696 | - | тр-р №2 | 1600 | - | - | - | 230/401 | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE!
| 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0 | 0.12804 | ТП | МРЭС | 45052 | тр-р №1 | 1600 | - | - | - | 230/402 | #VALUE! | #VALUE! | - | тр-р №2 | 1600 | 295 | 278 | 283 | 230/402 | 285.3333 | 0.11724 | - | #VALUE!
| 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0 | 0.21094 | ТП | МРЭС | 45053 | тр-р №1 | 1600 | - | - | - | 231/404 | #VALUE! | #VALUE! | - | тр-р №2 | 1600 | 486 | 435 | 416 | 231/403 | 445.6667 | 0.18311 | - | #VALUE!
| 2022-10-28 | 15:30 | 20 | 0 | 0.16059 | ТП | МРЭС | 45054 | тр-р №1 | 1600 | - | - | - | 231/404 | #VALUE! | #VALUE! | - | тр-р №2 | 1600 | 370 | 310 | 330 | 231/403 | 336.6667 | 0.13833 | - | #VALUE!
ЖК "Мичуринский парк" | 2023-02-03 | 22:30 | 0 | 0.039583 | 0.036111 | ТП | МРЭС | 48040 | тр-р №1 | 1000 | 53 | 57 | 57 | 231/402 | 55.6667 | 0.036595 | - | тр-р №2 | 1000 | 46 | 46 | 52 | 231/402 | 48 | 0.031555 | - | 0.06815 | 931.8495
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОО к.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ ДОО к.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.1.2 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0006574
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 231/402 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 5 | ВРУ ДОО к.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 231/402 | 8.3333 | 0.0054783
[8 empty] | 6 | ВРУ ДОО к.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1000 | 14 | 14 | 16 | 231/402 | 14.6667 | 0.0096419
[8 empty] | 7 | ВРУ-4 к.1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1000 | 14 | 14 | 16 | 231/402 | 14.6667 | 0.0096419
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.1.2 | 1000 | 4 | 5 | 4 | 231/402 | 4.3333 | 0.0028487 |  | ВРУ-3 к.1.1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0006574
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.1.2 | 1000 | 4 | 5 | 4 | 231/402 | 4.3333 | 0.0028487 |  | ВРУ-АС к.1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-АС к.1.2 | 1000 | 10 | 10 | 11 | 231/402 | 10.3333 | 0.0067931 |  | ВРУ-АС к.1.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-АС к.1.2 | 1000 | 10 | 10 | 11 | 231/402 | 10.3333 | 0.0067931 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к.1.1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0006574 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 к.1.1 | 1000 | 12 | 13 | 13 | 231/402 | 12.6667 | 0.0083271 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к.1.1 | 1000 | 12 | 13 | 13 | 231/402 | 12.6667 | 0.0083271 |  | РЕЗЕРВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
| 2023-02-03 | 22:00 | 0 | 0.082292 | 0.071181 | ТП | МРЭС | 48040 | тр-р №1 | 2000 | 231 | 237 | 228 | 242/423 | 232 | 0.076258 | - | тр-р №2 | 2000 | 195 | 205 | 196 | 231/402 | 198.6667 | 0.065302 | - | 0.14156 | 1716.8797
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 242/423 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 242/423 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРП НО | 2000 | 1 | 1 | 1 | 242/423 | 1 | 0.0003287 |  | ВРП НО | 2000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0003287
[8 empty] | 4 | ВРУ-1.3 к.1.3 | 2000 | 4 | 6 | 4 | 242/423 | 4.6667 | 0.0015339 |  | ВРУ-1.3 к.1.3 | 2000 | 14 | 14 | 13 | 231/402 | 13.6667 | 0.0044922
[8 empty] | 5 | ВРУ-1.3 к.1.3 | 2000 | 4 | 6 | 4 | 242/423 | 4.6667 | 0.0015339 |  | ВРУ-1.3 к.1.3 | 2000 | 14 | 14 | 13 | 231/402 | 13.6667 | 0.0044922
[8 empty] | 6 | ВРУ-3.4 к.1.4 | 2000 | 9 | 10 | 10 | 242/423 | 9.6667 | 0.0031774 |  | ВРУ-3.4 к.1.4 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0003287
[8 empty] | 7 | ВРУ-2.4 к.1.4 | 2000 | 10 | 12 | 10 | 242/423 | 10.6667 | 0.0035061 |  | ВРУ-2.4 к.1.4 | 2000 | 8 | 8 | 7 | 231/402 | 7.6667 | 0.00252
[8 empty] | 8 | ВРУ-2.4 к.1.4 | 2000 | 10 | 12 | 10 | 242/423 | 10.6667 | 0.0035061 |  | ВРУ-2.4 к.1.4 | 2000 | 8 | 8 | 7 | 231/402 | 7.6667 | 0.00252
[8 empty] | 9 | ВРУ-1.4 к.1.4 | 2000 | 32 | 30 | 31 | 242/423 | 31 | 0.01019 |  | ВРУ-1.4 к.1.4 | 2000 | 18 | 20 | 17 | 231/402 | 18.3333 | 0.0060262
[8 empty] | 10 | ВРУ-1.4 к.1.4 | 2000 | 32 | 30 | 31 | 242/423 | 31 | 0.01019 |  | ВРУ-1.4 к.1.4 | 2000 | 18 | 20 | 17 | 231/402 | 18.3333 | 0.0060262
[8 empty] | 11 | ВРУ-2.5 к.1.5 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 242/423 | 1 | 0.0003287 |  | ВРУ-2.5 к.1.5 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0003287
[8 empty] | 12 | ВРУ-1.5 к.1.5 | 2000 | 20 | 19 | 22 | 242/423 | 20.3333 | 0.0066836 |  | ВРУ-1.5 к.1.5 | 2000 | 28 | 30 | 29 | 231/402 | 29 | 0.0095323
[8 empty] | 13 | ВРУ-1.5 к.1.5 | 2000 | 20 | 19 | 22 | 242/423 | 20.3333 | 0.0066836 |  | ВРУ-1.5 к.1.5 | 2000 | 28 | 30 | 29 | 231/402 | 29 | 0.0095323
[8 empty] | 14 | ВРУ-3.6 к.1.6 | 2000 | 18 | 17 | 17 | 242/423 | 17.3333 | 0.0056975 |  | ВРУ-3.6 к.1.6 | 2000 | 6 | 6 | 7 | 231/402 | 6.3333 | 0.0020818
[8 empty] | 15 | ВРУ-2.6 к.1.6 | 2000 | 12 | 14 | 11 | 242/423 | 12.3333 | 0.004054 |  | ВРУ-2.6 к.1.6 | 2000 | 14 | 15 | 15 | 231/402 | 14.6667 | 0.0048209
[8 empty] | 16 | ВРУ-2.6 к.1.6 | 2000 | 12 | 14 | 11 | 242/423 | 12.3333 | 0.004054 |  | ВРУ-2.6 к.1.6 | 2000 | 14 | 15 | 15 | 231/402 | 14.6667 | 0.0048209
[8 empty] | 17 | ВРУ-1.6 к.1.6 | 2000 | 22 | 22 | 21 | 242/423 | 21.6667 | 0.0071218 |  | ВРУ-1.6 к.1.6 | 2000 | 8 | 8 | 9 | 231/402 | 8.3333 | 0.0027392
[8 empty] | 18 | ВРУ-1.6 к.1.6 | 2000 | 22 | 22 | 21 | 242/423 | 21.6667 | 0.0071218 |  | ВРУ-1.6 к.1.6 | 2000 | 8 | 8 | 9 | 231/402 | 8.3333 | 0.0027392
[8 empty] | 19 | ВРУ-3.3 к.1.3 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 242/423 | 1 | 0.0003287 |  | ВРУ-3.3 к.1.3 | 2000 | 5 | 5 | 5 | 231/402 | 5 | 0.0016435
[8 empty] | 20 | ВРУ-2.3 к.1.3 | 2000 | 1 | 1 |  | 242/423 | #VALUE! | #VALUE! |  | ВРУ-2.3 к.1.3 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 231/402 | 1 | 0.0003287