## ВРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
ТП | 51046 | Секция №1 | 1000 | 144 | 164 | 192 | 409 | 409 | 409 | 236 | 235 | 236 | 166.6667 | 0.10957 | Секция №2 | 1000 | 141 | 135 | 136 | 409 | 409 | 408 | 236 | 235 | 236 | 137.3333 | 0.090283 | 0.19985
ТП | 51047 | Секция №1 | 1250 | 324 | 250 | 329 | 415 | 416 | 416 | 240 | 239 | 239 | 301 | 0.1583 | Секция №2 | 1250 | 22 | 26 | 51 | 398 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 33 | 0.017355 | 0.17566
ТП | 51048 | Секция №1 | 1250 | 128 | 152 | 144 | 416 | 416 | 415 | 240 | 239 | 240 | 141.3333 | 0.07433 | Секция №2 | 1250 | 166 | 172 | 135 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 157.6667 | 0.08292 | 0.15725
ТП | 51049 | Секция №1 | 630 | 56 | 75 | 69 | 421 | 420 | 420 | 243 | 242 | 243 | 66.6667 | 0.069566 | Секция №2 | 630 | 40 | 52 | 46 | 406 | 408 | 407 | 235 | 234 | 235 | 46 | 0.048001 | 0.11757
ТП | 51051 | Секция №1 | 1000 | 122 | 100 | 101 | 408 | 409 | 407 | 236 | 235 | 236 | 107.6667 | 0.07078 | Секция №2 | 1000 | 127 | 105 | 120 | 408 | 408 | 406 | 235 | 235 | 235 | 117.3333 | 0.077135 | 0.14791
ТП | 51052 | Секция №1 | 1000 | 79 | 135 | 90 | 409 | 410 | 408 | 236 | 235 | 236 | 101.3333 | 0.066617 | Секция №2 | 1000 | 147 | 155 | 145 | 407 | 408 | 405 | 235 | 234 | 234 | 149 | 0.097953 | 0.16457
ТП | 51053 | Секция №1 | 1000 | 221 | 220 | 147 | 408 | 408 | 408 | 235 | 235 | 235 | 196 | 0.12885 | Секция №2 | 1000 | 183 | 177 | 155 | 407 | 406 | 406 | 235 | 234 | 235 | 171.6667 | 0.11285 | 0.2417
ТП | 51054 | Секция №1 | 1000 | 318 | 318 | 302 | 408 | 408 | 407 | 236 | 235 | 236 | 312.6667 | 0.20555 | Секция №2 | 1000 | 36 | 34 | 40 | 406 | 408 | 408 | 235 | 236 | 234 | 36.6667 | 0.024105 | 0.22965
ТП | 51055 | Секция №1 | 1000 | 167 | 168 | 184 | 407 | 408 | 406 | 235 | 235 | 234 | 173 | 0.11373 | Секция №2 | 1000 | 47 | 43 | 43 | 409 | 409 | 408 | 237 | 236 | 236 | 44.3333 | 0.029145 | 0.14287
ТП | 51056 | Секция №1 | 1000 | 117 | 108 | 95 | 412 | 412 | 413 | 238 | 238 | 238 | 106.6667 | 0.070123 | Секция №2 | 1000 | 111 | 67 | 83 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 236 | 87 | 0.057194 | 0.12732
ТП | 51057 | Секция №1 | 1000 | 118 | 86 | 121 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 108.3333 | 0.071218 | Секция №2 | 1000 | 85 | 52 | 58 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 65 | 0.042731 | 0.11395
ТП | 51058 | Секция №1 | 630 | 90 | 91 | 92 | 403 | 407 | 407 | 235 | 235 | 234 | 91 | 0.094958 | Секция №2 | 630 | 59 | 64 | 50 | 410 | 409 | 410 | 236 | 237 | 236 | 57.6667 | 0.060175 | 0.15513
ТП | 51059 | Секция №1 | 1000 | 121 | 64 | 77 | 408 | 410 | 408 | 236 | 235 | 236 | 87.3333 | 0.057413 | Секция №2 | 1000 | 125 | 77 | 79 | 407 | 406 | 407 | 236 | 235 | 235 | 93.6667 | 0.061576 | 0.11899
ТП | 51061 | Секция №1 | 1000 | 93 | 101 | 109 | 413 | 413 | 413 | 239 | 239 | 239 | 101 | 0.066397 | Секция №2 | 1000 | 75 | 111 | 58 | 416 | 416 | 416 | 240 | 240 | 240 | 81.3333 | 0.053469 | 0.11987
ТП | 51062 | Секция №1 | 1000 | 148 | 131 | 108 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 129 | 0.084805 | Секция №2 | 1000 | 124 | 104 | 135 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 121 | 0.079545 | 0.16435
ТП | 51063 | Секция №1 | 1000 | 97 | 98 | 125 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 106.6667 | 0.070123 | Секция №2 | 1000 | 185.3 | 150 | 170 | 411 | 411 | 411 | 238 | 238 | 238 | 168.4333 | 0.11073 | 0.18085
ТП | 51064 | Секция №1 | 1000 | 157 | 141 | 165 | 411 | 411 | 411 | 237 | 237 | 237 | 154.3333 | 0.10146 | Секция №2 | 1000 | 69 | 50 | 43 | 411 | 411 | 411 | 238 | 238 | 238 | 54 | 0.0355 | 0.13696
ТП | 51065 | Секция №1 | 1000 | 98 | 109 | 124 | 413 | 413 | 412 | 238 | 237 | 238 | 110.3333 | 0.072533 | Секция №2 | 1000 | 107 | 112 | 94 | 409 | 410 | 409 | 237 | 236 | 236 | 104.3333 | 0.068589 | 0.14112
ТП | 51066 | Секция №1 | 1000 | 78 | 110 | 92 | 413 | 413 | 412 | 239 | 237 | 239 | 93.3333 | 0.061357 | Секция №2 | 1000 | 146 | 144 | 144 | 409 | 410 | 409 | 236 | 235 | 236 | 144.6667 | 0.095104 | 0.15646
ТП | 51067 | Секция №1 | 1000 | 159 | 146 | 184 | 412 | 411 | 411 | 238 | 237 | 237 | 163 | 0.10716 | Секция №2 | 1000 | 81 | 121 | 184 | 410 | 410 | 409 | 237 | 236 | 236 | 128.6667 | 0.084585 | 0.19174
ТП | 51068 | Секция №1 | 1000 | 125 | 136 | 91 | 407 | 408 | 407 | 235 | 235 | 235 | 117.3333 | 0.077135 | Секция №2 | 1000 | 203 | 249 | 210 | 407 | 408 | 406 | 236 | 235 | 236 | 220.6667 | 0.14507 | 0.2222
ТП | 51069 | Секция №1 | 1000 | 173 | 202 | 151 | 409 | 410 | 408 | 236 | 236 | 235 | 175.3333 | 0.11526 | Секция №2 | 1000 | 56 | 74 | 79 | 408 | 408 | 407 | 236 | 235 | 235 | 69.6667 | 0.045799 | 0.16106
ТП | 1421 | Секция №1 | 400 | 1 | 2 | 3 | 414 | 412 | 414 | 238 | 238 | 238 | 2 | 0.003287 | Секция №2 | 400 | 206 | 118 | 145 | 401 | 400 | 400 | 235 | 234 | 234 | 156.3333 | 0.25693 | 0.26022
КТПН | 51999 | Секция №1 | 250 | 13 | 21 | 10 | 398 | 398 | 397 | 230 | 229 | 230 | 14.6667 | 0.038567 | [13 empty] | 0.038567
ЦРП | 10 | Секция №1 | 630 | 116 | 115 | 131 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 120.6667 | 0.12591 | Секция №2 | 630 | 65 | 61 | 89 | 396 | 397 | 397 | 229 | 229 | 229 | 71.6667 | 0.074784 | 0.2007
РТП | 52022 | Секция №1 | 1250 | 199 | 194 | 235 | 389 | 400 | 400 | 225 | 226 | 225 | 209.3333 | 0.11009 | Секция №2 | 1250 | 130 | 124 | 118 | 391 | 391 | 390 | 226 | 227 | 226 | 124 | 0.065214 | 0.17531
РТП | 52022 | Секция №3 | 1250 | 235 | 240 | 249 | 390 | 390 | 391 | 226 | 226 | 225 | 241.3333 | 0.12692 | Секция №4 | 1250 | 93 | 102 | 108 | 392 | 390 | 391 | 227 | 227 | 227 | 101 | 0.053118 | 0.18004
ТП | 52023 | Секция №1 | 1000 | 187 | 204 | 184 | 390 | 390 | 400 | 226 | 226 | 225 | 191.6667 | 0.126 | Секция №2 | 1000 | 95 | 96 | 120 | 391 | 390 | 391 | 226 | 227 | 225 | 103.6667 | 0.06815 | 0.19415
ТП | 52023 | Секция №3 | 1000 | 219 | 188 | 238 | 389 | 390 | 390 | 225 | 226 | 225 | 215 | 0.14134 | Секция №4 | 1000 | 146 | 140 | 124 | 392 | 392 | 390 | 226 | 227 | 226 | 136.6667 | 0.089845 | 0.23119
ТП | 52024 | Секция №1 | 1000 | 111 | 127 | 120 | 410 | 410 | 409 | 235 | 237 | 237 | 119.3333 | 0.07845 | Секция №2 | 1000 | 40 | 34 | 37 | 412 | 411 | 412 | 237 | 238 | 237 | 37 | 0.024324 | 0.10277
ТП | 52024 | Секция №3 | 1000 | 222 | 174 | 183 | 409 | 409 | 410 | 236 | 237 | 236 | 193 | 0.12688 | Секция №4 | 1000 | 110 | 120 | 123 | 411 | 410 | 410 | 237 | 237 | 236 | 117.6667 | 0.077354 | 0.20423
ТП | 52001 | Секция №1 | 1250 | 138 | 82 | 125 | 396 | 396 | 395 | 229 | 228 | 229 | 115 | 0.060481 | Секция №2 | 1250 | 173 | 165 | 180 | 397 | 396 | 397 | 229 | 228 | 229 | 172.6667 | 0.090809 | 0.15129
ТП | 52001 | Секция №3 | 1250 | 34 | 36 | 38 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 227 | 36 | 0.018933 | Секция №4 | 1250 | 411 | 421 | 426 | 397 | 398 | 397 | 230 | 229 | 230 | 419.3333 | 0.22054 | 0.23947
ТП | 52016 | Секция №1 | 2000 | 232 | 267 | 288 | 407 | 407 | 408 | 235 | 236 | 235 | 262.3333 | 0.086229 | Секция №2 | 2000 | 279 | 299 | 315 | 407 | 407 | 406 | 235 | 236 | 235 | 297.6667 | 0.097843 | 0.18407
ТП | 52016 | Секция №3 | 2000 | 250 | 312 | 286 | 405 | 406 | 405 | 234 | 233 | 234 | 282.6667 | 0.092913 | Секция №4 | 2000 | 246 | 189 | 220 | 407 | 407 | 404 | 235 | 236 | 235 | 218.3333 | 0.071766 | 0.16468
РТП | 51080 | Секция №1 | 1600 | 429 | 512 | 413 | 406 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 451.3333 | 0.18544 | Секция №2 | 1600 | 234 | 169 | 181 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 194.6667 | 0.079984 | 0.26543
ТП | 51091 | Секция №1 | 1250 | 156 | 169 | 167 | 401 | 405 | 406 | 232 | 232 | 232 | 164 | 0.086251 | Секция №2 | 1250 | 203 | 199 | 209 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 203.6667 | 0.10711 | 0.19336
ТП | 51084 | Секция №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 405 | 404 | 406 | 233 | 234 | 234 | 0 | 0 | Секция №2 | 1000 | 255 | 314 | 341 | 398 | 398 | 399 | 229 | 230 | 229 | 303.3333 | 0.19941 | 0.19941
ТП | 51082 | Секция №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 414 | 413 | 414 | 239 | 238 | 239 | 0 | 0 | Секция №2 | 1000 | 300 | 299 | 287 | 406 | 406 | 406 | 233 | 233 | 233 | 295.3333 | 0.19415 | 0.19415
ТП | 51083 | Секция №1 | 1600 | 199 | 141 | 196 | 395 | 394 | 395 | 228 | 229 | 228 | 178.6667 | 0.07341 | Секция №2 | 1600 | 134 | 143 | 118 | 389 | 387 | 390 | 224 | 225 | 225 | 131.6667 | 0.054099 | 0.12751
ТП | 51088 | Секция №1 | 1000 | 117 | 129 | 109 | 402 | 400 | 402 | 231 | 232 | 231 | 118.3333 | 0.077792 | Секция №2 | 1000 | 256 | 210 | 230 | 407 | 407 | 406 | 234 | 235 | 235 | 232 | 0.15252 | 0.23031
ТП | 51092 | Секция №1 | 1250 | 3 | 4 | 6 | 406 | 406 | 406 | 234 | 234 | 234 | 4.3333 | 0.002279 | Секция №2 | 1250 | 235 | 211 | 223 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 223 | 0.11728 | 0.11956
ТП | 51009 | Секция №1 | 1250 | 250 | 291 | 282 | 296 | 296 | 296 | 228 | 228 | 228 | 274.3333 | 0.14428 | Секция №2 | 1250 | 208 | 259 | 186 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | 217.6667 | 0.11448 | 0.25875
ТП | 51005 | Секция №1 | 1250 | 4 | 7 | 3 | 405 | 405 | 404 | 232 | 232 | 233 | 4.6667 | 0.0024543 | Секция №2 | 1250 | 554 | 570 | 533 | 394 | 395 | 394 | 227 | 227 | 227 | 552.3333 | 0.29048 | 0.29294
ТП | 51008 | Секция №1 | 1250 | 8 | 2 | 6 | 400 | 399 | 400 | 230 | 231 | 231 | 5.3333 | 0.0028049 | Секция №2 | 1250 | 633 | 628 | 642 | 402 | 400 | 403 | 231 | 230 | 233 | 634.3333 | 0.33361 | 0.33641
ТП | 51011 | Секция №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 404 | 403 | 404 | 230 | 231 | 231 | 0 | 0 | Секция №2 | 1250 | 484 | 419 | 441 | 400 | 400 | 401 | 231 | 231 | 232 | 448 | 0.23561 | 0.23561
ТП | 51081 | Секция №1 | 1600 | 140 | 149 | 132 | 396 | 398 | 397 | 226 | 226 | 226 | 140.3333 | 0.057659 | Секция №2 | 1600 | 5 | 5 | 4 | 399 | 397 | 399 | 229 | 229 | 230 | 4.6667 | 0.0019174 | 0.059577
РТП | 51090 | Секция №1 | 1000 | 24 | 30 | 31 | 413 | 413 | 413 | 237 | 237 | 237 | 28.3333 | 0.018626 | Секция №2 | 1000 | 16 | 20 | 10 | 418 | 418 | 418 | 241 | 241 | 241 | 15.3333 | 0.01008 | 0.028706
ТП | 51002 | Секция №1 | 1600 | 309 | 269 | 220 | 399 | 401 | 401 | 231 | 231 | 232 | 266 | 0.10929 | Секция №2 | 1600 | 405 | 370 | 383 | 387 | 388 | 389 | 223 | 223 | 224 | 386 | 0.1586 | 0.26789
ТП | 51003 | Секция №1 | 1600 | 462 | 402 | 407 | 400 | 401 | 402 | 233 | 232 | 232 | 423.6667 | 0.17407 | Секция №2 | 1600 | 484 | 457 | 481 | 388 | 389 | 389 | 224 | 224 | 225 | 474 | 0.19475 | 0.36883
РТП | 51001 | Секция №1 | 1600 | 261 | 248 | 269 | 384 | 386 | 386 | 222 | 222 | 223 | 259.3333 | 0.10655 | Секция №2 | 1600 | 356 | 338 | 334 | 381 | 382 | 383 | 220 | 221 | 221 | 342.6667 | 0.14079 | 0.24735
ТП | 51004 | Секция №1 | 1600 | 390 | 352 | 354 | 403 | 404 | 405 | 233 | 233 | 234 | 365.3333 | 0.15011 | Секция №2 | 1600 | 737 | 470 | 485 | 399 | 401 | 400 | 230 | 230 | 231 | 564 | 0.23173 | 0.38184
ТП | 51010 | Секция №1 | 1250 | 246 | 186 | 194 | 379 | 381 | 381 | 220 | 219 | 220 | 208.6667 | 0.10974 | Секция №2 | 1250 | 390 | 341 | 406 | 376 | 378 | 377 | 218 | 217 | 218 | 379 | 0.19932 | 0.30907
ТП | 53003 | Секция №1 | 2500 | [9 empty] | 0 | 0 | Секция №2 | 2500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
КТП | 308 | Секция №1 | 630 | 279 | 197 | 189 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 221.6667 | 0.23131 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23131
ТП | 52028 | Секция №1 | 1250 | 80 | 86 | 67 | 417 | 417 | 418 | 241 | 241 | 240 | 77.6667 | 0.040846 | Секция №2 | 1250 | 128 | 124 | 116 | 414 | 414 | 415 | 239 | 238 | 239 | 122.6667 | 0.064513 | 0.10536
ТП | 51013 | Секция №1 | 2000 | 108 | 93 | 91 | 407 | 407 | 409 | 233 | 234 | 233 | 97.3333 | 0.031993 | Секция №2 | 2000 | 22 | 18 | 25 | 417 | 419 | 419 | 238 | 239 | 239 | 21.6667 | 0.0071218 | 0.039115
ТП | 53013 | Секция №1 | 2000 | 98 | 99 | 70 | 417 | 416 | 418 | 241 | 241 | 241 | 89 | 0.029254 | Секция №2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 411 | 410 | 411 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0.029254
ТП | 53011 | Секция №1 | 1600 | 130 | 125 | 115 | 417 | 416 | 418 | 240 | 241 | 241 | 123.3333 | 0.050675 | Секция №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 410 | 409 | 410 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0.050675
ТП | 53012 | Секция №1 | 1600 | 75 | 69 | 80 | 418 | 417 | 418 | 241 | 241 | 241 | 74.6667 | 0.030679 | Секция №2 | 1600 | 14 | 14 | 17 | 410 | 409 | 410 | 236 | 237 | 236 | 15 | 0.0061631 | 0.036842

## КРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
г.о. Королёв
тп | 3 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 391 | 388 | 390 | 223 | 223 | 221 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 6 | тр-р №1 | 250 | 63 | 48 | 46 | 403 | 404 | 403 | 231 | 231 | 232 | 52.3333 | 0.13762 | тр-р №2 | 250 | 212 | 180 | 237 | 383 | 384 | 383 | 221 | 228 | 220 | 209.6667 | 0.55134 | 0.68896
ктп | 10 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 407 | 407 | 408 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 408 | 409 | 409 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0
ртп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 600 | 480 | 460 | 381 | 378 | 380 | 219 | 217 | 216 | 513.3333 | 0.33747 | тр-р №2 | 1000 | 525 | 576 | 527 | 380 | 379 | 380 | 219 | 217 | 215 | 542.6667 | 0.35675 | 0.69421
тп | 14 | тр-р №1 | 400 | 115 | 62 | 63 | 402 | 403 | 403 | 230 | 230 | 231 | 80 | 0.13148 | [11 empty] | 0 |  | 0.13148
тп | 17 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 398 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 389 | 391 | 390 | 224 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0
тп | 19 | тр-р №1 | 630 | 194 | 143 | 160 | 404 | 404 | 404 | 231 | 231 | 231 | 165.6667 | 0.17287 | тр-р №2 | 630 | 187 | 188 | 192 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 189 | 0.19722 | 0.37009
тп | 23 | тр-р №1 | 400 | 144 | 118 | 110 | 392 | 393 | 393 | 224 | 229 | 228 | 124 | 0.20379 | [11 empty] | 0 |  | 0.20379
тп | 24 | тр-р №1 | 630 | 253 | 215 | 288 | 393 | 393 | 393 | 225 | 224 | 224 | 252 | 0.26296 | тр-р №2 | 630 | 184 | 151 | 183 | 406 | 406 | 405 | 232 | 232 | 231 | 172.6667 | 0.18018 | 0.44314
тп | 25 | тр-р №1 | 400 | 60 | 110 | 90 | 401 | 403 | 402 | 229 | 229 | 230 | 86.6667 | 0.14244 | [11 empty] | 0 |  | 0.14244
тп | 32 | тр-р №1 | 400 | 52 | 52 | 100 | 401 | 401 | 402 | 232 | 231 | 227 | 68 | 0.11176 | тр-р №2 откл. | 400 | 0 | 0 | 0 | 406 | 402 | 407 | 231 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0.11176
тп | 34 | тр-р №1 | 400 | 66 | 92 | 83 | 418 | 416 | 417 | 242 | 237 | 242 | 80.3333 | 0.13203 | тр-р №2 | 400 | 82 | 88 | 86 | 418 | 417 | 417 | 241 | 239 | 239 | 85.3333 | 0.14025 | 0.27227
тп | 36 | тр-р №1 | 400 | 37 | 55 | 72 | 403 | 403 | 401 | 233 | 232 | 232 | 54.6667 | 0.089845 | тр-р №2 | 400 | 30 | 20 | 22 | 400 | 400 | 400 | 231 | 230 | 230 | 24 | 0.039444 | 0.12929
тп | 48 | тр-р №1 | 320 | 130 | 160 | 127 | 381 | 383 | 380 | 221 | 214 | 225 | 139 | 0.28556 | тр-р №2 | 250 | 230 | 190 | 224 | 381 | 383 | 381 | 220 | 220 | 222 | 214.6667 | 0.56449 | 0.85005
пст | 49 | тр-р №1 | 630 | 840 | 1060 | 870 | 409 | 408 | 408 | 232 | 232 | 233 | 923.3333 | 0.96349 | тр-р №2 | 630 | 410 | 530 | 520 | 401 | 401 | 401 | 229 | 228 | 229 | 486.6667 | 0.50783 | 1.4713
тп | 59 | тр-р №1 | 400 | 148 | 139 | 140 | 402 | 401 | 402 | 232 | 233 | 232 | 142.3333 | 0.23392 | тр-р №2 | 630 | 206 | 173 | 164 | 416 | 416 | 417 | 238 | 239 | 239 | 181 | 0.18887 | 0.4228
тп | 73 | тр-р №1 | 400 | 150 | 161 | 148 | 398 | 397 | 397 | 226 | 227 | 226 | 153 | 0.25146 | тр-р №2 | 400 | 127 | 154 | 145 | 398 | 398 | 397 | 227 | 228 | 228 | 142 | 0.23338 | 0.48483
тп | 74 | тр-р №1 | 400 | 67 | 54 | 51 | 400 | 400 | 399 | 228 | 228 | 227 | 57.3333 | 0.094227 | тр-р №2 | 400 | 42 | 24 | 32 | 417 | 417 | 417 | 235 | 237 | 236 | 32.6667 | 0.053688 | 0.14791
тп | 77 | тр-р №1 | 400 | 102 | 64 | 77 | 404 | 403 | 404 | 229 | 232 | 228 | 81 | 0.13312 | тр-р №2 | 400 | 123 | 90 | 100 | 398 | 399 | 400 | 224 | 232 | 228 | 104.3333 | 0.17147 | 0.3046
тп | 83 | тр-р №1 | 400 | 133 | 186 | 156 | 407 | 407 | 407 | 232 | 229 | 233 | 158.3333 | 0.26022 | тр-р №2 | 400 | 130 | 177 | 131 | 398 | 397 | 398 | 225 | 224 | 226 | 146 | 0.23995 | 0.50017
ктп | 84 | тр-р №1 | 400 | 253 | 290 | 250 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 229 | 264.3333 | 0.43443 | [11 empty] | 0 |  | 0.43443
ктп | 85 | тр-р №1 | 160 | 72 | 92 | 93 | 372 | 372 | 372 | 215 | 214 | 210 | 85.6667 | 0.35198 | [11 empty] | 0 |  | 0.35198
тп | 87 | тр-р №1 | 630 | 43 | 59 | 65 | 389 | 388 | 388 | 221 | 222 | 222 | 55.6667 | 0.058088 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 391 | 390 | 390 | 221 | 222 | 221 | 0 | 0 | 0.058088
тп | 88 | тр-р №1 | 630 | 103 | 119 | 138 | 398 | 398 | 398 | 229 | 230 | 227 | 120 | 0.12522 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 398 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0.12522
тп | 90 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры | 1000 | [6 empty] | 228 | 222 | 220 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | [6 empty] | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0
ктп | 93 | тр-р №1 | 160 | 50 | 30 | 38 | 403 | 402 | 403 | 229 | 231 | 230 | 39.3333 | 0.16161 | [11 empty] | 0 |  | 0.16161
ктп | 94 | тр-р №1 | 250 | 83 | 127 | 115 | 392 | 389 | 389 | 222 | 223 | 221 | 108.3333 | 0.28487 | [11 empty] | 0 |  | 0.28487
тп | 96 | тр-р №1 | 1000 | 196 | 147 | 168 | 393 | 392 | 391 | 224 | 223 | 223 | 170.3333 | 0.11198 | тр-р №2 | 1000 | 160 | 154 | 147 | 408 | 408 | 407 | 233 | 232 | 232 | 153.6667 | 0.10102 | 0.213
тп | 97 | тр-р№1 | 1600 | 30 | 32 | 36 | 395 | 393 | 394 | 227 | 228 | 227 | 32.6667 | 0.013422 | тр-р №2 | 1600 | 65 | 35 | 51 | 410 | 408 | 409 | 234 | 235 | 233 | 50.3333 | 0.020681 | 0.034103
МТП | 102 | тр-р №1 | 100 | 2 | 1 | 8 | 401 | 401 | 401 | 230 | 231 | 230 | 3.6667 | 0.024105 | [11 empty] | 0 |  | 0.024105
ТП | 105 | тр-р №1 | 630 | 134 | 98 | 140 | 407 | 406 | 406 | 237 | 237 | 238 | 124 | 0.12939 | тр-р №2 | 630 | 98 | 95 | 101 | 408 | 407 | 407 | 238 | 238 | 238 | 98 | 0.10226 | 0.23166
тп | 106 | тр-р №1 | 1000 | 68 | 74 | 82 | 388 | 389 | 389 | 223 | 222 | 223 | 74.6667 | 0.049086 | тр-р №2 | 1000 | 74 | 64 | 91 | 396 | 395 | 395 | 226 | 227 | 226 | 76.3333 | 0.050182 | 0.099267
мтп | 111 | тр-р №1 | 160 | 16 | 25 | 22 | 399 | 398 | 397 | 230 | 229 | 227 | 21 | 0.086284 | [11 empty] | 0 |  | 0.086284
ТП | 113 | тр-р №1 | 630 | 78 | 72 | 63 | 405 | 404 | 404 | 231 | 231 | 231 | 71 | 0.074088 | тр-р №2 | 630 | 156 | 109 | 90 | 405 | 405 | 405 | 231 | 232 | 231 | 118.3333 | 0.12348 | 0.19757
ТП | 114 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонент | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 210 | 247 | 190 | 406 | 405 | 406 | 242 | 234 | 238 | 215.6667 | 0.22505 | 0.22505
ктп | 115 | тр-р №1 | 250 | 21 | 17 | 15 | 394 | 392 | 392 | 224 | 225 | 224 | 17.6667 | 0.046456 | [11 empty] | 0 |  | 0.046456
мтп (ктп) | 21007 (116) | тр-р №1 | 250 | 67 | 32 | 32 | 420 | 418 | 417 | 241 | 241 | 241 | 43.6667 | 0.11483 | [11 empty] | 0 |  | 0.11483
ктп | 118 | тр-р №1 | 250 | 198 | 224 | 203 | 389 | 388 | 388 | 225 | 225 | 224 | 208.3333 | 0.54783 | [11 empty] | 0 |  | 0.54783
тп | 120 | тр-р №1 | 630 | 257 | 272 | 238 | 399 | 399 | 398 | 233 | 233 | 234 | 255.6667 | 0.26679 | тр-р №2 | 630 | 28 | 34 | 24 | 400 | 400 | 399 | 229 | 228 | 230 | 28.6667 | 0.029913 | 0.2967
ктп | 124 | тр-р №1 | 250 | 76 | 84 | 86 | 388 | 388 | 390 | 223 | 223 | 222 | 82 | 0.21563 | [11 empty] | 0 |  | 0.21563
тп | 128 | тр-р №1 | 630 | 103 | 109 | 70 | 401 | 401 | 402 | 230 | 230 | 231 | 94 | 0.098088 | тр-р №2 | 630 | 108 | 85 | 109 | 398 | 399 | 400 | 228 | 229 | 230 | 100.6667 | 0.10504 | 0.20313
тп | 133 | тр-р №1 | 630 | 420 | 454 | 375 | 391 | 391 | 394 | 225 | 226 | 225 | 416.3333 | 0.43444 | тр-р №2 | 630 | 258 | 260 | 268 | 393 | 393 | 395 | 225 | 226 | 226 | 262 | 0.27339 | 0.70784
ктп | 134 | тр-р №1 | 250 | 33 | 47 | 32 | 421 | 420 | 419 | 240 | 240 | 239 | 37.3333 | 0.098172 | [11 empty] | 0 |  | 0.1
ктп | 135 | тр-р №1 | 630 | 21 | 40 | 20 | 404 | 405 | 406 | 237 | 235 | 236 | 27 | 0.028174 | [11 empty] | 0 |  | 0.03
ктп | 138 | тр-р №1 | 400 | 69 | 39 | 69 | 416 | 415 | 416 | 238 | 239 | 239 | 59 | 0.096966 | [11 empty] | 0 |  | 0.1
тп | 139 | тр-р №1 | 630 | 103 | 97 | 88 | 403 | 402 | 401 | 231 | 232 | 230 | 96 | 0.10018 | тр-р №2 | 630 | 110 | 126 | 79 | 390 | 390 | 391 | 225 | 226 | 222 | 105 | 0.10957 | 0.20974
тп | 141 | тр-р №1 | 630 | 192 | 91 | 84 | 402 | 401 | 402 | 228 | 229 | 236 | 122.3333 | 0.12765 | тр-р №2 | 630 | 287 | 284 | 226 | 396 | 398 | 397 | 229 | 227 | 233 | 265.6667 | 0.27722 | 0.40487
тп | 142 | тр-р №1 | 400 | 44 | 37 | 85 | 390 | 390 | 391 | 223 | 223 | 223 | 55.3333 | 0.09094 | тр-р №2 | 400 | 223 | 200 | 205 | 396 | 396 | 395 | 225 | 224 | 225 | 209.3333 | 0.34404 | 0.43498
ктп | 143 | тр-р №1 | 160 | 104 | 56 | 67 | 401 | 400 | 401 | 229 | 230 | 230 | 75.6667 | 0.3109 | [11 empty] | 0 |  | 0.31
ктп | 144 | тр-р №1 | 400 | 124 | 71 | 186 | 399 | 397 | 395 | 239 | 230 | 216 | 127 | 0.20872 | [11 empty] | 0 |  | 0.21
тп | 145 | тр-р №1 | 400 | 315 | 269 | 315 | 390 | 391 | 390 | 225 | 224 | 224 | 299.6667 | 0.4925 | [11 empty] | 0 |  | 0.49
тп | 147 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 392 | 392 | 393 | 225 | 225 | 226 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 395 | 394 | 395 | 227 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0
ктп | 151 | тр-р №1 | 160 | 25 | 32 | 18 | 403 | 404 | 406 | 230 | 230 | 231 | 25 | 0.10272 | [11 empty] | 0 |  | 0.1
тп | 155 | тр-р №1 | 630 | 31 | 25 | 86 | 397 | 398 | 396 | 229 | 229 | 228 | 47.3333 | 0.049392 | тр-р №2 | 630 | 99 | 103 | 108 | 397 | 397 | 397 | 230 | 230 | 229 | 103.3333 | 0.10783 | 0.15722
ктп | 159 | тр-р №1 | 160 | 10 | 11 | 5 | 413 | 415 | 413 | 235 | 234 | 236 | 8.6667 | 0.035609 | [11 empty] | 0 |  | 0.04
ктп | 163 | тр-р №1 | 160 | 97 | 73 | 85 | 396 | 397 | 397 | 224 | 225 | 224 | 85 | 0.34924 | [11 empty] | 0 |  | 0.35
ктп | 175 | тр-р №1 | 100 | 25 | 19 | 30 | 397 | 397 | 399 | 222 | 230 | 227 | 24.6667 | 0.16216 | [11 empty] | 0 |  | 0.16
ктп | 176 | тр-р №1 | 250 | 55 | 27 | 53 | 404 | 402 | 402 | 230 | 230 | 229 | 45 | 0.11833 | [11 empty] | 0 |  | 0.12
ктп | 177 | тр-р №1 | 250 | 71 | 58 | 70 | 414 | 416 | 416 | 236 | 240 | 240 | 66.3333 | 0.17443 | [11 empty] | 0 |  | 0.17
тп | 178 | тр-р №1 | 400 | 45 | 46 | 46 | 400 | 404 | 404 | 233 | 230 | 231 | 45.6667 | 0.075053 | тр-р №2 | 400 | 96 | 105 | 88 | 420 | 420 | 418 | 240 | 240 | 238 | 96.3333 | 0.15832 | 0.23338
тп | 179 | тр-р №1 | 250 | 191 | 197 | 203 | 408 | 408 | 406 | 233 | 234 | 233 | 197 | 0.51803 | тр-р №2 откл. | 250 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0.51803
тп | 180 | тр-р №1 | 400 | 44 | 19 | 33 | 414 | 414 | 412 | 236 | 240 | 238 | 32 | 0.052592 | тр-р №2 | 400 | 120 | 70 | 128 | 414 | 412 | 412 | 234 | 238 | 238 | 106 | 0.17421 | 0.2268
ктп | 182 | тр-р №1 | 400 | 96 | 115 | 120 | 411 | 413 | 411 | 231 | 234 | 235 | 110.3333 | 0.18133 | [11 empty] | 0 |  | 0.18
ктп | 183 | тр-р №1 | 250 | 126 | 82 | 61 | 404 | 404 | 404 | 224 | 238 | 225 | 89.6667 | 0.23579 | [11 empty] | 0 |  | 0.24
тп | 184 | тр-р №1 | 250 | 63 | 61 | 61 | 392 | 394 | 392 | 225 | 224 | 222 | 61.6667 | 0.16216 | [11 empty] | 0 |  | 0.16
ктп | 186 | тр-р №1 | 250 | 41 | 19 | 36 | 419 | 419 | 422 | 237 | 241 | 234 | 32 | 0.084147 | [11 empty] | 0 |  | 0.08
тп | 189 | тр-р №1 | 630 | 93 | 119 | 114 | 396 | 398 | 397 | 229 | 230 | 228 | 108.6667 | 0.11339 | тр-р №2 | 630 | 5 | 9 | 8 | 399 | 400 | 400 | 229 | 229 | 230 | 7.3333 | 0.0076523 | 0.12105
ктп | 190 | тр-р №1 | 250 | 34 | 25 | 37 | 403 | 403 | 402 | 228 | 228 | 229 | 32 | 0.084147 | [11 empty] | 0 |  | 0.08
ктп | 191 | тр-р №1 | 100 | 3 | 2 | 8 | 406 | 407 | 407 | 233 | 236 | 234 | 4.3333 | 0.028487 | [11 empty] | 0 |  | 0.03
тп | 192 | тр-р №1 | 400 | 60 | 56 | 47 | 411 | 412 | 412 | 235 | 236 | 236 | 54.3333 | 0.089297 | тр-р №2 | 400 | 41 | 70 | 37 | 398 | 400 | 398 | 229 | 229 | 229 | 49.3333 | 0.081079 | 0.17038
тп | 194 | тр-р №1 | 250 | 27 | 27 | 26 | 392 | 406 | 399 | 229 | 227 | 227 | 26.6667 | 0.070123 | [11 empty] | 0 |  | 0.07
| 195 | тр-р №1 | 250 | 60 | 24 | 98 | 384 | 385 | 384 | 224 | 220 | 221 | 60.6667 | 0.15953 | [11 empty] | 0 |  | 0.16
тп | 196 | тр-р №1 | 1600 | 67 | 81 | 57 | 416 | 418 | 418 | 237 | 237 | 237 | 68.3333 | 0.028076 | тр-р №2 | 1600 | 69 | 51 | 45 | 412 | 414 | 414 | 235 | 235 | 236 | 55 | 0.022598 | 0.050675
тп | 199 | тр-р №1 | 400 | 98 | 111 | 106 | 402 | 404 | 404 | 234 | 232 | 234 | 105 | 0.17257 | [11 empty] | 0 |  | 0.17
тп | 200 | тр-р №1 | 250 | 31 | 25 | 45 | 403 | 402 | 403 | 231 | 230 | 232 | 33.6667 | 0.08853 | [11 empty] | 0 |  | 0.09
ктп | 201 | тр-р №1 | 250 | 24 | 19 | 28 | 396 | 396 | 397 | 227 | 227 | 226 | 23.6667 | 0.062234 | тр-р №2 | 250 | 110 | 70 | 98 | 394 | 395 | 396 | 228 | 228 | 228 | 92.6667 | 0.24368 | 0.30591
тп | 202 | тр-р №1 | 400 | 63 | 60 | 54 | 412 | 414 | 412 | 238 | 240 | 238 | 59 | 0.096966 | [11 empty] | 0 |  | 0.1
ктп | 203 | тр-р №1 | 250 | 24 | 23 | 38 | 419 | 419 | 421 | 240 | 242 | 243 | 28.3333 | 0.074505 | [11 empty] | 0 |  | 0.07
тп | 205 | тр-р №1 | 400 | 140 | 138 | 146 | 400 | 400 | 398 | 226 | 230 | 226 | 141.3333 | 0.23228 | [11 empty] | 0 |  | 0.23
тп | 206 | тр-р №1 | 400 | 62 | 75 | 49 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 232 | 62 | 0.1019 | тр-р №2 | 400 | 75 | 80 | 86 | 407 | 406 | 407 | 232 | 231 | 232 | 80.3333 | 0.13203 | 0.23392
тп | 209 | тр-р №1 | 250 | 106 | 104 | 117 | 420 | 420 | 418 | 240 | 242 | 242 | 109 | 0.28663 | тр-р №2 | 250 | 85 | 53 | 75 | 418 | 418 | 420 | 240 | 242 | 242 | 71 | 0.1867 | 0.47333
тп | 21005 | тр-р №1 мкр. Валентиновка | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | 398 | 398 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 7 | 7 | 8 | 398 | 396 | 396 | 227 | 226 | 227 | 7.3333 | 0.019284 | 0.019284
ктп | 21006 | тр-р №1 | 400 | 54 | 70 | 48 | 406 | 406 | 406 | 234 | 234 | 233 | 57.3333 | 0.094227 | [11 empty] | 0 |  | 0.09
ктп | 214 | тр-р №1 | 250 | 130 | 160 | 150 | 399 | 396 | 399 | 228 | 225 | 230 | 146.6667 | 0.38567 | [11 empty] | 0 |  | 0.39
ктп | 216 | тр-р №1 | 160 | 9 | 21 | 9 | 415 | 414 | 413 | 235 | 230 | 238 | 13 | 0.053414 | [11 empty] | 0 |  | 0.05
тп | 219 | тр-р №1 | 630 | 214 | 212 | 186 | 397 | 398 | 397 | 223 | 224 | 224 | 204 | 0.21287 | тр-р №2 | 630 | 126 | 157 | 145 | 399 | 398 | 400 | 228 | 227 | 228 | 142.6667 | 0.14887 | 0.36174
тп | 220 | тр-р №1 | 630 | 297 | 209 | 245 | 389 | 388 | 389 | 226 | 225 | 222 | 250.3333 | 0.26122 | тр-р №2 | 630 | 136 | 129 | 129 | 397 | 396 | 397 | 226 | 226 | 224 | 131.3333 | 0.13705 | 0.39827
тп | 222 | тр-р №1 | 250 | 78 | 70 | 50 | 406 | 408 | 407 | 234 | 236 | 236 | 66 | 0.17355 | [11 empty] | 0 |  | 0.17
ктп | 224 | тр-р №1 | 400 | 156 | 104 | 104 | 382 | 383 | 384 | 220 | 221 | 221 | 121.3333 | 0.19941 | [11 empty] | 0 |  | 0.2
тп | 225 | тр-р №1 | 400 | 149 | 81 | 175 | 395 | 395 | 395 | 223 | 235 | 224 | 135 | 0.22187 | тр-р №2 | 400 | 12 | 13 | 12 | 405 | 405 | 405 | 229 | 229 | 229 | 12.3333 | 0.02027 | 0.24214
тп | 226 | тр-р №1 | 250 | 36 | 22 | 35 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | 31 | 0.081518 | [13 empty] | 0.081518
тп | 227 | тр-р №1 | 250 | 30 | 21 | 20 | 398 | 398 | 398 | 228 | 226 | 226 | 23.6667 | 0.062234 | [11 empty] | 0 |  | 0.062234
тп | 228 | тр-р №1 | 100 | 9 | 9 | 9 | 413 | 414 | 416 | 238 | 237 | 239 | 9 | 0.059166 | [11 empty] | 0 |  | 0.059166
тп | 229 | тр-р №1 | 630 | 139 | 183 | 149 | 419 | 416 | 416 | 238 | 239 | 238 | 157 | 0.16383 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16383
ктп | 232 | тр-р №1 | 250 | 60 | 42 | 44 | 411 | 410 | 410 | 238 | 236 | 236 | 48.6667 | 0.12797 | [11 empty] | 0 |  | 0.12797
ктп | 234 | тр-р №1 | 63 | 2 | 3 | 5 | 418 | 420 | 419 | 242 | 239 | 242 | 3.3333 | 0.034783 | [11 empty] | 0 |  | 0.034783
ктп | 235 | тр-р№1 | 160 | 56 | 73 | 39 | 405 | 404 | 406 | 236 | 230 | 228 | 56 | 0.23009 | [11 empty] | 0 |  | 0.23009
ктп | 237 | тр-р №1 | 250 | 79 | 81 | 81 | 402 | 400 | 404 | 231 | 232 | 232 | 80.3333 | 0.21124 | [11 empty] | 0 |  | 0.21124
ктп | 239 | тр-р №1 | 160 | 16 | 15 | 10 | 383 | 383 | 384 | 216 | 216 | 221 | 13.6667 | 0.056153 | [11 empty] | 0 |  | 0.056153
ктп | 240 | тр-р №1 | 250 | 39 | 47 | 76 | 396 | 394 | 396 | 231 | 221 | 225 | 54 | 0.142 | [11 empty] | 0 |  | 0.142
ктп | 241 | тр-р №1 | 160 | 55 | 75 | 39 | 393 | 393 | 392 | 223 | 221 | 231 | 56.3333 | 0.23146 | [11 empty] | 0 |  | 0.23146
ктп | 242 | тр-р №1 | 100 | 15 | 14 | 10 | 403 | 403 | 403 | 230 | 231 | 231 | 13 | 0.085462 | [11 empty] | 0 |  | 0.085462
тп | 251 | тр-р №1 | 160 | 86 | 84 | 79 | 402 | 402 | 400 | 231 | 232 | 230 | 83 | 0.34103 | тр-р №2 | 250 | 46 | 33 | 50 | 417 | 417 | 417 | 240 | 244 | 243 | 43 | 0.11307 | 0.4541
ктп | 252 | тр-р №1 | 630 | 47 | 47 | 48 | 409 | 408 | 409 | 235 | 235 | 234 | 47.3333 | 0.049392 | тр-р №2 | 630 | 95 | 74 | 79 | 413 | 413 | 412 | 238 | 237 | 237 | 82.6667 | 0.086262 | 0.13565
тп | 253 | тр-р №1 | 400 | 83 | 85 | 110 | 385 | 385 | 387 | 221 | 222 | 222 | 92.6667 | 0.1523 | тр-р №2 | 400 | 77 | 65 | 102 | 387 | 387 | 388 | 223 | 222 | 223 | 81.3333 | 0.13367 | 0.28597
тп | 260 | тр-р №1 | 400 | 67 | 70 | 51 | 408 | 406 | 406 | 234 | 234 | 232 | 62.6667 | 0.10299 | [11 empty] | 0 |  | 0.10299
тп | 261 | тр-р №1 | 630 | 87 | 77 | 66 | 397 | 398 | 397 | 228 | 228 | 228 | 76.6667 | 0.080001 | тр-р №2 | 630 | 23 | 27 | 20 | 396 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 23.3333 | 0.024348 | 0.10435
тп | 267 | тр-р №1 | 250 | 40 | 45 | 57 | 415 | 415 | 416 | 239 | 239 | 239 | 47.3333 | 0.12447 | [11 empty] | 0 |  | 0.12447
| 270 | тр-р №1 | 630 | 39 | 33 | 35 | 412 | 412 | 414 | 237 | 238 | 238 | 35.6667 | 0.037218 | тр-р №2 | 630 | 56 | 33 | 54 | 412 | 413 | 413 | 237 | 238 | 238 | 47.6667 | 0.04974 | 0.086958
тп | 2701 | тр-р №1 | 630 | 36 | 52 | 49 | 412 | 412 | 413 | 237 | 238 | 238 | 45.6667 | 0.047653 | [11 empty] | 0 |  | 0.047653
тп | 2702 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 112 | 123 | 87 | 413 | 415 | 416 | 234 | 235 | 235 | 107.3333 | 0.112 | [11 empty] | 0 |  | 0.112
тп | 2703 | тр-р № 1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 45 | 52 | 54 | 412 | 413 | 413 | 237 | 238 | 238 | 50.3333 | 0.052522 | [11 empty] | 0 |  | 0.052522
тп | 2704 | тр-р №1 нет возможности произвести замеры по направлениям все закрыто | 630 | 30 | 50 | 70 | 412 | 412 | 414 | 237 | 238 | 238 | 50 | 0.052175 | [11 empty] | 0 |  | 0.052175
ктп | 271 | тр-р №1 | 250 | 126 | 71 | 109 | 400 | 396 | 400 | 231 | 234 | 222 | 102 | 0.26822 | [11 empty] | 0 |  | 0.26822
ктп | 272 | тр-р №1 | 630 | 150 | 128 | 132 | 423 | 420 | 423 | 243 | 245 | 243 | 136.6667 | 0.14261 | [11 empty] | 0 |  | 0.14261
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 93 | 75 | 86 | 429 | 421 | 423 | 243 | 245 | 244 | 84.6667 | 0.088349 | [11 empty] | 0 |  | 0.088349
ктп | 275 | тр-р №1 | 1600 | 242 | 301 | 308 | 415 | 415 | 415 | 237 | 238 | 238 | 283.6667 | 0.11655 | тр-р №2 | 1600 | 403 | 446 | 453 | 415 | 414 | 415 | 237 | 238 | 238 | 434 | 0.17832 | 0.29487
тп | 276 | тр-р №1 | 250 | 52 | 61 | 48 | 420 | 418 | 420 | 240 | 238 | 238 | 53.6667 | 0.14112 | [11 empty] | 0 |  | 0.14112
тп | 291 | тр-р №1 | 1250 | 142 | 89 | 139 | 399 | 399 | 399 | 231 | 230 | 230 | 123.3333 | 0.064863 | тр-р №2 | 1250 | 246 | 254 | 250 | 402 | 402 | 401 | 234 | 233 | 233 | 250 | 0.13148 | 0.19634
тп | 292 | тр-р №1 | 1000 | 22 | 26 | 7 | 400 | 400 | 400 | 233 | 232 | 232 | 18.3333 | 0.012052 | тр-р №2 | 1000 | 136 | 117 | 126 | 393 | 393 | 393 | 229 | 228 | 228 | 126.3333 | 0.083052 | 0.095104
тп | 293 | тр-р №1 | 1000 | 19 | 22 | 35 | 402 | 402 | 402 | 234 | 234 | 233 | 25.3333 | 0.016654 | тр-р №2 | 1000 | 159 | 144 | 106 | 403 | 404 | 404 | 234 | 233 | 233 | 136.3333 | 0.089626 | 0.10628
тп | 295 | тр-р №1 | 400 | 17 | 3 | 10 | 404 | 403 | 404 | 222 | 223 | 224 | 10 | 0.016435 | [11 empty] | 0 |  | 0.016435
ктп | 296 | тр-р №1 | 100 | 6 | 2 | 2 | 397 | 393 | 393 | 226 | 227 | 229 | 3.3333 | 0.021913 | [11 empty] | 0 |  | 0.021913
| 296 | 1-Колхозная 9 (Абносов) | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
ктп | 297 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 405 | 406 | 406 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
ктп | 301 | тр-р №1 | 400 | 100 | 87 | 120 | 392 | 394 | 393 | 226 | 227 | 227 | 102.3333 | 0.16818 | [11 empty] | 0 |  | 0.16818
тп | 304 | тр-р №1 | 250 | 98 | 124 | 105 | 397 | 397 | 398 | 230 | 229 | 230 | 109 | 0.28663 | тр-р №2 | 250 | 21 | 26 | 24 | 400 | 400 | 400 | 225 | 226 | 228 | 23.6667 | 0.062234 | 0.34886
ктп | 305 | тр-р №1 | 180 | 2 | 4 | 4 | 396 | 395 | 396 | 228 | 229 | 229 | 3.3333 | 0.012174 | [11 empty] | 0 |  | 0.012174
тп | 306 | тр-р №1 | 400 | 72 | 86 | 79 | 400 | 398 | 400 | 228 | 226 | 228 | 79 | 0.12984 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 416 | 415 | 418 | 235 | 237 | 236 | 0 | 0 | 0.12984
ктп | 310 | тр-р №1 | 100 | 15 | 16 | 6 | 404 | 406 | 406 | 237 | 230 | 237 | 12.3333 | 0.081079 | [11 empty] | 0 |  | 0.081079
ктп | 317 | тр-р №1 | 160 | 95 | 60 | 72 | 418 | 418 | 420 | 240 | 240 | 241 | 75.6667 | 0.3109 | [11 empty] | 0 |  | 0.3109
ктп | 318 | тр-р №1 | 100 | 5 | 3 | 5 | 400 | 400 | 400 | 229 | 225 | 233 | 4.3333 | 0.028487 | [11 empty] | 0 |  | 0.028487
ктп | 319 | тр-р №1 | 250 | 65 | 80 | 63 | 394 | 394 | 395 | 227 | 227 | 228 | 69.3333 | 0.18232 | [11 empty] | 0 |  | 0.18232
ктп | 321 | тр-р №1 | 160 | 10 | 12 | 24 | 410 | 408 | 408 | 230 | 238 | 229 | 15.3333 | 0.063001 | [11 empty] | 0 |  | 0.063001
ктп | 322 | тр-р №1 | 250 | 67 | 93 | 70 |  |  |  | 236 |  |  | 76.6667 | 0.2016 | [11 empty] | 0 |  | 0.2016
ктп | 323 | тр-р №1 | 100 | 2 | 3 | 7 | 404 | 405 | 404 | 228 | 230 | 227 | 4 | 0.026296 | [11 empty] | 0 |  | 0.026296
ктп | 325 | тр-р №1 | 250 | 50 | 47 | 57 | 406 | 406 | 407 | 233 | 233 | 234 | 51.3333 | 0.13499 | [11 empty] | 0 |  | 0.13499
ктп | 327 | тр-р №1 | 400 | 140 | 110 | 132 | [6 empty] | 127.3333 | 0.20927 | [11 empty] | 0 |  | 0.20927
тп | 328 | тр-р №1 на остальные направления стоят ЯРВ, нет возможности произвести замеры | 250 |  |  |  | 399 | 398 | 398 | 227 | 232 | 227 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 329 | тр-р №1 | 1000 | 540 | 589 | 519 | 388 | 389 | 389 | 223 | 223 | 223 | 549.3333 | 0.36113 | тр-р №2 | 1000 | 188 | 182 | 184 | 392 | 393 | 393 | 225 | 226 | 226 | 184.6667 | 0.1214 | 0.48253
тп | 332 | тр-р №1 | 250 | 90 | 100 | 90 | 400 | 400 | 402 | 230 | 230 | 232 | 93.3333 | 0.24543 | тр-р №2 | 250 | 150 | 130 | 130 | 412 | 412 | 413 | 235 | 237 | 236 | 136.6667 | 0.35938 | 0.60481
тп | 333 | тр-р №1 | 250 | 102 | 117 | 104 | 399 | 400 | 401 | 231 | 231 | 232 | 107.6667 | 0.28312 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.28312
тп | 334 | тр-р №1 | 180 | 77 | 76 | 61 | 404 | 407 | 406 | 234 | 235 | 236 | 71.3333 | 0.26053 | тр-р №2 | 180 | 54 | 63 | 73 | 403 | 405 | 406 | 233 | 235 | 231 | 63.3333 | 0.23131 | 0.49183
ктп | 340 | тр-р №1 | 400 | 15 | 15 | 17 | 404 | 404 | 404 | 233 | 234 | 233 | 15.6667 | 0.025748 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.025748
ктп | 341 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | 397 | 397 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 отключен | 160 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 399 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0
ктп | 342 | тр-р №1 | 100 | 20 | 13 | 8 | 407 | 409 | 409 | 228 | 244 | 237 | 13.6667 | 0.089845 | [11 empty] | 0 |  | 0.089845
тп | 344 | тр-р №1 | 400 | 52 | 36 | 44 | 406 | 409 | 410 | 234 | 235 | 236 | 44 | 0.072314 | [11 empty] | 0 |  | 0.072314
тп | 354 | тр-р №1 | 250 | 99 | 101 | 90 | 414 | 416 | 413 | 240 | 236 | 238 | 96.6667 | 0.25419 | тр-р №2 без нагрузки | 160 |  |  |  | 418 | 416 | 414 | 238 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0.25419
ктп | 355 | тр-р №1 | 400 | 70 | 110 | 101 | 408 | 409 | 408 | 235 | 235 | 237 | 93.6667 | 0.15394 | [11 empty] | 0 |  | 0.15394
тп | 356 | тр-р №1 | 400 | 98 | 126 | 82 | 402 | 404 | 404 | 232 | 234 | 232 | 102 | 0.16764 | тр-р №2 | 400 | 144 | 156 | 142 | 398 | 400 | 398 | 236 | 234 | 234 | 147.3333 | 0.24214 | 0.40978
тп | 357 | тр-р №1 | 400 | 91 | 60 | 74 | 387 | 387 | 385 | 219 | 221 | 221 | 75 | 0.12326 | тр | [10 empty] | 0 |  | 0.12326
тп | 361 | тр-р №1 | 100 | 45 | 43 | 43 | 410 | 408 | 410 | 235 | 236 | 236 | 43.6667 | 0.28706 | [11 empty] | 0 |  | 0.28706
тп | 365 | тр-р №1 | 160 | 63 | 60 | 39 | 408 | 408 | 410 | 230 | 236 | 237 | 54 | 0.22187 | [11 empty] | 0 |  | 0.22187
тп | 366 | тр-р №1 | 250 | 1 | 2 | 3 | 399 | 398 | 401 | 231 | 232 | 231 | 2 | 0.0052592 | [11 empty] | 0 |  | 0.0052592
тп | 367 | тр-р №1 | 160 | 25 | 15 | 19 | 407 | 406 | 407 | 234 | 235 | 236 | 19.6667 | 0.080805 | [11 empty] | 0 |  | 0.080805
тп | 368 | тр-р №1 | 250 | 3 | 0 | 12 | 403 | 404 | 403 | 234 | 235 | 234 | 5 | 0.013148 | тр-р №2 | 250 | 5 | 10 | 7 | 402 | 402 | 403 | 234 | 235 | 235 | 7.3333 | 0.019284 | 0.032432
ктп | 375 | тр-р №1 | 63 | 3 | 5 | 14 | 403 | 404 | 404 | 231 | 226 | 231 | 7.3333 | 0.076523 | [11 empty] | 0 |  | 0.076523
тп | 378 | тр-р №1 | 250 | 67 | 35 | 36 | 406 | 407 | 406 | 235 | 234 | 234 | 46 | 0.12096 | [11 empty] | 0 |  | 0.12096
тп | 379 | тр-р №1 | 250 | 131 | 76 | 93 | 410 | 410 | 410 | 234 | 235 | 236 | 100 | 0.26296 | [11 empty] | 0 |  | 0.26296
тп | 381 | тр-р №1 | 400 | 97 | 163 | 62 | 404 | 402 | 404 | 233 | 232 | 229 | 107.3333 | 0.1764 | [11 empty] | 0 |  | 0.1764
ктп | 386 | тр-р №1 | 250 | 17 | 33 | 29 | 387 | 386 | 386 | 227 | 227 | 227 | 26.3333 | 0.069246 | [11 empty] | 0 |  | 0.069246
тп | 387 | тр-р №1 | 1250 | 320 | 350 | 340 | 420 | 420 | 420 | 233 | 233 | 233 | 336.6667 | 0.17706 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0.17706
тп | 389 | тр-р №1 нет конструктивной особенности, чтобы произвести замеры | 2000 |  |  |  | 420 | 420 | 419 | 239 | 241 | 240 | 0 | 0 | тр-р №2 | 2000 |  |  |  | 419 | 419 | 418 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
тп | 388 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 399 | 397 | 402 | 228 | 227 | 229 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 15 | 6 | 12 | 397 | 398 | 397 | 224 | 225 | 224 | 11 | 0.0057851 | 0.0057851
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 139 | 108 | 80 | 395 | 397 | 396 | 227 | 227 | 227 | 109 | 0.17914 | тр-р №2 | 400 | 76 | 77 | 71 | 390 | 390 | 391 | 224 | 225 | 224 | 74.6667 | 0.12271 | 0.30186
ктп | 391 | тр-р №1 нет доступа | 160 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
тп | 393 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ абонентская | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 395 | тр-р №1 | 400 | 225 | 221 | 289 | 390 | 391 | 392 | 221 | 220 | 226 | 245 | 0.40266 | тр-р №2 | 400 | 92 | 64 | 53 | 390 | 390 | 389 | 221 | 223 | 223 | 69.6667 | 0.1145 | 0.51715
| 396 | тр-р №1 | 400 | 28 | 40 | 29 | 399 | 398 | 401 | 229 | 230 | 230 | 32.3333 | 0.05314 | [11 empty] | 0 |  | 0.05314
ктп | 402 | тр-р №1 | 320 | 34 | 28 | 24 | 387 | 386 | 387 | 220 | 221 | 220 | 28.6667 | 0.058892 | [11 empty] | 0 |  | 0.058892
ктп | 403 | тр-р №1 | 400 | 105 | 110 | 107 | 387 | 386 | 387 | 221 | 221 | 222 | 107.3333 | 0.1764 | [11 empty] | 0 |  | 0.1764
ктп | 404 | тр-р №1 | 400 | 13 | 21 | 27 | 393 | 393 | 392 | 226 | 225 | 226 | 20.3333 | 0.033418 | [11 empty] | 0 |  | 0.033418
тп | 406 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 401 | 400 | 400 | 227 | 226 | 227 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 16 | 12 | 11 | 396 | 396 | 395 | 227 | 226 | 226 | 13 | 0.034185 | 0.034185
ктп | 415 | тр-р №1 | 160 | 48 | 33 | 48 | 408 | 407 | 407 | 225 | 225 | 224 | 43 | 0.17668 | [11 empty] | 0 |  | 0.18
ктп | 416 | тр-р №1 | 160 | 30 | 16 | 7 | 394 | 394 | 394 | 225 | 224 | 225 | 17.6667 | 0.072588 | [11 empty] | 0 |  | 0.07
ктп | 417 | тр-р №1 | 250 | 35 | 41 | 73 | 393 | 392 | 393 | 225 | 226 | 226 | 49.6667 | 0.1306 | [11 empty] | 0 |  | 0.13
тп | 419 | тр-р №1 | 160 | 54 | 51 | 46 | 388 | 387 | 387 | 221 | 221 | 220 | 50.3333 | 0.20681 | тр-р №2 | 160 | 9 | 9 | 8 | 397 | 396 | 397 | 224 | 225 | 226 | 8.6667 | 0.035609 | 0.24242
тп | 420 | тр-р №1 | 630 | 95 | 150 | 113 | 402 | 401 | 400 | 232 | 229 | 230 | 119.3333 | 0.12452 | тр-р №2 | 630 | 200 | 180 | 144 | 392 | 392 | 391 | 223 | 228 | 227 | 174.6667 | 0.18226 | 0.30679
тп | 421 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 399 | 400 | 401 | 239 | 240 | 238 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 398 | 399 | 397 | 226 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0
тп | 422 | тр-р №1 | 100 | 13 | 47 | 32 | 405 | 404 | 405 | 231 | 231 | 231 | 30.6667 | 0.2016 | [11 empty] | 0 |  | 0.2016
ктп | 426 | тр-р №1 | 400 | 113 | 204 | 201 | 402 | 401 | 402 | 230 | 230 | 230 | 172.6667 | 0.28378 | [11 empty] | 0 |  | 0.28378
тп | 432 | тр-р №1 | 400 | 84 | 86 | 105 | 416 | 415 | 416 | 239 | 236 | 239 | 91.6667 | 0.15065 | тр-р №2 | 400 | 27 | 25 | 23 | 414 | 414 | 415 | 236 | 239 | 238 | 25 | 0.041087 | 0.19174
ктп | 434 | тр-р №1 | 250 | 95 | 41 | 75 | 381 | 381 | 383 | 220 | 220 | 217 | 70.3333 | 0.18495 | [11 empty] | 0 |  | 0.18495
ктп | 435 | тр-р №1 | 400 | 109 | 98 | 142 | 408 | 409 | 409 | 234 | 241 | 235 | 116.3333 | 0.19119 | [11 empty] | 0 |  | 0.19119
тп | 438 | тр-р №1 | 400 | 100 | 88 | 80 | 400 | 398 | 399 | 230 | 228 | 228 | 89.3333 | 0.14682 | тр-р №2 | 400 | 58 | 54 | 44 | 397 | 395 | 396 | 227 | 227 | 227 | 52 | 0.085462 | 0.23228
тп | 439 | тр-р №1 | 1000 | 197 | 204 | 194 | 387 | 387 | 390 | 221 | 221 | 221 | 198.3333 | 0.13038 | тр-р №2 | 1000 | 234 | 227 | 265 | 388 | 387 | 388 | 221 | 222 | 222 | 242 | 0.15909 | 0.28948
тп | 442 | тр-р №1 | 630 | 163 | 247 | 199 | 411 | 410 | 412 | 235 | 234 | 236 | 203 | 0.21183 | тр-р №2 | 630 | 173 | 174 | 132 | 408 | 409 | 409 | 236 | 235 | 232 | 159.6667 | 0.16661 | 0.37844
тп | 443 | тр-р №1 | 630 | 42 | 55 | 36 | 392 | 391 | 391 | 224 | 222 | 220 | 44.3333 | 0.046261 | тр-р №2 | 630 | 125 | 137 | 115 | 392 | 391 | 392 | 224 | 223 | 223 | 125.6667 | 0.13113 | 0.17739
тп | 446 | тр-р №1 | 630 | 72 | 79 | 87 | 393 | 393 | 392 | 222 | 226 | 224 | 79.3333 | 0.082784 | тр-р №2 | 630 | 137 | 200 | 181 | 390 | 391 | 390 | 227 | 228 | 220 | 172.6667 | 0.18018 | 0.26296
тп | 449 | тр-р №1 | 250 | 119 | 125 | 124 | 415 | 416 | 416 | 237 | 237 | 237 | 122.6667 | 0.32256 | тр-р №2 откл. | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.32256
тп | 455 | тр-р №1 | 400 | 167 | 229 | 221 | 383 | 384 | 384 | 224 | 220 | 221 | 205.6667 | 0.33801 | тр-р №2 | 400 | 107 | 121 | 142 | 383 | 384 | 384 | 224 | 220 | 221 | 123.3333 | 0.2027 | 0.54071
тп | 460 | тр-р №1 | 250 | 65 | 69 | 48 | 395 | 396 | 395 | 227 | 231 | 228 | 60.6667 | 0.15953 | [11 empty] | 0 |  | 0.15953
тп | 462 | тр-р №1 | 400 | 45 | 46 | 37 | 410 | 410 | 410 | 234 | 235 | 235 | 42.6667 | 0.070123 | тр-р №2 | 400 | 35 | 35 | 35 | 408 | 408 | 409 | 233 | 233 | 234 | 35 | 0.057523 | 0.12765
тп | 464 | тр-р №1 | 400 | 42 | 44 | 53 | 395 | 395 | 395 | 226 | 225 | 226 | 46.3333 | 0.076149 | тр-р №2 | 400 | 30 | 30 | 25 | 396 | 396 | 395 | 225 | 227 | 226 | 28.3333 | 0.046566 | 0.12271
ктп | 465 | тр-р №1 | 160 | 58 | 50 | 48 | 421 | 423 | 425 | 239 | 239 | 244 | 52 | 0.21365 |  | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.21365
тп | 468 | тр-р №1 | 630 | 195 | 210 | 199 | 399 | 399 | 399 | 230 | 230 | 239 | 201.3333 | 0.21009 | тр-р №2 | 630 | 66 | 100 | 90 | 408 | 407 | 407 | 234 | 235 | 234 | 85.3333 | 0.089045 | 0.29913
тп | 472 | тр-р №1 | 400 | 320 | 390 | 298 | 396 | 396 | 395 | 231 | 232 | 232 | 336 | 0.55222 | тр-р №2 | 400 | 115 | 100 | 90 | 397 | 397 | 397 | 230 | 229 | 230 | 101.6667 | 0.16709 | 0.71931
ктп | 475 | тр-р №1 | 400 | 95 | 94 | 86 | 402 | 402 | 403 | 229 | 230 | 20 | 91.6667 | 0.15065 | [11 empty] | 0 |  | 0.15
тп | 476 | тр-р №1 | 400 | 71 | 91 | 70 | 394 | 395 | 394 | 228 | 226 | 226 | 77.3333 | 0.1271 | тр-р №2 | 400 | 88 | 90 | 75 | 394 | 396 | 395 | 227 | 226 | 227 | 84.3333 | 0.1386 | 0.2657
тп | 477 | тр-р №1 РУ 0,4 кв абонентская | 400 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 478 | тр-р №1 | 400 | 120 | 127 | 103 | 410 | 410 | 410 | 230 | 231 | 236 | 116.6667 | 0.19174 | [11 empty] | 0 |  | 0.19
тп | 479 | тр-р №1 | 400 | 132 | 100 | 85 | 415 | 416 | 416 | 289 | 240 | 240 | 105.6667 | 0.17366 | тр-р №2 | 320 | 138 | 153 | 130 | 410 | 410 | 409 | 236 | 236 | 238 | 140.3333 | 0.2883 | 0.46196
тп | 484 | тр-р №1 | 630 | 305 | 273 | 277 | 407 | 406 | 405 | 235 | 232 | 230 | 285 | 0.2974 | тр-р №2 | 630 | 222 | 286 | 177 | 406 | 408 | 406 | 232 | 231 | 235 | 228.3333 | 0.23826 | 0.53566
тп | 491 | тр-р №1 | 630 | 90 | 96 | 125 | 400 | 400 | 399 | 230 | 230 | 230 | 103.6667 | 0.10818 | тр-р №2 | 630 | 60 | 66 | 59 | 402 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 61.6667 | 0.064349 | 0.17252
тп | 492 | тр-р №1 | 630 | 98 | 102 | 117 | 392 | 391 | 390 | 225 | 225 | 224 | 105.6667 | 0.11026 | тр-р №2 | 630 | 131 | 136 | 144 | 399 | 399 | 398 | 230 | 229 | 229 | 137 | 0.14296 | 0.25322
ктп | 512 | тр-р №1 | 250 | 134 | 118 | 110 | 414 | 415 | 414 | 238 | 236 | 240 | 120.6667 | 0.31731 | тр-р №2 | 250 | 102 | 114 | 111 | 416 | 418 | 416 | 240 | 238 | 238 | 109 | 0.28663 | 0.60393
тп | 600 | тр-р №1 | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 601 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ абонента | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
тп | 617 | тр-р №1 | 3150 | 1250 | 1240 | 1255 | 390 | 389 | 389 | 225 | 225 | 224 | 1248.3333 | 0.26053 | тр-р №2 | 3150 | 1290 | 1300 | 1280 | 391 | 392 | 390 | 226 | 225 | 225 | 1290 | 0.26922 | 0.52975
мрп | 709 | тр-р №1 | 250 | 83 | 66 | 88 | 398 | 395 | 398 | 228 | 227 | 228 | 79 | 0.20774 | [11 empty] | 0 |  | 0.20774
тп | 1159 | тр-р №1 | 160 | 23 | 37 | 16 | 413 | 413 | 412 | 237 | 238 | 237 | 25.3333 | 0.10409 | [11 empty] | 0 |  | 0.10409
тп | 1160 | тр-р №1 | 400 | 208 | 163 | 131 | 397 | 398 | 399 | 229 | 229 | 231 | 167.3333 | 0.27501 | [11 empty] | 0 |  | 0.27501
тп | 1208 | тр-р №1 | 250 | 108 | 75 | 72 | 410 | 410 | 408 | 230 | 236 | 239 | 85 | 0.22352 | [11 empty] | 0 |  | 0.22352
тп | 1220 | тр-р №1 | 400 | 149 | 138 | 118 | 405 | 408 | 403 | 233 | 233 | 234 | 135 | 0.22187 | [11 empty] | 0 |  | 0.22187
тп | 1230 | тр-р №1 | 160 | 13 | 19 | 10 | 409 | 410 | 411 | 237 | 236 | 237 | 14 | 0.057522 | [11 empty] | 0 |  | 0.057522
тп | 1283 | тр-р №1 | 100 | 43 | 50 | 23 | 405 | 410 | 405 | 225 | 239 | 237 | 38.6667 | 0.25419 | [13 empty] | 0.25419
рп | 1512 | тр-р №1 | 1000 | 28 | 52 | 40 | 401 | 402 | 401 | 232 | 231 | 231 | 40 | 0.026296 | тр-р №2 отключен | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.026296
| 1514 | тр-р №1 | 630 | 75 | 80 | 72 | 408 | 408 | 406 | 234 | 233 | 233 | 75.6667 | 0.078958 | тр-р №2 | 630 | 70 | 78 | 72 | 409 | 409 | 409 | 235 | 235 | 235 | 73.3333 | 0.076523 | 0.15548
рп | 1516 | тр-р №1 | 160 | 1 | 6 | 2 | 407 | 408 | 405 | 231 | 231 | 232 | 3 | 0.012326 | [11 empty] | 0
рп | 1515 | тр-р №1 | 400 | 132 | 150 | 178 | 401 | 401 | 401 | 232 | 232 | 232 | 153.3333 | 0.252 | тр-р №2 | 400 | 145 | 88 | 128 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 233 | 120.3333 | 0.19777
ртп | 1517 | тр-р №1 | 630 | 77 | 143 | 113 | 408 | 409 | 409 | 232 | 233 | 233 | 111 | 0.11583 | тр-р №2 | 630 | 75 | 78 | 99 | 417 | 417 | 417 | 238 | 239 | 237 | 84 | 0.087653 | 0.20348
тп | 21018 | тр-р №1 | 1600 | 35 | 36 | 33 | 420 | 419 | 419 | 242 | 242 | 242 | 34.6667 | 0.014244 | тр-р №2 | 1600 | 57 | 65 | 56 | 423 | 422 | 423 | 244 | 243 | 243 | 59.3333 | 0.024379 | 0.038622
ртп | 21028(1518) | тр-р №1 | 1000 | 2 | 1 | 4 | 400 | 399 | 399 | 232 | 232 | 231 | 2.3333 | 0.0015339 | тр-р №2 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 232 | 1.6667 | 0.0010957 | 0.0026296
ртп | 1521 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ не наша | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 1521 | тр-р №3 | 1000 | 85 | 99 | 101 | 417 | 418 | 416 | 239 | 241 | 238 | 95 | 0.062453 | тр-р №4 | 1000 | 76 | 89 | 115 | 417 | 418 | 417 | 238 | 236 | 237 | 93.3333 | 0.061357 | 0.12381
рп | 1522 | тр-р №1 | 630 | 174 | 148 | 152 | 397 | 397 | 396 | 226 | 225 | 226 | 158 | 0.16487 | тр-р №2 | 630 | 154 | 156 | 159 | 394 | 318 | 393 | 231 | 224 | 227 | 156.3333 | 0.16313 | 0.328
рп | 1523 | тр-р №1 | 1000 | 323 | 333 | 304 | 390 | 392 | 391 | 2200 | 221 | 221 | 320 | 0.21037 | тр-р №2 | 1000 | 154 | 141 | 111 | 390 | 392 | 391 | 220 | 221 | 221 | 135.3333 | 0.088968 | 0.29934
рп | 1524 | тр-р №1 | 630 | 311 | 390 | 378 | 401 | 401 | 402 | 226 | 227 | 227 | 359.6667 | 0.37531 | тр-р №2 | 630 | 310 | 340 | 356 | 404 | 404 | 405 | 231 | 229 | 229 | 335.3333 | 0.34992 | 0.72523
рп | 1528 | тр-р №1 | 630 | 133 | 140 | 190 | 397 | 398 | 399 | 226 | 230 | 227 | 154.3333 | 0.16105 | тр-р №2 | 630 | 95 | 75 | 80 | 405 | 403 | 405 | 229 | 234 | 233 | 83.3333 | 0.086958 | 0.248
рп | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 33 | 15 | 27 | 399 | 399 | 400 | 228 | 229 | 229 | 25 | 0.016435 | тр-р №2 | 1000 | 145 | 139 | 113 | 406 | 406 | 406 | 233 | 234 | 233 | 132.3333 | 0.086996 | 0.10343
рп | 1536 | тр-р №3 | 250 | 112 | 132 | 126 | 395 | 396 | 394 | 226 | 227 | 227 | 123.3333 | 0.32432 | тр-р №4 | 250 | 32 | 30 | 30 | 397 | 398 | 398 | 228 | 228 | 228 | 30.6667 | 0.080641 | 0.40496
рп | 1537 | тр-р №1 | 630 | 211 | 243 | 244 | 402 | 401 | 402 | 230 | 230 | 230 | 232.6667 | 0.24279 | тр-р №2 | 630 | 168 | 174 | 175 | 385 | 384 | 385 | 220 | 220 | 217 | 172.3333 | 0.17983 | 0.42261
| 1538 | тр-р №1 | 1000 | 157 | 175 | 166 | 386 | 386 | 385 | 220 | 221 | 221 | 166 | 0.10913 | тр-р №2 | 1000 | 27 | 11 | 24 | 381 | 383 | 381 | 220 | 219 | 219 | 20.6667 | 0.013586 | 0.12271
рп | 1540 | тр-р №1 | 630 | 255 | 260 | 231 | 394 | 394 | 395 | 222 | 226 | 228 | 248.6667 | 0.25948 | тр-р №2 | 630 | 168 | 135 | 187 | 398 | 397 | 398 | 229 | 229 | 223 | 163.3333 | 0.17044 | 0.42992
рп | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 162 | 180 | 148 | 416 | 416 | 416 | 239 | 238 | 239 | 163.3333 | 0.10738 | тр-р №2 | 1000 | 114 | 180 | 122 | 399 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 138.6667 | 0.091159 | 0.19853
рп | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 190 | 143 | 130 | 417 | 416 | 416 | 240 | 240 | 241 | 154.3333 | 0.10146 | тр-р №4 | 1000 | 200 | 201 | 196 | 399 | 399 | 400 | 230 | 230 | 230 | 199 | 0.13082 | 0.23228
рп | 1542 | тр-р №1 | 630 | 100 | 110 | 94 | 393 | 393 | 393 | 228 | 226 | 227 | 101.3333 | 0.10574 | тр-р №2 | 630 | 74 | 90 | 125 | 412 | 412 | 412 | 236 | 237 | 236 | 96.3333 | 0.10052 | 0.20626
рп | 1550 | тр-р №1 0,4 кВ абонентская | 630 | 342 | 332 | 375 | 392 | 393 | 394 | 223 | 222 | 221 | 349.6667 | 0.36487 | тр-р №2 | 630 | 709 | 661 | 675 | 388 | 388 | 386 | 222 | 220 | 224 | 681.6667 | 0.71131 | 1.0762
тп | 21008 | тр-р №1 | 2500 | 21 | 10 | 27 | 401 | 401 | 401 | 229 | 229 | 229 | 19.3333 | 0.0050839 | тр-р №2 | 2500 | 5 | 3 | 4 | 403 | 404 | 404 | 231 | 231 | 231 | 4 | 0.0010518 | 0.0061357
ктп | 24004 | тр-р №1 | 400 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 400 | 402 | 402 | 235 | 235 | 235 | 1.2 | 0.0019722 | [11 empty] | 0 |  | 0.0019722
стп | 2001 | тр-р №1 | 40 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 418 | 418 | 418 | 241 | 241 | 241 | 0.35 | 0.0057523 | [11 empty] | 0 |  | 0.0057523
стп | 2002 | тр-р №1 | 40 | 0 | 1.8 | 0 | 392 | 393 | 392 | 225 | 226 | 224 | 0.6 | 0.009861 | [11 empty] | 0 |  | 0.009861
стп | 2005 | тр-р №1 | 40 | 0.9 | 1 | 0.4 | 401 | 402 | 401 | 230 | 231 | 230 | 0.76667 | 0.0126 | [11 empty] | 0 |  | 0.0126
стп | 2006 | тр-р №1 | 40 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 417 | 417 | 417 | 241 | 241 | 240 | 1.2333 | 0.02027 | [11 empty] | 0 |  | 0.02027
стп | 2007 | тр-р №1 | 40 | 4 | 2.2 | 3 | 396 | 395 | 398 | 229 | 225 | 224 | 3.0667 | 0.050401 | [11 empty] | 0 |  | 0.050401
стп | 2008 | тр-р №1 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
стп | 2009 | тр-р №1 | 40 | 0.5 | 2 | 1.7 | 413 | 412 | 412 | 237 | 237 | 237 | 1.4 | 0.023009 | [11 empty] | 0 |  | 0.023009
стп | 2010 | тр-р №1 | 40 | 1 | 5 | 0 | 406 | 406 | 406 | 230 | 229 | 233 | 2 | 0.03287 | [11 empty] | 0 |  | 0.03287
стп | 2011 | тр-р №1 | 40 | 3 | 3 | 3 | 406 | 406 | 406 | 234 | 234 | 235 | 3 | 0.049305 | [11 empty] | 0 |  | 0.049305
стп | 2012 | тр-р №1 | 63 | 7 | 1.8 | 4 | 396 | 396 | 397 | 227 | 228 | 228 | 4.2667 | 0.044522 | [11 empty] | 0 |  | 0.044522
мтп | 2013 | тр-р №1 | 160 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 0.13 | 0.00053414 | [11 empty] | 0 |  | 0.00053414
стп | 2014 | тр-р №1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 404 | 407 | 403 | 235 | 234 | 232 | 0.66667 | 0.010957 | [11 empty] | 0 |  | 0.010957
стп | 2015 | тр-р №1 | 40 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 414 | 414 | 414 | 239 | 239 | 239 | 0.45 | 0.0073957 | [11 empty] | 0 |  | 0.0073957
стп | 2016 | тр-р №1 | 40 | 12 | 11 | 17 | 402 | 404 | 405 | 235 | 233 | 236 | 13.3333 | 0.21913 | [11 empty] | 0 |  | 0.21913
стп | 2017 | тр-р №1 | 40 | 11 | 12 | 17 | 404 | 405 | 404 | 236 | 236 | 235 | 13.3333 | 0.21913 | [11 empty] | 0 |  | 0.21913
стп | 2018 | тр-р №1 | 40 | 0.21 | 1 | 2.6 | 391 | 391 | 392 | 225 | 226 | 225 | 1.27 | 0.020872 | [11 empty] | 0 |  | 0.020872
стп | 2019 | тр-р №1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 378 | 379 | 380 | 218 | 220 | 219 | 1.3333 | 0.021913 | [11 empty] | 0 |  | 0.021913
стп | 2020 | тр-р №1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 391 | 391 | 390 | 225 | 224 | 223 | 1.3333 | 0.021913 | [11 empty] | 0 |  | 0.021913
стп | 2021 | тр-р №1 | 40 | 3 | 2 | 2 | 392 | 390 | 390 | 224 | 226 | 226 | 2.3333 | 0.038348 | [11 empty] | 0 |  | 0.038348
стп | 2022 | тр-р №1 | 40 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 394 | 393 | 399 | 220 | 225 | 226 | 2.3667 | 0.038896 | [11 empty] | 0 |  | 0.038896
стп | 2023 | тр-р №1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 392 | 391 | 392 | 224 | 225 | 224 | 0.66667 | 0.010957 | [11 empty] | 0 |  | 0.010957
стп | 2024 | тр-р №1 | 63 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 413 | 411 | 413 | 238 | 238 | 236 | 0.86667 | 0.0090436 | [11 empty] | 0 |  | 0.0090436
стп | 2025 | тр-р №1 | 40 | 2 | 17 | 12 | 399 | 399 | 399 | 228 | 228 | 229 | 10.3333 | 0.16983 | [11 empty] | 0 |  | 0.16983
стп | 2026 | тр-р №1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 399 | 398 | 399 | 228 | 229 | 228 | 2.3333 | 0.038348 | [11 empty] | 0 |  | 0.038348
стп | 2027 | тр-р №1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 396 | 395 | 396 | 227 | 228 | 227 | 1.6667 | 0.027392 | [11 empty] | 0 |  | 0.027392
стп | 2028 | тр-р №1 | 100 | 2.1 | 2.4 | 4.4 | 407 | 406 | 407 | 223 | 224 | 224 | 2.9667 | 0.019503 | [11 empty] | 0 |  | 0.019503
стп | 2029 | тр-р №1 | 40 | 12 | 5 | 14 | 391 | 392 | 389 | 225 | 224 | 223 | 10.3333 | 0.16983 | [11 empty] | 0 |  | 0.16983
мтп | 2030 | тр-р №1 | 160 | 34 | 34 | 26 | 400 | 403 | 401 | 231 | 231 | 231 | 31.3333 | 0.12874 | [11 empty] | 0 |  | 0.12874
стп | 2031 | тр-р №1 | 40 | 3 | 5 | 3 | 384 | 384 | 382 | 222 | 221 | 222 | 3.6667 | 0.060262 | [11 empty] | 0 |  | 0.060262
стп | 2032 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 390 | 391 | 389 | 226 | 225 | 225 | 0.33333 | 0.0054783 | [11 empty] | 0 |  | 0.0054783
стп | 2033 | тр-р №1 | 40 | 8 | 0.4 | 4.1 | 391 | 391 | 391 | 227 | 225 | 227 | 4.1667 | 0.068479 | [11 empty] | 0 |  | 0.068479
стп | 2034 | тр-р №1 | 40 | 6 | 3 | 4 | 398 | 398 | 399 | 223 | 223 | 224 | 4.3333 | 0.071218 | [11 empty] | 0 |  | 0.071218
стп | 2035 | тр-р №1 | 40 | 1 | 2 | 0 | 400 | 400 | 401 | 230 | 232 | 232 | 1 | 0.016435 | [11 empty] | 0 |  | 0.016435
стп | 2036 | тр-р №1 | 25 | 1 | 4 | 2 | 421 | 420 | 421 | 235 | 235 | 235 | 2.3333 | 0.061357 | [11 empty] | 0 |  | 0.061357
стп | 2037 | тр-р №1 | 100 | 13 | 17 | 22 | 401 | 401 | 400 | 236 | 232 | 232 | 17.3333 | 0.11395 | [11 empty] | 0 |  | 0.11395
мтп | 2039 | тр-р №1 | 250 | 64 | 92 | 99 | 401 | 401 | 399 | 232 | 230 | 229 | 85 | 0.22352 | [11 empty] | 0 |  | 0.22352
стп | 2040 | тр-р №1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 400 | 400 | 400 | 222 | 222 | 222 | 0.66667 | 0.010957 | [11 empty] | 0 |  | 0.010957
стп | 2041 | тр-р №1 однофазный | 15 | 14 |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  | 4.6667 | 0.20452 | [11 empty] | 0 |  | 0.20452
стп | 2049 | тр-р №1 | 160 | 24 | 36 | 33 | 395 | 398 | 397 | 227 | 226 | 227 | 31 | 0.12737 | [11 empty] | 0 |  | 0.12737
стп | 2051 | тр-р №1 | 16 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 413 | 415 | 415 | 238 | 239 | 238 | 0.93333 | 0.038348 | [11 empty] | 0 |  | 0.038348
стп | 2054 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0.9 | 0.9 | 413 | 414 | 414 | 231 | 231 | 232 | 0.6 | 0.009861 | [11 empty] | 0 |  | 0.009861
стп | 2056 | тр-р №1 | 40 | 8 | 7 | 5 | 400 | 400 | 401 | 223 | 225 | 225 | 6.6667 | 0.10957 | [11 empty] | 0 |  | 0.10957
стп | 2058 | тр-р №1 | 40 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 409 | 410 | 409 | 233 | 234 | 234 | 2.2 | 0.036157 | [11 empty] | 0 |  | 0.036157
стп | 2059 | тр-р №1 | 40 | 2 | 2 | 1.6 | 406 | 406 | 407 | 232 | 232 | 233 | 1.8667 | 0.030679 | [11 empty] | 0 |  | 0.030679
стп | 2060 | тр-р №1 | 40 | 2.3 | 5.9 | 2 | 401 | 400 | 401 | 224 | 223 | 224 | 3.4 | 0.055879 | [11 empty] | 0 |  | 0.055879
стп | 2061 | тр-р №1 | 63 | 18 | 18 | 15 | 401 | 400 | 400 | 227 | 226 | 227 | 17 | 0.17739 | [11 empty] | 0 |  | 0.17739
стп | 2062 | тр-р №1 | 63 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 410 | 410 | 411 | 235 | 236 | 235 | 0.24 | 0.0025044 | [11 empty] | 0 |  | 0.0025044
стп | 2063 | тр-р №1 | 40 | 3 | 4 | 6 | 408 | 408 | 408 | 231 | 232 | 232 | 4.3333 | 0.071218 | [11 empty] | 0 |  | 0.071218
стп | 2065 | тр-р №1 | 160 | 13 | 19 | 8 | 424 | 427 | 428 | 246 | 245 | 247 | 13.3333 | 0.054783 | [13 empty] | 0.054783
стп | 2066 | тр-р №1 | 16 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 400 | 400 | 398 | 226 | 231 | 232 | 0.63333 | 0.026022 | [11 empty] | 0 |  | 0.026022
стп | 2067 | тр-р №1 | 160 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 400 | 398 | 397 | 228 | 228 | 229 | 5.7 | 0.02342 | [11 empty] | 0 |  | 0.02342
стп | 2068 | тр-р №1 | 160 | 1.5 | 11 | 7 | 429 | 429 | 428 | 247 | 247 | 246 | 6.5 | 0.026707 | [13 empty] | 0.026707
мтп | 2069 | тр-р №1 | 40 | 34.8 | 3.8 | 4.2 | 425 | 426 | 421 | 242 | 245 | 243 | 14.2667 | 0.23447 | [11 empty] | 0 |  | 0.23447
стп | 2070 | тр-р №1 | 100 | 6 | 6 | 6 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 6 | 0.039444 | [11 empty] | 0 |  | 0.039444
стп | 2071 | тр-р №1 | 100 | 50 | 18 | 37 | 414 | 412 | 414 | 235 | 240 | 240 | 35 | 0.23009 | [11 empty] | 0 |  | 0.23009
стп | 2075 | тр-р №1 однофазный | 16 | 10 | [5 empty] | 237 |  |  | 3.3333 | 0.13696 | [11 empty] | 0 |  | 0.13696
стп | 2076 | тр-р №1 | 16 | 7 | 4 |  | 399 | 398 |  | 227 | 227 |  | 3.6667 | 0.15065 | [11 empty] | 0 |  | 0.15065
стп | 2077 | тр-р №1 | 25 | 10 | 10 | 6 | 400 | 401 | 399 | 230 | 228 | 227 | 8.6667 | 0.2279 | [11 empty] | 0 |  | 0.2279
стп | 2079 | тр-р №1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 410 | 410 | 410 | 231 | 233 | 238 | 2 | 0.082175 | [11 empty] | 0 |  | 0.082175
стп | 2080 | тр-р №1 | 100 | 12 | 11 | 9 | 399 | 399 | 399 | 233 | 233 | 234 | 10.6667 | 0.070123 | [11 empty] | 0 |  | 0.070123
стп | 2081 | тр-р №1 | 160 | 9.4 | 13 | 17 | 404 | 404 | 406 | 234 | 234 | 233 | 13.1333 | 0.053962 | [11 empty] | 0 |  | 0.053962
стп | 2082 | тр-р №1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | 225 | 224 | 225 | 0.66667 | 0.017531 | [11 empty] | 0 |  | 0.017531
стп | 2083 | тр-р №1 | 100 | 9 | 18 | 6 | 410 | 409 | 409 | 233 | 234 | 234 | 11 | 0.072314 | [11 empty] | 0 |  | 0.072314
стп | 2084 | тр-р №1 | 63 | 1.7 | 1 | 3 | 409 | 411 | 410 | 235 | 234 | 235 | 1.9 | 0.019826 | [11 empty] | 0 |  | 0.019826
стп | 2087 | тр-р №1 | 63 | 5 | 5 | 8.8 | 397 | 398 | 398 | 224 | 226 | 227 | 6.2667 | 0.065392 | [11 empty] | 0 |  | 0.065392
стп | 2088 | тр-р №1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 398 | 399 | 400 | 232 | 232 | 231 | 3.3333 | 0.13696 | [11 empty] | 0 |  | 0.13696
стп | 2089 | тр-р №1 | 16 | 5 | 6 | 6 | 401 | 401 | 401 | 235 | 233 | 235 | 5.6667 | 0.23283 | [11 empty] | 0 |  | 0.23283
стп | 2090 | тр-р №1 | 40 | 1 | 3 | 1 | 399 | 400 | 398 | 223 | 222 | 223 | 1.6667 | 0.027392 | [11 empty] | 0 |  | 0.027392
стп | 2092 | тр-р №1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 399 | 399 | 399 | 228 | 229 | 228 | 4.6667 | 0.19174 | [11 empty] | 0 |  | 0.19174
стп | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 1 |  | 0 |  |  |  | 235 |  |  | 0.33333 | 0.013696 | [11 empty] | 0 |  | 0.013696
стп | 2096 | тр-р №1 | 100 | 1 | 4 | 2 | 421 | 420 | 421 | 235 | 235 | 235 | 2.3333 | 0.015339 | [11 empty] | 0 |  | 0.015339
стп | 2097 | тр-р №1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 | 226 | 226 | 226 | 1 | 0.026296 | [11 empty] | 0 |  | 0.026296
стп | 2098 | тр-р №1 | 40 | 8 | 5 | 4 | 409 | 409 | 409 | 237 | 237 | 240 | 5.6667 | 0.093132 | [11 empty] | 0 |  | 0.093132
стп | 2099 | тр-р №1 однофазный | 16 | 2 | 2 | 1.6 | 406 | 406 | 408 | 232 | 234 | 237 | 1.8667 | 0.076697 | [11 empty] | 0 |  | 0.076697
стп | 2101 | тр-р №1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 413 | 411 | 411 | 236 | 237 | 237 | 1.3333 | 0.0087653 | [11 empty] | 0 |  | 0.0087653
стп | 2102 | тр-р №1 | 160 | 3 | 3 | 2 | 406 | 407 | 403 | 234 | 233 | 232 | 2.6667 | 0.010957 | [11 empty] | 0 |  | 0.010957
мтп | 21010 | тр-р №1 | 250 | 103 | 87 | 102 | 395 | 397 | 394 | 227 | 227 | 229 | 97.3333 | 0.25595 | [11 empty] | 0 |  | 0.25595
мтп | 21011 | тр-р №1 | 250 | 103 | 71 | 74 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 82.6667 | 0.21738 | [11 empty] | 0 |  | 0.21738
ктп | 21012 | тр-р №1 | 250 | 43 | 40 | 41 | 398 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 41.3333 | 0.10869 | [11 empty] | 0 |  | 0.10869
мтп | 21017 | тр-р №1 | 250 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 403 | 403 | 405 | 230 | 231 | 231 | 1.6 | 0.0042074 | [11 empty] | 0 |  | 0.0042074
стп | 21019 | тр-р №1 | 100 | 46 | 49 | 27 | 408 | 406 | 409 | 234 | 232 | 236 | 40.6667 | 0.26734 | [11 empty] | 0 |  | 0.26734
мтп | 24011 | тр-р №1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 399 | 400 | 400 | 232 | 232 | 234 | 0.33333 | 0.0013696 | [11 empty] | 0 |  | 0.0013696
мтп | 21041 | тр-р №1 | 250 | 13 | 19 | 5 | 420 | 420 | 420 | 242 | 22 | 243 | 12.3333 | 0.032432 | [11 empty] | 0 |  | 0.032432
мтп | 21042 | тр-р №1 | 250 | 16 | 22 | 10 | 408 | 410 | 410 | 236 | 236 | 237 | 16 | 0.042074 | [11 empty] | 0 |  | 0.042074
стп | 21043 | тр-р №1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 416 | 417 | 417 | 236 | 236 | 236 | 2.6667 | 0.017531 | [11 empty] | 0 |  | 0.017531
ктп | 21070(1092) | тр-р №1 | 400 | 130 | 81 | 70 | 410 | 405 | 407 | 234 | 235 | 235 | 93.6667 | 0.15394 | [11 empty] | 0 |  | 0.15394
ТП | 21079 | тр-р №1 отключен | 1000 | [11 empty] | тр-р №2 | 1000 | 90 | 85 | 90 | 425 | 424 | 424 | 243 | 240 | 240 | 88.3333 | 0.05807 | 0.05807
г.Щелково, Амерьевский карьер
тп | 297 | тр-р №1 | 630 | 83 | 91 | 96 | 395 | 395 | 395 | 227 | 226 | 227 | 90 | 0.093914 | тр-р №2 на холостом ходу | 630 | 36 | 44 | 41 | 396 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 40.3333 | 0.042088 | 0.136
Пушкинский район, пос. Правдинский
тп | 745 | тр-р №1 | 630 | 85 | 79 | 82 | 414 | 414 | 414 | 238 | 238 | 238 | 82 | 0.085566 | тр-р №2 без нагрузки | 630 | 25 | 29 | 52 | 419 | 418 | 417 | 240 | 240 | 239 | 35.3333 | 0.03687 | 0.12244
ртп | 1 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 395 | 227 | 228 | 228 | 0 | 0 | тр-р №2 без нагрузки | 630 | 180 | 162 | 219 | 394 | 395 | 396 | 227 | 227 | 227 | 187 | 0.19513 | 0.19513
тп | 1677 | тр-р №1 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1600 |  |  |  | 416 | 415 | 415 | 238 | 238 | 237 | 0 | 0 | тр-р №2 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1600 |  |  |  | 417 | 416 | 416 | 238 | 239 | 238 | 0 | 0 | 0
тп | 1649 | тр-р №1 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1000 | 255 | 210 | 304 | 424 | 423 | 423 | 242 | 242 | 241 | 256.3333 | 0.16851 | тр-р №2 Размеры шин не позволяют произвести замеры | 1000 | 0 | 0 | 0 | 426 | 425 | 425 | 244 | 244 | 243 | 0 | 0 | 0.16851
г.о. Пушкино
тп | 21002 | тр-р №1 | 1250 | 242 | 216 | 209 | 413 | 413 | 411 | 234 | 233 | 233 | 222.3333 | 0.11693 | тр-р №2 | 1250 | 432 | 411 | 374 | 408 | 410 | 408 | 233 | 233 | 233 | 405.6667 | 0.21335 | 0.33028
тп | 24001 | тр-р №1 | 1000 | 38 | 27 | 23 | 395 | 395 | 397 | 224 | 226 | 225 | 29.3333 | 0.019284 | тр-р №2 | 1000 | 33 | 58 | 42 | 399 | 398 | 399 | 227 | 228 | 227 | 44.3333 | 0.029145 | 0.048428
тп | 24002 | тр-р №1 | 630 | 89 | 55 | 85 | 405 | 403 | 405 | 229 | 231 | 230 | 76.3333 | 0.079653 | тр-р №2 | 630 | 77 | 39 | 52 | 409 | 408 | 409 | 232 | 233 | 233 | 56 | 0.058436 | 0.13809
тп | 24003 | тр-р №1 | 1600 | 254 | 211 | 185 | 399 | 397 | 399 | 231 | 232 | 232 | 216.6667 | 0.089023 | тр-р №2 | 1600 | 345 | 354 | 237 | 400 | 399 | 400 | 229 | 230 | 230 | 312 | 0.12819 | 0.21722
г. Мытищи
тп | 801 | тр-р №1 | 1250 | 220 | 223 | 151 | 414 | 413 | 413 | 235 | 235 | 234 | 198 | 0.10413 | тр-р №2 | 1250 | 245 | 204 | 210 | 414 | 413 | 413 | 234 | 235 | 234 | 219.6667 | 0.11553 | 0.21966
тп | 802 | тр-р №1 | 1250 | 166 | 147 | 141 | 410 | 410 | 409 | 233 | 232 | 232 | 151.3333 | 0.079589 | тр-р №2 | 1250 | 441 | 365 | 347 | 409 | 408 | 408 | 233 | 232 | 232 | 384.3333 | 0.20213 | 0.28172
тп | 803 | тр-р №1 | 1250 | 400 | 325 | 295 | 401 | 400 | 400 | 228 | 227 | 227 | 340 | 0.17881 | тр-р №2 | 1250 | 240 | 233 | 218 | 402 | 401 | 402 | 228 | 228 | 228 | 230.3333 | 0.12114 | 0.29995
тп | 804 | тр-р №1 | 1250 | 290 | 340 | 190 | 393 | 391 | 392 | 223 | 222 | 223 | 273.3333 | 0.14375 | тр-р №2 | 1250 | 245 | 260 | 306 | 402 | 402 | 402 | 228 | 228 | 228 | 270.3333 | 0.14217 | 0.28593
тп | 805 | тр-р №1 | 1600 | 332 | 291 | 295 | 389 | 389 | 389 | 222 | 221 | 221 | 306 | 0.12573 | тр-р №2 | 1600 | 189 | 174 | 178 | 399 | 398 | 397 | 227 | 227 | 226 | 180.3333 | 0.074094 | 0.19982
тп | 806 | тр-р №1 | 1250 | 446 | 395 | 355 | 409 | 408 | 408 | 233 | 232 | 232 | 398.6667 | 0.20967 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0.20967
ртп | 1511 | тр-р №1 | 1000 | 137 | 173 | 120 | 403 | 402 | 403 | 229 | 229 | 229 | 143.3333 | 0.094227 | тр-р №2 | 1000 | 153 | 125 | 104 | 405 | 404 | 403 | 229 | 229 | 229 | 127.3333 | 0.083709 | 0.17794
ртп | 1 | тр-р №1 | 1600 | 262 | 242 | 318 | 400 | 399 | 400 | 225 | 226 | 224 | 274 | 0.11258 | тр-р №2 | 1600 | 380 | 198 | 235 | 399 | 399 | 402 | 227 | 228 | 229 | 271 | 0.11135 | 0.22393
тп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 157 | 184 | 195 | 408 | 410 | 411 | 233 | 232 | 232 | 178.6667 | 0.093964 | тр-р №2 | 1250 | 134 | 170 | 151 | 403 | 400 | 404 | 231 | 231 | 230 | 151.6667 | 0.079765 | 0.17373
тп | 22021 | тр-р №1 | 1000 | 76 | 27 | 53 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 228 | 52 | 0.034185 | тр-р №2 | 1000 | 65 | 60 | 76 | 410 | 409 | 411 | 233 | 233 | 232 | 67 | 0.044046 | 0.078231
тп | 22023 | тр-р №1 | 1250 | 103 | 70 | 88 | 387 | 386 | 388 | 223 | 223 | 223 | 87 | 0.045755 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 399 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0.045755
тп | 22024 | тр-р №1 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 405 | 405 | 406 | 232 | 233 | 233 | 0.33333 | 0.00017531 | тр-р №2 | 1250 | 2 | 2 | 1 | 412 | 412 | 414 | 233 | 233 | 235 | 1.6667 | 0.00087653 | 0.0010518
г.о. Балашиха, мкр. Авиаторов
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 115 | 94 | 103 | 410 | 409 | 409 | 234 | 235 | 233 | 104 | 0.06837 | тр-р №2 | 1000 | 192 | 165 | 203 | 229 | 230 | 229 | 228 | 228 | 228 | 186.6667 | 0.12271 | 0.19108
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 55 | 59 | 79 | 400 | 401 | 402 | 230 | 229 | 231 | 64.3333 | 0.042293 | тр-р №2 | 1000 | 55 | 71 | 61 | 401 | 400 | 398 | 229 | 228 | 228 | 62.3333 | 0.040978 | 0.083271
ртп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 403 | 400 | 401 | 230 | 230 | 227 | 2 | 0.0013148 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 402 | 400 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.0013148
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 15 | 8 | 8 | 408 | 407 | 407 | 234 | 233 | 233 | 10.3333 | 0.0067931 | тр-р №2 | 1000 | 243 | 246 | 279 | 403 | 403 | 401 | 230 | 230 | 229 | 256 | 0.16829 | 0.17509
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 25 | 30 | 409 | 409 | 407 | 233 | 234 | 233 | 30 | 0.019722 | тр-р №2 | 1000 | 245 | 340 | 325 | 402 | 400 | 401 | 229 | 229 | 229 | 303.3333 | 0.19941 | 0.21913
тп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 23 | 26 | 57 | 409 | 408 | 409 | 234 | 233 | 233 | 35.3333 | 0.023228 | тр-р №2 | 1000 | 143 | 123 | 127 | 403 | 402 | 402 | 229 | 230 | 230 | 131 | 0.086119 | 0.10935
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 64 | 68 | 86 | 404 | 401 | 403 | 230 | 230 | 231 | 72.6667 | 0.075827 | тр-р №2 | 630 | 147 | 172 | 180 | 400 | 399 | 400 | 228 | 229 | 228 | 166.3333 | 0.17357 | 0.24939
тп | 5 | тр-р №1 | 1000 | 120 | 119 | 107 | 400 | 401 | 401 | 228 | 229 | 229 | 115.3333 | 0.07582 | тр-р №2 | 1000 | 145 | 167 | 140 | 400 | 400 | 400 | 228 | 229 | 228 | 150.6667 | 0.099048 | 0.17487
тп | 6 | тр-р №1 | 1000 | 77 | 125 | 77 | 404 | 403 | 403 | 230 | 231 | 231 | 93 | 0.061138 | тр-р №2 | 1000 | 118 | 95 | 99 | 400 | 400 | 400 | 228 | 229 | 228 | 104 | 0.06837 | 0.12951
тп | 7 | тр-р №1 | 1000 | 175 | 170 | 175 | 400 | 400 | 399 | 230 | 229 | 228 | 173.3333 | 0.11395 | тр-р №2 | 1000 | 8 | 20 | 30 | 402 | 401 | 400 | 230 | 227 | 229 | 19.3333 | 0.01271 | 0.12666
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 161 | 149 | 182 | 402 | 400 | 399 | 230 | 229 | 228 | 164 | 0.10781 | тр-р №2 | 1000 | 44 | 37 | 49 | 403 | 401 | 401 | 230 | 229 | 229 | 43.3333 | 0.028487 | 0.1363
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 132 | 86 | 93 | 404 | 404 | 401 | 230 | 231 | 230 | 103.6667 | 0.06815 | тр-р №2 | 1000 | 151 | 120 | 99 | 401 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 123.3333 | 0.081079 | 0.14923
тп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 215 | 161 | 212 | 401 | 401 | 400 | 229 | 229 | 230 | 196 | 0.12885 | тр-р №2 | 1000 | 50 | 40 | 41 | 403 | 402 | 402 | 230 | 231 | 231 | 43.6667 | 0.028706 | 0.15756
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 170 | 99 | 109 | 403 | 403 | 403 | 234 | 234 | 233 | 126 | 0.082832 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 143 | 135 | 401 | 401 | 401 | 228 | 225 | 229 | 139.3333 | 0.091598 | 0.17443
тп | 12 | тр-р №1 | 630 | 181 | 189 | 236 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 202 | 0.21079 | тр-р №2 | 630 | 91 | 95 | 96 | 402 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 94 | 0.098088 | 0.30887
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 104 | 75 | 76 | 398 | 397 | 397 | 225 | 225 | 225 | 85 | 0.088697 | тр-р №2 | 630 | 71 | 45 | 60 | 402 | 401 | 402 | 231 | 231 | 231 | 58.6667 | 0.061218 | 0.14992
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 29 | 34 | 50 | 399 | 401 | 401 | 228 | 228 | 230 | 37.6667 | 0.039305 | тр-р №2 | 630 | 38 | 50 | 43 | 399 | 401 | 401 | 228 | 228 | 230 | 43.6667 | 0.045566 | 0.084871
г.о. Балашиха, мкр. Сакраменто
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 21 | 45 | 45 | 405 | 407 | 406 | 231 | 231 | 231 | 37 | 0.024324 | тр-р №2 | 1000 | 65 | 78 | 44 | 400 | 402 | 401 | 228 | 228 | 229 | 62.3333 | 0.040978 | 0.065302
тп | КНС | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 239 | 239 | 240 | 0 | 0 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 423 | 424 | 424 | 238 | 241 | 242 | 0 | 0 | 0
тп | 1 | тр-р №1 | 630 | 55 | 51 | 47 | 398 | 398 | 400 | 227 | 227 | 227 | 51 | 0.053218 | тр-р №2 | 630 | 38 | 40 | 54 | 412 | 412 | 413 | 236 | 236 | 236 | 44 | 0.045914 | 0.099132
тп | 2 | тр-р №1 | 630 | 29 | 17 | 53 | 399 | 399 | 400 | 227 | 227 | 228 | 33 | 0.034435 | тр-р №2 | 630 | 161 | 150 | 151 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 154 | 0.1607 | 0.19513
тп | 3 | тр-р №1 | 630 | 113 | 71 | 81 | 400 | 400 | 400 | 227 | 227 | 228 | 88.3333 | 0.092175 | тр-р №2 | 630 | 13 | 15 | 7 | 412 | 412 | 413 | 235 | 236 | 236 | 11.6667 | 0.012174 | 0.10435
тп | 4 | тр-р №1 | 250 | 35 | 37 | 38 | 398 | 398 | 398 | 227 | 227 | 227 | 36.6667 | 0.096419 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 229 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0.096419
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 82 | 58 | 39 | 408 | 406 | 408 | 231 | 232 | 231 | 59.6667 | 0.24516 | тр-р №2 | 160 | 3 | 2 | 2 | 412 | 412 | 413 | 235 | 235 | 235 | 2.3333 | 0.0095871 | 0.25474
тп | 6 | тр-р №1 | 400 | 115 | 86 | 94 | 408 | 409 | 409 | 233 | 233 | 233 | 98.3333 | 0.16161 | тр-р №2 | 400 | 9 | 7 | 14 | 414 | 413 | 413 | 236 | 236 | 236 | 10 | 0.016435 | 0.17805
ртп | Б | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 237 | 238 | 238 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 415 | 235 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0
тп | 7 | тр-р №1 | 250 | 83 | 56 | 50 | 419 | 418 | 418 | 238 | 240 | 239 | 63 | 0.16566 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0.16566
г.о. Балашиха, мкр. Янтарный
ртп | 321 | тр-р №1 | 1000 | 51 | 57 | 50 | 398 | 396 | 397 | 226 | 226 | 228 | 52.6667 | 0.034623 | тр-р №2 | 1000 | 259 | 115 | 125 | 400 | 400 | 400 | 230 | 233 | 227 | 166.3333 | 0.10935 | 0.14397
ртп | 322 | тр-р №1 | 1000 | 18 | 15 | 4 | 411 | 410 | 412 | 234 | 235 | 235 | 12.3333 | 0.0081079 | тр-р №2 | 1000 | 121 | 156 | 139 | 401 | 403 | 403 | 231 | 230 | 235 | 138.6667 | 0.091159 | 0.099267
тп | 323 | тр-р №1 | 1250 | 299 | 243 | 263 | 394 | 395 | 395 | 224 | 230 | 226 | 268.3333 | 0.14112 | тр-р №2 | 1250 | 160 | 156 | 144 | 399 | 401 | 400 | 228 | 231 | 233 | 153.3333 | 0.080641 | 0.22176
тп | 324 | тр-р №1 | 1250 | 82 | 93 | 109 | 394 | 394 | 395 | 225 | 225 | 228 | 94.6667 | 0.049787 | тр-р №2 | 1250 | 268 | 226 | 204 | 400 | 402 | 402 | 229 | 236 | 235 | 232.6667 | 0.12236 | 0.17215
тп | 325 | тр-р №1 | 630 | 11 | 4 | 7 | 396 | 395 | 396 | 225 | 226 | 224 | 7.3333 | 0.0076523 | тр-р №2 | 630 | 103 | 105 | 95 | 398 | 398 | 397 | 227 | 227 | 227 | 101 | 0.10539 | 0.11304
тп | 326 | тр-р №1 | 1000 | 73 | 67 | 83 | 412 | 412 | 413 | 235 | 236 | 235 | 74.3333 | 0.048867 | тр-р №2 | 1000 | 102 | 93 | 106 | 400 | 400 | 400 | 227 | 228 | 230 | 100.3333 | 0.065959 | 0.11483
тп | 327 | тр-р №1 | 1000 | 25 | 23 | 18 | 413 | 414 | 416 | 236 | 237 | 236 | 22 | 0.014463 | тр-р №2 | 1000 | 197 | 156 | 150 | 399 | 399 | 400 | 229 | 231 | 228 | 167.6667 | 0.11022 | 0.12469
тп | 328 | тр-р №1 | 1250 | 154 | 181 | 175 | 391 | 390 | 391 | 225 | 225 | 226 | 170 | 0.089406 | тр-р №2 | 1250 | 105 | 123 | 130 | 398 | 398 | 399 | 231 | 229 | 229 | 119.3333 | 0.06276 | 0.15217
тп | 329 | тр-р №1 | 1250 | 161 | 149 | 148 | 392 | 390 | 392 | 226 | 224 | 223 | 152.6667 | 0.08029 | тр-р №2 | 1250 | 162 | 129 | 148 | 399 | 399 | 399 | 229 | 231 | 228 | 146.3333 | 0.07696 | 0.15725
тп | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 13 | 11 | 19 | 391 | 390 | 391 | 224 | 223 | 223 | 14.3333 | 0.0094227 | тр-р №2 | 1000 | 60 | 87 | 88 | 399 | 399 | 399 | 229 | 227 | 228 | 78.3333 | 0.051496 | 0.060919
тп | 3211 | тр-р №1 | 1000 | 179 | 198 | 155 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 230 | 177.3333 | 0.11658 | тр-р №2 | 1000 | 144 | 172 | 143 | 397 | 396 | 396 | 227 | 227 | 227 | 153 | 0.10058 | 0.21716
г.о. Балашиха, мкр. Изумрудный
ртп | 821 | тр-р №1 | 1250 | 160 | 158 | 169 | 394 | 394 | 395 | 226 | 226 | 226 | 162.3333 | 0.085374 | тр-р №2 | 1250 | 149 | 112 | 121 | 400 | 400 | 400 | 229 | 228 | 229 | 127.3333 | 0.066967 | 0.15234
тп | 822 | тр-р №1 | 250 | 20 | 25 | 29 | 392 | 392 | 393 | 224 | 225 | 225 | 24.6667 | 0.064863 | тр-р №2 | 250 |  |  |  | 396 | 397 | 398 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.064863
тп | 823 | тр-р №1 | 1250 | 177 | 173 | 172 | 392 | 393 | 393 | 224 | 224 | 224 | 174 | 0.09151 | тр-р №2 | 1250 | 230 | 209 | 221 | 396 | 396 | 396 | 226 | 226 | 226 | 220 | 0.1157 | 0.20721
тп | 824 | тр-р №1 | 1000 | 87 | 70 | 68 | 395 | 395 | 396 | 226 | 226 | 226 | 75 | 0.049305 | тр-р №2 | 1000 | 151 | 158 | 157 | 398 | 398 | 399 | 228 | 228 | 228 | 155.3333 | 0.10212 | 0.15142
тп | 825 | тр-р №1 | 1250 | 253 | 222 | 216 | 393 | 393 | 394 | 225 | 226 | 225 | 230.3333 | 0.12114 | тр-р №2 | 1250 | 113 | 116 | 112 | 398 | 399 | 399 | 227 | 227 | 227 | 113.6667 | 0.05978 | 0.18092
г.о. Балашиха, мкр. 1 МАЯ
ртп | 221 | тр-р №1 | 1250 | 91 | 80 | 113 | 396 | 395 | 395 | 225 | 226 | 226 | 94.6667 | 0.049787 | тр-р №2 | 1250 | 119 | 152 | 112 | 400 | 400 | 400 | 231 | 227 | 230 | 127.6667 | 0.067142 | 0.11693
ртп | 222 | тр-р №1 | 1250 | 105 | 88 | 106 | 403 | 403 | 403 | 228 | 231 | 230 | 99.6667 | 0.052417 | тр-р №2 | 1250 | 174 | 168 | 216 | 401 | 397 | 400 | 227 | 232 | 229 | 186 | 0.097821 | 0.15024
тп | 223 | тр-р №1 | 1250 | 35 | 27 | 47 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 36.3333 | 0.019108 | тр-р №2 | 1250 | 84 | 54 | 71 | 412 | 412 | 412 | 235 | 235 | 235 | 69.6667 | 0.036639 | 0.055748
тп | 224 | тр-р №1 | 1000 | 92 | 66 | 122 | 394 | 393 | 393 | 225 | 225 | 224 | 93.3333 | 0.061357 | тр-р №2 | 1000 | 100 | 78 | 73 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 83.6667 | 0.055002 | 0.11636
тп | 225 | тр-р №1 | 1000 | 110 | 72 | 82 | 404 | 402 | 402 | 231 | 231 | 230 | 88 | 0.057851 | тр-р №2 | 1000 | 83 | 137 | 153 | 400 | 400 | 400 | 230 | 229 | 229 | 124.3333 | 0.081737 | 0.13959
тп | 226 | тр-р №1 | 1000 | 133 | 111 | 119 | 403 | 402 | 402 | 231 | 230 | 230 | 121 | 0.079545 | тр-р №2 | 1000 | 148 | 220 | 152 | 401 | 399 | 400 | 230 | 229 | 228 | 173.3333 | 0.11395 | 0.19349
тп | 227 | тр-р №1 | 1000 | 187 | 124 | 166 | 403 | 403 | 402 | 232 | 231 | 231 | 159 | 0.10453 | тр-р №2 | 1000 | 107 | 126 | 98 | 411 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 110.3333 | 0.072533 | 0.17706
тп | 228 | тр-р №1 | 1250 | 217 | 132 | 156 | 386 | 386 | 386 | 221 | 221 | 221 | 168.3333 | 0.08853 | тр-р №2 | 1250 | 61 | 153 | 68 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 94 | 0.049436 | 0.13797
тп | 229 | тр-р №1 | 1000 | 66 | 84 | 90 | 403 | 403 | 403 | 232 | 231 | 230 | 80 | 0.052592 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 233 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0.052592
тп | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 112 | 87 | 71 | 397 | 396 | 395 | 227 | 226 | 227 | 90 | 0.047333 | тр-р №2 | 1250 | 99 | 236 | 89 | 401 | 401 | 401 | 229 | 229 | 229 | 141.3333 | 0.07433 | 0.12166
тп | 2211 | тр-р №1 | 630 | 155 | 90 | 66 | 400 | 400 | 400 | 230 | 226 | 232 | 103.6667 | 0.10818 | тр-р №2 | 630 | 84 | 126 | 117 | 400 | 402 | 401 | 232 | 229 | 230 | 109 | 0.11374 | 0.22192
тп | 2212 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  | 380 | 380 | 379 | 217 | 216 | 217 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 378 | 377 | 376 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0
тп | 2212 | тр-р №3 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  | 381 | 380 | 380 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | тр-р №4 | 1600 |  |  |  | 378 | 377 | 377 | 216 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0
г.о. Щелково, мкр. Медвежьи озёра
ртп | 121 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 169 | 130 | 398 | 400 | 400 | 230 | 227 | 229 | 148 | 0.097295 | тр-р №2 | 1000 | 158 | 212 | 122 | 405 | 406 | 406 | 232 | 232 | 235 | 164 | 0.10781 | 0.20511
ктп | 122 | тр-р №1 | 250 | 15 | 15 | 20 | 405 | 406 | 406 | 232 | 230 | 231 | 16.6667 | 0.043827 | [11 empty] | 0 |  | 0.043827
ртп | 121 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 169 | 130 | 398 | 400 | 400 | 230 | 227 | 229 | 148 | 0.097295 | тр-р №2 | 1000 | 158 | 212 | 122 | 405 | 406 | 406 | 232 | 232 | 235 | 164 | 0.10781 | 0.20511
ктп | 122 | тр-р №1 | 250 | 15 | 15 | 20 | 405 | 406 | 406 | 232 | 230 | 231 | 16.6667 | 0.043827 | [11 empty] | 0 |  | 0.043827
М7 Волга г.о. Балашиха, мкр. Измайловский лес
тп | 5201 | тр-р №1 | 1250 | 26 | 38 | 29 | 399 | 400 | 400 | 228 | 228 | 229 | 31 | 0.016304 | тр-р №2 | 1250 | 32 | 33 | 37 | 401 | 402 | 401 | 229 | 229 | 230 | 34 | 0.017881 | 0.034185
тп | 5202 | тр-р №1 | 1600 | 212 | 272 | 228 | 399 | 400 | 399 | 228 | 228 | 228 | 237.3333 | 0.097514 | тр-р №2 | 1600 | 291 | 294 | 242 | 400 | 401 | 400 | 228 | 229 | 229 | 275.6667 | 0.11326 | 0.21078
тп | 5203 | тр-р №1 | 1250 | 229 | 289 | 249 | 398 | 400 | 398 | 228 | 227 | 228 | 255.6667 | 0.13446 | тр-р №2 | 1250 | 237 | 199 | 202 | 400 | 401 | 400 | 228 | 228 | 228 | 212.6667 | 0.11185 | 0.24631
тп | 5204 | тр-р №1 | 1000 | 124 | 131 | 131 | 400 | 401 | 400 | 228 | 228 | 229 | 128.6667 | 0.084585 | тр-р №2 | 1000 | 90 | 70 | 62 | 396 | 398 | 398 | 226 | 226 | 227 | 74 | 0.048648 | 0.13323
тп | 5205 | тр-р №1 | 1250 | 276 | 228 | 240 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 248 | 0.13043 | тр-р №2 | 1250 | 305 | 359 | 317 | 395 | 396 | 395 | 226 | 225 | 225 | 327 | 0.17198 | 0.3024
тп | 5206 | тр-р №1 | 1000 | 181 | 208 | 202 | 402 | 403 | 402 | 230 | 230 | 230 | 197 | 0.12951 | тр-р №2 | 1000 | 236 | 155 | 142 | 399 | 400 | 398 | 229 | 227 | 229 | 177.6667 | 0.1168 | 0.24631
тп | 5207 | тр-р №1 | 1600 | 373 | 336 | 281 | 401 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 330 | 0.13559 | тр-р №2 | 1600 | 258 | 217 | 235 | 399 | 400 | 397 | 228 | 227 | 228 | 236.6667 | 0.09724 | 0.23283
тп | 5208 | тр-р №1 | 2000 | 342 | 325 | 276 | 401 | 402 | 401 | 230 | 229 | 230 | 314.3333 | 0.10332 | тр-р №2 | 2000 | 323 | 371 | 306 | 400 | 400 | 398 | 229 | 228 | 229 | 333.3333 | 0.10957 | 0.21289
тп | 5209 | тр-р №1 | 1250 | 226 | 224 | 194 | 402 | 403 | 402 | 230 | 230 | 230 | 214.6667 | 0.1129 | тр-р №2 | 1250 | 205 | 231 | 145 | 400 | 400 | 398 | 228 | 227 | 228 | 193.6667 | 0.10185 | 0.21475
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 206 | 229 | 204 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 213 | 0.14003 | тр-р №2 | 1000 | 23 | 30 | 18 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 23.6667 | 0.015558 | 0.15558
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 257 | 304 | 204 | 403 | 403 | 403 | 231 | 231 | 231 | 255 | 0.16764 | 0.16764
тп | 4 | тр-р №1 не открывается замок нет возможности произвести замеры | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 40 | 47 | 31 | 406 | 406 | 406 | 232 | 232 | 232 | 39.3333 | 0.041044 | 0.041044
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 206 | 229 | 204 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 213 | 0.14003 | тр-р №2 | 1000 | 23 | 30 | 18 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 23.6667 | 0.015558 | 0.15558
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 257 | 304 | 204 | 403 | 403 | 403 | 231 | 231 | 231 | 255 | 0.16764 | 0.16764
тп | 4 | тр-р №1 не открывается замок нет возможности произвести замеры | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 40 | 47 | 31 | 406 | 406 | 406 | 232 | 232 | 232 | 39.3333 | 0.041044 | 0.041044
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 206 | 229 | 204 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 213 | 0.14003 | тр-р №2 | 1000 | 23 | 30 | 18 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 23.6667 | 0.015558 | 0.15558
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 257 | 304 | 204 | 403 | 403 | 403 | 231 | 231 | 231 | 255 | 0.16764 | 0.16764
тп | 4 | тр-р №1 не открывается замок нет возможности произвести замеры | 630 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 40 | 47 | 31 | 406 | 406 | 406 | 232 | 232 | 232 | 39.3333 | 0.041044 | 0.041044
г.о. Балашиха, мкр. Южное Кучино
тп | 421 | тр-р №1 | 630 | 200 | 240 | 198 | 396 | 395 | 396 | 226 | 226 | 226 | 212.6667 | 0.22192 | тр-р №2 | 630 | 5 | 5 | 4 | 399 | 399 | 399 | 228 | 229 | 228 | 4.6667 | 0.0048696 | 0.22679
тп | 422 | тр-р №1 | 630 | 41 | 44 | 44 | 399 | 398 | 399 | 229 | 229 | 228 | 43 | 0.04487 | тр-р №2 | 630 | 46 | 46 | 68 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 229 | 53.3333 | 0.055653 | 0.10052
тп | 423 | тр-р №1 | 1000 | 286 | 246 | 224 | 399 | 398 | 399 | 228 | 228 | 228 | 252 | 0.16566 | тр-р №2 | 1000 | 57 | 97 | 77 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 229 | 77 | 0.05062 | 0.21628
ртп | 8090 | тр-р №1 | 1000 | 202 | 199 | 202 | 400 | 399 | 400 | 228 | 229 | 229 | 201 | 0.13214 | тр-р №2 | 1000 | 18 | 19 | 26 | 401 | 400 | 401 | 228 | 229 | 229 | 21 | 0.013805 | 0.14594
г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный
тп | 621 | тр-р №1 | 1000 | 158 | 105 | 116 | 378 | 380 | 378 | 217 | 218 | 218 | 126.3333 | 0.083052 | тр-р №2 | 1000 | 122 | 80 | 131 | 386 | 388 | 387 | 222 | 221 | 222 | 111 | 0.072971 | 0.15602
тп | 622 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 114 | 127 | 384 | 384 | 384 | 219 | 219 | 219 | 125.3333 | 0.082394 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 197 | 181 | 389 | 389 | 390 | 223 | 222 | 222 | 189.3333 | 0.12447 | 0.20686
ртп | 3060 | тр-р №1 | 1000 | 159 | 151 | 205 | 383 | 384 | 385 | 220 | 219 | 220 | 171.6667 | 0.11285 | тр-р №2 | 1000 | 47 | 50 | 74 | 390 | 390 | 391 | 224 | 224 | 224 | 57 | 0.037472 | 0.15033
тп | 621 | тр-р №1 | 1000 | 158 | 105 | 116 | 378 | 380 | 378 | 217 | 218 | 218 | 126.3333 | 0.083052 | тр-р №2 | 1000 | 122 | 80 | 131 | 386 | 388 | 387 | 222 | 221 | 222 | 111 | 0.072971 | 0.15602
тп | 622 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 114 | 127 | 384 | 384 | 384 | 219 | 219 | 219 | 125.3333 | 0.082394 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 197 | 181 | 389 | 389 | 390 | 223 | 222 | 222 | 189.3333 | 0.12447 | 0.20686
г.о. Балашиха, мкр. Северное Кучино
тп | 521 | тр-р №1 | 630 | 7 | 7 | 7 | 401 | 401 | 400 | 229 | 228 | 229 | 7 | 0.0073044 | тр-р №2 | 630 | 198 | 247 | 235 | 400 | 400 | 399 | 229 | 228 | 229 | 226.6667 | 0.23652 | 0.24383
тп | 522 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 273 | 184 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 210.6667 | 0.11079 | тр-р №2 | 1250 | 181 | 115 | 118 | 404 | 401 | 402 | 230 | 230 | 230 | 138 | 0.072577 | 0.18337
тп | 521 | тр-р №1 | 630 | 7 | 7 | 7 | 401 | 401 | 400 | 229 | 228 | 229 | 7 | 0.0073044 | тр-р №2 | 630 | 198 | 247 | 235 | 400 | 400 | 399 | 229 | 228 | 229 | 226.6667 | 0.23652 | 0.24383
тп | 522 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 273 | 184 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 210.6667 | 0.11079 | тр-р №2 | 1250 | 181 | 115 | 118 | 404 | 401 | 402 | 230 | 230 | 230 | 138 | 0.072577 | 0.18337
Note on C29: Customer: откл.
Note on P30: Customer: откл.
Note on P79: Customer: откл.
Note on B84: Noteoko: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B125: Паулкина Юлия Сергеевна:
Note on P135: Noteoko: откл
Note on P173: Customer: откл.
Note on C197: Customer: откл.

## ЛРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
г.о. Лобня
РТП | 5 | Тр-1 | 400 | 77 | 65 | 90 | 412 | 414 | 413 | 237 | 239 | 236 | 77.3333 | 0.1271 | Тр-2 | 400 | 125 | 121 | 116 | 401 | 401 | 400 | 235 | 234 | 234 | 120.6667 | 0.19832 | 0.32541
ТП | 19 | Тр-1 | 160 | 73 | 74 | 72 | 386 | 386 | 386 | 225 | 224 | 224 | 73 | 0.29994 | [13 empty] | 0.29994
ТП | 22 | Тр-1 | 400 | 107 | 103 | 116 | 401 | 400 | 401 | 226 | 226 | 226 | 108.6667 | 0.17859 | Тр-2 | 400 | 96 | 118 | 124 | 402 | 401 | 402 | 227 | 228 | 228 | 112.6667 | 0.18517 | 0.36376
ТП | 25 | Тр-1 | 160 | 74 | 58 | 60 | 414 | 415 | 414 | 234 | 235 | 234 | 64 | 0.26296 | [13 empty] | 0.26296
КТПн | 42 | Тр-1 | 160 | 24 | 19 | 24 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 22.3333 | 0.091762 | [13 empty] | 0.091762
КТПн | 43 | Тр-1 | 100 | 21 | 34 | 27 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 27.3333 | 0.17969 | [13 empty] | 0.17969
ТП | 45 | Тр-1 | 1000 | 143 | 139 | 158 | 400 | 400 | 401 | 227 | 226 | 227 | 146.6667 | 0.096419 | Тр-2 | 1000 | 233 | 235 | 216 | 399 | 400 | 400 | 228 | 229 | 229 | 228 | 0.14989 | 0.24631
КТПн | 53 | Тр-1 | 160 | 91 | 101 | 71 | 402 | 403 | 402 | 228 | 226 | 227 | 87.6667 | 0.3602 | [13 empty] | 0.3602
ТП | 57 | Тр-1 | 630 | 35 | 76 | 69 | 386 | 386 | 386 | 225 | 223 | 222 | 60 | 0.06261 | Тр-2 | 630 | 22 | 34 | 30 | 395 | 395 | 395 | 227 | 226 | 226 | 28.6667 | 0.029913 | 0.092523
ТП | 58 | Тр-1 | 630 | 83 | 95 | 90 | 403 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 | 89.3333 | 0.093219 | Тр-2 | 630 | 20 | 24 | 16 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 20 | 0.02087 | 0.11409
ТП | 59 | Тр-1 | 250 | 180 | 220 | 230 | 396 | 397 | 394 | 230 | 229 | 225 | 210 | 0.55222 | Тр-2 | 320 | 126 | 123 | 104 | 403 | 403 | 402 | 231 | 232 | 232 | 117.6667 | 0.24173 | 0.79395
ТП | 75 | Тр-1 | 1250 | 433 | 437 | 393 | 398 | 397 | 398 | 234 | 233 | 235 | 421 | 0.22141 | Тр-2 | 1250 | 35 | 40 | 35 | 417 | 416 | 416 | 239 | 238 | 238 | 36.6667 | 0.019284 | 0.2407
ТП | 79 | Тр-1 | 250 | 179 | 96 | 56 | 409 | 408 | 409 | 235 | 234 | 234 | 110.3333 | 0.29013 | Тр-2 | 250 | 30 | 31 | 24 | 410 | 410 | 409 | 234 | 235 | 234 | 28.3333 | 0.074505 | 0.36464
РТП | 80 | Тр-1 | 1250 | 176 | 187 | 190 | 405 | 404 | 404 | 233 | 234 | 233 | 184.3333 | 0.096945 | Тр-2 | 1250 | 238 | 253 | 241 | 410 | 410 | 412 | 236 | 236 | 234 | 244 | 0.12832 | 0.22527
ТП | 81 | Тр-1 | 1250 | 347 | 332 | 358 | 411 | 411 | 411 | 234 | 235 | 347 | 345.6667 | 0.18179 | Тр-2 | 1250 | 338 | 305 | 298 | 411 | 412 | 411 | 237 | 237 | 238 | 313.6667 | 0.16496 | 0.34676
ТП | 82 | Тр-1 | 100 | 113 | 103 | 87 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 101 | 0.66397 | [13 empty] | 0.66397
ТП | 84 | Тр-1 | 1000 | 56 | 54 | 50 | 395 | 395 | 394 | 226 | 225 | 226 | 53.3333 | 0.035061 | Тр-2 | 1000 | 33 | 39 | 41 | 400 | 401 | 400 | 225 | 225 | 225 | 37.6667 | 0.024762 | 0.059823
КТП | 89 | Тр-1 | 400 | 246 | 254 | 207 | 395 | 396 | 396 | 227 | 228 | 227 | 235.6667 | 0.38732 | [13 empty] | 0.38732
ТП | 90 | Тр-1 | 630 | 415 | 437 | 367 | 398 | 397 | 398 | 229 | 229 | 228 | 406.3333 | 0.42401 | Тр-2 | 630 | 209 | 245 | 268 | 395 | 396 | 395 | 227 | 227 | 227 | 240.6667 | 0.25113 | 0.67514
КТП | 94 | Тр-1 | 400 | 223 | 220 | 229 | 394 | 395 | 394 | 230 | 231 | 232 | 224 | 0.36814 | [13 empty] | 0.36814
ТП | 101 | Тр-1 | 400 | 156 | 162 | 140 | 395 | 395 | 395 | 224 | 223 | 228 | 152.6667 | 0.25091 | Тр-2 | 400 | 115 | 80 | 90 | 390 | 390 | 390 | 224 | 230 | 225 | 95 | 0.15613 | 0.40704
ТП | 104 | Тр-1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 1 | 0.0006574 | Тр-2 | 1000 | 215 | 230 | 225 | 400 | 401 | 400 | 233 | 234 | 233 | 223.3333 | 0.14682 | 0.14748
ТП | 105 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 271 | 224 | 239 | 394 | 394 | 394 | 226 | 227 | 226 | 244.6667 | 0.25531 | 0.25531
ТП | 106 | Тр-1 | 1000 | 4 | 4 | 3 | 393 | 394 | 393 | 223 | 229 | 226 | 3.6667 | 0.0024105 | Тр-2 | 1000 | 227 | 238 | 245 | 395 | 395 | 395 | 227 | 227 | 227 | 236.6667 | 0.15558 | 0.158
КТП | 111 | Тр-1 | 100 | 24 | 27 | 34 | 400 | 402 | 400 | 230 | 231 | 230 | 28.3333 | 0.18626 | [13 empty] | 0.18626
КТП | 113 | Тр-1 | 250 | 62 | 52 | 59 | 400 | 400 | 400 | 290 | 290 | 290 | 57.6667 | 0.15164 | [13 empty] | 0.15164
КТП(МТП) | 114 | Тр-1 | 200 | 110 | 86 | 44 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 228 | 80 | 0.26296 | [13 empty] | 0.26296
КТПн | 115 | Тр-1 | 100 | 5 | 14 | 25 | 401 | 401 | 401 | 233 | 230 | 230 | 14.6667 | 0.096419 | [13 empty] | 0.096419
КТП(МТП) | 117 | Тр-1 | 160 | 54 | 54 | 66 | 412 | 413 | 413 | 235 | 234 | 235 | 58 | 0.23831 | [13 empty] | 0.23831
ТП | 118 | Тр-1 | 250 | 84 | 72 | 78 | 390 | 391 | 390 | 228 | 228 | 222 | 78 | 0.20511 | Тр-2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 390 | 389 | 389 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.20511
КТП | 127 | Тр-1 | 200 | 57 | 101 | 79 | 395 | 397 | 396 | 233 | 235 | 223 | 79 | 0.25967 | [13 empty] | 0.25967
КТПн | 128 | Тр-1 | 100 | 86 | 102 | 85 | 402 | 403 | 403 | 228 | 228 | 226 | 91 | 0.59823 | [13 empty] | 0.59823
КТПн | 134 | Тр-1 | 63 | 38 | 28 | 34 | 382 | 380 | 381 | 224 | 222 | 223 | 33.3333 | 0.34783 | [13 empty] | 0.34783
КТП | 142 | Тр-1 | 160 | 49 | 44 | 40 | 396 | 397 | 396 | 230 | 231 | 230 | 44.3333 | 0.18215 | [13 empty] | 0.18215
КТПн | 145 | Тр-1 | 25 | 11 | 13 | 18 | 410 | 411 | 410 | 234 | 236 | 236 | 14 | 0.36814 | [13 empty] | 0.36814
ТП | 151 | Тр-1 | 630 | 181 | 179 | 121 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 160.3333 | 0.16731 | Тр-2 | 630 | 125 | 123 | 104 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 117.3333 | 0.12244 | 0.28974
КТП | 159 | Тр-1 | 250 | 151 | 142 | 124 | 415 | 415 | 415 | 235 | 232 | 236 | 139 | 0.36551 | [13 empty] | 0.36551
КТП | 160 | Тр-1 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0
КТП | 162 | Тр-1 | 400 | 139 | 133 | 144 | 392 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 138.6667 | 0.2279 | [13 empty] | 0.2279
КТП | 165 | Тр-1 | 250 | 37 | 45 | 62 | 416 | 416 | 416 | 241 | 234 | 242 | 48 | 0.12622 | [13 empty] | 0.12622
КТП | 167 | Тр-1 | 250 | 75 | 61 | 52 | 404 | 405 | 405 | 233 | 236 | 233 | 62.6667 | 0.16479 | [13 empty] | 0.16479
КТП | 168 | Тр-1 | 100 | 16 | 20 | 39 | 392 | 393 | 391 | 228 | 226 | 226 | 25 | 0.16435 | [13 empty] | 0.16435
КТП | 169 | Тр-1 | 63 | 8 | 5 | 5 | 394 | 395 | 393 | 227 | 227 | 227 | 6 | 0.06261 | [13 empty] | 0.06261
КТП | 170 | Тр-1 | 160 | 56 | 79 | 51 | 414 | 414 | 414 | 238 | 238 | 239 | 62 | 0.25474 | [13 empty] | 0.25474
ТП | 173 | Тр-1 | 1000 | 82 | 86 | 70 | 382 | 382 | 382 | 223 | 223 | 223 | 79.3333 | 0.052154 | Тр-2 | 1000 | 0 | 251 | 224 | 400 | 400 | 400 | 225 | 230 | 230 | 158.3333 | 0.10409 | 0.15624
ТП | 174 | Тр-1 | 1000 | 283 | 267 | 305 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 235 | 285 | 0.18736 | Тр-2 | 1000 | 65 | 65 | 66 | 402 | 402 | 402 | 235 | 235 | 235 | 65.3333 | 0.04295 | 0.23031
|  | Тр-3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | Тр-2 | 250 | 93 | 98 | 72 | 409 | 409 | 409 | 234 | 234 | 234 | 87.6667 | 0.23053 | 0.23053
ТП | 175 | Тр-1 | 400 | 70 | 63 | 64 | 398 | 398 | 398 | 230 | 230 | 230 | 65.6667 | 0.10792 | Тр-2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.10792
ТП | 179 | Тр-1 | 1000 | 27 | 30 | 43 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 33.3333 | 0.021913 | Тр-2 | 1000 | 172 | 154 | 156 | 387 | 387 | 387 | 223 | 223 | 223 | 160.6667 | 0.10562 | 0.12754
|  | Тр-3 | 630 | 3 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 224 | 2.3333 | 0.0024348 | Тр-4 | 630 | 132 | 193 | 131 | 390 | 389 | 390 | 225 | 225 | 225 | 152 | 0.15861 | 0.16105
ТП | 182 | Тр-1 | 630 | 49 | 37 | 35 | 413 | 411 | 411 | 235 | 234 | 234 | 40.3333 | 0.042088 | Тр-2 | 630 | 457 | 439 | 452 | 391 | 388 | 388 | 224 | 225 | 225 | 449.3333 | 0.46888 | 0.51096
ТП | 183 | Тр-1 | 1000 | 111 | 98 | 98 | 398 | 397 | 398 | 230 | 229 | 229 | 102.3333 | 0.067274 | Тр-2 | 1000 | 131 | 108 | 113 | 409 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 117.3333 | 0.077135 | 0.14441
КТП | 227 | Тр-1 | 160 | 52 | 89 | 74 | 398 | 400 | 400 | 225 | 228 | 238 | 71.6667 | 0.29446 | [13 empty] | 0.29446
КТП | 229 | Тр-1 | 100 | 12 | 23 | 25 | 395 | 393 | 394 | 226 | 222 | 224 | 20 | 0.13148 | [13 empty] | 0.13148
ТП | 244 | Тр-1 | 250 | 195 | 171 | 201 | 396 | 396 | 396 | 230 | 230 | 230 | 189 | 0.49699 | [13 empty] | 0.49699
ТП | 277 | Тр-1 | 630 | 48 | 52 | 49 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 49.6667 | 0.051827 | Тр-2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0.051827
КТП | 296 | Тр-1 | 400 | 194 | 193 | 192 | 400 | 400 | 400 | 230 | 231 | 229 | 193 | 0.3172 | [13 empty] | 0.3172
ТП | 358 | Тр-1 | 630 | 5 | 3 | 7 | 399 | 399 | 400 | 230 | 229 | 229 | 5 | 0.0052175 | Тр-2 | 630 | 97 | 120 | 121 | 410 | 412 | 412 | 239 | 237 | 237 | 112.6667 | 0.11757 | 0.12278
ТП | 362 | Тр-1 | 400 | 153 | 139 | 137 | 407 | 408 | 408 | 233 | 232 | 233 | 143 | 0.23502 | Тр-2 | 400 | 101 | 94 | 85 | 410 | 411 | 411 | 233 | 234 | 234 | 93.3333 | 0.15339 | 0.38841
ТП | 370 | Тр-1 | 400 | 147 | 108 | 120 | 398 | 398 | 398 | 230 | 230 | 230 | 125 | 0.20544 | Тр-2 | 400 | 118 | 105 | 86 | 398 | 398 | 398 | 227 | 229 | 229 | 103 | 0.16928 | 0.37472
ТП | 371 | Тр-1 | 630 | 216 | 223 | 196 | 406 | 407 | 407 | 236 | 237 | 237 | 211.6667 | 0.22087 | Тр-2 | 630 | 103 | 92 | 95 | 406 | 405 | 406 | 235 | 236 | 235 | 96.6667 | 0.10087 | 0.32174
ТП | 372 | Тр-1 | 630 | 6 | 6 | 7 | 393 | 392 | 393 | 228 | 227 | 228 | 6.3333 | 0.0066088 | Тр-2 | 630 | 14 | 21 | 15 | 391 | 390 | 391 | 225 | 225 | 226 | 16.6667 | 0.017392 | 0.024
КТП | 391 | Тр-1 | 100 | 66 | 72 | 64 | 395 | 396 | 395 | 225 | 227 | 224 | 67.3333 | 0.44265 | [13 empty] | 0.44265
ТП | 393 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 404 | 403 | 404 | 232 | 232 | 233 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 249 | 243 | 255 | 400 | 397 | 398 | 229 | 228 | 229 | 249 | 0.25983 | 0.25983
|  | Тр-3 | 400 | 63 | 65 | 79 | 390 | 391 | 390 | 223 | 222 | 223 | 69 | 0.1134 | Тр-4 | 400 | 72 | 60 | 71 | 390 | 390 | 391 | 223 | 223 | 224 | 67.6667 | 0.11121 | 0.22461
ТП | 408 | Тр-1 | 250 | 88 | 82 | 127 | 405 | 406 | 406 | 234 | 229 | 230 | 99 | 0.26033 | Тр-2 | 250 | 84 | 79 | 94 | 406 | 407 | 406 | 227 | 230 | 225 | 85.6667 | 0.22527 | 0.4856
КТП | 409 | Тр-1 | 250 | 218 | 255 | 239 | 390 | 391 | 390 | 224 | 221 | 223 | 252 | 0.66266 | [13 empty] | 0.66266
ТП | 410 | Тр-1 | 100 | 64 | 107 | 100 | 391 | 392 | 392 | 321 | 215 | 217 | 90.3333 | 0.59385 | [13 empty] | 0.59385
КТП | 411 | Тр-1 | 100 | 129 | 81 | 107 | 400 | 399 | 400 | 222 | 230 | 226 | 105.6667 | 0.69465 | [13 empty] | 0.69465
КТП | 412 | Тр-1 | 250 | 135 | 69 | 99 | 390 | 395 | 392 | 219 | 227 | 231 | 101 | 0.26559 | [13 empty] | 0.26559
КТПн | 413 | Тр-1 | 160 | 74 | 44 | 63 | 393 | 389 | 392 | 229 | 227 | 222 | 60.3333 | 0.24789 | [13 empty] | 0.24789
КТП | 414 | Тр-1 | 250 | 107 | 152 | 121 | 394 | 393 | 393 | 229 | 223 | 228 | 126.6667 | 0.33308 | [13 empty] | 0.33308
КТП | 415 | Тр-1 | 160 | 51 | 50 | 63 | 381 | 382 | 381 | 232 | 234 | 234 | 54.6667 | 0.22461 | [13 empty] | 0.22461
ТП | 416 | Тр-1 | 400 | 172 | 177 | 184 | 390 | 390 | 390 | 228 | 227 | 224 | 177.6667 | 0.292 | [13 empty] | 0.292
КТП | 417 | Тр-1 | 160 | [24 empty] | 0
ТП | 440 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 413 | 412 | 413 | 239 | 238 | 238 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 25 | 31 | 21 | 412 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 25.6667 | 0.026783 | 0.026783
ТП | 484 | Тр-1 | 1000 | 399 | 449 | 370 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 406 | 0.2669 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0.2669
ТП | 489 | Тр-1 | 160 | 47 | 19 | 26 | 397 | 397 | 396 | 227 | 228 | 225 | 30.6667 | 0.126 | Тр-2 | 160 | 10 | 5 | 12 | 390 | 390 | 390 | 255 | 225 | 225 | 9 | 0.036979 | 0.16298
КТП | 100 | Тр-1 | 250 | 83 | 105 | 100 | 402 | 402 | 402 | 233 | 233 | 233 | 96 | 0.25244 | [13 empty] | 0.25244
| 500 | Тр-1 | 250 | 97 | 67 | 48 | 392 | 394 | 394 | 227 | 228 | 229 | 70.6667 | 0.18583 | [13 empty] | 0.18583
СТП | 31001 | Тр-1 | 100 | [24 empty] | 0
КТП | 31002 | Тр-1 | 400 | 164 | 151 | 167 | 395 | 395 | 395 | 235 | 235 | 235 | 160.6667 | 0.26406 | [13 empty] | 0.26406
ТП | 31003 | Тр-1 | 630 | 135 | 132 | 128 | 412 | 411 | 411 | 237 | 235 | 235 | 131.6667 | 0.13739 | [13 empty] | 0.13739
ТП | 31004 | Тр-1 | 250 | 36 | 37 | 22 | 391 | 390 | 391 | 226 | 228 | 227 | 31.6667 | 0.083271 | [13 empty] | 0.083271
МТП | 31005 | Тр-1 | 250 | 87 | 93 | 105 | 380 | 380 | 380 | 223 | 223 | 223 | 95 | 0.24981 | [13 empty] | 0.24981
ТП | 31006 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 412 | 413 | 413 | 235 | 236 | 235 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 41 | 40 | 38 | 407 | 407 | 407 | 230 | 230 | 229 | 39.6667 | 0.041392 | 0.041392
КТП | 31012 | Тр-1 | 400 | 4 | 6 | 1 | 404 | 404 | 404 | 231 | 230 | 231 | 3.6667 | 0.0060262 | [13 empty] | 0.0060262
КТП | 31014 | Тр-1 | 250 | [24 empty] | 0
КТП | 31015 | Тр-1 | 400 | 30 | 53 | 48 | 402 | 402 | 402 | 230 | 230 | 231 | 43.6667 | 0.071766 | [13 empty] | 0.071766
ТП | 31100 | Тр-1 | [25 empty] | 0
ТП | 31102 | Тр-1 | 630 | 280 | 206 | 212 | 390 | 390 | 390 | 224 | 224 | 226 | 232.6667 | 0.24279 | [13 empty] | 0.24279
БКТП | 31201 | Тр-1 | 1600 | 234 | 205 | 205 | 398 | 398 | 398 | 228 | 228 | 228 | 214.6667 | 0.088201 | Тр-2 | 1600 | 234 | 205 | 205 | 390 | 390 | 389 | 223 | 223 | 223 | 214.6667 | 0.088201 | 0.1764
БКТП | 31202 | Тр-1 | 630 | 38 | 18 | 29 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 28.3333 | 0.029566 | Тр-2 | 630 | 5 | 1 | 3 | 385 | 385 | 385 | 223 | 223 | 223 | 3 | 0.0031305 | 0.032696
ТП | 31304 | Тр-1 | 250 | [11 empty] | Тр-2 | 250 | [11 empty] | 0
КТП | 31306 | Тр-1 | 400 | 59 | 58 | 40 | 395 | 394 | 395 | 225 | 225 | 225 | 52.3333 | 0.08601 | [13 empty] | 0.08601
| 31308 | Тр-1 | [25 empty] | 0
ТП | 31372 | Тр-1 | 250 | 17 | 5 | 8 | 390 | 391 | 390 | 235 | 237 | 235 | 10 | 0.026296 | [13 empty] | 0.026296
ТП | 31704 | Тр-1 | 400 | 50 | 42 | 67 | 390 | 391 | 392 | 222 | 224 | 224 | 53 | 0.087106 | [13 empty] | 0.087106
ТП | 31500 (больница) | Тр-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | Тр-2 | 1000 | 99 | 97 | 105 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 231 | 100.3333 | 0.065959 | 0.065959
ТП | 31800 (д/с) | Тр-1 | 400 | 32 | 19 | 20 | 420 | 421 | 422 | 238 | 239 | 239 | 23.6667 | 0.038896 | Тр-2 | 400 | 21 | 25 | 29 | 399 | 398 | 399 | 230 | 230 | 229 | 25 | 0.041087 | 0.079984
ТП | 717 | Тр-1 | 1000 | 121 | 109 | 122 | 387 | 387 | 387 | 223 | 223 | 223 | 117.3333 | 0.077135 | Тр-2 | 1000 | 93 | 84 | 113 | 384 | 384 | 384 | 222 | 222 | 222 | 96.6667 | 0.063549 | 0.14068
ТП | 718 | Тр-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | Тр-2 | 1250 | 210 | 239 | 216 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 221.6667 | 0.11658 | 0.11658
РТП | 719 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
РТП | 720 | Тр-1 | 1000 | 187 | 149 | 140 | 386 | 386 | 386 | 223 | 223 | 223 | 158.6667 | 0.10431 | Тр-2 | 1000 | 57 | 58 | 86 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 67 | 0.044046 | 0.14835
РТП | 721 | Тр-1 | 1000 | 116 | 112 | 112 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 232 | 113.3333 | 0.074505 | Тр-2 | 1000 | 357 | 282 | 208 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 282.3333 | 0.18561 | 0.26011
РТП | 722 | Тр-1 | 630 | 96 | 94 | 96 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 95.3333 | 0.09948 | Тр-2 | 630 | 271 | 246 | 283 | 387 | 387 | 386 | 225 | 227 | 227 | 266.6667 | 0.27826 | 0.37774
ТП | 723 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
ТП | 724 | Тр-1 | 630 | 32 | 43 | 35 | 400 | 400 | 401 | 233 | 233 | 232 | 36.6667 | 0.038261 | Тр-2 | 630 | 237 | 207 | 204 | 400 | 399 | 400 | 232 | 232 | 234 | 216 | 0.22539 | 0.26366
ТП | 725 | Тр-1 | 1000 | 116 | 117 | 111 | 414 | 415 | 414 | 238 | 237 | 239 | 114.6667 | 0.075382 | Тр-2 | 1000 | 218 | 227 | 223 | 410 | 411 | 411 | 237 | 236 | 237 | 222.6667 | 0.14638 | 0.22176
ТП | 726 | Тр-1 | 1000 | 12 | 8 | 11 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 226 | 10.3333 | 0.0067931 | Тр-2 | 1000 | 512 | 497 | 434 | 390 | 391 | 390 | 231 | 231 | 230 | 481 | 0.31621 | 0.323
ТП | 727 | Тр-1 | 1000 | 223 | 200 | 191 | 395 | 396 | 395 | 228 | 228 | 229 | 204.6667 | 0.13455 | Тр-2 | 1000 | 183 | 114 | 139 | 398 | 397 | 397 | 231 | 233 | 232 | 145.3333 | 0.095542 | 0.23009
ТП | 728 | Тр-1 | 1250 | 104 | 124 | 168 | 388 | 388 | 388 | 226 | 224 | 222 | 132 | 0.069421 | Тр-2 | 1250 | 226 | 222 | 298 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 248.6667 | 0.13078 | 0.2002
ТП | 729 | Тр-1 | 1000 | 55 | 47 | 50 | 388 | 388 | 388 | 222 | 225 | 222 | 50.6667 | 0.033308 | Тр-2 | 1000 | 163 | 125 | 136 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 141.3333 | 0.092913 | 0.12622
ТП | 735 | Тр-1 | 1000 | 158 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408 | 236 | 236 | 236 | 52.6667 | 0.034623 | Тр-2 | 1000 | 127 | 0 | 0 | 414 | 415 | 141 | 239 | 239 | 239 | 42.3333 | 0.02783 | 0.062453
ТП | 7210 | Тр-1 | 1000 | 171 | 178 | 157 | 410 | 410 | 410 | 232 | 231 | 231 | 168.6667 | 0.11088 | Тр-2 | 1000 | 214 | 211 | 219 | 410 | 409 | 409 | 230 | 231 | 231 | 214.6667 | 0.14112 | 0.252
ТП | 7211 | Тр-1 | 1000 | 25 | 23 | 24 | 401 | 401 | 401 | 226 | 226 | 226 | 24 | 0.015778 | Тр-2 | 1000 | 68 | 70 | 71 | 401 | 402 | 401 | 226 | 226 | 226 | 69.6667 | 0.045799 | 0.061576
ТП | 7212 | Тр-1 | 1000 | 0 | 0 | 169 | 411 | 412 | 412 | 235 | 235 | 235 | 56.3333 | 0.037034 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 240 | 410 | 411 | 410 | 235 | 235 | 235 | 80 | 0.052592 | 0.089626
ТП | 7213 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
ТП | 7214 | Тр-1 | 1000 | [11 empty] | Тр-2 | 1000 | [11 empty] | 0
г.о. Дмитров
ТП | ТП-ДЗФС | Тр-1 | 630 | 107 | 94 | 96 | 411 | 413 | 412 | 230 | 231 | 231 | 99 | 0.10331 | Тр-2 | 630 | 179 | 174 | 198 | 412 | 412 | 410 | 234 | 236 | 233 | 183.6667 | 0.19165 | 0.29496
ТП | БКТП-2 | Тр-1 | 630 | 36 | 38 | 41 | 407 | 408 | 406 | 233 | 232 | 232 | 38.3333 | 0.040001 | Тр-2 | 630 | 73 | 68 | 71 | 414 | 415 | 414 | 232 | 234 | 232 | 70.6667 | 0.07374 | 0.11374
ТП | БКТП-1 | Тр-1 | 630 | 183 | 162 | 178 | 408 | 407 | 407 | 234 | 233 | 234 | 174.3333 | 0.18192 | Тр-2 | 630 | 53 | 68 | 67 | 410 | 410 | 411 | 234 | 233 | 234 | 62.6667 | 0.065392 | 0.24731
ТП | РТП-ДЗФС | Тр-1 | 1000 | 19 | 18 | 19 | 412 | 411 | 412 | 232 | 234 | 232 | 18.6667 | 0.012271 | Тр-2 | 1000 | 417 | 399 | 377 | 411 | 410 | 411 | 240 | 238 | 239 | 397.6667 | 0.26143 | 0.2737
ТП | ТП-2213 | Тр-1 | 1000 | 216 | 209 | 222 | 404 | 404 | 405 | 234 | 234 | 235 | 215.6667 | 0.14178 | Тр-2 | 1000 | 74 | 68 | 72 | 415 | 414 | 413 | 240 | 238 | 239 | 71.3333 | 0.046895 | 0.18867
ТП | ТП-2169 | Тр-1 | 1000 | 148 | 119 | 123 | 386 | 385 | 384 | 224 | 225 | 224 | 130 | 0.085462 | Тр-2 | 1000 | 34 | 35 | 27 | 387 | 390 | 388 | 221 | 220 | 221 | 32 | 0.021037 | 0.1065
ТП | ТП-3100 | Тр-1 | 1600 | 78 | 88 | 74 | 405 | 406 | 406 | 234 | 233 | 233 | 80 | 0.03287 | Тр-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 416 | 417 | 417 | 237 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0.03287
ТП | ТП-33001 | Тр-1 | 1600 | 303 | 340 | 282 | 406 | 404 | 405 | 235 | 235 | 234 | 308.3333 | 0.12669 | Тр-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.12669
ТП | ТП-33002 | Тр-1 | 630 | 142 | 116 | 121 | 413 | 414 | 415 | 240 | 240 | 242 | 126.3333 | 0.13183 | Тр-2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 414 | 239 | 239 | 240 | 0 | 0 | 0.13183
г.о. Химки, мкр. Новокуркино
РТП | 23 | Тр-1 | 1250 | 83 | 85 | 97 | 394 | 393 | 394 | 227 | 226 | 227 | 88.3333 | 0.046456 | Тр-2 | 1250 | 72 | 82 | 87 | 400 | 401 | 401 | 231 | 230 | 231 | 80.3333 | 0.042249 | 0.088705
РТП | 24 | Тр-1 | 1250 | 193 | 182 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 125 | 0.06574 | Тр-2 | 1250 | 12 | 14 | 6 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 10.6667 | 0.0056098 | 0.07135
ТП | 46 | Тр-1 | 1250 | 18 | 13 | 12 | 386 | 390 | 390 | 223 | 223 | 222 | 14.3333 | 0.0075382 | Тр-2 | 1250 | 27 | 5 | 0 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 10.6667 | 0.0056098 | 0.013148
ТП | 47 | Тр-1 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 5 | 0.003287 | Тр-2 | 1000 | 99 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 33 | 0.021694 | 0.024981
ТП | 48 | Тр-1 | 1250 | 122 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 40.6667 | 0.021387 | Тр-2 | 1250 | 96 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 32 | 0.016829 | 0.038217
ТП | 88 | Тр-1 | 1000 | 61 | 18 | 0 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 26.3333 | 0.017312 | Тр-2 | 1000 | 2 | 4 | 2 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 2.6667 | 0.0017531 | 0.019065
ТП | 89 | Тр-1 | 1000 | 34 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 | 224 | 224 | 224 | 11.3333 | 0.0074505 | Тр-2 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 221 | 221 | 222 | 6.6667 | 0.0043827 | 0.011833
ТП | 97+49 | Тр-1 | 1250 | 66 | 43 | 47 | 398 | 396 | 390 | 230 | 230 | 230 | 52 | 0.027348 | Тр-2 | 1250 | 86 | 60 | 74 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 73.3333 | 0.038567 | 0.065915
ТП | 501 | Тр-1 | 1000 | 223 | 174 | 196 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 197.6667 | 0.12995 | Тр-2 | 1250 | 205 | 232 | 205 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 214 | 0.11255 | 0.24249
ТП | 503 | Тр-1 | 1000 | 91 | 102 | 115 | 394 | 394 | 394 | 225 | 224 | 224 | 102.6667 | 0.067493 | Тр-2 | 1000 | 212 | 188 | 148 | 394 | 394 | 394 | 224 | 224 | 224 | 182.6667 | 0.12009 | 0.18758
ТП | 504 | Тр-1 | 1250 | 447 | 388 | 340 | 386 | 386 | 386 | 221 | 221 | 221 | 391.6667 | 0.20599 | Тр-2 | 1250 | 76 | 78 | 55 | 400 | 400 | 400 | 233 | 233 | 233 | 69.6667 | 0.036639 | 0.24262
ТП | 505 | Тр-1 | 1250 | 469 | 398 | 450 | 398 | 389 | 390 | 224 | 223 | 223 | 439 | 0.23088 | Тр-2 | 1250 | 195 | 182 | 186 | 394 | 395 | 394 | 226 | 226 | 225 | 187.6667 | 0.098698 | 0.32958
ТП | 506 | Тр-1 | 1250 | 294 | 293 | 241 | 386 | 386 | 387 | 222 | 222 | 222 | 276 | 0.14515 | Тр-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0.14515
ТП | 507 | Тр-1 | 1000 | 91 | 98 | 126 | 410 | 410 | 410 | 233 | 233 | 233 | 105 | 0.069027 | Тр-2 | 1000 | 119 | 69 | 17 | 412 | 412 | 412 | 235 | 235 | 235 | 68.3333 | 0.044922 | 0.11395
ТП | 508 | Тр-1 | 1000 | 94 | 101 | 93 | 402 | 402 | 402 | 230 | 229 | 229 | 96 | 0.06311 | Тр-2 | 1000 | 162 | 192 | 188 | 401 | 404 | 400 | 228 | 228 | 230 | 180.6667 | 0.11877 | 0.18188
ТП | 509 | Тр-1 | 1000 | 105 | 117 | 71 | 400 | 400 | 400 | 228 | 227 | 228 | 97.6667 | 0.064206 | Тр-2 | 1000 | 91 | 90 | 89 | 396 | 397 | 396 | 227 | 227 | 227 | 90 | 0.059166 | 0.12337
ТП | 510 | Тр-1 | 1250 | 72 | 138 | 114 | 402 | 402 | 402 | 227 | 228 | 228 | 108 | 0.056799 | Тр-2 | 1250 | 111 | 200 | 172 | 403 | 402 | 403 | 228 | 229 | 229 | 161 | 0.084673 | 0.14147
ТП | 511 | Тр-1 | 1250 | 206 | 210 | 206 | 416 | 417 | 416 | 239 | 240 | 239 | 207.3333 | 0.10904 | Тр-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 415 | 416 | 416 | 238 | 238 | 239 | 0 | 0 | 0.10904
ТП | 512 | Тр-1 | 1000 | 182 | 165 | 174 | 416 | 416 | 417 | 240 | 240 | 241 | 173.6667 | 0.11417 | Тр-2 | 1000 | 3 | 4 | 2 | 415 | 415 | 416 | 238 | 239 | 238 | 3 | 0.0019722 | 0.11614
ТП | 513 | Тр-1 | 1250 | 407 | 362 | 402 | 405 | 405 | 406 | 234 | 234 | 235 | 390.3333 | 0.20528 | Тр-2 | 1250 | 148 | 123 | 134 | 411 | 412 | 411 | 236 | 235 | 235 | 135 | 0.070999 | 0.27628
ТП | 514 | Тр-1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | Тр-2 | 630 | 218 | 171 | 175 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 188 | 0.19618 | 0.19618
ТП | 515 | Тр-1 | 1000 | 297 | 272 | 233 | 400 | 401 | 400 | 231 | 230 | 297 | 267.3333 | 0.17574 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 402 | 232 | 232 | 232 | 133.6667 | 0.070298 | 0.24604
ТП | 516 | Тр-1 | 1250 | 151 | 166 | 170 | 401 | 401 | 402 | 232 | 231 | 232 | 162.3333 | 0.085374 | Тр-2 | 1250 | 224 | 213 | 206 | 420 | 419 | 420 | 240 | 239 | 224 | 214.3333 | 0.11272 | 0.1981
ТП | 518 | Тр-1 | 1250 | 139 | 123 | 142 | 411 | 410 | 410 | 235 | 236 | 234 | 134.6667 | 0.070824 | Тр-2 | 1250 | 22 | 20 | 26 | 414 | 414 | 415 | 238 | 238 | 237 | 22.6667 | 0.011921 | 0.082745
ТП | 519 | Тр-1 | 1000 | 195 | 136 | 28 | 410 | 410 | 410 | 233 | 232 | 233 | 119.6667 | 0.078669 | Тр-2 | 1000 | 213 | 201 | 4 | 411 | 411 | 411 | 235 | 235 | 235 | 139.3333 | 0.091598 | 0.17027
ТП | 520 | Тр-1 | 1250 | 204 | 160 | 7 | 410 | 410 | 410 | 234 | 235 | 234 | 123.6667 | 0.065039 | Тр-2 | 1250 | 167 | 162 | 0 | 412 | 412 | 412 | 236 | 236 | 236 | 109.6667 | 0.057676 | 0.12271
г.о. Химки, мкр.Можаниново
РТП | 37001 | Тр-1 | 1000 | 55 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 18.3333 | 0.012052 | Тр-2 | 1000 | 140 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 46.6667 | 0.030679 | 0.042731
ТП | 37002 | Тр-1 | 1250 | 74 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 225 | 225 | 225 | 24.6667 | 0.012973 |  | 1250 | 154 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 51.3333 | 0.026997 | 0.03997
ТП | 37003 | Тр-1 | 1000 | 74 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 225 | 225 | 225 | 24.6667 | 0.016216 | Тр-2 | 1000 | 104 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | 225 | 225 | 225 | 34.6667 | 0.02279 | 0.039006
ТП | 37004 | Тр-1 | 1250 | 305 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 101.6667 | 0.053469 | Тр-2 | 1250 | 167 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 55.6667 | 0.029276 | 0.082745
ТП | 37005 | Тр-1 | 1000 | 270 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 90 | 0.059166 | Тр-2 | 1000 | 218 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 74 | 0.048648 | 0.10781
ТП | 37006 | Тр-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 391 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | Тр-2 | 1250 | 315 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | 227 | 105 | 0.055222 | 0.055222
г.о. Химки, мкр. Левобережный
РТП | 1 | Тр-1 | 1250 | 350 | 318 | 0 | 411 | 411 | 411 | 235 | 235 | 235 | 222.6667 | 0.1171 | Тр-2 | 1250 | 285 | 270 | 26 | 411 | 411 | 411 | 234 | 234 | 234 | 193.6667 | 0.10185 | 0.21896
РТП | 2 | Тр-1 | 1250 | 108 | 114 | 115 | 401 | 400 | 401 | 230 | 229 | 230 | 112.3333 | 0.059078 | Тр-2 | 1250 | 89 | 88 | 99 | 402 | 401 | 403 | 228 | 228 | 229 | 92 | 0.048385 | 0.10746
РТП | 3 | Тр-1 | 1250 | 301 | 273 | 302 | 395 | 395 | 395 | 229 | 229 | 229 | 292 | 0.15357 | Тр-2 | 1250 | 34 | 20 | 19 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 24.3333 | 0.012797 | 0.16637
ТП | 11 | Тр-1 | 1000 | 284 | 209 | 0 | 402 | 403 | 403 | 230 | 231 | 230 | 164.3333 | 0.10803 | Тр-2 | 1000 | 275 | 132 | 0 | 401 | 401 | 402 | 230 | 230 | 230 | 135.6667 | 0.089187 | 0.19722
ТП | 12 | Тр-1 | 1000 | 199 | 231 | 81 | 410 | 410 | 410 | 233 | 232 | 233 | 170.3333 | 0.11198 | Тр-2 | 1000 | 137 | 131 | 42 | 406 | 407 | 406 | 231 | 231 | 232 | 103.3333 | 0.067931 | 0.17991
ТП | 13 | Тр-1 | 1250 | 361 | 249 | 136 | 409 | 410 | 409 | 235 | 234 | 234 | 248.6667 | 0.13078 | Тр-2 | 1250 | 292 | 130 | 90 | 412 | 411 | 410 | 236 | 235 | 236 | 170.6667 | 0.089757 | 0.22054
ТП | 14 | Тр-1 | 630 | 336 | 329 | 182 | 405 | 406 | 405 | 234 | 233 | 233 | 282.3333 | 0.29461 | Тр-2 | 630 | 273 | 113 | 14 | 404 | 405 | 405 | 234 | 234 | 233 | 133.3333 | 0.13913 | 0.43374
ТП | 15 | Тр-1 | 1250 | 114 | 166 | 51 | 412 | 411 | 411 | 235 | 235 | 236 | 110.3333 | 0.058027 | Тр-2 | 1250 | 51 | 129 | 125 | 413 | 412 | 413 | 236 | 236 | 235 | 101.6667 | 0.053469 | 0.1115
ТП | 21 | Тр-1 | 1250 | 92 | 73 | 85 | 400 | 401 | 401 | 228 | 227 | 227 | 83.3333 | 0.043827 | Тр-2 | 1250 | 129 | 128 | 119 | 401 | 400 | 401 | 227 | 226 | 227 | 125.3333 | 0.065915 | 0.10974
ТП | 22 | Тр-1 | 1250 | 113 | 146 | 136 | 400 | 400 | 401 | 226 | 226 | 227 | 131.6667 | 0.069246 | Тр-2 | 1250 | 112 | 100 | 110 | 401 | 401 | 400 | 228 | 228 | 227 | 107.3333 | 0.056449 | 0.12569
ТП | 23 | Тр-1 | 1000 | 82 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 27.3333 | 0.017969 | Тр-2 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 226 | 226 | 226 | 8.3333 | 0.0054783 | 0.023447
ТП | 24 | Тр-1 | 1250 | 126 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 42 | 0.022089 | Тр-2 | 1250 | 216 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 72 | 0.037866 | 0.059955
ТП | 25 | Тр-1 | 1000 | 53 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 229 | 229 | 229 | 17.6667 | 0.011614 | Тр-2 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 10 | 0.006574 | 0.018188
ТП | 31 | Тр-1 | 1000 | 108 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 36 | 0.023666 | Тр-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.023666
ТП | 32 | Тр-1 | 1000 | 144 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 48 | 0.031555 | Тр-2 | 1000 | 131 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 43.6667 | 0.028706 | 0.060262
ТП | 33 | Тр-1 | 1000 | 103 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 34.3333 | 0.022571 | Тр-2 | 1000 | 85 | 56 | 68 | 390 | 390 | 390 | 228 | 228 | 228 | 69.6667 | 0.045799 | 0.06837
ТП | 34 | Тр-1 | 1250 | 85 | 59 | 11 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 51.6667 | 0.027173 | Тр-2 | 1250 | 110 | 20 | 19 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 49.6667 | 0.026121 | 0.053293
ТП | 35 | Тр-1 | 1250 | 39 | 36 | 39 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 38 | 0.019985 | Тр-2 | 1250 | 148 | 127 | 141 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 138.6667 | 0.072928 | 0.092913
ТП | 36 | Тр-1 | 1000 | 159 | 156 | 141 | 403 | 403 | 403 | 235 | 235 | 235 | 152 | 0.099925 | Тр-2 | 1000 | 200 | 167 | 189 | 405 | 405 | 405 | 235 | 235 | 235 | 185.3333 | 0.12184 | 0.22176
г.о. Химки, мкр.Юбилейный
ТП | 551 | Тр-1 | 1250 | 324 | 250 | 194 | 400 | 400 | 400 | 228 | 228 | 228 | 256 | 0.13464 | Тр-2 | 1250 | 126 | 108 | 93 | 403 | 403 | 403 | 228 | 228 | 228 | 109 | 0.057325 | 0.19196
ТП | 552 | Тр-1 | 1250 | 161 | 164 | 162 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 162.3333 | 0.085374 | Тр-2 | 1250 | 185 | 204 | 188 | 394 | 394 | 394 | 225 | 225 | 225 | 192.3333 | 0.10115 | 0.18653
ТП | 553 | Тр-1 | 1000 | 90 | 94 | 66 | 403 | 403 | 403 | 230 | 230 | 230 | 83.3333 | 0.054783 | Тр-2 | 1000 | 54 | 56 | 47 | 404 | 404 | 404 | 230 | 230 | 230 | 52.3333 | 0.034404 | 0.089187
ТП | 554 | Тр-1 | 1250 | 144 | 159 | 150 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 151 | 0.079414 | Тр-2 | 1250 | 97 | 94 | 92 | 404 | 404 | 404 | 228 | 228 | 228 | 94.3333 | 0.049612 | 0.12903
ТП | 555 | Тр-1 | 1000 | 50 | 46 | 30 | 405 | 405 | 404 | 232 | 231 | 232 | 42 | 0.027611 | Тр-2 | 1000 | 383 | 354 | 261 | 404 | 404 | 404 | 232 | 231 | 231 | 332.6667 | 0.2187 | 0.24631
ТП | 556 | Тр-1 | 1250 | 25 | 10 | 22 | 406 | 406 | 406 | 232 | 232 | 232 | 19 | 0.0099925 | Тр-2 | 1250 | 370 | 185 | 111 | 408 | 408 | 408 | 233 | 233 | 233 | 222 | 0.11675 | 0.12675
ТП | 557 | Тр-1 | 1250 | 226 | 218 | 21 | 407 | 408 | 408 | 233 | 233 | 233 | 155 | 0.081518 | Тр-2 | 1250 | 522 | 327 | 162 | 409 | 410 | 410 | 235 | 235 | 234 | 337 | 0.17724 | 0.25875
ТП | 559 | Тр-1 | 1000 | 148 | 79 | 0 | 402 | 401 | 402 | 228 | 229 | 229 | 75.6667 | 0.049743 | Тр-2 | 1000 | 141 | 131 | 0 | 406 | 406 | 406 | 232 | 232 | 232 | 90.6667 | 0.059604 | 0.10935

## МРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [7 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | Фазное/ линейное |  |  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | Фазное/ линейное
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | [5 empty] | Ia | Ib | Ic
РТП | 180 | тр-р №1 | 1250 | 135 | 168 | 165 | 227/396 | 156 | 0.082044 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/403 | 0 | 0 | 0.082044
тп | 172 | тр-р №1 | 1000 | 193 | 146 | 190 | 232/405 | 176.3333 | 0.11592 | тр-№2 | 1000 | 188 | 126 | 134 | 237/411 | 149.3333 | 0.098172 | 0.21409
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 205 | 155 | 176 | 232/406 | 178.6667 | 0.11746 | тр-р №2 | 1000 | 113 | 114 | 112 | 237/411 | 113 | 0.074286 | 0.19174
тп | 174 | тр-р №1 | 1250 | 159 | 164 | 160 | 227/397 | 161 | 0.084673 | тр-р №2 | 1250 | 254 | 241 | 265 | 232/403 | 253.3333 | 0.13323 | 0.21791
тп | 185 | тр-р №1 | 1000 | 157 | 151 | 170 | 238/413 | 159.3333 | 0.10475 | тр-р №2 | 1000 | 128 | 90 | 122 | 235/409 | 113.3333 | 0.074505 | 0.17925
тп | 186 | тр-р №1 | 1000 | 231 | 165 | 191 | 235/408 | 195.6667 | 0.12863 | тр-№2 | 1000 | 198 | 156 | 148 | 237/412 | 167.3333 | 0.11 | 0.23864
тп | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 317 | 335 | 286 | 226/394 | 312.6667 | 0.12847 | тр-р №2 | 1600 | 358 | 331 | 427 | 236/410 | 372 | 0.15285 | 0.28131
тп | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 160 | 148 | 174 | 222/383 | 160.6667 | 0.066014 | тр-р №2 | 1600 | 179 | 190 | 244 | 229/401 | 204.3333 | 0.083955 | 0.14997
тп | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 196 | 208 | 232 | 226/392 | 212 | 0.087106 | тр-р №2 | 1600 | 142 | 121 | 188 | 236/410 | 150.3333 | 0.061768 | 0.14887
тп | 45023 | тр-р №1 | 1250 | 163 | 164 | 193 | 232/402 | 173.3333 | 0.091159 | тр-р №2 | 1250 | 255 | 240 | 264 | 231/402 | 253 | 0.13306 | 0.22422
тп | 45024 | тр-р №1 | 1250 | 150 | 140 | 167 | 230/401 | 152.3333 | 0.080115 | тр-р №2 | 1250 | 226 | 151 | 268 | 220/381 | 215 | 0.11307 | 0.19319
ртп | 45025 | тр-р №1 | 2000 | 357 | 292 | 323 | 232/404 | 324 | 0.1065 | тр-р №2 | 2000 | 311 | 255 | 315 | 232/403 | 293.6667 | 0.096528 | 0.20303
РТП | 17103 | тр-р №1 | 1600 | 281 | 277 | 245 | 230/401 | 267.6667 | 0.10998 | тр-р №2 | 1600 | 222 | 206 | 190 | 231/401 | 206 | 0.08464 | 0.19462
РТП | 18148 | тр-р №1 | 1600 | 114 | 99 | 98 | 225/389 | 103.6667 | 0.042594 | тр-р №2 | 1600 | 236 | 226 | 221 | 228/396 | 227.6667 | 0.093543 | 0.13614
тп | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 273 | 249 | 242 | 225/395 | 254.6667 | 0.10464 | тр-р №2 | 1600 | 261 | 249 | 250 | 226/395 | 253.3333 | 0.10409 | 0.20872
тп | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 210 | 240 | 203 | 229/395 | 217.6667 | 0.089434 | тр-р №2 | 1600 | 220 | 188 | 181 | 230/396 | 196.3333 | 0.080668 | 0.1701
тп | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 215 | 210 | 183 | 223/390 | 202.6667 | 0.083271 | тр-р №2 | 1600 | 299 | 295 | 274 | 225/395 | 289.3333 | 0.11888 | 0.20215
тп | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 450 | 425 | 436 | 224/395 | 437 | 0.17955 | тр-р №2 | 1600 | 516 | 491 | 449 | 224/394 | 485.3333 | 0.19941 | 0.37896
тп | 48016 | тр-р №1 | 1600 | 355 | 341 | 327 | 225/393 | 341 | 0.14011 | тр-р №2 | 1600 | 224 | 196 | 184 | 227/396 | 201.3333 | 0.082723 | 0.22283
тп | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 173 | 178 | 171 | 240/415 | 174 | 0.09151 | тр-р №2 | 1250 | 367 | 370 | 354 | 233/405 | 363.6667 | 0.19126 | 0.28277
тп | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 216 | 233 | 224 | 239/415 | 224.3333 | 0.092173 | тр-р №2 | 1600 | 369 | 391 | 393 | 233/406 | 384.3333 | 0.15791 | 0.25009
тп | 47009 | тр-р №1 | 1000 | 167 | 173 | 182 | 237/415 | 174 | 0.11439 | тр-р №2 | 1000 | 157 | 162 | 169 | 233/405 | 162.6667 | 0.10694 | 0.22132
тп | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 320 | 349 | 327 | 233/405 | 332 | 0.13641 | тр-р №2 | 1600 | 421 | 452 | 474 | 230/398 | 449 | 0.18448 | 0.32089
РТП | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 468 | 445 | 456 | 240/413 | 456.3333 | 0.1875 | тр-р №2 | 1600 | 410 | 428 | 433 | 233/404 | 423.6667 | 0.17407 | 0.36157
ТП | 47011 | тр-р №1 | 1000 | 64 | 62 | 68 | 240/413 | 64.6667 | 0.042512 | тр-р №2 | 1000 | 288 | 285 | 289 | 234/405 | 287.3333 | 0.18889 | 0.2314
ТП | 47012 | тр-р №1 | 1600 | 568 | 550 | 573 | 240/414 | 563.6667 | 0.2316 | тр-р №2 | 1600 | 433 | 456 | 487 | 234/404 | 458.6667 | 0.18845 | 0.42005
ТП | 47014 | тр-р №1 | 1600 | 552 | 574 | 533 | 226/396 | 553 | 0.22721 | тр-р №2 | 1600 | 592 | 634 | 648 | 234/404 | 624.6667 | 0.25666 | 0.48387
ТП | 47015 | тр-р №1 | 1000 | 115 | 118 | 127 | 236/415 | 120 | 0.078888 | тр-р №2 | 1000 | 162 | 164 | 172 | 237/415 | 166 | 0.10913 | 0.18802
ТП | 47016 | тр-р №1 | 1250 | 328 | 323 | 318 | 237/414 | 323 | 0.16987 | тр-р №2 | 1250 | 322 | 330 | 354 | 237/412 | 335.3333 | 0.17636 | 0.34623
ТП | 47017 | тр-р №1 | 1600 | 278 | 269 | 316 | 237/412 | 287.6667 | 0.1182 | тр-р №2 | 1600 | 36 | 38 | 42 | 237/412 | 38.6667 | 0.015887 | 0.13408
ТП | 47022 | тр-р №1 | 1600 | 537 | 559 | 561 | 237/412 | 552.3333 | 0.22694 | тр-р №2 | 1600 | 408 | 456 | 437 | 237/412 | 433.6667 | 0.17818 | 0.40512
ТП | 47023 | тр-р №1 | 1600 | 394 | 492 | 367 | 236/411 | 417.6667 | 0.17161 | тр-р №2 | 1600 | 1092 | 1094 | 1046 | 235/408 | 1077.3333 | 0.44265 | 0.61426
ТП | 47024 | тр-р №3 | 1600 | 23 | 10 | 18 | 237/414 | 17 | 0.0069849 | тр-р №4 | 1600 | 94 | 72 | 58 | 233/403 | 74.6667 | 0.030679 | 0.037664
ТП | 47024 | тр-р №1 | 1600 | 144 | 182 | 170 | 234/409 | 165.3333 | 0.067931 | тр-р №2 | 1600 | 95 | 114 | 104 | 237/412 | 104.3333 | 0.042868 | 0.1108
ТП | 47025 | тр-р №1 | 2500 | 20 | 24 | 28 | 238/417 | 24 | 0.006311 | Тр-р №2 | 2500 | 223 | 188 | 215 | 237/415 | 208.6667 | 0.054871 | 0.061182
ТП | 47026 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 145 | 141 | 240/420 | 140.3333 | 0.092255 | тр-р №2 | 1000 | 107 | 147 | 143 | 239/416 | 132.3333 | 0.086996 | 0.17925
ТП | 47027 | тр-р №1 | 1000 | 142 | 167 | 166 | 240/420 | 158.3333 | 0.10409 | тр-р №2 | 1000 | 147 | 162 | 157 | 239/416 | 155.3333 | 0.10212 | 0.2062
ТП | 47028 | тр-р №1 | 1600 | 389 | 369 | 352 | 240/419 | 370 | 0.15202 | тр-р №2 | 1600 | 303 | 302 | 223 | 239/415 | 276 | 0.1134 | 0.26543
ТП | 47029 | тр-р №1 | 1600 | 343 | 314 | 332 | 238/413 | 329.6667 | 0.13545 | тр-р №2 | 1600 | 356 | 356 | 354 | 235/409 | 355.3333 | 0.146 | 0.28145
ТП | 47030 | тр-р №1 | 1600 | 270 | 232 | 228 | 230/401 | 243.3333 | 0.09998 | тр-р №2 | 1600 | 264 | 252 | 216 | 235/411 | 244 | 0.10025 | 0.20023
ТП | 47031 | тр-р №1 | 1600 | 265 | 269 | 257 | 235/411 | 263.6667 | 0.10833 | тр-р №2 | 1600 | 293 | 260 | 245 | 235/411 | 266 | 0.10929 | 0.21763
ТП | 47032 | тр-р №1 | 1000 | 183 | 181 | 145 | 235/411 | 169.6667 | 0.11154 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 109 | 95 | 234/409 | 109.6667 | 0.072095 | 0.18363
БКТП | 528 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
РТП | 47033 | тр-р №1 | 2000 | 134 | 124 | 136 | 235/408 | 131.3333 | 0.043169 | тр-р №2 | 2000 | 442 | 449 | 460 | 235/408 | 450.3333 | 0.14802 | 0.19119
РТП | 47033 | тр-р №3 | 2000 | 70 | 64 | 76 | 235/408 | 70 | 0.023009 | тр-р №4 | 2000 | 20 | 16 | 18 | 235/408 | 18 | 0.0059166 | 0.028926
тп | 47034 (1402) | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/395 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 3 | 3 | 6 | 231/394 | 4 | 0.0026296 | 0.0026296
тп | 47035 | тр-р №1 | 250 | 754 | 787 | 824 | 231/408 | 788.3333 | 2.073 | [8 empty] | 2.073
ТП | 47037 | тр-р №1 | 2500 | 373 | 390 | 405 | 239/416 | 389.3333 | 0.10238 | тр-р №2 | 2500 | 198 | 237 | 255 | 239/416 | 230 | 0.060481 | 0.16286
РТП | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 1363 | 1311 | 1319 | 227/394 | 1331 | 0.35 | тр-р №2 | 2500 | 1335 | 1234 | 1223 | 223/389 | 1264 | 0.33238 | 0.68238
тп | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 670 | 680 | 626 | 227/394 | 658.6667 | 0.1732 | тр-р №2 | 2500 | 634 | 640 | 610 | 223/389 | 628 | 0.16514 | 0.33834
тп | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 342 | 337 | 334 | 227/394 | 337.6667 | 0.088793 | тр-р №2 | 2500 | 721 | 757 | 751 | 223/389 | 743 | 0.19538 | 0.28417
тп | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 1125 | 1111 | 1235 | 227/394 | 1157 | 0.30424 | тр-р №2 | 2500 | 1009 | 979 | 940 | 223/389 | 976 | 0.25665 | 0.56089
тп | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 1032 | 1052 | 970 | 227/394 | 1018 | 0.26769 | тр-р №2 | 2500 | 604 | 573 | 580 | 223/389 | 585.6667 | 0.15401 | 0.4217
тп | 48020 | тр-р №1 | 1000 | 242 | 220 | 229 | 235/408 | 230.3333 | 0.15142 | тр-р №2 | 1000 | 193 | 229 | 227 | 238/417 | 216.3333 | 0.14222 | 0.29364
тп | 48025 | тр-р №1 | 1250 | 273 | 353 | 353 | 236/410 | 326.3333 | 0.17163 | тр-р №2 | 1250 | 316 | 327 | 338 | 235/409 | 327 | 0.17198 | 0.3436
тп | 48021 | тр-р №1 | 1000 | 424 | 424 | 454 | 236/411 | 434 | 0.28531 | тр-р №2 | 1000 | 132 | 132 | 140 | 238/417 | 134.6667 | 0.08853 | 0.37384
тп | 48022 | тр-р №1 | 1000 | 125 | 170 | 155 | 237/411 | 150 | 0.09861 | тр-р №2 | 1000 | 307 | 272 | 310 | 235/409 | 296.3333 | 0.19481 | 0.29342
тп | 48023 | тр-р №1 | 1000 | 16 | 13 | 12 | 235/409 | 13.6667 | 0.0089845 | тр-р №2 | 1000 | 459 | 548 | 513 | 247/416 | 506.6667 | 0.33308 | 0.34207
тп | 48024 | тр-р №1 | 1600 | 538 | 531 | 516 | 236/410 | 528.3333 | 0.21708 | тр-р №2 | 1600 | 392 | 394 | 390 | 235/409 | 392 | 0.16106 | 0.37814
ртп | 45030 | тр-р №1 | 1600 | 353 | 333 | 311 | 232/404 | 332.3333 | 0.13655 | тр-р №2 | 1600 | 332 | 321 | 322 | 233/401 | 325 | 0.13353 | 0.27008
тп | 45031 | тр-р №1 | 1250 | 200 | 191 | 176 | 232/404 | 189 | 0.099399 | тр-р №2 | 1250 | 311 | 326 | 331 | 232/402 | 322.6667 | 0.1697 | 0.2691
тп | 45032 | тр-р №1 | 1600 | 246 | 240 | 211 | 233/404 | 232.3333 | 0.09546 | тр-р №2 | 1600 | 287 | 276 | 274 | 232/402 | 279 | 0.11463 | 0.21009
тп | 45034 | Тр-р №1 | 2500 | 118 | 127 | 127 | 230/400 | 124 | 0.032607 | тр-р №2 | 2500 | 135 | 133 | 129 | 233/404 | 132.3333 | 0.034798 | 0.067405
тп | 45035 | тр-р №1 | 1600 | 225 | 229 | 229 | 234/407 | 227.6667 | 0.093543 | тр. №2 | 1600 | 236 | 240 | 232 | 240/420 | 236 | 0.096966 | 0.19051
тп | 45035 | тр-р №3 | 1600 | 336 | 346 | 342 | 234/407 | 341.3333 | 0.14025 | тр. №4 | 1600 | 126 | 132 | 132 | 240/418 | 130 | 0.053414 | 0.19366
РТП | 129 | тр-р №1 | 2000 | 219 | 256 | 219 | 234/403 | 231.3333 | 0.076039 | Тр №2 | 2000 | 165 | 185 | 168 | 231/394 | 172.6667 | 0.056756 | 0.13279
РТП | 130 | тр-р №1 | 1000 | 153 | 173 | 151 | 237/410 | 159 | 0.10453 | тр-р №2 | 1000 | 92 | 102 | 102 | 235/409 | 98.6667 | 0.064863 | 0.16939
ТП | 131 | тр-р №1 | 1250 | 146 | 169 | 182 | 233/401 | 165.6667 | 0.087127 | тр-р №2 | 1250 | 191 | 217 | 216 | 233/403 | 208 | 0.10939 | 0.19652
ТП | 19934 | тр-р №1 | 1250 | 174 | 186 | 195 | 235/405 | 185 | 0.097295 | тр-р №2 | 1250 | 98 | 114 | 96 | 230/400 | 102.6667 | 0.053994 | 0.15129
ТП | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 212 | 213 | 209 | 233/403 | 211.3333 | 0.11114 | тр-р №2 | 1250 | 204 | 212 | 248 | 235/407 | 221.3333 | 0.1164 | 0.22755
РТП | 16167 | тр-р №1 | 1000 | 1.5 | 0 | 2 | 238/411 | 1.1667 | 0.00076697 | тр-р №2 | 1000 | 1.5 | 0 | 2 | 235/407 | 1.1667 | 0.00076697 | 0.0015339
КТП-2 |  |  | 1000 | 5 | 0 | 4 | 238/411 | 3 | 0.0019722 | КТП-1 (мех) | 1000 | 4 | 0 | 3 | 235/407 | 2.3333 | 0.0015339 | 0.0035061
ТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 270 | 281 | 234 | 238/411 | 261.6667 | 0.10751 | тр-р №2 | 1600 | 346 | 363 | 357 | 235/407 | 355.3333 | 0.146 | 0.25351
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 356 | 310 | 339 | 238/411 | 335 | 0.11011 | тр-р №2 | 2000 | 512 | 504 | 500 | 235/407 | 505.3333 | 0.1661 | 0.27622
ТП | 3 | тр-р №1 | 1600 | 412 | 344 | 328 | 238/411 | 361.3333 | 0.14846 | тр-р №2 | 1600 | 236 | 228 | 236 | 235/407 | 233.3333 | 0.095871 | 0.24433
тп | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 271 | 358 | 310 | 238/411 | 313 | 0.16461 | тр-р №2 | 1250 | 403 | 374 | 419 | 236/413 | 398.6667 | 0.20967 | 0.37428
тп | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 723 | 683 | 706 | 236/406 | 704 | 0.28926 | тр-р №2 | 1600 | 482 | 475 | 481 | 236/405 | 479.3333 | 0.19695 | 0.4862
тп | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 527 | 529 | 568 | 231/400 | 541.3333 | 0.22242 | тр-р №2 | 1600 | 718 | 602 | 651 | 231/403 | 657 | 0.26994 | 0.49237
тп | 46004 | тр-р №1 | 1250 | 334 | 378 | 336 | 236/410 | 349.3333 | 0.18372 | тр-р №2 | 1250 | 304 | 324 | 329 | 238/412 | 319 | 0.16777 | 0.35149
тп | 46006 | тр-р №1 | 630 | 12 | 14 | 30 | 236/410 | 18.6667 | 0.019479 | тр-р №2 | 630 | 7 | 9 | 0 | 238/412 | 5.3333 | 0.0055653 | 0.025044
| 1 | ВРУ-1 АС к.10 | 630 | 12 | 14 | 30 | 236/410 | 18.6667 | 0.019479 | ВРУ-2 АС к.10 | 630 | 7 | 9 | 0 | 238/412 | 5.3333 | 0.0055653
РТП | 48001 | тр-р №1 | 1250 | 970 | 640 | 775 | 232/402 | 795 | 0.41811 | тр-р №2 | 1250 | 740 | 520 | 820 | 220/380 | 693.3333 | 0.36464 | 0.78274
|  | тр-р №3 | 1250 | 768 | 589 | 762 | 232/402 | 706.3333 | 0.37147 | тр-р №4 | 1250 | 660 | 880 | 620 | 220/380 | 720 | 0.37866 | 0.75014
тп | 48002 | тр-р №1 | 2000 | 220 | 144 | 135 | 232/402 | 166.3333 | 0.054674 | тр-р №2 | 2000 | 348 | 290 | 323 | 236/409 | 320.3333 | 0.10529 | 0.15997
ТП | 48003 | тр-р №1 | 2000 | 246 | 265 | 206 | 232/402 | 239 | 0.078559 | тр-р №2 | 2000 | 210 | 170 | 200 | 236/409 | 193.3333 | 0.063549 | 0.14211
ТП | 48004 | тр-р №1 | 2000 | 364 | 341 | 349 | 232/402 | 351.3333 | 0.11548 | тр-р №2 | 2000 | 327 | 254 | 300 | 236/409 | 293.6667 | 0.096528 | 0.21201
РТП | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 163 | 168 | 186 | 229/399 | 172.3333 | 0.070807 | тр-р №2 | 1600 | 187 | 182 | 172 | 233/403 | 180.3333 | 0.074094 | 0.1449
РТП | 45002 | тр-р №1 | 2000 | 217 | 192 | 210 | 238/417 | 206.3333 | 0.067822 | тр-р №2 | 2000 | 360 | 347 | 344 | 240/419 | 350.3333 | 0.11515 | 0.18298
ТП | 45003 | тр-р №1 | 1250 | 282 | 252 | 288 | 228/398 | 274 | 0.1441 | тр-р №2 | 1250 | 231 | 238 | 245 | 238/413 | 238 | 0.12517 | 0.26927
тп | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 466 | 444 | 453 | 228/398 | 454.3333 | 0.14934 | тр-р №2 | 2000 | 447 | 427 | 401 | 228/398 | 425 | 0.1397 | 0.28904
тп | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 470 | 469 | 464 | 232/406 | 467.6667 | 0.19215 | тр-р №2 | 1600 | 349 | 349 | 334 | 234/410 | 344 | 0.14134 | 0.33349
тп | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 635 | 584 | 590 | 239/400 | 603 | 0.19821 | тр-р №2 | 2000 | 449 | 417 | 412 | 239/403 | 426 | 0.14003 | 0.33823
тп | 45010 | тр-р №1 | 1000 | 158 | 144 | 159 | 247/434 | 153.6667 | 0.10102 | тр-р №2 | 1000 | 228 | 213 | 252 | 243/424 | 231 | 0.15186 | 0.25288
РТП | 45016 | тр-р №1 | 2500 | 13 | 17 | 14 | 235/412 | 14.6667 | 0.0038567 | тр-р №2 | 2500 | 81 | 91 | 79 | 233/409 | 83.6667 | 0.022001 | 0.025858
тп | 45017 | тр-р №1 | 1250 | 211 | 164 | 183 | 234/409 | 186 | 0.097821 | тр-р №2 | 1250 | 144 | 142 | 156 | 246/433 | 147.3333 | 0.077486 | 0.17531
ТП | 45018 | тр-р №1 | 2500 | 142 | 151 | 179 | 244/423 | 157.3333 | 0.041372 | тр-р №2 | 2500 | 65 | 91 | 115 | 243/421 | 90.3333 | 0.023754 | 0.065126
тп | 45019 | тр-р №1 | 2000 | 244 | 220 | 308 | 235/410 | 257.3333 | 0.084585 | тр-р №2 | 2000 | 315 | 299 | 314 | 242/426 | 309.3333 | 0.10168 | 0.18626
РТП | 48080 | тр-р №1 | 2500 | 196 | 229 | 215 | 234/406 | 213.3333 | 0.056098 | тр-р №2 | 2500 | 190 | 219 | 220 | 234/407 | 209.6667 | 0.055134 | 0.11123
РТП | 46040 | тр-р №1 | 1250 | 100 | 84 | 100 | 238/414 | 94.6667 | 0.049787 | тр-р №2 | 1250 | 36 | 36 | 36 | 233/406 | 36 | 0.018933 | 0.06872
ТП | 46041 | тр-р №1 | 2000 | 210 | 188 | 202 | 232/405 | 200 | 0.06574 | тр-р №2 | 2000 | 35 | 35 | 35 | 238/414 | 35 | 0.011505 | 0.077244
ТП | 46042 | тр-р №1 | 1250 | 202 | 204 | 192 | 233/405 | 199.3333 | 0.10483 | тр-р №2 | 1250 | 320 | 262 | 292 | 231/404 | 291.3333 | 0.15322 | 0.25805
ТП | 46043 | тр-р №1 | 1250 | 117 | 109 | 107 | 240/414 | 111 | 0.058377 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/404 | 0 | 0 | 0.058377
ТП | 46044 | тр-р №1 | 1250 | 86 | 91 | 90 | 240/415 | 89 | 0.046807 | тр-р №2 | 1250 | 29 | 29 | 29 | 232/405 | 29 | 0.015252 | 0.062059
РТП | 48060 | тр-р №1 | 2500 | 154 | 137 | 151 | 240/419 | 147.3333 | 0.038743 | тр-р №2 | 2500 | 96 | 96 | 90 | 239/416 | 94 | 0.024718 | 0.063461
ТП | 48050 | тр-р №1 | 1600 | 535 | 535 | 546 | 232/403 | 538.6667 | 0.22132 | тр-р №2 | 1600 | 441 | 501 | 492 | 236/410 | 478 | 0.1964 | 0.41772
ТП | 48051 | тр-р №1 | 1600 | 279 | 322 | 315 | 233/403 | 305.3333 | 0.12545 | тр-р №2 | 1600 | 547 | 541 | 567 | 232/402 | 551.6667 | 0.22667 | 0.35212
РТП | 48090 | тр-р ТСН №1 | 630 | 12.3 | 12.1 | 13.6 |  | 12.6667 | 0.013218 | тр-р ТСН №2 | 630 | 18.6 | 10.7 | 11.4 |  | 13.5667 | 0.014157 | 0.027374
тп | 48092 | тр-р №1 | 2000 | 148 | 140 | 117 | 238/415 | 135 | 0.044374 | Тр-р №2 | 2000 | 165 | 202 | 179 | 237/411 | 182 | 0.059823 | 0.1042
тп | 48104 | тр-р№1 | 1600 | 187 | 185 | 187 | 238/414 | 186.3333 | 0.07656 | тр-р №2 | 1600 | 211 | 212 | 212 | 237/411 | 211.6667 | 0.086969 | 0.16353
тп | 48112 | Тр-р №1 | 2000 | 212 | 266 | 203 | 241/418 | 227 | 0.074615 | Тр-р №2 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 238/414 | 1.3333 | 0.00043827 | 0.075053
ТП | 48111 | тр-р №1 | 2500 | 270 | 261 | 254 | 240/419 | 261.6667 | 0.068808 | тр-р №2 | 2500 | 333 | 320 | 293 | 238/414 | 315.3333 | 0.08292 | 0.15173
ТП | 48113 | ТР-р №1 | 2000 | 207 | 164 | 187 | 240/417 | 186 | 0.061138 | тр-р №2 | 2000 | 206 | 230 | 234 | 241/418 | 223.3333 | 0.07341 | 0.13455
ТП | 48116 | тр-р №1 | 2000 | 192 | 238 | 168 | 240/417 | 199.3333 | 0.065521 | тр-р №2 | 2000 | 182.5 | 204 | 220 | 240/417 | 202.1667 | 0.066452 | 0.13197
РТП | 20001 | тр-р №1 | 1600 | 189 | 203 | 216 | 236/402 | 202.6667 | 0.083271 | тр-р №2 | 1600 | 52 | 55 | 47 | 233/405 | 51.3333 | 0.021092 | 0.10436
РТП | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 174 | 207 | 204 | 232/402 | 195 | 0.10255 | тр-р №4 | 1250 | 62 | 75 | 83 | 232/399 | 73.3333 | 0.038567 | 0.14112
ТП | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 26 | 24 | 30 | 227/390 | 26.6667 | 0.017531 | тр-р №2 | 1000 | 50 | 42 | 44 | 225/388 | 45.3333 | 0.029802 | 0.047333
РТП | 41020 | тр-р №1 | 2500 | 680 | 585 | 710 | 234/408 | 658.3333 | 0.17312 | тр-р №2 | 2500 | 475 | 410 | 445 | 234/408 | 443.3333 | 0.11658 | 0.28969
ТП | 45050 | тр-р №1 | 1250 | 164 | 122 | 150 | 232/402 | 145.3333 | 0.076434 | тр-р №2 | 1250 | 106 | 100 | 78 | 233/404 | 94.6667 | 0.049787 | 0.12622
ТП | 45051 | тр-р №1 | 1600 | 490 | 477 | 446 | 232/402 | 471 | 0.19352 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.19352
ТП | 45052 | тр-р №1 | 1600 | 482 | 372 | 480 | 232/402 | 444.6667 | 0.1827 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.1827
ТП | 45053 | тр-р №1 | 1600 | 768 | 716 | 724 | 232/402 | 736 | 0.3024 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.3024
ТП | 45054 | тр-р №1 | 1600 | 640 | 740 | 587 | 232/402 | 655.6667 | 0.2694 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 | 0.2694
ТП | 45055 | тр-р №1 | 1600 | 103 | 116 | 106 | 232/402 | 108.3333 | 0.044511 | тр-р №2 | 1600 | 496 | 419 | 446 | 233/404 | 453.6667 | 0.1864 | 0.23091
ТП | 45056 | тр-р №1 | 1600 | 205 | 197 | 124 | 232/402 | 175.3333 | 0.07204 | тр-р №2 | 1600 | 254 | 266 | 202 | 233/404 | 240.6667 | 0.098884 | 0.17092
РТП | 45080 | тр-р №1 | 1250 | 212 | 193 | 197 | 220/380 | 200.6667 | 0.10553 | тр-р №2 | 1250 | 308 | 268 | 254 | 220/380 | 276.6667 | 0.1455 | 0.25104
РТП | 45080 | тр-р №3 | 1250 | 203 | 199 | 202 | 220/380 | 201.3333 | 0.10589 | тр-р №4 | 1250 | 154 | 156 | 155 | 220/380 | 155 | 0.081518 | 0.1874
ТП | 45081 | тр-р №1 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 230/400 | 10 | 0.0026296 | тр-р №2 | 2500 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 230/400 | 6.5 | 0.0017092 | 0.0043388
ТП | 45082 | тр-р №1 | 2500 | 272 | 205 | 145 | 230/400 | 207.3333 | 0.05452 | тр-р №2 | 2500 | 210 | 176 | 172 | 230/400 | 186 | 0.048911 | 0.10343
ТП | 45082 | тр-р №3 | 2500 | 400 | 371 | 383 | 230/400 | 384.6667 | 0.10115 | тр-р №4 | 2500 | 136 | 146 | 143 | 230/400 | 141.6667 | 0.037253 | 0.1384
ТП | 48040 | тр-р №1 | 1000 | 102 | 105 | 113 | 236/416 | 106.6667 | 0.070123 | тр-р №2 | 1000 | 62 | 71 | 69 | 229/399 | 67.3333 | 0.044265 | 0.11439
ТП | 48039 | тр-р №1 | 2000 | 315 | 293 | 286 | 238/415 | 298 | 0.097953 | тр-р №2 | 2000 | 408 | 399 | 381 | 225/398 | 396 | 0.13017 | 0.22812
ТП | 48038 | тр-р №1 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 239/416 | 60 | 0.039444 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 105 | 104 | 240/418 | 107 | 0.070342 | 0.10979
ТП | 48037 | тр-р №1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 227/398 | 0 | 0 | тр-р №2 | 2500 | 739 | 745 | 737 | 228/398 | 740.3333 | 0.19468 | 0.19468
ТП | 4 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 227/398 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 228/398 | 0 | 0 | 0
ТП | 17176 | тр-р №1 | 1000 | 25 | 40 | 36 | 228/401 | 33.6667 | 0.022132 | тр-р №2 | 1000 | 180 | 195 | 208 | 223/390 | 194.3333 | 0.12775 | 0.14989
ТП | 46022 | тр-р №1 | 2500 | 865 | 925 | 838 | 232/404 | 876 | 0.23035 | тр-р №2 | 2500 | 225 | 200 | 197 | 233/405 | 207.3333 | 0.05452 | 0.28487
РТП | 46030 | тр-р №1 | 1600 | 288 | 340 | 276 | 239/416 | 301.3333 | 0.12381 | тр-р №2 | 1600 | 192 | 228 | 214 | 236/410 | 211.3333 | 0.086832 | 0.21064
ТП | 46031 | тр-р №1 | 1600 | 340 | 393 | 386 | 240/417 | 373 | 0.15326 | тр-р №2 | 1600 | 329 | 373 | 347 | 239/414 | 349.6667 | 0.14367 | 0.29693
ТП | 45061 | тр-р №1 | 1600 | 244 | 317 | 315 | 240/418 | 292 | 0.11998 | тр-р №2 | 1600 | 131 | 156 | 150 | 236/412 | 145.6667 | 0.059851 | 0.17983
ТП | 45062 | тр-р №1 | 1600 | 121 | 155 | 184 | 240/418 | 153.3333 | 0.063001 | тр-р №2 | 1600 | 146 | 161 | 235 | 240/418 | 180.6667 | 0.074231 | 0.13723
ТП | 45063 | тр-р №1 | 1600 | 174 | 241 | 277 | 219/418 | 230.6667 | 0.094775 | тр-р №2 | 1600 | 229 | 246 | 248 | 219/419 | 241 | 0.099021 | 0.1938

## СРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
| ТП-20002 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 74 | 103 | 84 | 403 | 402 | 403 | 233 | 232 | 232 | 87 | 0.090784 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 61 | 57 | 57 | 404 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 | 58.3333 | 0.06087 | 0.15165
| ТП-20003 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 161 | 228 | 140 | 403 | 402 | 402 | 233 | 233 | 233 | 176.3333 | 0.11592 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 186 | 182 | 196 | 404 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | 188 | 0.12359 | 0.23951
| РТП-160 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 86 | 79 | 83 | 412 | 412 | 412 | 237 | 238 | 237 | 82.6667 | 0.043476 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 117 | 131 | 145 | 417 | 416 | 417 | 240 | 240 | 240 | 131 | 0.068896 | 0.11237
| ТП-161 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 36 | 45 | 40 | 410 | 411 | 411 | 237 | 237 | 237 | 40.3333 | 0.021212 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 234 | 254 | 212 | 411 | 411 | 410 | 237 | 237 | 236 | 233.3333 | 0.12271 | 0.14393
| ТП-162 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 14 | 6 | 7 | 410 | 411 | 410 | 236 | 237 | 236 | 9 | 0.0059166 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 198 | 190 | 152 | 410 | 411 | 410 | 236 | 237 | 237 | 180 | 0.11833 | 0.12425
ЦРП | РТП-20015 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 382 | 346 | 387 | 404 | 403 | 403 | 233 | 233 | 232 | 371.6667 | 0.15271 | тр-№2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 28 | 30 | 26 | 407 | 408 | 407 | 236 | 235 | 236 | 28 | 0.011504 | 0.16421
| ТП-20017 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 112 | 105 | 102 | 403 | 403 | 402 | 233 | 233 | 232 | 106.3333 | 0.069904 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 169 | 152 | 155 | 403 | 403 | 402 | 233 | 233 | 233 | 158.6667 | 0.10431 | 0.17421
| ТП-20018 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 169 | 107 | 108 | 403 | 403 | 404 | 232 | 232 | 233 | 128 | 0.084147 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 97 | 60 | 43 | 404 | 404 | 403 | 233 | 233 | 232 | 66.6667 | 0.043827 | 0.12797
| ТП-20019 | тр-р №1 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 104 | 120 | 114 | 404 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 112.6667 | 0.074067 | тр-р №2 ТСЛ-1000кВА | 1000 | 200 | 206 | 193 | 413 | 415 | 413 | 238 | 239 | 239 | 199.6667 | 0.13126 | 0.20533
| ТП-20020 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 139 | 143 | 124 | 406 | 405 | 404 | 234 | 233 | 234 | 135.3333 | 0.055605 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 190 | 184 | 178 | 403 | 404 | 405 | 233 | 234 | 232 | 184 | 0.075601 | 0.13121
| ТП-20020 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 237 | 243 | 220 | 403 | 402 | 404 | 234 | 233 | 234 | 233.3333 | 0.095871 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 375 | 374 | 341 | 404 | 403 | 403 | 232 | 233 | 233 | 363.3333 | 0.14928 | 0.24516
| ТП-20021 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 261 | 273 | 277 | 406 | 405 | 404 | 234 | 234 | 233 | 270.3333 | 0.11107 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 150 | 141 | 128 | 405 | 403 | 404 | 233 | 233 | 233 | 139.6667 | 0.057386 | 0.16846
| ТП-20021 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 101 | 108 | 95 | 406 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 101.3333 | 0.041635 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 55 | 48 | 38 | 404 | 405 | 404 | 233 | 234 | 233 | 47 | 0.019311 | 0.060946
| ТП-20022 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 204 | 241 | 224 | 406 | 404 | 405 | 233 | 234 | 234 | 223 | 0.091625 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 291 | 307 | 300 | 405 | 403 | 404 | 232 | 233 | 233 | 299.3333 | 0.12299 | 0.21461
| ТП-20022 | тр-р №3 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 122 | 136 | 153 | 404 | 404 | 406 | 234 | 234 | 233 | 137 | 0.05629 | тр-р №4 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 104 | 107 | 120 | 404 | 403 | 406 | 233 | 234 | 233 | 110.3333 | 0.045333 | 0.10162
| ТП-20023 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 227 | 240 | 116 | 393 | 392 | 392 | 226 | 227 | 226 | 194.3333 | 0.1022 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 237 | 295 | 275 | 391 | 391 | 392 | 226 | 225 | 226 | 269 | 0.14147 | 0.24368
| ТП-20024 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 214 | 206 | 225 | 392 | 391 | 392 | 226 | 225 | 224 | 215 | 0.11307 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 199 | 214 | 303 | 392 | 391 | 392 | 226 | 225 | 226 | 238.6667 | 0.12552 | 0.23859
| ТП-20025 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 279 | 163 | 203 | 390 | 391 | 389 | 225 | 225 | 224 | 215 | 0.11307 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 280 | 185 | 250 | 393 | 392 | 393 | 226 | 225 | 226 | 238.3333 | 0.12534 | 0.23842
| ТП-20026 | тр-р №1 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 315 | 259 | 305 | 398 | 397 | 398 | 226 | 225 | 226 | 293 | 0.15409 | тр-р №2 ТСЛ-1250кВА | 1250 | 275 | 223 | 253 | 395 | 396 | 397 | 228 | 229 | 230 | 250.3333 | 0.13166 | 0.28575
| ТП-43021 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 270 | 318 | 323 | 414 | 412 | 411 | 238 | 237 | 238 | 303.6667 | 0.12477 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 357 | 344 | 375 | 410 | 412 | 411 | 239 | 239 | 238 | 358.6667 | 0.14737 | 0.27214
| ТП-43022 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 359 | 337 | 349 | 412 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 348.3333 | 0.14312 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 234 | 209 | 207 | 413 | 413 | 413 | 239 | 239 | 239 | 216.6667 | 0.089023 | 0.23214
| ТП-43023 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 393 | 363 | 407 | 402 | 402 | 404 | 233 | 233 | 231 | 387.6667 | 0.10194 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 297 | 250 | 293 | 402 | 402 | 404 | 233 | 233 | 231 | 280 | 0.073629 | 0.17557
| ТП-43024 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 395 | 371 | 370 | 409 | 410 | 410 | 236 | 237 | 237 | 378.6667 | 0.15558 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 405 | 405 | 401 | 404 | 402 | 401 | 232 | 231 | 230 | 403.6667 | 0.16586 | 0.32144
| ТП-43025 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 567 | 553 | 565 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 561.6667 | 0.1477 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 405 | 395 | 403 | 412 | 412 | 412 | 236 | 236 | 237 | 401 | 0.10545 | 0.25314
| ТП-43026 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 178 | 179 | 183 | 395 | 396 | 396 | 227 | 228 | 228 | 180 | 0.059166 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 193 | 204 | 207 | 402 | 401 | 401 | 230 | 229 | 229 | 201.3333 | 0.066178 | 0.12534
| ТП-43027 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 260 | 195 | 200 | 412 | 414 | 412 | 239 | 239 | 239 | 218.3333 | 0.071766 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 300 | 290 | 300 | 412 | 412 | 412 | 239 | 239 | 239 | 296.6667 | 0.097514 | 0.16928
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 127 | 42 | 40 | 407 | 408 | 407 | 236 | 235 | 236 | 69.6667 | 0.045799 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 124 | 38 | 0 | 405 | 407 | 406 | 235 | 234 | 234 | 54 | 0.0355 | 0.081298
| ТП-152 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 299 | 0 | 0 | 415 | 417 | 415 | 240 | 240 | 240 | 99.6667 | 0.040951 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 268 | 0 | 0 | 415 | 416 | 415 | 240 | 239 | 240 | 89.3333 | 0.036705 | 0.077655
| ТП-151 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 307 | 0 | 0 | 416 | 417 | 416 | 241 | 240 | 241 | 102.3333 | 0.042046 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 403 | 29 | 0 | 416 | 417 | 416 | 241 | 240 | 241 | 144 | 0.059166 | 0.10121
| РТП-150 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 130 | 54 | 46 | 415 | 416 | 415 | 240 | 240 | 240 | 76.6667 | 0.0315 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 136 | 0 | 0 | 415 | 417 | 415 | 240 | 239 | 240 | 45.3333 | 0.018626 | 0.050127
| ТП-154 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 57 | 6 | 0 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 21 | 0.013805 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 70 | 0 | 0 | 410 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 23.3333 | 0.015339 | 0.029145
| ТП-43001 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 130 | 132 | 130 | 413 | 412 | 413 | 238 | 238 | 237 | 130.6667 | 0.13635 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 129 | 130 | 131 | 407 | 406 | 407 | 234 | 233 | 234 | 130 | 0.13565 | 0.272
| ТП-43001 | тр-р №3 ТМГ-1600кВА | 1600 | 212 | 213 | 212 | 390 | 391 | 390 | 227 | 226 | 227 | 212.3333 | 0.087242 | тр-р №4 ТМГ-1600кВА | 1600 | 262 | 267 | 265 | 386 | 387 | 386 | 222 | 221 | 222 | 264.6667 | 0.10874 | 0.19599
| ТП-43002 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 278 | 269 | 278 | 400 | 401 | 400 | 230 | 230 | 229 | 275 | 0.14463 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 337 | 339 | 338 | 398 | 397 | 398 | 229 | 229 | 229 | 338 | 0.17776 | 0.32239
| ТП-43003 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 426 | 430 | 427 | 405 | 406 | 405 | 233 | 232 | 233 | 427.6667 | 0.17572 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 600 | 590 | 599 | 405 | 406 | 405 | 233 | 233 | 234 | 596.3333 | 0.24502 | 0.42074
| ТП-43004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 306 | 303 | 306 | 410 | 409 | 410 | 237 | 236 | 237 | 305 | 0.20051 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 151 | 155 | 152 | 409 | 408 | 409 | 237 | 236 | 237 | 152.6667 | 0.10036 | 0.30087
| ТП-43006 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 37 | 37 | 37 | 410 | 409 | 410 | 238 | 237 | 238 | 37 | 0.038609 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 74 | 74 | 75 | 410 | 409 | 410 | 239 | 238 | 239 | 74.3333 | 0.077566 | 0.11618
| ТП-43016 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 173 | 161 | 162 | 392 | 393 | 392 | 229 | 228 | 229 | 165.3333 | 0.10869 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 146 | 134 | 133 | 405 | 403 | 404 | 235 | 234 | 235 | 137.6667 | 0.090502 | 0.19919
| ТП-43017 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 323 | 335 | 317 | 399 | 398 | 399 | 229 | 230 | 229 | 325 | 0.17092 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 244 | 223 | 236 | 403 | 402 | 403 | 230 | 231 | 230 | 234.3333 | 0.12324 | 0.29416
| ТП-43015 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 243 | 244 | 219 | 392 | 396 | 392 | 230 | 230 | 229 | 235.3333 | 0.15471 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 161 | 146 | 143 | 397 | 400 | 398 | 235 | 233 | 235 | 150 | 0.09861 | 0.25332
| РТП-43013 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 170 | 169 | 159 | 417 | 413 | 412 | 240 | 240 | 237 | 166 | 0.087303 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 270 | 214 | 208 | 413 | 414 | 415 | 238 | 239 | 240 | 230.6667 | 0.12131 | 0.20861
| ТП-44030 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 279 | 277 | 277 | 395 | 395 | 396 | 227 | 227 | 228 | 277.6667 | 0.11409 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 560 | 550 | 555 | 396 | 397 | 396 | 228 | 229 | 228 | 555 | 0.22804 | 0.34212
| ТП-44031 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 240 | 234 | 234 | 405 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 236 | 0.062059 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 232 | 233 | 231 | 405 | 405 | 403 | 234 | 234 | 233 | 232 | 0.061007 | 0.12307
| ТП-49003 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 215 | 226 | 214 | 396 | 396 | 397 | 227 | 228 | 228 | 218.3333 | 0.11483 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 159 | 163 | 167 | 397 | 397 | 397 | 227 | 227 | 228 | 163 | 0.085725 | 0.20055
| ТП-49004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 195 | 196 | 191 | 406 | 406 | 405 | 234 | 234 | 234 | 194 | 0.12754 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 144 | 121 | 108 | 406 | 406 | 405 | 233 | 234 | 234 | 124.3333 | 0.081737 | 0.20927
| ТП-49005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 139 | 139 | 137 | 396 | 397 | 397 | 227 | 228 | 228 | 138.3333 | 0.072752 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 241 | 233 | 218 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 230.6667 | 0.12131 | 0.19406
| ТП-49006 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 70 | 80 | 88 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 79.3333 | 0.052154 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 407 | 416 | 365 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 396 | 0.26033 | 0.31248
| ТП-49007 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 33 | 53 | 49 | 405 | 405 | 405 | 231 | 231 | 231 | 45 | 0.029583 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 30 | 28 | 27 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 228 | 28.3333 | 0.018626 | 0.048209
| ТП-49008 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 331 | 261 | 302 | 408 | 408 | 408 | 234 | 234 | 234 | 298 | 0.15672 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 55 | 33 | 11 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 33 | 0.017355 | 0.17408
| ТП-49009 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 268 | 201 | 232 | 409 | 409 | 409 | 234 | 234 | 234 | 233.6667 | 0.15361 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 10 | 16 | 17 | 409 | 409 | 410 | 235 | 235 | 235 | 14.3333 | 0.0094227 | 0.16304
| ТП-49010 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 99 | 131 | 103 | 406 | 406 | 405 | 233 | 233 | 232 | 111 | 0.072971 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 110 | 118 | 127 | 409 | 409 | 409 | 235 | 234 | 234 | 118.3333 | 0.077792 | 0.15076
| ТП-49011 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 167 | 179 | 177 | 396 | 397 | 397 | 228 | 228 | 229 | 174.3333 | 0.091685 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 134 | 154 | 136 | 399 | 399 | 399 | 229 | 229 | 229 | 141.3333 | 0.07433 | 0.16602
| ТП-49048 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 20 | 25 | 22 | 416 | 414 | 415 | 238 | 238 | 237 | 22.3333 | 0.011746 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 210 | 215 | 210 | 412 | 412 | 414 | 237 | 237 | 238 | 211.6667 | 0.11132 | 0.12307
| ТП-49047 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 202 | 197 | 218 | 416 | 415 | 415 | 237 | 238 | 238 | 205.6667 | 0.054082 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 450 | 294 | 156 | 414 | 413 | 412 | 238 | 237 | 237 | 300 | 0.078888 | 0.13297
| ТП-49046 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 12 | 19 | 20 | 414 | 414 | 416 | 238 | 237 | 237 | 17 | 0.0044703 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 159 | 157 | 160 | 413 | 412 | 412 | 237 | 237 | 236 | 158.6667 | 0.041723 | 0.046193
| РТП-49040 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 59 | 52 | 49 | 412 | 412 | 411 | 236 | 235 | 236 | 53.3333 | 0.017531 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 63 | 60 | 54 | 414 | 413 | 414 | 237 | 237 | 237 | 59 | 0.019393 | 0.036924
| РТП-49045 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 45 | 43 | 41 | 411 | 412 | 411 | 235 | 236 | 235 | 43 | 0.014134 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 8 | 7 | 8 | 412 | 412 | 412 | 235 | 235 | 236 | 7.6667 | 0.00252 | 0.016654
| ТП-42021 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 204 | 187 | 204 | 421 | 420 | 420 | 242 | 243 | 242 | 198.3333 | 0.08149 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 225 | 221 | 223 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 223 | 0.091625 | 0.17312
| ТП-42022 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 165 | 161 | 195 | 420 | 419 | 420 | 242 | 243 | 242 | 173.6667 | 0.071355 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 199 | 180 | 161 | 407 | 405 | 406 | 234 | 235 | 234 | 180 | 0.073957 | 0.14531
| ТП-42026 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 436 | 432 | 401 | 422 | 421 | 422 | 244 | 244 | 243 | 423 | 0.1738 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 351 | 360 | 369 | 407 | 405 | 406 | 234 | 235 | 234 | 360 | 0.14791 | 0.32172
| ТП-42010 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 191 | 182 | 215 | 398 | 397 | 398 | 229 | 230 | 229 | 196 | 0.20452 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 173 | 175 | 160 | 398 | 398 | 399 | 229 | 230 | 229 | 169.3333 | 0.1767 | 0.38122
| ТП-42011 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 164 | 180 | 189 | 399 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 177.6667 | 0.072999 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 316 | 300 | 274 | 398 | 398 | 397 | 228 | 227 | 228 | 296.6667 | 0.12189 | 0.19489
| ТП-42012 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 371 | 360 | 325 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 234 | 352 | 0.14463 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 218 | 211 | 190 | 405 | 403 | 405 | 233 | 234 | 234 | 206.3333 | 0.084777 | 0.22941
| ТП-42013 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 443 | 441 | 407 | 398 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 430.3333 | 0.17681 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 482 | 484 | 488 | 397 | 396 | 397 | 228 | 229 | 229 | 484.6667 | 0.19914 | 0.37595
| ТП-42014 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 491 | 477 | 416 | 396 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 461.3333 | 0.18955 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 412 | 397 | 361 | 396 | 397 | 397 | 229 | 229 | 229 | 390 | 0.16024 | 0.34979
| ТП-13405 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 15 | 9 | 12 | 395 | 395 | 395 | 230 | 231 | 230 | 12 | 0.0049305 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 48 | 48 | 48 | 395 | 396 | 395 | 229 | 230 | 230 | 48 | 0.019722 | 0.024653
| ТП-13406 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 396 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 6 | 6 | 6 | 418 | 419 | 419 | 240 | 241 | 241 | 6 | 0.0024652 | 0.0024652
| ТП-13407 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 235 | 213 | 225 | 409 | 409 | 409 | 237 | 237 | 237 | 224.3333 | 0.092173 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 139 | 144 | 135 | 402 | 402 | 402 | 235 | 235 | 235 | 139.3333 | 0.057249 | 0.14942
| ТП-13408 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 364 | 348 | 358 | 408 | 408 | 408 | 235 | 234 | 235 | 356.6667 | 0.093789 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 187 | 183 | 182 | 405 | 403 | 405 | 233 | 232 | 233 | 184 | 0.048385 | 0.14217
| ТП-1 | тр-р №1 ТСЛ-2500кВА | 2500 | 136 | 148 | 154 | 414 | 415 | 415 | 238 | 238 | 237 | 146 | 0.038392 | тр-р №2 ТСЛ-2500кВА | 2500 | 624 | 601 | 626 | 415 | 415 | 414 | 237 | 238 | 238 | 617 | 0.16225 | 0.20064
| ТП-2 | тр-р №1 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 421 | 424 | 428 | 415 | 415 | 414 | 238 | 237 | 238 | 424.3333 | 0.17435 | тр-р №2 ТСЛ-1600кВА | 1600 | 396 | 397 | 428 | 415 | 415 | 415 | 238 | 238 | 238 | 407 | 0.16723 | 0.34157
| ТП-44002 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 233 | 258 | 228 | 411 | 410 | 411 | 238 | 238 | 237 | 239.6667 | 0.098473 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 163 | 153 | 118 | 409 | 402 | 406 | 236 | 236 | 235 | 144.6667 | 0.05944 | 0.15791
| ТП-44003 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 304 | 296 | 285 | 411 | 410 | 411 | 238 | 237 | 237 | 295 | 0.12121 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 295 | 451 | 183 | 398 | 400 | 398 | 230 | 230 | 230 | 309.6667 | 0.12723 | 0.24844
| РТП-13500 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 58 | 62 | 54 | 393 | 395 | 393 | 226 | 227 | 226 | 58 | 0.023831 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 508 | 520 | 514 | 389 | 391 | 389 | 224 | 225 | 224 | 514 | 0.21119 | 0.23502
| ТП-13501 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 82 | 58 | 101 | 393 | 393 | 395 | 226 | 226 | 227 | 80.3333 | 0.052811 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 76 | 87 | 87 | 388 | 388 | 386 | 224 | 224 | 223 | 83.3333 | 0.054783 | 0.10759
| ТП-13502 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 34 | 42 | 47 | 393 | 395 | 393 | 226 | 227 | 226 | 41 | 0.016846 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 588 | 633 | 625 | 388 | 386 | 386 | 224 | 223 | 223 | 615.3333 | 0.25283 | 0.26967
| ТП-13503 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 252 | 240 | 239 | 398 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 243.6667 | 0.10012 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 180 | 196 | 200 | 388 | 386 | 386 | 224 | 223 | 223 | 192 | 0.078888 | 0.179
| ТП-13504 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 116 | 118 | 114 | 391 | 390 | 390 | 225 | 224 | 226 | 116 | 0.12105 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 152 | 150 | 150 | 390 | 389 | 387 | 224 | 223 | 225 | 150.6667 | 0.15722 | 0.27826
| ТП-13505 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 386 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 555 | 533 | 542 | 386 | 387 | 386 | 225 | 224 | 225 | 543.3333 | 0.28575 | 0.28575
| ТП-13506 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 195 | 185 | 188 | 408 | 409 | 408 | 236 | 235 | 235 | 189.3333 | 0.077792 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 411 | 400 | 411 | 409 | 408 | 409 | 234 | 234 | 233 | 407.3333 | 0.16736 | 0.24516
| ТП-13507 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 228 | 238 | 231 | 397 | 399 | 399 | 235 | 234 | 235 | 232.3333 | 0.12219 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 322 | 360 | 340 | 408 | 407 | 408 | 236 | 234 | 235 | 340.6667 | 0.17916 | 0.30135
| ТП-13508 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 164 | 151 | 155 | 401 | 400 | 401 | 235 | 231 | 233 | 156.6667 | 0.16348 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 276 | 285 | 289 | 400 | 400 | 400 | 236 | 237 | 238 | 283.3333 | 0.29566 | 0.45914
| ТП-13509 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 405 | 371 | 370 | 411 | 411 | 412 | 236 | 236 | 235 | 382 | 0.15695 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 359 | 319 | 329 | 414 | 415 | 414 | 237 | 236 | 237 | 335.6667 | 0.13792 | 0.29487
| ТП-13510 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 528 | 505 | 501 | 411 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 511.3333 | 0.13446 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 534 | 488 | 446 | 413 | 413 | 413 | 237 | 237 | 237 | 489.3333 | 0.12868 | 0.26314
| ТП-13511 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 30 | 27 | 24 | 410 | 411 | 410 | 236 | 237 | 236 | 27 | 0.011094 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 98 | 97 | 106 | 412 | 411 | 412 | 237 | 236 | 236 | 100.3333 | 0.041224 | 0.052318
| ТП-13512 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 266 | 250 | 230 | 405 | 404 | 405 | 234 | 233 | 234 | 248.6667 | 0.16347 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1000 | 118 | 115 | 110 | 407 | 407 | 408 | 235 | 235 | 234 | 114.3333 | 0.075163 | 0.23864
| ТП-44001 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 599 | 452 | 399 | 388 | 386 | 386 | 224 | 224 | 225 | 483.3333 | 0.31774 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 365 | 275 | 257 | 380 | 378 | 378 | 219 | 220 | 219 | 299 | 0.19656 | 0.51431
| ТП-44041 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 280 | 284 | 227 | 407 | 407 | 407 | 235 | 235 | 235 | 263.6667 | 0.17333 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 405 | 235 | 235 | 234 | 0 | 0 | 0.17333
| РТП-49020 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 227 | 226 | 230 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 235 | 227.6667 | 0.074834 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 192 | 189 | 191 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 190.6667 | 0.062672 | 0.13751
| РТП-49020 | тр-р №3 ТМГ-2000кВА | 2000 | 376 | 372 | 376 | 410 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 374.6667 | 0.12315 | тр-р №4 ТМГ-2000кВА | 2000 | 12 | 10 | 10 | 403 | 402 | 403 | 232 | 232 | 231 | 10.6667 | 0.0035061 | 0.12666
| ТП-13600 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 15 | 15 | 11 | 411 | 411 | 411 | 236 | 236 | 236 | 13.6667 | 0.014261 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 12 | 11 | 12 | 412 | 412 | 411 | 237 | 237 | 236 | 11.6667 | 0.012174 | 0.026435
| ТП-13601 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 350 | 306 | 290 | 403 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 315.3333 | 0.12956 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 330 | 312 | 247 | 402 | 402 | 403 | 231 | 231 | 232 | 296.3333 | 0.12176 | 0.25132
| ТП-13602 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 160 | 156 | 139 | 409 | 409 | 409 | 234 | 235 | 235 | 151.6667 | 0.062316 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 75 | 77 | 79 | 409 | 409 | 409 | 235 | 234 | 235 | 77 | 0.031637 | 0.093953
| ТП-13603 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 194 | 163 | 164 | 406 | 405 | 406 | 234 | 233 | 234 | 173.6667 | 0.057084 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 273 | 250 | 229 | 406 | 404 | 406 | 233 | 231 | 233 | 250.6667 | 0.082394 | 0.13948
| ТП-13611 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 89 | 56 | 98 | 401 | 401 | 401 | 231 | 231 | 231 | 81 | 0.084523 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 120 | 118 | 116 | 402 | 402 | 403 | 232 | 232 | 232 | 118 | 0.12313 | 0.20765
| ТП-43031 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 215 | 236 | 211 | 408 | 404 | 404 | 234 | 234 | 232 | 220.6667 | 0.072533 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 234 | 243 | 238 | 415 | 413 | 415 | 239 | 240 | 239 | 238.3333 | 0.07834 | 0.15087
| РТП-1331 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 4 | 5 | 5 | 397 | 397 | 398 | 229 | 229 | 229 | 4.6667 | 0.0024543 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 47 | 26 | 193 | 396 | 396 | 397 | 229 | 229 | 228 | 88.6667 | 0.046632 | 0.049086
| ТП-13325 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 235 | 280 | 249 | 394 | 393 | 394 | 227 | 226 | 226 | 254.6667 | 0.13393 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 90 | 80 | 105 | 393 | 392 | 392 | 227 | 226 | 226 | 91.6667 | 0.048209 | 0.18214
| ТП-13320 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 117 | 116 | 120 | 409 | 410 | 409 | 241 | 240 | 241 | 117.6667 | 0.077354 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 150 | 154 | 151 | 410 | 410 | 410 | 241 | 240 | 241 | 151.6667 | 0.099706 | 0.17706
| ТП-1336 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 97 | 117 | 89 | 397 | 397 | 398 | 228 | 228 | 229 | 101 | 0.053118 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 110 | 131 | 79 | 397 | 398 | 398 | 228 | 229 | 229 | 106.6667 | 0.056098 | 0.10922
ТП-13328 (ВЗУ) |  | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 27 | 19 | 23 | 416 | 416 | 416 | 240 | 239 | 240 | 23 | 0.037801 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 23 | 21 | 19 | 415 | 416 | 416 | 239 | 239 | 240 | 21 | 0.034513 | 0.072314
| ТП-13329 | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 414 | 239 | 239 | 238 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 39 | 42 | 40 | 413 | 412 | 413 | 237 | 237 | 237 | 40.3333 | 0.066288 | 0.066288
| ТП-13330 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 193 | 212 | 208 | 411 | 411 | 411 | 238 | 238 | 328 | 204.3333 | 0.21322 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 271 | 276 | 263 | 409 | 409 | 409 | 237 | 237 | 237 | 270 | 0.28174 | 0.49496
| ТП-13311 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 242 | 243 | 267 | 395 | 394 | 395 | 228 | 227 | 228 | 250.6667 | 0.13183 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 233 | 245 | 254 | 395 | 395 | 394 | 227 | 228 | 227 | 244 | 0.12832 | 0.26016
| ТП-13312 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 309 | 354 | 379 | 395 | 394 | 395 | 227 | 228 | 228 | 347.3333 | 0.18267 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 330 | 345 | 332 | 394 | 395 | 394 | 228 | 227 | 228 | 335.6667 | 0.17653 | 0.3592
| ТП-13313 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 314 | 312 | 357 | 396 | 395 | 396 | 227 | 227 | 228 | 327.6667 | 0.17233 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 264 | 285 | 271 | 395 | 395 | 394 | 227 | 228 | 227 | 273.3333 | 0.14375 | 0.31608
| ТП-13326 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 263 | 260 | 274 | 414 | 413 | 414 | 238 | 238 | 238 | 265.6667 | 0.10916 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 167 | 157 | 152 | 413 | 412 | 412 | 237 | 237 | 237 | 158.6667 | 0.065192 | 0.17435
| ТП-13322 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 178 | 184 | 182 | 409 | 408 | 409 | 237 | 236 | 237 | 181.3333 | 0.11921 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 80 | 68 | 74 | 408 | 407 | 408 | 236 | 236 | 236 | 74 | 0.048648 | 0.16786
| ТП-1339 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 270 | 239 | 233 | 397 | 397 | 398 | 228 | 229 | 229 | 247.3333 | 0.10162 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 227 | 235 | 225 | 397 | 398 | 398 | 228 | 228 | 229 | 229 | 0.09409 | 0.19571
| РТП-1333 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 194 | 200 | 192 | 408 | 408 | 408 | 236 | 236 | 236 | 195.3333 | 0.10273 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 128 | 133 | 126 | 408 | 408 | 408 | 236 | 236 | 236 | 129 | 0.067844 | 0.17057
| ТП-1337 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 189 | 183 | 181 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 184.3333 | 0.096945 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 293 | 263 | 294 | 398 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 283.3333 | 0.14901 | 0.24596
| РТП-1334 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 416 | 415 | 415 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0
| ТП-13321 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 140 | 139 | 143 | 409 | 410 | 409 | 240 | 239 | 240 | 140.6667 | 0.073979 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 69 | 68 | 72 | 411 | 409 | 410 | 239 | 240 | 241 | 69.6667 | 0.036639 | 0.11062
| ТП-13319 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 115 | 125 | 121 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 120.3333 | 0.079107 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 107 | 112 | 111 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 110 | 0.072314 | 0.15142
| ТП-13318 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 162 | 162 | 168 | 390 | 391 | 392 | 225 | 225 | 226 | 164 | 0.10781 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 206 | 266 | 278 | 392 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 250 | 0.16435 | 0.27216
| ТП-13323 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 111 | 104 | 107 | 401 | 402 | 401 | 231 | 230 | 231 | 107.3333 | 0.070561 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 66 | 59 | 65 | 403 | 401 | 401 | 232 | 230 | 230 | 63.3333 | 0.041635 | 0.1122
| ТП-13314 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 260 | 270 | 253 | 398 | 399 | 400 | 233 | 231 | 233 | 261 | 0.13727 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 271 | 264 | 267 | 398 | 398 | 399 | 232 | 231 | 232 | 267.3333 | 0.1406 | 0.27786
| ТП-13315 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 134 | 158 | 134 | 394 | 394 | 394 | 227 | 227 | 227 | 142 | 0.074681 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 182 | 183 | 208 | 391 | 392 | 391 | 225 | 225 | 225 | 191 | 0.10045 | 0.17513
| ТП-13316 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 225 | 255 | 270 | 393 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 250 | 0.13148 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 192 | 182 | 202 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 192 | 0.10098 | 0.23246
| ТП-13317 | - | - | - | - | - | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ТП-20014 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 190 | 198 | 244 | 407 | 407 | 407 | 233 | 233 | 233 | 210.6667 | 0.11079 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 269 | 274 | 297 | 403 | 403 | 403 | 231 | 232 | 232 | 280 | 0.14726 | 0.25805
| ТП-20012 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 194 | 202 | 201 | 409 | 409 | 409 | 235 | 235 | 235 | 199 | 0.10466 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 196 | 204 | 203 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 201 | 0.10571 | 0.21037
| ТП-20010 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 117 | 119 | 119 | 410 | 409 | 410 | 235 | 234 | 235 | 118.3333 | 0.062234 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 180 | 212 | 193 | 408 | 406 | 408 | 234 | 233 | 234 | 195 | 0.10255 | 0.16479
| ТП-20004 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 311 | 312 | 308 | 410 | 410 | 410 | 235 | 235 | 236 | 310.3333 | 0.16321 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 273 | 275 | 277 | 416 | 417 | 416 | 240 | 240 | 240 | 275 | 0.14463 | 0.30784
| ТП-20005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 384 | 375 | 376 | 407 | 406 | 408 | 235 | 236 | 235 | 378.3333 | 0.19897 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 104 | 102 | 106 | 405 | 405 | 406 | 233 | 234 | 234 | 104 | 0.054696 | 0.25367
| ТП-20013 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 185 | 191 | 192 | 408 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 189.3333 | 0.099574 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 204 | 208 | 205 | 405 | 404 | 406 | 233 | 232 | 233 | 205.6667 | 0.10816 | 0.20774
| ТП-20016 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 162 | 170 | 170 | 407 | 406 | 406 | 233 | 234 | 233 | 167.3333 | 0.088004 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 238 | 252 | 242 | 408 | 407 | 408 | 234 | 233 | 234 | 244 | 0.12832 | 0.21633
| ТП-20011 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 208 | 164 | 168 | 407 | 407 | 406 | 233 | 234 | 233 | 180 | 0.094666 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 214 | 223 | 223 | 403 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 | 220 | 0.1157 | 0.21037
| ТП-20011 | тр-р №3 ТМГ-1600кВА | 1600 | 54 | 60 | 66 | 408 | 407 | 407 | 234 | 235 | 234 | 60 | 0.024653 | тр-р №4 ТМГ-1600кВА | 1600 | 258 | 256 | 266 | 401 | 401 | 403 | 233 | 233 | 231 | 260 | 0.10683 | 0.13148
| ТП-10006 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 142 | 153 | 145 | 408 | 409 | 409 | 234 | 234 | 234 | 146.6667 | 0.077135 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 108.2 | 108.5 | 119 | 413 | 410 | 412 | 237 | 236 | 236 | 111.9 | 0.05885 | 0.13599
| ТП-42030 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 245 | 203 | 201 | 388 | 387 | 388 | 223 | 224 | 224 | 216.3333 | 0.088886 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 342 | 294 | 288 | 408 | 409 | 408 | 233 | 235 | 234 | 308 | 0.12655 | 0.21544
| ТП-42031 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 297 | 334 | 365 | 384 | 387 | 386 | 222 | 223 | 224 | 332 | 0.13641 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 98 | 108 | 110 | 404 | 406 | 407 | 235 | 236 | 234 | 105.3333 | 0.043279 | 0.17969
| ТП-461 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 116 | 116 | 118 | 399 | 397 | 398 | 229 | 230 | 229 | 116.6667 | 0.076697 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 94 | 94 | 94 | 404 | 404 | 405 | 233 | 234 | 233 | 94 | 0.061796 | 0.13849
| ТП-462 | тр-р №1 ТМГ-630кВА | 630 | 58 | 56 | 58 | 405 | 403 | 404 | 233 | 234 | 232 | 57.3333 | 0.059827 | тр-р №2 ТМГ-630кВА | 630 | 64 | 64 | 62 | 398 | 399 | 399 | 230 | 230 | 229 | 63.3333 | 0.066088 | 0.12591
| ТП-1 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 420 | 380 | 425 | 384 | 384 | 384 | 221 | 221 | 221 | 408.3333 | 0.13422 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 562 | 591 | 580 | 388 | 389 | 387 | 223 | 224 | 224 | 577.6667 | 0.18988 | 0.3241
| ТП-2 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 560 | 580 | 620 | 385 | 385 | 384 | 221 | 222 | 222 | 586.6667 | 0.19284 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 406 | 412 | 410 | 404 | 404 | 403 | 233 | 234 | 233 | 409.3333 | 0.13455 | 0.32739
| ТП-3 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 644 | 666 | 671 | 384 | 384 | 383 | 221 | 221 | 221 | 660.3333 | 0.21705 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 917 | 942 | 964 | 388 | 388 | 388 | 224 | 225 | 224 | 941 | 0.30931 | 0.52636
| ТП-4 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 355 | 311 | 341 | 384 | 383 | 384 | 222 | 222 | 222 | 335.6667 | 0.11033 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 906 | 941 | 949 | 380 | 380 | 388 | 224 | 225 | 224 | 932 | 0.30635 | 0.41668
| ТП-5 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 282 | 300 | 229 | 397 | 396 | 395 | 228 | 228 | 227 | 270.3333 | 0.088859 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 300 | 284 | 293 | 380 | 381 | 380 | 221 | 222 | 221 | 292.3333 | 0.09609 | 0.18495
| ТП-6 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 347 | 352 | 283 | 394 | 395 | 395 | 227 | 228 | 227 | 327.3333 | 0.10759 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 218 | 219 | 218 | 382 | 382 | 381 | 225 | 224 | 225 | 218.3333 | 0.071766 | 0.17936
| ТП-7 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 897 | 858 | 889 | 405 | 406 | 406 | 232 | 233 | 233 | 881.3333 | 0.28969 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 283 | 284 | 280 | 387 | 390 | 388 | 223 | 223 | 222 | 282.3333 | 0.092803 | 0.3825
| ТП-8 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 480 | 465 | 430 | 391 | 391 | 390 | 224 | 225 | 224 | 458.3333 | 0.15065 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 590 | 570 | 580 | 385 | 384 | 382 | 224 | 225 | 224 | 580 | 0.19065 | 0.3413
| ТП-9 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 703 | 712 | 969 | 384 | 384 | 380 | 226 | 227 | 226 | 794.6667 | 0.26121 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 488 | 440 | 450 | 391 | 391 | 389 | 225 | 224 | 225 | 459.3333 | 0.15098 | 0.41219
| ТП-10 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 440 | 425 | 463 | 394 | 394 | 392 | 226 | 225 | 226 | 442.6667 | 0.1455 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 462 | 499 | 442 | 382 | 382 | 380 | 226 | 225 | 226 | 467.6667 | 0.15372 | 0.29923
| ТП-11 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 690 | 611 | 671 | 404 | 401 | 401 | 232 | 233 | 232 | 657.3333 | 0.21607 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 289 | 286 | 280 | 390 | 390 | 388 | 225 | 226 | 225 | 285 | 0.093679 | 0.30974
| ТП-12 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 373 | 360 | 316 | 406 | 405 | 406 | 233 | 233 | 232 | 349.6667 | 0.11494 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 375 | 400 | 395 | 380 | 380 | 380 | 225 | 225 | 225 | 390 | 0.12819 | 0.24313
| ТП-29914 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 455 | 451 | 462 | 386 | 385 | 384 | 223 | 224 | 223 | 456 | 0.18736 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 14 | 16 | 15 | 383 | 384 | 383 | 222 | 223 | 225 | 15 | 0.0061631 | 0.19352
| ТП-29915 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 909 | 915 | 922 | 385 | 386 | 384 | 222 | 224 | 223 | 915.3333 | 0.2407 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 12 | 13 | 13 | 386 | 395 | 386 | 223 | 224 | 223 | 12.6667 | 0.0033308 | 0.24403
| ТП-29916 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 691 | 706 | 677 | 388 | 387 | 386 | 223 | 225 | 226 | 691.3333 | 0.18179 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 203 | 211 | 220 | 393 | 395 | 394 | 227 | 228 | 228 | 211.3333 | 0.055572 | 0.23737
| ТП-27141 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 416 | 446 | 443 | 388 | 390 | 390 | 224 | 225 | 224 | 435 | 0.17873 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 378 | 387 | 380 | 384 | 385 | 387 | 222 | 223 | 222 | 381.6667 | 0.15682 | 0.33555
| ТП-42033 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 193 | 198 | 196 | 416 | 415 | 416 | 239 | 238 | 239 | 195.6667 | 0.080395 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 179 | 179 | 190 | 413 | 412 | 414 | 238 | 239 | 237 | 182.6667 | 0.075053 | 0.15545
| ТП-42033 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 322 | 290 | 329 | 413 | 413 | 412 | 235 | 234 | 235 | 313.6667 | 0.082482 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 57 | 48 | 37 | 408 | 407 | 408 | 235 | 234 | 235 | 47.3333 | 0.012447 | 0.094929
| ТП-44020 | тр-р №1 ТМГ-400кВА | 400 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-400кВА | 400 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 248 | 249 | 248 | 0 | 0 | 0
| ТП-44021 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 588 | 527 | 535 | 390 | 388 | 389 | 224 | 225 | 224 | 550 | 0.14463 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 431 | 364 | 432 | 390 | 389 | 390 | 224 | 225 | 224 | 409 | 0.10755 | 0.25218
| ТП-44021 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 573 | 621 | 555 | 380 | 379 | 379 | 219 | 219 | 218 | 583 | 0.15331 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 471 | 467 | 492 | 380 | 379 | 379 | 218 | 219 | 218 | 476.6667 | 0.12534 | 0.27865
| ТП-44053 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 334 | 311 | 311 | 412 | 410 | 410 | 237 | 238 | 237 | 318.6667 | 0.083797 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 262 | 264 | 316 | 412 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 280.6667 | 0.073804 | 0.1576
| ТП-44022 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 51 | 59 | 51 | 402 | 401 | 402 | 232 | 230 | 231 | 53.6667 | 0.014112 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 117 | 122 | 120 | 396 | 397 | 396 | 229 | 230 | 231 | 119.6667 | 0.031468 | 0.04558
| ТП-13521 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 225 | 233 | 222 | 399 | 399 | 400 | 240 | 240 | 240 | 226.6667 | 0.074505 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 183 | 211 | 190 | 400 | 400 | 400 | 240 | 240 | 240 | 194.6667 | 0.063987 | 0.13849
| ТП-13522 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 160 | 175 | 180 | 399 | 400 | 400 | 240 | 239 | 239 | 171.6667 | 0.056427 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 8 | 0 | 0 | 399 | 399 | 400 | 238 | 240 | 239 | 2.6667 | 0.00087653 | 0.057303
| ТП-13523 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 128 | 158 | 143 | 414 | 414 | 413 | 240 | 240 | 239 | 143 | 0.047004 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 133 | 148 | 147 | 413 | 413 | 414 | 239 | 240 | 239 | 142.6667 | 0.046895 | 0.093899
| ТП-43032 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 94 | 86 | 98 | 416 | 412 | 412 | 239 | 239 | 236 | 92.6667 | 0.024368 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 188 | 140 | 133 | 410 | 412 | 412 | 236 | 237 | 236 | 153.6667 | 0.040408 | 0.064776
| ТП-43033 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 138 | 124 | 117 | 416 | 412 | 412 | 239 | 239 | 236 | 126.3333 | 0.033221 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 67 | 52 | 61 | 412 | 410 | 412 | 236 | 238 | 237 | 60 | 0.015778 | 0.048998
| ТП-49011 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 1250 | 172 | 186 | 173 | 401 | 402 | 401 | 231 | 233 | 230 | 177 | 0.093088 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 1250 | 105 | 108 | 111 | 401 | 401 | 402 | 230 | 231 | 231 | 108 | 0.056799 | 0.14989
| ТП-49010 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 224 | 232 | 232 | 407 | 408 | 408 | 234 | 234 | 235 | 229.3333 | 0.15076 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 131 | 124 | 138 | 411 | 409 | 410 | 235 | 234 | 235 | 131 | 0.086119 | 0.23688
| ТП-49009 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 226 | 236 | 239 | 412 | 413 | 412 | 237 | 236 | 237 | 233.6667 | 0.15361 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 20 | 28 | 19 | 412 | 413 | 412 | 237 | 236 | 237 | 22.3333 | 0.014682 | 0.16829
| ТП-49008 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 455 | 457 | 429 | 411 | 411 | 411 | 236 | 235 | 235 | 447 | 0.23509 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 120 | 117 | 114 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 117 | 0.061533 | 0.29662
| ТП-49007 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 122 | 92 | 106 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 106.6667 | 0.070123 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 62 | 56 | 68 | 400 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 62 | 0.040759 | 0.11088
| ТП-49006 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 80 | 79 | 82 | 401 | 401 | 400 | 231 | 231 | 230 | 80.3333 | 0.052811 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 285 |  |  | 399 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 95 | 0.062453 | 0.11526
| ТП-49005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 99 | 150 | 148 | 398 | 399 | 398 | 230 | 231 | 232 | 132.3333 | 0.069597 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 365 | 321 | 224 | 401 | 402 | 402 | 234 | 232 | 233 | 303.3333 | 0.15953 | 0.22913
| ТП-49004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 324 | 327 | 354 | 401 | 401 | 401 | 238 | 239 | 240 | 335 | 0.22023 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 181 | 170 | 181 | 401 | 401 | 401 | 239 | 400 | 239 | 177.3333 | 0.11658 | 0.33681
| ТП-49003 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 145 | 152 | 135 | 400 | 400 | 400 | 238 | 238 | 239 | 144 | 0.075732 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 134 | 136 | 157 | 398 | 399 | 400 | 236 | 237 | 236 | 142.3333 | 0.074856 | 0.15059
| РТП-150 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 241 | 222 | 208 | 413 | 414 | 413 | 240 | 240 | 240 | 223.6667 | 0.091899 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0.091899
| ТП-151 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 420 | 392 | 422 | 413 | 414 | 413 | 240 | 240 | 240 | 411.3333 | 0.16901 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 498 | 449 | 431 | 411 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 459.3333 | 0.18873 | 0.35774
| ТП-152 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 323 | 244 | 281 | 413 | 413 | 413 | 240 | 240 | 240 | 282.6667 | 0.11614 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 247 | 267 | 253 | 411 | 412 | 411 | 238 | 238 | 238 | 255.6667 | 0.10505 | 0.22119
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 158 | 131 | 156 | 405 | 405 | 404 | 233 | 234 | 233 | 148.3333 | 0.060946 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 144 | 141 | 130 | 405 | 406 | 404 | 234 | 233 | 233 | 138.3333 | 0.056838 | 0.11778
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 183 | 160 | 193 | 401 | 402 | 399 | 233 | 232 | 232 | 178.6667 | 0.07341 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 135 | 153 | 139 | 416 | 417 | 415 | 239 | 239 | 239 | 142.3333 | 0.058481 | 0.13189
| ТП-42034 | тр-р №1 ТМГ-2500кВА | 2500 | 455 | 451 | 457 | 408 | 410 | 410 | 237 | 236 | 238 | 454.3333 | 0.11947 | тр-р №2 ТМГ-2500кВА | 2500 | 365 | 351 | 361 | 410 | 410 | 408 | 235 | 236 | 236 | 359 | 0.094403 | 0.21387
| ТП-42033 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 185 | 175 | 152 | 411 | 411 | 409 | 237 | 236 | 237 | 170.6667 | 0.070123 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 214 | 225 | 186 | 409 | 410 | 408 | 235 | 237 | 236 | 208.3333 | 0.085599 | 0.15572
| ТП-13503 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 252 | 240 | 247 | 398 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 246.3333 | 0.10121 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.10121
| ТП-13509 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 255 | 251 | 235 | 417 | 416 | 415 | 240 | 241 | 240 | 247 | 0.10149 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 287 | 290 | 256 | 411 | 410 | 412 | 237 | 236 | 238 | 277.6667 | 0.11409 | 0.21557
| ТП-49005 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 90 | 106 | 114 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 233 | 103.3333 | 0.054345 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 124 | 138 | 156 | 402 | 403 | 404 | 232 | 232 | 232 | 139.3333 | 0.073278 | 0.12762
| ТП-49004 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 178 | 181 | 186 | 414 | 416 | 416 | 238 | 239 | 239 | 181.6667 | 0.11943 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 56 | 66 | 77 | 414 | 413 | 415 | 238 | 238 | 238 | 66.3333 | 0.043608 | 0.16304
| ТП-49003 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | [9 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| РТП-49020 | тр-р №1 ТМГ-2000кВА | 2000 | 345 | 339 | 341 | 408 | 409 | 408 | 235 | 236 | 235 | 341.6667 | 0.11231 | тр-р №2 ТМГ-2000кВА | 2000 | 275 | 270 | 271 | 403 | 402 | 403 | 231 | 231 | 230 | 272 | 0.089406 | 0.20171
| РТП-49020 | тр-р №3 ТМГ-2000кВА | 2000 | 608 | 626 | 626 | 407 | 406 | 407 | 234 | 233 | 234 | 620 | 0.20379 | тр-р №4 ТМГ-2000кВА | 2000 | 2 | 1 | 2 | 403 | 403 | 402 | 231 | 230 | 231 | 1.6667 | 0.00054783 | 0.20434
| ТП-49008 | тр-р №1 ТМГ-1250кВА | 1250 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 235 | 234 | 233 | 373 | 0.19617 | тр-р №2 ТМГ-1250кВА | 1250 | 40 | 40 | 40 | 415 | 414 | 414 | 238 | 238 | 238 | 40 | 0.021037 | 0.2172
| ТП-49007 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 64 | 64 | 64 | 397 | 398 | 399 | 230 | 229 | 230 | 64 | 0.042074 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 40 | 40 | 40 | 404 | 406 | 405 | 232 | 233 | 233 | 40 | 0.026296 | 0.06837
| ТП-49006 | тр-р №1 ТМГ-1000кВА | 1000 | 56 | 56 | 56 | 399 | 400 | 399 | 229 | 230 | 229 | 56 | 0.036814 | тр-р №2 ТМГ-1000кВА | 1000 | 124 | 124 | 124 | 406 | 403 | 406 | 233 | 232 | 233 | 124 | 0.081518 | 0.11833
| ТП-42021 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 164 | 127 | 170 | 427 | 426 | 427 | 244 | 243 | 244 | 153.6667 | 0.063138 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 228 | 206 | 233 | 406 | 405 | 408 | 232 | 233 | 232 | 222.3333 | 0.091351 | 0.15449
| ТП-42022 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 66 | 66 | 79 | 418 | 417 | 417 | 241 | 240 | 241 | 70.3333 | 0.028898 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 155 | 127 | 159 | 411 | 409 | 410 | 237 | 237 | 236 | 147 | 0.060399 | 0.089297
| ТП-154 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 134 | 146 | 124 | 413 | 414 | 412 | 237 | 238 | 239 | 134.6667 | 0.055331 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 53 | 51 | 51 | 405 | 406 | 406 | 234 | 234 | 235 | 51.6667 | 0.021229 | 0.07656
| ТП-153 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 158 | 131 | 156 | 405 | 405 | 404 | 233 | 233 | 233 | 148.3333 | 0.060946 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.060946
| ТП-43003 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 496 | 492 | 492 | 411 | 410 | 411 | 238 | 237 | 238 | 493.3333 | 0.2027 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 397 | 390 | 392 | 406 | 407 | 406 | 234 | 233 | 234 | 393 | 0.16147 | 0.36417
| ТП-42020 | тр-р №1 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | тр-р №2 ТМГ-1600кВА | 1600 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Секция №1 | [12 empty] | Секция № 2
| пст | направление | Трансформатор № 1 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр. | направление | Трансформатор № 2 | Нагрузка |  |  | Напряжение, B | [5 empty] | Iср. | Kзагр.
|  |  | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные | [5 empty] | Sтр-ра | По фазам, А |  |  | линейные |  |  | фазные
|  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0 |  |  |  |  | Ia | Ib | Ic | A-B | A-C | B-C | А-0 | B-0 | C-0
Москвичка
РТП | 16350 | тр-р №1 | 1600 | 233 | 272 | 237 | 407 | 410 | 407 | 235 | 234 | 236 | 247.3333 | 0.10162 | тр-р №2 | 1600 | 203 | 203 | 201 | 408 | 410 | 409 | 236 | 235 | 237 | 202.3333 | 0.083134 | 0.18476
ТП | 16352 | тр-р №1 | 1250 | 621 | 489 | 449 | 405 | 408 | 406 | 235 | 233 | 235 | 519.6667 | 0.2733 | тр-р №2 | 1250 | 42 | 52 | 53 | 408 | 410 | 409 | 236 | 235 | 236 | 49 | 0.02577 | 0.29907
ТП | 16353 | тр-р №1 | 1600 | 290 | 300 | 291 | 409 | 408 | 409 | 236 | 235 | 236 | 293.6667 | 0.12066 | тр-р №2 | 1600 | 391 | 408 | 386 | 409 | 410 | 409 | 236 | 237 | 236 | 395 | 0.1623 | 0.28296
ТП | 16354 | тр-р №1 | 1250 | 271 | 222 | 236 | 408 | 409 | 407 | 235 | 234 | 235 | 243 | 0.1278 | тр-р №2 | 1250 | 287 | 352 | 290 | 407 | 409 | 406 | 235 | 234 | 235 | 309.6667 | 0.16286 | 0.29066
ТП | 16355 | тр-р №1 | 1250 | 257 | 275 | 222 | 388 | 390 | 389 | 225 | 225 | 225 | 251.3333 | 0.13218 | тр-р №2 | 1250 | 381 | 429 | 363 | 388 | 391 | 389 | 224 | 223 | 225 | 391 | 0.20563 | 0.33782
ТП | 16356 | тр-р №1 | 1600 | 454 | 458 | 469 | 407 | 408 | 406 | 234 | 233 | 235 | 460.3333 | 0.18914 | тр-р №2 | 1600 | 396 | 441 | 447 | 410 | 407 | 407 | 236 | 234 | 236 | 428 | 0.17585 | 0.36499
ТП | 16357 | тр-р №1 | 1600 | 365 | 358 | 405 | 409 | 408 | 409 | 235 | 234 | 235 | 376 | 0.15449 | тр-р №2 | 1600 | 223 | 235 | 216 | 409 | 410 | 409 | 235 | 235 | 235 | 224.6667 | 0.09231 | 0.2468
Бутово-Парк
РТП | 1021 | тр-р №1 | 1250 | 257 | 319 | 289 | 406 | 404 | 407 | 233 | 234 | 233 | 288.3333 | 0.15164 | тр-р №2 | 1250 | 96 | 63 | 61 | 409 | 406 | 408 | 235 | 236 | 234 | 73.3333 | 0.038567 | 0.19021
РТП | 1022 | тр-р №1 | 1000 | 87 | 102 | 101 | 384 | 384 | 385 | 219 | 220 | 220 | 96.6667 | 0.063549 | тр-р №2 | 1000 | 209 | 229 | 210 | 385 | 384 | 384 | 219 | 220 | 220 | 216 | 0.142 | 0.20555
ТП | 358 | тр-р №1 | 1000 | 159 | 148 | 157 | 394 | 393 | 393 | 226 | 227 | 226 | 154.6667 | 0.10168 | тр-р №2 | 1000 | 128 | 143 | 147 | 399 | 397 | 399 | 228 | 231 | 228 | 139.3333 | 0.091598 | 0.19328
ТП | 359 | тр-р №1 | 630 | 74 | 70 | 78 | 393 | 392 | 393 | 226 | 227 | 226 | 74 | 0.077218 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 398 | 396 | 397 | 228 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0.077218
ТП | 1023 | тр-р №1 | 630 | 40 | 40 | 28 | 414 | 412 | 414 | 238 | 239 | 238 | 36 | 0.037566 | тр-р №2 | 630 | 72 | 73 | 60 | 409 | 408 | 407 | 235 | 237 | 235 | 68.3333 | 0.071305 | 0.10887
ТП | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 40 | 51 | 68 | 394 | 393 | 395 | 227 | 228 | 227 | 53 | 0.027874 | тр-р №2 | 1250 | 307 | 310 | 311 | 394 | 392 | 395 | 227 | 228 | 227 | 309.3333 | 0.16268 | 0.19056
ТП | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 407 | 436 | 437 | 395 | 393 | 394 | 226 | 228 | 226 | 426.6667 | 0.22439 | тр-р №2 | 1250 | 45 | 63 | 57 | 416 | 414 | 416 | 239 | 240 | 239 | 55 | 0.028926 | 0.25332
ТП | 1026 | тр-р №1 | 1600 | 299 | 295 | 290 | 395 | 394 | 395 | 227 | 228 | 227 | 294.6667 | 0.12107 | тр-р №2 | 1600 | 180 | 165 | 183 | 398 | 396 | 398 | 228 | 230 | 229 | 176 | 0.072314 | 0.19339
ТП | 1027 | тр-р №1 | 1250 | 26 | 36 | 21 | 394 | 392 | 394 | 226 | 227 | 226 | 27.6667 | 0.01455 | тр-р №2 | 1250 | 328 | 282 | 319 | 395 | 394 | 396 | 228 | 229 | 227 | 309.6667 | 0.16286 | 0.17741
ТП | 1028 | тр-р №1 | 1250 | 74 | 93 | 87 | 399 | 397 | 399 | 230 | 229 | 230 | 84.6667 | 0.044528 | тр-р №2 | 1250 | 216 | 222 | 213 | 396 | 394 | 396 | 228 | 229 | 227 | 217 | 0.11412 | 0.15865
ТП | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 61.5 | 69 | 69 | 402 | 400 | 401 | 230 | 232 | 230 | 66.5 | 0.043717 | тр-р №2 | 1000 | 162 | 189 | 129 | 399 | 401 | 400 | 230 | 231 | 230 | 160 | 0.10518 | 0.1489
ТП | 10210 | тр-р №1 | 630 | 9 | 8 | 8 | 396 | 395 | 396 | 228 | 229 | 223 | 8.3333 | 0.0086958 | тр-р №2 | 630 | 175 | 174 | 176 | 399 | 399 | 397 | 229 | 230 | 229 | 175 | 0.18261 | 0.19131
ТП | 10211 | тр-р №1 | 630 | 56 | 65 | 57 | 416 | 414 | 415 | 239 | 239 | 238 | 59.3333 | 0.061914 | тр-р №2 | 630 | 1 | 2 | 6 | 410 | 407 | 408 | 235 | 236 | 236 | 3 | 0.0031305 | 0.065044
ТП | 10212 | тр-р №1 | 630 | 185 | 166 | 163 | 395 | 393 | 395 | 227 | 228 | 227 | 171.3333 | 0.17878 | тр-р №2 | 630 | 74 | 67 | 54 | 398 | 397 | 398 | 228 | 227 | 228 | 65 | 0.067827 | 0.24661
ТП | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 333 | 281 | 283 | 413 | 411 | 413 | 237 | 238 | 237 | 299 | 0.15725 | тр-р №2 | 1250 | 481 | 493 | 467 | 415 | 413 | 415 | 238 | 239 | 238 | 480.3333 | 0.25262 | 0.40987
ТП | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 204 | 211 | 225 | 417 | 414 | 415 | 238 | 241 | 239 | 213.3333 | 0.1122 | тр-р №2 | 1250 | 88 | 92 | 97 | 417 | 416 | 417 | 239 | 240 | 239 | 92.3333 | 0.04856 | 0.16076
Бутово Парк 2Б
РТП | 2 | тр-р №1 | 1250 | 337 | 383 | 351 | 403 | 404 | 406 | 237 | 238 | 236 | 357 | 0.18775 | тр-р №2 | 1250 | 234 | 218 | 190 | 404 | 402 | 403 | 236 | 234 | 236 | 214 | 0.11255 | 0.3003
ТП | 11 | тр-р №1 | 1250 | 370 | 300 | 330 | 398 | 399 | 398 | 230 | 230 | 230 | 333.3333 | 0.17531 | тр-р №2 | 1250 | 95 | 95 | 105 | 401 | 400 | 400 | 232 | 230 | 230 | 98.3333 | 0.051715 | 0.22702
ТП | 13 | тр-р №1 | 1600 | 320 | 355 | 330 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 335 | 0.13764 | тр-р №2 | 1600 | 140 | 130 | 140 | 402 | 402 | 402 | 231 | 231 | 231 | 136.6667 | 0.056153 | 0.1938
ТП | 23 | тр-р №1 | 1250 | 400 | 399 | 391 | 397 | 398 | 397 | 231 | 230 | 229 | 396.6667 | 0.20861 | тр-р №2 | 1250 | 265 | 244 | 237 | 398 | 397 | 399 | 231 | 232 | 231 | 248.6667 | 0.13078 | 0.33939
ТП | 25 | тр-р №1 | 1250 | 283 | 271 | 262 | 397 | 399 | 398 | 227 | 229 | 227 | 272 | 0.14305 | тр-р №2 | 1250 | 312 | 313 | 281 | 397 | 398 | 399 | 228 | 227 | 228 | 302 | 0.15883 | 0.30188
ТП | 26 | тр-р №1 | 1600 | 400 | 400 | 312 | 406 | 404 | 403 | 237 | 234 | 237 | 370.6667 | 0.1523 | тр-р №2 | 1600 | 63 | 57 | 74 | 405 | 402 | 403 | 238 | 236 | 238 | 64.6667 | 0.02657 | 0.17887
ТП | 29 | тр-р №1 | 1250 | 377 | 335 | 336 | 399 | 398 | 397 | 229 | 227 | 229 | 349.3333 | 0.18372 | тр-р №2 | 1250 | 105 | 92 | 90 | 398 | 397 | 398 | 227 | 229 | 228 | 95.6667 | 0.050313 | 0.23403
ТП | 32 | тр-р №1 | 1250 | 285 | 255 | 255 | 398 | 397 | 397 | 225 | 226 | 226 | 265 | 0.13937 | тр-р №2 | 1250 | 390 | 390 | 390 | 398 | 397 | 396 | 227 | 229 | 228 | 390 | 0.20511 | 0.34448
ТП | 34 | тр-р №1 | 1250 | 211 | 210 | 219 | 403 | 402 | 402 | 232 | 232 | 231 | 213.3333 | 0.1122 | тр-р №2 | 1250 | 40.5 | 31 | 34 | 399 | 397 | 398 | 230 | 230 | 229 | 35.1667 | 0.018495 | 0.13069
ТП | 16300 | тр-р №1 | 1600 | 370 | 330 | 340 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 346.6667 | 0.14244 | тр-р №2 | 1600 | 245 | 145 | 165 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 185 | 0.076012 | 0.21845
ТП | 16301 | тр-р №1 | 1000 | 137 | 122 | 110 | 398 | 396 | 397 | 228 | 229 | 228 | 123 | 0.08086 | тр-р №2 | 1000 | 333 | 346 | 352 | 398 | 396 | 397 | 229 | 230 | 229 | 343.6667 | 0.22593 | 0.30679
ТП | 16302 | тр-р №1 | 1000 | 310 | 355 | 295 | 399 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 320 | 0.21037 | тр-р №2 | 1000 | 55 | 75 | 75 | 400 | 400 | 400 | 232 | 232 | 232 | 68.3333 | 0.044922 | 0.25529
ТП | 16303 | тр-р №1 | 1250 | 228 | 227 | 240 | 397 | 398 | 396 | 229 | 228 | 229 | 231.6667 | 0.12184 | тр-р №2 | 1250 | 209 | 157 | 147 | 396 | 398 | 396 | 229 | 229 | 229 | 171 | 0.089932 | 0.21177
ТП | 16304 | тр-р №1 | 1250 | 268 | 289 | 266 | 397 | 396 | 397 | 229 | 229 | 229 | 274.3333 | 0.14428 | тр-р №2 | 1250 | 256 | 265 | 238 | 397 | 396 | 396 | 229 | 229 | 229 | 253 | 0.13306 | 0.27734
ТП | 16035 | тр-р №1 | 1000 | 205 | 197 | 200 | 420 | 417 | 419 | 241 | 242 | 240 | 200.6667 | 0.13192 | тр-р №2 | 1000 | 294 | 273 | 289 | 420 | 418 | 419 | 241 | 242 | 241 | 285.3333 | 0.18758 | 0.3195
ТП | 16306 | тр-р №1 | 1000 | 216 | 283 | 238 | 399 | 397 | 398 | 230 | 230 | 230 | 245.6667 | 0.1615 | тр-р №2 | 1000 | 182 | 250 | 191 | 400 | 398 | 399 | 230 | 230 | 229 | 207.6667 | 0.13652 | 0.29802
ТП | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 235 | 205 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 223.3333 | 0.11746 | тр-р №2 | 1250 | 255 | 270 | 265 | 401 | 402 | 401 | 230 | 230 | 230 | 263.3333 | 0.13849 | 0.25595
ТП | 16308 | тр-р №1 | 1250 | 210 | 240 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 226.6667 | 0.11921 | тр-р №2 | 1250 | 155 | 160 | 140 | 401 | 401 | 401 | 230 | 230 | 230 | 151.6667 | 0.079765 | 0.19897
ТП | 16309 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 155 | 155 | 400 | 400 | 400 | 229 | 230 | 230 | 151.6667 | 0.099706 | тр-р №2 | 1000 | 185 | 205 | 190 | 400 | 400 | 400 | 229 | 229 | 230 | 193.3333 | 0.1271 | 0.2268
ТП | 16401 | тр-р №1 | 1000 | 149 | 220 | 179 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 182.6667 | 0.12009 | тр-р №2 | 1000 | 145 | 167 | 164 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 233 | 158.6667 | 0.10431 | 0.22439
ТП | 16402 | тр-р №1 | 1250 | 160 | 189 | 162 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 170.3333 | 0.089582 | тр-р №2 | 1250 | 137 | 173 | 180 | 405 | 405 | 405 | 233 | 233 | 233 | 163.3333 | 0.0859 | 0.17548
ТП | 16404 | тр-р №1 | 1000 | 22 | 32 | 19 | 420 | 418 | 419 | 241 | 242 | 240 | 24.3333 | 0.015997 | тр-р №2 | 1000 | 372 | 345 | 359 | 418 | 419 | 418 | 241 | 242 | 240 | 358.6667 | 0.23579 | 0.25178
Бутово Парк 2
РТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 260 | 272 | 403 | 402 | 402 | 231 | 232 | 231 | 254 | 0.13358 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 403 | 402 | 402 | 231 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0.13358
ТП | 15 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 398 | 229 | 230 | 229 | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 190 | 195 | 190 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 229 | 191.6667 | 0.2 | 0.2
ТП | 16 | тр-р №1 | 1250 | 255 | 290 | 290 | 396 | 398 | 398 | 229 | 229 | 229 | 278.3333 | 0.14638 | тр-р №2 | 1250 | 122 | 141 | 99 | 399 | 397 | 398 | 230 | 230 | 229 | 120.6667 | 0.063461 | 0.20984
ТП | 18 | тр-р №1 | 1250 | 90 | 88 | 98 | 398 | 396 | 396 | 229 | 228 | 228 | 92 | 0.048385 | тр-р №2 | 1250 | 390 | 325 | 345 | 401 | 402 | 400 | 231 | 232 | 230 | 353.3333 | 0.18583 | 0.23421
ТП | 20 | тр-р №1 | 1250 | 125 | 138 | 152 | 402 | 400 | 400 | 230 | 229 | 229 | 138.3333 | 0.072752 | тр-р №2 | 1250 | 128 | 145 | 162 | 401 | 403 | 403 | 232 | 232 | 232 | 145 | 0.076258 | 0.14901
ТП | 19 | тр-р №1 | 1000 | 218 | 255 | 262 | 395 | 397 | 396 | 228 | 229 | 228 | 245 | 0.16106 | тр-р №2 | 1000 | 220 | 205 | 230 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 229 | 218.3333 | 0.14353 | 0.3046
ТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 152 | 152 | 152 | 398 | 400 | 397 | 229 | 229 | 228 | 152 | 0.099925 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 424 | 423 | 423 | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0.099925
Завидное
РТП | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 233 | 196 | 167 | 394 | 396 | 394 | 227 | 228 | 227 | 198.6667 | 0.1306 | тр-р №2 | 1000 | 181 | 171 | 171 | 396 | 394 | 397 | 226 | 227 | 228 | 174.3333 | 0.11461 | 0.24521
ТП | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 130 | 97 | 109 | 391 | 390 | 392 | 227 | 226 | 227 | 112 | 0.073629 | тр-р №2 | 1000 | 245 | 238 | 227 | 391 | 390 | 394 | 228 | 226 | 227 | 236.6667 | 0.15558 | 0.22921
ТП | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 62 | 53 | 49 | 391 | 392 | 391 | 227 | 228 | 227 | 54.6667 | 0.035938 | тр-р №2 | 1000 | 198 | 180 | 173 | 391 | 390 | 392 | 227 | 226 | 227 | 183.6667 | 0.12074 | 0.15668
ТП | 1124 | тр-р №1 | 630 | 6 | 9 | 4 | 392 | 393 | 392 | 228 | 227 | 226 | 6.3333 | 0.0066088 | тр-р №2 | 630 | 22 | 35 | 32 | 392 | 393 | 394 | 228 | 227 | 226 | 29.6667 | 0.030957 | 0.037566
ТП | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 143 | 126 | 116 | 382 | 386 | 384 | 228 | 227 | 228 | 128.3333 | 0.084366 | тр-р №2 | 1000 | 74 | 50 | 47 | 386 | 384 | 386 | 226 | 227 | 228 | 57 | 0.037472 | 0.12184
ТП | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 16 | 18 | 18 | 386 | 387 | 386 | 255 | 224 | 225 | 17.3333 | 0.011395 | тр-р №2 | 1000 | 218 | 203 | 227 | 385 | 387 | 389 | 227 | 224 | 227 | 216 | 0.142 | 0.15339
ТП | 1127 | тр-р №1 | 630 | 136 | 101 | 144 | 384 | 385 | 384 | 224 | 222 | 224 | 127 | 0.13252 | тр-р №2 | 630 | 21 | 16 | 19 | 386 | 384 | 387 | 224 | 222 | 224 | 18.6667 | 0.019479 | 0.152
ТП | 1128 | тр-р №1 | 1000 | 67 | 60 | 51 | 387 | 388 | 386 | 227 | 226 | 227 | 59.3333 | 0.039006 | тр-р №2 | 1000 | 202 | 194 | 162 | 389 | 388 | 386 | 224 | 225 | 225 | 186 | 0.12228 | 0.16128
Столичные Поляны
РТП | 16224 | тр-р №1 | 1000 | 105 | 89 | 102 | 399 | 398 | 399 | 235 | 234 | 235 | 98.6667 | 0.064863 | тр-р №2 | 1000 | 110 | 160 | 147 | 398 | 399 | 397 | 232 | 232 | 233 | 139 | 0.091379 | 0.15624
ТП | 16225 | тр-р №1 | 1600 | 498 | 355 | 390 | 398 | 397 | 395 | 229 | 228 | 229 | 414.3333 | 0.17024 | тр-р №2 | 1600 | 309 | 277 | 300 | 395 | 396 | 395 | 227 | 227 | 226 | 295.3333 | 0.12135 | 0.29158
ТП | 16226 | тр-р №1 | 1250 | 387 | 236 | 302 | 385 | 387 | 386 | 222 | 223 | 221 | 308.3333 | 0.16216 | тр-р №2 | 1250 | 128 | 62 | 76 | 400 | 401 | 400 | 229 | 230 | 228 | 88.6667 | 0.046632 | 0.20879
ТП | 16227 | тр-р №1 | 1000 | 228 | 160 | 202 | 394 | 393 | 395 | 227 | 226 | 227 | 196.6667 | 0.12929 | тр-р №2 | 1000 | 208 | 141 | 184 | 396 | 395 | 395 | 227 | 228 | 228 | 177.6667 | 0.1168 | 0.24609
ТП | 16228 | тр-р №1 | 1000 | 416 | 342 | 379 | 396 | 396 | 395 | 229 | 230 | 228 | 379 | 0.24915 | тр-р №2 | 1000 | 143 | 81 | 130 | 401 | 400 | 402 | 231 | 231 | 230 | 118 | 0.077573 | 0.32673
ТП | 16229 | тр-р №1 | 1600 | 255 | 279 | 275 | 400 | 399 | 397 | 229 | 228 | 230 | 269.6667 | 0.1108 | тр-р №2 | 1600 | 385 | 326 | 349 | 400 | 397 | 398 | 229 | 230 | 228 | 353.3333 | 0.14518 | 0.25598
Бунинские Луга
РТП | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 645 | 702 | 1225 | 411 | 411 | 411 | 237 | 237 | 237 | 857.3333 | 0.35226 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0.35226
РТП | 16370 | тр-р №1 | 1250 | 279 | 290 | 264 | 397 | 399 | 398 | 229 | 229 | 230 | 277.6667 | 0.14603 | тр-р №2 | 1250 | 358 | 264 | 270 | 395 | 398 | 397 | 228 | 228 | 227 | 297.3333 | 0.15637 | 0.3024
ТП | 16331 | тр-р №1 | 1250 | 345 | 345 | 350 | 414 | 413 | 414 | 238 | 237 | 237 | 346.6667 | 0.18232 | тр-р №2 | 1250 | 200 | 215 | 218 | 412 | 413 | 413 | 237 | 238 | 238 | 211 | 0.11097 | 0.29329
ТП | 16332 | тр-р №1 | 1000 | 60 | 60 | 68 | 414 | 413 | 412 | 237 | 238 | 238 | 62.6667 | 0.041197 | тр-р №2 | 1000 | 270 | 260 | 280 | 413 | 412 | 413 | 237 | 236 | 237 | 270 | 0.1775 | 0.2187
ТП | 16333 | тр-р №1 | 1000 | 270 | 285 | 290 | 412 | 413 | 412 | 238 | 237 | 238 | 281.6667 | 0.18517 | тр-р №2 | 1000 | 305 | 325 | 327 | 414 | 415 | 412 | 237 | 238 | 238 | 319 | 0.20971 | 0.39488
ТП | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 415 | 427 | 424 | 413 | 411 | 412 | 238 | 237 | 238 | 422 | 0.22194 | тр-р №2 | 1250 | 127 | 122 | 130 | 410 | 412 | 411 | 237 | 236 | 238 | 126.3333 | 0.066441 | 0.28838
ТП | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 405 | 390 | 400 | 410 | 412 | 412 | 237 | 236 | 237 | 398.3333 | 0.20949 | тр-р №2 | 1250 | 180 | 180 | 190 | 414 | 413 | 414 | 237 | 236 | 237 | 183.3333 | 0.096419 | 0.30591
ТП | 16338 | тр-р №1 | 1250 | 430 | 435 | 430 | 414 | 412 | 412 | 238 | 238 | 237 | 431.6667 | 0.22702 | тр-р №2 | 1250 | 125 | 115 | 125 | 413 | 414 | 413 | 238 | 236 | 237 | 121.6667 | 0.063987 | 0.29101
ТП | 16339 | тр-р №1 | 1600 | 504 | 582 | 488 | 411 | 409 | 409 | 236 | 235 | 235 | 524.6667 | 0.21557 | тр-р №2 | 1600 | 312 | 375 | 297 | 411 | 409 | 408 | 236 | 235 | 236 | 328 | 0.13477 | 0.35034
ТП | 16340 | тр-р №1 | 1600 | 600 | 672 | 573 | 408 | 410 | 408 | 235 | 235 | 235 | 615 | 0.25269 | тр-р №2 | 1600 | 355 | 411 | 324 | 410 | 412 | 410 | 235 | 237 | 237 | 363.3333 | 0.14928 | 0.40197
ТП | 16341 | тр-р №1 | 1250 | 90 | 75 | 77 | 410 | 412 | 410 | 235 | 236 | 236 | 80.6667 | 0.042424 | тр-р №2 | 1250 | 436 | 475 | 457 | 412 | 410 | 413 | 237 | 235 | 237 | 456 | 0.23982 | 0.28224
ТП | 16343 | тр-р №1 | 630 | 160 | 167 | 146 | 409 | 410 | 410 | 236 | 236 | 235 | 157.6667 | 0.16452 | тр-р №2 | 630 | 167 | 167 | 166 | 408 | 410 | 409 | 236 | 237 | 236 | 166.6667 | 0.17392 | 0.33844
ТП | 16344 | тр-р №1 | 1250 | 387 | 396 | 403 | 414 | 412 | 412 | 238 | 237 | 238 | 395.3333 | 0.20791 | тр-р №2 | 1250 | 15 | 10 | 15 | 414 | 412 | 412 | 238 | 237 | 238 | 13.3333 | 0.0070123 | 0.21493
ТП | 16371 | тр-р №1 | 1000 | 105 | 108 | 118 | 397 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 110.3333 | 0.072533 | тр-р №2 | 1000 | 134 | 91 | 96 | 398 | 398 | 397 | 229 | 229 | 229 | 107 | 0.070342 | 0.14287
ТП | 16372 | тр-р №1 | 1600 | 144 | 172 | 178 | 399 | 401 | 400 | 231 | 230 | 231 | 164.6667 | 0.067657 | тр-р №2 | 1600 | 166 | 146 | 144 | 399 | 400 | 400 | 230 | 230 | 231 | 152 | 0.062453 | 0.13011
ТП | 16374 | тр-р №1 | 1250 | 102 | 110 | 93 | 400 | 402 | 401 | 231 | 230 | 231 | 101.6667 | 0.053469 | тр-р №2 | 1250 | 69 | 69 | 65 | 399 | 401 | 400 | 231 | 230 | 231 | 67.6667 | 0.035587 | 0.089056
ТП | 16375 | тр-р №1 | 1250 | 141 | 135 | 125 | 399 | 401 | 400 | 231 | 231 | 231 | 133.6667 | 0.070298 | тр-р №2 | 1250 | 94 | 100 | 99 | 400 | 401 | 400 | 230 | 230 | 231 | 97.6667 | 0.051365 | 0.12166
ТП | 16376 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 156 | 156 | 397 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 160 | 0.10518 | тр-р №2 | 1000 | 168 | 130 | 114 | 397 | 399 | 398 | 237 | 239 | 239 | 137.3333 | 0.090283 | 0.19547
ТП | 16377 | тр-р №1 | 1000 | 225 | 196 | 218 | 397 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 213 | 0.14003 | тр-р №2 | 1000 | 232 | 181 | 182 | 400 | 399 | 398 | 229 | 229 | 230 | 198.3333 | 0.13038 | 0.27041
ТП | 16378 | тр-р №1 | 1250 | 150 | 136 | 128 | 398 | 400 | 399 | 230 | 229 | 230 | 138 | 0.072577 | тр-р №2 | 1250 | 227 | 195 | 181 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 230 | 201 | 0.10571 | 0.17829
Ромашково
ТП | 510591 | тр-р №1 | 400 | 75 | 85 | 65 | 396 | 396 | 396 | 228 | 228 | 228 | 75 | 0.12326 | тр-р №2 | 400 | 195 | 200 | 185 | 397 | 397 | 397 | 229 | 228 | 228 | 193.3333 | 0.31774 | 0.44101
ТП | 510592 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | 280 | 205 | 205 | 387 | 387 | 387 | 224 | 224 | 224 | 230 | 0.378 | 0.378
ТП | 510593 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | тр-р №2 | 400 | 185 | 205 | 180 | 387 | 387 | 387 | 223 | 223 | 223 | 190 | 0.31226 | 0.31226
ТП | 510594 | тр-р №1 | 630 | 370 | 290 | 330 | 399 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 330 | 0.34435 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.34435
ЗВС
ТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 146 | 157 | 150 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 151 | 0.079414 | тр-р №2 | 1250 | 224 | 239 | 224 | 413 | 413 | 413 | 239 | 239 | 238 | 229 | 0.12044 | 0.19985
ТП | 19002 | тр-р №1 | 1250 | 210 | 175 | 175 | 404 | 404 | 404 | 232 | 232 | 232 | 186.6667 | 0.098172 | тр-р №2 | 1250 | 65 | 145 | 95 | 406 | 408 | 408 | 233 | 235 | 233 | 101.6667 | 0.053469 | 0.15164
Марьино
РТП | 72 | тр-р №1 | 1000 | 103 | 167 | 183 | 414 | 415 | 413 | 238 | 239 | 238 | 151 | 0.099267 | тр-р №2 | 1000 | 122 | 111 | 118 | 416 | 416 | 414 | 239 | 239 | 239 | 117 | 0.076916 | 0.17618
ТП | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 207 | 157 | 125 | 414 | 415 | 413 | 238 | 239 | 238 | 163 | 0.10716 | тр-р №2 | 1000 | 145 | 164 | 107 | 416 | 416 | 414 | 239 | 239 | 239 | 138.6667 | 0.091159 | 0.19832
ТП | 7202 | тр-р №1 | 1000 | 62 | 92 | 112 | 414 | 415 | 413 | 238 | 239 | 238 | 88.6667 | 0.058289 | тр-р №2 | 1000 | 82 | 90 | 76 | 415 | 415 | 416 | 239 | 240 | 241 | 82.6667 | 0.054345 | 0.11263
ТП | 7203 | тр-р №1 | 630 | 48 | 62 | 44 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 51.3333 | 0.053566 | тр-р №2 | 630 | 71 | 49 | 44 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 54.6667 | 0.057044 | 0.11061
ТП | 7204 | тр-р №1 | 630 | 193 | 178 | 159 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 176.6667 | 0.18435 | тр-р №2 | 630 | 72 | 49 | 45 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 55.3333 | 0.05774 | 0.24209
ТП | 7205 | тр-р №1 | 1000 | 62 | 42 | 67 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 57 | 0.037472 | тр-р №2 | 1000 | 95 | 72 | 46 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 71 | 0.046675 | 0.084147
ТП | 7206 | тр-р №1 | 1250 | 122 | 104 | 93 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 106.3333 | 0.055923 | тр-р №2 | 1250 | 84 | 85 | 79 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 82.6667 | 0.043476 | 0.099399
ТП | 7207 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 144 | 127 | 395 | 395 | 395 | 228 | 228 | 228 | 129.6667 | 0.085243 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 157 | 138 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 148.3333 | 0.097514 | 0.18276
ТП | 7208 | тр-р №1 | 1000 | 146 | 122 | 114 | 414 | 414 | 414 | 239 | 239 | 239 | 127.3333 | 0.083709 | тр-р №2 | 1000 | 138 | 122 | 92 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 117.3333 | 0.077135 | 0.16084
ТП | 7209 | тр-р №1 | 630 | 230 | 245 | 222 | 402 | 403 | 402 | 233 | 232 | 231 | 232.3333 | 0.24244 | тр-р №2 | 630 | 46 | 43 | 43 | 417 | 416 | 415 | 240 | 240 | 240 | 44 | 0.045914 | 0.28835
Никольские Луга
РТП | 16380 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1600 | 45 | 43 | 41 | 402 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 43 | 0.017668 | 0.017668
ТП | 16385 | тр-р №1 | 1250 | 120 | 109 | 114 | 406 | 404 | 405 | 232 | 231 | 232 | 114.3333 | 0.06013 | тр-р №1 | 1250 | 117 | 113 | 133 | 406 | 404 | 405 | 231 | 230 | 232 | 121 | 0.063636 | 0.12377
ТП | 16388 | тр-р №1 | 1000 | 138 | 115 | 136 | 406 | 404 | 405 | 232 | 231 | 232 | 129.6667 | 0.085243 | тр-р №1 | 1000 | 122 | 130 | 113 | 406 | 404 | 405 | 231 | 230 | 231 | 121.6667 | 0.079984 | 0.16523
ТП | 16389 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 216 | 178 | 406 | 404 | 403 | 233 | 234 | 232 | 187.3333 | 0.12315 | тр-р №2 | 1000 | 171 | 195 | 195 | 406 | 404 | 405 | 234 | 234 | 233 | 187 | 0.12293 | 0.24609
ТП | 16390 | тр-р №1 | 1250 | 168 | 217 | 129 | 406 | 404 | 405 | 232 | 231 | 232 | 171.3333 | 0.090108 | тр-р №2 | 1250 | 187 | 169 | 154 | 406 | 404 | 405 | 231 | 230 | 232 | 170 | 0.089406 | 0.17951
ТП | 16412 | тр-р №1 | 1600 | 8 | 8 | 8 | 404 | 404 | 404 | 233 | 233 | 233 | 8 | 0.003287 | тр-р №1 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 403 | 403 | 403 | 232 | 233 | 232 | 2 | 0.00082175 | 0.0041087
ТП | 16416 | тр-р №1 | 1250 | 25 | 12 | 6 | 403 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 | 14.3333 | 0.0075382 | тр-р №2 | 1250 | 11 | 18 | 6 | 403 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 | 11.6667 | 0.0061357 | 0.013674
ТП | 16417 | тр-р №1 | 1600 | 163 | 198 | 112 | 402 | 402 | 402 | 232 | 232 | 232 | 157.6667 | 0.064781 | тр-р №2 | 1600 | 150 | 170 | 160 | 403 | 403 | 402 | 233 | 233 | 233 | 160 | 0.06574 | 0.13052
ТП | 16418 | тр-р №1 | 1250 | 370 | 340 | 392 | 401 | 401 | 401 | 232 | 232 | 232 | 367.3333 | 0.19319 | тр-р №2 | 1250 | 425 | 385 | 420 | 401 | 401 | 401 | 232 | 232 | 232 | 410 | 0.21563 | 0.40882
ТП | 16393 | тр-р №1 | 1000 | 144 | 156 | 139 | 402 | 402 | 400 | 232 | 232 | 230 | 146.3333 | 0.0962 | тр-р №1 | 1000 | 81 | 90 | 76 | 401 | 403 | 401 | 232 | 232 | 231 | 82.3333 | 0.054126 | 0.15033
Середневский лес
РТП | 17000 | тр-р №1 | 1000 | 135 | 120 | 130 | 410 | 410 | 410 | 237 | 236 | 237 | 128.3333 | 0.084366 | тр-р №2 | 1000 | 130 | 135 | 130 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 131.6667 | 0.086558 | 0.17092
ТП | 17001 | тр-р №1 | 1250 | 250 | 265 | 245 | 410 | 410 | 410 | 237 | 237 | 237 | 253.3333 | 0.13323 | тр-р №2 | 1250 | 255 | 260 | 215 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 243.3333 | 0.12797 | 0.26121
ТП | 17002 | тр-р №1 | 1000 | 210 | 165 | 190 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 188.3333 | 0.12381 | тр-р №2 | 1000 | 115 | 105 | 95 | 412 | 412 | 412 | 238 | 238 | 238 | 105 | 0.069027 | 0.19284
ТП | 17003 | тр-р №1 | 1600 | 240 | 165 | 185 | 410 | 410 | 410 | 236 | 236 | 236 | 196.6667 | 0.080805 | тр-р №2 | 1600 | 250 | 195 | 185 | 412 | 412 | 412 | 239 | 239 | 239 | 210 | 0.086284 | 0.16709
ТП | 17004 | тр-р №1 | 1000 | 205 | 190 | 180 | 413 | 413 | 413 | 236 | 236 | 236 | 191.6667 | 0.126 | тр-р №2 | 1000 | 90 | 110 | 100 | 413 | 413 | 413 | 237 | 237 | 237 | 100 | 0.06574 | 0.19174
ТП | 17006 | тр-р №1 | 2500 | 55 | 75 | 40 | 414 | 414 | 414 | 239 | 239 | 239 | 56.6667 | 0.014901 | тр-р №2 | 2500 | 60 | 45 | 50 | 414 | 414 | 414 | 239 | 239 | 239 | 51.6667 | 0.013586 | 0.028487
ТП | 17009 | тр-р №1 | 1250 | 75 | 75 | 65 | 411 | 411 | 411 | 237 | 237 | 237 | 71.6667 | 0.037691 | тр-р №2 | 1250 | 80 | 75 | 85 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 80 | 0.042074 | 0.079765
ТП | 17011 | тр-р №1 | 630 | 15 | 15 | 15 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 236 | 15 | 0.015652 | тр-р №2 | 630 | 25 | 25 | 25 | 411 | 411 | 411 | 238 | 238 | 238 | 25 | 0.026087 | 0.04174
ТП | 17012 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 413 | 412 | 413 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
КТП | 17015 | тр-р №1 | 160 | 25 | 30 | 20 | 409 | 409 | 409 | 236 | 235 | 236 | 25 | 0.10272 | тр-р №2 | 160 | 5 | 5 | 5 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 236 | 5 | 0.020544 | 0.12326
Восточное Бутово
РТП | 17 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 381 | 380 | 381 | 220 | 220 | 219 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 190 | 200 | 381 | 380 | 381 | 220 | 220 | 219 | 193.3333 | 0.1271 | 0.1271
ТП | 16201 | тр-р №1 | 630 | 117 | 169 | 162 | 412 | 411 | 411 | 237 | 237 | 236 | 149.3333 | 0.15583 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 406 | 404 | 405 | 233 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0.15583
ТП | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 163 | 134 | 193 | 413 | 411 | 412 | 237 | 238 | 237 | 163.3333 | 0.10738 | тр-р №2 | 1000 | 113 | 158 | 144 | 386 | 385 | 387 | 222 | 223 | 222 | 138.3333 | 0.09094 | 0.19832
ТП | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 110 | 115 | 115 | 381 | 380 | 383 | 220 | 221 | 222 | 113.3333 | 0.059604 | тр-р №2 | 1250 | 315 | 285 | 280 | 382 | 380 | 380 | 220 | 220 | 222 | 293.3333 | 0.15427 | 0.21387
ТП | 16204 | тр-р №1 | 1000 | 147 | 183 | 118 | 383 | 383 | 383 | 223 | 223 | 223 | 149.3333 | 0.098172 | тр-р №2 | 1000 | 169 | 246 | 159 | 396 | 396 | 396 | 230 | 230 | 230 | 191.3333 | 0.12578 | 0.22395
ТП | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 367 | 443 | 333 | 415 | 415 | 415 | 240 | 240 | 240 | 381 | 0.20038 | 0.20038
ТП | 16206 | тр-р №1 | 1250 | 230 | 240 | 250 | 382 | 387 | 386 | 220 | 226 | 225 | 240 | 0.12622 | тр-р №2 | 1250 | 240 | 250 | 270 | 385 | 385 | 380 | 222 | 224 | 226 | 253.3333 | 0.13323 | 0.25945
ТП | 16207 | тр-р №1 | 1250 | 350 | 360 | 375 | 380 | 380 | 382 | 225 | 225 | 224 | 361.6667 | 0.19021 | тр-р №2 | 1250 | 315 | 345 | 345 | 382 | 380 | 381 | 222 | 226 | 224 | 335 | 0.17618 | 0.36639
ТП | 16208 | тр-р №1 | 1000 | 75 | 75 | 85 | 380 | 382 | 382 | 220 | 220 | 222 | 78.3333 | 0.051496 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 155 | 160 | 386 | 385 | 384 | 222 | 220 | 224 | 155 | 0.1019 | 0.15339
ТП | 16210 | тр-р №1 | 1000 | 76 | 73 | 73 | 415 | 415 | 415 | 239 | 239 | 239 | 74 | 0.048648 | тр-р №2 | 1000 | 34 | 30 | 39 | 402 | 400 | 402 | 231 | 231 | 231 | 34.3333 | 0.022571 | 0.071218
ТП | 16212 | тр-р №1 | 400 | 30 | 30 | 30 | 382 | 382 | 382 | 222 | 224 | 224 | 30 | 0.049305 | тр-р №2 | 400 | 190 | 190 | 210 | 380 | 381 | 382 | 224 | 223 | 224 | 196.6667 | 0.32322 | 0.37253
ТП | 16213 | тр-р №1 | 1000 | 124 | 89 | 100 | 396 | 398 | 396 | 229 | 230 | 229 | 104.3333 | 0.068589 | тр-р №2 | 1000 | 220 | 222 | 201 | 409 | 407 | 409 | 235 | 237 | 235 | 214.3333 | 0.1409 | 0.20949
ТП | 16214 | тр-р №1 | 1600 | 235 | 236 | 206 | 396 | 398 | 396 | 229 | 230 | 229 | 225.6667 | 0.092721 | тр-р №2 | 1600 | 338 | 335 | 271 | 409 | 407 | 409 | 235 | 237 | 235 | 314.6667 | 0.12929 | 0.22201
ТП | 16215 | тр-р №1 | 1000 | 93 | 103 | 86 | 396 | 396 | 396 | 226 | 226 | 226 | 94 | 0.061796 | тр-р №2 | 1000 | 156 | 191 | 157 | 397 | 397 | 397 | 228 | 228 | 228 | 168 | 0.11044 | 0.17224
ТП | 16216 | тр-р №1 | 1600 | 448 | 480 | 432 | 404 | 402 | 404 | 232 | 233 | 232 | 453.3333 | 0.18626 | тр-р №2 | 1600 | 395 | 352 | 342 | 409 | 411 | 410 | 236 | 237 | 236 | 363 | 0.14915 | 0.33541
ТП | 16217 | тр-р №1 | 1000 | 249 | 259 | 229 | 406 | 404 | 406 | 233 | 234 | 233 | 245.6667 | 0.1615 | тр-р №2 | 1000 | 154 | 142 | 128 | 415 | 412 | 412 | 238 | 239 | 238 | 141.3333 | 0.092913 | 0.25441
ТП | 16218 | тр-р №1 | 1000 | 187 | 208 | 180 | 406 | 405 | 406 | 233 | 234 | 234 | 191.6667 | 0.126 | тр-р №2 | 1000 | 146 | 117 | 120 | 415 | 412 | 414 | 238 | 240 | 238 | 127.6667 | 0.083928 | 0.20993
ТП | 16219 | тр-р №1 | 2500 | 505 | 412 | 457 | 414 | 414 | 414 | 238 | 238 | 238 | 458 | 0.12044 | тр-р №2 | 2500 | 476 | 277 | 288 | 402 | 398 | 400 | 230 | 232 | 230 | 347 | 0.091247 | 0.21168
ТП | 16220 | тр-р №1 | 1600 | 355 | 368 | 353 | 389 | 390 | 391 | 225 | 226 | 225 | 358.6667 | 0.14737 | тр-р №2 | 1600 | 441 | 421 | 435 | 385 | 384 | 385 | 222 | 223 | 222 | 432.3333 | 0.17763 | 0.325
ТП | 16221 | тр-р №1 | 1000 | 213 | 204 | 206 | 392 | 391 | 391 | 225 | 226 | 225 | 207.6667 | 0.13652 | тр-р №2 | 1000 | 166 | 150 | 142 | 386 | 384 | 385 | 222 | 223 | 222 | 152.6667 | 0.10036 | 0.23688
ТП | 16222 | тр-р №1 | 2000 | 344 | 452 | 414 | 414 | 414 | 414 | 238 | 239 | 238 | 403.3333 | 0.13258 | тр-р №2 | 2000 | 369 | 395 | 329 | 402 | 400 | 402 | 230 | 230 | 230 | 364.3333 | 0.11976 | 0.25233
ТП | 16287 | тр-р №1 | 1600 | 430 | 440 | 448 | 398 | 398 | 398 | 222 | 229 | 229 | 439.3333 | 0.18051 | тр-р №2 | 1600 | 528 | 542 | 538 | 399 | 400 | 399 | 229 | 230 | 229 | 536 | 0.22023 | 0.40074
Солнцево Парк
РТП | 921 | тр-р №1 | 1250 | 308 | 253 | 298 | 409 | 410 | 408 | 232 | 233 | 232 | 286.3333 | 0.15059 | тр-р №2 | 1250 | 132 | 105 | 126 | 410 | 409 | 411 | 234 | 235 | 234 | 121 | 0.063636 | 0.21422
РТП | 922 | тр-р №1 | 1250 | 350 | 288 | 291 | 410 | 408 | 408 | 238 | 235 | 235 | 309.6667 | 0.16286 | тр-р №2 | 1250 | 152 | 154 | 143 | 407 | 408 | 409 | 239 | 239 | 237 | 149.6667 | 0.078713 | 0.24157
ТП | 8 | тр-р №1 | 1000 | 236 | 226 | 210 | 409 | 410 | 409 | 237 | 235 | 235 | 224 | 0.14726 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 411 | 410 | 410 | 238 | 237 | 238 | 0.33333 | 0.00021913 | 0.14748
ТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 92 | 41 | 78 | 410 | 409 | 412 | 236 | 237 | 236 | 70.3333 | 0.046237 | тр-р №2 | 1000 | 3 | 3 | 1 | 409 | 407 | 408 | 235 | 235 | 234 | 2.3333 | 0.0015339 | 0.047771
ТП | 923 | тр-р №1 | 1250 | 404 | 354 | 366 | 411 | 409 | 410 | 232 | 235 | 234 | 374.6667 | 0.19704 | тр-р №2 | 1250 | 12 | 10 | 14 | 409 | 407 | 412 | 235 | 234 | 235 | 12 | 0.006311 | 0.20336
ТП | 924 | тр-р №1 | 1250 | 320 | 313 | 323 | 409 | 410 | 408 | 237 | 239 | 237 | 318.6667 | 0.16759 | тр-р №2 | 1250 | 2 | 1 | 1 | 411 | 410 | 408 | 239 | 237 | 238 | 1.3333 | 0.00070123 | 0.16829
ТП | 925 | тр-р №1 | 1250 | 376 | 383 | 372 | 409 | 407 | 409 | 232 | 234 | 232 | 377 | 0.19827 | тр-р №2 | 1250 | 27 | 20 | 13 | 409 | 411 | 409 | 236 | 237 | 236 | 20 | 0.010518 | 0.20879
ТП | 926 | тр-р №1 | 1000 | 252 | 218 | 236 | 408 | 410 | 409 | 234 | 232 | 231 | 235.3333 | 0.15471 | тр-р №2 | 1000 | 2 | 1 | 2 | 411 | 409 | 410 | 237 | 235 | 234 | 1.6667 | 0.0010957 | 0.1558
ТП | 927 | тр-р №1 | 1250 | 45 | 68 | 50 | 405 | 407 | 404 | 233 | 235 | 234 | 54.3333 | 0.028575 | тр-р №2 | 1250 | 79 | 73 | 83 | 410 | 411 | 409 | 234 | 235 | 236 | 78.3333 | 0.041197 | 0.069772
ТП | 929 | тр-р №1 | 1000 | 378 | 408 | 374 | 410 | 409 | 410 | 236 | 235 | 236 | 386.6667 | 0.25419 | тр-р №2 | 1000 | 68 | 69 | 48 | 406 | 405 | 406 | 232 | 234 | 233 | 61.6667 | 0.04054 | 0.29473
ТП | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 419 | 355 | 402 | 408 | 410 | 408 | 235 | 235 | 233 | 392 | 0.20616 | тр-р №2 | 1250 | 12 | 15 | 8 | 407 | 407 | 406 | 236 | 235 | 236 | 11.6667 | 0.0061357 | 0.2123
ТП | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 497 | 510 | 498 | 409 | 410 | 410 | 235 | 234 | 235 | 501.6667 | 0.3298 | тр-р №2 | 1000 | 8 | 8 | 9 | 412 | 412 | 408 | 233 | 234 | 233 | 8.3333 | 0.0054783 | 0.33527
ТП | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 283 | 280 | 303 | 408 | 410 | 409 | 235 | 236 | 235 | 288.6667 | 0.15182 | тр-р №2 | 1250 | 147 | 134 | 128 | 404 | 404 | 403 | 235 | 233 | 234 | 136.3333 | 0.0717 | 0.22352
ТП | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 237 | 274 | 254 | 407 | 407 | 408 | 235 | 236 | 235 | 255 | 0.13411 | тр-р №2 | 1250 | 200 | 194 | 246 | 404 | 404 | 405 | 235 | 235 | 236 | 213.3333 | 0.1122 | 0.24631
ТП | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 258 | 246 | 248 | 408 | 408 | 409 | 235 | 235 | 236 | 250.6667 | 0.16479 | тр-р №2 | 1000 | 276 | 293 | 249 | 406 | 405 | 406 | 232 | 230 | 232 | 272.6667 | 0.17925 | 0.34404
ТП | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 152 | 171 | 160 | 408 | 407 | 408 | 237 | 236 | 236 | 161 | 0.10584 | тр-р №2 | 1000 | 79 | 73 | 61 | 405 | 405 | 406 | 232 | 233 | 232 | 71 | 0.046675 | 0.15252
Одинцово-1
РТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 178 | 184 | 184 | 403 | 404 | 405 | 233 | 232 | 232 | 182 | 0.11965 | тр-р №2 | 1000 | 205 | 219 | 204 | 399 | 399 | 398 | 230 | 230 | 229 | 209.3333 | 0.13762 | 0.25726
РТП | 2 | тр-р №1 | 630 | 119 | 94 | 103 | 411 | 411 | 410 | 237 | 236 | 237 | 105.3333 | 0.10991 | тр-р №2 | 630 | 120 | 125 | 137 | 417 | 414 | 414 | 238 | 238 | 237 | 127.3333 | 0.13287 | 0.24279
ТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 211 | 272 | 259 | 403 | 402 | 402 | 232 | 231 | 232 | 247.3333 | 0.1626 | тр-р №2 | 1000 | 278 | 281 | 291 | 398 | 398 | 399 | 229 | 229 | 229 | 283.3333 | 0.18626 | 0.34886
ТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 198 | 216 | 201 | 392 | 392 | 391 | 226 | 226 | 225 | 205 | 0.13477 | тр-р №2 | 1000 | 218 | 204 | 190 | 393 | 392 | 392 | 227 | 226 | 226 | 204 | 0.13411 | 0.26888
ТП | 3 | тр-р №1 | 1250 | 329 | 240 | 262 | 386 | 386 | 385 | 222 | 223 | 222 | 277 | 0.14568 | тр-р №2 | 1250 | 251 | 272 | 235 | 386 | 386 | 385 | 222 | 222 | 222 | 252.6667 | 0.13288 | 0.27856
ТП | 5 | тр-р №1 | 1250 | 339 | 273 | 300 | 393 | 392 | 392 | 226 | 226 | 226 | 304 | 0.15988 | тр-р №2 | 1250 | 397 | 316 | 317 | 393 | 392 | 393 | 226 | 226 | 226 | 343.3333 | 0.18057 | 0.34045
ТП | 6 | тр-р №1 | 1600 | 213 | 196 | 203 | 386 | 386 | 385 | 223 | 222 | 222 | 204 | 0.083819 | тр-р №2 | 1600 | 270 | 261 | 292 | 387 | 387 | 386 | 223 | 223 | 222 | 274.3333 | 0.11272 | 0.19654
ТП | 8 | тр-р №1 | 1000 | 68 | 70 | 78 | 412 | 412 | 411 | 238 | 237 | 237 | 72 | 0.047333 | тр-р №2 | 1000 | 97 | 97 | 80 | 408 | 408 | 407 | 235 | 235 | 234 | 91.3333 | 0.060043 | 0.10738
ТП | 14009 | тр-р №1 | 1250 | 102 | 82 | 82 | 409 | 409 | 409 | 235 | 235 | 235 | 88.6667 | 0.046632 | тр-р №2 | 1250 | 36 | 34 | 35 | 409 | 409 | 409 | 236 | 236 | 235 | 35 | 0.018407 | 0.065039
ТП | 14010 | тр-р №1 | 1600 | 120 | 136 | 120 | 405 | 406 | 404 | 235 | 234 | 233 | 125.3333 | 0.051496 | тр-р №2 | 1600 | 72 | 64 | 66 | 405 | 405 | 404 | 234 | 233 | 233 | 67.3333 | 0.027666 | 0.079162
ТП | 14011 | тр-р №1 | 1000 | 102 | 98 | 100 | 407 | 407 | 406 | 234 | 234 | 233 | 100 | 0.06574 | тр-р №2 | 1000 | 31 | 33 | 30 | 407 | 407 | 407 | 235 | 234 | 234 | 31.3333 | 0.020599 | 0.086339
ТП | 14012 | тр-р №1 | 1600 | 168 | 182 | 160 | 405 | 404 | 404 | 233 | 232 | 232 | 170 | 0.069849 | тр-р №2 | 1600 | 186 | 179 | 171 | 405 | 404 | 403 | 230 | 233 | 233 | 178.6667 | 0.07341 | 0.14326
ТП | 14013 | тр-р №1 | 1600 | 161 | 176 | 179 | 409 | 408 | 408 | 236 | 235 | 235 | 172 | 0.07067 | тр-р №2 | 1600 | 428 | 349 | 370 | 409 | 409 | 408 | 235 | 236 | 235 | 382.3333 | 0.15709 | 0.22776
ПХМЗ
КТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 169 | 147 | 163 | 386 | 386 | 388 | 225 | 225 | 223 | 159.6667 | 0.10496 | тр-р №2 | 1000 | [10 empty] | откл. | 0.10496
КТП | 30 | тр-р №1 | 630 | 16 | 23 | 21 | 395 | 396 | 395 | 227 | 228 | 228 | 20 | 0.02087 | тр-р №2 | 630 | 38 | 42 | 34 | 397 | 395 | 395 | 226 | 227 | 227 | 38 | 0.039653 | 0.060523
ТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 7 | 10.6 | 394 | 396 | 396 | 226 | 227 | 227 | 17.5333 | 0.011526 | тр-р №2 | [11 empty] | откл. | 0.011526
ТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 126 | 111 | 58 | 387 | 388 | 387 | 226 | 225 | 226 | 98.3333 | 0.064644 | тр-р №2 | [11 empty] | откл. | 0.064644