## Лобня
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТС
"______"_____________20____г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ MIN 2023 года (зима)
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2023-01-13 | 19-22 | -5 | 0 | 0.1 | тп | ЛРЭС | 717 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 144 | 127 | 140 | 220/385 | 137 | 0.095139 | 4-1 | 0.095139 | 904.8611
[7 empty] | 717 | д.2 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.2 ВРУ-2 | 1000 | 68 | 63 | 42 |  | 57.6667 | 0.040046
[7 empty] | 717 | д.2 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.2 ВРУ-1 | 1000 | 16 | 13 | 36 |  | 21.6667 | 0.015046
[7 empty] | 717 | д.2 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.2 ВРУ-3 | 1000 | 60 | 51 | 62 |  | 57.6667 | 0.040046
[9 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-01-13 | 18-58 | -5 | 0.032778 | 0.19167 | тп | ЛРЭС | 718 | тр-р №1 | 1250 | 59 | 34 | 53 | 235/409 | 48.6667 | 0.027037 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 345 | 299 | 286 | 232/409 | 310 | 0.17222 | 4-1 | 0.19926 | 1000.9259
[7 empty] | 718 | д.2 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.2 ВРУ-1 | 1250 | 12 | 23 | 20 |  | 18.3333 | 0.010185
[7 empty] | 718 | д.5 ВРУ-1 | 1250 | 6 | 20 | 19 |  | 15 | 0.0083333 |  | д.5 ВРУ-1 | 1250 | 32 | 17 | 16 |  | 21.6667 | 0.012037
[7 empty] | 718 | д.5 ВРУ-2 | 1250 | 39 | 10 | 18 |  | 22.3333 | 0.012407 |  | д.5 ВРУ-2 | 1250 | 70 | 46 | 37 |  | 51 | 0.028333
[7 empty] | 718 | д.5 ВРУ-3 | 1250 | 14 | 4 | 16 |  | 11.3333 | 0.0062963 |  | д.5 ВРУ-3 | 1250 | 13 | 0 | 0 |  | 4.3333 | 0.0024074
[7 empty] | 718 | КНС ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КНС ВРУ-1 | 1250 | 13 | 13 | 18 |  | 14.6667 | 0.0081481
[7 empty] | 718 |  | 1250 | [7 empty] | д.2 ГРЩ | 1250 | 205 | 200 | 195 |  | 200 | 0.11111
|  | -6 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 719 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
[7 empty] | 719 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | не достать жилы КЛ |  |  |  | 719 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 719 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-13 | 18-41 | -5 | 0.088194 | 0.036111 | тп | ЛРЭС | 720 | тр-р №1 | 1000 | 97 | 127 | 121 | 234/406 | 115 | 0.079861 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 46 | 44 | 52 |  | 47.3333 | 0.03287 | 4-1 | 0.11273 | 887.2685
|  |  | секционный |  |  |  | 720 | д.1 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.1 ВРУ-2 | 1000 | 30 | 22 | 36 |  | 29.3333 | 0.02037
[7 empty] | 720 | д.4 ВРУ-1 | 1000 | 12 | 29 | 14 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | д.4 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 720 | д.4 ВРУ-1 | 1000 | 60 | 60 | 55 |  | 58.3333 | 0.040509 |  | д.4 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 720 | ф.8 | 1000 | 12 | 14 | 7 |  | 11 | 0.0076389 |  | ф.8 | 1000 | 16 | 22 | 16 |  | 18 | 0.0125
[7 empty] | 720 | стр повельен | 1000 | 13 | 24 | 45 |  | 27.3333 | 0.018981 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 9-40 | -10 | 0.15069 | 0.12361 | тп | ЛРЭС | 721 | тр-р №1 | 1000 | 216 | 215 | 217 | 286/396 | 216 | 0.15 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 178 | 173 | 238/411 | 167 | 0.11597 | 4-1 | 0.26597 | 734.0278
[7 empty] | 721 | дом 6 ВНС | 1000 | 0 | 16 | 21 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | торг.выст.комплекс | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 721 | ВРУ-1 ввод-3 | 1000 | 10 | 15 | 19 |  | 14.6667 | 0.010185 |  | ф.1 | 1000 | 8 | 7 | 6 |  | 7 | 0.0048611
[7 empty] | 721 | резерв авт.80А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ф.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 721 | д.6 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ ввод-1 | 1000 | 18 | 20 | 23 |  | 20.3333 | 0.01412
[7 empty] | 721 | ВРУ-1 ввод-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки д.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 721 | Ашан ввод-1 | 1000 | 105 | 110 | 113 |  | 109.3333 | 0.075926 |  | ВРУ-1 ввод-3 | 1000 | 33 | 66 | 59 |  | 52.6667 | 0.036574
[7 empty] | 721 | ВРУ-2 офисы | 1000 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0023148 |  | Ашан ввод-2 | 1000 | 83 | 75 | 79 |  | 79 | 0.054861
[7 empty] | 721 | д.6 ВРУ-2 | 1000 | 52 | 51 | 49 |  | 50.6667 | 0.035185 |  | ВРУ-2 ввод1 | 1000 | 5 | 6 | 3 |  | 4.6667 | 0.0032407
[7 empty] | 721 | д.ВРУ-2 ввод1 | 1000 | 39 | 23 | 12 |  | 24.6667 | 0.01713 |  | офисы | 1000 | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 721 | Ленина 67/6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-16 | 11-12 | +2 | 0.11684 | 0.48721 | тп | ЛРЭС | 722 | тр-р №1 | 630 | 106 | 93 | 96 | 226/393 | 98.3333 | 0.10839 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 442 | 310 | 406 | 220/386 | 386 | 0.42549 | 4-1 | 0.53388 | 293.6574
[7 empty] | 722 | д.18 ввод -1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | КНС ввод-2 | 630 | 4 | 0 | 8 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 722 | д.18 ввод -2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки 52 ЭЩ ввод-1 | 630 | 35 | 28 | 27 |  | 30 | 0.033069
[7 empty] | 722 | У.О. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ИТП ввод-2 д.52 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | ИТП ввод-1 Катюшки-52 | 630 | 6 | 5 | 6 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | ИТП в-2 д.54 | 630 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 722 | ВНС д.52 | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069 |  | Резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | Резерв авт.400А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВНС В-2 д.52 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | Школа ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | н/ж В-1 д.52 | 630 | 11 | 2 | 3 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 722 | Эщ 2 В-1 д.54 | 630 | 24 | 6 | 4 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | Резерв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 722 | КНС ввод-1 | 630 | 38 | 37 | 38 |  | 37.6667 | 0.04152 |  | школа ВРУ-1 ввод-2 | 630 | 266 | 146 | 230 |  | 214 | 0.23589
[7 empty] | 722 | Катюшки 52 ВРУ-1 ввод-1 | 630 | 21 | 35 | 30 |  | 28.6667 | 0.031599 |  | школа ВРУ-2 ввод-2 | 630 | 62 | 70 | 68 |  | 66.6667 | 0.073486
[7 empty] | 722 | ИТП д.54 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | Эщ 1 В-2 д.54 | 630 | 16 | 13 | 20 |  | 16.3333 | 0.018004
[7 empty] | 722 | неж пом д.52 отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Эщ 2 В-2 д.54 | 630 | 30 | 33 | 33 |  | 32 | 0.035273
[7 empty] | 722 | Эщ 1 В-1 д.54 | 630 | 12 | 5 | 13 |  | 10 | 0.011023 |  | Школа ИТП | 630 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 0.015432
[7 empty] | 722 | Школа УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-16 | 11-37 | +2 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 723 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/410 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/408 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1000
|  |  | нет возможности |  |  |  | 723 | 1- ул.Ленина д.71 ВРУ-1 ввод-2 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки 50 ЭЩ1 ввод1 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 2- ул.Ленина д.71 ВРУ-2 ввод-2 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | резерв 800А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 3- ул.Катюшки д.50 ЭЩ1 ввод-2 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 71 ВРУ-1 ввод-1 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 4- резерв авт.400А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | резерв 400А,400А,200А,125А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 5- ул.Ленина д.71 к.1ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 71 ИТП ввод-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 6- ул.Ленина д.71 ВНС ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Резерв-63А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 7- ул.Ленина д.71 ИТП ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 71 ВРУ-2 ввод-1 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 8- ул.Катюшки д.50 ИТП ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | резерв-400А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 9- ул.Катюшки 50 ВНС ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 71 ВРУ-3 ввод-1 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 10- резерв | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 71 ВНС ввод-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | 11- ул.Катюшки д.50 ЭЩ2 ввод-2 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки 50 ЭЩ2 н/п | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | У.О. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки 50 ВНС ввод1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | Резерв 63А | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Катюшки 50 ИТП ввод1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
[7 empty] | 723 | ТЦ Катюшки 47В | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1
2023-01-12 | 18-50 | -13 | 0.054012 | 0.27116 | тп | ЛРЭС | 724 | тр-р №1 | 630 | 39 | 49 | 32 | 233/401 | 40 | 0.044092 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 246 | 190 | 203 | 231/400 | 213 | 0.23479 | 4-1 | 0.27888 | 454.3056
[7 empty] | 724 | ВРУ-1 .1 ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1.2 ввод-2 | 630 | 11 | 11 | 10 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 724 | ВРУ-1.2 ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 69 ИТП ввод-2 | 630 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 724 | Ленина 69 ИТП | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | Ленина 69 н/ж ввод-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 724 | Ленина 69 н/ж ввод-1 | 630 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | Ленина 67 к.5 ВРУ-1 ввод-2 | 630 | 121 | 70 | 52 |  | 81 | 0.089286
[7 empty] | 724 | Ленина 67 к.5 ВРУ-1 ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1.1 ввод-2 | 630 | 67 | 60 | 64 |  | 63.6667 | 0.070179
[7 empty] | 724 | Ленина 69 ввод-1 | 630 | 33 | 45 | 27 |  | 35 | 0.03858 |  | Ленина 69 ввод-2 | 630 | 40 | 42 | 71 |  | 51 | 0.056217
2023-01-12 | 19-20 | -13 | 0.092361 | 0.15694 | тп | ЛРЭС | 725 | тр-р №1 | 1000 | 120 | 133 | 123 | 241/415 | 125.3333 | 0.087037 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 226 | 214 | 200 | 238/412 | 213.3333 | 0.14815 | 4-1 | 0.23519 | 764.8148
[7 empty] | 725 | Лобн. бульвар 4 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 4 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | нежилое пом.Ленина д.69 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | нежилое пом.Ленина д.69 | 1000 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | 725 | Лобн. бульвар 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 | Лобн. бульвар 4 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 4 ВНС | 1000 | 5 | 7 | 7 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 725 | 5-Физкульт. 4 | 1000 | 20 | 23 | 20 |  | 21 | 0.014583 |  | 5-Физкульт. 4 | 1000 | 34 | 29 | 27 |  | 30 | 0.020833
[7 empty] | 725 | 5-Физкульт. 4 | 1000 | 17 | 33 | 23 |  | 24.3333 | 0.016898 |  | 5-Физкульт. 4 | 1000 | 4 | 15 | 6 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 725 | Лобн. бульвар 3 | 1000 | 60 | 64 | 63 |  | 62.3333 | 0.043287 |  | Лобн. бульвар 3 | 1000 | 66 | 19 | 61 |  | 48.6667 | 0.033796
[7 empty] | 725 | 8-Ленина 69 ВРУ 1 | 1000 | 23 | 13 | 17 |  | 17.6667 | 0.012269 |  | 8-Ленина 69 ВРУ 1 | 1000 | 29 | 27 | 26 |  | 27.3333 | 0.018981
[7 empty] | 725 | 9-Ленина 69 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Ленина 69 ВРУ 2 | 1000 | 70 | 114 | 71 |  | 85 | 0.059028
[7 empty] | 725 |  | 1000 | [7 empty] | УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 725 |  | 1000 | [7 empty] | СИП | 1000 | 16 |  |  |  | 5.3333 | 0.0037037
2023-01-12 | 19-50 | -13 | 0.015278 | 0.41042 | тп | ЛРЭС | 726 | тр-р №1 | 1000 | 22 | 17 | 21 | 226/395 | 20 | 0.013889 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 569 | 591 | 485 | 232/391 | 548.3333 | 0.38079 | 4-1 | 0.39468 | 605.3241
[7 empty] | 726 | Лобн. бульвар 5 Э1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 5 Э1 | 1000 | 100 | 102 | 118 |  | 106.6667 | 0.074074
[7 empty] | 726 | Физкульт. 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 6 итп | 1000 | 8 | 5 | 5 |  | 6 | 0.0041667
[7 empty] | 726 | Физкульт. 6 не жил | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 6 Э2 В2 | 1000 | 23 | 20 | 28 |  | 23.6667 | 0.016435
[7 empty] | 726 | ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ИТП лоб б 3 | 1000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 726 | УО | 1000 | 21 | 17 | 20 |  | 19.3333 | 0.013426 |  | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 726 | Физкульт. 6 Э1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 6 Э4 В1 | 1000 | 69 | 82 | 71 |  | 74 | 0.051389
[7 empty] | 726 | Лобн. бульвар 3 ИТП, ВНС | 1000 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00046296 |  | Лобн. бульвар 3 ИТП, ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 726 | Лобн. бульвар 5 ИТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 5 ИТП, ВНС | 1000 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0041667
[7 empty] | 726 | Лобн. бульвар 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Лобн. бульвар 3 Э1 В1 | 1000 | 84 | 100 | 60 |  | 81.3333 | 0.056481
[7 empty] | 726 | Физкультурная 4 ИТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкультурная 4 ИТП, ВНС | 1000 | 6 | 6 | 7 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 726 | Физкульт. 4 не жил | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 6 не жил | 1000 | 16 | 26 | 30 |  | 24 | 0.016667
[7 empty] | 726 | Физкульт. 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 6 Э1В2 | 1000 | 96 | 35 | 66 |  | 65.6667 | 0.045602
[7 empty] | 726 | Физкульт. 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Физкульт. 4 Э2В2 | 1000 | 35 | 62 | 11 |  | 36 | 0.025
[7 empty] | 726 |  | 1000 | [7 empty] | Физкульт. 4 Э2 В2 | 1000 | 123 | 144 | 80 |  | 115.6667 | 0.080324
[7 empty] | 726 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
[7 empty] | 726 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-01-03 | 18-20 | -13 | 0.20486 | 0.14236 | тп | ЛРЭС | 727 | тр-р №1 | 1000 | 295 | 218 | 217 | 230/396 | 243.3333 | 0.16898 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 205 | 96 | 130 | 234/396 | 143.6667 | 0.099769 | 4-1 | 0.26875 | 731.25
[7 empty] | 727 | 1-Лобн. бульвар 7 ЦТП в1 | 1000 | 60 | 36 | 35 |  | 43.6667 | 0.030324 |  | 1-Лобн. бульвар 7 ЦТП в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 2-Лобн. бульвар 7 ВНС в1 | 1000 | 81 | 74 | 66 |  | 73.6667 | 0.051157 |  | 2-Лобн. бульвар 7 ВНС в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 3-Лобн. бульвар 9а Э3 в1 | 1000 | 18 | 9 | 14 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | 3-Лобн. бульвар 9 Э3 в2 | 1000 | 37 | 30 | 28 |  | 31.6667 | 0.021991
[7 empty] | 727 | 4-Лобн. бульвар 9 ЦТП, ВНС | 1000 | 4 | 3 | 4 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | 4-Лобн. бульвар 9 ЦТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 5-Лобн. бульвар 9 Э2 в1 | 1000 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 5-Лобн. бульвар 9 Э2 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 6-Физкульт. 10 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Физкульт. 10 в1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 7-Лобн. бульвар 9а ЦТП в2 откл | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | дет сад | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 8-Лобн. бульвар 7 внс | 1000 | 4 | 4 | 6 |  | 4.6667 | 0.0032407 |  | 8-Лобн. бульвар 7 Э1 | 1000 | 60 | 40 | 42 |  | 47.3333 | 0.03287
[7 empty] | 727 | 9-УО | 1000 | 14 | 11 | 12 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | 9-УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | 10-Лобн. бульвар 7 итп | 1000 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00046296 |  | 10-Лобн. бульвар 7 Э2 в1 | 1000 | 105 | 20 | 55 |  | 60 | 0.041667
[7 empty] | 727 | 11-Лобн. бульвар 9 | 1000 | 100 | 68 | 70 |  | 79.3333 | 0.055093 |  | 11-Лобн. бульвар 9 Э1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 727 | д/сад | 1000 | 10 | 12 | 8 |  | 10 | 0.0069444 |  | 12-церковь | 1000 | 3 | 6 | 5 |  | 4.6667 | 0.0032407
[7 empty] | 727 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-16 | 12-40 | +2 | 0.29722 | 0.018889 | тп | ЛРЭС | 728 | тр-р №1 | 1250 | 429 | 390 | 535 | 229/394 | 451.3333 | 0.25074 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 29 | 28 | 34 | 225/393 | 30.3333 | 0.016852 | 4-1 | 0.26759 | 915.5093
[7 empty] | 728 | Э4 В2 физк 8 | 1250 | 72 | 84 | 102 |  | 86 | 0.047778 |  | Э4 В2 физк 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | ИТП В2 физк 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ИТП В1 физк 8 | 1250 | 8 | 8 | 10 |  | 8.6667 | 0.0048148
[7 empty] | 728 | Э 2 В2 физк 8 | 1250 | 13 | 7 | 9 |  | 9.6667 | 0.0053704 |  | Э1 В1 н/ж физк 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | Э1 В 2 физк 14 | 1250 | 71 | 40 | 75 |  | 62 | 0.034444 |  | Э1 В 2 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | Э1 В2 физк 8 | 1250 | 19 | 6 | 41 |  | 22 | 0.012222 |  | Э2 В1 н/ж физк8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | Э 1 В2 физк 8 | 1250 | 20 | 37 | 60 |  | 39 | 0.021667 |  | Э 1 В2 физк 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | ИПТ В2 физк 12 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ИПТ В2 физк 12 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | н/ж Э3 В2 физк 14 | 1250 | 9 | 3 | 3 |  | 5 | 0.0027778 |  | н/ж Э3 В2 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | Э2 В2 физк 12 | 1250 | 60 | 62 | 96 |  | 72.6667 | 0.04037 |  | Э2 В1 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | У О+мойка откл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | У О | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | ВНС физк 8 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВНС физк 8 | 1250 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 0.0044444
[7 empty] | 728 | Э1 В1 физк 12 | 1250 | 59 | 55 | 54 |  | 56 | 0.031111 |  | Э1 В1 физк 12 откл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | ИТП В2 физк 14 | 1250 | 9 | 8 | 11 |  | 9.3333 | 0.0051852 |  | ИТП В2 физк 14 | 1250 | 1 | 1 | 5 |  | 2.3333 | 0.0012963
[7 empty] | 728 | Э1 В1 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 11 |  | 3.6667 | 0.002037 |  | осв автостоянки | 1250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00018519
[7 empty] | 728 | Э4 В4 физк 14 | 1250 | 33 | 39 | 31 |  | 34.3333 | 0.019074 |  | Э4 В4 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 728 | ВНС В2 физк 12 | 1250 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0016667 |  | ВНС В2 физк 12 | 1250 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0.005
[7 empty] | 728 | ВНС В2 физк 14 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВНС В1 физк 14 | 1250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 728 | Э3 В2 физк 12 | 1250 | 61 | 46 | 39 |  | 48.6667 | 0.027037 |  | Э3 В2 физк 12 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-03-16 | 12-02 | +2 | 0.044444 | 0.12917 | тп | ЛРЭС | 729 | тр-р №1 | 1000 | 56 | 64 | 59 | 226/393 | 59.6667 | 0.041435 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 186 | 173 | 112 | 237/410 | 157 | 0.10903 | 4-1 | 0.15046 | 849.537
[7 empty] | 729 | 1-Катюшки 62 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 7 | 5 | 5 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | 1-Катюшки 62 в2 | 1000 | 29 | 26 | 22 |  | 25.6667 | 0.017824
[7 empty] | 729 | 2-Лобн. бульвар 12 Э1 в1 | 1000 | 16 | 12 | 15 |  | 14.3333 | 0.0099537 |  | 2-Катюшки 60 в2 | 1000 | 87 | 57 | 31 |  | 58.3333 | 0.040509
[7 empty] | 729 | 3-Катюшки 60 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0027778 |  | 3-Лобн. бульвар 12 Э2 в1 | 1000 | 24 | 51 | 18 |  | 31 | 0.021528
[7 empty] | 729 | 4-Лобн. бульвар 12 Э3 в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Катюшки 60 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | 5-Лобн. бульвар 12 ЦТП, ВНС в1 | 1000 | 7 | 6 | 7 |  | 6.6667 | 0.0046296 |  | 5-Катюшки 62 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148
[7 empty] | 729 | 6-Лобн. бульвар 12а ЦТП в1 | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013889 |  | 6-Лобн. бульвар 12 Э2 В2 | 1000 | 40 | 31 | 31 |  | 34 | 0.023611
[7 empty] | 729 | 7-Лобн. бульвар 8 в1 | 1000 | 9 | 28 | 20 |  | 19 | 0.013194 |  | 7-Лобн. бульвар 12 н/ж Э3 в2 | 1000 | 5 | 8 | 10 |  | 7.6667 | 0.0053241
[7 empty] | 729 | дед сад ввод 1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-Лобн. бульвар 12 ЦТП, ВНС в2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | Э 1 В 1 лоб б 12 | 1000 | 11 | 7 | 6 |  | 8 | 0.0055556 |  | 9-УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Лобн. бульвар 12а ЦТП В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 729 | [9 empty] | 11-дет сад В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
729
729
2022-12-15 | 20-35 | -5 | 0.12292 | 0.093056 | тп | ЛРЭС | 7210 | тр-р №1 | 1000 | 153 | 177 | 174 | 235/411 | 168 | 0.11667 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 134 | 131 | 126 | 238/412 | 130.3333 | 0.090509 | 4-1 | 0.20718 | 792.8241
[7 empty] | 7210 | д.17/3 ВРУ-3 | 1000 | 30 | 32 | 37 |  | 33 | 0.022917 |  | д.56 ВРУ-2 | 1000 | 25 | 34 | 35 |  | 31.3333 | 0.021759
[7 empty] | 7210 | д.17/4 ввод-1 | 1000 | 41 | 64 | 45 |  | 50 | 0.034722 |  | д.58 ВРУ-3 | 1000 | 15 | 17 | 26 |  | 19.3333 | 0.013426
[7 empty] | 7210 | д.17/3 ВРУ-1 | 1000 | 30 | 24 | 33 |  | 29 | 0.020139 |  | д.58 ВРУ-2 | 1000 | 60 | 64 | 50 |  | 58 | 0.040278
[7 empty] | 7210 | д.17/3 ВРУ-3,2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.56 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7210 | Катюшки д.56 | 1000 | 41 | 47 | 50 |  | 46 | 0.031944 |  | ИТП,ВНС, д.56 | 1000 | 4 | 2 | 5 |  | 3.6667 | 0.0025463
[7 empty] | 7210 | ИТП-1 д.58 | 1000 | 4 | 3 | 3 |  | 3.3333 | 0.0023148 |  | ИТП ВНС д.58 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7210 | ИТП-1 д.56 | 1000 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0046296 |  | д.58 | 1000 | 30 | 14 | 10 |  | 18 | 0.0125
[17 empty] | д.57 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0.1125 | 0.10417 | тп | ЛРЭС | 7211 | тр-р №1 | 1000 | 160 | 162 | 150 | 230/399 | 157.3333 | 0.10926 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 150 | 150 | 145 | 228/399 | 148.3333 | 0.10301 | 4-1 | 0.21227 | 787.7315
[7 empty] | 7211 | 1-котельная | 1000 | 160 | 162 | 150 |  | 157.3333 | 0.10926 |  | 1-котельная | 1000 | 150 | 150 | 145 |  | 148.3333 | 0.10301
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 7212 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
|  |  | не достать жилы КЛ |  |  |  | 7212 | ВРУ-1 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-2 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-2 д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-2 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-2 д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-3 д.9 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-3 д.9 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1.1 д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1.1 д.1 офисы | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-НС д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-НС д.1 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1 д.3 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-ИТП д.3 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1 д.3 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 д.3 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-1 д.3 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 д.3 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-НС д.3 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-ИТП д.3 ввод-1 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-ИТП д.3 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-НС д.3 ввод-2 | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | ВРУ-ИТП д.1 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | УО | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 | резерв | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1.1 д.3 офисы | 630 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7212 |  | 1000 | [7 empty] | резерв | 630
2022-12-26 | 21-20 | -6 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 7213 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1 д.5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | У.О | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1 д.5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ 1.1 Д.20 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-2 д.5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | НС Д.20 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-2 д.5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ИТП Д.20 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1 д.9 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | НС Д.21 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
|  |  | не достать жилы КЛ |  |  |  | 7213 | ВРУ-1 д.9 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ИТП Д.21 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1 д.11 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | НС Д.22 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1 д.11 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ИТП Д.22 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | д.сад ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1.1 Д.21 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | д.сад ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1.1 Д.22 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1.1 д.5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ДЕТ.САД | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1.1 д.9 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ДЕТ.САД. ВРУ-1 ВВОД-2 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ-1.1 д.11 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 Д.11 ВВОД-2 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ ЦТП д.-5 ввод-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 Д.11 ВВОД-2 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ ИТП Д.9 ВВОД-1 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм. |  |  |  |  | ВРУ-1 Д.9 ВВОД-2 | 1000 | нет.возм. | нет.возм. | нет.возм.
[7 empty] | 7213 | ВРУ НС Д.9 ВВОД-1 | 1000 | [7 empty] | ВРУ-1 Д.9 ВВОД-2 | 1000
[7 empty] | 7213 | ВРУ ИТП Д.11 ВВОД-1 | 1000 | [7 empty] | ВРУ-2 д.5 ввод-2 | 1000
[7 empty] | 7213 | ВРУ НС Д.11 ВВОД-1 | 1000 | [7 empty] | ВРУ-2 д.5 ввод-2 | 1000
[7 empty] | 7213 | РЕЗЕРВ | 1000 | [7 empty] | ВРУ-1 д.5 ввод-2 | 1000
[7 empty] | 7213 |  | 1000 | [7 empty] | ВРУ-1 д.5 ввод-2 | 1000
2022-12-28 | 21 | -6 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 7214 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | 0 | 630
[7 empty] | 7214 | ДОМ-13 ВРУ-2 | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-17 ВРУ-1 | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-13 ВРУ-1 | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-13 ВРУ-1 | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-15 ВРУ-1 | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-13 ВРУ-2 | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-17 ВРУ-1 | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-15 ВРУ-1 | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-13 ВРУ-1.1 | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-13 ВРУ-1.1 | 630
|  |  | не достать жилы КЛ |  |  |  | 7214 | У.О. | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-17 ВРУ-1.1 | 630
[7 empty] | 7214 | ДОМ-17 ВНС | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-15 ВРУ-1.1 | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-17 ИТП | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-17 ВНС | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-13 ВНС | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-17 ИТП | 630
[7 empty] | 7214 | ДОМ-13 ИТП | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-13 ВНС | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-15 ИТП | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-13 ИТП | 630 | нет дост. | нет дост.
[7 empty] | 7214 | ДОМ-15 ВНС | 1000 | нет дост. | нет дост. | [5 empty] | ДОМ-15 ВНС | 630
[7 empty] | 7214 |  | 1000 | [7 empty] | ДОМ-15 ИТП | 630
2023-01-23 | 19-45 | -4 | 0.085417 | 0.081944 | тп | ЛРЭС | 735 | тр-р №1 | 1000 | 119 | 100 | 123 | 234/408 | 114 | 0.079167 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 118 | 118 | 89 | 233/408 | 108.3333 | 0.075231 | 4-1 | 0.1544 | 845.6019
[7 empty] | 735 | д.25 ВРУ-3 сек 6 чайковского 25 | 1000 | 32 | 46 | 48 |  | 42 | 0.029167 |  | вру-3 сек 4 | 1000 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.0013889
[7 empty] | 735 | ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 сек 6 | 1000 | 32 | 36 | 18 |  | 28.6667 | 0.019907
[7 empty] | 735 | д.25 ВРУ-1 | 1000 | 26 | 12 | 10 |  | 16 | 0.011111 |  | д.25 ВРУ-4 сек 4 | 1000 | 32 | 30 | 29 |  | 30.3333 | 0.021065
[7 empty] | 735 | д.25 ВРУ-4 | 1000 | 22 | 12 | 11 |  | 15 | 0.010417 |  | ВРУ-5 ИТП | 1000 | 18 | 22 | 20 |  | 20 | 0.013889
[7 empty] | 735 | д.25 ВРУ-4 сек 4 | 1000 | 16 | 4 | 14 |  | 11.3333 | 0.0078704 |  | ВРУ-6 ВНС | 1000 | 2 | 4 | 1 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | 735 | ВНС д.25 сек6 | 1000 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ 2 сек 4 | 1000 | 16 | 9 | 8 |  | 11 | 0.0076389
[7 empty] | 735 | д.25 ВРУ-3 сек 1 | 1000 | 20 | 12 | 14 |  | 15.3333 | 0.010648 |  | ВРУ-1 сек 1 | 1000 | 15 | 16 | 11 |  | 14 | 0.0097222
[7 empty] | 735 | У.О. | 1000 | 2 | 12 | 26 |  | 13.3333 | 0.0092593
2023-01-14 | 17-15 | -4 | 0.42989 | 0.20392 | црп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 378 | 364 | 390 | 242/416 | 377.3333 | 0.41593 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 159 | 156 | 185 | 241/418 | 166.6667 | 0.18372 |  | 0.59965 | 252.2222
[7 empty] | 2 | Некрасова 5 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Некрасова 7 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Некрасова 5 к.2 | 630 | 37 | 30 | 29 |  | 32 | 0.035273 |  | Некрасова 7 п.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Некрасова 7 п.3 | 630 | 105 | 100 | 93 |  | 99.3333 | 0.10949 |  | Ленина 16 п.3 | 630 | 35 | 32 | 36 |  | 34.3333 | 0.037845
[7 empty] | 2 | Некрасова 7 п.6 | 630 | 45 | 48 | 70 |  | 54.3333 | 0.059891 |  | Ленина 16 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Ленина 16 п.2 | 630 | 31 | 25 | 37 |  | 31 | 0.034171 |  | Ленина 16 п.8 | 630 | 5 | 8 | 7 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 2 | Ленина 16 п.5 | 630 | 33 | 37 | 32 |  | 34 | 0.037478 |  | Банк | 630 | 11 | 16 | 10 |  | 12.3333 | 0.013595
[7 empty] | 2 | Ленина 16 п.8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 16 (бойлерная) | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Ленина 16 (бойлерная) | 630 | 15 | 14 | 14 |  | 14.3333 | 0.0158 |  | КБО Некрасова 7 | 630 | 64 | 50 | 77 |  | 63.6667 | 0.070179
[7 empty] | 2 | ЦТП (некрасова 7) | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 630 | 41 | 46 | 50 |  | 45.6667 | 0.050338
[7 empty] | 2 | КБО Некрасова 7 | 630 | 82 | 77 | 89 |  | 82.6667 | 0.091123 |  | СН | 630 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 2 | эстрада | 630 | 0 | 5 | 4 |  | 3 | 0.0033069 |  |  | 630
[7 empty] | 2 | м-н Цветы | 630 | 20 | 14 | 11 |  | 15 | 0.016534 |  |  | 630
[7 empty] | 2 | Ленина 18 Полина | 630 | 10 | 14 | 11 |  | 11.6667 | 0.01286 |  |  | 630
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 630
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 630
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 630
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 630
[7 empty] | 2 | [10 empty] | 630
630
2023-01-02 | 18-35 | -2 | 0.32118 | 0.086806 | тп | ЛРЭС | 5 | тр-р №1 | 400 | 84 | 94 | 185 | 230/397 | 121 | 0.21007 |  | тр-р №2 | 400 | 33 | 18 | 50 | 237/418 | 33.6667 | 0.058449 |  | 0.26852 | 292.5926
. | [6 empty] | 5 | 1 Маяковского 14 | 400 | 35 | 53 | 57 |  | 48.3333 | 0.083912 |  | 1 Маяковского 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 5 | 2 Чехова 10 | 400 | 43 | 41 | 80 |  | 54.6667 | 0.094907 |  | 2 Чехова 10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 5 | 3 Лобненское ДРСУ | 400 | 6 | 0 | 48 |  | 18 | 0.03125 |  | 3 Лобненское ДРСУ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Чехова 6 А Магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехова 6 А Магазин | 400 | 33 | 18 | 50 |  | 33.6667 | 0.058449
[7 empty] | 5 | 5 ООО Урарту Чехова 10А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 ООО Урарту Чехова 10А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 0
2023-01-05 | 19-25 | -11 | 0.32738 | 0.49824 | ртп | ЛРЭС | 6 | тр-р №1 | 630 | 285 | 216 | 297 | 229/398 | 266 | 0.29321 |  | тр-р №2 | 630 | 419 | 452 | 385 | 230/398 | 418.6667 | 0.46149 |  | 0.7547 | 154.537
[7 empty] | 6 | 40 лет Октября 1 | 630 | 25 | 18 | 17 |  | 20 | 0.022046 |  | 40 лет Октября 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Калинина 3А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калинина 3А | 630 | 110 | 150 | 105 |  | 121.6667 | 0.13411
[7 empty] | 6 | Калинина 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калинина 5 | 630 | 90 | 92 | 77 |  | 86.3333 | 0.095165
[7 empty] | 6 | Калинина 36 выкл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Калинина 36 | 630 | 85 | 107 | 91 |  | 94.3333 | 0.10398
[7 empty] | 6 | Кольцевая 10 | 630 | 10 | 7 | 9 |  | 8.6667 | 0.0095532 |  | Калинина ВЛ | 630 | 42 | 11 | 24 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 6 | Кольцевая 12 ВЛ | 630 | 36 | 5 | 41 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | Котельная | 630 | 92 | 92 | 88 |  | 90.6667 | 0.099941
[7 empty] | 6 | Калинина ВЛ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Храм | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Котельная | 630 | 160 | 158 | 150 |  | 156 | 0.17196 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | УО | 630 | 54 | 28 | 80 |  | 54 | 0.059524 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 |  | 630 | [8 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-17 | 15-21 | -6 | 0.10582 | 0.29431 | тп | ЛРЭС | 7 | тр-р №1 | 630 | 75 | 96 | 80 | 230/396 | 83.6667 | 0.092225 |  | тр-р №2 | 630 | 267 | 221 | 247 | 230/397 | 245 | 0.27006 |  | 0.36229 | 401.7593
[7 empty] | 7 | Шадунца д.3 | 630 | 11 | 38 | 20 |  | 23 | 0.025353 |  | Шадунца д.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 | школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | школа | 630 | 137 | 103 | 123 |  | 121 | 0.13338
[7 empty] | 7 | пр.Шадунца 3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | пр.Шадунца 3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Гаражи | 630 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 | ВНС | 630 | 4 | 2 | 1 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 | ЦТП | 630 | 37 | 32 | 35 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | пр.Шадунца 5 к.1 | 630 | 41 | 52 | 62 |  | 51.6667 | 0.056952
[7 empty] | 7 | пр.Шадунца 5 к.1 | 630 | 20 | 19 | 19 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | пр.Шадунца 5 к.2 | 630 | 89 | 66 | 62 |  | 72.3333 | 0.079733
[7 empty] | 7 | пр.Шадунца 5 к.2 | 630 | 2 | 1 | 5 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин магнит | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп |  | 9 | тр-р №1 | 630 | [5 empty] | 0 |  | тр-р №2 | 630 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 630
|  |  | Телпрайс |  |  | абонент | 9 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  |  | 630 | [5 empty] | 0
2023-03-07 | 19-45 | -3 | 0.34061 | 0.078472 | тп | ЛРЭС | 8 | тр-р №1 | 630 | 282 | 283 | 309 | 227/390 | 291.3333 | 0.32113 |  | тр-р №2 | 1000 | 89 | 109 | 113 | 223/390 | 103.6667 | 0.071991 |  | 0.39313 | 606.8746
[7 empty] | 8 | Крупская 22 к.2 | 630 | 50 | 56 | 60 |  | 55.3333 | 0.060994 |  | Крупская 22 к.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Крупская 22 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Крупская 22 к.1 | 1000 | 43 | 57 | 30 |  | 43.3333 | 0.030093
[7 empty] | 8 | ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | РТП |  | 8 | КНС | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | КНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | ТЦ Олимп | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ТЦ Олимп | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | У.О. | 630 | 3 | 7 | 10 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | У.О. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Крупская 24 к.1 | 630 | 75 | 40 | 40 |  | 51.6667 | 0.056952 |  | Крупская 24 к.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Крупская 24 к.2 | 630 | 31 | 21 | 90 |  | 47.3333 | 0.052175 |  | Крупская 24 к.2 | 1000 | 46 | 52 | 79 |  | 59 | 0.040972
[7 empty] | 8 | Автостоянка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Автостоянка | 1000 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.00092593
[7 empty] | 8 | палатка "Овощи" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка "Овощи" | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | палатка Молоко | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка Молоко | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | палатка "рыба" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка "мясо" | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Магазин | 630 | 115 | 153 | 100 |  | 122.6667 | 0.13521 |  | Магазин | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Пивбар | 630 | 6 | 5 | 8 |  | 6.3333 | 0.0069812 |  | Пивбар | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-02-17 | 16-30 | -7 |  |  |  |  | 10 | тр-р №1 | 1000 | 217 | 214 | 238 | 229/400 | 223 | 0.15486 |  | тр-р №2 | 1000 | 191 | 213 | 206 | 231/395 | 203.3333 | 0.1412 |  | 0.29606 | 703.9352
[7 empty] | 10 | Котельная | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Котельная | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | КНС+автотранс р.(7+16) | 1000 | 17 | 21 | 28 |  | 22 | 0.015278 |  | КНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | СпецСМУ (Монолит) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СпецСМУ (Монолит) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | РТП |  | 10 | Овощехранилище р.14 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Овощехранилище р.14 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Мегафон | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мегафон | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Очистные сооружения | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Очистные сооружения | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | ПСК - ЛУТ 1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ПСК - ЛУТ 1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Очистные соор.новые | 1000 | 116 | 117 | 116 |  | 116.3333 | 0.080787 |  | Очистные соор.новые | 1000 | 177 | 182 | 185 |  | 181.3333 | 0.12593
[7 empty] | 10 | Лобня-Транс | 1000 | 6 | 5 | 38 |  | 16.3333 | 0.011343 |  | Лобня-Транс | 1000 | 14 | 31 | 21 |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 10 | Монолит (ГУП) | 1000 | 71 | 54 | 42 |  | 55.6667 | 0.038657 |  | Монолит (ГУП) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | ЗАО Сонник ДУО | 1000 | 7 | 17 | 14 |  | 12.6667 | 0.0087963 |  | ЗАО Сонник ДУО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Монолит РБУ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Монолит РБУ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Очистные сооружения старые | 1000 | 60 | 72 | 70 |  | 67.3333 | 0.046759 |  | Очистные сооружения старые | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
05.02.23 | 11-52 | -4 | 0.57812 | 0.25868 | тп | ЛРЭС | 11 | тр-р №1 | 400 | 333 | 280 | 289 | 226/398 | 300.6667 | 0.52199 |  | тр-р №2 | 400 | 149 | 138 | 123 | 229/404 | 136.6667 | 0.23727 |  | 0.75926 | 96.2963
[7 empty] | 11 | Насос глуб | 400 | 156 | 160 | 155 |  | 157 | 0.27257 |  | Насос глуб | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Насос | 400 | 89 | 80 | 73 |  | 80.6667 | 0.14005 |  | Насос 3 | 400 | 126 | 138 | 123 |  | 129 | 0.22396
[7 empty] | 11 | Насос 4 | 400 | [7 empty] | Насос 4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Отопление | 400 | [7 empty] | ВНС | 400 | 23 | 0 | 0 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 11 | ВЛ-0,4кВ ул.Речная | 400 | 88 | 40 | 61 |  | 63 | 0.10938 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Речная | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 12 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | НИЦ |  |  | абонент |  |  | 400 | [8 empty] | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 13 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | Монолит |  |  | абонент
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 14 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | Монолит |  |  | абонент
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 15 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
[7 empty] | 15 | Котельная | 630 | [7 empty] | Котельная | 630
|  |  | нет возможности |  |  |  | 15 | Телеком | 630 | [7 empty] | Телеком | 630
[7 empty] | 15 | ОАО "ЛОСК" | 630 | [7 empty] | ОАО "ЛОСК" | 630
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 16 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | Костная мука |  |  | абонент
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 17 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | Алтико |  |  | абонент
2023-01-13 | 19-38 | -5 | 0.49479 |  | тп | ЛРЭС | 19 | тр-р №1 | 160 | 103 | 108 | 114 | 223/390 | 108.3333 | 0.4702 | [10 empty] | 0.4702 | 0
[6 empty] | абонент | 19 | ф-1 | 160 | 42 | 51 | 15 |  | 36 | 0.15625
[7 empty] | 19 | ф-2 | 160 | 4 | 13 | 59 |  | 25.3333 | 0.10995
|  |  | Лесной мир дог обсл |  |  |  | 19 | ф-3 | 160 | 57 | 44 | 40 |  | 47 | 0.20399
05.02.23 | 10-06 | -4 | 0.25022 | 0.35273 | тп | ЛРЭС | 18 | тр-р №1 | 630 | 129 | 187 | 227 | 228/401 | 181 | 0.19951 |  | тр-р №2 | 630 | 192 | 213 | 320 | 233/396 | 241.6667 | 0.26639 |  | 0.4659 | 336.4815
[7 empty] | 18 | Текстильная 8 | 630 | 32 | 40 | 37 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | Текстильная 8 | 630 | 21 | 20 | 51 |  | 30.6667 | 0.033804
[7 empty] | 18 | Текстильная 10 | 630 | 25 | 40 | 36 |  | 33.6667 | 0.037111 |  | Текстильная 10 | 630 | 87 | 77 | 106 |  | 90 | 0.099206
[7 empty] | 18 | Текстильная 12 | 630 | 63 | 98 | 145 |  | 102 | 0.11243 |  | Текстильная 12 | 630 | 63 | 98 | 145 |  | 102 | 0.11243
[7 empty] | 18 | ЦТП | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069 |  | ЦТП | 630 | 21 | 18 | 18 |  | 19 | 0.020944
[7 empty] | 18 | рубильник №5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | рубильник №5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | СИП | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0066138 |  | У.О. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | 0 | 0 | ЦРП | ЛРЭС | 20 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
0,4кВ не обслуживаем
05.01.2023 | 19-50 | -11 | 0.1684 | 0.23785 | тп | ЛРЭС | 22 | тр-р №1 | 400 | 86 | 97 | 76 | 233/399 | 86.3333 | 0.14988 |  | тр-р №2 | 400 | 119 | 137 | 115 | 231/404 | 123.6667 | 0.2147 |  | 0.36458 | 254.1667
[7 empty] | 22 | КНС | 400 | 20 | 24 | 23 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | Рынок | 400 | 13 | 31 | 21 |  | 21.6667 | 0.037616
[7 empty] | 22 | РСГ | 400 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509 |  | ВЛ(павилион) | 400 | 18 | 11 | 15 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 22 | Игротека | 400 | 17 | 15 | 10 |  | 14 | 0.024306 |  | СПАР | 400 | 88 | 95 | 79 |  | 87.3333 | 0.15162
[7 empty] | 22 | СПАР | 400 | 47 | 55 | 41 |  | 47.6667 | 0.082755 |  | КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | РГС | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 23 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Катюшки |  |  | абонент | 23
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 24 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | промзона |  |  | абонент | 24 |  | 400
Мастер
2023-01-12 | 17-40 | -12 | 0.39497 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 25 | тр-р №1 | 160 | 91 | 81 | 74 | 230/418 | 82 | 0.3559 | [10 empty] | 0.3559 | 0
[7 empty] | 25 | фидер.1 | 160 | 62 | 60 | 56 |  | 59.3333 | 0.25752
[7 empty] | 25 | фидер.2 | 160 | 12 | 16 | 12 |  | 13.3333 | 0.05787
[7 empty] | 25 | фидер.3 | 160 | 17 | 5 | 6 |  | 9.3333 | 0.040509
2023-02-21 | 17-50 | -6 | 0.20062 | 0.1444 | тп | ЛРЭС | 26 | тр-р №2 | 630 | 156 | 182 | 126 | 232/390 | 154.6667 | 0.17049 |  | тр-р №1 | 630 | 102 | 123 | 131 | 230/402 | 118.6667 | 0.13081 |  | 0.30129 | 440.1852
[7 empty] | 26 | Юбилейная 4к.1 | 630 | 40 | 26 | 12 |  | 26 | 0.02866 |  | Юбилейная 4к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | Юбилейная 6 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Юбилейная 6 к.1 | 630 | 35 | 34 | 40 |  | 36.3333 | 0.04005
[7 empty] | 26 | Крупская 20 к.1 отб | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Крупская 20 к.1 | 630 | 43 | 40 | 56 |  | 46.3333 | 0.051073
[7 empty] | 26 | Крупская 20 к.2 | 630 | 30 | 36 | 34 |  | 33.3333 | 0.036743 |  | Крупская 20 к.2 | 630 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 26 | Крупская 18 к.1 | 630 | 50 | 40 | 50 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | Крупская 18 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | Крупская 18 к.2 | 630 | 36 | 80 | 30 |  | 48.6667 | 0.053645 |  | Крупская 18 к.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | магазин | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | гаражи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | кафе | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин | 630 | 20 | 36 | 32 |  | 29.3333 | 0.032334
[7 empty] | 26 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | кафе | 630 | 4 | 11 | 3 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 26 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп |  | 27 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Титан инвест |  |  | абонент | 27 |  | 400
[7 empty] | 27 |  | 400
2023-03-13 | 18-10 | -3 | 0.37698 | 0.061728 | тп | ЛРЭС | 28 | тр-р №1 | 630 | 315 | 274 | 342 | 224/381 | 310.3333 | 0.34208 |  | тр-р №2 | 630 | 53 | 56 | 40 | 233/405 | 49.6667 | 0.054747 |  | 0.39683 | 380
[7 empty] | 28 | Насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Насосная | 630 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 28 | Басейн,налоговая | 630 | 12 | 18 | 14 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | Басейн,налоговая | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | Крупска 14 к.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Крупска 14 к.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | Крупская 14 к.1 | 630 | 40 | 44 | 40 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | Крупская 14 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 630 | 12 | 14 | 14 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 28 | Крупская 16 | 630 | 42 | 48 | 44 |  | 44.6667 | 0.049236 |  | Крупская 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | магазин УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин | 630 | 28 | 28 | 14 |  | 23.3333 | 0.02572
[7 empty] | 28 | Крупская 12А ввод А | 630 | 60 | 30 | 38 |  | 42.6667 | 0.047031 |  | Крупская 12А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | Крупская 12А ввод-1 | 630 | 55 | 40 | 42 |  | 45.6667 | 0.050338 |  | Крупская 12А ввод-Б | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 28 | Крупская 12 А гараж | 630 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | Крупская 12 А гараж | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 28 | Крупская 12 | 630 | 50 | 36 | 38 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | Крупская 12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | стройка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 630 | 10 | 10 | 8 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 28 | Крупская 14 А | 630 | 33 | 22 | 33 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | Крупская 14 А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | аптека откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | аптека | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | экран адм. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Крупская 12А ввод-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | Детский сад Ягодка | 630 | 20 | 34 | 90 |  | 48 | 0.05291 |  | Детский сад Ягодка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-02-17 | 13-55 | -6 | 0.22156 | 0.12676 | тп | ЛРЭС | 29 | тр-р №1 | 630 | 146 | 143 | 201 | 224/363 | 163.3333 | 0.18004 |  | тр-р №2 | 630 | 99 | 115 | 88 | 229/403 | 100.6667 | 0.11096 |  | 0.29101 | 446.6667
[7 empty] | 29 | Юбилейная 4 к. 3,4 | 630 | 6 | 3 | 4 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | Юбилейная 4 к. 3,4 | 630 | 15 | 15 | 8 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 29 | Ленина 23 к.3,4,5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 23 к.3,4,5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Продукты Ленина 23 к.4 | 630 | 45 | 48 | 70 |  | 54.3333 | 0.059891 |  | Продукты Ленина 23 к.4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Продукты Ленина 23 к.5 | 630 | 13 | 13 | 4 |  | 10 | 0.011023 |  | Продукты Ленина 23 к.5 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Юбилейная 4 ввод 2 | 630 | 30 | 26 | 31 |  | 29 | 0.031966 |  | Юбилейная 4 к.5,6,7 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Магазин Ленина 23 к.4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Магазин Ленина 23 к.4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Ленина 23 ввод,2 | 630 | 28 | 26 | 46 |  | 33.3333 | 0.036743 |  | Ленина 23 ввод 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | ЗАГС Ленина 21 | 630 | 2 | 5 | 9 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | ЗАГС Ленина 21 | 630 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 29 | .Лобня 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | .Лобня 21 | 630 | 80 | 99 | 78 |  | 85.6667 | 0.09443
[7 empty] | 29 | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ,Ленина 23 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | Ленина 23 | 630 | 22 | 22 | 37 |  | 27 | 0.029762 |  |  | 630
2023-02-17 | 14-00 | -8 | 0 | 0.30974 | тп | ЛРЭС | 30 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 223/392 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 281 | 271 | 263 | 234/409 | 271.6667 | 0.29946 |  | 0.29946 | 441.3426
[7 empty] | 30 | Заречная 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 16 к2 | 630 | 32 | 19 | 25 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 30 | Заречная 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | Заречная 17/1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 17/1 | 630 | 11 | 26 | 26 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 30 | Заречная 17/2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 17/2 | 630 | 29 | 10 | 11 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 30 | Заречная 17/3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 17/3 | 630 | 11 | 13 | 10 |  | 11.3333 | 0.012493
[7 empty] | 30 | Заречная 18А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 18А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | Заречная 18Б | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 18Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | Заречная 19 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 19 | 630 | 61 | 70 | 34 |  | 55 | 0.060626
[7 empty] | 30 | Заречная 20 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 20 | 630 | 10 | 12 | 20 |  | 14 | 0.015432
[7 empty] | 30 | Заречная 21 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Заречная 21 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | ЦТП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 630 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 30 | Пятерочка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Пятерочка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | палатка овощи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | пекарня | 630 | 62 | 47 | 40 |  | 49.6667 | 0.054747
[7 empty] | 30 | ГСК заречный | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ГСК заречный | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | новый рубильник | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | новый рубильник | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | д.3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | томограф | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | пекрня | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | БН | 630 | 12 | 9 | 9 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 30 | Циолковского 16 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | БН | 630 | 48 | 61 | 83 |  | 64 | 0.070547
2023-02-17 | 13-15 | -8 | 0.23785 | 0.19618 | тп | ЛРЭС | 31 | тр-р №1 | 400 | 137 | 136 | 137 | 230/397 | 136.6667 | 0.23727 |  | тр-р №2 | 400 | 98 | 99 | 113 | 228/396 | 103.3333 | 0.1794 |  | 0.41667 | 233.3333
[7 empty] | 31 | Авиационная д.9 | 400 | 7 | 20 | 14 |  | 13.6667 | 0.023727 |  | Циолковского 15 | 400 | 28 | 22 | 22 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 31 | Циолковского 5 А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Авиац16 | 400 | 8 | 17 | 20 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 31 | Циолковского 7 А | 400 | 19 | 15 | 16 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | СИП | 400 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 31 | Авиационная д.10 А сек Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | Циолковского 9 А | 400 | 6 | 4 | 8 |  | 6 | 0.010417 |  | Азиндор | 400 | 4 | 16 | 12 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 31 | Циолковского 11 | 400 | 15 | 21 | 13 |  | 16.3333 | 0.028356 |  | Авиационная д.10 А | 400 | 10 | 7 | 14 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 31 | Авиационная д.10 А сек А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Авиационная д.10 Б | 400 | 24 | 14 | 28 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 31 | Циолковского д.8 | 400 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | Дикси | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | Дикси | 400 | 57 | 48 | 63 |  | 56 | 0.097222 |  | Циолковского 7 | 400 | 3 | 6 | 4 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 31 | Авиационная 14 | 400 | 27 | 8 | 19 |  | 18 | 0.03125 |  | Циолковского 13, | 400 | 16 | 13 | 8 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 31 | палатка "Овощи" | 400 | 1 | 15 | 0 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-17 | 14-40 | -7 | 0.22046 |  | тп | ЛРЭС | 32 | тр-р №1 | 315 | 76 | 74 | 100 | 230/402 | 83.3333 | 0.18372 |  | тр-р №2 | 315 | 39 | 53 | 65 | 231/405 | 52.3333 | 0.11537 |  | 0.29909 | 220.787
[7 empty] | 32 | Авиационная 4 | 315 | 8 | 10 | 20 |  | 12.6667 | 0.027925 |  | Авиационная 4 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | У.О. | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Авиационная 6 каб.2 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | ФОК, гараж | 315 | 1 | 2 | 9 |  | 4 | 0.0088183 |  | Авиационная 6 каб.1 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | Авиационная 3,гараж | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Циолковского 1 | 315 | 0 | 12 | 23 |  | 11.6667 | 0.02572
[7 empty] | 32 | Циолковского д.5 | 315 | 18 | 10 | 14 |  | 14 | 0.030864 |  | Циолковского д.3 | 315 | 15 | 5 | 7 |  | 9 | 0.019841
[7 empty] | 32 | школа | 315 | 37 | 26 | 38 |  | 33.6667 | 0.074221 |  | Школа | 315 | 0 | 3 | 14 |  | 5.6667 | 0.012493
[7 empty] | 32 | Циолковского 1 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Авиационная 2 | 315 | 11 | 10 | 7 |  | 9.3333 | 0.020576
[7 empty] | 32 | школа ввод 2 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Циолковского д.4 | 315 | 13 | 23 | 14 |  | 16.6667 | 0.036743
[7 empty] | 32 | Авиационная 6 | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | приют | 315 | 12 | 26 | 19 |  | 19 | 0.041887
[7 empty] | 32 |  | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 |  | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 |  | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-15 | 18-25 | -3 | 0.23333 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 35 | тр-р №1 | 250 | 84 | 73 | 79 | 238/419 | 78.6667 | 0.21852 | [10 empty] | 0.21852 | 0
[7 empty] | 35 | ГСК Чайка-1 | 250 | 30 | 32 | 36 |  | 32.6667 | 0.090741
[7 empty] | 35 | ГСК Полет -2 | 250 | 22 | 16 | 12 |  | 16.6667 | 0.046296
[7 empty] | 35 | ГСК Чайка 2 Ветеран | 250 | 28 | 24 | 31 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 35 | Водотеплотех | 250 | 4 | 1 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 35 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-10 | 18-00 | -17 | 0.52778 | 0.17882 | тп | ЛРЭС | 38 | тр-р №1 | 400 | 301 | 304 | 256 | 235/400 | 287 | 0.49826 |  | тр-р №2 | 400 | 99 | 92 | 103 | 241/417 | 98 | 0.17014 |  | 0.6684 | 132.6389
[7 empty] | 38 | катодная защита | 400 |  | 2 |  |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | катодная защита | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Аптека | 400 | 19 | 25 | 24 |  | 22.6667 | 0.039352 |  | Аптека | 400 | 24 | 20 | 22 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 38 | УО | 400 | 10 | 16 | 12 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Чкалова 10-12-14 | 400 | 56 | 31 | 37 |  | 41.3333 | 0.071759 |  | Чкалова 10-12-14 | 400 | 30 | 17 | 25 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 38 | РКЦ, стоматология | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | РКЦ, стоматология | 400 | 25 | 34 | 38 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 38 | Чкалова 9 | 400 | 23 | 14 | 20 |  | 19 | 0.032986 |  | Чкалова 9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Чкалова 17,17А,17Б,тел/ат | 400 | 82 | 88 | 36 |  | 68.6667 | 0.11921 |  | Чкалова 17,17А,17Б, | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | д/сад Орленок | 400 | 14 | 10 | 8 |  | 10.6667 | 0.018519 |  | д/сад Орленок | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Чкалова 11 | 400 | 35 | 14 | 27 |  | 25.3333 | 0.043981 |  | Чкалова 11 откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Чкалова 7 | 400 | 35 | 69 | 41 |  | 48.3333 | 0.083912 |  | Чкалова 7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Чкалова 5 | 400 | 27 | 35 | 51 |  | 37.6667 | 0.065394 |  | Чкалова 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Бойлерная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Бойлерная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Насосная | 400 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 38 | Чкалова 13 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чкалова 13 | 400 | 18 | 20 | 17 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 38 | Букинское шоссе 3/2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 3/2 отболчен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | телеателье | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | телеателье | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | СИП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СИП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Котельная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Котельная | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | Циолковского 10А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 39 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Пластметалл промзона |  |  | абонент | 39 |  | 250
2023-01-05 | 18-44 | -11 | 0.79167 | 0.47222 | тп | ЛРЭС | 41 | тр-р №1 | 250 | 284 | 245 | 285 | 230/401 | 271.3333 | 0.7537 |  | тр-р №2 | 250 | 170 | 168 | 168 | 234/415 | 168.6667 | 0.46852 |  | 1.2222 | -55.5556
[7 empty] | 41 | Насосная | 250 | 115 | 102 | 107 |  | 108 | 0.3 |  | развлекательный центр | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | Гаражи | 250 | 30 | 4 | 15 |  | 16.3333 | 0.04537 |  | У.О | 250 | 40 | 38 | 22 |  | 33.3333 | 0.092593
[7 empty] | 41 | Борисова | 250 | 15 | 33 | 18 |  | 22 | 0.061111 |  | ТОО Десна | 250 | 24 | 28 | 31 |  | 27.6667 | 0.076852
[7 empty] | 41 | Авиационная д.5 | 250 | 46 | 41 | 43 |  | 43.3333 | 0.12037 |  | Стройка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | ТОО Десна | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Авиационная 5 | 250 | 36 | 34 | 40 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 41 | Магазин 20 | 250 | 12 | 15 | 10 |  | 12.3333 | 0.034259 |  | палатка | 250 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 41 | стройка | 250 | 43 | 40 | 61 |  | 48 | 0.13333 |  | Авиационная д.3А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | развлекательный центр | 250 | 23 | 10 | 31 |  | 21.3333 | 0.059259 |  | Насосная | 250 | 70 | 68 | 67 |  | 68.3333 | 0.18981
41
41
2023-02-20 | 11-00 | -8 | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 42 | тр-р №1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 231/406 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 42 | фидер 1 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | фидер | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-27 | 14-30 | -2 | 0.33333 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 43 | тр-р №1 | 100 | 34 | 27 | 48 | 240/403 | 36.3333 | 0.25231 | [10 empty] | 0.25231 | 0
[7 empty] | 43 | 1-ый дмитровский пр-д(фидер 1) | 100 | 8 | 12 | 20 |  | 13.3333 | 0.092593
[7 empty] | 43 | 2-ой дмитровский пр-д(фидер 2) | 100 | 26 | 15 | 28 |  | 23 | 0.15972
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 44 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Фрид+ |  |  | абонент
2023-01-14 | 17-52 | -4 | 0.13264 | 0.16597 | тп | ЛРЭС | 45 | тр-р №1 | 1000 | 176 | 160 | 191 | 223/398 | 175.6667 | 0.12199 |  | тр-р №2 | 1000 | 210 | 239 | 223 | 230/395 | 224 | 0.15556 |  | 0.27755 | 722.4537
[7 empty] | 45 | Юбилейная 8 к.1,2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Юбилейная 8 к.1,2 | 1000 | 18 | 38 | 24 |  | 26.6667 | 0.018519
[7 empty] | 45 | Юбилейная 8 к.3,4,5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Юбилейная 8 к.3,4,5 | 1000 | 27 | 57 | 44 |  | 42.6667 | 0.02963
[7 empty] | 45 | Юбилейная 8 к.6,7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Юбилейная 8 к.6,7 | 1000 | 31 | 42 | 35 |  | 36 | 0.025
[7 empty] | 45 | Ленина 23 к.7 | 1000 | 17 | 15 | 12 |  | 14.6667 | 0.010185 |  | Ленина 23 к.7 | 1000 | 44 | 39 | 53 |  | 45.3333 | 0.031481
[7 empty] | 45 | Ленина 23 к.8 | 1000 | 30 | 14 | 17 |  | 20.3333 | 0.01412 |  | Ленина 23 к.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | Ленина 23 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 23 10 | 1000 | 90 | 63 | 67 |  | 73.3333 | 0.050926
[7 empty] | 45 | Ленина 23 к.12 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 23 к.12 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | Ленина 23 магазин | 1000 | 62 | 61 | 90 |  | 71 | 0.049306 |  | Ленина 23 магазин | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | Насос | 1000 | 13 | 12 | 10 |  | 11.6667 | 0.0081019 |  | Насос | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | Магазин Атак | 1000 | 36 | 34 | 40 |  | 36.6667 | 0.025463 |  | Магазин Атак | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | УО | 1000 | 18 | 24 | 22 |  | 21.3333 | 0.014815 |  | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 46 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Пластметалл промзона |  |  | абонент
2023-03-07 | 20-10 | -3 | 0.42438 | 0.23438 | тп | ЛРЭС | 47 | тр-р №1 | 180 | 81 | 80 | 110 | 229/395 | 90.3333 | 0.34851 |  | тр-р №2 | 160 | 38 | 54 | 46 | 230/397 | 46 | 0.19965 |  | 0.54816 | 72.2942
[7 empty] | 47 | детский диагн центр | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | детский диагн центр | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | м.Пятерочка | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин | 160 | 12 | 10 | 16 |  | 12.6667 | 0.054977
[7 empty] | 47 | Победы 3Б | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Победы 3Б | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | СИП черный | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | СИП | 160 | 15 | 27 | 25 |  | 22.3333 | 0.096933
[7 empty] | 47 | СИП цветной | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | СИП цветной | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | АТС | 180 | 40 | 36 | 40 |  | 38.6667 | 0.14918 |  | АТС | 160 | 11 | 17 | 5 |  | 11 | 0.047743
[7 empty] | 47 | СН | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СН | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | СН | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СН | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | Победы д.3Б | 180 | 0 | 4 | 6 |  | 3.3333 | 0.01286 |  | Кафе | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | магазин | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Победы д.3Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | Кабель спаренный | 180 | 23 | 32 | 37 |  | 30.6667 | 0.11831 |  | Кабель спаренный | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | кафе | 180 | 18 | 8 | 27 |  | 17.6667 | 0.068158 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-07 | 20-40 | -3 | 0.46682 | 0.53056 | тп | ЛРЭС | 48 | тр-р №1 | 180 | 108 | 104 | 121 | 223/391 | 111 | 0.42824 |  | тр-р №2 | 250 | 150 | 191 | 169 | 225/390 | 232 | 0.64444 |  | 1.0727 | -18.1713
[7 empty] | 48 | Победы14,телеграф | 180 | 30 | 20 | 32 |  | 27.3333 | 0.10545 |  | Победы14,телеграф | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | Магазин | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Магазин | 250 | 20 | 19 | 16 |  | 18.3333 | 0.050926
[7 empty] | 48 | УО | 180 | 8 | 2 | 6 |  | 5.3333 | 0.020576 |  | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | Иванищенко 6 | 180 | 45 | 40 | 50 |  | 45 | 0.17361 |  | Иванищенко 6 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | Пансионат | 180 | 15 | 24 | 23 |  | 20.6667 | 0.079733 |  | Пансионат | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | Стадион | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Стадион | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | Мегафон | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Победы 16 | 250 | 23 | 18 | 10 |  | 17 | 0.047222
[7 empty] | 48 | Победы 1В | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Победы 1В | 250 | 107 | 154 | 143 |  | 134.6667 | 0.37407
[7 empty] | 48 | Центальная 4,котельная | 180 | 10 | 18 | 10 |  | 12.6667 | 0.048868 |  | Центальная 4,котельная | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 49 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Союз промзона |  |  | абонент | 49 |  | 250
2022-12-09 | 19-01 | -4 | 0.85069 |  | тп | ЛРЭС | 50 | тр-р №1 | 160 | 63 | 196 | 153 | 229/422 | 137.3333 | 0.59606 |  | тр-р №2 | [8 empty] | 0.59606 | 0
[7 empty] | 50 | У.О. | 160 | 0 | 35 | 13 |  | 16 | 0.069444
[7 empty] | 50 | Нестериха | 160 | 30 | 37 | 77 |  | 48 | 0.20833
[7 empty] | 50 | АЗС Грэнд | 160 | 7 | 18 | 9 |  | 11.3333 | 0.04919
[7 empty] | 50 | Юсар | 160 | 5 | 8 | 15 |  | 9.3333 | 0.040509
[7 empty] | 50 | гаражи | 160 | 14 | 56 | 9 |  | 26.3333 | 0.11429
[7 empty] | 50 | автосервис | 160 | 7 | 42 | 30 |  | 26.3333 | 0.11429
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 51 | тр-р №1 | 180 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Гамма |  |  | абонент | 51 |  | 180
0
2022-12-09 | 19-30 | -4 | 0.86806 |  | тп | ЛРЭС | 53 | тр-р №1 | 100 | 80 | 125 | 55 | 230/411 | 86.6667 | 0.60185 | [10 empty] | 0.60185 | 0
[7 empty] | 53 | Киовские горки | 100 | 77 | 118 | 68 |  | 87.6667 | 0.6088
[7 empty] | 53 | ферма | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 53 | з.труб | 100 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0069444
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 54 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Гамма |  |  | абонент | 54 |  | 250
|  | -4 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 55 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | Формалайн |  |  | абонент | 55 |  | 400 | [8 empty] | 400
[7 empty] | 55 |  | 400 | [8 empty] | 400
[7 empty] | 55 |  | 400 | [8 empty] | 400
|  | -4 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 56 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Петромакс |  |  | абонент | 56 | фидер | 400
2023-01-16 | 10-15 | -2 | 0.31389 | 0.076058 | тп | ЛРЭС | 57 | тр-р №1 | 250 | 89 | 107 | 113 | 228/396 | 103 | 0.28611 |  | тр-р №2 | 630 | 50 | 57 | 69 | 235/411 | 58.6667 | 0.064668 |  | 0.35078 | 409.0093
[7 empty] | 57 | Главный корпус | 250 | 28 | 34 | 29 |  | 30.3333 | 0.084259 |  | ДК | 630 | 6 | 10 | 7 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 57 | ДК | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д. 1 А | 630 | 4 | 6 | 14 |  | 8 | 0.0088183
[7 empty] | 57 | Гостинница | 250 | 20 | 37 | 38 |  | 31.6667 | 0.087963 |  | Детсад | 630 | 40 | 41 | 48 |  | 43 | 0.047399
[7 empty] | 57 | Детсад | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Главный корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | Камелия | 250 | 41 | 36 | 46 |  | 41 | 0.11389 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-16 | 11-05 | -2 | 0.20833 | 0.029762 | тп | ЛРЭС | 58 | тр-р №1 | 630 | 154 | 189 | 161 | 239/413 | 168 | 0.18519 |  | тр-р №2 | 630 | 27 | 13 | 17 | 237/410 | 19 | 0.020944 |  | 0.20613 | 500.1389
[7 empty] | 58 | Изотопная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Изотопная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | Водокачка,д.12,20 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Водокачка,д.12,20 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | Кафе,Камелия | 630 | 39 | 46 | 47 |  | 44 | 0.048501 |  | Кафе,Антурис | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | д.12 | 630 | 14 | 13 | 12 |  | 13 | 0.01433 |  | ВНС мастерская | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.21, 1а | 630 | 8 | 5 | 0 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 58 | корпус 3 | 630 | 7 | 25 | 27 |  | 19.6667 | 0.021678 |  | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | Альфа | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | корпус 3 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | новый д.20 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Альфа | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | корпус 2 камелия | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | новый д.20 | 630 | 10 | 8 | 11 |  | 9.6667 | 0.010655
[7 empty] | 58 | Глубинный насос №2 | 630 | 67 | 64 | 64 |  | 65 | 0.071649 |  | корпус 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | д.14 | 630 | 27 | 41 | 11 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | Глубинный насос | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 58 | ВНС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | насос 1 | 630 | 2 | 0 | 2 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 58 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВНС | 630 | 7 | 0 | 4 |  | 3.6667 | 0.0040417
[17 empty] | Д 12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | д.11А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | пекарня, Адм.9А | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-10 | 15-00 | -14 | 0.625 | 0.30165 | тп | ЛРЭС | 59 | тр-р №1 | 250 | 220 | 225 | 144 | 236/402 | 196.3333 | 0.54537 |  | тр-р №2 | 320 | 134 | 139 | 128 | 234/404 | 133.6667 | 0.29008 |  | 0.83545 | 52.6574
[7 empty] | 59 | научный гор. Д.2 | 250 | 12 | 10 | 5 |  | 9 | 0.025 |  | минимаркет | 320 | 42 | 28 | 17 |  | 29 | 0.062934
[7 empty] | 59 | Сиб | 250 | 10 | 26 | 14 |  | 16.6667 | 0.046296 |  | амбулатория | 320 | 7 | 7 | 5 |  | 6.3333 | 0.013744
[7 empty] | 59 | магазин 5 | 250 | 25 | 26 | 31 |  | 27.3333 | 0.075926 |  | научный гор. Д.6 | 320 | 18 | 24 | 5 |  | 15.6667 | 0.033999
[7 empty] | 59 | научный гор. Д.9,11,17 | 250 | 45 | 51 | 30 |  | 42 | 0.11667 |  | научный гор. Д.10,8 | 320 | 31 | 51 | 81 |  | 54.3333 | 0.11791
[7 empty] | 59 | научный гор. Д.3 9 эт | 250 | 9 | 6 | 12 |  | 9 | 0.025 |  | овощная палатка | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | научный гор. Д.18 9эт | 250 | 67 | 55 | 36 |  | 52.6667 | 0.1463 |  | научный гор. Д.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | научный гор. Д.3 | 250 | 52 | 51 | 16 |  | 39.6667 | 0.11019 |  | научный гор. Д.4 | 320 | 32 | 24 | 20 |  | 25.3333 | 0.054977
[7 empty] | 59 |  | 250 | [7 empty] | магазин ДК | 320 | 4 | 5 | 0 |  | 3 | 0.0065104
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 60 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | Металлпрофиль |  |  | абонент | 60 |  | 400 | [8 empty] | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 61 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Металлпрофиль |  |  | абонент | 61 |  | 250 | [8 empty] | 250
2023-03-13 | 20-00 | -5 | 0.069444 | 0.28472 | тп | ЛРЭС | 62 | тр-р №1 | 400 | 8 | 33 | 40 | 240/413 | 27 | 0.046875 |  | тр-р №2 | 400 | 164 | 92 | 101 | 231/391 | 119 | 0.2066 |  | 0.25347 | 298.6111
[7 empty] | 62 | Школа ф.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Школа ф.1 | 400 | 47 | 20 | 26 |  | 31 | 0.053819
[7 empty] | 62 | Школа ф.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Школа ф.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 62 | Городок | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Городок | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 62 | ГСК Сокол | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ГСК Сокол | 400 | 59 | 0 | 0 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 62 | Букинское шоссе 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 62 | Букинское шоссе 9 | 400 | 8 | 16 | 18 |  | 14 | 0.024306 |  | Букинское шоссе 9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 62 | УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 62 | Насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Насосная | 400 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 62 | Букинское шоссе 5 | 400 | 0 | 17 | 22 |  | 13 | 0.022569 |  | Букинское шоссе 5 | 400 | 54 | 70 | 73 |  | 65.6667 | 0.114
[7 empty] | 62 | СИП без бирки | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | СИП без бирки | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | +9 | 0 | 0 | тп | абонент | 63 | тр-р №1 | 2500 | [7 empty] | тр-р №2 | 2500 | [7 empty] | 0 | 2500
|  |  | Металлпрофиль |  |  |  | 63 |  | 2500 | [8 empty] | 2500
|  |  | 0 | 0 | тп | абонент | 64 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | Логистик |  |  |  | 64 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
| 18-40 | -3 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 70 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | ЗТИ Металпак |  |  | абонент | 70 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
|  | -3 | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 71 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Вебасто Рус |  |  | абонент |  |  | 250 | [8 empty] | 250
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 72 | тр-р №1 | 630 | откл | откл | откл |  |  |  |  | тр-р №2 | 630 | откл | откл | откл |  |  |  |  | 0 | 630
[9 empty] | 630 | [8 empty] | 630
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 73 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
[6 empty] | абонент |  |  | 630 | [8 empty] | 630
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 74 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | ферон |  |  | абонент |  |  | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-01-05 | 19-10 | -11 | 0.18722 | 0.056667 | тп | ЛРЭС | 75 | тр-р №1 | 1250 | 286 | 337 | 331 | 243/414 | 318 | 0.17667 |  | тр-р №2 | 1250 | 88 | 102 | 66 | 236/413 | 85.3333 | 0.047407 |  | 0.22407 | 969.9074
[7 empty] | 75 | Борисова 14 к.1 жилые | 1250 | 10 | 8 | 5 |  | 7.6667 | 0.0042593 |  | Борисова 14 к.1 жилые | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова 14 к.1 нежилые | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Борисова 14 к.1 нежилые | 1250 | 2 | 14 | 3 |  | 6.3333 | 0.0035185
[7 empty] | 75 | Борисова 14 к.2 жилые | 1250 | 14 | 15 | 22 |  | 17 | 0.0094444 |  | Борисова 14 к.2 жилые | 1250 | 50 | 45 | 32 |  | 42.3333 | 0.023519
[7 empty] | 75 | Борисова 14 к.2 нежилые | 1250 | 8 | 13 | 7 |  | 9.3333 | 0.0051852 |  | Борисова 14 к.2 нежилые | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова 18 жилые | 1250 | 47 | 41 | 57 |  | 48.3333 | 0.026852 |  | Борисова 18 вру-2 | 1250 | 20 | 26 | 19 |  | 21.6667 | 0.012037
[7 empty] | 75 | Борисова 18 нежилые | 1250 | 4 | 12 | 9 |  | 8.3333 | 0.0046296 |  | Борисова 18 нежилые | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | ВНС Борисова 14А | 1250 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0022222 |  | ВНС Борисова 14А | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | КНС Борисова 18А | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КНС Борисова 18А | 1250 | 6 | 7 | 5 |  | 6 | 0.0033333
[7 empty] | 75 | УО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО откл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова д.24 ВРУ-5 | 1250 | 30 | 56 | 51 |  | 45.6667 | 0.02537 |  | Борисова д.24 ВРУ-5 вв-2 | 1250 | 10 | 10 | 7 |  | 9 | 0.005
[7 empty] | 75 | Борисова 24 1А кор.1 | 1250 | 34 | 35 | 20 |  | 29.6667 | 0.016481 |  | Борисова 24 1А кор.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова 24 ВРУ-2 | 1250 | 90 | 100 | 97 |  | 95.6667 | 0.053148 |  | Борисова 24 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова 24 ВРУ-1 | 1250 | 28 | 23 | 18 |  | 23 | 0.012778 |  | Борисова 24 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисова 24 ВРУ-1 | 1250 | 12 | 15 | 14 |  | 13.6667 | 0.0075926 |  | Борисова 24 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | Борисва д. 24 ВРУ-3 | 1250 | 5 | 15 | 27 |  | 15.6667 | 0.0087037 |  | Борисва д. 24 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | Борисова 24 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 76 | тр-р №1 | 1250 | [7 empty] | тр-р №2 | 1250 | [7 empty] | 0 | 1250
|  |  | Брик Эстейт |  |  | абонент | 76
Брик Эстейт
2022-12-15 | 22-05 | -5 | 0.07716 | 0.019841 | тп | ЛРЭС | 79 | тр-р №1 | 630 | 42 | 70 | 54 | 237/404 | 55.3333 | 0.060994 |  | тр-р №2 | 630 | 14 | 18 | 17 | 236/404 | 16.3333 | 0.018004 |  | 0.078998 | 580.2315
[7 empty] | 79 | ввод-1 | 630 | 42 | 70 | 54 |  | 55.3333 | 0.060994 |  | ввод-1 | 630 | 14 | 18 | 17 |  | 16.3333 | 0.018004
79
2023-01-01 | 17-40 | -16 | 0.12611 | 0.14722 | тп | ЛРЭС | 80 | тр-р №1 | 1250 | 202 | 227 | 158 | 236/407 | 195.6667 | 0.1087 |  | тр-р №2 | 1250 | 249 | 263 | 265 | 236/410 | 259 | 0.14389 |  | 0.25259 | 934.2593
[7 empty] | 80 | жирохова д.2 ВРУ-3 | 1250 | 61 | 35 | 26 |  | 40.6667 | 0.022593 |  | жирохова д.2 ВРУ-3 | 1250 | 22 | 46 | 30 |  | 32.6667 | 0.018148
[7 empty] | 80 | жирохова д.5 ВРУ-1 | 1250 | 16 | 28 | 8 |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | жирохова д.5 ВРУ-1 | 1250 | 18 | 24 | 30 |  | 24 | 0.013333
[7 empty] | 80 | жирохова 2 вру-1 | 1250 | 18 | 33 | 10 |  | 20.3333 | 0.011296 |  | жирохова 2 вру-1 | 1250 | 57 | 46 | 45 |  | 49.3333 | 0.027407
[7 empty] | 80 | жирохова 2вру-2 | 1250 | 35 | 55 | 33 |  | 41 | 0.022778 |  | жирохова 2вру-2 | 1250 | 23 | 45 | 48 |  | 38.6667 | 0.021481
[7 empty] | 80 | жирохова 5 вру-2 | 1250 | 44 | 46 | 44 |  | 44.6667 | 0.024815 |  | жирохова 5 вру-2 | 1250 | 40 | 20 | 24 |  | 28 | 0.015556
[7 empty] | 80 | жирохова 2 вру4 | 1250 | 7 | 7 | 9 |  | 7.6667 | 0.0042593 |  | жирохова 2 вру4 | 1250 | 41 | 39 | 45 |  | 41.6667 | 0.023148
[7 empty] | 80 | жирохова 5 вру3 | 1250 | 8 | 8 | 13 |  | 9.6667 | 0.0053704 |  | жирохова 5 вру3 | 1250 | 18 | 22 | 29 |  | 23 | 0.012778
[7 empty] | 80 | УО | 1250 | 10 | 14 | 12 |  | 12 | 0.0066667 |  | УО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 80 | жирохова 4 ДОУ | 1250 | 3 | 1 | 3 |  | 2.3333 | 0.0012963 |  | жирохова 4 ДОУ | 1250 | 30 | 21 | 14 |  | 21.6667 | 0.012037
[7 empty] | 80 | ВРУ-1 ввод-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250
2023-01-21 | 10-45 | -1 | 0.15778 | 0.14556 | тп | ЛРЭС | 81 | тр-р №1 | 1250 | 250 | 284 | 265 | 213/370 | 266.3333 | 0.14796 |  | тр-р №2 | 1250 | 262 | 230 | 243 | 212/371 | 245 | 0.13611 |  | 0.28407 | 894.9074
[7 empty] | 81 | Жирохова 3 ВРУ-4 | 1250 | 40 | 43 | 24 |  | 35.6667 | 0.019815 |  | Жирохова 3 ВРУ-4 | 1250 | 36 | 29 | 27 |  | 30.6667 | 0.017037
[7 empty] | 81 | Жирохова 1 ВРУ-3 н/ж | 1250 | 55 | 51 | 64 |  | 56.6667 | 0.031481 |  | Жирохова 3 ВРУ-3 | 1250 | 71 | 50 | 51 |  | 57.3333 | 0.031852
[7 empty] | 81 | Жирохова 3 ВРУ-3 | 1250 | 39 | 45 | 50 |  | 44.6667 | 0.024815 |  | Жирохова 1 ВРУ-3 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 | Жирохова 1 ВРУ-2 | 1250 | 28 | 39 | 24 |  | 30.3333 | 0.016852 |  | Жирохова 1 ВРУ-2 | 1250 | 58 | 48 | 37 |  | 47.6667 | 0.026481
[7 empty] | 81 | Жирохова 1 ВРУ-1 | 1250 | 23 | 17 | 45 |  | 28.3333 | 0.015741 |  | Жирохова 1 ВРУ-1 | 1250 | 40 | 39 | 70 |  | 49.6667 | 0.027593
[7 empty] | 81 | Жирохова 3 ВРУ-1 | 1250 | 27 | 38 | 39 |  | 34.6667 | 0.019259 |  | Жирохова 3 ВРУ-1 | 1250 | 29 | 46 | 39 |  | 38 | 0.021111
[7 empty] | 81 | Жирохова 3 ВРУ-2 | 1250 | 38 | 51 | 19 |  | 36 | 0.02 |  | Жирохова 3 ВРУ-2 | 1250 | 28 | 18 | 19 |  | 21.6667 | 0.012037
[7 empty] | 81 | УО выкл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-27 | 15-00 | -2 | 0.57639 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 82 | тр-р №1 | 100 | 48 | 65 | 83 | 233/403 | 65.3333 | 0.4537 | [10 empty] | 0.4537 | 54.6296
[7 empty] | 82 | ул.Железнодорожная | 100 | 6 | 7 | 14 |  | 9 | 0.0625
[7 empty] | 82 | Горгаз, магазин, Вокзальная | 100 | 42 | 58 | 69 |  | 56.3333 | 0.3912
[7 empty] | 82 | Рускмпании | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 83 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Мидл |  |  | абонент | 83 |  | 400 | [17 empty] | 0
2023-01-25 | 15-40 | -2 | 0.025 | 0.046528 | тп | ЛРЭС | 84 | тр-р №1 | 1000 | 36 | 24 | 25 | 220/360 | 28.3333 | 0.019676 |  | тр-р №2 | 1000 | 37 | 59 | 67 | 221/380 | 54.3333 | 0.037731 |  | 0.057407 | 942.5926
[6 empty] | абонент | 84 | Ввод 1А | 1000 | 18 | 8 | 7 |  | 11 | 0.0076389 |  | Ввод 1А | 1000 | 37 | 59 | 67 |  | 54.3333 | 0.037731
|  |  | промзона ЗИКА |  |  |  | 84 | Ввод 1Б | 1000 | 18 | 16 | 18 |  | 17.3333 | 0.012037 |  | Ввод 1Б | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
шины закрыти кожухами
нет возможности замеров
2022-12-09 | 17-30 | -4 | 0.64236 |  | тп | ЛРЭС | 89 | тр-р №1 | 400 | 328 | 325 | 370 | 231/405 | 341 | 0.59201 |  | тр-р №2 | [8 empty] | 0.59201 | 0
[7 empty] | 89 | Киово пр.четн.20-62 | 400 | 64 | 30 | 20 |  | 38 | 0.065972
[7 empty] | 89 | Киово пр.нечет.27-89 | 400 | 72 | 100 | 130 |  | 100.6667 | 0.17477
[7 empty] | 89 | Киово 64-108 | 400 | 92 | 77 | 90 |  | 86.3333 | 0.14988
[7 empty] | 89 | Киово лев.нечет.91-131 | 400 | 57 | 68 | 100 |  | 75 | 0.13021
[7 empty] | 89 | У.О. | 400 | 43 | 50 | 30 |  | 41 | 0.071181
2023-02-22 | 09-25 | -10 | 0.76562 | 0.65451 | тп | ЛРЭС | 90 | тр-р №1 | 400 | 441 | 428 | 374 | 225/394 | 414.3333 | 0.71933 |  | тр-р №2 | 400 | 343 | 376 | 377 | 227/399 | 365.3333 | 0.63426 |  | 1.3536 | -141.4352
[7 empty] | 90 | Горького ,СИП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Горького ,СИП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 90 | Трудовая,Горького, Луговая ,Комсомольская | 400 | 156 | 173 | 140 |  | 156.3333 | 0.27141 |  | Дербеневская,Луговая,Геологов | 400 | 230 | 260 | 263 |  | 251 | 0.43576
[7 empty] | 90 | Геологов,Цветочная, Подмосковная,Трудовая | 400 | 103 | 70 | 46 |  | 73 | 0.12674 |  | Горького, Лесная выкл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 90 | Мегафон | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Новая скважина | 400 | 113 | 115 | 113 |  | 113.6667 | 0.19734
[7 empty] | 90 | Нов.скваж.1 | 400 | 67 | 65 | 70 |  | 67.3333 | 0.1169 |  | УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 90 | Нов.скваж.2 | 400 | 115 | 120 | 118 |  | 117.6667 | 0.20428 |  | Мегафон | 400 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
2023-02-25 |  | 0 | 0.059028 |  | тп | ЛРЭС | 91 | тр-р №1 | 400 | 33 | 34 | 34 | 233/408 | 33.6667 | 0.058449 |  | тр-р №2 | 400 | 354 | 367 | 371 | 232/405 | 364 | 0.63194 |  | 0.69039 | 123.8426
[6 empty] | котельная | 91 | насос 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ф.1 | 400 | 33 | 33 | 31 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 91 | котел 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | котел 4 | 400 | 5 | 4 | 0 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 91 | котельная | 400 | 33 | 34 | 34 |  | 33.6667 | 0.058449 |  | котел 1 | 400 | 62 | 65 | 63 |  | 63.3333 | 0.10995
[7 empty] | 91 |  | 400 | [7 empty] | ф.2 | 400 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 91 |  | 400 | [7 empty] | котельная | 400 | 245 | 250 | 254 |  | 249.6667 | 0.43345
[7 empty] | 91 |  | 400 | [7 empty] | пелори | 400 | 9 | 15 | 15 |  | 13 | 0.022569
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 92 | тр-р №1 | 16 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | частная | 92 | фидер | 16
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 93 | тр-р №1 | 100 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Советская д.81 |  |  | абонент | 93 | фидер | 100
2022-12-09 | 18-40 | -4 | 0.52951 |  | тп | ЛРЭС | 94 | тр-р №1 | 400 | 299 | 305 | 289 | 223/385 | 297.6667 | 0.51678 | [10 empty] | 0.51678 | 0
[7 empty] | 94 | Жел.дорога магазин | 400 | 25 | 68 | 64 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 94 | 41, магазин мебель | 400 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 94 | Вокзальнаяя 29-41,магазин | 400 | 21 | 36 | 15 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 94 | ул.Советская д.31-39, 32-58 | 400 | 30 | 65 | 31 |  | 42 | 0.072917
[7 empty] | 94 | ул.Советская д.1-29, 2-30 | 400 | 45 | 33 | 43 |  | 40.3333 | 0.070023
[7 empty] | 94 | ул. Вокзальная.21а-26,тонировка | 400 | 95 | 42 | 77 |  | 71.3333 | 0.12384
[7 empty] | 94 | Экспресс-кафе | 400 | 78 | 56 | 55 |  | 63 | 0.10938
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 95 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | ВНИИ кормов |  |  | абонент | 95 |  | 400
[7 empty] | 95 |  | 400
[7 empty] | 95 |  | 400
2023-01-05 | 18-55 | -11 | 0.15451 | 0.44444 | тп | ЛРЭС | 100 | тр-р №1 | 400 | 77 | 89 | 63 | 234/412 | 76.3333 | 0.13252 |  | тр-р №2 | 400 | 246 | 256 | 222 | 230/413 | 241.3333 | 0.41898 |  | 0.5515 | 179.3981
[7 empty] | 100 | ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 400 | 26 | 27 | 27 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 100 | Авиационная 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Авиационная 9 | 400 | 151 | 180 | 165 |  | 165.3333 | 0.28704
[7 empty] | 100 | КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КНС | 400 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 100 | Борисова 20 | 400 | 62 | 72 | 40 |  | 58 | 0.10069 |  | Борисова 20 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 100 | Авиационная 11 | 400 | 15 | 17 | 23 |  | 18.3333 | 0.031829 |  | Авиационная 11 | 400 | 32 | 22 | 14 |  | 22.6667 | 0.039352
[7 empty] | 100 | Дет сад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 400 | 32 | 22 | 14 |  | 22.6667 | 0.039352
[17 empty] | Дет сад | 400 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 0.0052083
2023-01-06 | 17-45 | -26 | 0.30382 | 0.20139 | тп | ЛРЭС | 101 | тр-р №1 | 400 | 102 | 140 | 175 | 230/399 | 139 | 0.24132 |  | тр-р №2 | 400 | 82 | 116 | 92 | 225/392 | 96.6667 | 0.16782 |  | 0.40914 | 236.3426
[7 empty] | 101 | ТЦ-2 | 400 | 102 | 140 | 175 |  | 139 | 0.24132 |  | ТЦ-2 | 400 | 82 | 116 | 92 |  | 96.6667 | 0.16782
2023-01-23 | 20-20 | -4 | 0.2 | 0.45 | тп | ЛРЭС | 102 | тр-р №1 | 250 | 44 | 72 | 56 | 228/396 | 57.3333 | 0.15926 |  | тр-р №2 | 250 | 119 | 162 | 116 | 228/389 | 132.3333 | 0.36759 |  | 0.52685 | 118.287
[7 empty] | 102 | Чехова 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехова 2 | 250 | 41 | 58 | 40 |  | 46.3333 | 0.1287
[7 empty] | 102 | Котельная | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Маяковского 2+киоски | 250 | 16 | 12 | 8 |  | 12 | 0.033333
[7 empty] | 102 | Ленина 2/2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Маяковского 4 | 250 | 26 | 32 | 34 |  | 30.6667 | 0.085185
[7 empty] | 102 | Маяковского д.3/8 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 4 + Бойлерная | 250 | 36 | 60 | 34 |  | 43.3333 | 0.12037
[7 empty] | 102 | Маяковского д.4 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Маяковского 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 102 | Маяковского 1 | 250 | 32 | 34 | 30 |  | 32 | 0.088889
[7 empty] | 102 | УО | 250 | 12 | 38 | 26 |  | 25.3333 | 0.07037
[7 empty] | 102 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
102
102
2022-12-25 | 21-50 | -6 | 0.047222 | 0.11181 | тп | ЛРЭС | 104 | тр-р №1 | 1000 | 68 | 52 | 58 | 233/402 | 59.3333 | 0.041204 |  | тр-р №2 | 1000 | 115 | 161 | 156 | 233/405 | 144 | 0.1 |  | 0.1412 | 858.7963
[7 empty] | 104 | Кольцевая 14А | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Кольцевая 14А | 1000 | 42 | 71 | 60 |  | 57.6667 | 0.040046
[7 empty] | 104 | Кольцевая 14А | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Кольцевая 14А | 1000 | 72 | 76 | 96 |  | 81.3333 | 0.056481
[7 empty] | 104 | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | без бирки | 1000 | 1 | 14 | 0 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 104 | Калинина д.13(1) | 1000 | 32 | 40 | 48 |  | 40 | 0.027778 |  | Калинина д.13(1) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 104 | Кольцевая д.12(1) | 1000 | 36 | 12 | 10 |  | 19.3333 | 0.013426 |  | Кольцевая д.12(1) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022-12-25 | 22-10 | -6 | 0.18629 | 0.23369 | тп | ЛРЭС | 105 | тр-р №1 | 630 | 134 | 144 | 169 | 222/385 | 149 | 0.16424 |  | тр-р №2 | 630 | 194 | 212 | 181 | 228/398 | 195.6667 | 0.21568 |  | 0.37992 | 390.6481
[7 empty] | 105 | НС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | НС | 630 | 4 | 6 | 5 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 105 | ВРУ-1/1(1) | 630 | 18 | 20 | 16 |  | 18 | 0.019841 |  | ВРУ-1/2(2) | 630 | 50 | 40 | 35 |  | 41.6667 | 0.045929
[7 empty] | 105 | ВРУ-1/1(2) | 630 | 16 | 14 | 14 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | ВРУ-1/2(1) | 630 | 50 | 40 | 35 |  | 41.6667 | 0.045929
[7 empty] | 105 | ВРУ-2/1(1) | 630 | 12 | 14 | 26 |  | 17.3333 | 0.019106 |  | ВРУ-2/2(1) | 630 | 16 | 20 | 19 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 105 | ВРУ-2/1(2) | 630 | 12 | 14 | 27 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | ВРУ-2/2(2) | 630 | 16 | 20 | 19 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 105 | ВРУ-3/1(1) | 630 | 20 | 22 | 19 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | ВРУ-3/2(1) | 630 | 12 | 21 | 18 |  | 17 | 0.018739
[7 empty] | 105 | ВРУ-3/1(2) | 630 | 20 | 22 | 19 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | ВРУ-3/2(2) | 630 | 12 | 21 | 18 |  | 17 | 0.018739
[7 empty] | 105 | ВРУ-4/1(1) | 630 | 18 | 19 | 24 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | ВРУ-4/2(1) | 630 | 17 | 22 | 16 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 105 | ВРУ-4/1(1) | 630 | 18 | 19 | 24 |  | 20.3333 | 0.022413 |  | ВРУ-4/2(2) | 630 | 17 | 22 | 16 |  | 18.3333 | 0.020209
2023-01-15 | 13-40 | -3 | 0.19514 | 0.16806 | тп | ЛРЭС | 106 | тр-р №1 | 1000 | 257 | 281 | 212 | 228/398 | 250 | 0.17361 |  | тр-р №2 | 1000 | 191 | 242 | 173 | 230/400 | 202 | 0.14028 |  | 0.31389 | 686.1111
[7 empty] | 106 | ВРУ-5 | 1000 | 40 | 46 | 19 |  | 35 | 0.024306 |  | У.О. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 106 | ВРУ-4 | 1000 | 36 | 38 | 52 |  | 42 | 0.029167 |  | ВРУ-5 | 1000 | 40 | 54 | 19 |  | 37.6667 | 0.026157
[7 empty] | 106 | ВРУ-3 | 1000 | 42 | 62 | 26 |  | 43.3333 | 0.030093 |  | ВРУ-1 | 1000 | 48 | 36 | 40 |  | 41.3333 | 0.028704
[7 empty] | 106 | КНС | 1000 | 6 | 8 | 4 |  | 6 | 0.0041667 |  | ВРУ-2 | 1000 | 22 | 18 | 26 |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 106 | ВРУ-2 | 1000 | 71 | 59 | 48 |  | 59.3333 | 0.041204 |  | ВРУ-3 | 1000 | 39 | 48 | 46 |  | 44.3333 | 0.030787
[7 empty] | 106 | ВРУ-1 | 1000 | 62 | 68 | 63 |  | 64.3333 | 0.044676 |  | ВРУ-4 | 1000 | 42 | 86 | 42 |  | 56.6667 | 0.039352
[7 empty] | 106 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 106 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 107 | тр-р №1 | 180 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | СНТ Нива |  |  | абонент | 107 |  | 180
2023-01-27 | 16-15 | -2 | 0.49306 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 111 | тр-р №1 | 100 | 52 | 69 | 71 | 237/399 | 64 | 0.44444 | [10 empty] | 0.44444 | 0
[7 empty] | 111 | ф.1 | 100 | 52 | 69 | 71 |  | 64 | 0.44444
[7 empty] | 111 | ф.2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 111 |  | 100
2023-01-19 | 11-30 | +1 | 0.12847 | 0.21354 | тп | ЛРЭС | 112 | тр-р №1 | 400 | 74 | 66 | 62 | 234/415 | 67.3333 | 0.1169 |  | тр-р №2 | 400 | 111 | 123 | 92 | 226/395 | 108.6667 | 0.18866 |  | 0.30556 | 277.7778
[7 empty] | 112 | спортшкола | 400 | 6 | 2 | 2 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | спортшкола | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 112 | Чехова 7А | 400 | 1 | 0 | 4 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | Чехова 7А | 400 | 85 | 87 | 49 |  | 73.6667 | 0.12789
[7 empty] | 112 | Чехова 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехова 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 112 | магазин Дикси | 400 | 38 | 35 | 36 |  | 36.3333 | 0.063079 |  | магазин Дикси | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 112 | Ленина 10ввод1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 10ввод1 отк | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 112 | Мособлгаз | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 10 ввод2 | 400 | 15 | 30 | 19 |  | 21.3333 | 0.037037
[7 empty] | 112 | Ленина 8+ Ленина 6/3 | 400 | 29 | 29 | 20 |  | 26 | 0.045139 |  | Ленина 8 | 400 | 6 | 6 | 13 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 112 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 6/3 отк | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | Овощ палатка | 400 | 5 | 0 | 11 |  | 5.3333 | 0.0092593
2023-01-27 | 16-35 | -2 | 0.34722 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 113 | тр-р №1 | 250 | 125 | 107 | 64 | 235/397 | 98.6667 | 0.27407 | [10 empty] | 0.27407 | 0
[7 empty] | 113 | Брянско-Пролетарская | 250 | 76 | 61 | 33 |  | 56.6667 | 0.15741
[7 empty] | 113 | котеджи | 250 | 49 | 46 | 31 |  | 42 | 0.11667
[7 empty] | 113 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-27 | 15-50 | -2 | 0.38889 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 114 | тр-р №1 | 200 | 83 | 112 | 93 | 235/395 | 96 | 0.33333 | [10 empty] | 0.33333 | 0
[7 empty] | 114 | Партизанская | 200 | 51 | 68 | 61 |  | 60 | 0.20833
[7 empty] | 114 | магазин,автосервис | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 114 | Комунистическая | 200 | 32 | 44 | 32 |  | 36 | 0.125
2023-01-27 | 15-30 | -2 | 0.31944 |  | тп | ЛРЭС | 115 | тр-р №1 | 100 | 42 | 46 | 37 | 235/392 | 41.6667 | 0.28935 | [10 empty] | 0.28935 | 0
[7 empty] | 115 | Сумароковская | 100 | 11 | 26 | 25 |  | 20.6667 | 0.14352
[7 empty] | 115 | Советская | 100 | 22 | 14 | 8 |  | 14.6667 | 0.10185
[7 empty] | 115 | Советкая 60 | 100 | 9 | 6 | 4 |  | 6.3333 | 0.043981
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 116 | тр-р №1 | 100 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Юсар |  |  | абонент | 116 |  | 100
2023-01-12 | 18-30 | -12 | 0.3559 |  | тп | ЛРЭС | 117 | тр-р №1 | 160 | 60 | 79 | 82 | 238/414 | 73.6667 | 0.31973 | [10 empty] | 0.31973 | 0
[7 empty] | 117 | четная | 160 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.010127
[7 empty] | 117 | не четная | 160 | 27 | 40 | 60 |  | 42.3333 | 0.18374
[7 empty] | 117 | Катюшки 53-Б | 160 | 30 | 37 | 20 |  | 29 | 0.12587
2023-01-12 | 18-12 | -12 | 0.25556 |  | тп | ЛРЭС | 118 | тр-р №1 | 250 | 87 | 70 | 92 | 226/388 | 83 | 0.23056 |  | тр-р №1 | 250 | 37 | 29 | 65 | 226/389 | 43.6667 | 0.1213 |  | 0.35185 | 162.037
[7 empty] | 118 | фидер 2 | 250 | 25 | 19 | 30 |  | 24.6667 | 0.068519 |  | фидер 1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 118 | фидер 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | фидер 2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 118 | фидер 4 | 250 | 10 | 21 | 32 |  | 21 | 0.058333 |  | фидер 3 | 250 | 17 | 12 | 25 |  | 18 | 0.05
[7 empty] | 118 | фидер 1 | 250 | 52 | 30 | 30 |  | 37.3333 | 0.1037 |  | фидер 4 | 250 | 20 | 17 | 40 |  | 25.6667 | 0.071296
|  | -5 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 119 | тр-р №1 | 16 | [16 empty] | 0 | 0
[6 empty] | частная | 119 |  | 16
2023-03-13 | 21-55 | -4 | 0.35273 | 0.30423 | тп | ЛРЭС | 121 | тр-р №1 | 630 | 315 | 291 | 320 | 236/402 | 308.6667 | 0.34024 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 276 | 212 | 251 | 233/394 | 246.3333 | 0.27153 |  | 0.61177 | 244.5833
[7 empty] | 121 | Монтажников 2,4 | 630 | 27 | 34 | 58 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | Монтажников 2,4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 13 к.2 | 630 | 45 | 42 | 51 |  | 46 | 0.050705 |  | Мирная 13 к.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | КБО,телеграф | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | КБО,телеграф | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мирная 8 | 630 | 20 | 27 | 30 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 121 | Центральная 1 | 630 | 34 | 42 | 26 |  | 34 | 0.037478 |  | Центральная 1 отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Дружбы 4 | 630 | 56 | 65 | 55 |  | 58.6667 | 0.064668 |  | Дружбы 4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Ленина 45а | 630 | 20 | 9 | 30 |  | 19.6667 | 0.021678 |  | Ленина 45а отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 13 магазин | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 13 магазин | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 19 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 19 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 10 | 630 | 12 | 19 | 25 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | Мирная 10 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Строителей 9 | 630 | 25 | 30 | 25 |  | 26.6667 | 0.029394 |  | Строителей 9 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Мирная 13 к.2 подвал | 630 | 3 | 3 | 7 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | Мирная 13 к.1 отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Дом пионеров | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Дом пионеров отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Дом пионеров | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Дом пионеров | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Дружбы 6 | 630 | 70 | 27 | 27 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | Мирная 6 | 630 | 80 | 56 | 53 |  | 63 | 0.069444
[7 empty] | 121 | Монтажников 10 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Монтажников 10 | 630 | 88 | 66 | 87 |  | 80.3333 | 0.088551
[7 empty] | 121 | Мирная 19 | 630 | 15 | 10 | 8 |  | 11 | 0.012125 |  | Мирная 12,нарсуд | 630 | 68 | 50 | 51 |  | 56.3333 | 0.062096
[7 empty] | 121 | Нарсуд | 630 | 8 | 10 | 8 |  | 8.6667 | 0.0095532 |  | Нарсуд | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | Дружба 8/12 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Дружба 8/12 | 630 | 20 | 13 | 30 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 121 | Мирная 13 к.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 13 к.2 подвал | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 121 | палатка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 123 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | не обслуживаем |  |  |  | 123 |  | 250 | [8 empty] | 250
ТЦ Невский
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 124 | тр-р №1 | 320 | [7 empty] | тр-р №2 | 320 | [7 empty] | 0 | 320
|  |  | не обслуживаем |  |  |  | 124 |  | 320 | [8 empty] | 320
Техноинвест
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 125 | тр-р №1 | 630 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | не обслуживаем |  |  |  | 125 | Ф-1 | 630 | [7 empty] | Ф-2 | 630
Центральная котельная
2023-03-05 | 19-30 | -4 | 0.63194 |  | тп | ЛРЭС | 127 | тр-р №1 | 200 | 103 | 182 | 123 | 225/390 | 136 | 0.47222 | [10 empty] | 0.47222 | 105.5556
[7 empty] | 127 | ф.1 Комсомольская | 200 | 23 | 20 | 26 |  | 23 | 0.079861
[7 empty] | 127 | Ф.2 Первомайская | 200 | 70 | 126 | 70 |  | 88.6667 | 0.30787
[7 empty] | 127 | ф.3 Октябрьская | 200 | 9 | 27 | 22 |  | 19.3333 | 0.06713
[7 empty] | 127 | водокачка | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | ф.4 | 200 | 1 | 9 | 5 |  | 5 | 0.017361
2023-01-08 | 19-50 | -19 | 0.96528 |  | тп | ЛРЭС | 128 | тр-р №1 | 100 | 139 | 131 | 122 | 225/399 | 130.6667 | 0.90741 | [10 empty] | 0.90741 | 9.2593
[7 empty] | 128 | ф.1 | 100 | 41 | 57 | 50 |  | 49.3333 | 0.34259
[7 empty] | 128 | ф.2 | 100 | 34 | 19 | 32 |  | 28.3333 | 0.19676
[7 empty] | 128 | ф.3 | 100 | 52 | 55 | 40 |  | 49 | 0.34028
[7 empty] | 128 | УО | 100 | 12 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 129 | тр-р №1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | абонент | 129 | фидер 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-05 | 19-20 | -3 | 0.84877 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 134 | тр-р №1 | 63 | 54 | 43 | 77 | 215/377 | 58 | 0.63933 | [10 empty] | 0.63933 | 22.7222
[7 empty] | 134 | ф. Полевая ,Вильямса не четн | 63 | 33 | 25 | 55 |  | 37.6667 | 0.4152
[7 empty] | 134 | ф.2 Вильямса,Лесная четн | 63 | 21 | 15 | 20 |  | 18.6667 | 0.20576
[7 empty] | 134 | ф.3 Лесная 4,6 | 63 | 0 | 3 | 2 |  | 1.6667 | 0.018372
[7 empty] | 134 | ф.4 УО | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 139 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | не обслуживаем |  |  | абонент | 139
Спецпрокат
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 140 | тр-р №1 | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | ККЗ |  |  | абонент | 140 |  | 630 | [8 empty] | 630
2023-01-18 | 15-10 | -10 | 0.21007 | 0.076389 | тп | ЛРЭС | 141 | тр-р №1 | 400 | 65 | 88 | 121 | 237/390 | 91.3333 | 0.15856 |  | тр-р №2 | 400 | 34 | 28 | 44 | 235/396 | 35.3333 | 0.061343 |  | 0.21991 | 312.037
[7 empty] | 141 | Поликлиника детская | 400 | 10 | 8 | 20 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | Поликлиника детская | 400 | 8 | 6 | 4 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 141 | Победы 2,Мирная 1 | 400 | 22 | 36 | 40 |  | 32.6667 | 0.056713 |  | Победы 2,Мирная 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | Ленина 27 | 400 | 32 | 42 | 60 |  | 44.6667 | 0.077546 |  | Ленина 27 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | Дружбы 1,3,Победы 8,10 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Дружбы 1,3,Победы 8,10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | Победы 4 мирная 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Победы 4 мирная 3 | 400 | 26 | 22 | 40 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 141 | Дружбы 1 | 630 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | Дружбы 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-05 | 19-05 | -3 | 1.0069 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 142 | тр-р №1 | 100 | 113 | 104 | 145 | 225/387 | 120.6667 | 0.83796 | [10 empty] | 0.83796 | 16.2037
[7 empty] | 142 | Южная | 100 | 20 | 13 | 19 |  | 17.3333 | 0.12037
[7 empty] | 142 | гаражи | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | Победы | 100 | 72 | 56 | 105 |  | 77.6667 | 0.53935
[7 empty] | 142 | УО | 100 | 21 | 35 | 21 |  | 25.6667 | 0.17824
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 143 | тр-р №1 | 100 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Чучукина |  |  | частная | 143 | фидер | 100
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 144 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | спецпрокат |  |  | абонент | 144 | фидер | 250
2022-12-15 | 19-40 | -5 | 0.75 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 145 | тр-р №1 | 25 | 26 | 21 | 27 | 224/400 | 24.6667 | 0.68519 | [10 empty] | 0.68519 | 7.8704
[7 empty] | 145 | кабель№1 | 25 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 0.083333
[7 empty] | 145 | кабель№2 | 25 | 8 | 11 | 10 |  | 9.6667 | 0.26852
[7 empty] | 145 | хозтовары | 25 | 14 | 7 | 15 |  | 12 | 0.33333
[7 empty] | 145 | кабель№3 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 146 | тр-р №1 | 160 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Лифтостроительный завод |  |  |  | 146 |  | 160
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 147 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | ПМС-76 |  |  | абонент | 147 |  | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 148 | тр-р №1 | 180 | [7 empty] | тр-р №2 | 180 | [7 empty] | 0 | 180
|  |  | Металлоторг |  |  | абонент | 148 |  | 180 | [8 empty] | 180
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 149 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Спецпрокат |  |  | абонент | 149 |  | 250
2023-01-15 | 18-15 | -3 | 0.13228 | 0.13007 | тп | ЛРЭС | 150 | тр-р №1 | 630 | 102 | 120 | 102 | 228/397 | 108 | 0.11905 |  | тр-р №2 | 630 | 101 | 118 | 100 | 229/399 | 106.3333 | 0.11721 |  | 0.23626 | 481.1574
[7 empty] | 150 | Молодёжнаяд.8 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодёжнаяд.8 п.1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 150 | Молодёжнаяд.8 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодёжнаяд.8 п.2 | 630 | 49 | 58 | 41 |  | 49.3333 | 0.05438
[7 empty] | 150 | Молодёжнаяд.8 п.4 | 630 | 62 | 54 | 50 |  | 55.3333 | 0.060994 |  | Молодёжнаяд.8 п.4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 150 | Аэропортовская 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Аэропортовская 5 | 630 | 52 | 60 | 59 |  | 57 | 0.062831
[7 empty] | 150 | Молодёжная 14 | 630 | 40 | 66 | 52 |  | 52.6667 | 0.058054 |  | Молодёжная 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 150 | У.О. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | У.О. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-19 | 11-00 | +1 | 0.25353 | 0.21936 | тп | ЛРЭС | 151 | тр-р №1 | 630 | 216 | 224 | 230 | 226/385 | 223.3333 | 0.24618 |  | тр-р №2 | 630 | 199 | 177 | 141 | 228/397 | 172.3333 | 0.18996 |  | 0.43614 | 355.2315
[7 empty] | 151 | ангар КЛЭП | 630 | 5 | 12 | 5 |  | 7.3333 | 0.0080835 |  | ангар КЛЭП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | школа | 630 | 42 | 28 | 80 |  | 50 | 0.055115 |  | школа ст корп откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | детсад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | детсад | 630 | 70 | 75 | 58 |  | 67.6667 | 0.074588
[7 empty] | 151 | учебный центр д.2,4,6 | 630 | 22 | 2 | 18 |  | 14 | 0.015432 |  | учебный центр д.2,4,6 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | Авиат | 630 | 10 | 9 | 5 |  | 8 | 0.0088183 |  | Авиат | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | Торговый центр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Торговый центр | 630 | 129 | 102 | 83 |  | 104.6667 | 0.11537
[7 empty] | 151 | Цветы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Цветы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | ЗАО Тандер | 630 | 35 | 47 | 20 |  | 34 | 0.037478 |  | ЗАО Тандер | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | ТЦ Верный | 630 | 66 | 72 | 40 |  | 59.3333 | 0.065403 |  | ТЦ Верный | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 151 | школа нов корп | 630 | 36 | 54 | 62 |  | 50.6667 | 0.05585 |  | школа нов корп | 630
2023-01-15 | 15-40 | -3 | 0.11111 | 0.57778 | тп | ЛРЭС | 152 | тр-р №1 | 250 | 39 | 19 | 40 | 230/400 | 32.6667 | 0.090741 |  | тр-р №2 | 250 | 208 | 166 | 170 | 228/387 | 181.3333 | 0.5037 |  | 0.59444 | 101.3889
[7 empty] | 152 | Центральная д.31 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Центральная д.31 | 250 | 66 | 55 | 51 |  | 57.3333 | 0.15926
[7 empty] | 152 | Аэропортовская д.2,4,6 | 250 | 39 | 19 | 40 |  | 32.6667 | 0.090741 |  | Аэропортовская д.2,4,6 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 152 | 9-й квартал д.45 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-й квартал д.45 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 152 | котельная,д/сад ЦТП | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | котельная,д/сад ЦТП | 250 | 35 | 35 | 34 |  | 34.6667 | 0.096296
[7 empty] | 152 | д.6,1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.6,1 | 250 | 58 | 43 | 36 |  | 45.6667 | 0.12685
[7 empty] | 152 | д.4 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.4 | 250 | 9 | 11 | 21 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 152 | д.5 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.5 | 250 | 40 | 22 | 28 |  | 30 | 0.083333
2023-01-15 | 16-10 | -3 | 0.32118 | 0.30729 | тп | ЛРЭС | 153 | тр-р №1 | 400 | 185 | 148 | 181 | 216/375 | 171.3333 | 0.29745 |  | тр-р №2 | 400 | 177 | 165 | 176 | 235/408 | 172.6667 | 0.29977 |  | 0.59722 | 161.1111
[7 empty] | 153 | котельная д.7 | 400 | 23 | 12 | 18 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | Дом ребёнка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | Аэропортовская 10(общ) | 400 | 33 | 40 | 17 |  | 30 | 0.052083 |  | КБО | 400 | 20 | 19 | 19 |  | 19.3333 | 0.033565
[7 empty] | 153 | 9-й квартал д.13 | 400 | 22 | 2 | 20 |  | 14.6667 | 0.025463 |  | д.8 | 400 | 38 | 54 | 33 |  | 41.6667 | 0.072338
[7 empty] | 153 | 9-й квартал д.12(2) | 400 | 66 | 33 | 38 |  | 45.6667 | 0.079282 |  | Красный посёлок | 400 | 57 | 50 | 80 |  | 62.3333 | 0.10822
[7 empty] | 153 | Дом ребёнка | 400 | 6 | 18 | 8 |  | 10.6667 | 0.018519 |  | торговый центр | 400 | 60 | 42 | 44 |  | 48.6667 | 0.084491
[7 empty] | 153 | КБО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка "Овощи" | 400 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 153 | д.8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | Красный посёлок | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | торговый центр | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | котельная | 400 | 11 | 23 | 13 |  | 15.6667 | 0.027199 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | палатка "Овощи" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 153 | Зелёная 4 | 400 | 24 | 20 | 67 |  | 37 | 0.064236 |  |  | 400 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 153 | 9-й квартал д.12(1) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 | [5 empty] | 0
2023-01-15 | 18-35 | -3 | 0.725 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 154 | тр-р №1 | 250 | 261 | 226 | 181 | 230/406 | 222.6667 | 0.61852 | [10 empty] | 0.61852 | 95.3704
[7 empty] | 154 | без бирки | 250 | 46 | 42 | 39 |  | 42.3333 | 0.11759
[7 empty] | 154 | УО | 250 | 54 | 52 | 18 |  | 41.3333 | 0.11481
[7 empty] | 154 | Лесная 27,29,50А | 250 | 2 | 6 | 4 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 154 | Зеленая 34,36 | 250 | 15 | 3 | 6 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 154 | Зеленая 30,32,Лесная 23,25 | 250 | 76 | 54 | 50 |  | 60 | 0.16667
[7 empty] | 154 | Верхняя,гаражи | 250 | 40 | 41 | 39 |  | 40 | 0.11111
[7 empty] | 154 | Есенина,Аэропортовская | 250 | 12 | 18 | 14 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 154 | Верхняя 24 | 250 | 16 | 10 | 11 |  | 12.3333 | 0.034259
2023-01-15 | 18-00 | -3 | 0.65556 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 155 | тр-р №1 | 250 | 236 | 161 | 147 | 220/390 | 181.3333 | 0.5037 | [10 empty] | 0.5037 | 124.0741
[7 empty] | 155 | У.О. | 250 | 22 | 38 | 26 |  | 28.6667 | 0.07963
[7 empty] | 155 | фидер 1 | 250 | 55 | 59 | 22 |  | 45.3333 | 0.12593
[7 empty] | 155 | фидер 2 | 250 | 61 | 26 | 34 |  | 40.3333 | 0.11204
[7 empty] | 155 | Заводская | 250 | 36 | 12 | 24 |  | 24 | 0.066667
[7 empty] | 155 | Красноармейская | 250 | 62 | 26 | 41 |  | 43 | 0.11944
[7 empty] | 155 | м-н мир шашл | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-15 | 16-30 | -3 | 0.43403 | 0.2309 | тп | ЛРЭС | 156 | тр-р №1 | 400 | 212 | 210 | 250 | 217/383 | 224 | 0.38889 |  | тр-р №2 | 400 | 133 | 115 | 128 | 218/380 | 125.3333 | 0.21759 |  | 0.60648 | 157.4074
[7 empty] | 156 | Текстильная 14 | 400 | 15 | 10 | 20 |  | 15 | 0.026042 |  | Текстильная 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 156 | Молодежная 4 к.А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная 4 к.А откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 156 | Молодежная 4 к.Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодежная 4 к.Б | 400 | 102 | 96 | 99 |  | 99 | 0.17188
[7 empty] | 156 | ЦТП | 400 | 143 | 146 | 134 |  | 141 | 0.24479 |  | ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 156 | Текстильная 6 | 400 | 54 | 54 | 96 |  | 68 | 0.11806 |  | Текстильная 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 156 | Аэропортовская 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | столовая | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | Текстильная 6А | 400 | 31 | 19 | 29 |  | 26.3333 | 0.045718
2023-01-15 | 16-45 | -3 | 0.28125 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 157 | тр-р №1 | 400 | 156 | 162 | 142 | 228/394 | 153.3333 | 0.2662 | [10 empty] | 0.2662 | 293.5185
[7 empty] | 157 | общежитие ККЗ | 400 | 11 | 18 | 2 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 157 | Текстильная 4 | 400 | 6 | 0 | 1 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 157 | Булычева 12 | 400 | 40 | 23 | 44 |  | 35.6667 | 0.061921
[7 empty] | 157 | УО | 400 | 0 | 31 | 0 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 157 | дом детского | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | магазин | 400 | 47 | 28 | 64 |  | 46.3333 | 0.08044
[7 empty] | 157 | Булычева 10 | 400 | 15 | 21 | 12 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 157 | Аэропортовская 3 | 400 | 36 | 27 | 17 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 157 | общежитие ККЗ(2) | 400 | 0 | 10 | 0 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 157 | созвездие | 400 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
2023-01-15 | 15-25 | -3 | 0.22049 | 0.19965 | тп | ЛРЭС | 158 | тр-р №1 | 400 | 98 | 127 | 119 | 230/407 | 114.6667 | 0.19907 |  | тр-р №2 | 400 | 84 | 115 | 85 | 228/406 | 94.6667 | 0.16435 |  | 0.36343 | 254.6296
[7 empty] | 158 | клуб | 400 | 4 | 2 | 12 |  | 6 | 0.010417 |  | Спортивная Женевского | 400 | 78 | 106 | 72 |  | 85.3333 | 0.14815
[7 empty] | 158 | Спортивная 3 | 400 | 30 | 57 | 28 |  | 38.3333 | 0.066551 |  | Краснополянская | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 158 | клуб | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Спортивная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 158 | Аптека | 400 | 64 | 68 | 79 |  | 70.3333 | 0.12211 |  | Спортивная 4а | 400 | 6 | 9 | 13 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 158 | Спортивная 1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 158 | Спортивная правое 3 | 400 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 12-34 | -2 | 0.50278 |  | тп | ЛРЭС | 159 | тр-р №1 | 250 | 181 | 176 | 126 | 239/415 | 161 | 0.44722 | [10 empty] | 0.44722 | 138.1944
[7 empty] | 159 | ф.1 | 250 | 49 | 48 | 38 |  | 45 | 0.125
[7 empty] | 159 | ф.2 | 250 | 75 | 39 | 58 |  | 57.3333 | 0.15926
[7 empty] | 159 | ф.3 | 250 | 57 | 89 | 30 |  | 58.6667 | 0.16296
[7 empty] | 159 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 160 | тр-р №1 | 100 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | нет возможности рубильники заблокированы |  |  |  | 160 | Октябрьская 9 | 100
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 161 | тр-р №1 | 400 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Детский лагерь |  |  | абонент | 161 |  | 400
2023-02-09 | 15-14 | -2 | 0.30208 |  | тп | ЛРЭС | 162 | тр-р №1 | 400 | 151 | 151 | 174 | 225/392 | 158.6667 | 0.27546 | [10 empty] | 0.27546 | 289.8148
[7 empty] | 162 | Солнечная 27 | 400 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 162 | Липовая | 400 | 61 | 83 | 58 |  | 67.3333 | 0.1169
[7 empty] | 162 | Липова +УО | 400 | 38 | 30 | 50 |  | 39.3333 | 0.068287
[7 empty] | 162 | Солнечная | 400 | 46 | 30 | 63 |  | 46.3333 | 0.08044
[7 empty] | 162 | ф.1 | 400 | 2 | 5 | 1 |  | 2.6667 | 0.0046296
2023-02-09 | 12-10 | -2 | 0.19841 |  | тп | ЛРЭС | 163 | тр-р №1 | 63 | 3 | 8 | 18 | 226/396 | 9.6667 | 0.10655 | [10 empty] | 0.10655 | 56.287
[7 empty] | 163 | УО | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 163 | ф.1 | 63 | 3 | 8 | 18 |  | 9.6667 | 0.10655
[7 empty] | 163 | ф.2 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-09 | 12-00 | -2 | 1.1389 |  | тп | ЛРЭС | 165 | тр-р №1 | 250 | 410 | 312 | 298 | 233/403 | 340 | 0.94444 | [10 empty] | 0.94444 | 13.8889
[7 empty] | 165 | ф.УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 165 | ф.1 | 250 | 33 | 16 | 37 |  | 28.6667 | 0.07963
[7 empty] | 165 | ф.2 | 250 | 14 | 13 | 15 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 165 | ф.3 | 250 | 55 | 33 | 52 |  | 46.6667 | 0.12963
|  | -1 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 166 | тр-р №1 | 25 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Красная поляна |  |  | абонент | 166 | кабель1 | 25
[7 empty] | 166 | кабель2 | 25
2022-12-15 | 19-55 | -5 | 0.42778 |  | тп | ЛРЭС | 167 | тр-р №1 | 250 | 154 | 125 | 97 | 231/402 | 125.3333 | 0.34815 | [10 empty] | 0.34815 | 162.963
[7 empty] | 167 | фидер | 250 | 154 | 125 | 97 |  | 125.3333 | 0.34815
2023-02-09 | 10-54 | -2 | 0.20139 |  | тп | ЛРЭС | 168 | тр-р №1 | 100 | 24 | 29 | 20 | 220/386 | 24.3333 | 0.16898 | [10 empty] | 0.16898 | 83.1019
[7 empty] | 168 | ф.1 | 100 | 12 | 11 | 9 |  | 10.6667 | 0.074074
[7 empty] | 168 | ф.2 | 100 | 12 | 18 | 11 |  | 13.6667 | 0.094907
2023-02-09 | 11-15 | -2 | 0.12125 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 169 | тр-р №1 | 63 | 8 | 11 | 4 | 220/383 | 7.6667 | 0.084509 | [10 empty] | 0.084509 | 57.6759
[7 empty] | 169 | ф.1 | 63 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.014697
[7 empty] | 169 | ф.2 | 63 | 8 | 7 | 4 |  | 6.3333 | 0.069812
2023-02-09 | 11-40 | -2 | 0.46007 |  | тп | ЛРЭС | 170 | тр-р №1 | 160 | 106 | 86 | 100 | 230/403 | 97.3333 | 0.42245 | [10 empty] | 0.42245 | 92.4074
[7 empty] | 170 | ф.1 | 160 | 105 | 83 | 96 |  | 94.6667 | 0.41088
[7 empty] | 170 | ф.2 | 160 | 1 | 3 | 4 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 170 | ф.3 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-03 | 17-40 | -13 | 0.28125 | 0.18924 | тп | ЛРЭС | 171 | тр-р №1 | 400 | 110 | 114 | 162 | 230/405 | 128.6667 | 0.22338 |  | тр-р №2 | 400 | 109 | 51 | 97 | 230/395 | 85.6667 | 0.14873 |  | 0.37211 | 251.1574
[7 empty] | 171 | Молодежная 10 | 400 | 30 | 45 | 70 |  | 48.3333 | 0.083912 |  | Молодежная 10 | 400 | 57 | 20 | 33 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 171 | ЦТП | 400 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 171 | Аэропортовская 7, магазин | 400 | 10 | 12 | 18 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | Аэропортовская 7, магазин | 400 | 40 | 21 | 50 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 171 | д.9 | 400 | 33 | 40 | 57 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | д.9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 171 | д.7 | 400 | 35 | 15 | 16 |  | 22 | 0.038194 |  | д.7 | 400 | 12 | 10 | 14 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 171 | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | У.О. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 171 | стройка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | стройка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 172 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 320 | [7 empty] | 0 | 320
|  |  | ВНС не обслуживаем |  |  |  | 172 |  | 400 | [8 empty] | 320 | [7 empty] | 0
0
2023-01-06 | 17-00 | -26 | 0.28403 | 0 | тп | ЛРЭС | 173 | тр-р №1 | 1000 | 409 | 369 | 374 | 222/381 | 384 | 0.26667 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0 |  | 0.26667 | 733.3333
[7 empty] | 173 | очистные | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | очистные | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | текстильная д.18 п.2 ввод 1 | 1000 | 28 | 35 | 28 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | детсад | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | д.18 п.7 ввод 1 | 1000 | 1 | 0 | 7 |  | 2.6667 | 0.0018519 |  | текстильная д.18 п.2 ввод 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | уо | 1000 | 14 | 4 | 5 |  | 7.6667 | 0.0053241 |  | магазин | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | д.18 п.7 | 1000 | 185 | 160 | 151 |  | 165.3333 | 0.11481 |  | текстильная д.18 п.7 ш.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | текстильная д.18 п.2 | 1000 | 106 | 140 | 142 |  | 129.3333 | 0.089815 |  | текстильная д.18 п.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 | магазин | 1000 | 75 | 30 | 41 |  | 48.6667 | 0.033796 |  | текстильная д.18 п.7 ввод 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 173 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-05 | 12-10 | -4 | 0.047917 | 0.2375 | тп | ЛРЭС | 174 | тр-р №1 | 1000 | 57 | 69 | 57 | 232/405 | 61 | 0.042361 |  | тр-р №2 | 1000 | 273 | 303 | 342 | 231/402 | 306 | 0.2125 |  | 0.25486 | 745.1389
[7 empty] | 174 | Молодёжная 14 офисы | 1000 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | Молодёжная 14 офисы | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 офисы | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 офисы | 1000 | 9 | 10 | 17 |  | 12 | 0.0083333
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 секция 1-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 секция 1-2 | 1000 | 16 | 23 | 21 |  | 20 | 0.013889
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 секция 3-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 секция 3-4 | 1000 | 43 | 49 | 49 |  | 47 | 0.032639
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 секция 5-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 секция 5-6 | 1000 | 42 | 58 | 73 |  | 57.6667 | 0.040046
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 секция 7-8 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 секция 7-8 | 1000 | 75 | 88 | 85 |  | 82.6667 | 0.057407
[7 empty] | 174 | Молодёжная 14Б ввод 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодёжная 14Б ввод 1 | 1000 | 58 | 58 | 72 |  | 62.6667 | 0.043519
[7 empty] | 174 | Молодёжная 14Б секция 1-2-2 | 1000 | 54 | 67 | 55 |  | 58.6667 | 0.040741 |  | Молодёжная 14Б секция 1-2-2 | 1000 | 30 | 17 | 25 |  | 24 | 0.016667
[7 empty] | 174 | Текстильная 16 оф | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Текстильная 16 офисы | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0.34722 |  |  | 174 | тр-р №3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 233/409 | 0 | 0 |  | тр-р №4 | 250 | 77 | 125 | 79 | 232/401 | 93.6667 | 0.26019 |  | 0.26019 | 184.9537
[7 empty] | 174 | Молодёжная 14А ввод 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодёжная 14А ввод 1 | 250 | 67 | 123 | 78 |  | 89.3333 | 0.24815
[7 empty] | 174 | Молодёжная 14А офисы | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодёжная 14А офисы | 250 | 10 | 2 | 1 |  | 4.3333 | 0.012037
0
2023-01-06 | 17-15 | -26 | 0.16493 | 0.032986 | тп | ЛРЭС | 175 | тр-р №1 | 400 | 94 | 95 | 88 | 230/401 | 92.3333 | 0.1603 |  | тр-р №2 | 400 | 15 | 8 | 19 | 230/403 | 14 | 0.024306 |  | 0.18461 | 326.1574
[7 empty] | 175 | Молодежная д.12 ВРУ-2 | 400 | 20 | 19 | 8 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | Молодежная д.12 ВРУ-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | У.О. | 400 | 2 | 8 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | Молодежная д.12 ВРУ-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 175 | Молодежная д.12 ВРУ-1 | 400 | 72 | 68 | 76 |  | 72 | 0.125 |  | Молодежная д.6 СИП | 400 | 15 | 8 | 19 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 175 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 177 | тр-р №1 | 400 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | Брик Эстейт |  |  | абонент | 177 | фидер | 400 | [8 empty] | 630
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 178 | тр-р №1 | 160 | [17 empty] | 0
[6 empty] | частная | 178 |  | 160
2023-01-15 | 18-55 | -3 | 0.11806 | 0 | тп | ЛРЭС | 179 | тр-р №1 | 1000 | 148 | 139 | 170 | 233/400 | 152.3333 | 0.10579 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | 0.10579 | 894.213
[7 empty] | 179 | Победы д.18 (ВРУ-8) | 1000 | 40 | 32 | 30 |  | 34 | 0.023611 |  | Победы д.18 (ВРУ-8) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | Победы д.18 (ВРУ-7) | 1000 | 40 | 36 | 42 |  | 39.3333 | 0.027315 |  | Победы д.18 (ВРУ-7) | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | Центральная 4 | 1000 | 60 | 62 | 88 |  | 70 | 0.048611 |  | Центральная 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | ДДТ ввод-2 | 1000 | 8 | 9 | 10 |  | 9 | 0.00625 |  | ДДТ-ввод-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | [9 empty] | Центральная 4 неж.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
179
179
|  |  | 0.26014 | 0.035273 | тп | ЛРЭС | 179 | тр-р №3 | 630 | 184 | 220 | 236 | 226/394 | 213.3333 | 0.23516 |  | тр-р №4 | 630 | 30 | 32 | 26 | 224/391 | 29.3333 | 0.032334 |  | 0.26749 | 461.4815
[7 empty] | 179 | Центральная 8 | 630 | 80 | 76 | 98 |  | 84.6667 | 0.093327 |  | Центральная 8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | Центральная 6 | 630 | 90 | 102 | 92 |  | 94.6667 | 0.10435 |  | Центральная 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | Центральная 8 неж.пом. | 630 | 10 | 40 | 46 |  | 32 | 0.035273 |  | Центральная 8 неж.пом. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 179 | Центральная 6 неж.пом. | 630 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | 0.0022046 |  | Центральная 6 неж.пом. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | УО | 630 | 30 | 32 | 26 |  | 29.3333 | 0.032334
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 180 | тр-р №1 | 1000 | [7 empty] | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | Армасель |  |  | абонент | 180 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-01-15 | 13-20 | -3 | 0 | 0.23958 | тп | ЛРЭС | 181 | тр-р №1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 227/398 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 400 | 138 | 103 | 123 | 225/394 | 121.3333 | 0.21065 |  | 0.21065 | 315.7407
[7 empty] | 181 | Окружная д.1 ввод1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Окружная д.1 ввод1 | 400 | 62 | 58 | 62 |  | 60.6667 | 0.10532
[7 empty] | 181 | Окружная д.1 ввод 2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Окружная 3,4,5 | 400 | 76 | 45 | 61 |  | 60.6667 | 0.10532
[7 empty] | 181 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-13 | 21-10 | -4 | 0.042989 | 0.46296 | тп | ЛРЭС | 182 | тр-р №2 | 630 | 39 | 29 | 34 | 235/412 | 34 | 0.037478 |  | тр-р №2 | 630 | 420 | 420 | 379 | 227/387 | 406.3333 | 0.4479 |  | 0.48538 | 324.213
[7 empty] | 182 | Пушкина 6 (насос) | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Пушкина 6 (насос) | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | Пушкина 6 №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пушкина 6 №1 | 630 | 75 | 77 | 70 |  | 74 | 0.08157
[7 empty] | 182 | Пушкина 4-офис | 630 | 6 | 4 | 6 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | Пушкина 4-офис | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | Пушкина 6 №2 | 630 | 10 | 12 | 15 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | Пушкина 6 №2 | 630 | 70 | 83 | 51 |  | 68 | 0.074956
[7 empty] | 182 | СН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | СН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | ЦТП отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 630 | 7 | 5 | 5 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 182 | Насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Насосная | 630 | 16 | 16 | 15 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 182 | Пушкина 4к.1 №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пушкина 4к.1 №1 | 630 | 96 | 113 | 108 |  | 105.6667 | 0.11648
[7 empty] | 182 | Пушкина 4 к.1 №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пушкина 4 к.1 №2 | 630 | 144 | 118 | 122 |  | 128 | 0.14109
[7 empty] | 182 | УО | 630 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.011023 |  | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КНС | 630 | 12 | 8 | 8 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 182 | ВНС | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069 |  | ВНС | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 182 | Иванищенко 1,5,7 | 630 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | Иванищенко 1,5,7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022-12-15 | 20-15 | -5 | 0.14028 | 0.10764 | тп | ЛРЭС | 183 | тр-р №1 | 1000 | 195 | 202 | 175 | 229/369 | 190.6667 | 0.13241 |  | тр-р №2 | 1000 | 139 | 155 | 121 | 234/407 | 138.3333 | 0.096065 |  | 0.22847 | 771.5278
[7 empty] | 183 | Спортивная д.7к.3 ввод-1 | 1000 | 50 | 44 | 40 |  | 44.6667 | 0.031019 |  | Спортивная д.7к.3 ввод-1 | 1000 | 46 | 31 | 36 |  | 37.6667 | 0.026157
[7 empty] | 183 | Спортивная д.7к.3 ввод-2 | 1000 | 52 | 63 | 50 |  | 55 | 0.038194 |  | Спортивная д.7к.3 ввод-2 | 1000 | 84 | 115 | 72 |  | 90.3333 | 0.062731
[7 empty] | 183 | ИТП | 1000 | 6 | 7 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | КНС насос | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | КНС насос | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | С.Н. | 1000 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | С.Н. | 1000 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 183 | Спортивная 3/1 | 1000 | 80 | 82 | 73 |  | 78.3333 | 0.054398 |  | Спортивная 3/1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | Стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Стройка | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 183 | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 1000 | 6 | 8 | 12 |  | 8.6667 | 0.0060185
2023-01-15 | 18-55 | -3 | 0.48611 | 0.32465 | тп | ЛРЭС | 184 | тр-р №1 | 250 | 175 | 168 | 147 | 231/410 | 163.3333 | 0.4537 |  | тр-р №2 | 400 | 160 | 153 | 187 | 234/412 | 166.6667 | 0.28935 |  | 0.74306 | 102.7778
[7 empty] | 184 | Ленина 7 А | 250 | 30 | 26 | 12 |  | 22.6667 | 0.062963 |  | Ленина 7 А | 400 | 31 | 32 | 26 |  | 29.6667 | 0.051505
[7 empty] | 184 | Ленина 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 5 | 400 | 32 | 38 | 52 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 184 | Ленина 7 | 250 | 61 | 52 | 40 |  | 51 | 0.14167 |  | Ленина 7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 184 | Ленина 11,13 | 250 | 42 | 38 | 36 |  | 38.6667 | 0.10741 |  | Ленина 11,13 | 400 | 32 | 22 | 46 |  | 33.3333 | 0.05787
[7 empty] | 184 | Ленина 15 | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 15 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 184 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 400 | 36 | 35 | 32 |  | 34.3333 | 0.059606
[7 empty] | 184 | Ленина1 | 250 | 16 | 20 | 14 |  | 16.6667 | 0.046296 |  | Ленина1 | 400 | 16 | 20 | 18 |  | 18 | 0.03125
[7 empty] | 184 | Магазин шатура | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Магазин | 400 | 12 | 6 | 11 |  | 9.6667 | 0.016782
[7 empty] | 184 | музыкальная школа | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | музыкальная школа | 400 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 184 | муз.школа (шкаф у ТП) | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | муз.школа (шкаф у ТП) | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 184 | бойлерная д.11,13 | 250 | 26 | 32 | 45 |  | 34.3333 | 0.09537 |  | бойлерная д.11,13 откл. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 19-20 | -12 | 0.45139 | 0.16927 | тп | ЛРЭС | 185 | тр-р №2 | 400 | 260 | 254 | 244 | 239/417 | 252.6667 | 0.43866 |  | тр-р №2 | 320 | 78 | 40 | 53 | 229/397 | 57 | 0.1237 |  | 0.56236 | 140.0463
[7 empty] | 185 | 40 лет октября 10 | 400 | 23 | 12 | 38 |  | 24.3333 | 0.042245 |  | 40 лет Октября 10 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | Техникум откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Техникум откл | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | УВД | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Техникум резерв откл | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | Техникум резерв откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 лет Октября 14,16 откл | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | 40 лет октября 14,16 | 400 | 27 | 39 | 35 |  | 33.6667 | 0.058449 |  | Первая 7 | 320 | 28 | 28 | 24 |  | 26.6667 | 0.05787
[7 empty] | 185 | Первая 7 откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | УО | 400 | 17 | 4 | 2 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | Фестивальная д.8/2 ф.1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | Фестивальная д.8/2 ф.1 | 400 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0040509 |  | Фестивальная д.8/2 ф.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | Фестивальная д.8/2 ф.2 | 400 | 64 | 46 | 32 |  | 47.3333 | 0.082176 |  | Вокзальная 42 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | ТЦ Маяк 1 | 400 | 74 | 113 | 103 |  | 96.6667 | 0.16782 |  | ? | 320 | 40 |  |  |  | 13.3333 | 0.028935
[7 empty] | 185 | вокзальная 43 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ТЦ Маяк,1 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | Первая 1 Общежитие | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 лет октября 14 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | кафе | 400 | 53 | 38 | 31 |  | 40.6667 | 0.070602 |  | маяковского д.1 | 320 | 10 | 12 | 29 |  | 17 | 0.036892
[7 empty] | 185 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Гостиница отк | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 185 | [9 empty] | УВД | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 18-50 | -12 | 0.17637 | 0.22156 | тп | ЛРЭС | 186 | тр-р №2 | 630 | 153 | 160 | 159 | 229/397 | 157.3333 | 0.17343 |  | тр-р №2 | 630 | 201 | 154 | 178 | 230/396 | 177.6667 | 0.19584 |  | 0.36927 | 397.3611
[7 empty] | 186 | Фестивальная 8 к.1 | 630 | 41 | 26 | 22 |  | 29.6667 | 0.032701 |  | Фестивальная 8 к.1 | 630 | 52 | 21 | 35 |  | 36 | 0.039683
[7 empty] | 186 | Фестивальная 8 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Фестивальная 8 к.1 | 630 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 186 | Фестивальная 4 | 630 | 61 | 47 | 60 |  | 56 | 0.061728 |  | Фестивальная 4 | 630 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 186 | Кольцевая 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Кольцевая 4 | 630 | 36 | 24 | 62 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 186 | Троль ввод-1 | 630 | 22 | 46 | 30 |  | 32.6667 | 0.036008 |  | Троль ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 186 | детсад | 630 | 14 | 12 | 7 |  | 11 | 0.012125 |  | детсад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 186 | кольцевая 1 мечта | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | кольцевая 1Б | 630 | 18 | 15 | 23 |  | 18.6667 | 0.020576
[7 empty] | 186 | Кольцевая 1Б | 630 | 15 | 29 | 40 |  | 28 | 0.030864 |  | Кольцевая 1 пятерочка | 630 | 90 | 92 | 54 |  | 78.6667 | 0.086714
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 187 | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Кадырзанов |  |  | абонент | 187
2023-03-08 | 18-20 | -12 | 0 | 0.18333 | тп | ЛРЭС | 188 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229/389 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 42 | 66 | 51 | 227/393 | 53 | 0.14722 |  | 0.14722 | 213.1944
[7 empty] | 188 | Кольцева 13,15 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Кольцева 13,15 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | Космонавтов 7,5 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | стройка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | стройка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Кольцева 11 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 188 | Кольцева 10,12 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Кольцева 16 прачка | 250 | 38 | 52 | 41 |  | 43.6667 | 0.1213
[7 empty] | 188 | СИП | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 250 | 4 | 14 | 10 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 188 | фасоль | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2023-03-08 | 18-05 | -10 | 0.48997 | 0.48611 | тп | ЛРЭС | 189 | тр-р №1 | 180 | 127 | 118 | 124 | 228/390 | 123 | 0.47454 |  | тр-р №2 | 180 | 118 | 126 | 80 | 230/391 | 108 | 0.41667 |  | 0.8912 | 19.5833
[7 empty] | 189 | Окна+ | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Окна+ | 180 | 11 | 10 | 8 |  | 9.6667 | 0.037294
[7 empty] | 189 | Калинина 4,8,10 | 180 | 56 | 71 | 84 |  | 70.3333 | 0.27135 |  | Калинина 4,8,10 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | Калинина 12,14 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калинина 12,14 | 180 | 47 | 76 | 50 |  | 57.6667 | 0.22248
[7 empty] | 189 | Калинина 2,6 | 180 | 71 | 47 | 40 |  | 52.6667 | 0.20319 |  | Калинина 2,6 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | Храм 1 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Храм 1 откл | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | Храм 2 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Храм 2 откл | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | Котельная | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Котельная откл | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | магазин | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | магазин | 180 | 60 | 40 | 22 |  | 40.6667 | 0.15689
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 225 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Дубрава |  |  | абонент | 225 |  | 250 | [8 empty] | 250
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 226 | тр-р №1 | 250 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Лотра |  |  | абонент | 226 |  | 250 | [8 empty] | 250
2023-02-09 | 10-40 | -2 | 0.36024 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 227 | тр-р №1 | 160 | 76 | 83 | 81 | 229/395 | 80 | 0.34722 | [10 empty] | 0.34722 | 0
[7 empty] | 227 | ф.1 | 160 | 48 | 31 | 35 |  | 38 | 0.16493
[7 empty] | 227 | ф.2 | 160 | 26 | 31 | 33 |  | 30 | 0.13021
[7 empty] | 227 | Текстильная д.1(мойка) | 160 | 2 | 21 | 13 |  | 12 | 0.052083
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 228 | тр-р №1 | 250 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | промзона |  |  | абонент | 228 |  | 250
2023-02-09 | 10-23 | -2 | 0.52083 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 229 | тр-р №1 | 100 | 75 | 52 | 26 | 225/393 | 51 | 0.35417 | [10 empty] | 0.35417 | 0
[7 empty] | 229 | ф.1 | 100 | 23 | 29 | 5 |  | 19 | 0.13194
[7 empty] | 229 | ф.2 | 100 | 52 | 23 | 21 |  | 32 | 0.22222
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 230 | тр-р №1 | 63 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | ул.Бойко д.67 |  |  | абонент | 230 | ф.1 | 63
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 231 | тр-р №1 | 160 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | РИА |  |  | абонент | 231 |  | 160
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 232 | тр-р №1 | 63 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Нам Д.Г. |  |  | абонент | 232 |  | 63
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 233 | тр-р №1 | 63 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Евротрансстрой |  |  | абонент | 233 |  | 63
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 234 | тр-р №1 | 40 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | РИА |  |  | абонент | 234 |  | 40
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 235 | тр-р №1 | 63 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | ул.Бойко д.89 |  |  | абонент | 235 |  | 63
2023-01-15 | 13-00 | -3 | 0.34939 | 0.55339 | тп | ЛРЭС | 243 | тр-р №1 | 320 | 150 | 140 | 161 | 230/410 | 150.3333 | 0.32624 |  | тр-р №2 | 320 | 233 | 255 | 230 | 225/400 | 239.3333 | 0.51939 |  | 0.84563 | 49.3981
[7 empty] | 243 | палатка | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 243 | насосная | 320 | 150 | 140 | 161 |  | 150.3333 | 0.32624 |  | насосная | 320 | 190 | 198 | 189 |  | 192.3333 | 0.41739
[7 empty] | 243 | парк | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | парк | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 243 | ленина 20 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ленина 20 | 320 | 42 | 56 | 40
[6 empty] | нет доступа | 243 | вышка связи | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | станция обезж. | 320 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0021701
[7 empty] | 243 | Ленина 27 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 27 | 320
[7 empty] | 243 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | двойной кабель | 320
2023-03-08 | 10-35 | -9 | 0.61389 |  | тп | ЛРЭС | 244 | тр-р №1 | 250 | 193 | 186 | 221 | 230/396 | 200 | 0.55556 | [10 empty] | 0.55556 | 111.1111
[7 empty] | 244 | ф.1 Автомат | 250 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 244 | ф.2 Автомат | 250 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 244 | СИП-1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 244 | СИП-2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 244 | Автомат | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 244 | УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 244 | Отрадная 2 | 250 | 6 | 4 | 2 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 244 | насосная ВНС | 250 | 102 | 91 | 103 |  | 98.6667 | 0.27407
[7 empty] | 244 | Фрунзе(четная сторона) | 250 | 39 | 48 | 53 |  | 46.6667 | 0.12963
[8 empty] | Фрунзе(не четная сторона) | 250 | 43 | 38 | 61 |  | 47.3333 | 0.13148
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 245 | тр-р №1 | 25 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Ул.Фрунзе |  |  | частная | 245 | Фидер | 25
2023-01-27 | 14-00 | -2 | 0.25 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 249 | тр-р №1 | 400 | 98 | 144 | 118 | 230/399 | 120 | 0.20833 | [10 empty] | 0.20833 | 0
[7 empty] | 249 | П.Морозова 6 (1) | 400 | 12 | 8 | 10 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 249 | П.Морозова 6 (2) | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 249 | Комунистическая | 400 | 16 | 40 | 26 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 249 | Школа №1 | 400 | 16 | 18 | 22 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 249 | корекционная школа | 400 | 12 | 18 | 11 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 249 | Сокол | 400 | 30 | 42 | 33 |  | 35 | 0.060764
[7 empty] | 249 | котельная | 400 | 12 | 18 | 16 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 249 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 17-50 | -10 | 0.12346 | 0.099206 | тп | ЛРЭС | 250 | тр-р №1 | 630 | 112 | 109 | 110 | 240/417 | 110.3333 | 0.12162 |  | тр-р №2 | 630 | 90 | 80 | 71 | 228/395 | 80.3333 | 0.088551 |  | 0.21017 | 497.5926
[7 empty] | 250 | Калинина 19 общежитие | 630 | 36 | 45 | 50 |  | 43.6667 | 0.048133 |  | Калинина 19 общежитие отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 | Пятерочка пеарня | 630 | 20 | 26 | 23 |  | 23 | 0.025353 |  | Пятерочка пеарня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 | Калинина 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калина 21 | 630 | 60 | 55 | 44 |  | 53 | 0.058422
[7 empty] | 250 | Калинина 32 отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Калинина 34 отболчен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 | Калинина 30 | 630 | 16 | 25 | 15 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | УО откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Калинина 16 п.1 ввод-2 | 630 | 30 | 25 | 27 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 250 | Калинина 16 п.1 ввод-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калинина 16 п.2 ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 | Калинина 16 п.2 ввод-1 | 630 | 40 | 13 | 22 |  | 25 | 0.027557 |  | калинина 30 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 250 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 261 | тр-р №1 | 100 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Диаман групп |  |  | абонент | 261 |  | 100
2023-01-02 | 17-25 | -2 | 0.40451 | 0.47049 | тп | ЛРЭС | 262 | тр-р №1 | 400 | 195 | 199 | 233 | 234/404 | 209 | 0.36285 |  | тр-р №2 | 400 | 261 | 263 | 271 | 229/404 | 236 | 0.40972 |  | 0.77257 | 90.9722
[7 empty] | 262 | д/сад 120 ( "Чайка") | 400 | 5 | 7 | 11 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | д/сад 120 ("Чайка") | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | д/сад "Чайка" корп.2,мол..центр | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д/сад "Чайка" корп.2,мол..центр | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | молод.центр | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | молод.центр | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | Деповская 7 | 400 | 31 | 45 | 34 |  | 36.6667 | 0.063657 |  | Деповская 7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | У.О. | 400 | 22 | 10 | 46 |  | 26 | 0.045139 |  | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | Деповская 2а,4,6 | 400 | 25 | 20 | 22 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | Деповская 2а,4,6 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | Деповская 3а | 400 | 44 | 51 | 40 |  | 45 | 0.078125 |  | Деповская 3а | 400 | 27 | 30 | 32 |  | 29.6667 | 0.051505
[7 empty] | 262 | Деповская 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | Деповская 9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 9 | 400 | 31 | 40 | 53 |  | 41.3333 | 0.071759
[7 empty] | 262 | ЦТП | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 262 | Деповская 1,2,8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 1,2,8 | 400 | 160 | 155 | 147 |  | 154 | 0.26736
[7 empty] | 262 | Деповская 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 3 | 400 | 15 | 14 | 17 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 262 | магазин д.9 | 400 | 41 | 40 | 55 |  | 45.3333 | 0.078704 |  | магазин д.9 | 400
[7 empty] | 262 | Московская 1А | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Московская 1А | 400 | 28 | 24 | 22 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 262 | бойлерная | 400 | 27 | 26 | 25 |  |  |  |  | бойлерная | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 263 | тр-р №1 | 250 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Лобня корпорейшн |  |  | абонент
2023-01-02 | 17-10 | -2 | 0.25347 | 0.27431 | тп | ЛРЭС | 264 | тр-р №1 | 400 | 121 | 146 | 118 | 217/380 | 128.3333 | 0.2228 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 158 | 119 | 144 | 229/397 |  | 0 |  | 0.2228 | 310.8796
[7 empty] | 264 | Деповская 13А,17 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 13А,17 | 400 | 16 | 20 | 11 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 264 | ЦТП | 400 | 33 | 47 | 21 |  | 33.6667 | 0.058449 |  | ЦТП+КНС | 400 | 40 | 44 | 44 |  | 42.6667 | 0.074074
[7 empty] | 264 | магазин Московская д.9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин Московская д.9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | остановка прав ЮГ | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Московская д.9 | 400 | 0 | 0 | 20 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | Московская д.9 | 400 | 22 | 0 | 13 |  | 11.6667 | 0.020255
[7 empty] | 264 | Деповская 15 | 400 | 12 | 16 | 7 |  | 11.6667 | 0.020255 |  | Деповская 15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Деповская 13 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Деповская 13 | 400 | 19 | 15 | 5 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 264 | КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КБО | 400 | 1 | 7 | 1 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 264 | ЦТП | 400 | 33 | 47 | 21 |  | 33.6667 | 0.058449 |  | У.О. | 400 | 11 | 12 | 18 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 264 | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВНС "Чайка" 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Чайковского 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Деповская 17 | 400 | 23 | 11 | 24 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | Чайковского 5 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Чайковского 5 | 400 | 7 | 15 | 19 |  | 13.6667 | 0.023727 |  | Чайковского 3А | 400 | 26 | 21 | 52 |  | 33 | 0.057292
[7 empty] | 264 | ВНС Чайковского 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | м-н пончик | 400 | 23 | 0 | 0 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 264 | КБО эксон | 400 | 13 | 10 | 6 |  | 9.6667 | 0.016782 |  | ООО Артем | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 264 | Цветочная палатка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 265 | тр-р №1 | 1000 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | ТЦ Поворот |  |  | абонент | 265 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 266 | тр-р №1 | 1000 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | Мособлкомплекс |  |  | абонент | 266 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-03-07 | 17-37 | -3 | 0.33507 | 0.30035 | тп | ЛРЭС | 273 | тр-р №1 | 400 | 181 | 193 | 140 | 232/402 | 171.3333 | 0.29745 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 115 | 137 | 173 | 222/390 | 141.6667 | 0.24595 |  | 0.5434 | 182.6389
[7 empty] | 273 | Победы 22 | 400 | 12 | 10 | 12 |  | 11.3333 | 0.019676 |  | Победы 22 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Мирная 22 | 400 | 52 | 50 | 28 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | Мирная 22 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Победы 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Победы 26 | 400 | 3 | 13 | 10 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 273 | Мирная 21 | 400 | 6 | 0 | 5 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  | Мирная 21 | 400 | 2 | 1 | 10 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 273 | Мирная 24 | 400 | 40 | 65 | 35 |  | 46.6667 | 0.081019 |  | Мирная 24 | 400 | 40 | 37 | 45 |  | 40.6667 | 0.070602
[6 empty] | нет возм. | 273 | Ленина 49 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | нет возм. | Ленина 49 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | ГСК Москвич | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ГСК Москвич | 400 | 1 | 12 | 32 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 273 | школа 3 | 400 | 21 | 20 | 12 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | школа 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | Победы 24 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Победы 24 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 273 | павилион Авиат | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин Мирная 21 | 400 | 3 | 6 | 16 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 273 | мирная 20 | 400 | 50 | 48 | 48 |  | 48.6667 | 0.084491 |  | ЖКО нарсуд | 400 | 66 | 68 | 60 |  | 64.6667 | 0.11227
2023-03-07 | 17-10 | -3 | 0.23589 | 0.22266 | тп | ЛРЭС | 274 | тр-р №1 | 630 | 207 | 177 | 214 | 235/410 | 199.3333 | 0.21972 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 190 | 202 | 130 | 233/406 | 174 | 0.1918 |  | 0.41152 | 370.7407
[7 empty] | 274 | ГСК Москвич | 630 | 2 | 6 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | ГСК Москвич | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Мирная 25 | 630 | 62 | 53 | 50 |  | 55 | 0.060626 |  | Мирная 25 откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Мирная 23 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мирная 23 | 630 | 62 | 72 | 31 |  | 55 | 0.060626
[7 empty] | 274 | КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | КНС | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 274 | Ленина 61 | 630 | 20 | 37 | 26 |  | 27.6667 | 0.030497 |  | Ленина 61 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Детсад+ Ленина 59 (шлеф) | 630 | 62 | 5 | 66 |  | 44.3333 | 0.048868 |  | Детсад+ Ленина 59 (шлейф) | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Детсад | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Детсад | 630 | 4 | 10 | 2 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 274 | Мирная 32 откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 32 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Мирная 26 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 26 откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | Мирная 28 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Мирная 28 | 630 | 21 | 46 | 46 |  | 37.6667 | 0.04152
[7 empty] | 274 | Ленина 63 откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 63 | 630 | 57 | 50 | 25 |  | 44 | 0.048501
[7 empty] | 274 | УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 | овощная палатка | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | овощная палатка | 630 | 41 | 24 | 26 |  | 30.3333 | 0.033436
[7 empty] | 274 | ЯБПВ? | 630 | 61 | 76 | 70 |  | 69 | 0.076058 |  | ЯБПВ? откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | СИП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 275 | тр-р №1 | 160 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 160 | [7 empty] | 0 | 160
|  |  | Дворец спорта |  |  | абонент | 275 | кабель | 160 | [7 empty] | кабель | 160
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 276 | тр-р №1 | 630 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | Карда |  |  | абонент | 276 | кабель | 630 | [7 empty] | кабель | 630
2022-12-25 | 21-40 |  | 0.25132 | 0 | тп | ЛРЭС | 277 | тр-р №1 | 630 | 218 | 222 | 228 | 221/388 | 222.6667 | 0.24544 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 220/385 | 0 | 0 |  | 0.24544 | 475.3704
. | [6 empty] | 277 | ледовый каток | 630 | 162 | 156 | 174 |  | 164 | 0.18078 |  | ледовый каток | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 277 | СИП | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | бытовой гор | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 277 | Ледовый дворец, холод.уст | 630 | 56 | 66 | 54 |  | 58.6667 | 0.064668 |  | холод.уст | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022-12-15 | 21-40 | -5 | 0.40104 |  | тп | ЛРЭС | 296 | тр-р №1 | 400 | 193 | 204 | 231 | 239/411 | 209.3333 | 0.36343 | 4-1 | [9 empty] | 0.36343 | 0
[7 empty] | 296 | УО | 400 | 44 | 32 | 56 |  | 44 | 0.076389
[7 empty] | 296 | Трудовая Комсомольская | 400 | 30 | 95 | 70 |  | 65 | 0.11285
[7 empty] | 296 | Рабочая | 400 | 72 | 31 | 77 |  | 60 | 0.10417
[7 empty] | 296 | Офицерская | 400 | 47 | 46 | 28 |  | 40.3333 | 0.070023
2023-01-04 | 09-24 | -4 | 0.57222 |  | тп | ЛРЭС | 300 | тр-р №1 | 250 | 151 | 206 | 178 | 243/421 | 178.3333 | 0.49537 | 4-1 | [9 empty] | 0.49537 | 0
[7 empty] | 300 | ф.1Паркова 17-21 | 250 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 300 | Березовая ф.2 | 250 | 31 | 11 | 23 |  | 21.6667 | 0.060185
[7 empty] | 300 | Рябинка ф.3 | 250 | 77 | 87 | 65 |  | 76.3333 | 0.21204
[7 empty] | 300 | УО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 300 | Красная поляна уч.15 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 300 | Красная поляна уч.74-76 | 250 | 0 | 7 | 9 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 300 | ТСЖ Красная поляна | 250 | 41 | 99 | 59 |  | 66.3333 | 0.18426
[7 empty] | 300 | СНТ Красная поляна | 250 | 0 | 1 | 22 |  | 7.6667
2023-01-18 | 15-40 | -10 | 0.18229 | 0.21181 | тп | ЛРЭС | 330 | тр-р №1 | 400 | 87 | 105 | 101 | 234/392 | 97.6667 | 0.16956 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 91 | 98 | 122 | 227/390 | 103.6667 | 0.17998 |  | 0.34954 | 260.1852
[7 empty] | 330 | Ленина 31 | 400 | 15 | 34 | 32 |  | 27 | 0.046875 |  | Ленина 31 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | магазин Магнит | 400 | 43 | 40 | 40 |  | 41 | 0.071181 |  | магазин Магнит | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | КДЦ Чайка | 400 | 25 | 28 | 22 |  | 25 | 0.043403 |  | КДЦ Чайка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | палатка-остановка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | палатка-остановка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | детсад | 400 | 4 | 3 | 7 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | детсад | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 330 | лицей | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | лицей | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 330 | Дружбы 3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Дружбы 3 | 400 | 90 | 98 | 122 |  | 103.3333 | 0.1794
[7 empty] | 330 | Автобусная остановка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 331 | тр-р №1 | 160 | [6 empty] | 4-1 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Проибумтара |  |  | абонент | 331 |  | 160
2023-01-05 | 18-33 | -11 | 0.42535 | 0.10634 | тп | ЛРЭС | 334 | тр-р №1 | 320 | 185 | 170 | 196 | 234/408 | 183.6667 | 0.39858 | 4-1 | тр-р №2 | 320 | 48 | 49 | 47 | 228/400 | 48 | 0.10417 |  | 0.50275 | 159.1204
[7 empty] | 334 | Букинское шоссе 11 | 320 | 75 | 68 | 90 |  | 77.6667 | 0.16855 |  | Букинское шоссе 11 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 334 | Букинское шоссе 13 | 320 | 30 | 29 | 41 |  | 33.3333 | 0.072338 |  | Букинское шоссе 13 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 334 | Букинское шоссе 15 | 320 | 80 | 73 | 65 |  | 72.6667 | 0.1577 |  | Букинское шоссе 15 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 334 | Банк выкл | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Банк | 320 | 7 | 10 | 5 |  | 7.3333 | 0.015914
[7 empty] | 334 | Бойлерная | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Бойлерная | 320 | 41 | 39 | 42 |  | 40.6667 | 0.088252
2023-02-09 | 13-15 | -2 | 0.28889 | 0 | тп | ЛРЭС | 336 | тр-р №1 | 250 | 92 | 104 | 57 | 222/386 | 84.3333 | 0.23426 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 234/408 | 0 | 0 |  | 0.23426 | 191.4352
[7 empty] | 336 | Меуччи | 250 | 82 | 62 | 40 |  | 61.3333 | 0.17037 |  | Меуччи | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 336 | Ш.С.Н. ТП-337 | 250 | 10 | 42 | 17 |  | 23 | 0.063889 |  | С.Н. ТП-337 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-14 | 17-33 | -4 | 0.60417 | 0.55903 | тп | ЛРЭС | 338 | тр-р №1 | 400 | 348 | 318 | 262 | 235/401 | 309.3333 | 0.53704 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 322 | 300 | 253 | 228/397 | 291.6667 | 0.50637 |  | 1.0434 | -17.3611
[7 empty] | 338 | магазин Ленина 19А | 400 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.0086806 |  | магазин билла | 400 | 22 | 14 | 13 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 338 | Ленина 17 | 400 | 57 | 38 | 36 |  | 43.6667 | 0.07581 |  | промтовары | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | Книги | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ленина 9А | 400 | 60 | 39 | 32 |  | 43.6667 | 0.07581
[7 empty] | 338 | Ленина 19к.1 п.9 | 400 | 71 | 68 | 44 |  | 61 | 0.1059 |  | Ленина 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | Ленина 19 к.2 п.4 | 400 | 100 | 72 | 75 |  | 82.3333 | 0.14294 |  | Ленина 17 | 400 | 69 | 62 | 51 |  | 60.6667 | 0.10532
[7 empty] | 338 | магазин выкл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Книги | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | игровые автоматы | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 19 к.1 п.9 отболчен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | Ленина 19 к.1 п.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Б/Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | Ленина 9 кристал | 400 | 37 | 44 | 36 |  | 39 | 0.067708 |  | Ленина 19 к.2 п.5 | 400 | 21 | 24 | 26 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 338 | дет сад отболчен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Радиоузел | 400 | 3 | 5 | 4 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 338 | Ленина 9А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Б/Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | Ленина 3А | 400 | 65 | 91 | 67 |  | 74.3333 | 0.12905 |  | Ленина 19 к.1 п.7 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | радиоузел отболчен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ленина 19 к.1 п.5 | 400 | 121 | 128 | 92 |  | 113.6667 | 0.19734
[7 empty] | 338 | УО | 400 | 12 | 0 | 0 |  | 4 | 0.0069444 |  | Б/Б | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | ленина 19 билла | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дет сад отболчен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | Ленина 19 к.1 п.2 | 400 | 26 | 28 | 35 |  | 29.6667 | 0.051505
2023-01-18 | 15-35 | -10 | 0.055115 | 0 | тп | ЛРЭС | 339 | тр-р №1 | 630 | 50 | 30 | 26 | 237/391 | 35.3333 | 0.038948 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/397 | 0 | 0 |  | 0.038948 | 605.463
[7 empty] | 339 | банк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | банк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | ГСК Москвич | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ГСК Москвич | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | Дачная 17 | 630 | 4 | 2 | 4 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | Дачная 17 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | СИП (Тургенева,Дачная) | 630 | 36 | 16 | 8 |  | 20 | 0.022046 |  | СИП (Тургенева,Дачная) | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | КНС | 630 | 10 | 12 | 14 |  | 12 | 0.013228 |  | КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | гаражи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | гаражи | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | Тургенева 15 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Тургенева 15 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339 | Котельная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Котельная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2022-12-25 | 19-10 | -6 | 0.28219 | 0 | тп | ЛРЭС | 358 | тр-р №1 | 630 | 255 | 228 | 256 | 235/408 | 246.3333 | 0.27153 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 230/410 | 0 | 0 |  | 0.27153 | 458.9352
[7 empty] | 358 | Некрасова д.11 | 630 | 96 | 42 | 81 |  | 73 | 0.080467 |  | Некрасова д.11 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | Некрасова д.11 ж/д | 630 | 125 | 154 | 142 |  | 140.3333 | 0.15469 |  | Некрасова д.11 к.2 п.7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | магазин,зооцентр | 630 | 3 | 6 | 4 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | магазин,зооцентр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | Развл. Центр | 630 | 16 | 18 | 22 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | Развл. Центр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | неизв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | м-н Чара | 630 | 14 | 8 | 6 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | неизв | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 358 | гвоздилка | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  |  | 630
[7 empty] | 358 |  | 630 | [8 empty] | 630
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 359 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
[6 empty] | абонент | 359 | Ленина котельная | 400 | [7 empty] | Ленина котельная | 400
|  |  | Зима |  |  |  | 359 | Хим-цех | 400 | [7 empty] | Хим-цех | 400
[7 empty] | 359 | Емкости | 400 | [7 empty] | ПР ПР4 х.ц. | 400
[7 empty] | 359 | Новая линия емкости | 400 | [7 empty] | старая линия | 400
2023-01-02 | 19-27 | -2 | 0.34549 | 0.68452 | тп | ЛРЭС | 360 | тр-р №1 | 400 | 191 | 170 | 199 | 238/403 | 186.6667 | 0.32407 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 606 | 621 | 580 | 232/403 | 602.3333 | 0.66395 |  | 0.98802 | 7.5463
[7 empty] | 360 | Чехова 14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехова 14 | 630 | 130 | 108 | 105 |  | 114.3333 | 0.12603
[7 empty] | 360 | Некрасова 9 п.5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Некрасова 9 п.5 | 630 | 151 | 170 | 157 |  | 159.3333 | 0.17563
[7 empty] | 360 | Школа | 400 | 63 | 51 | 57 |  | 57 | 0.098958 |  | Школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 360 | Чехова 12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехаова 12 | 630 | 102 | 98 | 93 |  | 97.6667 | 0.10766
[7 empty] | 360 | детсад | 400 | 24 | 31 | 37 |  | 30.6667 | 0.053241 |  | детсад | 630 | 2 | 6 | 7 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 360 | пож.депо | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | пож.депо | 630 | 40 | 35 | 47 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 360 | Некрасова 9 п.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Некрасова 9 п.3 | 630 | 130 | 145 | 110 |  | 128.3333 | 0.14146
[7 empty] | 360 | теплосеть | 400 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.019097 |  | теплосеть | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 360 | УО | 400 | 40 | 34 | 46 |  | 40 | 0.069444 |  | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 360 | насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | насосная | 630 | 10 | 11 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 360 | ФОК | 400 | 52 | 44 | 48 |  | 48 | 0.083333 |  | ФОК | 630 | 41 | 48 | 51 |  | 46.6667 | 0.05144
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 361 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | Звезда |  |  | абонент | 361 | Игрушка ф.1 | 400 | [7 empty] | Игрушка ф.1 | 400
[7 empty] | 361 | Игрушка ф.2 | 400 | [7 empty] | Игрушка ф.2 | 400
[7 empty] | 361 | Баня | 400 | [7 empty] | Баня | 400
[7 empty] | 361 | СМУ,ДРСУ | 400 | [7 empty] | СМУ,ДРСУ | 400
2023-01-02 | 19-38 | -2 | 0.2691 | 0.1875 | тп | ЛРЭС | 362 | тр-р №1 | 400 | 155 | 108 | 147 | 240/414 | 136.6667 | 0.23727 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 73 | 92 | 108 | 241/414 | 91 | 0.15799 |  | 0.39525 | 241.8981
[7 empty] | 362 | Чехова 5 | 400 | 40 | 27 | 35 |  | 34 | 0.059028 |  | Чехова 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 362 | Чехова 11 | 400 | 38 | 36 | 30 |  | 34.6667 | 0.060185 |  | Чехова 11 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 362 | Детсад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Детсад | 400 | 28 | 33 | 27 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 362 | Чехова 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ателье | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 362 | Чехова 7 выкл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чехова 9 | 400 | 21 | 31 | 46 |  | 32.6667 | 0.056713
[7 empty] | 362 | Пятерочка | 400 | 55 | 41 | 34 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | Чехова 7 | 400 | 24 | 28 | 35 |  | 29 | 0.050347
[7 empty] | 362 | УО | 400 | 22 | 4 | 48 |  | 24.6667 | 0.042824 |  | Пятерочка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 362 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-02 | 20-01 | -2 | 0.32986 | 0.5625 | тп | ЛРЭС | 363 | тр-р №1 | 400 | 187 | 190 | 168 | 228/400 | 181.6667 | 0.31539 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 324 | 263 | 304 | 229/401 | 297 | 0.51562 |  | 0.83102 | 67.5926
[7 empty] | 363 | Обувные ряды | 400 | 28 | 40 | 21 |  | 29.6667 | 0.051505 |  | Маяковского 6 | 400 | 37 | 20 | 25 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 363 | торговый центр 1 | 400 | 68 | 70 | 60 |  | 66 | 0.11458 |  | Маяковского 3/8 п.5 | 400 | 17 | 15 | 23 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 363 | торговый центр 2 | 400 | 51 | 53 | 58 |  | 54 | 0.09375 |  | Чехова 4 | 400 | 54 | 40 | 42 |  | 45.3333 | 0.078704
[7 empty] | 363 | Маяковского 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Гермес | 400 | 50 | 47 | 49 |  | 48.6667 | 0.084491
[7 empty] | 363 | Маяковского 3/8 п.5 | 400 | 19 | 17 | 22 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | Даурия | 400 | 43 | 34 | 58 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 363 | магазин ЛУТ | 400 | 21 | 10 | 7 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | Торговый центр 3 | 400 | 21 | 17 | 22 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 363 | Чехова 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Торговый центр 4 | 400 | 80 | 71 | 67 |  | 72.6667 | 0.12616
[7 empty] | 363 | [9 empty] | Торговый центр 5 | 400 | 22 | 19 | 18 |  | 19.6667 | 0.034144
363
363
363
363
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 364 | тр-р №1 | 630 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 630 | [7 empty] | 0 | 630
|  |  | промзона |  |  | абонент | 364 |  | 630 | [8 empty] | 630
2023-01-02 | 19-10 | -2 | 0.2866 | 0.39572 | тп | ЛРЭС | 365 | тр-р №1 | 630 | 151 | 260 | 106 | 236/410 | 172.3333 | 0.18996 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 326 | 253 | 359 | 239/417 | 312.6667 | 0.34465 |  | 0.53461 | 293.1944
[7 empty] | 365 | ЦТП | 630 | 26 | 19 | 30 |  | 25 | 0.027557 |  | ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | Маяковского 10 к.2 | 630 | 60 | 43 | 20 |  | 41 | 0.045194 |  | Маяковского 10 к.2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | Маяковского 10 к.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маяковского 10 к.1 | 630 | 36 | 35 | 45 |  | 38.6667 | 0.042622
[7 empty] | 365 | Маяковского 12 Б | 630 | 37 | 31 | 28 |  | 32 | 0.035273 |  | Маяковского 12 Б | 630 | 12 | 26 | 24 |  | 20.6667 | 0.022781
[7 empty] | 365 | Маяковского 12 А | 630 | 0 | 102 | 0 |  | 34 | 0.037478 |  | Маяковского 12 А | 630 | 71 | 0 | 90 |  | 53.6667 | 0.059156
[7 empty] | 365 | Чехова 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чехова 6 | 630 | 92 | 85 | 95 |  | 90.6667 | 0.099941
[7 empty] | 365 | Торус | 630 | 4 | 27 | 24 |  | 18.3333 | 0.020209 |  | Торус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 365 | АТАК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | АТАК | 630 | 102 | 97 | 94 |  | 97.6667 | 0.10766
[7 empty] | 365 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВЛ Маяковского 13 | 630 | 13 | 10 | 11 |  | 11.3333 | 0.012493
[7 empty] | 365 | УО | 630 | 24 | 38 | 4 |  | 22 | 0.02425 |  | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-02 | 18-55 | -2 | 0.4 | 0.019444 | тп | ЛРЭС | 366 | тр-р №1 | 250 | 119 | 122 | 144 | 231/407 | 128.3333 | 0.35648 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 7 | 1 | 1 | 232/414 | 3 | 0.0083333 |  | 0.36481 | 158.7963
[7 empty] | 366 | ДРСУ | 250 | 20 | 3 | 2 |  | 8.3333 | 0.023148 |  | ДРСУ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | Батарейная 2 | 250 | 24 | 30 | 28 |  | 27.3333 | 0.075926 |  | шиномонтаж | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | шиномонтаж | 250 | 0 | 0 | 15 |  | 5 | 0.013889 |  | Батарейная 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | пятерочка | 250 | 65 | 73 | 81 |  | 73 | 0.20278 |  | пятерочка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | брандком | 250 | 10 | 16 | 18 |  | 14.6667 | 0.040741 |  | брандком | 250 | 7 | 1 | 1 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 366 | палатки | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-02 | 18-15 | -2 | 0.27257 | 0.1875 | тп | ЛРЭС | 367 | тр-р №1 | 400 | 157 | 139 | 156 | 226/388 | 150.6667 | 0.26157 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 80 | 92 | 108 | 234/407 | 93.3333 | 0.16204 |  | 0.42361 | 230.5556
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 28 к.3 отк | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 4 | 400 | 19 | 18 | 9 |  | 15.3333 | 0.02662 |  | Букинское шоссе 14+10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 367 | бойлерная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 16 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 16 | 400 | 12 | 13 | 16 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 6+8 | 400 | 52 | 43 | 64 |  | 53 | 0.092014 |  | Букинское шоссе 2 к.2 | 400 | 9 | 7 | 14 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 2 к.2 | 400 | 46 | 46 | 46 |  | 46 | 0.079861 |  | Букинское шоссе 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 2 к.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | бойлерная | 400 | 17 | 20 | 18 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 367 | Букинское шоссе 10,14 | 400 | 40 | 32 | 37 |  | 36.3333 | 0.063079 |  | ФРИД ООО, д.40 | 400 | 33 | 37 | 56 |  | 42 | 0.072917
[7 empty] | 367 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 2 к.1 | 400 | 9 | 15 | 4 |  | 9.3333 | 0.016204
2023-01-02 | 17-40 | -2 | 0.31944 | 0.25174 | тп | ЛРЭС | 368 | тр-р №1 | 400 | 128 | 128 | 184 | 226/398 | 146.6667 | 0.25463 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 133 | 138 | 145 | 230/397 | 138.6667 | 0.24074 |  | 0.49537 | 201.8519
[7 empty] | 368 | Бук.шоссе д.28к1+палатка | 400 | 20 | 21 | 38 |  | 26.3333 | 0.045718 |  | Букинское шоссе 20 к.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 20 к.3 | 400 | 9 | 28 | 53 |  | 30 | 0.052083 |  | УО | 400 | 14 | 13 | 0 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 20 к.1 откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ТЦ Интерфост | 400 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 18 | 400 | 42 |  |  |  | 14 | 0.024306 |  | Букинское шоссе 18 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 26 ввод 2 | 400 | 26 | 28 | 46 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 20 к.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | отель Лут | 400 | 54 | 61 | 64 |  | 59.6667 | 0.10359
[7 empty] | 368 | Букинское шоссе 28 к.2 | 400 | 23 | 40 | 33 |  | 32 | 0.055556 |  | Букинское шоссе 20 к.2 | 400 | 38 | 40 | 44 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 368 | отель Лут | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 20 к.1 | 400 | 24 | 22 | 35 |  | 27 | 0.046875
[7 empty] | 368 | палатка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | кабель б/н | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 368 | палатка мясо | 400 | 8 | 11 | 14 |  | 11 | 0.019097 |  |  | 400
[7 empty] | 368 | магазин | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
[7 empty] | 368 |  | 400 | [8 empty] | 400
[7 empty] | 368 |  | 400 | [8 empty] | 400
[7 empty] | 368 |  | 400 | [8 empty] | 400
[9 empty] | 400 | [8 empty] | 400
2023-01-02 | 18-04 | -2 | 0.072917 | 0 | тп | ЛРЭС | 369 | тр-р №1 | 400 | 42 | 24 | 42 | 233/410 | 36 | 0.0625 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 237/417 | 0 | 0 |  | 0.0625 | 375
[7 empty] | 369 | Контакт | 400 | 11 | 5 | 0 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | стройплощадка | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ Электросеть | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | ВРУ Электросеть | 400 | 3 | 17 | 20 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | детсад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | детсад | 400 | 11 | 2 | 7 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | Контакт | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | союзпечать, хлеб | 400 | 17 | 0 | 3 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | гаражи выкл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | стройка откл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | овощи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400
[7 empty] | 369 | гаражи | 400 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 0.0069444 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 369 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-17 | 15-38 | -5 | 0.25868 | 0.26215 | тп | ЛРЭС | 370 | тр-р №1 | 400 | 149 | 113 | 148 | 234/400 | 136.6667 | 0.23727 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 151 | 119 | 77 | 229/400 | 115.6667 | 0.20081 |  | 0.43808 | 224.7685
[7 empty] | 370 | Дом 11 | 400 | 18 | 35 | 27 |  | 26.6667 | 0.046296 |  | Домм 11 | 400 | 37 | 40 | 41 |  | 39.3333 | 0.068287
[7 empty] | 370 | Дом 9 | 400 | 33 | 23 | 24 |  | 26.6667 | 0.046296 |  | Дом 9 | 400 | 50 | 29 | 36 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 370 | д.17: Щит-1 | 400 | 50 | 10 | 27 |  | 29 | 0.050347 |  | Дом 7, щ2 | 400 | 38 | 50 | 0 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 370 | д.17: Щит-2 | 400 | 40 | 37 | 57 |  | 44.6667 | 0.077546 |  | Дом 7, щ1 | 400 | 26 | 0 | 0 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 370 | ВНС | 400 | 8 | 8 | 13 |  | 9.6667 | 0.016782 |  | ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 370 | Дом 7, щ2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 370 | Дом 7, щ1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
370
2023-01-01 | 17-10 | -16 | 0.22597 | 0.10582 | тп | ЛРЭС | 371 | тр-р №1 | 630 | 204 | 205 | 157 | 237/405 | 188.6667 | 0.20797 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 90 | 96 | 96 | 235/410 | 94 | 0.10362 |  | 0.31158 | 433.7037
[7 empty] | 371 | ВРУ-12 | 630 | 30 | 46 | 34 |  | 36.6667 | 0.040417 |  | ВРУ-12 | 630 | 16 | 11 | 19 |  | 15.3333 | 0.016902
[7 empty] | 371 | ВРУ-10 | 630 | 17 | 20 | 23 |  | 20 | 0.022046 |  | ВРУ-10 | 630 | 13 | 14 | 12 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 371 | ВРУ-6 | 630 | 21 | 35 | 26 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | ВРУ-6 | 630 | 20 | 11 | 20 |  | 17 | 0.018739
[7 empty] | 371 | ВРУ-7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-7 | 630 | 23 | 25 | 30 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 371 | ВРУ-4 | 630 | 94 | 44 | 57 |  | 65 | 0.071649 |  | ВРУ-4 | 630 | 10 | 20 | 2 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 371 | ВРУ-2 | 630 | 42 | 60 | 17 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | ВРУ-2 | 630 | 8 | 15 | 13 |  | 12 | 0.013228
2023-01-01 | 17-00 | -16 | 0 | 0.0088183 | тп | ЛРЭС | 372 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 8 | 5 | 0 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 0.0047766 | 626.9907
[7 empty] | 372 | Батарейная д.8 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Батарейная д.8 ВРУ-1 | 630 | 8 | 5 | 0 |  | 4.3333 | 0.0047766
|  |  | отк по высокой РУ-10кВ |  |  |  | 372 | Батарейная д.8 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Батарейная д.8 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 372 | Батарейная д.8 ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Батарейная д.8 ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 372 | Батарейная д.8 ВРУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Батарейная д.8 ВРУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 372 | УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-14 | 18-15 | -4 | 0.4184 | 0.17014 | тп | ЛРЭС | 390 | тр-р №1 | 400 | 241 | 196 | 239 | 233/406 | 225.3333 | 0.3912 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 84 | 65 | 98 | 230/402 | 82.3333 | 0.14294 |  | 0.53414 | 186.3426
[7 empty] | 390 | Деповская 4-2а, | 400 | 90 | 45 | 65 |  | 66.6667 | 0.11574 |  | школа новый корпус | 400 | 45 | 28 | 38 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 390 | Чайковского 1 | 400 | 60 | 71 | 65 |  | 65.3333 | 0.11343 |  | Чайковского 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | Чайковского 4 | 400 | 12 | 14 | 15 |  | 13.6667 | 0.023727 |  | Чайковского 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | Чайковского 10 | 400 | 30 | 27 | 36 |  | 31 | 0.053819 |  | Чайковского 8 | 400 | 33 | 27 | 51 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 390 | школа №4 | 400 | 14 | 13 | 17 |  | 14.6667 | 0.025463 |  | школа №4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | Детсад "Чайка" | 400 | 10 | 18 | 23 |  | 17 | 0.029514 |  | Хозблок (времянка) | 400 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 390 | УО | 400 | 25 | 8 | 18 |  | 17 | 0.029514 |  | Детсад "Чайка" | 400 | 3 | 4 | 7 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 390 | школа нов корп выкл | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ООО Телеком | 400 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6667 | 0.0046296
390
2022-12-09 | 18-47 | -4 | 0.4375 |  | тп | ЛРЭС | 391 | тр-р №1 | 100 | 27 | 63 | 33 | 233/400 | 41 | 0.28472 | [10 empty] | 0.28472 | 71.5278
[7 empty] | 391 | Киово | 100 | 20 | 56 | 28 |  | 34.6667 | 0.24074
[7 empty] | 391 | сервис | 100 | 7 | 7 | 5 |  | 6.3333 | 0.043981
2022-12-28 | 20-30 |  | 0.12847 | 0.36285 | тп | ЛРЭС | 392 | тр-р №1 | 400 | 68 | 56 | 74 | 228/401 | 66 | 0.11458 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 150 | 209 | 185 | 228/398 | 181.3333 | 0.31481 |  | 0.4294 | 228.2407
[7 empty] | 392 | Чайковского 7 к.1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чайковского 7 к.1 | 400 | 15 | 18 | 31 |  | 21.3333 | 0.037037
[7 empty] | 392 | Чайковского 7 к.2 | 400 | 6 | 12 | 36 |  | 18 | 0.03125 |  | Чайковского 7 к.2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | Чайковского 7 к.3 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чайковского 7 к.3 | 400 | 8 | 28 | 16 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 392 | Чайковского 12 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чайковского 12 | 400 | 26 | 39 | 22 |  | 29 | 0.050347
[7 empty] | 392 | Чайковского 14 | 400 | 62 | 44 | 38 |  | 48 | 0.083333 |  | Чайковского 14 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 | Чайковского 16 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чайковского 16 | 400 | 62 | 48 | 36 |  | 48.6667 | 0.084491
[7 empty] | 392 | д.18 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.18 | 400 | 39 | 76 | 80 |  | 65 | 0.11285
[7 empty] | 392 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 393 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | Терминал премьер |  |  | абонент | 393 |  | 400 | [8 empty] | 400
[26 empty] | 0 | 0
2022-12-28 | 20-10 | -2 | 0.31424 | 0.38194 | тп | ЛРЭС | 396 | тр-р №1 | 400 | 181 | 91 | 110 | 239/419 | 127.3333 | 0.22106 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 220 | 193 | 186 | 227/399 | 199.6667 | 0.34664 |  | 0.56771 | 172.9167
[7 empty] | 396 | Чайковского17 к.1 | 400 | 49 | 16 | 20 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | Чайковского17 к.2 | 400 | 22 | 18 | 16 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 396 | насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | ПТО ГХ | 400 | 2 | 6 | 8 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | ПТО ГХ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | Чайковского 23+гаражи | 400 | 41 | 16 | 33 |  | 30 | 0.052083 |  | Чайковского 23+гаражи | 400 | 39 | 30 | 22 |  | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 396 | Чайковского 13-15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чайковского 13-15 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | Чайковского 21 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чайковского 21-9 | 400 | 21 | 25 | 21 |  | 22.3333 | 0.038773
[7 empty] | 396 | ЦТП | 400 | 6 | 3 | 6 |  | 5 | 0.0086806 |  | ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | Чайковского 17 к.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Чайковского 17 к.1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | Чайковского 15 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чайковского 15 | 400 | 32 | 22 | 19 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 396 | маг. "Артём" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | маг. "Артём" | 400 | 12 | 6 | 8 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 396 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 400 | 16 | 18 | 2 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 396 | без бирки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | без бирки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | Чайковского 9 | 400 | 62 | 32 | 31 |  | 41.6667 | 0.072338 |  | Чайковского 9 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | кафе | 400 | 21 | 18 | 12 |  | 17 | 0.029514 |  | кафе | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | без бирки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | без бирки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | дикси | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | дикси | 400 | 52 | 39 | 42 |  | 44.3333 | 0.076968
[7 empty] | 396 | без бирки | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | без бирки | 400 | 26 | 35 | 56 |  | 39 | 0.067708
[26 empty] | 0 | 0
2023-01-08 | 19-40 | -19 | 0.32222 | 0.4 | тп | ЛРЭС | 408 | тр-р №1 | 250 | 115 | 116 | 98 | 225/400 | 109.6667 | 0.30463 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 97 | 118 | 144 | 227/396 | 119.6667 | 0.33241 |  | 0.63704 | 90.7407
[7 empty] | 408 | Победы, Панфилова,Офицерская | 250 | 57 | 62 | 54 |  | 57.6667 | 0.16019 |  | Офицерская, Панфилова,победы,ворошилова | 250 | 97 | 118 | 144 |  | 119.6667 | 0.33241
[7 empty] | 408 | Ворошилова | 250 | 48 | 50 | 36 |  | 44.6667 | 0.12407 |  | Насосная | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 408 | Насосная | 250 | 10 | 4 | 8 |  | 7.3333 | 0.02037 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 408 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-08 | 19-32 | -19 | 0.71944 |  | тп | ЛРЭС | 409 | тр-р №1 | 250 | 165 | 259 | 190 | 225/390 | 204.6667 | 0.56852 |  | тр-р №2 | [8 empty] | 0.56852 | 107.8704
[7 empty] | 409 | Офицерская 20-50 | 250 | 43 | 65 | 50 |  | 52.6667 | 0.1463
[7 empty] | 409 | Офицерская нечетная | 250 | 55 | 98 | 74 |  | 75.6667 | 0.21019
[7 empty] | 409 | Офицерская 2-18 | 250 | 12 | 37 | 20 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 409 | кабель без бирки №1 | 250 | 1 | 3 | 4 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 409 | кабель без бирки №1 (маг.) | 250 | 10 | 6 | 4 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 409 | У.О. | 250 | 44 | 50 | 38 |  | 44 | 0.12222
2023-01-08 | 19-24 | -19 | 0.89583 |  | тп | ЛРЭС | 410 | тр-р №1 | 100 | 122 | 126 | 129 | 227/398 | 125.6667 | 0.87269 | [10 empty] | 0.87269 | 12.7315
[7 empty] | 410 | Пролетарская | 100 | 68 | 42 | 40 |  | 50 | 0.34722
[7 empty] | 410 | Гоголя | 100 | 30 | 54 | 61 |  | 48.3333 | 0.33565
[7 empty] | 410 | УО | 100 | 24 | 30 | 28 |  | 27.3333 | 0.18981
2023-01-08 | 19-00 | -18 | 0.94444 |  | тп | ЛРЭС | 411 | тр-р №1 | 100 | 136 | 101 | 133 | 230/400 | 123.3333 | 0.85648 |  | тр-р №2 | [8 empty] | 0.85648 | 14.3519
[7 empty] | 411 | Большая в сторону 414 | 100 | 35 | 21 | 60 |  | 38.6667 | 0.26852
[7 empty] | 411 | Большая "Школа" | 100 | 12 | 24 | 17 |  | 17.6667 | 0.12269
[7 empty] | 411 | Высоковольтная | 100 | 16 | 10 | 6 |  | 10.6667 | 0.074074
[7 empty] | 411 | Дачный переулок | 100 | 18 | 24 | 25 |  | 22.3333 | 0.15509
[7 empty] | 411 | У.О. | 100 | 55 | 22 | 25 |  | 34 | 0.23611
2023-03-16 | 10-30 | +2 | 0.63333 |  | тп | ЛРЭС | 412 | тр-р №1 | 250 | 220 | 228 | 139 | 237/402 | 195.6667 | 0.54352 | [10 empty] | 0.54352 | 114.1204
[7 empty] | 412 | Центральная четная(Луговая) | 250 | 56 | 17 | 20 |  | 31 | 0.086111
[7 empty] | 412 | Центральная нечетная | 250 | 63 | 71 | 30 |  | 54.6667 | 0.15185
[7 empty] | 412 | Пролетарская ,35 бригады | 250 | 101 | 140 | 89 |  | 110 | 0.30556
[7 empty] | 412 | У.О. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-03-16 | 9-51 | +2 | 0.33854 |  | тп | ЛРЭС | 413 | тр-р №1 | 160 | 78 | 47 | 53 | 232/404 | 59.3333 | 0.25752 | [10 empty] | 0.25752 | 118.7963
[7 empty] | 413 | ф.1 | 160 | 21 | 30 | 23 |  | 24.6667 | 0.10706
[7 empty] | 413 | ф.2 | 160 | 18 | 6 | 15 |  | 13 | 0.056424
[7 empty] | 413 | ф.3 | 160 | 39 | 11 | 15 |  | 21.6667 | 0.094039
[7 empty] | 413 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-16 | 10-10 | +2 | 0.40278 |  | тп | ЛРЭС | 414 | тр-р №1 | 250 | 129 | 135 | 145 | 231/395 | 136.3333 | 0.3787 | [10 empty] | 0.3787 | 155.3241
[7 empty] | 414 | ф.1 | 250 | 18 | 6 | 16 |  | 13.3333 | 0.037037
[7 empty] | 414 | ф.2 | 250 | 54 | 53 | 81 |  | 62.6667 | 0.17407
[7 empty] | 414 | ф.3 | 250 | 57 | 76 | 48 |  | 60.3333 | 0.16759
[7 empty] | 414 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-16 | 10-20 | +2 | 0.57726 |  | тп | ЛРЭС | 415 | тр-р №1 | 160 | 57 | 57 | 133 | 234/404 | 82.3333 | 0.35735 | [10 empty] | 0.35735 | 102.8241
[7 empty] | 415 | фидер 1 | 160 | 20 | 40 | 69 |  | 43 | 0.18663
[7 empty] | 415 | фидер 2 | 160 | 37 | 17 | 64 |  | 39.3333 | 0.17072
[7 empty] | 415 | автомат | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 415 | автомат |  | 0 | 0 | 0
2023-01-08 | 19-15 | -19 | 0.36111 |  | тп | ЛРЭС | 416 | тр-р №1 | 400 | 208 | 181 | 157 | 225/398 | 182 | 0.31597 | [10 empty] | 0.31597 | 273.6111
[7 empty] | 416 | Кольцевая,Московская 35 | 400 | 27 | 21 | 40 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 416 | Верхняя | 400 | 87 | 100 | 71 |  | 86 | 0.14931
[7 empty] | 416 | Соболь | 400 | 10 | 4 | 7 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 416 | №3 | 400 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 416 | №4 | 400 | 14 | 8 | 5 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 416 | У.О. | 400 | 70 | 46 | 33 |  | 49.6667 | 0.086227
[7 empty] | 416 | московская | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 417 | тр-р №1 | 160 | [7 empty] | тр-р №2 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | на территории СНТ нет возможности |  |  |  | 417 | кабель №1 | 160
[7 empty] | 417 | кабель №2 | 160
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 430 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 250 | [7 empty] | 0 | 250
|  |  | Лобня пром транс не обсл |  |  |  | 430 | кабель | 400 | [8 empty] | 250
|  |  | 0 | #DIV/0! | тп | ЛРЭС | 433 | тр-р №1 | 100 | [6 empty] | 4-1 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Жилкомсервис не обслуживаем |  |  |  | 433 |  | 100
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 434 | тр-р №1 | 250 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | насосная не обслуживаем |  |  |  | 434 | кабель | 250 | [8 empty] | 400
2022-12-25 | 19-55 | -7 | 0 | 0.061728 | тп | ЛРЭС | 440 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 233/409 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 56 | 51 | 49 | 233/408 | 52 | 0.057319 |  | 0.057319 | 593.8889
[7 empty] | 440 | ГРЩ 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ГРЩ 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | ГРЩ 1 | 630 | 56 | 51 | 49 |  | 52 | 0.057319
2022-12-25 | 19-35 | -7 | 0.097222 | 0.28472 | тп | ЛРЭС | 441 | тр-р №1 | 400 | 55 | 49 | 56 | 224/389 | 53.3333 | 0.092593 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 164 | 164 | 138 | 225/389 | 155.3333 | 0.26968 |  | 0.36227 | 255.0926
[7 empty] | 441 | Насосная | 400 | 2 | 1 | 6 |  | 3 | 0.0052083 |  | водонасосная | 400 | 6 | 9 | 10 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 441 | Силикатная 4к.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Силикатная 4к.1 | 400 | 46 | 54 | 40 |  | 46.6667 | 0.081019
[7 empty] | 441 | ГСК-3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Силикатная 4к.2 | 400 | 66 | 45 | 59 |  | 56.6667 | 0.09838
[7 empty] | 441 | ГСК-4 | 400 | 6 | 8 | 9 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | ВНС | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 | без бирки | 400 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 |  | Фестивальная 2 А | 400 | 16 | 12 | 0 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 441 | Кольцевая Магазин (новый) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Силикатная 1к.4 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 | ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Кольцевая 1в | 400 | 14 | 12 | 11 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 441 | Кольцевая 1в | 400 | 36 | 28 | 21 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | магазин | 400 | 16 | 32 | 18 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 441 | Канал 1 | 400 | 3 | 8 | 8 |  | 6.3333 | 0.010995 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 442 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | ЛЦГБ |  |  | абонент | 442 | Пищеблок | 400 | [7 empty] | Пищеблок | 400
[7 empty] | 442 | Скорая помощь | 400 | [7 empty] | Скорая помощь | 400
[7 empty] | 442 | ВРУ-0,4 Блок А | 400 | [7 empty] | ВРУ-0,4 Блок А | 400
[7 empty] | 442 |  | 400 | [8 empty] | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 443 | тр-р №1 | 400 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 400 | [7 empty] | 0 | 400
|  |  | ЛЦГБ |  |  | абонент | 443 | кабель | 400 | [7 empty] | кабель | 400
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 445 | тр-р №1 | 1000 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | НИИ кормов |  |  | абонент
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 446 | тр-р №1 | 1000 | [6 empty] | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | [7 empty] | 0 | 1000
|  |  | НИИ кормов |  |  | абонент
2023-01-05 | 18-10 | -11 | 0.66111 | 0.12222 | тп | ЛРЭС | 447 | тр-р №1 | 250 | 238 | 186 | 227 | 240/410 | 217 | 0.60278 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 44 | 27 | 35 | 241/417 | 35.3333 | 0.098148 |  | 0.70093 | 74.7685
[7 empty] | 447 | Букинское шоссе 25 | 250 | 65 | 60 | 71 |  | 65.3333 | 0.18148 |  | Букинское шоссе 25 выкл | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | Букинское шоссе 29 | 250 | 90 | 77 | 102 |  | 89.6667 | 0.24907 |  | Букинское шоссе 29 выкл | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | Насосная | 250 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0083333 |  | Насосная | 250 | 12 | 11 | 11 |  | 11.3333 | 0.031481
[7 empty] | 447 | Фетром | 250 | 80 | 46 | 51 |  | 59 | 0.16389 |  | м-н 21 А | 250 | 3 | 4 | 7 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 447 | Ателье,КБО | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ателье,КБО | 250 | 8 | 7 | 13 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 447 | Букинское шоссе 1 магазин | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Букинское шоссе 1 магазин | 250 | 21 | 5 | 4 |  | 10 | 0.027778
2023-01-05 | 18-20 | -11 | 0.38715 | 0.14236 | тп | ЛРЭС | 448 | тр-р №1 | 400 | 223 | 192 | 160 | 235/405 | 191.6667 | 0.33275 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 82 | 72 | 71 | 234/408 | 75 | 0.13021 |  | 0.46296 | 214.8148
[7 empty] | 448 | Букинское шоссе 27 | 400 | 88 | 81 | 70 |  | 79.6667 | 0.13831 |  | Букинское шоссе 27 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | Букинское шоссе 31 | 400 | 70 | 67 | 50 |  | 62.3333 | 0.10822 |  | Букинское шоссе 31 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | Автомойка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Автомойка | 400 | 46 | 40 | 36 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 448 | Камерная сцена | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Камерная сцена | 400 | 24 | 10 | 12 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 448 | ГСК Сокол + автодор | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ГСК Сокол + автодром | 400 | 12 | 22 | 23 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 448 | магазин Астория | 400 | 16 | 12 | 10 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | магазин Астра | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | магазин Рыболов | 400 | 17 | 4 | 5 |  | 8.6667 | 0.015046 |  | магазин Рыболов | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | Голубятня | 400 | 32 | 28 | 25 |  | 28.3333 | 0.04919 |  | Голубятня | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2022-12-25 | 20-35 | -7 | 0.14583 | 0 | тп | ЛРЭС | 484 | тр-р №1 | 1000 | 166 | 197 | 210 | 232/408 | 191 | 0.13264 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/408 | 0 | 0 |  | 0.13264 | 867.3611
[7 empty] | 484 | Спортивная 1к.2 | 1000 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.0034722 |  | Спортивная 1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | краснополянская 26 | 1000 | 36 | 76 | 75 |  | 62.3333 | 0.043287 |  | МКД д.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | Спортивная 1 к.2, ВРУ-1 | 1000 | 62 | 66 | 79 |  | 69 | 0.047917 |  | Спортивная 1 к.2, ВРУ-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | Спортивная 1 к.2, ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Спортивная 1 Ввод-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | УО откл | 1000 | [7 empty] | Спортивная 1 Ввод-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | Спортивная 1 Ввод-1 | 1000 | 56 | 48 | 52 |  |  |  |  | д.26 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | Спортивная 1 Ввод-2 | 1000 | 6 | 2 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 449 | тр-р №1 | 320 | [5 empty] | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 400
|  |  | школа |  |  |  | 449 |  | 320 | [8 empty] | 400
|  |  | не обслуживаем |  |  |  | 449 |  | 320 | [8 empty] | 400
2023-02-25 | 11-46 | 0 | 0.20399 | 0.34722 | тп | ЛРЭС | 485 | тр-р №1 | 320 | 49 | 62 | 94 | 224/390 | 68.3333 | 0.14829 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 104 | 125 | 125 | 234/408 | 118 | 0.32778 |  | 0.47607 | 130.9823
[7 empty] | 485 | Спортивная 3 к.2 | 320 | 11 | 6 | 0 |  | 5.6667 | 0.012297 |  | Спортивная 3 к.3 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | Спортивная 5 | 320 | 38 | 56 | 84 |  | 59.3333 | 0.12876 |  | Спортивная 5 к.3 | 250 | 28 | 20 | 33 |  | 27 | 0.075
[7 empty] | 485 | Спортивная 5 к.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Спортивная 7 | 250 | 31 | 17 | 34 |  | 27.3333 | 0.075926
[7 empty] | 485 | Спортивная 5 к.3 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Баня 2 | 250 | 45 | 88 | 58 |  | 63.6667 | 0.17685
[7 empty] | 485 | Баня 1,2 | 320 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.0072338 |  | "Алмаз-XXI век" | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | УО | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-25 | 11-40 | 0 | 0.33333 | 0.045139 | тп | ЛРЭС | 486 | тр-р №1 | 400 | 176 | 192 | 153 | 227/394 | 173.6667 | 0.3015 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 26 | 25 | 19 | 220/380 | 23.3333 | 0.040509 |  | 0.34201 | 263.1944
[7 empty] | 486 | Краснополянская 35 | 400 | 62 | 49 | 67 |  | 59.3333 | 0.10301 |  | Краснополянская 35 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | Общежитие | 400 | 14 | 30 | 21 |  | 21.6667 | 0.037616 |  | Общежитие | 400 | 25 | 25 | 19 |  | 23 | 0.039931
[7 empty] | 486 | Садовая | 400 | 96 | 113 | 64 |  | 91 | 0.15799 |  | Садовая | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | Спорткомплекс | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Спорткомплекс | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | Насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Насосная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | У.О. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 486 | Дет сад | 400 | 4 | 0 | 1 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | Дет сад | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
2023-01-15 | 15-00 | -3 | 0.097222 | 0.21701 | тп | ЛРЭС | 487 | тр-р №1 | 400 | 56 | 51 | 37 | 233/405 | 48 | 0.083333 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 125 | 86 | 110 | 223/389 | 107 | 0.18576 |  | 0.2691 | 292.3611
[7 empty] | 487 | Котедж 38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Котедж 36 | 400 | 24 | 4 | 9 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 487 | Котедж 40 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Котедж 40 | 400 | 0 | 14 | 0 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 487 | Котедж 44 | 400 | 4 | 1 | 10 |  | 5 | 0.0086806 |  | Поликлиника | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | Поликлиника | 400 | 7 | 6 | 0 |  | 4.3333 | 0.0075231 |  | Басейн | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Чайхана | 400 | 34 | 18 | 23 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 487 | Водолечебница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Водолечебница | 400 | 30 | 17 | 28 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 487 | Басейн | 400 | 45 | 44 | 27 |  | 38.6667 | 0.06713 |  | Мона | 400 | 37 | 33 | 50 |  | 40 | 0.069444
[7 empty] | 487 | Профилакторий откл | 400 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2022-12-25 | 21-05 |  | 0.37222 | 0.0027778 | тп | ЛРЭС | 488 | тр-р №1 | 250 | 124 | 134 | 126 | 225/390 | 128 | 0.35556 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 1 | 1 | 226/391 | 0.66667 | 0.0018519 |  | 0.35741 | 160.6481
[7 empty] | 488 | Краснополянская 50 ф.1 | 250 | 42 | 40 | 38 |  | 40 | 0.11111 |  | Краснополянская 50 ф.1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | Краснополянская 50 ф.2 | 250 | 76 | 82 | 80 |  | 79.3333 | 0.22037 |  | Краснополянская 50 ф.2 | 250 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 488 | Насосная | 250 | 6 | 12 | 8 |  | 8.6667 | 0.024074 |  | Насосная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-02-09 | 13-26 | -2 | 0.20399 | 0.056424 | тп | ЛРЭС | 489 | тр-р №1 | 160 | 47 | 23 | 23 | 226/396 | 31 | 0.13455 | 4-1 | тр-р №2 | 160 | 12 | 12 | 13 | 225/390 | 12.3333 | 0.05353 |  | 0.18808 | 129.9074
[7 empty] | 489 | Детсад | 160 | 12 | 8 | 23 |  | 14.3333 | 0.062211 |  | Детсад | 160 | 12 | 12 | 13 |  | 12.3333 | 0.05353
[7 empty] | 489 | Магазин | 160 | 35 | 15 | 0 |  | 16.6667 | 0.072338 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | ЛРЭС | 31001 | тр-р №1 | 63 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | нет доступа |  |  |  | 31001 | Ф-1 | 63
2023-03-12 | 21-00 | +3 | 0.56944 |  | тп | ЛРЭС | 31002 | тр-р №1 | 400 | 296 | 322 | 328 | 235/407 | 315.3333 | 0.54745 | [10 empty] | 0.54745 | 181.0185
[7 empty] | 31002 | Ф-1 | 400 | 33 | 35 | 44 |  | 37.3333 | 0.064815
[7 empty] | 31002 | Ф-2 | 400 | 112 | 146 | 152 |  | 136.6667 | 0.23727
[7 empty] | 31002 | ф.3 | 400 | 151 | 141 | 132 |  | 141.3333 | 0.24537
2023-03-13 | 20-30 | -4 | 0.0055556 |  | тп | ЛРЭС | 31372 | тр-р №1 | 250 | 2 | 2 | 1 | 235/401 | 1.6667 | 0.0046296 | [10 empty] | 0.0046296 | 248.8426
[7 empty] | 31372 | ввод ООО Астаника | 250 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 31372 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-07 |  | -2 | 0.16645 |  | тп | ЛРЭС | 31003 | тр-р №1 | 630 | 60 | 6 | 151 | 233/405 | 72.3333 | 0.079733 | [10 empty] | 0.079733 | 579.7685
[5 empty] | КТП |  | 31003 | Катюшки 53 | 630 | 7 | 0 | 0 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 31003 | Сухов | 630 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 31003 | ИП Нам | 630 | 0 | 0 | 89 |  | 29.6667 | 0.032701
[7 empty] | 31003 | Кадырзанов | 630 | 53 | 0 | 62 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 31003 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! |  | тп | ЛРЭС | 31004 | тр-р №1 | [17 empty] | 0 | 0
31004
31004
2023-03-08 | 10-55 | -6 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 31005 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 225/388 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 250
|  |  | мачтовая нет доступа |  | МТП' |  | 31005 | ф.1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31005 | ф.2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-11 | 17-05 | -3 | 0 |  | тп | ЛРЭС | 31006 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 240/420 | 0 | 0 |  | 0 | 630
[7 empty] | 31006 | ИП Адырбаев | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Альконт | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31006 | ИП Адырбаев | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Семенов | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31006 | ИП Семенов | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 31006 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630

## Дмитров
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2023-01-20 | 18-37 | -6 | 0.10802 | 0.20172 | тп | ЛРЭС | 2 ДЗФС | тр-р №1 | 630 | 98 | 75 | 74 | 238/405 | 82.3333 | 0.090755 |  | тр-р №2 | 630 | 183 | 161 | 168 | 236/410 | 170.6667 | 0.18812 |  | 0.27888 | 454.3056
[7 empty] | 2 ДЗФС | ВРУ 4 подьезд д.4 | 630 | 20 | 15 | 17 |  | 17.3333 | 0.019106 |  | ВРУ 4 подьезд д.4 | 630 | 33 | 11 | 12 |  | 18.6667 | 0.020576
[7 empty] | 2 ДЗФС | ВРУ 1 подьезд д.4 | 630 | 18 | 24 | 25 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | ВРУ 1 подьезд д.4 | 630 | 30 | 20 | 52 |  | 34 | 0.037478
[7 empty] | 2 ДЗФС | дом 3 1 подьезд ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | под.1, д.3 | 630 | 50 | 51 | 32 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 2 ДЗФС | дом 3,подъезд 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | под.5 д.3 | 630 | 70 | 79 | 72 |  | 73.6667 | 0.081202
[7 empty] | 2 ДЗФС | ТЦ | 630 | 60 | 36 | 32 |  | 42.6667 | 0.047031 |  | УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | ТЦ | 630 | 23 | 20 | 27 |  | 23.3333 | 0.02572
2023-01-20 | 18-10 | -6 | 0 | 0.12346 | тп | ЛРЭС | БКТП-2 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 233/408 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 76 | 57 | 112 | 235/414 | 81.6667 | 0.090021 |  | 0.090021 | 573.287
[7 empty] | БКТП-2 | торговый центр отк | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | не извест | 630 | 18 | 17 | 24 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | БКТП-2 | ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | не извест | 630 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | БКТП-2 | ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | каб.без бирки | 630 | 48 | 32 | 80 |  | 53.3333 | 0.058789
2023-01-20 | 17-35 | -6 | 0.17857 | 0.14109 | тп | ЛРЭС | БКТП-1 | тр-р №1 | 630 | 162 | 140 | 132 | 235/408 | 144.6667 | 0.15947 |  | тр-р №2 | 630 | 74 | 128 | 84 | 239/410 | 95.3333 | 0.10509 |  |  | 630
[7 empty] | БКТП-1 | дом.6ввод.1 | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | дом.6ввод.1 | 630 | 11 | 33 | 30 |  | 24.6667 | 0.02719
[7 empty] | БКТП-1 | ВРУ-2 башня-9 | 630 | 16 | 14 | 14 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | ВРУ-2 башня-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | дом.10ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дом.10ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | башня.8 | 630 | 10 | 6 | 9 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | башня.8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | дом.6 ВРУ-2 | 630 | 25 | 13 | 30 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | дом.6 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | не извест | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | дом.7 ВРУ-2 | 630 | 23 | 14 | 13 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | дом.7 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | дом.7 ВРУ-1 | 630 | 34 | 22 | 13 |  | 23 | 0.025353 |  | дом.7 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | котельная ввод.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | котельная ввод.2 | 630 | 37 | 40 | 34 |  | 37 | 0.040785
[7 empty] | БКТП-1 | дом.9 подвал КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дом.9 подвал КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | БКТП-1 | не извест | 630 | 30 | 25 | 20 |  | 25 | 0.027557 |  | д.4 | 630 | 26 | 55 | 20 |  | 33.6667 | 0.037111
[7 empty] | БКТП-1 | стройка | 630 | 22 | 46 | 33 |  | 33.6667 | 0.037111 |  | стройка | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-20 | 19-00 | -6 | 0.011806 | 0.34375 | тп | ЛРЭС | РТП-ДЗФС | тр-р №1 | 1000 | 15 | 7 | 17 | 235/412 | 13 | 0.0090278 |  | тр-р №2 | 1000 | 495 | 477 | 373 | 239/410 | 448.3333 | 0.31134 |  | 0.32037 | 679.6296
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 3 ж/д 42 ЭЩ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ф 10 ВНС | 1000 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 4-1 ж/д 42 ЭЩ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ф 11-2 ж/д 44 ЭЩ-1 | 1000 | 96 | 50 | 40 |  | 62 | 0.043056
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф 12-2 ж/д 44 ЭЩ-3 | 1000 | 62 | 63 | 40 |  | 55 | 0.038194
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 7-1 ж/д 42 ЭЩ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ф 3 ж/д 42 ЭЩ-1 | 1000 | 48 | 60 | 60 |  | 56 | 0.038889
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 8-1 ж/д 43 ЭЩ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ф 4-2 ж/д 42 ЭЩ-2 | 1000 | 45 | 55 | 31 |  | 43.6667 | 0.030324
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 9-1 нар осв | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ф 5-2 котельная | 1000 | 100 | 118 | 101 |  | 106.3333 | 0.073843
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 11-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | д.44 ЭЩ-2 | 1000 | 38 | 33 | 30 |  | 33.6667 | 0.02338
[7 empty] | РТП-ДЗФС | ф 10 ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф 7-2 ж/д 42 ЭЩ-3 | 1000 | 61 | 42 | 43 |  | 48.6667 | 0.033796
[7 empty] | РТП-ДЗФС | котельная отб | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф 8-2 ж/д 43 ЭЩ | 1000 | 43 | 54 | 25 |  | 40.6667 | 0.028241
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 12-1 ж/д 44 ЭЩ-2 | 1000 | 15 | 6 | 17 |  | 12.6667 | 0.0087963 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | РТП-ДЗФС | д.44 ЭЩ-3 | 1000 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | РТП-ДЗФС | Ф 16 ж/д 44 ЭЩ 1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-18 | 20-10 | -6 | 0.17083 | 0.049306 | тп | ЛРЭС | ТП-2213 | тр-р №1 | 1000 | 244 | 229 | 246 | 235/404 | 239.6667 | 0.16644 |  | тр-р №2 | 1000 | 68 | 71 | 70 | 240/418 | 69.6667 | 0.04838 |  | 0.21481 | 785.1852
[7 empty] | ТП-2213 | ВРУ-2 ввод.1 | 1000 | 118 | 100 | 120 |  | 112.6667 | 0.078241 |  | ВРУ-1 ввод2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2213 | ф.3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ввод.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2213 | ВРУ-1 ввод1 | 1000 | 110 | 114 | 114 |  | 112.6667 | 0.078241 |  | космонавтов 52 | 1000 | 68 | 71 | 70 |  | 69.6667 | 0.04838
[7 empty] | ТП-2213 | ВРУ-3 ввод 1 | 1000 | 16 | 15 | 12 |  | 14.3333 | 0.0099537 |  | ВРУ-3 ввод 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2213 | космонавтов 52 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000
2023-01-18 | 20-50 | -6 | 0.10972 | 0.025694 | тп | ЛРЭС | ТП-2169 | тр-р №1 | 1000 | 158 | 135 | 133 | 226/383 | 142 | 0.098611 |  | тр-р №2 | 1000 | 37 | 32 | 30 | 22/390 | 33 | 0.022917 |  | 0.12153 | 878.4722
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.28 ВРУ-1 | 1000 | 22 | 9 | 6 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | Ул. Махалина д.28 ВРУ-1 | 1000 | 20 | 21 | 13 |  | 18 | 0.0125
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.28 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ул. Махалина д.28 ВРУ-2 | 1000 | 14 | 10 | 14 |  | 12.6667 | 0.0087963
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-1 | 1000 | 7 | 26 | 9 |  | 14 | 0.0097222 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-2 | 1000 | 9 | 30 | 17 |  | 18.6667 | 0.012963 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-3 | 1000 | 16 | 18 | 32 |  | 22 | 0.015278 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-4 | 1000 | 14 | 10 | 19 |  | 14.3333 | 0.0099537 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-5 | 1000 | 20 | 16 | 8 |  | 14.6667 | 0.010185 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.27 ВРУ-6 | 1000 | 15 | 1 | 15 |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | Ул. Махалина д.27 ВРУ-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-2169 | Ул. Махалина д.26 | 1000 | 55 | 25 | 27 |  | 35.6667 | 0.024769 |  | Ул. Махалина д.26 ввод 2 | 1000 | 3 | 1 | 3 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
[7 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
[7 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
[7 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
2023-01-20 | 17-00 | -6 | 0.048611 | 0 | тп | ЛРЭС | ТП-3100 | тр-р №1 | 1600 | 86 | 112 | 78 | 233/408 |  | 0 |  | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 238/418 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
[7 empty] | ТП-3100 | ВРУ дома с.1 | 1600 | 34 | 46 | 18 |  |  | 0 |  | ВРУ магазина | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-3100 | ВРУ дома с.1 | 1600 | [5 empty] | 0 |  | ВРУ дома с.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-3100 | без бирки | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ВРУ дома с.2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-3100 | ВРУ магазина | 1600 | 52 | 66 | 60 |  |  | 0 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-3100 |  | 1600 | [5 empty] | 0 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0

## г.Химки мкр.Новокуркино
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2023-01-01 | 20-30 | -17 | 0.11944 | 0.11111 | ртп | ЛРЭС | 23 | тр-р №1 | 1250 | 215 | 127 | 165 | 227/395 | 169 | 0.093889 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 163 | 154 | 200 | 231/400 | 172.3333 | 0.095741 |  | 0.18963 | 1012.963
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-1 | 1250 | 48 | 35 | 48 |  | 43.6667 | 0.024259 |  | Молодежная д.60 ВРУ-1 | 1250 | 20 | 40 | 48 |  | 36 | 0.02
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-2 | 1250 | 6 | 6 | 8 |  | 6.6667 | 0.0037037 |  | Молодежная д.60 ВРУ-2 | 1250 | 6 | 6 | 4 |  | 5.3333 | 0.002963
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-3 | 1250 | 28 |  |  |  | 9.3333 | 0.0051852 |  | Молодежная д.60 ВРУ-3 | 1250 | 30 |  | 18 |  | 16 | 0.0088889
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-4 | 1250 | 12 |  | 22 |  | 11.3333 | 0.0062963 |  | Молодежная д.60 ВРУ-4 | 1250 | 25 | 23 |  |  | 16 | 0.0088889
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-5 | 1250 | 16 | 21 | 15 |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | Молодежная д.60 ВРУ-5 | 1250 | 57 | 61 | 105 |  | 74.3333 | 0.041296
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-6 | 1250 | 21 |  | 7 |  | 9.3333 | 0.0051852 |  | Молодежная д.60 ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ ИТП | 1250 | 7 | 14 | 15 |  | 12 | 0.0066667 |  | Молодежная д.60 ВРУ ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | поликлиника | 1250 | 57 | 30 | 26 |  | 37.6667 | 0.020926 |  | поликлиника | 1250 | 13 | 15 | 15 |  | 14.3333 | 0.007963
[7 empty] | 23 | УО | 1250 | 8 | 14 | 12 |  | 11.3333 | 0.0062963 |  | Миграф | 1250 | 1
[7 empty] | 23 | Вертикаль | 1250 | 12 | 7 | 12 |  | 10.3333 | 0.0057407 |  | вертикаль | 1250 | 11 | 9 | 10 |  | 10 | 0.0055556
2023-02-25 | 15-50 | -4 | 0.12 | 0.01 | ртп | ЛРЭС | 24 | тр-р №1 | 1250 | 180 | 193 | 216 | 226/395 | 196.3333 | 0.10907 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 15 | 18 | 17 | 225/395 | 16.6667 | 0.0092593 |  | 0.11833 | 1102.0833
[7 empty] | 24 | ул.Мельникова,д.25 ВРУ-1,каб.1-2 | 1250 | 84 | 144 | 80 |  | 102.6667 | 0.057037 |  | ул.Мельникова,д.25 ВРУ-1,каб.1-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ул.Мельникова,д.25 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 32 |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | ул.Мельникова,д.25 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ул.Мельникова,д.27 ВРУ-1 каб-1-2 | 1250 | 96 | 44 | 100 |  | 80 | 0.044444 |  | ул.Мельникова,д.27 ВРУ-1 каб-1-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ул.Мельникова,д.27 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 5 | 4 |  | 3 | 0.0016667 |  | ул.Мельникова,д.27 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ул.Мельникова,д.25 ИТП ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Мельникова,д.25 ИТП ВРУ-2 | 1250 | 15 | 18 | 17 |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 24 | Автостоянка | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-27 |  | -2 | 0.13111 | 0.14667 | тп | ЛРЭС | 46 | тр-р №1 | 1250 | 198 | 236 | 216 | 224/391 | 216.6667 | 0.12037 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 258 | 264 | 204 | 225/390 | 242 | 0.13444 |  | 0.25481 | 931.4815
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-1 луч.А | 1250 | 60 | 62 | 54 |  | 58.6667 | 0.032593 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-1 луч.А | 1250 | 62 | 48 | 18 |  | 42.6667 | 0.023704
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-1 луч Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-1 луч Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-2 тех.пом. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-3 | 1250 | 36 | 32 | 24 |  | 30.6667 | 0.017037
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-3 | 1250 | 36 | 46 | 44 |  | 42 | 0.023333 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-5 | 1250 | 46 | 38 | 40 |  | 41.3333 | 0.022963
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-4 тех.пом. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-7 | 1250 | 24 | 22 | 26 |  | 24 | 0.013333
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-5 | 1250 | 28 | 38 | 52 |  | 39.3333 | 0.021852 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-8 | 1250 | 12 | 32 | 24 |  | 22.6667 | 0.012593
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-5 луч Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-6 | 1250 | 10 | 16 | 12 |  | 12.6667 | 0.007037
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-7 | 1250 | 16 | 22 | 14 |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | ул.Молодежная 52 ВРУ-9 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-8 | 1250 | 42 | 48 | 38 |  | 42.6667 | 0.023704 |  | ИТП | 1250 | 24 | 32 | 28 |  | 28 | 0.015556
[7 empty] | 46 | ул.Молодежная 52 ВРУ-8 луч Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1250 | 32 | 28 | 22 |  | 27.3333 | 0.015185
[7 empty] | 46 | БРП-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | гараж | 1250 | 12 | 16 | 10 |  | 12.6667 | 0.007037
[7 empty] | 46 | БРП-2 шнн1 | 1250 | 16 | 20 | 14 |  | 16.6667 | 0.0092593 |  | СИП-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | БРП-2 шнн1 | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 |  | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-27 | 22-10 | -2 | 0.1 | 0.045139 | тп | ЛРЭС | 47 | тр-р №1 | 1000 | 142 | 144 | 140 | 228/400 | 142 | 0.098611 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 57 | 65 | 41 | 229/400 | 54.3333 | 0.037731 |  | 0.13634 | 863.6574
[7 empty] | 47 | ИТП | 1000 | 12 | 10 | 8 |  | 10 | 0.0069444 |  | ул.Мельникова 7 ВРУ-1 ввод-2 | 1000 | 19 | 32 | 16 |  | 22.3333 | 0.015509
[7 empty] | 47 | ул.Мельникова 7 ВРУ-1 неж.пом. | 1000 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 0.0027778 |  | ул.Мельникова 7 ВРУ-2 ввод-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | ул.Мельникова 7 | 1000 | 22 | 30 | 20 |  | 24 | 0.016667 |  | ул.Мельникова 7 ВРУ-3 ввод-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | ул.Мельникова 7 ВРУ-2 | 1000 | 90 | 86 | 99 |  | 91.6667 | 0.063657 |  | ул.Мельникова 7 ВРУ-4 ввод-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | ул.Мельникова 7 неж.пом. | 1000 | 12 | 16 | 9 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | Детский сад №13 ВРУ-7 ввод-2 | 1000 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.0076389
[7 empty] | 47 | Детский сад | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Мельникова 7 ВРУ-7 | 1000 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 47 | школа | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | школа 25 | 1000 | 16 | 12 | 8 |  | 12 | 0.0083333
[7 empty] | 47 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | БРП-НО ввод-2 | 1000 | 4 | 6 | 2 |  | 4 | 0.0027778
2023-01-27 |  | -2 | 0.15889 | 0.094444 | тп | ЛРЭС | 48 | тр-р №1 | 1250 | 286 | 242 | 125 | 227/399 | 217.6667 | 0.12093 |  | тр-р №2 | 1250 | 170 | 114 | 92 | 229/401 | 125.3333 | 0.06963 |  | 0.19056 | 1011.8056
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ввод-1 луч-А,Б | 1250 | 60 | 28 | 22 |  | 36.6667 | 0.02037 |  | ул,Молодежная 54 ввод-1 луч-А,Б | 1250 | 61 |  |  |  | 20.3333 | 0.011296
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-2 | 1250 | 8 | 16 |  |  | 8 | 0.0044444 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-3 | 1250 | 66 | 56 | 32 |  | 51.3333 | 0.028519 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-3 | 1250 | 52 | 40 | 32 |  | 41.3333 | 0.022963
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-4 | 1250 | 3 | 6 | 8 |  | 5.6667 | 0.0031481
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-5 | 1250 | 48 | 42 |  |  | 30 | 0.016667 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-5 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-6 | 1250 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.00055556 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | ул,Молодежная 54 ВРУ-7 | 1250 | 72 | 68 | 46 |  | 62 | 0.034444 |  | ул,Молодежная 54 ВРУ-7 | 1250 | 36 | 48 | 36 |  | 40 | 0.022222
[7 empty] | 48 | БРП-2 | 1250 | 30 | 31 | 25 |  | 28.6667 | 0.015926 |  | БРП-2 | 1250 | 18 | 20 | 16 |  | 18 | 0.01
2023-01-27 |  | -2 | 0.19722 | 0.15972 | тп | ЛРЭС | 88 | тр-р №1 | 1000 | 266 | 284 | 192 | 228/398 |  | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 230 | 198 | 174 | 222/388 | 200.6667 | 0.13935 |  | 0.13935 | 860.6481
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-1 | 1000 | 42 | 36 | 62 |  | 46.6667 | 0.032407 |  | Молодежная д.50 ВРУ-1 | 1000 | 16 | 26 | 26 |  | 22.6667 | 0.015741
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-3 | 1000 | 40 | 72 | 36 |  | 49.3333 | 0.034259 |  | Молодежная д.50 ВРУ-3 | 1000 | 50 |  |  |  | 16.6667 | 0.011574
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-5 | 1000 | 42 | 56 |  |  | 32.6667 | 0.022685 |  | Молодежная д.50 ВРУ-5 | 1000 | 50 | 52 | 62 |  | 54.6667 | 0.037963
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-9 | 1000 | 40 | 38 | 36 |  | 38 | 0.026389 |  | Молодежная д.50 ВРУ-9 | 1000 | 32 | 60 | 18 |  | 36.6667 | 0.025463
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.50 ВРУ-8 | 1000 | 32 |  |  |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.50 ВРУ-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-8 | 1000 | 38 | 42 | 18 |  | 32.6667 | 0.022685 |  | Молодежная д.50 ВРУ-6 | 1000 | 4 | 22 | 2 |  | 9.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 88 | БРП-2 | 1000 | 32 |  |  |  | 10.6667 | 0.0074074 |  | БРП-2 | 1000 | 22 | 16 | 32 |  | 23.3333 | 0.016204
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.50 ВРУ-2 | 1000 | 12 | 12 | 8 |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 88 | Молодежная д.50 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.50 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | ИТП | 1000 | 22 | 18 | 14 |  | 18 | 0.0125 |  | ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | БРП-НО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1000 | 12 | 10 | 26 |  | 16 | 0.011111
[7 empty] | 88 | Гараж | 1000 | 10 | 22 | 26 |  | 19.3333 | 0.013426 |  | Гараж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Палатка | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-07 |  | -3 | 0.10764 | 0.18333 | тп | ЛРЭС | 89 | тр-р №1 | 1000 | 155 | 82 | 152 | 228/397 | 129.6667 | 0.090046 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 264 | 251 | 110 | 224/392 | 208.3333 | 0.14468 |  | 0.23472 | 765.2778
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.6 ВРУ-1 | 1000 | 16 | 20 | 14 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | Молодежный пр.6 ВРУ-1 | 1000 | 40 | 31 | 29 |  | 33.3333 | 0.023148
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.6 ВРУ-2 | 1000 | 5 |  | 12 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | Молодежный пр.6 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.6 ВРУ-3 | 1000 | 42 |  | 30 |  | 24 | 0.016667 |  | Молодежный пр.6 ВРУ-3 | 1000 | 26 | 20 |  |  | 15.3333 | 0.010648
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.6 ВРУ-4 | 1000 | 29 |  | 41 |  | 23.3333 | 0.016204 |  | Молодежный пр.6 ВРУ-4 | 1000 | 82 | 77 |  |  | 53 | 0.036806
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.8 ВРУ-1 | 1000 | 16 | 20 | 19 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | Молодежный пр.8 ВРУ-1 | 1000 | 30 | 25 |  |  | 18.3333 | 0.012731
[7 empty] | 89 | Молодежный пр.8 ВРУ-2 | 1000 | 42 | 36 | 18 |  | 32 | 0.022222 |  | Молодежный пр.8 ВРУ-2 | 1000 | 60 | 54 | 42 |  | 52 | 0.036111
[7 empty] | 89 | БРП-2 ввод-1 | 1000 | 5 | 6 | 18 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | БРП-2 ввод-2 | 1000 | 26 | 44 | 39 |  | 36.3333 | 0.025231
2023-01-27 |  | -2 | 0.15111 | 0.099306 | тп | ЛРЭС | 97+49 | тр-р №1 | 1250 | 272 | 247 | 197 | 224/394 | 238.6667 | 0.13259 |  | тр-р №2 | 1000 | 135 | 143 | 118 | 229/402 | 132 | 0.091667 |  | 0.22426 | 775.7407
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д.15 ВРУ-1 | 1250 | 62 | 72 | 48 |  | 60.6667 | 0.033704 |  | Мельникова д.15 ВРУ-1 | 1000 | 42 | 52 | 34 |  | 42.6667 | 0.02963
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д.15 ВРУ-2 | 1250 | 98 | 102 | 72 |  | 90.6667 | 0.05037 |  | Мельникова д.15 ВРУ-2 | 1000 | 56 | 62 | 54 |  | 57.3333 | 0.039815
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д.26 ВРУ-1 школа | 1250 | 44 | 22 | 34 |  | 33.3333 | 0.018519 |  | Мельникова д.26 ВРУ-1 школа | 1000 | 8 | 6 | 4 |  | 6 | 0.0041667
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д.26 ВРУ-2 школа | 1250 | 32 | 28 | 18 |  | 26 | 0.014444 |  | Мельникова д.26 ВРУ-2 школа | 1000 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д.13 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мельникова д.13 ИТП | 1000 | 26 | 18 | 16 |  | 20 | 0.013889
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д. ВРУ-4 тех.пом. | 1250 | 12 | 2 | 7 |  | 7 | 0.0038889 |  | Мельникова д. ВРУ-4 тех.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 97+49 | Мельникова д. ВРУ-3 тех.пом. | 1250 | 24 | 20 | 16 |  | 20 | 0.011111 |  | Мельникова д. ВРУ-3 тех.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 97+49 | Пожарное депо | 1250 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.00055556 |  | Пожарное депо | 1000 | 2 | 3 | 10 |  | 5 | 0.0034722
2023-03-08 | 16-30 | -3 | 0.27986 | 0.20208 | тп | ЛРЭС | 501 | тр-р №1 | 1000 | 334 | 403 | 391 | 224/389 | 376 | 0.26111 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 246 | 282 | 291 | 226/393 | 0.57385 | 0.00039851 |  | 0.26151 | 738.4904
[7 empty] | 501 | Молодежная д.64 ИТП | 1000 | 33 | 31 | 33 |  | 32.3333 | 0.022454 |  | Молодежная д.64 ВРУ-9 | 1000 | 52 | 44 | 23 |  | 39.6667 | 0.027546
[7 empty] | 501 | Молодежная д.69 | 1000 | 47 | 81 | 60 |  | 62.6667 | 0.043519 |  | ВРУ-8 | 1000 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00046296
[7 empty] | 501 | ВРУ-8 | 1000 | 25 | 20 | 10 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | ВРУ-7(1) | 1000 | 28 | 22 | 30 |  | 26.6667 | 0.018519
[7 empty] | 501 | ВРУ-7(1) | 1000 | 30 | 30 | 40 |  | 33.3333 | 0.023148 |  | ВРУ-7(2) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 501 | ВРУ-1 | 1000 | 41 | 42 | 40 |  | 41 | 0.028472 |  | ВРУ-6 | 1000 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 501 | ВРУ-6 | 1000 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ-5(1) | 1000 | 40 | 48 | 42 |  | 43.3333 | 0.030093
[7 empty] | 501 | ВРУ-5(1) | 1000 | 43 | 81 | 100 |  | 74.6667 | 0.051852 |  | ВРУ-5(2) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 501 | ВРУ гаражи | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1000 | 35 | 8 | 22 |  | 21.6667 | 0.015046
[7 empty] | 501 | ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3(1) | 1000 | 10 | 68 | 75 |  | 51 | 0.035417
[7 empty] | 501 | ВРУ-3(1) | 1000 | 81 | 86 | 83 |  | 83.3333 | 0.05787 |  | ВРУ-3(2) | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 501 | ВРУ-2 | 1000 | 13 | 10 | 18 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 501 | СИП | 1000 | 19 | 22 | 6 |  | 15.6667 | 0.01088 |  | ВРУ-1 | 1000 | 48 | 60 | 64 |  | 57.3333 | 0.039815
[17 empty] | Гараж | 1000 | 32 | 30 | 33 |  | 31.6667 | 0.021991
2023-03-08 | 16-11 | -3 | 0.10972 | 0.16806 | тп | ЛРЭС | 503 | тр-р №1 | 1000 | 114 | 158 | 124 | 229/400 | 132 | 0.091667 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 242 | 206 | 123 | 226/393 | 0.57385 | 0.00039851 |  | 0.092065 | 907.9348
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ВРУ-1 | 1000 | 40 | 32 | 28 |  | 33.3333 | 0.023148 |  | ул.Молодежная д.68 ВРУ-1 | 1000 | 66 | 32 | 40 |  | 46 | 0.031944
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ВРУ-2 | 1000 | 2 | 35 | 4 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | ул.Молодежная д.68 ВРУ-2 | 1000 | 12 | 18 | 15 |  | 15 | 0.010417
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ВРУ-3 | 1000 | 32 | 29 | 30 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | ул.Молодежная д.68 ВРУ-3 | 1000 | 49 | 30 | 20 |  | 33 | 0.022917
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ВРУ-4 | 1000 | 40 | 62 | 62 |  | 54.6667 | 0.037963 |  | ул.Молодежная д.68 ВРУ-4 | 1000 | 64 | 66 | 10 |  | 46.6667 | 0.032407
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ВРУ-5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная д.68 ВРУ-5 | 1000 | 15 | 19 | 12 |  | 15.3333 | 0.010648
[7 empty] | 503 | ул.Молодежная д.68 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул.Молодежная д.68 ИТП | 1000 | 20 | 19 | 20 |  | 19.6667 | 0.013657
[7 empty] | 503 | Детский сад №52 ввод №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Детский сад №52 ввод №2 | 1000 | 16 | 22 | 6 |  | 14.6667 | 0.010185
[7 empty] | 503 | ЦТП Мол.68 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 503 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 17-00 | -3 | 0.305 | 0.037778 | тп | ЛРЭС | 504 | тр-р №1 | 1250 | 510 | 549 | 517 | 224/389 | 525.3333 | 0.29185 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 41 | 68 | 58 | 238/414 | 55.6667 | 0.030926 |  | 0.32278 | 846.5278
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-1 | 1250 | 116 | 100 | 84 |  | 100 | 0.055556 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-2 | 1250 | 30 | 20 | 28 |  | 26 | 0.014444 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-2отбол | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-3 | 1250 | 100 | 84 | 80 |  | 88 | 0.048889 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-4 | 1250 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.0024074 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-5 | 1250 | 108 | 160 | 120 |  | 129.3333 | 0.071852 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-6 | 1250 | 2 | 11 | 9 |  | 7.3333 | 0.0040741 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-7 | 1250 | 49 | 60 | 64 |  | 57.6667 | 0.032037 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-7 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-8 | 1250 | 46 | 62 | 64 |  | 57.3333 | 0.031852 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-8 | 1250 | 28 | 48 | 36 |  | 37.3333 | 0.020741
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-9 | 1250 | 17 | 11 | 24 |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-9 | 1250 | 13 | 20 | 22 |  | 18.3333 | 0.010185
[7 empty] | 504 | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-10 ИТП | 1250 | 38 | 37 | 39 |  | 38 | 0.021111 |  | ул.Молодежная,д.70, ВРУ-10 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 504 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 13-40 | -9 | 0.21111 | 0.05 | тп | ЛРЭС | 505 | тр-р №1 | 1250 | 380 | 264 | 65 | 217/380 | 236.3333 | 0.1313 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 90 | 44 | 33 | 217/381 | 55.6667 | 0.030926 |  | 0.16222 | 1047.2222
[7 empty] | 505 | ВРУ-1 ввод 1 каб А | 1250 | 62 |  |  |  | 20.6667 | 0.011481 |  | ВРУ-1 ввод 2 каб А | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-1 ввод 1 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ввод 2 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-2 ввод 1 | 1250 | 1 | 3 |  |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ-2 ввод 2 | 1250 | 10 | 18 |  |  | 9.3333 | 0.0051852
[7 empty] | 505 | ВРУ-3 ввод 1 каб А | 1250 | 43 |  |  |  | 14.3333 | 0.007963 |  | ВРУ-3 ввод 2 каб А | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-3 ввод 1 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 ввод2 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-4 ввод 1 | 1250 | 1 | 3 |  |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ-4 ввод 2 | 1250 | 8 |  | 10 |  | 6 | 0.0033333
[7 empty] | 505 | ВРУ-5 ввод 1 каб А | 1250 | 55 | 32 |  |  | 29 | 0.016111 |  | ВРУ-5 ввод 2 каб А | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-5 ввод 1 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-5 ввод 2 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-6 ввод 1 | 1250 | 1 | 1 |  |  | 0.66667 | 0.00037037 |  | ВРУ-6 ввод 2 | 1250 | 34 | 13 |  |  | 15.6667 | 0.0087037
[7 empty] | 505 | ВРУ-7 ввод 1 | 1250 | 38 | 47 |  |  | 28.3333 | 0.015741 |  | ВРУ-7 ввод 2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-8 ввод 1 | 1250 | 30 | 15 |  |  | 15 | 0.0083333 |  | ВРУ-8 ввод 2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ВРУ-9 ввод 1 каб А | 1250 | 42 | 33 |  |  | 25 | 0.013889 |  | ВРУ-9 ввод 2 каб А | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ИП Козырь | 1250 | 26 | 15 | 1 |  | 14 | 0.0077778 |  | ВРУ-9 ввод 2 каб Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | ИТП ввод1 | 1250 | 33 | 31 |  |  | 21.3333 | 0.011852 |  | ИТП ввод2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | вру-1 полиция | 1250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00037037 |  | вру ввод 2 полиция | 1250 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 505 | КНС ввод 1 | 1250 | 35 | 47 | 33 |  | 38.3333 | 0.021296 |  | КНС ввод 2 | 1250 | 22 |  | 20 |  | 14 | 0.0077778
[7 empty] | 505 | зайцев | 1250 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | Без бирки | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 505 | остановка | 1250 | 12 | 33 | 30 |  | 25 | 0.013889 |  | ИП Козырь | 1250 | 16 | 13 |  |  | 9.6667 | 0.0053704
[7 empty] | 505 |  | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 15-00 | -4 | 0.19444 | 0 | тп | ЛРЭС | 506 | тр-р №1 | 1250 | 296 | 310 | 350 | 226/391 | 318.6667 | 0.17704 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0 |  | 0.17704 | 1028.7037
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-1 каб-1,2 | 1250 | 46 | 60 | 57 |  | 54.3333 | 0.030185 |  | Молодежная д.74 ВРУ-1 каб-1,2 | 1250 | 31 | 58 | 60 |  | 49.6667 | 0.027593
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-2 неж.пом. | 1250 | 20 | 11 | 21 |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | Молодежная д.74 ВРУ-2 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-3 | 1250 | 42 | 56 | 60 |  | 52.6667 | 0.029259 |  | Молодежная д.74 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-4 неж.пом. | 1250 | 5 | 7 | 14 |  | 8.6667 | 0.0048148 |  | Молодежная д.74 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-5 | 1250 | 48 | 34 | 50 |  | 44 | 0.024444 |  | Молодежная д.74 ВРУ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ВРУ-6 каб-1,2 | 1250 | 104 | 112 | 118 |  | 111.3333 | 0.061852 |  | Молодежная д.74 ВРУ-6 каб-1,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Молодежная д.74 ИТП | 1250 | 11 | 14 | 16 |  | 13.6667 | 0.0075926 |  | Молодежная д.74 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 | Детский сад каб-1,2 | 1250 | 20 | 16 | 14 |  | 16.6667 | 0.0092593 |  | Детский сад каб-1,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 506 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 14-35 | -9 | 0.027083 | 0.17847 | тп | ЛРЭС | 507 | тр-р №1 | 1000 | 39 | 35 | 12 | 233/412 | 28.6667 | 0.019907 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 257 | 64 | 143 | 232/411 | 0.57385 | 0.00039851 |  | 0.020306 | 979.6941
[7 empty] | 507 | ООО Эйслер | 1000 | 13 | 11 | 12 |  | 12 | 0.0083333 |  | Мельникова д.3 ВРУ-1 (1щит) каб.1 | 1000 | 62 |  |  |  | 20.6667 | 0.014352
[7 empty] | 507 | Мельникова АВР | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Мельникова д.3 ВРУ-1 (1щит) каб.2 | 1000 | 50 |  | 43 |  | 31 | 0.021528
[7 empty] | 507 | Поликлиника | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Детская поликлиника | 1000 | 28 |  | 23 |  | 17 | 0.011806
[7 empty] | 507 | Мельникова д.1 н/ж | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Мельникова д.3 ВРУ-1 (2щит) | 1000 | 21 |  | 18 |  | 13 | 0.0090278
[7 empty] | 507 | Мельникова д.1 н/ж | 1000 | 5 | 7 |  |  | 4 | 0.0027778 |  | Мельникова д.3 неж.пом. | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 507 | Мельникова д.3 н/ж | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | кабель без бирки | 1000 | 51 | 42 | 38 |  | 43.6667 | 0.030324
[7 empty] | 507 | Детская поликлиника | 1000 | 21 | 17 |  |  | 12.6667 | 0.0087963 |  | Мельникова д.1 н/ж | 1000 | 6 | 3 |  |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 507 | Мельникова д.3 ВРУ-1 (2щит) | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | кабель без бирки | 1000 | 5 | 5 | 6 |  | 5.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 507 | Мельникова д.3 ВРУ-1 (1щит) | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | кабель без бирки | 1000 | 24 | 14 | 15 |  | 17.6667 | 0.012269
[17 empty] | Мельникова д.1 жил | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 14-27 | -9 | 0.10625 | 0.13819 | тп | ЛРЭС | 508 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 121 | 153 | 232/405 | 91.3333 | 0.063426 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 195 | 199 | 41 | 229/403 | 145 | 0.10069 |  | 0.16412 | 835.8796
[7 empty] | 508 | Мельникова д.9 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мельникова д.9 ВРУ-1 | 1000 | 97 | 101 |  |  | 66 | 0.045833
[7 empty] | 508 | Мельникова д.9 ВРУ-1 | 1000 |  | 51 | 60 |  | 37 | 0.025694 |  | Мельникова д.9 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 508 | Мельникова д.9 ВРУ-2 | 1000 |  |  | 13 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | Мельникова д.9 ВРУ-2 | 1000 | 5 | 4 |  |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 508 | Мельникова д.13 ВРУ-1 | 1000 |  | 63 | 64 |  | 42.3333 | 0.029398 |  | Мельникова д.9 ИТП | 1000 | 7 | 8 |  |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 508 | Мельникова д.13 ВРУ-2 | 1000 |  |  | 11 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | Мельникова д.13 | 1000 | 5 | 4 |  |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 508 | Мельникова д.13 ИТП | 1000 |  | 7 | 5 |  | 4 | 0.0027778 |  | Мельникова д.13 ВРУ-1 | 1000 | 47 | 42 |  |  | 29.6667 | 0.020602
[7 empty] | 508 | Каб без бирки | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Павилион Фермер | 1000 | 34 | 40 | 41 |  | 38.3333 | 0.02662
2023-01-05 | 14-15 | -9 | 0.12778 | 0.12569 | тп | ЛРЭС | 509 | тр-р №1 | 1000 | 14 | 184 | 165 | 231/405 | 121 | 0.084028 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 181 | 170 | 229/402 | 117 | 0.08125 |  | 0.16528 | 834.7222
[7 empty] | 509 | Мельникова д.17 ВРУ-1 | 1000 |  | 82 | 71 |  | 51 | 0.035417 |  | Мельникова д.19 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 509 | Мельникова д.17 ВРУ-2 | 1000 |  | 8 | 4 |  | 4 | 0.0027778 |  | Мельникова д.19 ВРУ-1 | 1000 |  | 115 | 91 |  | 68.6667 | 0.047685
[7 empty] | 509 | Мельникова д.17,19 ИТП | 1000 | 14 | 13 | 14 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | Мельникова д.17,19 ИТП | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 509 | Мельникова д.19 ВРУ-1 | 1000 |  | 76 | 70 |  | 48.6667 | 0.033796 |  | Мельникова д.17 ВРУ-2 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 509 | Мельникова д.19 ВРУ-2 | 1000 |  | 5 | 6 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | Мельникова д.17 ВРУ-1 | 1000 |  | 66 | 79 |  | 48.3333 | 0.033565
2023-01-05 | 14-01 | -9 | 0.081667 | 0.10778 | тп | ЛРЭС | 510 | тр-р №1 | 1250 | 20 | 144 | 147 | 234/408 | 103.6667 | 0.057593 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 194 | 190 | 232/407 | 128 | 0.071111 |  | 0.1287 | 1089.1204
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-3 | 1250 | 20 |  | 19 |  | 13 | 0.0072222 |  | Мельникова д.21 ВРУ-2 каб.1 | 1250 |  | 13 | 15 |  | 9.3333 | 0.0051852
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-4 н/п | 1250 |  | 6 | 8 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Мельникова д.21 ВРУ-2 каб.2 | 1250 |  | 30 | 24 |  | 18 | 0.01
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-2 каб.1 | 1250 |  | 41 | 38 |  | 26.3333 | 0.01463 |  | Мельникова д.21 ВРУ-2 каб.1 | 1250 |  | 25 | 33 |  | 19.3333 | 0.010741
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-2 каб.2 | 1250 |  | 50 | 44 |  | 31.3333 | 0.017407 |  | Мельникова д.21 ВРУ-2 каб.2 | 1250 |  | 73 | 65 |  | 46 | 0.025556
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-2 каб.1 | 1250 |  | 37 | 31 |  | 22.6667 | 0.012593 |  | Мельникова д.21 ВРУ-4 н/ж | 1250 |  | 14 | 19 |  | 11 | 0.0061111
[7 empty] | 510 | Мельниковад.21 ВРУ-2 каб.2 | 1250 |  | 10 | 7 |  | 5.6667 | 0.0031481 |  | Мельникова д.21 ВРУ-3 | 1250 |  | 39 | 34 |  | 24.3333 | 0.013519
[7 empty] | 510 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
2023-01-05 | 12-40 | -9 | 0.084444 | 0.012778 | тп | ЛРЭС | 511 | тр-р №1 | 1250 | 145 | 152 | 129 | 233/406 | 142 | 0.078889 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 18 | 11 | 23 | 228/400 | 17.3333 | 0.0096296 |  | 0.088519 | 1139.3519
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ВРУ-1 | 1250 | 26 | 25 |  |  | 17 | 0.0094444 |  | Мельникова д.23/2 ВРУ-2 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ЦТП | 1250 | 33 | 34 | 48 |  | 38.3333 | 0.021296 |  | Мельникова д.23/2 ВРУ-2 каб-1,2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ВРУ-1 неж.пом. | 1250 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0.00055556 |  | Мельникова д.23/2 ВРУ-3 каб-1,2 | 1250 | 5 | 3 |  |  | 2.6667 | 0.0014815
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ВРУ-3 каб-1,2 | 1250 | 38 | 42 | 44 |  | 41.3333 | 0.022963 |  | Мельникова д.23/2 ВРУ-1 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ВРУ-2 каб-1,2 | 1250 | 47 | 49 | 37 |  | 44.3333 | 0.02463 |  | Мельникова д.23/2 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 511 | Мельникова д.23/2 ВРУ-2 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мельникова д.23/2 ЦТП | 1250 | 13 | 8 | 23 |  | 14.6667 | 0.0081481
511
511
2023-01-05 | 12-25 | -8 | 0.088889 | 0.036806 | тп | ЛРЭС | 512 | тр-р №1 | 1000 | 22 | 87 | 128 | 232/407 | 79 | 0.054861 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 26 | 30 | 53 | 232/407 | 36.3333 | 0.025231 |  | 0.080093 | 919.9074
[7 empty] | 512 | пр-кт Мельникова 29,ВРУ-2 неж.пом. | 1000 |  | 9 | 8 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | пр-кт Мельникова 31,ВРУ-1 каб-1,2 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | пр-кт Мельникова 29,ВРУ-1,каб-1,2 | 1000 |  | 30 | 55 |  | 28.3333 | 0.019676 |  | пр-кт Мельникова 31ВРУ-2 неж.пом. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | пр-кт Мельникова 31 ЦТП | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | пр-кт Мельникова 31 ЦТП | 1000 |  | 20 | 23 |  | 14.3333 | 0.0099537
[7 empty] | 512 | пр-кт Мельникова 31ВРУ-2 неж.пом. | 1000 |  | 10 | 22 |  | 10.6667 | 0.0074074 |  | пр-кт Мельникова 29,ВРУ-1,каб-1,2 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 | пр-кт Мельникова 31,ВРУ-1 каб-1,2 | 1000 |  | 13 | 25 |  | 12.6667 | 0.0087963 |  | пр-кт Мельникова 29,ВРУ-2 неж.пом. | 1000 | 26 | 10 | 30 |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 512 | УО | 1000 | 22 | 25 | 18 |  | 21.6667 | 0.015046 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 512 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-05 | 13-20 | -9 | 0.13333 | 0.073889 | тп | ЛРЭС | 513 | тр-р №1 | 1250 | 240 | 194 | 144 | 229/402 | 192.6667 | 0.10704 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 133 | 107 | 14 | 228/402 | 84.6667 | 0.047037 |  | 0.15407 | 1057.4074
[7 empty] | 513 | к.1.1 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 70 | 64 | 68 |  | 67.3333 | 0.037407 |  | к.1.1 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 513 | к.1.1 ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 1 | 7 | 6 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | к.1.1 ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 17 | 4 | 7 |  | 9.3333 | 0.0051852
[7 empty] | 513 | к.1.2 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 90 | 40 | 36 |  | 55.3333 | 0.030741 |  | к.1.2 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 513 | к.1.2 ВРУ-2, Ввод-1подз.парковка | 1250 | 35 | 41 | 28 |  | 34.6667 | 0.019259 |  | к.1.2 ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 513 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | к.1.2 ВРУ-1, Ввод-2 подз.парковка | 1250 | 3 | 3 |  |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 513 | к.1.4 ФОК ВРУ-1, Ввод-2 | 1250 | 1 | 8 |  |  | 3 | 0.0016667 |  | к.1.4 ФОК ВРУ-2, Ввод-2 | 1250 | 67 | 65 |  |  | 44 | 0.024444
[7 empty] | 513 | к.1.4 ФОК ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 28 | 24 |  |  | 17.3333 | 0.0096296 |  | к.1.4 ФОК ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 35 | 20 |  |  | 18.3333 | 0.010185
[7 empty] | 513 | к.1.3 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 2 | 2 |  |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | к.1.3 ВРУ-1, Ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 513 | к.1.3 ВРУ-2, Ввод-1 | 1250 | 13 | 8 | 6 |  | 9 | 0.005 |  | к.1.3 ВРУ-2, Ввод-2 | 1250 | 11 | 15 | 7 |  | 11 | 0.0061111
[7 empty] | 513 |  | 1250 | [7 empty] | УО | 1250 | 14 | 10 | 10 |  | 11.3333 | 0.0062963
2023-03-08 | 18-30 | -2 | 0.011023 | 0.29762 | тп | ЛРЭС | 514 | тр-р №1 | 630 | 5 | 10 | 2 | 234/407 | 5.6667 | 0.0062463 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 270 | 159 | 217 | 236/411 | 215.3333 | 0.23736 |  | 0.24361 | 476.5278
[7 empty] | 514 | мельник. 5.1 вру-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | мельник. 5.1 вру-2 | 630 | 10 | 15 | 18 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 514 | мельник. 5.1 вру-2 ввод 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | мельник. 5.1 вру-2 ввод 1 | 630 | 146 | 64 | 70 |  | 93.3333 | 0.10288
[7 empty] | 514 | мельник. 5.2 вру-2 ввод 2 | 630 | 5 | 10 | 2 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | мельник. 5.2 вру-2 ввод 2 | 630 | 10 | 15 | 13 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 514 | мельник. 5.2 вру-1 ввод 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | мельник. 5.2 вру-1 ввод 2 | 630 | 100 | 60 | 112 |  | 90.6667 | 0.099941
[7 empty] | 514 | УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 630 | 4 | 5 | 4 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 514 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 514 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 514 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 514 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-01 | 20-10 | -17 | 0.21944 | 0.0041667 | тп | ЛРЭС | 515 | тр-р №1 | 1000 | 316 | 301 | 226 | 231/400 | 281 | 0.19514 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 6 | 4 | 4 | 231/404 | 4.6667 | 0.0032407 |  | 0.19838 | 801.6204
[7 empty] | 515 | дом-1 ВРУ-1 | 1000 | 116 | 128 | 79 |  | 107.6667 | 0.074769 |  | дом-1 ВРУ-1 отболчен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 515 | дом-2 ВРУ-2 | 1000 | 162 | 140 | 110 |  | 137.3333 | 0.09537 |  | дом-2 ВРУ-1 откл | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 515 | дом-2 ВРУ-1 | 1000 | 26 | 24 | 26 |  | 25.3333 | 0.017593 |  | дом-2 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 515 | дом-1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дом-1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 515 | дом-1 ВРУ-2 | 1000 | 12 | 9 | 11 |  | 10.6667 | 0.0074074 |  | УО | 1000 | 6 | 4 | 4 |  | 4.6667 | 0.0032407
[7 empty] | 515 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 515 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-01 | 19-20 | -17 | 0.11833 | 0.14278 | тп | ЛРЭС | 516 | тр-р №1 | 1250 | 182 | 213 | 204 | 235/402 | 199.6667 | 0.11093 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 224 | 217 | 257 | 242/421 | 232.6667 | 0.12926 |  | 0.24019 | 949.7685
[5 empty] | нет дост. |  | 516 | корп.№7 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | корп.№6 ВРУ-1 | 1250 | 28 | 40 | 40 |  | 36 | 0.02
[7 empty] | 516 | корп.№7 ВРУ-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | корп.№7 ВРУ-2 | 1250 | 14 | 20 | 9 |  | 14.3333 | 0.007963
[7 empty] | 516 | корп.№6 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | корп.№7 ВРУ-1 | 1250 | 84 | 80 | 102 |  | 88.6667 | 0.049259
[7 empty] | 516 | корп.№6 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | корп.№6 ВРУ-4 | 1250 | 10 | 10 | 15 |  | 11.6667 | 0.0064815
[7 empty] | 516 | корп.№6 ВРУ-2 | 1250 | 88 | 130 | 112 |  | 110 | 0.061111 |  | корп.№6 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 516 | корп.№6 ВРУ-3 | 1250 | 33 | 33 | 36 |  | 34 | 0.018889 |  | корп.№6 ВРУ-3 | 1250 | 44 | 28 | 43 |  | 38.3333 | 0.021296
[7 empty] | 516 | корп.№6 ВРУ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | корп.№6 ВРУ-5 | 1250 | 44 | 39 | 48 |  | 43.6667 | 0.024259
[7 empty] | 516 | ЦТП | 1250 | 49 | 44 | 50 |  | 47.6667 | 0.026481 |  | ЦТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 516 | Магазин | 1250 | 12 | 6 | 6 |  | 8 | 0.0044444 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-01 | 19-50 | -17 | 0.10556 | 0.020833 | тп | ЛРЭС | 518 | тр-р №1 | 1000 | 151 | 132 | 152 | 235/412 | 145 | 0.10069 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 18 | 19 | 30 | 238/414 | 22.3333 | 0.015509 |  | 0.1162 | 883.7963
[7 empty] | 518 | Родионова 3 ВРУ-1 | 1000 | 81 | 55 | 77 |  | 71 | 0.049306 |  | Родионова 3 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 518 | Родионова 3 ВРУ-2 | 1000 | 12 | 2 | 10 |  | 8 | 0.0055556 |  | Родионова 3 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 518 | спаренный | 1000 | 39 | 61 | 46 |  | 48.6667 | 0.033796 |  | спаренный | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 518 | школа 4х95 | 1000 | 13 | 6 | 13 |  | 10.6667 | 0.0074074 |  | школа 4х95 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 518 | школа 4х95 | 1000 | 6 | 8 | 6 |  | 6.6667 | 0.0046296 |  | школа 4х95 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 518 | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | без бирки | 1000 | 4 | 12 | 10 |  | 8.6667 | 0.0060185
[7 empty] | 518 | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | без бирки | 1000 | 14 | 7 | 20 |  | 13.6667 | 0.0094907
[7 empty] | 518 | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-01-17 | 13-10 | -2 | 0.11181 | 0.12986 | тп | ЛРЭС | 519 | тр-р №1 | 1000 | 129 | 161 | 119 | 233/408 | 136.3333 | 0.094676 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 187 | 159 | 236/409 | 115.3333 | 0.080093 |  | 0.17477 | 825.2315
[7 empty] | 519 | Корпус 47 вру-1 ввод 1 | 1000 |  | 87 | 72 |  | 53 | 0.036806 |  | Корпус 47 вру-1 ввод 1 | 1000 |  | 44 | 30 |  | 24.6667 | 0.01713
[7 empty] | 519 | Корпус 47А ВРУ-1 | 1000 |  | 34 | 21 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | Корпус 47А | 1000 |  | 4 | 2 |  | 2 | 0.0013889
[7 empty] | 519 | Корпус 47Г ВРУ-2 | 1000 |  |  | 17 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | Корпус 47Г ВРУ-1 к.1 | 1000 |  | 70 | 62 |  | 44 | 0.030556
[7 empty] | 519 | Корпус 47Г ВРУ-1 к.2 | 1000 |  |  | 9 |  | 3 | 0.0020833 |  | Корпус 47Г ВРУ-2 | 1000 |  |  | 10 |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 519 | Корпус 47Д неж.пом. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Корпус 47Г ВРУ-1к.2 | 1000 |  | 48 | 32 |  | 26.6667 | 0.018519
[7 empty] | 519 | Школа к.41 ВРУ-1 | 1000 | 40 | 14 |  |  | 18 | 0.0125 |  | Школа к.41 ВРУ-1 | 1000 |  | 21 | 23 |  | 14.6667 | 0.010185
[7 empty] | 519 | Школа к.41 ВРУ-2 | 1000 | 38 | 14 |  |  | 17.3333 | 0.012037 |  | Школа к.41 ВРУ-2 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 519 | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 519 | Корпус 47Г ВРУ-1 к.1 | 1000 | 51 | 12 |  |  | 21 | 0.014583
2023-01-17 | 13-27 | -2 | 0.14236 | 0.13125 | тп | ЛРЭС | 520 | тр-р №1 | 1000 | 37 | 176 | 205 | 227/400 | 139.3333 | 0.096759 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 30 | 186 | 189 | 226/400 | 135 | 0.09375 |  | 0.19051 | 809.4907
[7 empty] | 520 | дом 47А ВРУ-1 | 1000 |  | 70 | 55 |  | 41.6667 | 0.028935 |  | дом 47А ВРУ-2 | 1000 |  | 51 | 57 |  | 36 | 0.025
[7 empty] | 520 | дом 47 А неж | 1000 | 15 | 16 | 19 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | дом 47 А неж | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 520 | д.47Б ВРУ-1 | 1000 |  | 69 | 62 |  | 43.6667 | 0.030324 |  | д.47Б ВРУ-2 | 1000 |  | 80 | 73 |  | 51 | 0.035417
[7 empty] | 520 | д.47Б ВРУ-2 | 1000 | 14 | 11 | 4 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | д.47Д неж | 1000 | 6 | 4 | 10 |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 520 | д.47Д ВРУ-2 | 1000 |  |  | 57 |  | 19 | 0.013194 |  | д.47Д ВРУ-2 неж пом | 1000 | 24 | 20 | 15 |  | 19.6667 | 0.013657
[7 empty] | 520 | д.47Д ВРУ-1 неж пом | 1000 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | д.47Д ВРУ-2 | 1000 |  | 31 | 34
[7 empty] | 520 | УО | 1000 | 8 | 6 | 7 | [5 empty] | 1000
[7 empty] | 520 |  | 1000
[7 empty] | 520 |  | 1000

## г.Химки мкр.Левобережный
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2022-12-12 | 16-25 | 2 | 0.145 | 0.11889 | ртп | ЛРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 261 | 197 | 116 | 225/400 | 191.3333 | 0.1063 |  | тр-р №2 | 1250 | 149 | 214 | 112 | 229/400 | 158.3333 | 0.087963 |  | 0.19426 | 1007.1759
[7 empty] | 1 | ВРУ-3 к-8 каб.1 | 1250 | 37 | 20 |  |  | 19 | 0.010556 |  | ВРУ-1,к-8,каб.2 | 1250 | 38 | 45 |  |  | 27.6667 | 0.01537
[7 empty] | 1 | ВРУ-3 к-8 каб.2 | 1250 | 25 | 24 | 19 |  | 22.6667 | 0.012593 |  | ВРУ-1,к-8,каб.1 | 1250 | 26 | 29 |  |  | 18.3333 | 0.010185
[7 empty] | 1 | ВРУ-5 к-8 | 1250 | 15 |  |  |  | 5 | 0.0027778 |  | ВРУ-4,к,8 | 1250 | 11 | 15 | 4 |  | 10 | 0.0055556
[7 empty] | 1 | ВРУ-2 к-8 | 1250 | 26 | 19 |  |  | 15 | 0.0083333 |  | ВРУ-2,к.8 | 1250 | 15 | 27 | 18 |  | 20 | 0.011111
[7 empty] | 1 | ВРУ-4 к-8 | 1250 | 61 | 40 | 31 |  | 44 | 0.024444 |  | ВРУ-5,к.8 | 1250 | 11 | 25 | 24 |  | 20 | 0.011111
[7 empty] | 1 | ВРУ-1 к-8 каб.1 | 1250 | 21 | 17 | 24 |  | 20.6667 | 0.011481 |  | ВРУ-3,к-8,каб.2 | 1250 | 21 | 23 | 23 |  | 22.3333 | 0.012407
[7 empty] | 1 | ВРУ-1 к-8 каб.2 | 1250 | 16 | 11 | 21 |  | 16 | 0.0088889 |  | ВРУ-3,к-8,каб.1 | 1250 | 19 | 30 | 31 |  | 26.6667 | 0.014815
[7 empty] | 1 | ООО Рыбачек | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ООО "Рыбачек" | 1250 | 8 | 20 | 12 |  | 13.3333 | 0.0074074
[7 empty] | 1 | ВРУ ИТП корп.27 | 1250 | 10 | 7 | 5 |  | 7.3333 | 0.0040741 |  | ВРУ ИТП,корп.27 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | ВРУ-2 к.27 ввод.1 | 1250 | 15 | 17 | 16 |  | 16 | 0.0088889 |  | ВРУ-2,кор.27,ввод.1, | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | ВРУ-1 к.27 ввод.1 | 1250 | 35 | 42 |  |  | 25.6667 | 0.014259 |  | УО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1,корп.27,ввод,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | #DIV/0!
2022-12-12 | 16-38 | 2 | 0.20556 | 0.16597 | тп | ЛРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 296 | 276 | 67 | 234/405 | 213 | 0.14792 |  | тр-р №2 | 1000 | 239 | 142 | 0 | 236/407 | 127 | 0.088194 |  | 0.23611 | 763.8889
[7 empty] | 11 | дет.сад.ввод-2 к.2 | 1000 | 10 | 15 | 17 |  | 14 | 0.0097222 |  | ВРУ-1 д.14 ввод-1 | 1000 | 29 |  |  |  | 9.6667 | 0.006713
[7 empty] | 11 | дет.сад.ввод-2 к.1 | 1000 | 13 | 15 |  |  | 9.3333 | 0.0064815 |  | ВРУ-1 д.14 | 1000 | 28 | 38 |  |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 11 | КНС ввод-2 | 1000 | 30 | 27 |  |  | 19 | 0.013194 |  | ВРУ-2 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 7 | 6 |  |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 11 | ВРУ-5 д.14 ввод-2 | 1000 | 48 | 47 | 50 |  | 48.3333 | 0.033565 |  | ВРУ-3 ввод-1 д.14 | 1000 | 40 |  |  |  | 13.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 11 | ВРУ-4 д.14 ввод-2 | 1000 | 31 | 35 |  |  | 22 | 0.015278 |  | ВРУ-3 ввод-1 д.14 | 1000 | 32 | 34 |  |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 11 | ВРУ-3 д.14 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 20 |  |  |  | 6.6667 | 0.0046296 |  | ВРУ-4 ввод-1 д.14 | 1000 | 17 |  |  |  | 5.6667 | 0.0039352
[7 empty] | 11 | ВРУ-3 д.14 ввод-2 | 1000 | 36 | 33 |  |  | 23 | 0.015972 |  | ВРУ-5 ввод-1 д.14 | 1000 | 48 | 40 |  |  | 29.3333 | 0.02037
[7 empty] | 11 | ВРУ-2 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 11 | 17 |  |  | 9.3333 | 0.0064815 |  | КНС ввод-1 | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 11 | ВРУ-1 д.14 ввод-2 | 1000 | 50 | 46 |  |  | 32 | 0.022222 |  | дет.сад. Каб.2 ввод-1 | 1000 | 14 | 13 |  |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 11 | ВРУ-1 д.14 ввод-2 к.1 | 1000 | 47 | 41 |  |  | 29.3333 | 0.02037 |  | дет.сад.каб.1 ввод.1 | 1000 | 14 | 11 |  |  | 8.3333 | 0.005787
2022-12-12 | 16-17 | 2 | 0.16667 | 0.1125 | тп | ЛРЭС | 12 | тр-р №1 | 1000 | 240 | 235 | 86 | 237/418 | 187 | 0.12986 |  | тр-р №2 | 1000 | 162 | 129 | 63 | 229/404 | 118 | 0.081944 |  | 0.21181 | 788.1944
[7 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 каб.1 | 1000 | 41 | 37 | 34 |  | 37.3333 | 0.025926 |  | кабель без бирки | 1000 | 4 | 9 | 5 |  | 6 | 0.0041667
[7 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 каб.2 | 1000 | 62 | 55 |  |  | 39 | 0.027083 |  | ЦТП-ввод6 | 1000 | 41 | 39 | 40 |  | 40 | 0.027778
[7 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 неж.пом. | 1000 | 38 | 33 |  |  | 23.6667 | 0.016435 |  | ВРУ-1 корп.9 каб.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 | 1000 | 41 | 60 | 52 |  | 51 | 0.035417 |  | ВРУ-1 корп.9 каб.2 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 12 | ВРУ-1 корп.9 каб.2 | 1000 | 47 | 50 |  |  | 32.3333 | 0.022454 |  | ВРУ-2 корп.9 неж.пом. | 1000 | 25 |  |  |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.9 неж.пом. | 1000 | 11 |  |  |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | ВРУ-1 корп.31 неж.пом. | 1000 | 28 | 33 |  |  | 20.3333 | 0.01412
[7 empty] | 12 | ЦТП ввод-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.31 каб.2 | 1000 | 44 | 48 |  |  | 30.6667 | 0.021296
[7 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп.31 каб.1 | 1000 | 20 |  | 18 |  | 12.6667 | 0.0087963
[7 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2022-12-12 | 16-02 | 2 | 0.18667 | 0.18389 | тп | ЛРЭС | 13 | тр-р №1 | 1250 | 336 | 327 | 329 | 225/397 | 330.6667 | 0.1837 |  | тр-р №2 | 1250 | 293 | 297 | 331 | 224/391 | 307 | 0.17056 |  | 0.35426 | 807.1759
[7 empty] | 13 | ВРУ-1 каб.1 | 1250 | 50 | 41 | 48 |  | 46.3333 | 0.025741 |  | ВРУ-1 каб.1 | 1250 | 5 | 4 | 11 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-1 каб.2 | 1250 | 41 | 43 | 37 |  | 40.3333 | 0.022407 |  | ВРУ-1 каб.2 | 1250 | 6 | 4 | 12 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-2 каб1 | 1250 | 36 | 38 | 44 |  | 39.3333 | 0.021852 |  | ВРУ-2 каб.1 | 1250 | 21 | 18 | 24 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-2 каб.2 | 1250 | 27 | 25 | 30 |  | 27.3333 | 0.015185 |  | ВРУ-2 каб.2 | 1250 | 20 | 17 | 25 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-3 | 1250 | 33 | 26 | 27 |  | 28.6667 | 0.015926 |  | ВРУ-3 | 1250 | 55 | 47 | 50 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-4 каб.1 | 1250 | 10 | 14 | 11 |  | 11.6667 | 0.0064815 |  | ВРУ-4 каб.1 | 1250 | 24 | 27 | 31 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-4 каб.2 | 1250 | 20 | 17 | 19 |  | 18.6667 | 0.01037 |  | ВРУ-4 каб.2 | 1250 | 22 | 24 | 23 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-5 каб.1 | 1250 | 21 | 18 | 25 |  | 21.3333 | 0.011852 |  | ВРУ-5 каб.1 | 1250 | 33 | 29 | 37 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-5 каб.2 | 1250 | 19 | 27 | 23 |  | 23 | 0.012778 |  | ВРУ-5 каб.2 | 1250 | 34 | 27 | 31 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-6 каб.1 | 1250 | 42 | 40 | 34 |  | 38.6667 | 0.021481 |  | ВРУ-6 каб.1 | 1250 | 37 | 50 | 44 |  |  | 0
[7 empty] | 13 | ВРУ-6 каб.2 | 1250 | 37 | 38 | 31 |  | 35.3333 | 0.01963 |  | ВРУ-6 каб.2 | 1250 | 36 | 50 | 43 |  |  | 0
2022-12-12 | 16-50 | 2 | 0.21164 | 0.22928 | тп | ЛРЭС | 14 | тр-р №1 | 630 | 192 | 162 | 156 | 228/401 | 170 | 0.18739 |  | тр-р №2 | 630 | 208 | 150 | 153 | 230/400 | 170.3333 | 0.18776 |  | 0.37515 | 393.6574
[7 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-2,каб-2 | 630 | 21 | 35 | 16 |  | 24 | 0.026455 |  | корп.19:ВРУ-2,каб-1 | 630 | 50 | 43 | 40 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-2,каб-1 | 630 | 17 | 24 | 16 |  | 19 | 0.020944 |  | корп.19:ВРУ-2,каб-2 | 630 | 35 | 32 | 24 |  | 30.3333 | 0.033436
[7 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-1:корп.1,д.25 | 630 | 10 | 8 | 7 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | корп.19:ВРУ-1:корп.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | корп.16:ВРУ-3:каб.-1 | 630 | 41 | 16 | 20 |  | 25.6667 | 0.028292 |  | корп.16:ВРУ-3:каб.-1 | 630 | 18 |  |  |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 14 | корп.16:ВРУ-3 каб.-2 | 630 | 22 | 11 | 17 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | корп.16:ВРУ-3 каб.-2 | 630 | 16 | 7 | 8 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 14 | корп.16ВРУ-1:каб.-2 | 630 | 29 | 24 | 31 |  | 28 | 0.030864 |  | корп.16 ВРУ-1:каб.-1 | 630 | 31 | 27 | 26 |  | 28 | 0.030864
[7 empty] | 14 | корп.16 ВРУ-1:каб.-1 | 630 | 24 | 25 | 22 |  | 23.6667 | 0.026088 |  | корп.16ВРУ-1:каб.-2 | 630 | 36 | 30 | 28 |  | 31.3333 | 0.034539
[7 empty] | 14 | корп.16 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | корп.16 ВРУ-2 | 630 | 6 | 1 | 0 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 14 | стройка+гараж Г-5 | 630 | 28 | 19 | 27 |  | 24.6667 | 0.02719 |  | гараж,ВРУ:Ввод-2 | 630 | 5 | 1 | 12 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 14 | гараж,ВРУ:Ввод-1 отб | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЩНО,корп.19,16,+дорога | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | Мойка отб | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Вертикаль ЩУБСС | 630 | 11 | 9 | 15 |  | 11.6667 | 0.01286
2022-12-12 | 15-45 | 2 | 0.095556 | 0.076111 | тп | ЛРЭС | 15 | тр-р №1 | 1250 | 126 | 172 | 54 | 237/416 | 117.3333 | 0.065185 |  | тр-р №2 | 1250 | 33 | 124 | 137 | 237/414 | 98 | 0.054444 |  | 0.11963 | 1100.463
[7 empty] | 15 | КНС ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ,корп.1,ввод-2 | 1250 |  | 37 | 48 |  | 28.3333 | 0.015741
[7 empty] | 15 | ВРУ-1 корп.1 | 1250 |  | 52 | 40 |  | 30.6667 | 0.017037 |  | ВРУ-2 корп.1,ввод-2 | 1250 |  | 48 | 54 |  | 34 | 0.018889
[7 empty] | 15 | ВРУ,корп.1 | 1250 | 68 | 64 |  |  | 44 | 0.024444 |  | КНС ввод-2 | 1250 | 21 | 25 | 22 |  | 22.6667 | 0.012593
[7 empty] | 15 | ВРУ, корп.1, ввод.1 | 1250 | 8 | 9 | 14 |  | 10.3333 | 0.0057407 |  | корп.2,ввод-2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | ВРУ, корп.1, ввод.1 | 1250 | 50 | 47 |  |  | 32.3333 | 0.017963 |  | корп.2 ввод-2 | 1250 | 12 | 14 | 13 |  | 13 | 0.0072222
[7 empty] | 15 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-01 | 21-45 | -17 | 0.085417 | 0.0625 | ртп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 121 | 123 | 230/400 | 120.6667 | 0.083796 |  | тр-р №2 | 1000 | 78 | 90 | 89 | 230/400 | 85.6667 | 0.059491 |  | 0.14329 | 856.713
[7 empty] | 2 | дом.18,ввод1,каб.1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | дом.18,ВРУ-3, | 1000 | 10 | 16 | 14 |  | 13.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 2 | дом.18,ВРУ-3, | 1000 | 22 | 48 | 28 |  | 32.6667 | 0.022685 |  | дом.18,вру 5 | 1000 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.00092593
[7 empty] | 2 | дом.18,вру 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дом.18,ВРУ-2 | 1000 | 20 | 21 | 24 |  | 21.6667 | 0.015046
[7 empty] | 2 | дом.18,ввод1,каб1, | 1000 | 27 | 31 | 42 |  | 33.3333 | 0.023148 |  | ВРУ-4 | 1000 | 17 | 20 | 22 |  | 19.6667 | 0.013657
[7 empty] | 2 | дом.18,ВРУ-2 | 1000 | 55 | 30 | 44 |  | 43 | 0.029861 |  | д.18,ВРУ-1 | 1000 | 16 | 17 | 14 |  | 15.6667 | 0.01088
[7 empty] | 2 | ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | дом.11,корп.28,каб.-1,школа | 1000 | 9 | 7 | 9 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 2 | ВРУ-1,корп.10,неж.пом. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | дом.11,корп.28,каб.-2,школа | 1000 | 5 | 8 | 4 |  | 5.6667 | 0.0039352
[7 empty] | 2 | д.18,ВРУ-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | дом.11,корп.28,каб.-1,школа | 1000 | 10 | 4 | 7 |  | 7 | 0.0048611 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | дом.11,корп.28,каб.-2,школа | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | УО | 1000 | 4 | 8 | 2 |  | 4.6667 | 0.0032407 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-01 | 21-20 | -16 | 0.050556 | 0.085556 | тп | ЛРЭС | 21 | тр-р №1 | 1250 | 91 | 88 | 68 | 229/401 | 82.3333 | 0.045741 |  | тр-р №2 | 1250 | 148 | 154 | 132 | 227/400 | 144.6667 | 0.08037 |  | 0.12611 | 1092.3611
[7 empty] | 21 | совхозная 8 ВРУ-1 | 1250 | 33 | 28 | 30 |  | 30.3333 | 0.016852 |  | совхозная 8 ВРУ-1 | 1250 | 35 | 30 | 24 |  | 29.6667 | 0.016481
[7 empty] | 21 | совхозная 8 ВРУ-3 | 1250 | 16 | 22 | 18 |  | 18.6667 | 0.01037 |  | совхозная 8 ВРУ-3 | 1250 | 37 | 44 | 40 |  | 40.3333 | 0.022407
[7 empty] | 21 | совхозная 8 ВРУ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | совхозная 8 ВРУ-5 | 1250 | 68 | 70 | 55 |  | 64.3333 | 0.035741
[7 empty] | 21 | совхозная 8 ВРУ-4 | 1250 | 22 | 16 | 0 |  | 12.6667 | 0.007037 |  | совхозная 8 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | совхозная 8 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 20.6667 | 0.011481 |  | совхозная 8 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | ЦТП-4 | 1250 | 20 | 22 | 20 |  | 0 | 0 |  | ЦТП-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | ВРУ.к-30,ДДУ ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ.к-30,ДДУ ввод2 | 1250 | 8 | 10 | 13 |  | 10.3333 | 0.0057407
[7 empty] | 21 | механизация откл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | механизация отк | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
21
21
21
2023-01-01 | 20-50 | -17 | 0.095 | 0.069444 | тп | ЛРЭС | 22 | тр-р №1 | 1250 | 114 | 171 | 146 | 226/400 | 143.6667 | 0.079815 |  | тр-р №2 | 1250 | 125 | 111 | 123 | 230/401 | 119.6667 | 0.066481 |  | 0.1463 | 1067.1296
[7 empty] | 22 | ВРУ-5:ввод-1 | 1250 | 26 | 39 | 22 |  | 29 | 0.016111 |  | Вру-5:ввод-2 | 1250 | 46 | 40 | 48 |  | 44.6667 | 0.024815
[7 empty] | 22 | ВРУ-3:ввод-1 | 1250 | 33 | 30 | 44 |  | 35.6667 | 0.019815 |  | Совх.8/1:щит-3,ввод-2 | 1250 | 46 | 36 | 44 |  | 42 | 0.023333
[7 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ввод-1 | 1250 | 26 | 52 | 33 |  | 37 | 0.020556 |  | Совх.8/1:ВРУ-1:ввод-2 | 1250 | 33 | 35 | 31 |  | 33 | 0.018333
[7 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ввод-4 | 1250 | 6 | 20 | 17 |  | 14.3333 | 0.007963 |  | Совх.8/1:ВРУ-2:ввод-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ВРУ-2 | 1250 | 12 | 18 | 18 |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | Совх.8/1ввод-2:щит-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | СИП | 1250 | 2 | 2 | 0 |  | 10.3333 | 0.0057407 |  | Мех.стройки к.12 отк | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | Наружнее освещение | 1250 | 9 | 10 | 12 |  | 0 | 0 |  | СИП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | [10 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 22 | [10 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
22
22
2023-02-24 | 14-45 | -4 | 0.15417 | 0 | тп | ЛРЭС | 23 | тр-р №1 | 1000 | 222 | 182 | 10 | 228/400 | 138 | 0.095833 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/403 | 0 | 0 |  | 0.095833 | 904.1667
[7 empty] | 23 | ТП-колектор | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ТП-колектор кабель 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | ВРУ-2:ИТП,Ввод-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2:ИТП,Ввод-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | ВРУ-2,ввод1 | 1000 | 100 | 72 |  |  | 57.3333 | 0.039815 |  | ВРУ-2,ввод-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | ВРУ-3 | 1000 | 20 | 20 | 10 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | ВРУ-3,ввод-2,к.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | ВРУ-1,ввод1,к.1 | 1000 | 102 | 90 | 0 |  | 64 | 0.044444 |  | ВРУ-1,ввод-2,к.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | совхозная 30/1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | пешех мост | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | пешех мост | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | вертикаль | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000
[7 empty] | 23 | охрана | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000
22+F127:Z127
2023-02-24 | 15-00 | -4 | 0.042778 | 0.057778 | тп | ЛРЭС | 24 | тр-р №1 | 1250 | 77 | 24 | 4 | 229/401 | 35 | 0.019444 |  | тр-р №2 | 1250 | 104 | 42 | 0 | 230/401 | 48.6667 | 0.027037 |  | 0.046481 | 1191.8981
[7 empty] | 24 | ВРУ-2:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 12 | 0 | 0 |  | 4 | 0.0022222 |  | ВРУ-2:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 49 | 22 | 0 |  | 23.6667 | 0.013148
[7 empty] | 24 | ВРУ-2:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.0016667 |  | ВРУ-3:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 55 | 20 | 0 |  | 25 | 0.013889
[7 empty] | 24 | ВРУ-3:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ВРУ-3:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 30 |  |  |  | 10 | 0.0055556 |  | ВРУ-3:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ВРУ-5,ввод-1 | 1250 | 3 | 0 | 4 |  | 2.3333 | 0.0012963 |  | ВРУ-5,ввод-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ВРУ-4,ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4,ввод-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ВРУ-1:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 0 | 8 |  |  | 2.6667 | 0.0014815 |  | ВРУ-1:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | ВРУ-1:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 23 | 16 |  |  | 13 | 0.0072222 |  | ВРУ-1:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | стоянка | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 | [5 empty] | 0
2023-02-24 | 14-20 | -4 | 0.17361 | 0 | тп | ЛРЭС | 25 | тр-р №1 | 1000 | 218 | 250 | 156 | 228/400 | 208 | 0.14444 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0 |  | 0.14444 | 855.5556
[7 empty] | 25 | Поликлиника кабел..1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Поликлиника кабел..1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | Поликлиника кабел..2 | 1000 | 8 | 40 | 4 |  | 17.3333 | 0.012037 |  | Поликлиника кабел..2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | Ледовый дворец ВРУ-1 | 1000 | 80 | 80 | 52 |  | 70.6667 | 0.049074 |  | Ледовый дворец ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | Ледовый дворец ВРУ-2 | 1000 | 130 | 130 | 100 |  | 120 | 0.083333 |  | Ледовый дворец ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-07 | 19-30 | -2 | 0.20556 | 0.034444 | ртп | ЛРЭС | 3 | тр-р №1 | 1250 | 331 | 370 | 236 | 225/395 | 312.3333 | 0.17352 |  | тр-р №2 | 1250 | 62 | 44 | 36 | 227/398 | 47.3333 | 0.026296 |  | 0.19981 | 1000.2315
[7 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.1 | 1250 | 71 | 76 | 69 |  | 72 | 0.04 |  | Совх.д.9,ВРУ-1,к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,АВР | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Совх.д.9,ВРУ-1 | 1250 | 62 | 44 | 36 |  | 47.3333 | 0.026296
[7 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-2 | 1250 | 126 | 124 |  |  | 83.3333 | 0.046296 |  | Совх.д.9,ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-3 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Совх.д.9,ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-4 | 1250 | 112 | 152 | 140 |  | 134.6667 | 0.074815 |  | Совх.д.9,ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | д/с к.1 | 1250 | 6 | 12 | 14 |  |  |  |  | УО | 1250
[7 empty] | 3 | шкаф абонент | 1250 | 16 | 6 | 13 |  |  |  |  | д/с к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
[7 empty] | 3 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
[7 empty] | 3 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
[7 empty] | 3 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
2023-02-20 |  | -7 | 0.18833 | 0 | ртп | ЛРЭС | 31 | тр-р №1 | 1250 | 291 | 339 | 228 | нет возм | 286 | 0.15889 |  | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | нет возм | 0 | 0 |  | 0.15889 | 1051.3889
[7 empty] | 31 | ВРУ-4,ввод-1,каб.1 | 1250 | 22 | 32 |  |  | 18 | 0.01 |  | ВРУ-4,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-4,ввод-1,каб.2 | 1250 | 16 | 30 |  |  | 15.3333 | 0.0085185 |  | ВРУ-4,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-2,ввод-1,каб.1 | 1250 | 60 | 72 | 52 |  | 61.3333 | 0.034074 |  | ВРУ-2,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-2,ввод-1,каб.2 | 1250 | 48 | 62 | 36 |  | 48.6667 | 0.027037 |  | ВРУ-2,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-1,ввод-1,каб.1 | 1250 | 57 | 49 | 62 |  | 56 | 0.031111 |  | ВРУ-1,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-1,ввод-1,каб.2 | 1250 | 72 | 70 | 60 |  | 67.3333 | 0.037407 |  | ВРУ-1,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | ВРУ-3,дет.сад.ввод.2 | 1250 | 16 | 24 | 18 |  | 19.3333 | 0.010741 |  | ВРУ-3,дет.сад. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-корп.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-02-20 |  | -7 | 0.23333 | 0.048611 | ртп | ЛРЭС | 32 | тр-р №1 | 1000 | 336 | 70 | 0 | 237/415 | 135.3333 | 0.093981 |  | тр-р №2 | 1000 | 68 | 70 | 56 | 238/417 | 64.6667 | 0.044907 |  | 0.13889 | 861.1111
[7 empty] | 32 | ВРУ-6,ввод.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-6,ввод.2 | 1000 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 32 | ВРУ-4,ввод.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1000 | 15 | 16 | 20 |  | 17 | 0.011806
[7 empty] | 32 | УНО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-5,ввод.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | ВРУ-5,ввод.2 | 1000 | 125 |  |  |  | 41.6667 | 0.028935 |  | ВРУ-7,ввод.2 | 1000 | 36 | 30 |  |  | 22 | 0.015278
[7 empty] | 32 | ВРУ-7,ввод.1 | 1000 | 44 | 26 |  |  | 23.3333 | 0.016204 |  | ВРУ-3,ввод.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | ВРУ-3,ввод.5 | 1000 | 65 | 44 |  |  | 36.3333 | 0.025231 |  | ВРУ-3,ввод.6,каб.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | ВРУ-2,ввод.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2,ввод.4 | 1000 | 16 | 22 | 34 |  | 24 | 0.016667
[7 empty] | 32 | ВРУ-1,ввод.1 | 1000 | 102 |  |  |  | 34 | 0.023611 |  | ВРУ-1,ввод.2 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-20 |  | -7 | 0.083333 | 0.10417 | ртп | ЛРЭС | 33 | тр-р №1 | 1000 | 78 | 120 | 51 | 225/397 | 83 | 0.057639 |  | тр-р №2 | 1000 | 150 | 124 | 96 | 225/396 | 123.3333 | 0.085648 |  | 0.14329 | 856.713
[7 empty] | 33 | ВРУ-2 к.7.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.2 | 1000 | 46 | 54 | 20 |  | 40 | 0.027778
[7 empty] | 33 | ВРУ-1 к.7.1 | 1000 | 32 | 44 |  |  | 25.3333 | 0.017593 |  | ВРУ-1 к.7.1 | 1000 | 52 | 36 | 44 |  | 44 | 0.030556
[7 empty] | 33 | ВРУ-2 к.7.2 | 1000 | 18 | 20 | 14 |  | 17.3333 | 0.012037 |  | ВРУ-2 к.7.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | ВРУ-1 к.7.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | ВРУ-1 к.1.3 | 1000 | 26 | 52 | 34 |  | 37.3333 | 0.025926 |  | ВРУ-1 к.1.3 | 1000 | 52 | 34 | 32 |  | 39.3333 | 0.027315
[7 empty] | 33 | ВРУ-2 к.1.3 | 1000 | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 0.0020833 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-02-20 |  | -7 | 0.042778 | 0.17556 | ртп | ЛРЭС | 34 | тр-р №1 | 1250 | 77 | 70 | 63 | нет возм | 70 | 0.038889 |  | тр-р №2 | 1250 | 316 | 269 | 202 | нет возм | 262.3333 | 0.14574 |  | 0.18463 | 1019.213
[7 empty] | 34 | ВРУ-2 к.25 | 1250 | 60 | 52 | 44 |  | 52 | 0.028889 |  | ВРУ-2 к.25 | 1250 | 56 | 42 |  |  | 32.6667 | 0.018148
[7 empty] | 34 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 6 | 8 | 3 |  | 5.6667 | 0.0031481 |  | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 12 | 6 | 5 |  | 7.6667 | 0.0042593
[7 empty] | 34 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 10 | 8 | 16 |  | 11.3333 | 0.0062963 |  | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 8 | 16 | 4 |  | 9.3333 | 0.0051852
[7 empty] | 34 | ВРУ-1 к.1.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 В-2 | 1250 | 82 | 92 | 71 |  | 81.6667 | 0.04537
[7 empty] | 34 | ВРУ-2 к.1.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1.1 | 1250 | 12 | 16 | 24 |  | 17.3333 | 0.0096296
[7 empty] | 34 | ВРУ-2 к.1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1.2 | 1250 | 6 | 5 | 12 |  | 7.6667 | 0.0042593
[7 empty] | 34 | ВРУ-1 к.1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1250 | 126 | 72 | 67 |  | 88.3333 | 0.049074
[7 empty] | 34 | ФОК | 1250 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.00055556 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1250 | 2 | 4 | 5 |  | 3.6667 | 0.002037
[7 empty] | 34 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ФОК | 1250 | 12 | 16 | 14 |  | 14 | 0.0077778
2023-03-12 | 16742 | 3 | 0.022222 | 0.082778 | ртп | ЛРЭС | 35 | тр-р №1 | 1250 | 27 | 24 | 40 | 230/398 | 30.3333 | 0.016852 |  | тр-р №2 | 1250 | 129 | 138 | 149 | 230/398 | 138.6667 | 0.077037 |  | 0.093889 | 1132.6389
[7 empty] | 35 | ЦТП-1,луч.А откл | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП-1,луч.Б | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | ВРУ-1 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.2 сек 2 | 1250 | 21 | 20 | 25 |  | 22 | 0.012222
[7 empty] | 35 | ВРУ-2 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.2 сек 2 | 1250 | 41 | 54 | 36 |  | 43.6667 | 0.024259
[7 empty] | 35 | ВРУ-3 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 д.2 сек 2 | 1250 | 40 | 48 | 56 |  | 48 | 0.026667
[7 empty] | 35 | ВРУ-4 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4 д.2 сек 2 | 1250 | 13 | 3 | 8 |  | 8 | 0.0044444
[7 empty] | 35 | ВРУ-5 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-5 д.2 сек 2 | 1250 | 3 | 2 | 12 |  | 5.6667 | 0.0031481
[7 empty] | 35 | ВРУ-6 д.2 сек 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-6 д.2 сек 2 | 1250 | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 0.0022222
[7 empty] | 35 | АЗС | 1250 | 27 | 24 | 40 |  | 30.3333 | 0.016852 |  | без бирки | 1250 | 6 | 8 | 8
[7 empty] | 35 |  | 1250 | [8 empty] | 1250
2023-03-12 | 20363 | 3 | 0.10625 | 0.19097 | ртп | ЛРЭС | 36 | тр-р №1 | 1000 | 153 | 146 | 137 | 235/406 | 145.3333 | 0.10093 |  | тр-р №2 | 1000 | 241 | 141 | 275 | 234/405 | 219 | 0.15208 |  | 0.25301 | 746.9907
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-1 | 1000 | 23 | 24 | 23 |  | 23.3333 | 0.016204 |  | ВРУ-1 д.10 | 1000 | 24 | 10 | 16 |  | 16.6667 | 0.011574
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-2 | 1000 | 16 | 23 | 20 |  | 19.6667 | 0.013657 |  | ВРУ-2 д.10 | 1000 | 52 | 40 | 60 |  | 50.6667 | 0.035185
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-3 | 1000 | 90 | 70 | 81 |  | 80.3333 | 0.055787 |  | ВРУ-3 | 1000 | 50 | 22 | 67 |  | 46.3333 | 0.032176
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-2,3 | 1000 | 22 | 11 | 6 |  | 13 | 0.0090278 |  | ВРУ-2,3 | 1000 | 50 | 22 | 67 |  | 46.3333 | 0.032176
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-5 | 1000 | 2 | 18 | 7 |  | 9 | 0.00625 |  | ВРУ-5 | 1000 | 24 | 6 | 23 |  | 17.6667 | 0.012269
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | совх.2ВРУ-ЦТП отк | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-ЦТП | 1000 | 41 | 41 | 42 |  | 41.3333 | 0.028704
[7 empty] | 36 | АЗС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0

## г.Химки мкр.Юбилейный
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
2023-03-08 | 19-05 | -2 | 0.18222 | 0.12278 | тп | ЛРЭС | 551 | тр-р №1 | 1250 | 328 | 318 | 257 | 232/404 | 301 | 0.16722 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 148 | 197 | 221 | 236/412 | 188.6667 | 0.10481 |  | 0.27204 | 909.9537
[7 empty] | 551 | Горшина 2 ВРУ 6 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 2 ВРУ 6 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 6 | 1250 | 50 | 35 | 26 |  | 37 | 0.020556 |  | ВРУ 6 | 1250 | 52 | 59 | 69 |  | 60 | 0.033333
[7 empty] | 551 | ВРУ 4 | 1250 | 66 | 52 | 57 |  | 58.3333 | 0.032407 |  | ВРУ 4 | 1250 | 30 | 41 | 46 |  | 39 | 0.021667
[7 empty] | 551 | ВРУ 4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 2 | 1250 | 60 | 81 | 46 |  | 62.3333 | 0.03463 |  | ВРУ 2 | 1250 | 31 | 57 | 59 |  | 49 | 0.027222
[7 empty] | 551 | ВРУ 2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 1 | 1250 | 62 | 70 | 50 |  | 60.6667 | 0.033704 |  | ВРУ 1 | 1250 | 21 | 24 | 25 |  | 23.3333 | 0.012963
[7 empty] | 551 | ВРУ 1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 5 н/ж | 1250 | 3 | 5 | 7 |  | 5 | 0.0027778 |  | ВРУ 5 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 3 н/ж | 1250 | 55 | 42 | 47 |  | 48 | 0.026667 |  | ВРУ 3 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | Гараж | 1250 | 12 | 8 | 1 |  | 7 | 0.0038889 |  | Гараж | 1250 | 14 | 16 | 22 |  | 17.3333 | 0.0096296
[7 empty] | 551 | Горшина Д/С 18 | 1250 | 20 | 25 | 23 |  | 22.6667 | 0.012593 |  | Горшина Д/С 18 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 21-50 | -4 | 0.14389 | 0.13389 | тп | ЛРЭС | 552 | тр-р №1 | 1250 | 254 | 252 | 259 | 227/395 | 0.57431 | 0.00031906 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 241 | 231 | 232 | 232/402 | 234.6667 | 0.13037 |  | 0.13069 | 1086.6382
[7 empty] | 552 | Панфилова 1 ВРУ-1 | 1250 | 62 | 50 | 54 |  | 55.3333 | 0.030741 |  | Панфилова 1 ВРУ-1 | 1250 | 62 | 58 | 60 |  | 60 | 0.033333
[7 empty] | 552 | Панфилова 1 ВРУ-3 | 1250 | 68 | 58 | 63 |  | 63 | 0.035 |  | Панфилова 1 ВРУ-3 | 1250 | 60 | 57 | 50 |  | 55.6667 | 0.030926
[7 empty] | 552 | Панфилова 1 ВРУ-4 | 1250 | 20 | 46 | 54 |  | 40 | 0.022222 |  | Панфилова 1 ВРУ-4 | 1250 | 64 | 56 | 60 |  | 60 | 0.033333
[7 empty] | 552 | Панфилова 1 ВРУ-6 | 1250 | 30 | 39 | 36 |  | 35 | 0.019444 |  | Панфилова 1 ВРУ-6 | 1250 | 11 | 16 | 14 |  | 13.6667 | 0.0075926
[7 empty] | 552 | н/ж ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | н/ж ВРУ-2 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 552 | н/жВРУ 5 | 1250 | 5 | 10 | 8 |  | 7.6667 | 0.0042593 |  | н/жВРУ 5 | 1250 | 17 | 14 | 20 |  | 17 | 0.0094444
[7 empty] | 552 | ИТП Панфилова 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ИТП Панфилова 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 | гаражи ИТП | 1250 | 40 | 32 | 36 |  | 36 | 0.02 |  | гаражи ИТП | 1250 | 6 | 8 | 8 |  | 7.3333 | 0.0040741
[7 empty] | 552 | Гаражи ввод 1, Горшина2 | 1250 | 9 | 7 | 6 |  | 7.3333 | 0.0040741 |  | Гаражи ввод 2, Горшина 2 | 1250 | 20 | 21 | 19 |  | 20 | 0.011111
[7 empty] | 552 | УО | 1250 | 20 | 10 | 2 |  | 10.6667 | 0.0059259
2023-03-08 | 20-15 | -4 | 0.072778 | 0.037222 | тп | ЛРЭС | 553 | тр-р №1 | 1250 | 123 | 95 | 131 | 233/406 | 116.3333 | 0.06463 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 49 | 56 | 67 | 237/412 | 57.3333 | 0.031852 |  | 0.096481 | 1129.3981
[7 empty] | 553 | ВРУ-2 Панфилова3 | 1250 | 32 | 15 | 25 |  | 24 | 0.013333 |  | Панфилова 3 ВРУ 2 | 1250 | 26 | 24 | 32 |  | 27.3333 | 0.015185
[7 empty] | 553 | Панфилова 3 ВРУ 1 н/ж | 1250 | 5 | 6 | 19 |  | 10 | 0.0055556 |  | Панфилова 3 ВРУ 1 н/ж | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 553 | Панфилова 3 ВРУ 3 | 1250 | 20 | 22 | 24 |  | 22 | 0.012222 |  | Панфилова 3 ВРУ 3 | 1250 | 14 | 22 | 25 |  | 20.3333 | 0.011296
[7 empty] | 553 | Панфилова 3 ВРУ 4 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Панфилова 3 ВРУ 4 ИТП | 1250 | 8 | 9 | 9 |  | 8.6667 | 0.0048148
[7 empty] | 553 | Школа ВРУ 1 ввод 2 | 1250 | 50 | 40 | 42 |  | 44 | 0.024444 |  | Школа ВРУ 1 ввод 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 553 | Школа ВРУ 2 ввод 2 | 1250 | 16 | 12 | 21 |  | 16.3333 | 0.0090741 |  | Школа ВРУ 2 ввод 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 553 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-03-08 | 19-23 | -3 | 0.11389 | 0.097778 | тп | ЛРЭС | 554 | тр-р №1 | 1250 | 158 | 150 | 205 | 228/369 | 171 | 0.095 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 176 | 114 | 140 | 237/412 | 143.3333 | 0.07963 |  | 0.17463 | 1031.713
[7 empty] | 554 | ВРУ 2 | 1250 | 32 | 60 | 90 |  | 60.6667 | 0.033704 |  | ВРУ 2 д3 к1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | ВРУ 1 | 1250 | 70 | 60 | 80 |  | 70 | 0.038889 |  | ВРУ 2 д3 к1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | Горшина 5 | 1250 | 24 | 0 | 8 |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 1 | 1250 | 62 | 42 | 61 |  | 55 | 0.030556
[7 empty] | 554 | Горшина 3 к1 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 1 | 1250 | 62 | 60 | 50 |  | 57.3333 | 0.031852
[7 empty] | 554 | Горшина 3 к2 | 1250 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ 1 д5 | 1250 | 40 | 0 | 20 |  | 20 | 0.011111
[7 empty] | 554 | Горшина 5 ВРУ 2 | 1250 | 8 | 5 | 1 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | ВРУ 1 д5 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | ВРУ 1 д3 к1 н/ж | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 2 н/ж | 1250 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.00092593
[7 empty] | 554 | Горшина 3 | 1250 | 10 | 9 | 8 |  | 9 | 0.005 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 1 н/ж | 1250 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.00074074
[7 empty] | 554 | Горшина 5 ЦТП | 1250 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0016667 |  | ВРУ 2 д5 | 1250 | 4 | 2 | 3 |  | 3 | 0.0016667
[7 empty] | 554 | УО | 1250 | 9 | 10 | 13 |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | Горшина 3 к2 ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | Механизация стр. | 1250 | [7 empty] | ИТП д5 | 1250 | 4 | 7 | 4 |  | 5 | 0.0027778
[7 empty] | 554 |  | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2023-01-17 | 11-29 | -2 | 0.029444 | 0.23167 | тп | ЛРЭС | 555 | тр-р №1 | 1250 | 41 | 53 | 30 | 233/404 | 41.3333 | 0.022963 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 417 | 289 | 265 | 230/402 | 323.6667 | 0.17981 |  | 0.20278 | 996.5278
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 85 | 87 | 70 |  | 80.6667 | 0.044815
[7 empty] | 555 | без бирки | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 80 | 63 |  |  | 47.6667 | 0.026481
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-1 | 1250 | 110 | 101 | 82 |  | 97.6667 | 0.054259
[7 empty] | 555 | без бирки | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-1 | 1250 | 90 |  | 84 |  | 58 | 0.032222
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 неж.пом. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 7 | 8 | 5 |  | 6.6667 | 0.0037037
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 ИТП | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ИТП | 1250 | 5 | 5 | 6 |  | 5.3333 | 0.002963
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 неж.пом. | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-2 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 ИТП | 1250 | 12 | 15 |  |  | 9 | 0.005 |  | к.1ИТП | 1250 | 6 | 6 |  |  | 4 | 0.0022222
[7 empty] | 555 | Д/С 15 ввод-1 | 1250 | 4 | 6 | 3 |  | 4.3333 | 0.0024074 |  | Д/С 15 ввод-2 | 1250 | 34 | 19 | 18 |  | 23.6667 | 0.013148
[7 empty] | 555 | Мех.стр. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | УО | 1250 | 25 | 32 | 27 |  | 28 | 0.015556
2023-01-17 | 11-35 | -2 | 0.010556 | 0.29778 | тп | ЛРЭС | 556 | тр-р №1 | 1250 | 19 | 17 | 18 | 231/404 | 18 | 0.01 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 536 | 288 | 267 | 235/408 | 363.6667 | 0.20204 |  | 0.21204 | 984.9537
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Горшина 9 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 101 | 93 |  |  | 64.6667 | 0.035926
[7 empty] | 556 | без.бирки | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 9 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 77 |  | 84 |  | 53.6667 | 0.029815
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-2 | 1250 | 62 |  | 51 |  | 37.6667 | 0.020926
[7 empty] | 556 | без бирки | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-2 | 1250 | 74 | 70 |  |  | 48 | 0.026667
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ИТП | 1250 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0040741 |  | 8 ИТП | 1250 | 15 |  |  |  | 5 | 0.0027778
[7 empty] | 556 | Горшина 8 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-2 н/ж | 1250 | 6 | 4 | 5 |  | 5 | 0.0027778
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1ВРУ-1 н/ж | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 7 | 5 | 6 |  | 6 | 0.0033333
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 к.2 ИТП | 1250 | 9 | 8 | 10 |  | 9 | 0.005
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ИТП | 1250 | 11 | 10 | 11 |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | 9 к.1ВРУ-1н/ж | 1250 | 25 | 12 | 15 |  | 17.3333 | 0.0096296
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1 ИТП | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 к.1 ИТП | 1250 | 10 | 14 |  |  | 8 | 0.0044444
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-1 | 1250 | 57 | 63 |  |  | 40 | 0.022222
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-1 | 1250 | 75 |  | 80 |  | 51.6667 | 0.028704
[7 empty] | 556 | КНС ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | КНС ВРУ-1 | 1250 | 13 | 15 | 11 |  | 13 | 0.0072222
[7 empty] | 556 | Очистные ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Очистные ВРУ-1 | 1250 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0025926
2023-01-17 | 11-15 | -2 | 0.14222 | 0.33944 | тп | ЛРЭС | 557 | тр-р №1 | 1250 | 256 | 231 | 35 | 232/408 | 174 | 0.096667 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 611 | 389 | 166 | 231/406 | 388.6667 | 0.21593 |  | 0.31259 | 859.2593
[7 empty] | 557 | ВРУ-1 А+Б | 1250 | 77 | 60 |  |  | 45.6667 | 0.02537 |  | Горшина 1 ВРУ-1 | 1250 | 39 | 43 |  |  | 27.3333 | 0.015185
[7 empty] | 557 | ВРУ-2 А+Б | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1250 | 78 | 90 |  |  | 56 | 0.031111
[7 empty] | 557 | ВРУ-3 неж.пом. | 1250 | 5 | 6 |  |  | 3.6667 | 0.002037 |  | ВРУ-2 | 1250 | 83 |  |  |  | 27.6667 | 0.01537
[7 empty] | 557 | ВРУ-4 А+Б | 1250 | 64 | 56 |  |  | 40 | 0.022222 |  | ВРУ-2 | 1250 | 105 |  |  |  | 35 | 0.019444
[7 empty] | 557 | ИТП-3 Горшина 1 | 1250 | 25 | 26 |  |  | 17 | 0.0094444 |  | ВРУ-3 н/ж | 1250 | 14 |  | 13 |  | 9 | 0.005
[7 empty] | 557 | ВРУ-5 А+Б | 1250 | 50 | 44 |  |  | 31.3333 | 0.017407 |  | ВРУ-4 | 1250 | 32 | 40 |  |  | 24 | 0.013333
[7 empty] | 557 | ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1250 | 28 | 25 |  |  | 17.6667 | 0.0098148
[7 empty] | 557 | ВРУ-7 неж,плм. | 1250 | 8 | 9 | 7 |  | 8 | 0.0044444 |  | ИТП-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ИТП Горшина 3к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 1250 | 41 | 37 | 35 |  | 37.6667 | 0.020926
[7 empty] | 557 | ИП Хаменкова | 1250 | 27 | 30 | 28 |  | 28.3333 | 0.015741 |  | ВРУ-5 | 1250 | 50 | 34 |  |  | 28 | 0.015556
[7 empty] | 557 | ИТП д.7 отболчен | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-6 | 1250 | 91 | 82 | 80 |  | 84.3333 | 0.046852
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-7 н/ж | 1250 | 5 | 7 | 10 |  | 7.3333 | 0.0040741
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП Горшина 3к.1 | 1250 | 14 | 13 | 13 |  | 13.3333 | 0.0074074
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Цветы/Сухофрукты | 1250 | 16 | 10 | 8 |  | 11.3333 | 0.0062963
[17 empty] | Бол. павильон цветов | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | Хлеб/Союзпечать | 1250 | 15 | 8 | 7 |  | 10 | 0.0055556
2023-01-17 | 11-51 | -2 | 0.085417 | 0.12292 | тп | ЛРЭС | 559 | тр-р №1 | 1000 | 123 | 61 | 0 | 232/405 | 61.3333 | 0.042593 |  | тр-р №2 | 1000 | 177 | 147 | 35 | 233/407 | 119.6667 | 0.083102 |  | 0.12569 | 874.3056
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ИТП | 1000 | 18 | 21 |  |  | 13 | 0.0090278 |  | Горшина 10 ИТП | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 559 | Магазин Горшина 10 | 1000 | 14 | 10 |  |  | 8 | 0.0055556 |  | Магазин Горшина 10 | 1000 | 30 | 35 |  |  | 21.6667 | 0.015046
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ | 1000 | 36 | 30 |  |  | 22 | 0.015278 |  | Горшина 10 ВРУ-2 | 1000 | 41 | 43 | 35 |  | 39.6667 | 0.027546
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Горшина ВРУ-3 к.10 | 1000 | 15 | 17 |  |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ-3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшин 10 вв-2 | 1000 | 43 | 52 |  |  | 31.6667 | 0.021991
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ-1 | 1000 | 55 |  |  |  | 18.3333 | 0.012731 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0

## Долгопрудный
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 2 | отходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | оттходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 32001 | тр-р №1 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500
|  | яч РУ-0,4кВ обшиты панелями |  | яч РУ-0,4кВ обшиты панелями |  |  | 32001 | общежитие | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | общежитие | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 32001 | стр. и механизация | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | стр. и механизация | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0