г. Королев		                                                               			    «29» марта 2016 г.

Спецификация № 2

(Объект: Московская область, г.Королев, пр-т Космонавтов у д.40)

Акционерное общество «Королевская электросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Крук Геннадия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Электрооборудование», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Арзамасцева Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

подписали настоящую Спецификацию (далее – «Спецификация») к Договору № ПР-7/16 от 28.03.2016г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Подрядчик обязуется изготовить и поставить Заказчику следующее Оборудование:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТП ПК-250/10/0,4 | 1 | шт | 250 000 |
| Итого: |  |  |  | 250 000 руб |
| В том числе НДС 18%: |  |  |  | 38 135,59 |

- Расчеты по настоящей Спецификации производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.1. Сумма авансового платежа в размере 90 (девяносто) % от общей стоимости Договора по Спецификации, что составляет 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет 34 322,03 (тридцать четыре тысячи триста двадцать два) рубля 03 коп. оплачивается Заказчиком    в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящей Спецификации. При этом Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения аванса обязан направить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на полученный аванс.

2.2. По факту поставки всего количества Оборудования, предусмотренного Спецификацией, подписания Сторонами документов о передаче Оборудования (Акт приема-передачи, товарная накладная и товарно-транспортная накладная/транспортная накладная), и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,  Заказчик, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, оплачивает стоимость Договора в размере 10 % (десять)   от общей стоимости по Спецификации, что составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС 18%, что составляет 3 813,56 (три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 коп.

3.   Срок поставки Оборудования: в течение 30 рабочих дней с даты передачи комплектующих для сборки по накладной на отпуск материалов на сторону (типовая форма М-15) от Заказчика Подрядчику.

4. Доставка Оборудования на объект Заказчика по адресу: Московская область, г.Королев, пр-т Космонавтов у д.40 осуществляется силами Подрядчика за счёт его средств.

| ПОДРЯДЧИК ООО «ПКФ «Электрооборудование» | ЗАКАЗЧИК АО «Королевская электросеть» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________/О.В. Арзамасцев/ Дата подписания договора_________2016 г._ | Генеральный директор ______________________ /Г.М. Крук/ Дата подписания договора_______2016 г._ |

Техническое задание

на сборку КТП ПК-250/10/0,4-У1

| п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения, заключенный между и АО «КЭС» и ООО «Эргон» |
| 2 | Место установки оборудования | Московская область, г.Королев, пр-т Космонавтов у д.40 |
| 3 | Технические характеристики | Параметры - Значение параметра Номинальное напряжение, В -10/0,4. Коммутационные аппараты РУ ВН: ВНАП 10/630. Коммутационные аппараты РУ НН: Вводные разъединители РЕ 1939. Коммутационные аппараты РУ НН: Вводной автоматический выключатель типа ВА5739 Отходящие автоматические выключатели типа ВА0436 Степень защиты - IP 34; Максимальное число отходящих линий (фидеров) – 6; Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения У категории размещения 1. Ток электродинамической стойкости сборных шин и отпаек от них, амплитудное значение, кА - 41 Ток термической стойкости, действующее значение апериодической составляющей в течении 1с, кА – 10 Номинальное напряжение изоляции, В- 1000 Частота, Гц - 50 Габаритные размеры: ширина, мм – 2430; длина, мм - 3420; высота, мм -2500 |
| 4 | Технические параметры | В соответствии с однолинейной схемой. |
| 5 | Конструктивные требования к комплектной трансформаторной подстанции | 5.1. КТП должна состоять из трех отсеков : высоковольтный отсек; отсек силового трансформатора; отсек низкого напряжения. 5.2. Высоковольтный отсек должен быть расположен с фасадной стороны подстанции и разделены перегородками на три отделения. В двух крайних отделениях должны быть расположены выключатели нагрузки ВНАП-10/630 . В центральном отделении должен быть расположен разъединитель РВЗ-10/400 с предохранителями ПКТ-102. 5.3. Каждое отделение должно иметь три двери для обслуживания. На нижней двери установить изоляционную подставку. Конструкция дверей должна предусматривает их блокировку: верхняя дверь может быть открыта только после того, как открыта нижняя. 5.4. Рукоятки приводов коммутационных аппаратов расположить в специальных нишах. В каждой нише необходимо установить окна для обзора внутренней зоны отделения. 5.5.Отсек силового трансформатора должен допускать установку масляного трансформатора типа ТМГ мощностью, не более номинальной мощности подстанции. Высоковольтные выводы трансформатора соединить с разъединителем, а низковольтные выводы со сборными шинами блока НН. 5.6.Отсек силовых трансформаторов должен быть оснащен: деревянными барьерами (на всю длину дверного проема, минимальным сечением 50*50 мм). Барьер окрашивается в красный цвет. 5.7.Отсек низкого напряжения должен иметь следующее оборудование: вводной рубильник для снятия напряжения со сборных шин; вводной автоматический выключатель; 6 автоматических выключателей отходящих линий; 5.8. Защиту трансформатора со стороны 0,4 кВ выполнить ограничителями перенапряжения типа ОПН п 0,38. 5.9. КТП должна соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80 (п.п. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20,3.25,3.32) ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14), техническим условиям ТУ 3412-001-18184101-2013 и иметь российский сертификат соответствия. 5.10. КТП должно функционировать при колебаниях напряжения питающей сети в пределах от 0,9 до 1,15 U ном. 5.11. Режим работы КТП –продолжительный. 5.12.Электрическая изоляция главных и вспомогательных цепей КТП должна выдерживать плавновозрастающее в течение одной минуты испытательное напряжение 2500 В переменного тока частотой 50 Гц. 5.13.Сопротивление изоляции между цепями и открытыми проводящими частями устройств должно соответствовать значению, указанному в п. 8.3.4 ГОСТ Р 51321.1-2000, т.е. не ниже 1000 Ом/В на цепь, отнесенное к номинальному напряжению этих цепей относительно земли. 5.14.Оборудование КТП должно быть устойчиво к тепловым и электродинамическим нагрузкам, возникающим при сквозных токах короткого замыкания (ток электродинамической и ток термической стойкости). 5.15. Нормальная работа КТП должна обеспечивается при следующих условиях: - температура окружающего воздуха – от минус 40°С до плюс 40 °С; - относительная влажность внутри помещения не более 80% при температуре 15°С; - высота установки над уровнем моря – не более 2000м. 5.16. Окружающая воздушная среда не должна содержать паров, пыли и газов в концентрациях, разрушающих металлы, изоляцию и покрытие подстанции. 5.17. В нормальном режиме эксплуатации превышение температуры нагрева нетоковедущих частей КТП над температурой окружающей среды не должно превышать: - для средств ручного управления из металла – 15 °С; - для средств ручного управления из изолирующего материала – 25 °С; - для металлических поверхностей наружных оболочек – 30 °С; - для изолирующих поверхностей наружных оболочек – 40 °С. 5.18. Все разборные и неразборные контактные соединения КТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82. 5.19. Все конструкции КТП должны быть снабжены приспособлениями, препятствующими самоотвинчиванию. 5.20. Зазоры, длины путей утечки и изоляционные промежутки должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на аппараты, установленные в КТП, но быть не менее 12 мм по воздуху и 20 мм по изоляции и эти расстояния должны сохраняться при нормальных условиях эксплуатации. 5.21. Детали КТП, изготовленные из материалов, подверженных коррозии, должны быть защищены гальваническими или лакокрасочными покрытиями. Качество покрытия деталей должно быть не ниже III класса по ГОСТ 9.032-74. Толщина лакокрасочных покрытий должна быть не менее 42 мкм. Толщина гальванических покрытий должна быть не менее 9 мкм. 5.22. Все приборы, аппараты и соединительная проводка должны иметь маркировку по системе обозначений, принятой в типовых схемах электрических соединений. Нанесение обозначений должно выполняться способом, обеспечивающим стойкость маркировки против действия влаги и света. 5.23. Измерительные приборы, устанавливаемые в КТП , должны быть расположены с фасадной стороны для удобства наблюдения за их показаниями. 5.24. Конструкция блоков разъединителей-предохранителей отходящих линий должна обеспечивать возможность безопасной замены предохранителей, а также удобство проверки целостности плавкой вставки предохранителя. 5.25. Нулевая и защитная шины должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалось удобство подключения нулевых жил кабеля и заземление оболочки. 5.26. Конструкция КТП должна обеспечивать удобство проведения замеров токоизмерительными клещами нагрузок каждого присоединения. 5.27. Шинный мост (ВН) выполнить одножильным кабелем типа АПвВнг-LS-10 сечением не менее 50 мм2. 5.28. Шинный мост (НН) выполнить одножильным кабелем типа ВВНнг-LS сечением не менее 240 мм2. 5.29. Шинный мост (НН) и ответвления от них должны иметь отличительные цвета: фаза А – желтый, фаза В – зеленый, фаза С – красный. Окраска рабочего нуля и заземляющего проводника должна быть голубого и зелено-жёлтого цвета соответственно. 5.30. Обозначение типов электрических соединений внутри КТП должно соответствовать ГОСТ Р51321.1-2000. |
| 6 | Общие требования | Оборудование должно соответствовать требованиям: - действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов; Продукция должна иметь сертификат соответствия, выданный на основании протоколов сертификационных испытаний в соответствии с ГОСТ 14693-90 и через каждые 3 года подтверждать сертификат. Изготовитель должен выполнить все работы, предусмотренные настоящим техническим заданием из комплектующих заказчика. К комплекту низковольтного комплектного оборудования (КТП) должна прикладываться следующая документация: - руководство по эксплуатации КТП; - паспорт КТП. На КТП должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971, содержащая следующие данные: - наименование страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя; - условное обозначение комплектного оборудования; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - масса в килограммах; - дата изготовления (год); - обозначение настоящих технических условий; - знак соответствия по ГОСТ 14695-80. Способ нанесения надписей на табличках и материал табличек должны обеспечивать ясность надписей на все время эксплуатации низковольтного комплектного оборудования. Табличка должна устанавливаться на фасаде КТП в удобном для чтения месте. |
| 7 | Объем работ | Сборка КТП ПК-250/10/0,4- У1 - 1 шт. |
| 8 | Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения. | -Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78. -Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. |
| 9 | Гарантийные обязательства | - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию - Гарантийный срок складского хранения должен быть не менее 2 лет со дня выпуска продукции при строгом соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по условиям хранения. - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании произошедшие по вине Поставщика, материалах, выявленные в течение гарантийного срока. |
| 10 | Требования к поставщику | - Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования. - Несет ответственность за соответствие товара сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям. - Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |

| ПОДРЯДЧИК ООО «ПКФ «Электрооборудование» | ЗАКАЗЧИК АО «Королевская электросеть» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________/О.В. Арзамасцев/ Дата подписания договора_________2016 г._ | Генеральный директор ______________________ /Г.М. Крук/ Дата подписания договора________2016 г._ |